## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2473-10_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2473-10_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2473-10_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2473-10_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2473-10_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2473-10_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2473-10_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2473-10_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2473-10_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2473-10_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2473-10_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2473-10_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2473-10_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2473-10_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2473-10_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2473-10_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2473-10_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2473-10_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2473-10_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2473-10_0_9_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2473-10_0_9_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2473-10_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2473-10_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2473-10_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2473-10_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2473-10_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2473-10_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2473-10_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2473-10_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2473-10_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2473-10_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2473-10_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2473-10_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2473-10_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2473-10_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2473-10_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2473-10_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2473-10_0_9_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2473-10_0_9_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2473-10_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2473-10_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2473-10_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2473-10_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2473-10_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2473-10_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2473-10_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2473-10_0_9_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2473-10_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2473-10_0_9_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2473-10_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2473-10_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2473-10_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2473-10_0_9_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2473-10_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2473-10_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2473-10_0_9_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2473-10_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2473-10_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2473-10_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2473-10_0_9_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2473-10_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2473-10_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2473-10_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2473-10_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2473-10_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2473-10_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2473-10_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2473-10_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2473-10_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2473-10_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2473-10_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2473-10_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2473-10_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2473-10_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2473-10_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2473-10_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2473-10_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2473-10_0_9_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2473-10_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2473-10_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2473-10_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2473-10_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2473-10_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2473-10_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2473-10_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2473-10_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2473-10_0_9_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2473-10_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2473-10_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2473-10_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2473-10_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2473-10_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2473-10_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2473-10_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2473-10_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2473-10_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2473-10_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2473-10_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2473-10_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2473-10_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2473-10_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2473-10_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2473-10_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2473-10_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2473-10_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2473-10_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2473-10_0_9_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2473-10_0_9_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2473-10_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2473-10_0_9_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2473-10_0_9_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2473-10_0_9_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2473-10_0_9_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2473-10_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2473-10_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2473-10_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2473-10_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2473-10_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2473-10_0_9_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2473-10_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2473-10_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2473-10_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2473-10_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2473-10_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2473-10_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2473-10_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2473-10_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2473-10_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2473-10_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2473-10_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2473-10_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2473-10_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2473-10_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2473-10_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2473-10_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2473-10_0_9_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2473-10_0_9_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2473-10_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2473-10_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2473-10_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2473-10_0_9_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2473-10_0_9_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2473-10_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2473-10_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2473-10_0_9_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2473-10_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2473-10_0_9_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2473-10_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2473-10_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2473-10_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2473-10_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2473-10_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2473-10_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2473-10_0_9_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2473-10_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2473-10_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2473-10_0_9_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2473-10_0_9_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2473-10_0_9_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2473-10_0_9_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2473-10_0_9_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2473-10_0_9_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_286_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2473-10_0_9_load_0 | 0 | 0.0025601 | 0.00064163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2473-10_0_9_load_1 | 1 | 0.0019683 | 0.00049329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2473-10_0_9_load_2 | 2 | 0.0010852 | 0.00027198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2473-10_0_9_load_3 | 3 | 0.0020955 | 0.00052518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2473-10_0_9_load_4 | 4 | 0.0022869 | 0.00057315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2473-10_0_9_load_83 | 5 | 0.0039923 | 0.0010006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2473-10_0_9_load_40 | 6 | 0.0009626 | 0.00024125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2473-10_0_9_load_53 | 7 | 0.002897 | 0.00072607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2473-10_0_9_load_39 | 8 | 0.001085 | 0.00027192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2473-10_0_9_load_5 | 9 | 0.0022537 | 0.00056484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2473-10_0_9_load_6 | 10 | 0.003521 | 0.00088244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2473-10_0_9_load_9 | 13 | 0.0037714 | 0.0009452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2473-10_0_9_load_112 | 14 | 0.003087 | 0.00077368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2473-10_0_9_load_90 | 15 | 0.0025669 | 0.00064333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2473-10_0_9_load_10 | 18 | 0.0021541 | 0.00053988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2473-10_0_9_load_12 | 20 | 0.0019617 | 0.00049165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2473-10_0_9_load_13 | 21 | 0.0015734 | 0.00039433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2473-10_0_9_load_14 | 22 | 0.0012657 | 0.00031721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2473-10_0_9_load_15 | 23 | 0.0033514 | 0.00083994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2473-10_0_9_load_16 | 24 | 0.003024 | 0.00075789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2473-10_0_9_load_47 | 25 | 0.0017984 | 0.00045073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2473-10_0_9_load_78 | 26 | 0.0051308 | 0.0012859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2473-10_0_9_load_94 | 27 | 0.0022135 | 0.00055475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2473-10_0_9_load_79 | 29 | 0.0046987 | 0.0011776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2473-10_0_9_load_17 | 31 | 0.0015475 | 0.00038785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2473-10_0_9_load_18 | 32 | 0.0035145 | 0.00088083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2473-10_0_9_load_19 | 33 | 0.0015359 | 0.00038494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2473-10_0_9_load_21 | 34 | 0.0032156 | 0.0008059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2473-10_0_9_load_95 | 35 | 0.0044554 | 0.0011166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2473-10_0_9_load_158 | 37 | 0.0034714 | 0.00087001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2473-10_0_9_load_133 | 38 | 0.0052735 | 0.0013217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2473-10_0_9_load_138 | 39 | 0.01295 | 0.0032456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2473-10_0_9_load_22 | 40 | 0.013838 | 0.003468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2473-10_0_9_load_23 | 41 | 0.019105 | 0.0047881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2473-10_0_9_load_25 | 43 | 0.0052262 | 0.0013098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2473-10_0_9_load_26 | 44 | 0.0048665 | 0.0012197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2473-10_0_9_load_27 | 45 | 0.021475 | 0.0053822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2473-10_0_9_load_142 | 46 | 0.0048141 | 0.0012065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2473-10_0_9_load_148 | 48 | 0.0027236 | 0.00068259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2473-10_0_9_load_141 | 49 | 0.0031564 | 0.00079106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2473-10_0_9_load_67 | 50 | 0.0021842 | 0.00054741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2473-10_0_9_load_87 | 51 | 0.0025764 | 0.0006457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2473-10_0_9_load_149 | 52 | 0.0034154 | 0.00085597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2473-10_0_9_load_28 | 53 | 0.0015205 | 0.00038107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2473-10_0_9_load_29 | 54 | 0.0055093 | 0.0013808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2473-10_0_9_load_31 | 56 | 0.0054771 | 0.0013727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2473-10_0_9_load_33 | 58 | 0.0031027 | 0.0007776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2473-10_0_9_load_150 | 59 | 0.0091696 | 0.0022981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2473-10_0_9_load_82 | 60 | 0.001441 | 0.00036116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2473-10_0_9_load_81 | 61 | 0.0043998 | 0.0011027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2473-10_0_9_load_73 | 62 | 0.001887 | 0.00047293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2473-10_0_9_load_85 | 63 | 0.0014391 | 0.00036068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2473-10_0_9_load_62 | 64 | 0.0015248 | 0.00038216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2473-10_0_9_load_34 | 66 | 0.0015082 | 0.00037799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2473-10_0_9_load_35 | 67 | 0.00060955 | 0.00015277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2473-10_0_9_load_36 | 68 | 0.0039556 | 0.00099136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2473-10_0_9_load_37 | 69 | 0.00095353 | 0.00023898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2473-10_0_9_load_38 | 70 | 0.0022019 | 0.00055186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2473-10_0_9_load_130 | 73 | 0.0016631 | 0.00041681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2473-10_0_9_load_145 | 75 | 0.0021007 | 0.00052649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2473-10_0_9_load_42 | 79 | 0.0021826 | 0.00054701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2473-10_0_9_load_43 | 80 | 0.0017567 | 0.00044027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2473-10_0_9_load_119 | 81 | 0.0012672 | 0.00031758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2473-10_0_9_load_44 | 84 | 0.001305 | 0.00032707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2473-10_0_9_load_45 | 85 | 0.00257 | 0.00064409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2473-10_0_9_load_48 | 86 | 0.0020267 | 0.00050795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2473-10_0_9_load_104 | 87 | 0.0018306 | 0.00045879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2473-10_0_9_load_49 | 89 | 0.0020087 | 0.00050344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2473-10_0_9_load_50 | 90 | 0.0013223 | 0.00033141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2473-10_0_9_load_51 | 91 | 0.0020058 | 0.0005027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2473-10_0_9_load_52 | 92 | 0.0023807 | 0.00059665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2473-10_0_9_load_116 | 93 | 0.0024894 | 0.0006239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2473-10_0_9_load_117 | 94 | 0.0015338 | 0.0003844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2473-10_0_9_load_54 | 95 | 0.0040609 | 0.0010178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2473-10_0_9_load_55 | 96 | 0.0015179 | 0.00038042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2473-10_0_9_load_56 | 97 | 0.0040329 | 0.0010108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2473-10_0_9_load_100 | 98 | 0.0040393 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2473-10_0_9_load_93 | 99 | 0.0038505 | 0.00096503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2473-10_0_9_load_99 | 100 | 0.023463 | 0.0058804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2473-10_0_9_load_96 | 101 | 0.0067532 | 0.0016925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2473-10_0_9_load_58 | 102 | 0.0032013 | 0.00080231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2473-10_0_9_load_59 | 103 | 0.0024006 | 0.00060164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2473-10_0_9_load_60 | 104 | 0.0091356 | 0.0022896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2473-10_0_9_load_61 | 105 | 0.0023983 | 0.00060108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2473-10_0_9_load_144 | 108 | 0.0084011 | 0.0021055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2473-10_0_9_load_156 | 109 | 0.002047 | 0.00051302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2473-10_0_9_load_121 | 111 | 0.0037733 | 0.00094569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2473-10_0_9_load_154 | 112 | 0.0015973 | 0.00040033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2473-10_0_9_load_63 | 113 | 0.0021711 | 0.00054413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2473-10_0_9_load_64 | 114 | 0.0021742 | 0.00054491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2473-10_0_9_load_65 | 115 | 0.0019067 | 0.00047786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2473-10_0_9_load_66 | 116 | 0.0038949 | 0.00097616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2473-10_0_9_load_68 | 117 | 0.0035718 | 0.00089518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2473-10_0_9_load_69 | 118 | 0.0051133 | 0.0012815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2473-10_0_9_load_70 | 119 | 0.0036088 | 0.00090446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2473-10_0_9_load_71 | 120 | 0.0054931 | 0.0013767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2473-10_0_9_load_72 | 121 | 0.00075707 | 0.00018974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2473-10_0_9_load_135 | 122 | 0.0086069 | 0.0021571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2473-10_0_9_load_122 | 123 | 0.0007673 | 0.0001923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2473-10_0_9_load_136 | 124 | 0.0087771 | 0.0021998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2473-10_0_9_load_123 | 125 | 0.0051837 | 0.0012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2473-10_0_9_load_75 | 126 | 0.005035 | 0.0012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2473-10_0_9_load_126 | 128 | 0.018621 | 0.004667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2473-10_0_9_load_127 | 129 | 0.013705 | 0.0034349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2473-10_0_9_load_134 | 130 | 0.015064 | 0.0037755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2473-10_0_9_load_132 | 131 | 0.0015569 | 0.00039019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2473-10_0_9_load_129 | 132 | 0.0050243 | 0.0012592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2473-10_0_9_load_137 | 133 | 0.0057639 | 0.0014446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2473-10_0_9_load_91 | 134 | 0.0024544 | 0.00061513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2473-10_0_9_load_152 | 135 | 0.0059163 | 0.0014828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2473-10_0_9_load_159 | 136 | 0.0029872 | 0.00074865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2473-10_0_9_load_102 | 138 | 0.0022332 | 0.0005597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2473-10_0_9_load_103 | 139 | 0.0021657 | 0.00054278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2473-10_0_9_load_151 | 140 | 0.0048094 | 0.0012053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2473-10_0_9_load_106 | 142 | 0.0066898 | 0.0016766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2473-10_0_9_load_107 | 143 | 0.026832 | 0.0067246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2473-10_0_9_load_153 | 146 | 0.0031467 | 0.00078863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2473-10_0_9_load_114 | 147 | 0.0030308 | 0.00075959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2473-10_0_9_load_115 | 148 | 0.0023556 | 0.00059038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2473-10_0_9_load_125 | 149 | 0.0056067 | 0.0014052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2473-10_0_9_load_118 | 150 | 0.0034976 | 0.00087659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2473-10_0_9_load_124 | 151 | 0.0018682 | 0.00046821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2473-10_0_9_load_143 | 152 | 0.0013837 | 0.0003468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2473-10_0_9_load_128 | 153 | 0.0065135 | 0.0016324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2473-10_0_9_load_164 | 156 | 0.01506 | 0.0037745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2473-10_0_9_load_160 | 157 | 0.002969 | 0.0007441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2473-10_0_9_load_162 | 158 | 0.0029907 | 0.00074955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2473-10_0_9_load_163 | 159 | 0.002969 | 0.00074409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2473-10_0_9_load_166 | 160 | 0.0033867 | 0.00084878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2473-10_0_9_load_167 | 161 | 0.0047698 | 0.0011954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2473-10_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0073005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2473-10_0_9_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2473-10_0_9_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2473-10_0_9_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2473-10_0_9_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2473-10_0_9_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2473-10_0_9_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0027548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2473-10_0_9_line_7 |  | 6 | 8 | 0.016545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2473-10_0_9_line_8 |  | 7 | 91 | 0.0046075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2473-10_0_9_line_9 |  | 8 | 78 | 0.010904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2473-10_0_9_line_10 |  | 9 | 10 | 0.02191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2473-10_0_9_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2473-10_0_9_line_12 |  | 11 | 12 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2473-10_0_9_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0022867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2473-10_0_9_line_14 |  | 12 | 14 | 0.021416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2473-10_0_9_line_15 |  | 13 | 15 | 0.023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2473-10_0_9_line_16 |  | 14 | 16 | 0.029035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2473-10_0_9_line_17 |  | 15 | 17 | 0.021041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2473-10_0_9_line_18 |  | 16 | 147 | 0.012122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2473-10_0_9_line_19 |  | 16 | 148 | 0.011887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2473-10_0_9_line_20 |  | 17 | 134 | 0.015497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2473-10_0_9_line_21 |  | 17 | 51 | 0.0012218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2473-10_0_9_line_22 |  | 18 | 19 | 0.026775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2473-10_0_9_line_23 |  | 18 | 20 | 0.012452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2473-10_0_9_line_24 |  | 19 | 21 | 0.02301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2473-10_0_9_line_25 |  | 19 | 22 | 0.029399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2473-10_0_9_line_26 |  | 20 | 23 | 0.022317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2473-10_0_9_line_27 |  | 20 | 24 | 0.027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2473-10_0_9_line_28 |  | 21 | 25 | 0.0074011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2473-10_0_9_line_29 |  | 23 | 26 | 0.0080316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2473-10_0_9_line_30 |  | 24 | 27 | 0.019181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2473-10_0_9_line_31 |  | 25 | 28 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2473-10_0_9_line_32 |  | 26 | 29 | 0.010988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2473-10_0_9_line_33 |  | 27 | 30 | 0.0027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2473-10_0_9_line_34 |  | 28 | 86 | 0.014043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2473-10_0_9_line_35 |  | 28 | 84 | 0.017461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2473-10_0_9_line_36 |  | 29 | 132 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2473-10_0_9_line_37 |  | 30 | 35 | 0.026715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2473-10_0_9_line_38 |  | 30 | 32 | 0.01385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2473-10_0_9_line_39 |  | 31 | 32 | 0.019254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2473-10_0_9_line_40 |  | 31 | 33 | 0.0070105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2473-10_0_9_line_41 |  | 33 | 34 | 0.030572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2473-10_0_9_line_42 |  | 34 | 36 | 0.010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2473-10_0_9_line_43 |  | 35 | 37 | 0.016263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2473-10_0_9_line_44 |  | 36 | 38 | 0.016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2473-10_0_9_line_45 |  | 36 | 39 | 0.025116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2473-10_0_9_line_46 |  | 37 | 136 | 0.010249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2473-10_0_9_line_47 |  | 38 | 131 | 0.0061001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2473-10_0_9_line_48 |  | 39 | 133 | 0.017319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2473-10_0_9_line_49 |  | 40 | 41 | 0.019721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2473-10_0_9_line_50 |  | 40 | 42 | 0.0023635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2473-10_0_9_line_51 |  | 41 | 43 | 0.0069487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2473-10_0_9_line_52 |  | 42 | 44 | 0.037209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2473-10_0_9_line_53 |  | 42 | 45 | 0.044684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2473-10_0_9_line_54 |  | 43 | 46 | 0.0090285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2473-10_0_9_line_55 |  | 44 | 47 | 0.0019475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2473-10_0_9_line_56 |  | 45 | 48 | 0.021146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2473-10_0_9_line_57 |  | 46 | 49 | 0.020276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2473-10_0_9_line_58 |  | 47 | 50 | 0.0063379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2473-10_0_9_line_59 |  | 47 | 51 | 0.04401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2473-10_0_9_line_60 |  | 48 | 52 | 0.021767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2473-10_0_9_line_61 |  | 49 | 152 | 0.016414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2473-10_0_9_line_62 |  | 50 | 115 | 0.018747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2473-10_0_9_line_63 |  | 52 | 145 | 0.015748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2473-10_0_9_line_64 |  | 53 | 54 | 0.041802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2473-10_0_9_line_65 |  | 53 | 55 | 0.015244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2473-10_0_9_line_66 |  | 54 | 56 | 0.016593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2473-10_0_9_line_67 |  | 55 | 57 | 0.027365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2473-10_0_9_line_68 |  | 55 | 58 | 0.017083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2473-10_0_9_line_69 |  | 56 | 59 | 0.01542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2473-10_0_9_line_70 |  | 57 | 60 | 0.014639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2473-10_0_9_line_71 |  | 57 | 61 | 0.012206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2473-10_0_9_line_72 |  | 58 | 62 | 0.00071238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2473-10_0_9_line_73 |  | 60 | 63 | 0.00121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2473-10_0_9_line_74 |  | 61 | 64 | 0.0054006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2473-10_0_9_line_75 |  | 62 | 65 | 0.023525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2473-10_0_9_line_76 |  | 63 | 71 | 0.019154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2473-10_0_9_line_77 |  | 64 | 104 | 0.011672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2473-10_0_9_line_78 |  | 65 | 126 | 0.014904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2473-10_0_9_line_79 |  | 65 | 127 | 0.022345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2473-10_0_9_line_80 |  | 65 | 82 | 0.028716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2473-10_0_9_line_81 |  | 66 | 67 | 0.015188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2473-10_0_9_line_82 |  | 66 | 68 | 0.011994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2473-10_0_9_line_83 |  | 67 | 69 | 0.0012973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2473-10_0_9_line_84 |  | 68 | 70 | 0.0020772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2473-10_0_9_line_85 |  | 69 | 72 | 0.013007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2473-10_0_9_line_86 |  | 70 | 73 | 0.015535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2473-10_0_9_line_87 |  | 71 | 74 | 0.030912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2473-10_0_9_line_88 |  | 72 | 75 | 0.044678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2473-10_0_9_line_89 |  | 72 | 76 | 0.003678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2473-10_0_9_line_90 |  | 73 | 77 | 0.042243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2473-10_0_9_line_91 |  | 74 | 98 | 0.01261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2473-10_0_9_line_92 |  | 75 | 108 | 0.019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2473-10_0_9_line_93 |  | 76 | 99 | 0.033324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2473-10_0_9_line_94 |  | 76 | 96 | 0.023107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2473-10_0_9_line_95 |  | 77 | 100 | 0.039957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2473-10_0_9_line_96 |  | 78 | 79 | 0.013749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2473-10_0_9_line_97 |  | 78 | 80 | 0.0020183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2473-10_0_9_line_98 |  | 79 | 81 | 0.0034316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2473-10_0_9_line_99 |  | 80 | 82 | 0.044167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2473-10_0_9_line_100 |  | 81 | 83 | 0.027725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2473-10_0_9_line_101 |  | 83 | 151 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2473-10_0_9_line_102 |  | 83 | 125 | 0.0066279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2473-10_0_9_line_103 |  | 84 | 85 | 0.0016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2473-10_0_9_line_104 |  | 86 | 87 | 0.011323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2473-10_0_9_line_105 |  | 87 | 88 | 0.032683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2473-10_0_9_line_106 |  | 88 | 140 | 0.0032155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2473-10_0_9_line_107 |  | 89 | 90 | 0.010373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2473-10_0_9_line_108 |  | 89 | 91 | 0.0018689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2473-10_0_9_line_109 |  | 90 | 92 | 0.019659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2473-10_0_9_line_110 |  | 92 | 93 | 0.020894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2473-10_0_9_line_111 |  | 93 | 94 | 0.0062305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2473-10_0_9_line_112 |  | 94 | 150 | 0.0032879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2473-10_0_9_line_113 |  | 95 | 96 | 0.0066203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2473-10_0_9_line_114 |  | 95 | 97 | 0.027055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2473-10_0_9_line_115 |  | 98 | 100 | 0.01237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2473-10_0_9_line_116 |  | 99 | 101 | 0.023809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2473-10_0_9_line_117 |  | 100 | 137 | 0.027369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2473-10_0_9_line_118 |  | 102 | 103 | 0.029057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2473-10_0_9_line_119 |  | 102 | 104 | 0.046433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2473-10_0_9_line_120 |  | 103 | 105 | 0.019172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2473-10_0_9_line_121 |  | 105 | 111 | 0.075467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2473-10_0_9_line_122 |  | 106 | 107 | 0.061973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2473-10_0_9_line_123 |  | 106 | 108 | 0.024024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2473-10_0_9_line_124 |  | 107 | 112 | 0.033339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2473-10_0_9_line_125 |  | 109 | 110 | 0.036084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2473-10_0_9_line_126 |  | 110 | 112 | 0.03446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2473-10_0_9_line_127 |  | 113 | 114 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2473-10_0_9_line_128 |  | 113 | 115 | 0.0038473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2473-10_0_9_line_129 |  | 114 | 116 | 0.062634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2473-10_0_9_line_130 |  | 117 | 118 | 0.0014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2473-10_0_9_line_131 |  | 117 | 119 | 0.01411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2473-10_0_9_line_132 |  | 118 | 120 | 0.0096845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2473-10_0_9_line_133 |  | 119 | 121 | 0.0069309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2473-10_0_9_line_134 |  | 120 | 122 | 0.0037197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2473-10_0_9_line_135 |  | 121 | 123 | 0.0059208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2473-10_0_9_line_136 |  | 122 | 124 | 0.0057844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2473-10_0_9_line_137 |  | 123 | 125 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2473-10_0_9_line_138 |  | 127 | 128 | 0.020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2473-10_0_9_line_139 |  | 128 | 129 | 0.035357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2473-10_0_9_line_140 |  | 129 | 153 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2473-10_0_9_line_141 |  | 130 | 131 | 0.016129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2473-10_0_9_line_142 |  | 133 | 154 | 0.0065611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2473-10_0_9_line_143 |  | 134 | 135 | 0.014884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2473-10_0_9_line_144 |  | 136 | 157 | 0.0061417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2473-10_0_9_line_145 |  | 137 | 138 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2473-10_0_9_line_146 |  | 137 | 139 | 0.010115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2473-10_0_9_line_147 |  | 140 | 141 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2473-10_0_9_line_148 |  | 141 | 148 | 0.0030864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2473-10_0_9_line_149 |  | 142 | 143 | 0.048903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2473-10_0_9_line_150 |  | 142 | 144 | 0.028833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2473-10_0_9_line_151 |  | 144 | 145 | 0.015957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2473-10_0_9_line_152 |  | 145 | 146 | 0.0017429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2473-10_0_9_line_153 |  | 147 | 149 | 0.016374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2473-10_0_9_line_154 |  | 151 | 152 | 0.017564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2473-10_0_9_line_155 |  | 154 | 155 | 0.022354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2473-10_0_9_line_156 |  | 155 | 156 | 0.021128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2473-10_0_9_line_157 |  | 157 | 158 | 0.020239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2473-10_0_9_line_158 |  | 158 | 159 | 0.0061449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2473-10_0_9_line_159 |  | 159 | 160 | 0.0018632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2473-10_0_9_line_160 |  | 160 | 161 | 0.021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2473-10_0_9_trafo_120 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2613202.8409 | 1259349.8769 | 2613209.8789 | 1259347.937
1 | 2613202.8409 | 1259349.8769 | 2613190.7186 | 1259353.2183
2 | 2613209.8789 | 1259347.937 | 2613219.5855 | 1259345.2614
3 | 2613172.8366 | 1259358.1473 | 2613190.7186 | 1259353.2183
4 | 2613230.5315 | 1259342.2443 | 2613219.5855 | 1259345.2614
5 | 2613172.8366 | 1259358.1473 | 2613162.8992 | 1259360.8864
6 | 2613233.1873 | 1259341.5123 | 2613230.5315 | 1259342.2443
7 | 2613162.8992 | 1259360.8864 | 2613149.8018 | 1259364.4965 | 2613146.9521 | 1259365.2939
8 | 2613233.1873 | 1259341.5123 | 2613237.6291 | 1259340.2879
9 | 2613136.3663 | 1259366.6572 | 2613139.945 | 1259367.2544 | 2613146.9521 | 1259365.2939
10 | 2613317.8576 | 1259203.5394 | 2613318.4595 | 1259181.6372
11 | 2613317.5637 | 1259214.2351 | 2613317.8576 | 1259203.5394
12 | 2613347.6254 | 1259212.557 | 2613317.5637 | 1259214.2351
13 | 2613317.5637 | 1259214.2351 | 2613315.2802 | 1259214.3566
14 | 2613347.6254 | 1259212.557 | 2613349.4848 | 1259230.3732 | 2613349.9889 | 1259233.8393
15 | 2613292.0443 | 1259215.7729 | 2613295.4999 | 1259215.4088 | 2613315.2802 | 1259214.3566
16 | 2613354.1683 | 1259262.5721 | 2613349.9889 | 1259233.8393
17 | 2613271.1192 | 1259217.9782 | 2613292.0443 | 1259215.7729
18 | 2613354.1683 | 1259262.5721 | 2613342.1448 | 1259264.1154
19 | 2613354.1683 | 1259262.5721 | 2613356.0626 | 1259274.3071
20 | 2613271.1192 | 1259217.9782 | 2613271.4383 | 1259202.4841
21 | 2613271.1192 | 1259217.9782 | 2613269.9052 | 1259218.1157
22 | 2613368.534 | 1259399.8749 | 2613341.7804 | 1259400.9532
23 | 2613329.3387 | 1259401.4546 | 2613341.7804 | 1259400.9532
24 | 2613368.534 | 1259399.8749 | 2613370.4869 | 1259376.9481
25 | 2613368.534 | 1259399.8749 | 2613374.9762 | 1259397.321 | 2613385.4834 | 1259397 | 2613397.2894 | 1259395.1056
26 | 2613329.3387 | 1259401.4546 | 2613331.4429 | 1259423.6724
27 | 2613329.3387 | 1259401.4546 | 2613301.7901 | 1259402.5694
28 | 2613370.4869 | 1259376.9481 | 2613371.115 | 1259369.5737
29 | 2613332.2002 | 1259431.6682 | 2613331.4429 | 1259423.6724
30 | 2613282.6246 | 1259403.3449 | 2613301.7901 | 1259402.5694
31 | 2613372.1492 | 1259357.4321 | 2613371.115 | 1259369.5737
32 | 2613333.2363 | 1259442.6074 | 2613332.2002 | 1259431.6682
33 | 2613279.8698 | 1259403.4564 | 2613282.6246 | 1259403.3449
34 | 2613372.1492 | 1259357.4321 | 2613369.2972 | 1259343.682
35 | 2613372.1492 | 1259357.4321 | 2613374.8014 | 1259357.805 | 2613388.6463 | 1259352.6235
36 | 2613333.2363 | 1259442.6074 | 2613335.4908 | 1259466.4121
37 | 2613279.8698 | 1259403.4564 | 2613281.8051 | 1259430.1015
38 | 2613279.8698 | 1259403.4564 | 2613266.0309 | 1259404.0136
39 | 2613246.8308 | 1259405.3879 | 2613259.2018 | 1259404.2886 | 2613266.0309 | 1259404.0136
40 | 2613239.8478 | 1259406.0084 | 2613246.8308 | 1259405.3879
41 | 2613239.8478 | 1259406.0084 | 2613209.3958 | 1259408.7145
42 | 2613198.9025 | 1259409.6469 | 2613209.3958 | 1259408.7145
43 | 2613282.9833 | 1259446.3217 | 2613281.8051 | 1259430.1015
44 | 2613198.9025 | 1259409.6469 | 2613182.0039 | 1259411.146
45 | 2613198.9025 | 1259409.6469 | 2613199.3065 | 1259434.7601
46 | 2613282.9833 | 1259446.3217 | 2613283.7258 | 1259456.5442
47 | 2613182.0039 | 1259411.146 | 2613175.9277 | 1259411.685
48 | 2613199.3065 | 1259434.7601 | 2613199.585 | 1259452.0771
49 | 2613186.2112 | 1259225.8129 | 2613178.245 | 1259243.8538
50 | 2613187.1659 | 1259223.6508 | 2613186.2112 | 1259225.8129
51 | 2613175.4381 | 1259250.2104 | 2613178.245 | 1259243.8538
52 | 2613187.1659 | 1259223.6508 | 2613224.1886 | 1259219.9295
53 | 2613187.1659 | 1259223.6508 | 2613192.1277 | 1259212.3987 | 2613203.1042 | 1259187.5062 | 2613205.1299 | 1259182.7371
54 | 2613175.4381 | 1259250.2104 | 2613171.7911 | 1259258.4695
55 | 2613226.1263 | 1259219.7347 | 2613224.1886 | 1259219.9295
56 | 2613205.1299 | 1259182.7371 | 2613213.3964 | 1259163.2743
57 | 2613163.7874 | 1259277.0888 | 2613164.4027 | 1259275.2019 | 2613171.7911 | 1259258.4695
58 | 2613226.1263 | 1259219.7347 | 2613228.5311 | 1259222.9311 | 2613229.9434 | 1259224.7942
59 | 2613226.1263 | 1259219.7347 | 2613246.0517 | 1259217.5887 | 2613261.8764 | 1259219.025 | 2613269.9052 | 1259218.1157
60 | 2613221.9059 | 1259143.2394 | 2613213.3964 | 1259163.2743
61 | 2613158.6985 | 1259292.694 | 2613163.7874 | 1259277.0888
62 | 2613229.9434 | 1259224.7942 | 2613231.3342 | 1259226.6287 | 2613234.3289 | 1259232.2837 | 2613237.5972 | 1259240.2964 | 2613238.0659 | 1259241.6078
63 | 2613228.0624 | 1259128.7443 | 2613221.9059 | 1259143.2394
64 | 2613080.0012 | 1259361.3126 | 2613078.9753 | 1259319.5234
65 | 2613080.3754 | 1259376.5515 | 2613080.0012 | 1259361.3126
66 | 2613078.9753 | 1259319.5234 | 2613078.5681 | 1259302.9355
67 | 2613080.3754 | 1259376.5515 | 2613058.4496 | 1259380.3837 | 2613055.6085 | 1259380.2774 | 2613053.7122 | 1259378.9056
68 | 2613080.3754 | 1259376.5515 | 2613083.7429 | 1259377.1927 | 2613085.842 | 1259378.8763 | 2613087.7596 | 1259389.6716
69 | 2613078.1897 | 1259287.5199 | 2613078.5681 | 1259302.9355
70 | 2613053.7122 | 1259378.9056 | 2613051.5244 | 1259383.2816 | 2613050.8368 | 1259393.004
71 | 2613053.7122 | 1259378.9056 | 2613053.2968 | 1259375.8582 | 2613053.7449 | 1259366.7384
72 | 2613087.7596 | 1259389.6716 | 2613087.8842 | 1259390.373
73 | 2613050.7514 | 1259394.2109 | 2613050.8368 | 1259393.004
74 | 2613054.0099 | 1259361.3443 | 2613053.7449 | 1259366.7384
75 | 2613091.9987 | 1259413.5354 | 2613087.8842 | 1259390.373
76 | 2613050.1998 | 1259413.299 | 2613049.7042 | 1259409.0172 | 2613050.7514 | 1259394.2109
77 | 2613054.0099 | 1259361.3443 | 2613054.5826 | 1259349.6867
78 | 2613091.9987 | 1259413.5354 | 2613078.7132 | 1259416.0746 | 2613077.3353 | 1259416.1113
79 | 2613091.9987 | 1259413.5354 | 2613094.855 | 1259420.4242 | 2613101.1041 | 1259430.2001 | 2613103.1032 | 1259432.8063
80 | 2613115.1136 | 1259406.9597 | 2613109.374 | 1259412.2506 | 2613104.9756 | 1259407.3932 | 2613091.9987 | 1259413.5354
81 | 2612971.239 | 1259401.1848 | 2612961.579 | 1259389.4654
82 | 2612971.239 | 1259401.1848 | 2612978.8677 | 1259410.4399
83 | 2612960.7538 | 1259388.4643 | 2612961.579 | 1259389.4654
84 | 2612978.8677 | 1259410.4399 | 2612980.1889 | 1259412.0428
85 | 2612947.8028 | 1259389.6703 | 2612960.7538 | 1259388.4643
86 | 2612989.8556 | 1259424.2018 | 2612984.5976 | 1259417.3914 | 2612980.1889 | 1259412.0428
87 | 2613047.3813 | 1259444.0802 | 2613048.2079 | 1259434.8647 | 2613049.9846 | 1259415.1886 | 2613050.1998 | 1259413.299
88 | 2612947.8028 | 1259389.6703 | 2612944.5916 | 1259362.2559 | 2612942.6059 | 1259345.2957
89 | 2612948.1717 | 1259393.3291 | 2612947.8028 | 1259389.6703
90 | 2613006.1783 | 1259460.9236 | 2612999.6793 | 1259451.6364 | 2613001.5628 | 1259445.0917 | 2612995.2772 | 1259431.2241 | 2612989.8556 | 1259424.2018
91 | 2613047.3813 | 1259444.0802 | 2613046.3389 | 1259456.6467
92 | 2612942.6059 | 1259345.2957 | 2612940.3483 | 1259326.0124
93 | 2612948.1717 | 1259393.3291 | 2612915.1646 | 1259397.9155
94 | 2612948.1717 | 1259393.3291 | 2612950.5466 | 1259416.3142
95 | 2613045.3162 | 1259468.9747 | 2613006.1783 | 1259460.9236
96 | 2613136.3663 | 1259366.6572 | 2613140.1292 | 1259353.4335
97 | 2613136.3663 | 1259366.6572 | 2613135.8966 | 1259368.6201
98 | 2613141.0684 | 1259350.1329 | 2613140.1292 | 1259353.4335
99 | 2613115.1136 | 1259406.9597 | 2613119.9571 | 1259401.3666 | 2613125.4984 | 1259393.7737 | 2613131.5834 | 1259382.3239 | 2613134.2286 | 1259375.5918 | 2613135.8966 | 1259368.6201
100 | 2613148.6566 | 1259323.4663 | 2613141.0684 | 1259350.1329
101 | 2613148.6566 | 1259323.4663 | 2613151.7071 | 1259314.1334 | 2613153.2529 | 1259309.393
102 | 2613148.6566 | 1259323.4663 | 2613143.3175 | 1259321.3753 | 2613143.2025 | 1259320.4888
103 | 2613390.2068 | 1259352.0394 | 2613388.6463 | 1259352.6235
104 | 2613369.2972 | 1259343.682 | 2613366.9976 | 1259332.5951
105 | 2613360.4894 | 1259300.5675 | 2613362.1357 | 1259309.1548 | 2613366.9976 | 1259332.5951
106 | 2613360.4894 | 1259300.5675 | 2613359.952 | 1259297.3973
107 | 2613239.4308 | 1259339.7913 | 2613249.1995 | 1259337.0987 | 2613249.4373 | 1259337.0655
108 | 2613239.4308 | 1259339.7913 | 2613237.6291 | 1259340.2879
109 | 2613249.4373 | 1259337.0655 | 2613268.9073 | 1259334.3458
110 | 2613289.5999 | 1259331.4554 | 2613268.9073 | 1259334.3458
111 | 2613289.5999 | 1259331.4554 | 2613295.7705 | 1259330.5934
112 | 2613299.0268 | 1259330.1386 | 2613295.7705 | 1259330.5934
113 | 2612951.227 | 1259422.8994 | 2612950.5466 | 1259416.3142
114 | 2612951.227 | 1259422.8994 | 2612951.4121 | 1259424.6907 | 2612953.4227 | 1259442.7628 | 2612954.647 | 1259449.7261
115 | 2613046.3389 | 1259456.6467 | 2613045.3162 | 1259468.9747
116 | 2612915.1646 | 1259397.9155 | 2612900.9012 | 1259399.8974 | 2612891.7108 | 1259401.9129
117 | 2613043.0537 | 1259496.2504 | 2613045.3162 | 1259468.9747
118 | 2613056.0678 | 1259303.2801 | 2613056.6773 | 1259278.0218 | 2613056.6856 | 1259274.2301
119 | 2613056.0678 | 1259303.2801 | 2613055.3008 | 1259335.0684 | 2613054.5826 | 1259349.6867
120 | 2613056.7277 | 1259255.0583 | 2613056.6856 | 1259274.2301
121 | 2613056.7277 | 1259255.0583 | 2613056.7411 | 1259248.9579 | 2613055.9493 | 1259194.2637 | 2613055.3058 | 1259179.611
122 | 2612918.9302 | 1259243.5199 | 2612922.5857 | 1259267.7998 | 2612928.3376 | 1259281.1213 | 2612937.4266 | 1259302.1663
123 | 2612937.4266 | 1259302.1663 | 2612939.856 | 1259321.8071 | 2612940.3483 | 1259326.0124
124 | 2612918.9302 | 1259243.5199 | 2612885.8836 | 1259247.926
125 | 2612851.7254 | 1259252.4803 | 2612845.6405 | 1259271.0908 | 2612840.9748 | 1259286.9211
126 | 2612851.7254 | 1259252.4803 | 2612885.8836 | 1259247.926
127 | 2613239.3606 | 1259245.2307 | 2613243.7767 | 1259257.5885
128 | 2613239.3606 | 1259245.2307 | 2613238.0659 | 1259241.6078
129 | 2613275.365 | 1259301.2217 | 2613261.5557 | 1259298.5224 | 2613259.4471 | 1259294.3593 | 2613261.6171 | 1259281.1441 | 2613259.556 | 1259275.9805 | 2613250.2919 | 1259269.7 | 2613243.7767 | 1259257.5885
130 | 2613138.0873 | 1259281.0589 | 2613137.9011 | 1259279.6237
131 | 2613138.0873 | 1259281.0589 | 2613139.9025 | 1259295.0515
132 | 2613136.6552 | 1259270.0197 | 2613137.9011 | 1259279.6237
133 | 2613140.7942 | 1259301.9248 | 2613139.9025 | 1259295.0515
134 | 2613136.1767 | 1259266.331 | 2613136.6552 | 1259270.0197
135 | 2613140.7942 | 1259301.9248 | 2613141.5559 | 1259307.7964
136 | 2613135.4325 | 1259260.5946 | 2613136.1767 | 1259266.331
137 | 2613141.5559 | 1259307.7964 | 2613143.2025 | 1259320.4888
138 | 2613103.1032 | 1259432.8063 | 2613105.041 | 1259435.8459 | 2613106.8494 | 1259439.4746 | 2613107.7532 | 1259443.1568 | 2613108.399 | 1259447.6391 | 2613108.8931 | 1259452.5768
139 | 2613108.8931 | 1259452.5768 | 2613108.066 | 1259461.948 | 2613105.8378 | 1259484.614 | 2613105.5348 | 1259487.7737
140 | 2613105.5348 | 1259487.7737 | 2613104.0108 | 1259503.6652
141 | 2613159.8613 | 1259413.1102 | 2613175.9277 | 1259411.685
142 | 2613199.6906 | 1259458.6374 | 2613199.585 | 1259452.0771
143 | 2613271.7448 | 1259187.6036 | 2613271.4383 | 1259202.4841
144 | 2613283.7258 | 1259456.5442 | 2613284.1707 | 1259462.6698
145 | 2613043.0537 | 1259496.2504 | 2613037.604 | 1259503.3989 | 2613037.3481 | 1259506.794
146 | 2613049.1987 | 1259488.2029 | 2613043.0537 | 1259496.2504
147 | 2613356.5545 | 1259277.3541 | 2613359.952 | 1259297.3973
148 | 2613356.5545 | 1259277.3541 | 2613356.0626 | 1259274.3071
149 | 2613190.2819 | 1259136.21 | 2613141.4359 | 1259138.5696
150 | 2613214.0069 | 1259121.3191 | 2613205.2977 | 1259129.7833 | 2613200.2091 | 1259133.6079 | 2613192.4855 | 1259136.1035 | 2613190.2819 | 1259136.21
151 | 2613228.0624 | 1259128.7443 | 2613222.4673 | 1259126.4636 | 2613217.1971 | 1259123.8279 | 2613214.0069 | 1259121.3191
152 | 2613228.0624 | 1259128.7443 | 2613228.8523 | 1259127.1906
153 | 2613325.9038 | 1259266.2 | 2613342.1448 | 1259264.1154
154 | 2613158.6985 | 1259292.694 | 2613153.2529 | 1259309.393
155 | 2613199.6906 | 1259458.6374 | 2613200.0554 | 1259480.9866
156 | 2613200.0554 | 1259480.9866 | 2613178.9293 | 1259481.251
157 | 2613284.1707 | 1259462.6698 | 2613285.6369 | 1259482.8552
158 | 2613285.6369 | 1259482.8552 | 2613286.082 | 1259488.984
159 | 2613286.082 | 1259488.984 | 2613286.217 | 1259490.8423
160 | 2613287.762 | 1259512.1132 | 2613286.217 | 1259490.8423

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613202.8409 | 1259349.8769
1 | 2613209.8789 | 1259347.937
2 | 2613190.7186 | 1259353.2183
3 | 2613219.5855 | 1259345.2614
4 | 2613172.8366 | 1259358.1473
5 | 2613230.5315 | 1259342.2443
6 | 2613162.8992 | 1259360.8864
7 | 2613233.1873 | 1259341.5123
8 | 2613146.9521 | 1259365.2938
9 | 2613317.8576 | 1259203.5394
10 | 2613318.4595 | 1259181.6372
11 | 2613317.5637 | 1259214.2351
12 | 2613347.6254 | 1259212.557
13 | 2613315.2802 | 1259214.3566
14 | 2613349.9889 | 1259233.8393
15 | 2613292.0443 | 1259215.7729
16 | 2613354.1683 | 1259262.5721
17 | 2613271.1192 | 1259217.9782
18 | 2613341.7804 | 1259400.9532
19 | 2613368.534 | 1259399.8749
20 | 2613329.3387 | 1259401.4546
21 | 2613370.4869 | 1259376.9481
22 | 2613397.2894 | 1259395.1056
23 | 2613331.4429 | 1259423.6724
24 | 2613301.7901 | 1259402.5694
25 | 2613371.115 | 1259369.5737
26 | 2613332.2002 | 1259431.6682
27 | 2613282.6246 | 1259403.3449
28 | 2613372.1492 | 1259357.4321
29 | 2613333.2363 | 1259442.6074
30 | 2613279.8698 | 1259403.4564
31 | 2613246.8308 | 1259405.3879
32 | 2613266.0309 | 1259404.0136
33 | 2613239.8478 | 1259406.0084
34 | 2613209.3958 | 1259408.7145
35 | 2613281.8051 | 1259430.1015
36 | 2613198.9025 | 1259409.6469
37 | 2613282.9833 | 1259446.3217
38 | 2613182.0039 | 1259411.146
39 | 2613199.3065 | 1259434.7601
40 | 2613186.2112 | 1259225.8129
41 | 2613178.245 | 1259243.8538
42 | 2613187.1659 | 1259223.6508
43 | 2613175.4381 | 1259250.2104
44 | 2613224.1886 | 1259219.9295
45 | 2613205.1299 | 1259182.7371
46 | 2613171.7911 | 1259258.4695
47 | 2613226.1263 | 1259219.7347
48 | 2613213.3964 | 1259163.2743
49 | 2613163.7874 | 1259277.0888
50 | 2613229.9434 | 1259224.7942
51 | 2613269.9052 | 1259218.1157
52 | 2613221.9059 | 1259143.2394
53 | 2613080.0012 | 1259361.3126
54 | 2613078.9753 | 1259319.5234
55 | 2613080.3754 | 1259376.5515
56 | 2613078.5681 | 1259302.9355
57 | 2613053.7122 | 1259378.9056
58 | 2613087.7596 | 1259389.6716
59 | 2613078.1896 | 1259287.5199
60 | 2613050.8368 | 1259393.004
61 | 2613053.7449 | 1259366.7384
62 | 2613087.8842 | 1259390.373
63 | 2613050.7514 | 1259394.2109
64 | 2613054.0099 | 1259361.3443
65 | 2613091.9987 | 1259413.5354
66 | 2612971.239 | 1259401.1848
67 | 2612961.579 | 1259389.4654
68 | 2612978.8677 | 1259410.4399
69 | 2612960.7538 | 1259388.4643
70 | 2612980.1889 | 1259412.0428
71 | 2613050.1998 | 1259413.299
72 | 2612947.8028 | 1259389.6703
73 | 2612989.8556 | 1259424.2018
74 | 2613047.3813 | 1259444.0802
75 | 2612942.6059 | 1259345.2957
76 | 2612948.1717 | 1259393.3291
77 | 2613006.1783 | 1259460.9236
78 | 2613136.3663 | 1259366.6572
79 | 2613140.1292 | 1259353.4335
80 | 2613135.8966 | 1259368.6201
81 | 2613141.0684 | 1259350.1329
82 | 2613115.1136 | 1259406.9597
83 | 2613148.6566 | 1259323.4663
84 | 2613388.6463 | 1259352.6235
85 | 2613390.2068 | 1259352.0394
86 | 2613369.2972 | 1259343.682
87 | 2613366.9976 | 1259332.5951
88 | 2613360.4894 | 1259300.5675
89 | 2613239.4308 | 1259339.7913
90 | 2613249.4373 | 1259337.0655
91 | 2613237.6291 | 1259340.2879
92 | 2613268.9073 | 1259334.3458
93 | 2613289.5999 | 1259331.4554
94 | 2613295.7705 | 1259330.5934
95 | 2612951.227 | 1259422.8994
96 | 2612950.5466 | 1259416.3142
97 | 2612954.647 | 1259449.7261
98 | 2613046.3389 | 1259456.6467
99 | 2612915.1646 | 1259397.9155
100 | 2613045.3162 | 1259468.9747
101 | 2612891.7108 | 1259401.9129
102 | 2613056.0678 | 1259303.2801
103 | 2613056.6856 | 1259274.2301
104 | 2613054.5826 | 1259349.6867
105 | 2613056.7277 | 1259255.0583
106 | 2612937.4266 | 1259302.1663
107 | 2612918.9302 | 1259243.5199
108 | 2612940.3483 | 1259326.0124
109 | 2612840.9748 | 1259286.9211
110 | 2612851.7254 | 1259252.4803
111 | 2613055.3058 | 1259179.611
112 | 2612885.8836 | 1259247.926
113 | 2613239.3606 | 1259245.2307
114 | 2613243.7767 | 1259257.5885
115 | 2613238.0659 | 1259241.6078
116 | 2613275.365 | 1259301.2217
117 | 2613138.0873 | 1259281.0589
118 | 2613137.9011 | 1259279.6237
119 | 2613139.9025 | 1259295.0515
120 | 2613136.6552 | 1259270.0197
121 | 2613140.7942 | 1259301.9248
122 | 2613136.1767 | 1259266.331
123 | 2613141.5559 | 1259307.7964
124 | 2613135.4325 | 1259260.5946
125 | 2613143.2025 | 1259320.4888
126 | 2613077.3353 | 1259416.1113
127 | 2613103.1032 | 1259432.8063
128 | 2613108.8931 | 1259452.5768
129 | 2613105.5348 | 1259487.7737
130 | 2613159.8613 | 1259413.1102
131 | 2613175.9277 | 1259411.685
132 | 2613335.4908 | 1259466.4121
133 | 2613199.585 | 1259452.0771
134 | 2613271.4383 | 1259202.4841
135 | 2613271.7448 | 1259187.6036
136 | 2613283.7258 | 1259456.5442
137 | 2613043.0537 | 1259496.2504
138 | 2613037.3481 | 1259506.794
139 | 2613049.1987 | 1259488.2029
140 | 2613359.952 | 1259297.3973
141 | 2613356.5545 | 1259277.3541
142 | 2613190.2819 | 1259136.21
143 | 2613141.4359 | 1259138.5696
144 | 2613214.0069 | 1259121.3191
145 | 2613228.0624 | 1259128.7443
146 | 2613228.8523 | 1259127.1906
147 | 2613342.1448 | 1259264.1154
148 | 2613356.0626 | 1259274.3071
149 | 2613325.9038 | 1259266.2
150 | 2613299.0268 | 1259330.1386
151 | 2613153.2529 | 1259309.393
152 | 2613158.6985 | 1259292.694
153 | 2613104.0108 | 1259503.6652
154 | 2613199.6906 | 1259458.6374
155 | 2613200.0554 | 1259480.9866
156 | 2613178.9293 | 1259481.251
157 | 2613284.1707 | 1259462.6698
158 | 2613285.6369 | 1259482.8552
159 | 2613286.082 | 1259488.984
160 | 2613286.217 | 1259490.8423
161 | 2613287.762 | 1259512.1132
162 | 2613136.3663 | 1259366.6572

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9958 | -0.080302 | 0.0025601 | 0.00064163
1 | 0.99562 | -0.083664 | 0.0019683 | 0.00049329
2 | 0.99613 | -0.073948 | 0.0010852 | 0.00027198
3 | 0.9954 | -0.087953 | 0.0020955 | 0.00052518
4 | 0.99663 | -0.064231 | 0.0022869 | 0.00057315
5 | 0.99517 | -0.092375 | 0.0039923 | 0.0010006
6 | 0.99693 | -0.058421 | 0.0009626 | 0.00024125
7 | 0.99512 | -0.093254 | 0.002897 | 0.00072607
8 | 0.99743 | -0.048825 | 0.001085 | 0.00027192
9 | 0.9873 | -0.24215 | 0.0022537 | 0.00056484
10 | 0.98723 | -0.24353 | 0.003521 | 0.00088244
11 | 0.98736 | -0.24104 | 0 | 0
12 | 0.9863 | -0.26151 | 0 | 0
13 | 0.98744 | -0.23943 | 0.0037714 | 0.0009452
14 | 0.98554 | -0.27613 | 0.003087 | 0.00077368
15 | 0.98832 | -0.2226 | 0.0025669 | 0.00064333
16 | 0.98453 | -0.29559 | 0 | 0
17 | 0.98912 | -0.20717 | 0 | 0
18 | 0.97953 | -0.3928 | 0.0021541 | 0.00053988
19 | 0.98028 | -0.37809 | 0 | 0
20 | 0.97918 | -0.39953 | 0.0019617 | 0.00049165
21 | 0.98094 | -0.36534 | 0.0015734 | 0.00039433
22 | 0.98025 | -0.37877 | 0.0012657 | 0.00031721
23 | 0.97881 | -0.40691 | 0.0033514 | 0.00083994
24 | 0.97791 | -0.4243 | 0.003024 | 0.00075789
25 | 0.98115 | -0.36118 | 0.0017984 | 0.00045073
26 | 0.97869 | -0.40909 | 0.0051308 | 0.0012859
27 | 0.97706 | -0.44104 | 0.0022135 | 0.00055475
28 | 0.98151 | -0.35425 | 0 | 0
29 | 0.9786 | -0.41103 | 0.0046987 | 0.0011776
30 | 0.97682 | -0.44575 | 0 | 0
31 | 0.97486 | -0.48419 | 0.0015475 | 0.00038785
32 | 0.97597 | -0.46233 | 0.0035145 | 0.00088083
33 | 0.97446 | -0.49197 | 0.0015359 | 0.00038494
34 | 0.97278 | -0.52507 | 0.0032156 | 0.0008059
35 | 0.97612 | -0.45943 | 0.0044554 | 0.0011166
36 | 0.97223 | -0.53588 | 0 | 0
37 | 0.97577 | -0.46643 | 0.0034714 | 0.00087001
38 | 0.97189 | -0.54273 | 0.0052735 | 0.0013217
39 | 0.97144 | -0.55153 | 0.01295 | 0.0032456
40 | 0.99285 | -0.13586 | 0.013838 | 0.003468
41 | 0.99409 | -0.11228 | 0.019105 | 0.0047881
42 | 0.99271 | -0.13854 | 0 | 0
43 | 0.99455 | -0.10341 | 0.0052262 | 0.0013098
44 | 0.99105 | -0.17029 | 0.0048665 | 0.0012197
45 | 0.99007 | -0.18949 | 0.021475 | 0.0053822
46 | 0.99517 | -0.091678 | 0.0048141 | 0.0012065
47 | 0.99096 | -0.17191 | 0 | 0
48 | 0.98924 | -0.2056 | 0.0027236 | 0.00068259
49 | 0.99657 | -0.064961 | 0.0031564 | 0.00079106
50 | 0.99089 | -0.1733 | 0.0021842 | 0.00054741
51 | 0.98917 | -0.20623 | 0.0025764 | 0.0006457
52 | 0.98844 | -0.22115 | 0.0034154 | 0.00085597
53 | 0.98819 | -0.22544 | 0.0015205 | 0.00038107
54 | 0.98742 | -0.24049 | 0.0055093 | 0.0013808
55 | 0.9885 | -0.21954 | 0 | 0
56 | 0.9872 | -0.24484 | 0.0054771 | 0.0013727
57 | 0.98578 | -0.27187 | 0 | 0
58 | 0.99053 | -0.18045 | 0.0031027 | 0.0007776
59 | 0.98707 | -0.24737 | 0.0091696 | 0.0022981
60 | 0.98469 | -0.29291 | 0.001441 | 0.00036116
61 | 0.98548 | -0.27774 | 0.0043998 | 0.0011027
62 | 0.99062 | -0.17878 | 0.001887 | 0.00047293
63 | 0.98461 | -0.29462 | 0.0014391 | 0.00036068
64 | 0.98537 | -0.27992 | 0.0015248 | 0.00038216
65 | 0.99353 | -0.12313 | 0 | 0
66 | 0.97468 | -0.4885 | 0.0015082 | 0.00037799
67 | 0.97417 | -0.49852 | 0.00060955 | 0.00015277
68 | 0.97509 | -0.48026 | 0.0039556 | 0.00099136
69 | 0.97412 | -0.49936 | 0.00095353 | 0.00023898
70 | 0.97517 | -0.47869 | 0.0022019 | 0.00055186
71 | 0.98323 | -0.32123 | 0 | 0
72 | 0.97371 | -0.50758 | 0 | 0
73 | 0.9758 | -0.46628 | 0.0016631 | 0.00041681
74 | 0.98102 | -0.36434 | 0 | 0
75 | 0.97312 | -0.51921 | 0.0021007 | 0.00052649
76 | 0.97364 | -0.50894 | 0 | 0
77 | 0.97759 | -0.43134 | 0 | 0
78 | 0.99777 | -0.042298 | 0 | 0
79 | 0.99845 | -0.029466 | 0.0021826 | 0.00054701
80 | 0.99769 | -0.043881 | 0.0017567 | 0.00044027
81 | 0.99862 | -0.026233 | 0.0012672 | 0.00031758
82 | 0.99588 | -0.078252 | 0 | 0
83 | 1 | 0 | -0.57438 | -0.14653
84 | 0.98144 | -0.35548 | 0.001305 | 0.00032707
85 | 0.98144 | -0.35555 | 0.00257 | 0.00064409
86 | 0.98193 | -0.34603 | 0.0020267 | 0.00050795
87 | 0.98228 | -0.33929 | 0.0018306 | 0.00045879
88 | 0.98329 | -0.31962 | 0 | 0
89 | 0.99504 | -0.094925 | 0.0020087 | 0.00050344
90 | 0.99493 | -0.096975 | 0.0013223 | 0.00033141
91 | 0.99506 | -0.09449 | 0.0020058 | 0.0005027
92 | 0.99475 | -0.1004 | 0.0023807 | 0.00059665
93 | 0.99461 | -0.10317 | 0.0024894 | 0.0006239
94 | 0.99458 | -0.10372 | 0.0015338 | 0.0003844
95 | 0.97338 | -0.51401 | 0.0040609 | 0.0010178
96 | 0.97343 | -0.51303 | 0.0015179 | 0.00038042
97 | 0.97328 | -0.51602 | 0.0040329 | 0.0010108
98 | 0.98011 | -0.38198 | 0.0040393 | 0.0010123
99 | 0.97331 | -0.51544 | 0.0038505 | 0.00096503
100 | 0.97927 | -0.39841 | 0.023463 | 0.0058804
101 | 0.97316 | -0.5184 | 0.0067532 | 0.0016925
102 | 0.98464 | -0.29413 | 0.0032013 | 0.00080231
103 | 0.98441 | -0.29861 | 0.0024006 | 0.00060164
104 | 0.98515 | -0.2843 | 0.0091356 | 0.0022896
105 | 0.9843 | -0.30074 | 0.0023983 | 0.00060108
106 | 0.97282 | -0.52513 | 0 | 0
107 | 0.97261 | -0.5293 | 0 | 0
108 | 0.9729 | -0.52352 | 0.0084011 | 0.0021055
109 | 0.97236 | -0.5342 | 0.002047 | 0.00051302
110 | 0.97243 | -0.53284 | 0 | 0
111 | 0.98404 | -0.30587 | 0.0037733 | 0.00094569
112 | 0.9725 | -0.53154 | 0.0015973 | 0.00040033
113 | 0.99069 | -0.17724 | 0.0021711 | 0.00054413
114 | 0.99062 | -0.17866 | 0.0021742 | 0.00054491
115 | 0.99072 | -0.17668 | 0.0019067 | 0.00047786
116 | 0.99039 | -0.18299 | 0.0038949 | 0.00097616
117 | 0.9985 | -0.028786 | 0.0035718 | 0.00089518
118 | 0.99847 | -0.029495 | 0.0051133 | 0.0012815
119 | 0.99891 | -0.021004 | 0.0036088 | 0.00090446
120 | 0.99826 | -0.033369 | 0.0054931 | 0.0013767
121 | 0.99913 | -0.016747 | 0.00075707 | 0.00018974
122 | 0.99821 | -0.0345 | 0.0086069 | 0.0021571
123 | 0.99932 | -0.013033 | 0.0007673 | 0.0001923
124 | 0.99816 | -0.035388 | 0.0087771 | 0.0021998
125 | 0.99975 | -0.0048393 | 0.0051837 | 0.0012991
126 | 0.99346 | -0.12446 | 0.005035 | 0.0012619
127 | 0.99273 | -0.13847 | 0 | 0
128 | 0.99199 | -0.15287 | 0.018621 | 0.004667
129 | 0.99133 | -0.16554 | 0.013705 | 0.0034349
130 | 0.97156 | -0.54909 | 0.015064 | 0.0037755
131 | 0.97179 | -0.5446 | 0.0015569 | 0.00039019
132 | 0.97848 | -0.41322 | 0.0050243 | 0.0012592
133 | 0.9711 | -0.5582 | 0.0057639 | 0.0014446
134 | 0.989 | -0.20948 | 0.0024544 | 0.00061513
135 | 0.98892 | -0.21105 | 0.0059163 | 0.0014828
136 | 0.97557 | -0.4702 | 0.0029872 | 0.00074865
137 | 0.97916 | -0.4006 | 0 | 0
138 | 0.97913 | -0.4011 | 0.0022332 | 0.0005597
139 | 0.97914 | -0.401 | 0.0021657 | 0.00054278
140 | 0.98339 | -0.31768 | 0.0048094 | 0.0012053
141 | 0.98404 | -0.30503 | 0 | 0
142 | 0.98653 | -0.25831 | 0.0066898 | 0.0016766
143 | 0.98532 | -0.28184 | 0.026832 | 0.0067246
144 | 0.98741 | -0.24102 | 0 | 0
145 | 0.98791 | -0.23146 | 0 | 0
146 | 0.9879 | -0.23156 | 0.0031467 | 0.00078863
147 | 0.98444 | -0.29747 | 0.0030308 | 0.00075959
148 | 0.98414 | -0.30311 | 0.0023556 | 0.00059038
149 | 0.98435 | -0.29913 | 0.0056067 | 0.0014052
150 | 0.99457 | -0.10393 | 0.0034976 | 0.00087659
151 | 0.99895 | -0.019782 | 0.0018682 | 0.00046821
152 | 0.99772 | -0.043161 | 0.0013837 | 0.0003468
153 | 0.99124 | -0.16738 | 0.0065135 | 0.0016324
154 | 0.97101 | -0.56002 | 0 | 0
155 | 0.9707 | -0.56625 | 0 | 0
156 | 0.9704 | -0.57214 | 0.01506 | 0.0037745
157 | 0.97548 | -0.47212 | 0.002969 | 0.0007441
158 | 0.97521 | -0.47736 | 0.0029907 | 0.00074955
159 | 0.97515 | -0.47861 | 0.002969 | 0.00074409
160 | 0.97513 | -0.47889 | 0.0033867 | 0.00084878
161 | 0.97504 | -0.48075 | 0.0047698 | 0.0011954
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.026211 | 0.0065755 | -0.026207 | -0.0065729 | 4.2003e-06 | 2.5932e-06 | 0.039169 | 0.039169 | 0.039169 | 0.9958 | -0.080302 | 0.99562 | -0.083664 | 10.7608
1 | -0.028771 | -0.0072171 | 0.02878 | 0.0072225 | 8.7167e-06 | 5.4151e-06 | 0.042995 | 0.042995 | 0.042995 | 0.9958 | -0.080302 | 0.99613 | -0.073948 | 11.8118
2 | 0.024239 | 0.0060796 | -0.024234 | -0.0060766 | 4.9555e-06 | 3.0406e-06 | 0.036228 | 0.036228 | 0.036228 | 0.99562 | -0.083664 | 0.9954 | -0.087953 | 9.9527
3 | -0.029865 | -0.0074945 | 0.029879 | 0.0075031 | 1.3846e-05 | 8.62e-06 | 0.044616 | 0.044616 | 0.044616 | 0.99613 | -0.073948 | 0.99663 | -0.064231 | 12.2572
4 | 0.022138 | 0.0055514 | -0.022134 | -0.0055485 | 4.6636e-06 | 2.8372e-06 | 0.033095 | 0.033095 | 0.033095 | 0.9954 | -0.087953 | 0.99517 | -0.092375 | 9.0921
5 | -0.032166 | -0.0080763 | 0.032175 | 0.0080819 | 8.9174e-06 | 5.5728e-06 | 0.04803 | 0.04803 | 0.04803 | 0.99663 | -0.064231 | 0.99693 | -0.058421 | 13.1952
6 | 0.018141 | 0.004548 | -0.01814 | -0.0045475 | 7.6013e-07 | 4.5069e-07 | 0.027126 | 0.027126 | 0.027126 | 0.99517 | -0.092375 | 0.99512 | -0.093254 | 7.4522
7 | -0.033137 | -0.0083231 | 0.033153 | 0.0083326 | 1.5182e-05 | 9.5007e-06 | 0.049467 | 0.049467 | 0.049467 | 0.99693 | -0.058421 | 0.99743 | -0.048825 | 13.5899
8 | 0.015243 | 0.0038214 | -0.015242 | -0.0038209 | 8.9771e-07 | 5.1468e-07 | 0.022794 | 0.022794 | 0.022794 | 0.99512 | -0.093254 | 0.99506 | -0.09449 | 6.2621
9 | -0.034238 | -0.0086045 | 0.034248 | 0.0086112 | 1.0672e-05 | 6.6875e-06 | 0.051086 | 0.051086 | 0.051086 | 0.99743 | -0.048825 | 0.99777 | -0.042298 | 14.0345
10 | 0.0035212 | 0.00088231 | -0.003521 | -0.00088244 | 2.3141e-07 | -1.3208e-07 | 0.0053069 | 0.005307 | 0.005307 | 0.9873 | -0.24215 | 0.98723 | -0.24353 | 1.458
11 | -0.005775 | -0.0014472 | 0.0057753 | 0.0014472 | 3.0395e-07 | 5.7691e-08 | 0.0087037 | 0.0087036 | 0.0087037 | 0.9873 | -0.24215 | 0.98736 | -0.24104 | 2.3911
12 | 0.15393 | 0.039192 | -0.15378 | -0.039097 | 0.00015174 | 9.5578e-05 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.98736 | -0.24104 | 0.9863 | -0.26151 | 15.9478
13 | -0.1597 | -0.040639 | 0.15972 | 0.040647 | 1.2441e-05 | 7.8455e-06 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2409 | 0.98736 | -0.24104 | 0.98744 | -0.23943 | 16.5456
14 | 0.15378 | 0.039097 | -0.15367 | -0.039028 | 0.00010825 | 6.8188e-05 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.9863 | -0.26151 | 0.98554 | -0.27613 | 15.9479
15 | -0.16349 | -0.041592 | 0.16362 | 0.041676 | 0.00013272 | 8.3751e-05 | 0.24659 | 0.24659 | 0.24659 | 0.98744 | -0.23943 | 0.98832 | -0.2226 | 16.9359
16 | 0.15058 | 0.038255 | -0.15044 | -0.038166 | 0.00014093 | 8.8719e-05 | 0.22754 | 0.22754 | 0.22754 | 0.98554 | -0.27613 | 0.98453 | -0.29559 | 15.6278
17 | -0.16619 | -0.042319 | 0.16631 | 0.042398 | 0.00012373 | 7.8109e-05 | 0.25045 | 0.25045 | 0.25045 | 0.98832 | -0.2226 | 0.98912 | -0.20717 | 17.2013
18 | 0.0086387 | 0.0021652 | -0.0086379 | -0.0021648 | 7.7493e-07 | 3.4182e-07 | 0.013057 | 0.013057 | 0.013057 | 0.98453 | -0.29559 | 0.98444 | -0.29747 | 3.587
19 | 0.1418 | 0.036001 | -0.14175 | -0.035969 | 5.1266e-05 | 3.2206e-05 | 0.21448 | 0.21448 | 0.21448 | 0.98453 | -0.29559 | 0.98414 | -0.30311 | 14.7311
20 | 0.008372 | 0.0020984 | -0.0083711 | -0.002098 | 9.2187e-07 | 3.9111e-07 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.98912 | -0.20717 | 0.989 | -0.20948 | 3.4601
21 | -0.17468 | -0.044496 | 0.17469 | 0.044501 | 7.9256e-06 | 5.0096e-06 | 0.26305 | 0.26305 | 0.26305 | 0.98912 | -0.20717 | 0.98917 | -0.20623 | 18.0663
22 | -0.12166 | -0.030723 | 0.12174 | 0.030776 | 8.5812e-05 | 5.357e-05 | 0.18489 | 0.18489 | 0.18489 | 0.97953 | -0.3928 | 0.98028 | -0.37809 | 12.6987
23 | 0.1195 | 0.030183 | -0.11946 | -0.030159 | 3.8507e-05 | 2.4018e-05 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0.97953 | -0.3928 | 0.97918 | -0.39953 | 12.474
24 | -0.12301 | -0.031093 | 0.12308 | 0.03114 | 7.5284e-05 | 4.7021e-05 | 0.18681 | 0.18681 | 0.18681 | 0.98028 | -0.37809 | 0.98094 | -0.36534 | 12.8306
25 | 0.0012657 | 0.00031687 | -0.0012657 | -0.00031721 | 4.0695e-08 | -3.4458e-07 | 0.0019212 | 0.0019213 | 0.0019213 | 0.98028 | -0.37809 | 0.98025 | -0.37877 | 0.52784
26 | 0.018215 | 0.0045678 | -0.018208 | -0.004564 | 6.4126e-06 | 3.8234e-06 | 0.027681 | 0.027681 | 0.027681 | 0.97918 | -0.39953 | 0.97881 | -0.40691 | 7.6047
27 | 0.099287 | 0.025099 | -0.099169 | -0.025025 | 0.00011781 | 7.4705e-05 | 0.15096 | 0.15096 | 0.15096 | 0.97918 | -0.39953 | 0.97791 | -0.4243 | 20.7362
28 | -0.12466 | -0.031535 | 0.12468 | 0.03155 | 2.4838e-05 | 1.5522e-05 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1892 | 0.98094 | -0.36534 | 0.98115 | -0.36118 | 12.9945
29 | 0.014857 | 0.0037241 | -0.014855 | -0.0037232 | 1.5364e-06 | 8.8238e-07 | 0.022586 | 0.022586 | 0.022586 | 0.97881 | -0.40691 | 0.97869 | -0.40909 | 6.205
30 | 0.096145 | 0.024267 | -0.096068 | -0.024218 | 7.7039e-05 | 4.8824e-05 | 0.14636 | 0.14636 | 0.14636 | 0.97791 | -0.4243 | 0.97706 | -0.44104 | 20.1042
31 | -0.12648 | -0.032001 | 0.12652 | 0.032027 | 4.2082e-05 | 2.6316e-05 | 0.19193 | 0.19193 | 0.19193 | 0.98115 | -0.36118 | 0.98151 | -0.35425 | 13.1819
32 | 0.0097245 | 0.0024373 | -0.0097236 | -0.0024369 | 9.0076e-07 | 4.3842e-07 | 0.014785 | 0.014785 | 0.014785 | 0.97869 | -0.40909 | 0.9786 | -0.41103 | 4.0619
33 | 0.093855 | 0.023663 | -0.093833 | -0.02365 | 2.1139e-05 | 1.3494e-05 | 0.14299 | 0.14299 | 0.14299 | 0.97706 | -0.44104 | 0.97682 | -0.44575 | 39.2822
34 | -0.1304 | -0.032998 | 0.13045 | 0.033031 | 5.1509e-05 | 3.2256e-05 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.98151 | -0.35425 | 0.98193 | -0.34603 | 13.5853
35 | 0.0038752 | 0.00097107 | -0.003875 | -0.00097114 | 2.26e-07 | -7.6025e-08 | 0.005875 | 0.005875 | 0.005875 | 0.98151 | -0.35425 | 0.98144 | -0.35548 | 1.614
36 | 0.0050248 | 0.0012592 | -0.0050243 | -0.0012592 | 5.2346e-07 | 3.4638e-08 | 0.0076405 | 0.0076406 | 0.0076406 | 0.9786 | -0.41103 | 0.97848 | -0.41322 | 2.0991
37 | 0.028035 | 0.0070389 | -0.028017 | -0.0070276 | 1.8276e-05 | 1.1362e-05 | 0.042711 | 0.042711 | 0.042711 | 0.97682 | -0.44575 | 0.97612 | -0.45943 | 11.7339
38 | 0.065798 | 0.016611 | -0.065746 | -0.016578 | 5.2225e-05 | 3.3251e-05 | 0.10028 | 0.10028 | 0.10028 | 0.97682 | -0.44575 | 0.97597 | -0.46233 | 27.5484
39 | -0.062167 | -0.015655 | 0.062232 | 0.015697 | 6.5051e-05 | 4.1393e-05 | 0.094918 | 0.094918 | 0.094918 | 0.97486 | -0.48419 | 0.97597 | -0.46233 | 26.0763
40 | 0.060619 | 0.015268 | -0.060596 | -0.015253 | 2.2521e-05 | 1.4326e-05 | 0.092556 | 0.092556 | 0.092556 | 0.97486 | -0.48419 | 0.97446 | -0.49197 | 25.4274
41 | 0.059061 | 0.014868 | -0.058967 | -0.014809 | 9.3297e-05 | 5.933e-05 | 0.09021 | 0.09021 | 0.09021 | 0.97446 | -0.49197 | 0.97278 | -0.52507 | 24.7831
42 | 0.055752 | 0.014003 | -0.055723 | -0.013985 | 2.8738e-05 | 1.8262e-05 | 0.085292 | 0.085292 | 0.085292 | 0.97278 | -0.52507 | 0.97223 | -0.53588 | 23.4318
43 | 0.023561 | 0.0059109 | -0.023554 | -0.0059061 | 7.8686e-06 | 4.8327e-06 | 0.03592 | 0.03592 | 0.03592 | 0.97612 | -0.45943 | 0.97577 | -0.46643 | 9.868
44 | 0.021907 | 0.0054944 | -0.021899 | -0.0054901 | 7.1523e-06 | 4.3672e-06 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0.97223 | -0.53588 | 0.97189 | -0.54273 | 9.2115
45 | 0.033816 | 0.0084904 | -0.033791 | -0.0084745 | 2.5236e-05 | 1.584e-05 | 0.051762 | 0.051762 | 0.051762 | 0.97223 | -0.53588 | 0.97144 | -0.55153 | 14.2204
46 | 0.020082 | 0.0050361 | -0.020079 | -0.0050339 | 3.605e-06 | 2.1792e-06 | 0.030626 | 0.030626 | 0.030626 | 0.97577 | -0.46643 | 0.97557 | -0.4702 | 8.4137
47 | 0.016626 | 0.0041684 | -0.016624 | -0.0041675 | 1.4823e-06 | 8.7309e-07 | 0.025456 | 0.025456 | 0.025456 | 0.97189 | -0.54273 | 0.97179 | -0.5446 | 6.9934
48 | 0.020841 | 0.0052289 | -0.020834 | -0.0052249 | 6.6197e-06 | 4.0223e-06 | 0.031926 | 0.031926 | 0.031926 | 0.97144 | -0.55153 | 0.9711 | -0.5582 | 8.7708
49 | -0.27354 | -0.06964 | 0.27385 | 0.069838 | 0.00031133 | 0.00019823 | 0.41035 | 0.41035 | 0.41035 | 0.99285 | -0.13586 | 0.99409 | -0.11228 | 28.1834
50 | 0.2597 | 0.066171 | -0.25967 | -0.06615 | 3.3635e-05 | 2.1404e-05 | 0.38961 | 0.38961 | 0.38961 | 0.99285 | -0.13586 | 0.99271 | -0.13854 | 26.7591
51 | -0.29296 | -0.074626 | 0.29308 | 0.074706 | 0.00012552 | 7.997e-05 | 0.43895 | 0.43895 | 0.43895 | 0.99409 | -0.11228 | 0.99455 | -0.10341 | 30.1475
52 | 0.19508 | 0.049843 | -0.19478 | -0.049653 | 0.00029896 | 0.00018941 | 0.29275 | 0.29275 | 0.29275 | 0.99271 | -0.13854 | 0.99105 | -0.17029 | 20.1064
53 | 0.064594 | 0.016307 | -0.064437 | -0.016207 | 0.00015722 | 0.00010005 | 0.096864 | 0.096865 | 0.096865 | 0.99271 | -0.13854 | 0.99007 | -0.18949 | 26.6112
54 | -0.29831 | -0.076016 | 0.29848 | 0.076123 | 0.00016895 | 0.00010766 | 0.44677 | 0.44677 | 0.44677 | 0.99455 | -0.10341 | 0.99517 | -0.091678 | 30.6845
55 | 0.18991 | 0.048434 | -0.1899 | -0.048424 | 1.4876e-05 | 9.4203e-06 | 0.28544 | 0.28544 | 0.28544 | 0.99105 | -0.17029 | 0.99096 | -0.17191 | 19.6045
56 | 0.042961 | 0.010825 | -0.042928 | -0.010804 | 3.308e-05 | 2.0899e-05 | 0.064589 | 0.064589 | 0.064589 | 0.99007 | -0.18949 | 0.98924 | -0.2056 | 17.7442
57 | -0.30329 | -0.07733 | 0.30368 | 0.077579 | 0.00039173 | 0.00024965 | 0.45396 | 0.45396 | 0.45396 | 0.99517 | -0.091678 | 0.99657 | -0.064961 | 31.1789
58 | 0.012335 | 0.0030916 | -0.012334 | -0.0030912 | 8.1538e-07 | 4.4019e-07 | 0.018522 | 0.018522 | 0.018522 | 0.99096 | -0.17191 | 0.99089 | -0.1733 | 5.0885
59 | 0.17756 | 0.045333 | -0.17727 | -0.045147 | 0.00029396 | 0.00018587 | 0.26692 | 0.26692 | 0.26692 | 0.99096 | -0.17191 | 0.98917 | -0.20623 | 18.3325
60 | 0.040205 | 0.010122 | -0.040175 | -0.010103 | 2.987e-05 | 1.8837e-05 | 0.060492 | 0.060492 | 0.060492 | 0.98924 | -0.2056 | 0.98844 | -0.22115 | 16.6187
61 | -0.30684 | -0.078371 | 0.30716 | 0.078577 | 0.00032374 | 0.00020634 | 0.45868 | 0.45868 | 0.45868 | 0.99657 | -0.064961 | 0.99772 | -0.043161 | 31.5025
62 | 0.01015 | 0.0025438 | -0.010148 | -0.002543 | 1.6333e-06 | 8.0387e-07 | 0.015242 | 0.015242 | 0.015242 | 0.99089 | -0.1733 | 0.99072 | -0.17668 | 4.1874
63 | 0.036759 | 0.0092469 | -0.036741 | -0.0092355 | 1.8093e-05 | 1.1378e-05 | 0.05535 | 0.055351 | 0.055351 | 0.98844 | -0.22115 | 0.98791 | -0.23146 | 15.2062
64 | 0.020175 | 0.0050625 | -0.02016 | -0.0050538 | 1.4469e-05 | 8.725e-06 | 0.030381 | 0.030381 | 0.030381 | 0.98819 | -0.22544 | 0.98742 | -0.24049 | 8.3465
65 | -0.021695 | -0.0054436 | 0.021701 | 0.0054473 | 6.1014e-06 | 3.7096e-06 | 0.032671 | 0.032671 | 0.032671 | 0.98819 | -0.22544 | 0.9885 | -0.21954 | 8.9755
66 | 0.014651 | 0.0036731 | -0.014648 | -0.0036713 | 3.0333e-06 | 1.7291e-06 | 0.022079 | 0.022079 | 0.022079 | 0.98742 | -0.24049 | 0.9872 | -0.24484 | 6.0657
67 | 0.10788 | 0.027419 | -0.10761 | -0.027246 | 0.00027107 | 0.00017314 | 0.16253 | 0.16253 | 0.16253 | 0.9885 | -0.21954 | 0.98578 | -0.27187 | 44.6508
68 | -0.12958 | -0.032866 | 0.12982 | 0.033022 | 0.00024409 | 0.000156 | 0.1952 | 0.1952 | 0.1952 | 0.9885 | -0.21954 | 0.99053 | -0.18045 | 53.6262
69 | 0.0091707 | 0.0022986 | -0.0091696 | -0.0022981 | 1.105e-06 | 5.1004e-07 | 0.013823 | 0.013823 | 0.013823 | 0.9872 | -0.24484 | 0.98707 | -0.24737 | 3.7976
70 | 0.08075 | 0.020508 | -0.080668 | -0.020456 | 8.1691e-05 | 5.2096e-05 | 0.12199 | 0.12199 | 0.12199 | 0.98578 | -0.27187 | 0.98469 | -0.29291 | 33.513
71 | 0.026857 | 0.0067374 | -0.026849 | -0.0067328 | 7.5237e-06 | 4.6596e-06 | 0.040542 | 0.040542 | 0.040542 | 0.98578 | -0.27187 | 0.98548 | -0.27774 | 11.1379
72 | -0.13293 | -0.0338 | 0.13294 | 0.033806 | 1.0671e-05 | 6.8201e-06 | 0.19986 | 0.19986 | 0.19986 | 0.99053 | -0.18045 | 0.99062 | -0.17878 | 54.9066
73 | 0.079227 | 0.020095 | -0.079221 | -0.020091 | 6.5131e-06 | 4.153e-06 | 0.11981 | 0.11981 | 0.11981 | 0.98469 | -0.29291 | 0.98461 | -0.29462 | 32.9147
74 | 0.02245 | 0.0056301 | -0.022447 | -0.0056286 | 2.3272e-06 | 1.4206e-06 | 0.033899 | 0.033899 | 0.033899 | 0.98548 | -0.27774 | 0.98537 | -0.27992 | 9.3128
75 | -0.13482 | -0.034279 | 0.13519 | 0.034511 | 0.00036245 | 0.00023166 | 0.20269 | 0.20269 | 0.20269 | 0.99062 | -0.17878 | 0.99353 | -0.12313 | 55.6854
76 | 0.077782 | 0.01973 | -0.077682 | -0.019667 | 9.9392e-05 | 6.3368e-05 | 0.11763 | 0.11763 | 0.11763 | 0.98461 | -0.29462 | 0.98323 | -0.32123 | 32.3172
77 | 0.020922 | 0.0052465 | -0.020918 | -0.0052438 | 4.3695e-06 | 2.6478e-06 | 0.031596 | 0.031596 | 0.031596 | 0.98537 | -0.27992 | 0.98515 | -0.2843 | 8.6803
78 | 0.0050353 | 0.0012619 | -0.005035 | -0.0012619 | 3.1787e-07 | 1.0441e-08 | 0.0075414 | 0.0075415 | 0.0075415 | 0.99353 | -0.12313 | 0.99346 | -0.12446 | 2.0718
79 | 0.038908 | 0.0097766 | -0.03888 | -0.0097586 | 2.8463e-05 | 1.7927e-05 | 0.058282 | 0.058283 | 0.058283 | 0.99353 | -0.12313 | 0.99273 | -0.13847 | 16.0117
80 | -0.17913 | -0.045549 | 0.17952 | 0.045797 | 0.00038822 | 0.00024771 | 0.26852 | 0.26852 | 0.26852 | 0.99353 | -0.12313 | 0.99588 | -0.078252 | 36.8843
81 | 0.035977 | 0.009032 | -0.03596 | -0.0090212 | 1.7185e-05 | 1.0809e-05 | 0.054931 | 0.054931 | 0.054931 | 0.97468 | -0.4885 | 0.97417 | -0.49852 | 15.0909
82 | -0.037485 | -0.00941 | 0.0375 | 0.0094193 | 1.4733e-05 | 9.2795e-06 | 0.057233 | 0.057233 | 0.057233 | 0.97468 | -0.4885 | 0.97509 | -0.48026 | 15.7234
83 | 0.03535 | 0.0088684 | -0.035349 | -0.0088676 | 1.4186e-06 | 8.9174e-07 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.97417 | -0.49852 | 0.97412 | -0.49936 | 14.8351
84 | -0.041455 | -0.010411 | 0.041459 | 0.010413 | 3.1181e-06 | 1.9697e-06 | 0.063269 | 0.063269 | 0.063269 | 0.97509 | -0.48026 | 0.97517 | -0.47869 | 17.3817
85 | 0.034395 | 0.0086286 | -0.034382 | -0.0086201 | 1.3466e-05 | 8.4565e-06 | 0.052543 | 0.052543 | 0.052543 | 0.97412 | -0.49936 | 0.97371 | -0.50758 | 14.435
86 | -0.04366 | -0.010964 | 0.043686 | 0.010981 | 2.5863e-05 | 1.6359e-05 | 0.066629 | 0.066629 | 0.066629 | 0.97517 | -0.47869 | 0.9758 | -0.46628 | 18.3048
87 | 0.077682 | 0.019667 | -0.077522 | -0.019564 | 0.00016041 | 0.00010227 | 0.11763 | 0.11763 | 0.11763 | 0.98323 | -0.32123 | 0.98102 | -0.36434 | 32.3173
88 | 0.014158 | 0.0035499 | -0.01415 | -0.0035454 | 7.8437e-06 | 4.4645e-06 | 0.021637 | 0.021637 | 0.021637 | 0.97371 | -0.50758 | 0.97312 | -0.51921 | 5.9443
89 | 0.020224 | 0.0050703 | -0.020222 | -0.0050695 | 1.3175e-06 | 7.9743e-07 | 0.030906 | 0.030906 | 0.030906 | 0.97371 | -0.50758 | 0.97364 | -0.50894 | 8.4908
90 | -0.045349 | -0.011398 | 0.045425 | 0.011446 | 7.5781e-05 | 4.7971e-05 | 0.069165 | 0.069165 | 0.069165 | 0.9758 | -0.46628 | 0.97759 | -0.43134 | 19.0015
91 | 0.077522 | 0.019564 | -0.077456 | -0.019523 | 6.5434e-05 | 4.1719e-05 | 0.11763 | 0.11763 | 0.11763 | 0.98102 | -0.36434 | 0.98011 | -0.38198 | 32.3173
92 | 0.01205 | 0.0030189 | -0.012047 | -0.0030176 | 2.4716e-06 | 1.3407e-06 | 0.018425 | 0.018425 | 0.018425 | 0.97312 | -0.51921 | 0.9729 | -0.52352 | 5.0618
93 | 0.010608 | 0.0026595 | -0.010605 | -0.0026579 | 3.2847e-06 | 1.6879e-06 | 0.016213 | 0.016213 | 0.016213 | 0.97364 | -0.50894 | 0.97331 | -0.51544 | 4.454
94 | 0.0096144 | 0.0024099 | -0.0096125 | -0.002409 | 1.8709e-06 | 9.1007e-07 | 0.014694 | 0.014694 | 0.014694 | 0.97364 | -0.50894 | 0.97343 | -0.51303 | 4.0368
95 | -0.045425 | -0.011446 | 0.045497 | 0.011491 | 7.1681e-05 | 4.5374e-05 | 0.069165 | 0.069165 | 0.069165 | 0.97759 | -0.43134 | 0.97927 | -0.39841 | 19.0014
96 | -0.21584 | -0.055046 | 0.21597 | 0.055131 | 0.00013383 | 8.493e-05 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.99777 | -0.042298 | 0.99845 | -0.029466 | 22.1307
97 | 0.18159 | 0.046435 | -0.18157 | -0.046426 | 1.391e-05 | 8.7971e-06 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.99777 | -0.042298 | 0.99769 | -0.043881 | 18.622
98 | -0.21815 | -0.055678 | 0.21819 | 0.0557 | 3.408e-05 | 2.1632e-05 | 0.32547 | 0.32547 | 0.32547 | 0.99845 | -0.029466 | 0.99862 | -0.026233 | 22.354
99 | 0.17982 | 0.045986 | -0.17952 | -0.045797 | 0.00029855 | 0.00018877 | 0.26852 | 0.26852 | 0.26852 | 0.99769 | -0.043881 | 0.99588 | -0.078252 | 18.4422
100 | -0.21945 | -0.056017 | 0.21973 | 0.056194 | 0.00027855 | 0.00017682 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.99862 | -0.026233 | 1 | 0 | 22.4837
101 | 0.31106 | 0.079805 | -0.31077 | -0.079615 | 0.00029821 | 0.00019008 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 1 | 0 | 0.99895 | -0.019782 | 31.8354
102 | 0.041935 | 0.010531 | -0.041925 | -0.010525 | 9.6799e-06 | 6.1082e-06 | 0.062407 | 0.062407 | 0.062407 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0048393 | 17.1448
103 | 0.00257 | 0.00064408 | -0.00257 | -0.00064409 | 9.4863e-09 | -1.4984e-08 | 0.0038965 | 0.0038965 | 0.0038965 | 0.98144 | -0.35548 | 0.98144 | -0.35555 | 1.0705
104 | -0.13247 | -0.033538 | 0.13252 | 0.033565 | 4.2833e-05 | 2.684e-05 | 0.20087 | 0.20087 | 0.20087 | 0.98193 | -0.34603 | 0.98228 | -0.33929 | 13.7963
105 | -0.13435 | -0.034024 | 0.13448 | 0.034104 | 0.00012707 | 7.9668e-05 | 0.20365 | 0.20365 | 0.20365 | 0.98228 | -0.33929 | 0.98329 | -0.31962 | 13.9867
106 | -0.13448 | -0.034104 | 0.13449 | 0.034112 | 1.2502e-05 | 7.8378e-06 | 0.20365 | 0.20365 | 0.20365 | 0.98329 | -0.31962 | 0.98339 | -0.31768 | 13.9867
107 | 0.011228 | 0.0028146 | -0.011227 | -0.0028141 | 1.0967e-06 | 5.6713e-07 | 0.016791 | 0.016791 | 0.016791 | 0.99504 | -0.094925 | 0.99493 | -0.096975 | 4.6128
108 | -0.013236 | -0.0033181 | 0.013237 | 0.0033182 | 2.746e-07 | 1.5147e-07 | 0.019794 | 0.019794 | 0.019794 | 0.99504 | -0.094925 | 0.99506 | -0.09449 | 5.438
109 | 0.0099042 | 0.0024827 | -0.0099026 | -0.0024819 | 1.6176e-06 | 7.8002e-07 | 0.014813 | 0.014813 | 0.014813 | 0.99493 | -0.096975 | 0.99475 | -0.1004 | 4.0695
110 | 0.007522 | 0.0018852 | -0.007521 | -0.0018849 | 9.9196e-07 | 3.6365e-07 | 0.011252 | 0.011252 | 0.011252 | 0.99475 | -0.1004 | 0.99461 | -0.10317 | 3.0912
111 | 0.0050316 | 0.001261 | -0.0050314 | -0.001261 | 1.3239e-07 | 3.8735e-09 | 0.0075276 | 0.0075276 | 0.0075276 | 0.99461 | -0.10317 | 0.99458 | -0.10372 | 2.068
112 | 0.0034977 | 0.00087657 | -0.0034976 | -0.00087659 | 3.3763e-08 | -2.106e-08 | 0.0052329 | 0.0052329 | 0.0052329 | 0.99458 | -0.10372 | 0.99457 | -0.10393 | 1.4376
113 | -0.0080943 | -0.0020284 | 0.0080946 | 0.0020286 | 3.8011e-07 | 1.6097e-07 | 0.012374 | 0.012374 | 0.012374 | 0.97338 | -0.51401 | 0.97343 | -0.51303 | 3.3994
114 | 0.0040333 | 0.0010107 | -0.0040329 | -0.0010108 | 3.857e-07 | -8.9411e-08 | 0.0061657 | 0.0061658 | 0.0061658 | 0.97338 | -0.51401 | 0.97328 | -0.51602 | 1.6939
115 | 0.073417 | 0.01851 | -0.07336 | -0.018474 | 5.7674e-05 | 3.6756e-05 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | 0.98011 | -0.38198 | 0.97927 | -0.39841 | 30.6326
116 | 0.0067541 | 0.0016928 | -0.0067532 | -0.0016925 | 9.52e-07 | 3.1342e-07 | 0.010326 | 0.010326 | 0.010326 | 0.97331 | -0.51544 | 0.97316 | -0.5184 | 2.8368
117 | 0.0043995 | 0.0011022 | -0.0043991 | -0.0011023 | 4.5868e-07 | -5.0743e-08 | 0.006685 | 0.0066851 | 0.0066851 | 0.97927 | -0.39841 | 0.97916 | -0.4006 | 1.8366
118 | 0.0085756 | 0.002149 | -0.0085738 | -0.0021482 | 1.8301e-06 | 8.0177e-07 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.98464 | -0.29413 | 0.98441 | -0.29861 | 3.5604
119 | -0.011777 | -0.0029513 | 0.011782 | 0.0029543 | 5.5154e-06 | 2.9389e-06 | 0.017797 | 0.017797 | 0.017797 | 0.98464 | -0.29413 | 0.98515 | -0.2843 | 4.8894
120 | 0.0061732 | 0.0015466 | -0.0061726 | -0.0015464 | 6.2599e-07 | 1.5692e-07 | 0.0093311 | 0.0093312 | 0.0093312 | 0.98441 | -0.29861 | 0.9843 | -0.30074 | 2.5635
121 | 0.0037743 | 0.00094532 | -0.0037733 | -0.00094569 | 9.2131e-07 | -3.6935e-07 | 0.0057055 | 0.0057058 | 0.0057058 | 0.9843 | -0.30074 | 0.98404 | -0.30587 | 1.5675
122 | 0.0036457 | 0.00091217 | -0.003645 | -0.00091248 | 7.2257e-07 | -3.0683e-07 | 0.0055759 | 0.0055762 | 0.0055762 | 0.97282 | -0.52513 | 0.97261 | -0.5293 | 1.5319
123 | -0.0036457 | -0.00091217 | 0.003646 | 0.00091206 | 2.8009e-07 | -1.1905e-07 | 0.0055759 | 0.0055758 | 0.0055759 | 0.97282 | -0.52513 | 0.9729 | -0.52352 | 1.5318
124 | 0.003645 | 0.00091248 | -0.0036446 | -0.00091265 | 3.8875e-07 | -1.6491e-07 | 0.0055762 | 0.0055763 | 0.0055763 | 0.97261 | -0.5293 | 0.9725 | -0.53154 | 1.532
125 | -0.002047 | -0.00051302 | 0.0020471 | 0.00051266 | 1.3277e-07 | -3.6264e-07 | 0.0031325 | 0.0031324 | 0.0031325 | 0.97236 | -0.5342 | 0.97243 | -0.53284 | 0.86059
126 | -0.0020471 | -0.00051266 | 0.0020473 | 0.00051232 | 1.2679e-07 | -3.464e-07 | 0.0031324 | 0.0031322 | 0.0031324 | 0.97243 | -0.53284 | 0.9725 | -0.53154 | 0.86054
127 | 0.0060703 | 0.0015209 | -0.0060699 | -0.0015208 | 4.0909e-07 | 9.2856e-08 | 0.0091175 | 0.0091175 | 0.0091175 | 0.99069 | -0.17724 | 0.99062 | -0.17866 | 2.5048
128 | -0.0082415 | -0.002065 | 0.0082417 | 0.0020651 | 2.2107e-07 | 9.1943e-08 | 0.012378 | 0.012378 | 0.012378 | 0.99069 | -0.17724 | 0.99072 | -0.17668 | 3.4007
129 | 0.0038957 | 0.00097587 | -0.0038949 | -0.00097616 | 8.043e-07 | -2.9143e-07 | 0.0058516 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0.99062 | -0.17866 | 0.99039 | -0.18299 | 1.6077
130 | 0.027997 | 0.0070189 | -0.027996 | -0.0070184 | 9.4477e-07 | 5.8572e-07 | 0.041723 | 0.041723 | 0.041723 | 0.9985 | -0.028786 | 0.99847 | -0.029495 | 11.4624
131 | -0.031569 | -0.0079141 | 0.03158 | 0.0079214 | 1.1711e-05 | 7.3105e-06 | 0.047046 | 0.047046 | 0.047046 | 0.9985 | -0.028786 | 0.99891 | -0.021004 | 12.9247
132 | 0.022883 | 0.0057368 | -0.022878 | -0.0057343 | 4.2236e-06 | 2.5765e-06 | 0.034103 | 0.034103 | 0.034103 | 0.99847 | -0.029495 | 0.99826 | -0.033369 | 9.3689
133 | -0.035189 | -0.0088259 | 0.035196 | 0.0088304 | 7.1425e-06 | 4.4804e-06 | 0.052422 | 0.052422 | 0.052422 | 0.99891 | -0.021004 | 0.99913 | -0.016747 | 14.4016
134 | 0.017385 | 0.0043576 | -0.017384 | -0.004357 | 9.3678e-07 | 5.5091e-07 | 0.025915 | 0.025915 | 0.025915 | 0.99826 | -0.033369 | 0.99821 | -0.0345 | 7.1195
135 | -0.035954 | -0.0090201 | 0.03596 | 0.0090241 | 6.3668e-06 | 3.9972e-06 | 0.053549 | 0.053549 | 0.053549 | 0.99913 | -0.016747 | 0.99932 | -0.013033 | 14.7114
136 | 0.0087775 | 0.0021999 | -0.0087771 | -0.0021998 | 3.7137e-07 | 1.6207e-07 | 0.013085 | 0.013085 | 0.013085 | 0.99821 | -0.0345 | 0.99816 | -0.035388 | 3.5947
137 | -0.036727 | -0.0092164 | 0.036742 | 0.0092254 | 1.4356e-05 | 9.0203e-06 | 0.054692 | 0.054692 | 0.054692 | 0.99932 | -0.013033 | 0.99975 | -0.0048393 | 15.0252
138 | 0.03888 | 0.0097586 | -0.038853 | -0.0097418 | 2.6676e-05 | 1.6802e-05 | 0.058283 | 0.058283 | 0.058283 | 0.99273 | -0.13847 | 0.99199 | -0.15287 | 16.0117
139 | 0.020232 | 0.0050749 | -0.02022 | -0.0050675 | 1.2213e-05 | 7.3601e-06 | 0.03035 | 0.03035 | 0.03035 | 0.99199 | -0.15287 | 0.99133 | -0.16554 | 8.3379
140 | 0.0065141 | 0.0016326 | -0.0065135 | -0.0016324 | 5.7236e-07 | 1.605e-07 | 0.0097778 | 0.0097778 | 0.0097778 | 0.99133 | -0.16554 | 0.99124 | -0.16738 | 2.6862
141 | -0.015064 | -0.0037755 | 0.015068 | 0.0037773 | 3.2197e-06 | 1.8608e-06 | 0.023072 | 0.023072 | 0.023072 | 0.97156 | -0.54909 | 0.97179 | -0.5446 | 6.3385
142 | 0.01507 | 0.0037803 | -0.015069 | -0.0037795 | 1.3122e-06 | 7.5863e-07 | 0.023094 | 0.023094 | 0.023094 | 0.9711 | -0.5582 | 0.97101 | -0.56002 | 6.3444
143 | 0.0059167 | 0.0014828 | -0.0059163 | -0.0014828 | 4.4231e-07 | 9.2098e-08 | 0.008902 | 0.0089021 | 0.0089021 | 0.989 | -0.20948 | 0.98892 | -0.21105 | 2.4456
144 | 0.017091 | 0.0042853 | -0.01709 | -0.0042843 | 1.5653e-06 | 9.2511e-07 | 0.02607 | 0.02607 | 0.02607 | 0.97557 | -0.4702 | 0.97548 | -0.47212 | 7.162
145 | 0.0022333 | 0.00055958 | -0.0022332 | -0.0005597 | 5.3533e-08 | -1.2162e-07 | 0.0033938 | 0.0033939 | 0.0033939 | 0.97916 | -0.4006 | 0.97913 | -0.4011 | 0.93239
146 | 0.0021658 | 0.00054268 | -0.0021657 | -0.00054278 | 4.1089e-08 | -1.0093e-07 | 0.0032913 | 0.0032913 | 0.0032913 | 0.97916 | -0.4006 | 0.97914 | -0.401 | 0.90421
147 | -0.1393 | -0.035317 | 0.13938 | 0.03537 | 8.4788e-05 | 5.3232e-05 | 0.21092 | 0.21092 | 0.21092 | 0.98339 | -0.31768 | 0.98404 | -0.30503 | 14.4865
148 | -0.13938 | -0.03537 | 0.13939 | 0.035378 | 1.2873e-05 | 8.0818e-06 | 0.21092 | 0.21092 | 0.21092 | 0.98404 | -0.30503 | 0.98414 | -0.30311 | 14.4865
149 | 0.026862 | 0.0067433 | -0.026832 | -0.0067246 | 3.0111e-05 | 1.8647e-05 | 0.040521 | 0.040521 | 0.040521 | 0.98653 | -0.25831 | 0.98532 | -0.28184 | 11.1321
150 | -0.033552 | -0.0084199 | 0.033579 | 0.0084373 | 2.7696e-05 | 1.7357e-05 | 0.050611 | 0.050611 | 0.050611 | 0.98653 | -0.25831 | 0.98741 | -0.24102 | 13.9042
151 | -0.033579 | -0.0084373 | 0.033595 | 0.0084469 | 1.5328e-05 | 9.6054e-06 | 0.050611 | 0.050611 | 0.050611 | 0.98741 | -0.24102 | 0.98791 | -0.23146 | 13.9041
152 | 0.0031467 | 0.00078862 | -0.0031467 | -0.00078863 | 1.4683e-08 | -1.2919e-08 | 0.0047396 | 0.0047396 | 0.0047396 | 0.98791 | -0.23146 | 0.9879 | -0.23156 | 1.3021
153 | 0.0056071 | 0.0014052 | -0.0056067 | -0.0014052 | 4.4108e-07 | 7.4123e-08 | 0.0084754 | 0.0084754 | 0.0084754 | 0.98444 | -0.29747 | 0.98435 | -0.29913 | 2.3284
154 | 0.3089 | 0.079146 | -0.30855 | -0.078924 | 0.00034956 | 0.0002228 | 0.46074 | 0.46074 | 0.46074 | 0.99895 | -0.019782 | 0.99772 | -0.043161 | 31.6443
155 | 0.015069 | 0.0037795 | -0.015065 | -0.003777 | 4.4707e-06 | 2.5848e-06 | 0.023094 | 0.023094 | 0.023094 | 0.97101 | -0.56002 | 0.9707 | -0.56625 | 6.3444
156 | 0.015065 | 0.003777 | -0.01506 | -0.0037745 | 4.2255e-06 | 2.4432e-06 | 0.023094 | 0.023094 | 0.023094 | 0.9707 | -0.56625 | 0.9704 | -0.57214 | 6.3445
157 | 0.014121 | 0.0035402 | -0.014117 | -0.0035382 | 3.5216e-06 | 2.0012e-06 | 0.021541 | 0.021541 | 0.021541 | 0.97548 | -0.47212 | 0.97521 | -0.47736 | 5.9178
158 | 0.011127 | 0.0027887 | -0.011126 | -0.0027883 | 6.6419e-07 | 3.4842e-07 | 0.016977 | 0.016978 | 0.016978 | 0.97521 | -0.47736 | 0.97515 | -0.47861 | 4.6642
159 | 0.008157 | 0.0020443 | -0.0081569 | -0.0020442 | 1.0825e-07 | 4.6036e-08 | 0.012447 | 0.012447 | 0.012447 | 0.97515 | -0.47861 | 0.97513 | -0.47889 | 3.4195
160 | 0.0047702 | 0.0011954 | -0.0047698 | -0.0011954 | 4.2377e-07 | 5.1844e-09 | 0.0072792 | 0.0072793 | 0.0072793 | 0.97513 | -0.47889 | 0.97504 | -0.48075 | 1.9998

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57438 | 0.14653

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025601 | 0.00064163
1 | 0.0019683 | 0.00049329
2 | 0.0010852 | 0.00027198
3 | 0.0020955 | 0.00052518
4 | 0.0022869 | 0.00057315
5 | 0.0039923 | 0.0010006
6 | 0.0009626 | 0.00024125
7 | 0.002897 | 0.00072607
8 | 0.001085 | 0.00027192
9 | 0.0022537 | 0.00056484
10 | 0.003521 | 0.00088244
11 | 0.0037714 | 0.0009452
12 | 0.003087 | 0.00077368
13 | 0.0025669 | 0.00064333
14 | 0.0021541 | 0.00053988
15 | 0.0019617 | 0.00049165
16 | 0.0015734 | 0.00039433
17 | 0.0012657 | 0.00031721
18 | 0.0033514 | 0.00083994
19 | 0.003024 | 0.00075789
20 | 0.0017984 | 0.00045073
21 | 0.0051308 | 0.0012859
22 | 0.0022135 | 0.00055475
23 | 0.0046987 | 0.0011776
24 | 0.0015475 | 0.00038785
25 | 0.0035145 | 0.00088083
26 | 0.0015359 | 0.00038494
27 | 0.0032156 | 0.0008059
28 | 0.0044554 | 0.0011166
29 | 0.0034714 | 0.00087001
30 | 0.0052735 | 0.0013217
31 | 0.01295 | 0.0032456
32 | 0.013838 | 0.003468
33 | 0.019105 | 0.0047881
34 | 0.0052262 | 0.0013098
35 | 0.0048665 | 0.0012197
36 | 0.021475 | 0.0053822
37 | 0.0048141 | 0.0012065
38 | 0.0027236 | 0.00068259
39 | 0.0031564 | 0.00079106
40 | 0.0021842 | 0.00054741
41 | 0.0025764 | 0.0006457
42 | 0.0034154 | 0.00085597
43 | 0.0015205 | 0.00038107
44 | 0.0055093 | 0.0013808
45 | 0.0054771 | 0.0013727
46 | 0.0031027 | 0.0007776
47 | 0.0091696 | 0.0022981
48 | 0.001441 | 0.00036116
49 | 0.0043998 | 0.0011027
50 | 0.001887 | 0.00047293
51 | 0.0014391 | 0.00036068
52 | 0.0015248 | 0.00038216
53 | 0.0015082 | 0.00037799
54 | 0.00060955 | 0.00015277
55 | 0.0039556 | 0.00099136
56 | 0.00095353 | 0.00023898
57 | 0.0022019 | 0.00055186
58 | 0.0016631 | 0.00041681
59 | 0.0021007 | 0.00052649
60 | 0.0021826 | 0.00054701
61 | 0.0017567 | 0.00044027
62 | 0.0012672 | 0.00031758
63 | 0.001305 | 0.00032707
64 | 0.00257 | 0.00064409
65 | 0.0020267 | 0.00050795
66 | 0.0018306 | 0.00045879
67 | 0.0020087 | 0.00050344
68 | 0.0013223 | 0.00033141
69 | 0.0020058 | 0.0005027
70 | 0.0023807 | 0.00059665
71 | 0.0024894 | 0.0006239
72 | 0.0015338 | 0.0003844
73 | 0.0040609 | 0.0010178
74 | 0.0015179 | 0.00038042
75 | 0.0040329 | 0.0010108
76 | 0.0040393 | 0.0010123
77 | 0.0038505 | 0.00096503
78 | 0.023463 | 0.0058804
79 | 0.0067532 | 0.0016925
80 | 0.0032013 | 0.00080231
81 | 0.0024006 | 0.00060164
82 | 0.0091356 | 0.0022896
83 | 0.0023983 | 0.00060108
84 | 0.0084011 | 0.0021055
85 | 0.002047 | 0.00051302
86 | 0.0037733 | 0.00094569
87 | 0.0015973 | 0.00040033
88 | 0.0021711 | 0.00054413
89 | 0.0021742 | 0.00054491
90 | 0.0019067 | 0.00047786
91 | 0.0038949 | 0.00097616
92 | 0.0035718 | 0.00089518
93 | 0.0051133 | 0.0012815
94 | 0.0036088 | 0.00090446
95 | 0.0054931 | 0.0013767
96 | 0.00075707 | 0.00018974
97 | 0.0086069 | 0.0021571
98 | 0.0007673 | 0.0001923
99 | 0.0087771 | 0.0021998
100 | 0.0051837 | 0.0012991
101 | 0.005035 | 0.0012619
102 | 0.018621 | 0.004667
103 | 0.013705 | 0.0034349
104 | 0.015064 | 0.0037755
105 | 0.0015569 | 0.00039019
106 | 0.0050243 | 0.0012592
107 | 0.0057639 | 0.0014446
108 | 0.0024544 | 0.00061513
109 | 0.0059163 | 0.0014828
110 | 0.0029872 | 0.00074865
111 | 0.0022332 | 0.0005597
112 | 0.0021657 | 0.00054278
113 | 0.0048094 | 0.0012053
114 | 0.0066898 | 0.0016766
115 | 0.026832 | 0.0067246
116 | 0.0031467 | 0.00078863
117 | 0.0030308 | 0.00075959
118 | 0.0023556 | 0.00059038
119 | 0.0056067 | 0.0014052
120 | 0.0034976 | 0.00087659
121 | 0.0018682 | 0.00046821
122 | 0.0013837 | 0.0003468
123 | 0.0065135 | 0.0016324
124 | 0.01506 | 0.0037745
125 | 0.002969 | 0.0007441
126 | 0.0029907 | 0.00074955
127 | 0.002969 | 0.00074409
128 | 0.0033867 | 0.00084878
129 | 0.0047698 | 0.0011954

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1