## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2473-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2473-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2473-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2473-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2473-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2473-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2473-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2473-11_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2473-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2473-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2473-11_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2473-11_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2473-11_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2473-11_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2473-11_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2473-11_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2473-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2473-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2473-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2473-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2473-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2473-11_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2473-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2473-11_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2473-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2473-11_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2473-11_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2473-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2473-11_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2473-11_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2473-11_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2473-11_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2473-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2473-11_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2473-11_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2473-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2473-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2473-11_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2473-11_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2473-11_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2473-11_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2473-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2473-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2473-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2473-11_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2473-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2473-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2473-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2473-11_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2473-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2473-11_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2473-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2473-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2473-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2473-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2473-11_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2473-11_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2473-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2473-11_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2473-11_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2473-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2473-11_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2473-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2473-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2473-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2473-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2473-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2473-11_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2473-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2473-11_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2473-11_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2473-11_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2473-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2473-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2473-11_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2473-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2473-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2473-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2473-11_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2473-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2473-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2473-11_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2473-11_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2473-11_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2473-11_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2473-11_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2473-11_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2473-11_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2473-11_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2473-11_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2473-11_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2473-11_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2473-11_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2473-11_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2473-11_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2473-11_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2473-11_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2473-11_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2473-11_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2473-11_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2473-11_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2473-11_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2473-11_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2473-11_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2473-11_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2473-11_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2473-11_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2473-11_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_286_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2473-11_0_5_load_0 | 0 | 0.0028942 | 0.00072536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2473-11_0_5_load_1 | 1 | 0.0034713 | 0.00087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2473-11_0_5_load_2 | 2 | 0.0049697 | 0.0012455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2473-11_0_5_load_4 | 4 | 0.0034542 | 0.00086571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2473-11_0_5_load_19 | 5 | 0.0024659 | 0.00061801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2473-11_0_5_load_109 | 7 | 0.0053794 | 0.0013482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2473-11_0_5_load_44 | 8 | 0.0092711 | 0.0023236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2473-11_0_5_load_36 | 9 | 0.0054424 | 0.001364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2473-11_0_5_load_5 | 10 | 0.0079778 | 0.0019994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2473-11_0_5_load_6 | 11 | 0.002467 | 0.00061828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2473-11_0_5_load_7 | 12 | 0.0059506 | 0.0014914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2473-11_0_5_load_8 | 13 | 0.0039236 | 0.00098335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2473-11_0_5_load_9 | 14 | 0.0036669 | 0.00091901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2473-11_0_5_load_21 | 15 | 0.0037444 | 0.00093844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2473-11_0_5_load_20 | 16 | 0.003872 | 0.00097042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2473-11_0_5_load_10 | 17 | 0.037287 | 0.0093451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2473-11_0_5_load_11 | 18 | 0.0066814 | 0.0016745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2473-11_0_5_load_12 | 19 | 0.0077655 | 0.0019462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2473-11_0_5_load_13 | 20 | 0.004288 | 0.0010747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2473-11_0_5_load_14 | 21 | 0.0075695 | 0.0018971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2473-11_0_5_load_16 | 22 | 0.0082204 | 0.0020602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2473-11_0_5_load_15 | 24 | 0.0031933 | 0.00080031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2473-11_0_5_load_73 | 25 | 0.025409 | 0.006368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2473-11_0_5_load_17 | 26 | 0.0049485 | 0.0012402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2473-11_0_5_load_18 | 27 | 0.0025908 | 0.00064932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2473-11_0_5_load_22 | 28 | 0.0060136 | 0.0015072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2473-11_0_5_load_70 | 30 | 0.0051592 | 0.001293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2473-11_0_5_load_71 | 31 | 0.0050758 | 0.0012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2473-11_0_5_load_35 | 32 | 0.0022085 | 0.00055351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2473-11_0_5_load_25 | 33 | 0.001979 | 0.00049598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2473-11_0_5_load_26 | 34 | 0.0012974 | 0.00032515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2473-11_0_5_load_27 | 35 | 0.0018489 | 0.00046338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2473-11_0_5_load_28 | 36 | 0.0011715 | 0.00029362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2473-11_0_5_load_29 | 37 | 0.002221 | 0.00055664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2473-11_0_5_load_88 | 38 | 0.0013209 | 0.00033104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2473-11_0_5_load_96 | 40 | 0.0032292 | 0.00080932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2473-11_0_5_load_47 | 42 | 0.0051557 | 0.0012921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2473-11_0_5_load_31 | 43 | 0.0037273 | 0.00093414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2473-11_0_5_load_30 | 44 | 0.0020619 | 0.00051676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2473-11_0_5_load_32 | 45 | 0.0020076 | 0.00050316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2473-11_0_5_load_34 | 46 | 0.0020068 | 0.00050296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2473-11_0_5_load_43 | 47 | 0.0020076 | 0.00050316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2473-11_0_5_load_114 | 48 | 0.0021986 | 0.00055102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2473-11_0_5_load_48 | 49 | 0.0020619 | 0.00051676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2473-11_0_5_load_45 | 51 | 0.013307 | 0.0033351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2473-11_0_5_load_38 | 52 | 0.0021647 | 0.00054253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2473-11_0_5_load_39 | 53 | 0.0021405 | 0.00053646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2473-11_0_5_load_42 | 54 | 0.005922 | 0.0014842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2473-11_0_5_load_90 | 55 | 0.0020098 | 0.00050371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2473-11_0_5_load_89 | 56 | 0.0072005 | 0.0018046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2473-11_0_5_load_46 | 57 | 0.0074599 | 0.0018696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2473-11_0_5_load_67 | 58 | 0.0039003 | 0.0009775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2473-11_0_5_load_68 | 59 | 0.0023323 | 0.00058453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2473-11_0_5_load_49 | 60 | 0.0022067 | 0.00055305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2473-11_0_5_load_115 | 61 | 0.0013711 | 0.00034363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2473-11_0_5_load_51 | 62 | 0.0066347 | 0.0016628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2473-11_0_5_load_52 | 63 | 0.0063682 | 0.001596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2473-11_0_5_load_54 | 65 | 0.0033779 | 0.00084658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2473-11_0_5_load_55 | 66 | 0.0028492 | 0.00071409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2473-11_0_5_load_56 | 67 | 0.0073569 | 0.0018438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2473-11_0_5_load_64 | 68 | 0.0095106 | 0.0023836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2473-11_0_5_load_87 | 69 | 0.0029941 | 0.00075039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2473-11_0_5_load_63 | 70 | 0.018128 | 0.0045434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2473-11_0_5_load_57 | 72 | 0.0012632 | 0.00031658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2473-11_0_5_load_58 | 73 | 0.0012655 | 0.00031716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2473-11_0_5_load_60 | 75 | 0.0013764 | 0.00034496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2473-11_0_5_load_61 | 76 | 0.0012646 | 0.00031693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2473-11_0_5_load_62 | 77 | 0.0012643 | 0.00031687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2473-11_0_5_load_103 | 78 | 0.0046031 | 0.0011537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2473-11_0_5_load_65 | 79 | 0.0050069 | 0.0012549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2473-11_0_5_load_66 | 80 | 0.014607 | 0.0036607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2473-11_0_5_load_74 | 81 | 0.019696 | 0.0049362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2473-11_0_5_load_72 | 82 | 0.010863 | 0.0027226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2473-11_0_5_load_102 | 85 | 0.005267 | 0.00132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2473-11_0_5_load_107 | 86 | 0.0060626 | 0.0015194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2473-11_0_5_load_105 | 87 | 0.0049469 | 0.0012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2473-11_0_5_load_79 | 88 | 0.0019515 | 0.0004891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2473-11_0_5_load_100 | 89 | 0.0048072 | 0.0012048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2473-11_0_5_load_98 | 90 | 0.010038 | 0.0025158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2473-11_0_5_load_76 | 91 | 0.0012094 | 0.00030311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2473-11_0_5_load_77 | 92 | 0.0021366 | 0.00053548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2473-11_0_5_load_78 | 93 | 0.0037295 | 0.00093471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2473-11_0_5_load_80 | 94 | 0.0016153 | 0.00040484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2473-11_0_5_load_81 | 95 | 0.0038813 | 0.00097275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2473-11_0_5_load_82 | 96 | 0.011138 | 0.0027914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2473-11_0_5_load_83 | 97 | 0.0099032 | 0.002482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2473-11_0_5_load_85 | 98 | 0.0046714 | 0.0011708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2473-11_0_5_load_86 | 99 | 0.0038087 | 0.00095454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2473-11_0_5_load_92 | 101 | 0.0059809 | 0.0014989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2473-11_0_5_load_112 | 103 | 0.010758 | 0.0026961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2473-11_0_5_load_106 | 104 | 0.0030278 | 0.00075885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2473-11_0_5_load_93 | 105 | 0.0021354 | 0.00053518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2473-11_0_5_load_99 | 106 | 0.0030465 | 0.00076353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2473-11_0_5_load_101 | 107 | 0.0052712 | 0.0013211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2473-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2473-11_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0010396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2473-11_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2473-11_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2473-11_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2473-11_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.030985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2473-11_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2473-11_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.01844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2473-11_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.019149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2473-11_0_5_line_9 |  | 7 | 29 | 0.053174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2473-11_0_5_line_10 |  | 8 | 51 | 0.0053585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2473-11_0_5_line_11 |  | 9 | 32 | 0.027096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2473-11_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.019672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2473-11_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.012065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2473-11_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0048597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2473-11_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0092367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2473-11_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.010367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2473-11_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.020498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2473-11_0_5_line_18 |  | 16 | 28 | 0.013211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2473-11_0_5_line_19 |  | 16 | 27 | 0.0026379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2473-11_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.0051786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2473-11_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0070128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2473-11_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0023273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2473-11_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0078417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2473-11_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0026428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2473-11_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.018702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2473-11_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0031755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2473-11_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2473-11_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0025406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2473-11_0_5_line_29 |  | 25 | 82 | 0.0054067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2473-11_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.015268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2473-11_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0098971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2473-11_0_5_line_32 |  | 29 | 77 | 0.02758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2473-11_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0090705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2473-11_0_5_line_34 |  | 31 | 89 | 0.0038187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2473-11_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.00021744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2473-11_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.01026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2473-11_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.00017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2473-11_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.0014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2473-11_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0072935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2473-11_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.02242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2473-11_0_5_line_41 |  | 38 | 40 | 0.00032769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2473-11_0_5_line_42 |  | 39 | 41 | 0.015566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2473-11_0_5_line_43 |  | 39 | 42 | 0.021311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2473-11_0_5_line_44 |  | 39 | 43 | 0.022165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2473-11_0_5_line_45 |  | 40 | 104 | 0.0056715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2473-11_0_5_line_46 |  | 41 | 48 | 0.010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2473-11_0_5_line_47 |  | 42 | 49 | 0.0095703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2473-11_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.012486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2473-11_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0050462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2473-11_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0058522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2473-11_0_5_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0058542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2473-11_0_5_line_52 |  | 47 | 50 | 0.011948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2473-11_0_5_line_53 |  | 48 | 61 | 0.0040373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2473-11_0_5_line_54 |  | 49 | 60 | 8.2608e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2473-11_0_5_line_55 |  | 50 | 54 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2473-11_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.01074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2473-11_0_5_line_57 |  | 51 | 57 | 0.015269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2473-11_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.010909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2473-11_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.011758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2473-11_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0030092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2473-11_0_5_line_61 |  | 56 | 102 | 0.0079494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2473-11_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.020029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2473-11_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.0061229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2473-11_0_5_line_64 |  | 59 | 83 | 0.006339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2473-11_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0060428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2473-11_0_5_line_66 |  | 62 | 64 | 0.015361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2473-11_0_5_line_67 |  | 63 | 65 | 0.014338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2473-11_0_5_line_68 |  | 64 | 66 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2473-11_0_5_line_69 |  | 64 | 67 | 0.0019243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2473-11_0_5_line_70 |  | 66 | 68 | 0.0014388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2473-11_0_5_line_71 |  | 67 | 69 | 0.027379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2473-11_0_5_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0048159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2473-11_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.004094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2473-11_0_5_line_74 |  | 70 | 79 | 0.0033315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2473-11_0_5_line_75 |  | 71 | 99 | 0.011375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2473-11_0_5_line_76 |  | 71 | 96 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2473-11_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0060069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2473-11_0_5_line_78 |  | 72 | 74 | 0.0066364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2473-11_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0071496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2473-11_0_5_line_80 |  | 74 | 76 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2473-11_0_5_line_81 |  | 74 | 77 | 0.0074919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2473-11_0_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.00671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2473-11_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0081487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2473-11_0_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0022447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2473-11_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.010566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2473-11_0_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.006075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2473-11_0_5_line_87 |  | 83 | 85 | 0.019857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2473-11_0_5_line_88 |  | 84 | 86 | 0.016545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2473-11_0_5_line_89 |  | 84 | 87 | 0.014741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2473-11_0_5_line_90 |  | 85 | 88 | 0.0023062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2473-11_0_5_line_91 |  | 86 | 107 | 0.011739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2473-11_0_5_line_92 |  | 87 | 104 | 0.010051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2473-11_0_5_line_93 |  | 88 | 92 | 0.0019348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2473-11_0_5_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0025441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2473-11_0_5_line_95 |  | 90 | 106 | 0.0071065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2473-11_0_5_line_96 |  | 91 | 92 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2473-11_0_5_line_97 |  | 91 | 93 | 0.0065704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2473-11_0_5_line_98 |  | 93 | 94 | 0.00075615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2473-11_0_5_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0075727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2473-11_0_5_line_100 |  | 96 | 97 | 0.012781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2473-11_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0057275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2473-11_0_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.011186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2473-11_0_5_line_103 |  | 100 | 103 | 0.014361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2473-11_0_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.014297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2473-11_0_5_line_105 |  | 102 | 105 | 0.012113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2473-11_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2473-11_0_5_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2613239.5859 | 1258749.3559 | 2613237.521 | 1258750.0767 | 2613214.7122 | 1258756.1763
1 | 2613239.5859 | 1258749.3559 | 2613240.5674 | 1258749.0132
2 | 2613201.854 | 1258759.6149 | 2613214.7122 | 1258756.1763
3 | 2613264.1943 | 1258740.7931 | 2613243.1862 | 1258748.0991 | 2613240.5674 | 1258749.0132
4 | 2613201.854 | 1258759.6149 | 2613199.7614 | 1258748.9984
5 | 2613292.0918 | 1258727.4721 | 2613286.8984 | 1258730.796 | 2613279.3978 | 1258734.4039 | 2613265.8999 | 1258740.1999 | 2613264.1943 | 1258740.7931
6 | 2613199.7614 | 1258748.9984 | 2613198.2539 | 1258741.3502 | 2613196.2219 | 1258733.129 | 2613195.5386 | 1258730.6972
7 | 2613292.0918 | 1258727.4721 | 2613296.5677 | 1258721.378 | 2613299.2334 | 1258712.4891 | 2613299.2483 | 1258710.8903
8 | 2613292.0918 | 1258727.4721 | 2613299.3419 | 1258734.7265 | 2613306.5788 | 1258739.8937
9 | 2613185.8957 | 1258678.5582 | 2613193.7354 | 1258719.1029 | 2613193.5146 | 1258723.4943 | 2613195.5386 | 1258730.6972
10 | 2613299.2483 | 1258710.8903 | 2613299.2985 | 1258705.5321
11 | 2613329.8006 | 1258753.7491 | 2613328.3809 | 1258753.2373 | 2613312.5419 | 1258744.1513 | 2613306.5788 | 1258739.8937
12 | 2613366.9577 | 1258701.5631 | 2613369.075 | 1258682.0051
13 | 2613366.9577 | 1258701.5631 | 2613366.5926 | 1258704.935 | 2613366.5731 | 1258713.6086
14 | 2613369.5981 | 1258677.1737 | 2613369.075 | 1258682.0051
15 | 2613366.5523 | 1258722.8453 | 2613366.5731 | 1258713.6086
16 | 2613369.5981 | 1258677.1737 | 2613370.7139 | 1258666.8668
17 | 2613372.9202 | 1258646.4876 | 2613370.7139 | 1258666.8668
18 | 2613372.9202 | 1258646.4876 | 2613359.7396 | 1258645.5872
19 | 2613372.9202 | 1258646.4876 | 2613375.5459 | 1258646.7412
20 | 2613406.4836 | 1258650.2044 | 2613401.3406 | 1258649.5984
21 | 2613406.4836 | 1258650.2044 | 2613413.4482 | 1258651.025
22 | 2613399.0293 | 1258649.326 | 2613401.3406 | 1258649.5984
23 | 2613421.236 | 1258651.9427 | 2613413.4482 | 1258651.025
24 | 2613399.0293 | 1258649.326 | 2613396.4046 | 1258649.0168
25 | 2613439.8472 | 1258653.7657 | 2613427.6987 | 1258652.7042 | 2613421.236 | 1258651.9427
26 | 2613393.251 | 1258648.6452 | 2613396.4046 | 1258649.0168
27 | 2613439.8472 | 1258653.7657 | 2613440.1292 | 1258645.7276 | 2613440.5674 | 1258638.646 | 2613440.631 | 1258636.9328
28 | 2613390.7278 | 1258648.3479 | 2613393.251 | 1258648.6452
29 | 2613440.8315 | 1258631.5297 | 2613440.631 | 1258636.9328
30 | 2613390.7278 | 1258648.3479 | 2613384.119 | 1258647.5691 | 2613375.5459 | 1258646.7412
31 | 2613359.7396 | 1258645.5872 | 2613349.8655 | 1258644.9126 | 2613349.8655 | 1258644.9126
32 | 2613185.8957 | 1258678.5582 | 2613190.7671 | 1258677.6796 | 2613192.9237 | 1258677.2841 | 2613195.3745 | 1258676.8337 | 2613198.2021 | 1258676.4174 | 2613213.0364 | 1258673.6644
33 | 2613340.8007 | 1258645.232 | 2613349.8655 | 1258644.9126
34 | 2613340.8007 | 1258645.232 | 2613336.9844 | 1258645.3665
35 | 2613283.2294 | 1258617.5151 | 2613283.2987 | 1258617.7212
36 | 2613279.9574 | 1258607.791 | 2613283.2294 | 1258617.5151
37 | 2613283.2987 | 1258617.7212 | 2613283.3544 | 1258617.8865
38 | 2613279.9574 | 1258607.791 | 2613279.4831 | 1258606.3815
39 | 2613283.3544 | 1258617.8865 | 2613285.6804 | 1258624.7992
40 | 2613269.2275 | 1258586.7262 | 2613272.6035 | 1258590.5697 | 2613276.7922 | 1258598.3843 | 2613279.4831 | 1258606.3815
41 | 2613285.6804 | 1258624.7992 | 2613285.7849 | 1258625.1097
42 | 2613269.2275 | 1258586.7262 | 2613255.7371 | 1258578.8909
43 | 2613269.2275 | 1258586.7262 | 2613271.9352 | 1258575.9028 | 2613271.8272 | 1258565.7498
44 | 2613269.2275 | 1258586.7262 | 2613281.3408 | 1258580.0376 | 2613289.3168 | 1258577.6436
45 | 2613285.7849 | 1258625.1097 | 2613287.5936 | 1258630.4851
46 | 2613255.7371 | 1258578.8909 | 2613250.271 | 1258586.128 | 2613248.9309 | 1258587.0765
47 | 2613271.8272 | 1258565.7498 | 2613271.7255 | 1258556.18
48 | 2613289.3168 | 1258577.6436 | 2613301.2757 | 1258574.0541
49 | 2613306.1243 | 1258572.6592 | 2613304.7995 | 1258572.9965 | 2613301.2757 | 1258574.0541
50 | 2613306.1243 | 1258572.6592 | 2613311.7957 | 1258571.2157
51 | 2613317.469 | 1258569.7716 | 2613311.7957 | 1258571.2157
52 | 2613329.0478 | 1258566.8244 | 2613317.469 | 1258569.7716
53 | 2613248.9309 | 1258587.0765 | 2613245.6354 | 1258589.4088
54 | 2613271.7255 | 1258556.18 | 2613271.7246 | 1258556.0974
55 | 2613329.0478 | 1258566.8244 | 2613341.1674 | 1258563.7354
56 | 2613329.0478 | 1258566.8244 | 2613329.053 | 1258556.0844
57 | 2613299.4414 | 1258690.2634 | 2613299.4414 | 1258690.2634 | 2613299.2985 | 1258705.5321
58 | 2613329.053 | 1258556.0844 | 2613329.0582 | 1258545.175
59 | 2613341.1674 | 1258563.7354 | 2613351.1013 | 1258561.2034 | 2613352.5164 | 1258560.6865
60 | 2613355.3429 | 1258559.6542 | 2613352.5164 | 1258560.6865
61 | 2613362.8098 | 1258556.9268 | 2613355.3429 | 1258559.6542
62 | 2613299.4414 | 1258690.2634 | 2613298.2873 | 1258670.2674
63 | 2613298.2873 | 1258670.2674 | 2613297.9345 | 1258664.1547
64 | 2613297.5693 | 1258657.8263 | 2613297.9345 | 1258664.1547
65 | 2613458.3587 | 1258586.5526 | 2613464.3957 | 1258586.287
66 | 2613443.0129 | 1258587.228 | 2613458.3587 | 1258586.5526
67 | 2613478.7203 | 1258585.6565 | 2613464.3957 | 1258586.287
68 | 2613443.0129 | 1258587.228 | 2613442.0375 | 1258601.0093
69 | 2613443.0129 | 1258587.228 | 2613443.2079 | 1258585.3136
70 | 2613441.9359 | 1258602.4445 | 2613442.0375 | 1258601.0093
71 | 2613443.2079 | 1258585.3136 | 2613445.9824 | 1258558.0752
72 | 2613441.7325 | 1258607.2558 | 2613441.8838 | 1258603.1807 | 2613441.9359 | 1258602.4445
73 | 2613446.3972 | 1258554.0022 | 2613445.9824 | 1258558.0752
74 | 2613441.7325 | 1258607.2558 | 2613441.609 | 1258610.585
75 | 2613446.3972 | 1258554.0022 | 2613447.203 | 1258551.002 | 2613449.3983 | 1258546.9042 | 2613451.5699 | 1258544.0079
76 | 2613446.3972 | 1258554.0022 | 2613438.8019 | 1258552.7064 | 2613430.5997 | 1258553.0992 | 2613430.3911 | 1258553.1211
77 | 2613219.2621 | 1258665.7596 | 2613218.2298 | 1258659.842
78 | 2613220.4026 | 1258672.2973 | 2613219.2621 | 1258665.7596
79 | 2613217.0012 | 1258652.7988 | 2613218.2298 | 1258659.842
80 | 2613220.4026 | 1258672.2973 | 2613222.6674 | 1258685.4828
81 | 2613220.4026 | 1258672.2973 | 2613213.0364 | 1258673.6644
82 | 2613223.8033 | 1258692.096 | 2613222.6674 | 1258685.4828
83 | 2613441.609 | 1258610.585 | 2613441.3067 | 1258618.7281
84 | 2613441.2234 | 1258620.9712 | 2613441.3067 | 1258618.7281
85 | 2613440.8315 | 1258631.5297 | 2613441.2234 | 1258620.9712
86 | 2613298.8715 | 1258651.8919 | 2613297.5693 | 1258657.8263
87 | 2613297.5693 | 1258657.8263 | 2613292.7807 | 1258658.7495 | 2613278.508 | 1258663.2975
88 | 2613298.8715 | 1258651.8919 | 2613302.7663 | 1258652.9013 | 2613307.9069 | 1258652.9684 | 2613314.7934 | 1258650.3126
89 | 2613298.8715 | 1258651.8919 | 2613294.9064 | 1258648.6253 | 2613291.4151 | 1258642.4466 | 2613290.6585 | 1258640.0572
90 | 2613276.3107 | 1258663.9977 | 2613278.508 | 1258663.2975
91 | 2613314.7934 | 1258650.3126 | 2613318.1974 | 1258648.9999 | 2613326.1024 | 1258647.2754
92 | 2613290.6585 | 1258640.0572 | 2613288.1666 | 1258632.188 | 2613287.5936 | 1258630.4851
93 | 2613274.4673 | 1258664.5851 | 2613276.3107 | 1258663.9977
94 | 2613334.4419 | 1258645.4561 | 2613336.9844 | 1258645.3665
95 | 2613334.4419 | 1258645.4561 | 2613334.4419 | 1258645.4561 | 2613327.4986 | 1258646.9708
96 | 2613261.9665 | 1258668.5685 | 2613274.4673 | 1258664.5851
97 | 2613261.9665 | 1258668.5685 | 2613255.7063 | 1258670.5634
98 | 2613255.7063 | 1258670.5634 | 2613254.9858 | 1258670.7929
99 | 2613247.7705 | 1258673.0921 | 2613254.9858 | 1258670.7929
100 | 2613430.3911 | 1258553.1211 | 2613417.6795 | 1258554.4524
101 | 2613417.6795 | 1258554.4524 | 2613411.9832 | 1258555.049
102 | 2613459.1249 | 1258535.7743 | 2613452.7024 | 1258542.4976 | 2613451.5699 | 1258544.0079
103 | 2613459.1249 | 1258535.7743 | 2613464.7337 | 1258532.2068 | 2613471.5411 | 1258528.5789
104 | 2613362.8098 | 1258556.9268 | 2613372.099 | 1258559.2048 | 2613376.8066 | 1258558.7193
105 | 2613362.8098 | 1258556.9268 | 2613366.4545 | 1258548.5405 | 2613366.5359 | 1258545.5725
106 | 2613327.4986 | 1258646.9708 | 2613326.1024 | 1258647.2754

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613239.5859 | 1258749.3559
1 | 2613214.7122 | 1258756.1763
2 | 2613240.5674 | 1258749.0132
3 | 2613201.854 | 1258759.6149
4 | 2613264.1943 | 1258740.7931
5 | 2613199.7614 | 1258748.9984
6 | 2613292.0918 | 1258727.4721
7 | 2613195.5386 | 1258730.6972
8 | 2613299.2483 | 1258710.8903
9 | 2613306.5788 | 1258739.8937
10 | 2613366.9577 | 1258701.5631
11 | 2613369.075 | 1258682.0051
12 | 2613366.5731 | 1258713.6086
13 | 2613369.5981 | 1258677.1737
14 | 2613366.5523 | 1258722.8453
15 | 2613370.7139 | 1258666.8668
16 | 2613372.9202 | 1258646.4876
17 | 2613406.4836 | 1258650.2044
18 | 2613401.3406 | 1258649.5984
19 | 2613413.4482 | 1258651.025
20 | 2613399.0293 | 1258649.326
21 | 2613421.236 | 1258651.9427
22 | 2613396.4046 | 1258649.0168
23 | 2613439.8472 | 1258653.7657
24 | 2613393.251 | 1258648.6452
25 | 2613440.631 | 1258636.9328
26 | 2613390.7278 | 1258648.3479
27 | 2613375.5459 | 1258646.7412
28 | 2613359.7396 | 1258645.5872
29 | 2613185.8957 | 1258678.5582
30 | 2613349.8655 | 1258644.9126
31 | 2613340.8007 | 1258645.232
32 | 2613329.8006 | 1258753.7491
33 | 2613283.2294 | 1258617.5151
34 | 2613283.2987 | 1258617.7212
35 | 2613279.9574 | 1258607.791
36 | 2613283.3544 | 1258617.8865
37 | 2613279.4831 | 1258606.3815
38 | 2613285.6804 | 1258624.7992
39 | 2613269.2275 | 1258586.7262
40 | 2613285.7849 | 1258625.1097
41 | 2613255.7371 | 1258578.8909
42 | 2613271.8272 | 1258565.7498
43 | 2613289.3168 | 1258577.6436
44 | 2613301.2757 | 1258574.0541
45 | 2613306.1243 | 1258572.6592
46 | 2613311.7957 | 1258571.2157
47 | 2613317.469 | 1258569.7716
48 | 2613248.9309 | 1258587.0765
49 | 2613271.7255 | 1258556.18
50 | 2613329.0478 | 1258566.8244
51 | 2613299.2985 | 1258705.5321
52 | 2613329.053 | 1258556.0844
53 | 2613329.0582 | 1258545.175
54 | 2613341.1674 | 1258563.7354
55 | 2613352.5164 | 1258560.6865
56 | 2613355.3429 | 1258559.6542
57 | 2613299.4414 | 1258690.2634
58 | 2613298.2873 | 1258670.2674
59 | 2613297.9345 | 1258664.1547
60 | 2613271.7246 | 1258556.0974
61 | 2613245.6354 | 1258589.4088
62 | 2613458.3587 | 1258586.5526
63 | 2613464.3957 | 1258586.287
64 | 2613443.0129 | 1258587.228
65 | 2613478.7203 | 1258585.6565
66 | 2613442.0375 | 1258601.0093
67 | 2613443.2079 | 1258585.3136
68 | 2613441.9359 | 1258602.4445
69 | 2613445.9824 | 1258558.0752
70 | 2613441.7325 | 1258607.2558
71 | 2613446.3972 | 1258554.0022
72 | 2613219.2621 | 1258665.7596
73 | 2613218.2298 | 1258659.842
74 | 2613220.4026 | 1258672.2973
75 | 2613217.0012 | 1258652.7988
76 | 2613222.6674 | 1258685.4828
77 | 2613213.0364 | 1258673.6644
78 | 2613223.8033 | 1258692.096
79 | 2613441.609 | 1258610.585
80 | 2613441.3067 | 1258618.7281
81 | 2613441.2234 | 1258620.9712
82 | 2613440.8315 | 1258631.5297
83 | 2613297.5693 | 1258657.8263
84 | 2613298.8715 | 1258651.8919
85 | 2613278.508 | 1258663.2975
86 | 2613314.7934 | 1258650.3126
87 | 2613290.6585 | 1258640.0572
88 | 2613276.3107 | 1258663.9977
89 | 2613336.9844 | 1258645.3665
90 | 2613334.4419 | 1258645.4561
91 | 2613261.9665 | 1258668.5685
92 | 2613274.4673 | 1258664.5851
93 | 2613255.7063 | 1258670.5634
94 | 2613254.9858 | 1258670.7929
95 | 2613247.7705 | 1258673.0921
96 | 2613430.3911 | 1258553.1211
97 | 2613417.6795 | 1258554.4524
98 | 2613411.9832 | 1258555.049
99 | 2613451.5699 | 1258544.0079
100 | 2613459.1249 | 1258535.7743
101 | 2613376.8066 | 1258558.7193
102 | 2613362.8098 | 1258556.9268
103 | 2613471.5411 | 1258528.5789
104 | 2613287.5936 | 1258630.4851
105 | 2613366.5359 | 1258545.5725
106 | 2613327.4986 | 1258646.9708
107 | 2613326.1024 | 1258647.2754
108 | 2613439.8472 | 1258653.7657

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98709 | -0.24859 | 0.0028942 | 0.00072536
1 | 0.98655 | -0.25891 | 0.0034713 | 0.00087
2 | 0.98711 | -0.24812 | 0.0049697 | 0.0012455
3 | 0.98632 | -0.26341 | 0 | 0
4 | 0.9878 | -0.2346 | 0.0034542 | 0.00086571
5 | 0.98614 | -0.26708 | 0.0024659 | 0.00061801
6 | 0.98876 | -0.21598 | 0 | 0
7 | 0.98585 | -0.27261 | 0.0053794 | 0.0013482
8 | 0.98946 | -0.2024 | 0.0092711 | 0.0023236
9 | 0.98863 | -0.21859 | 0.0054424 | 0.001364
10 | 0.99886 | -0.022 | 0.0079778 | 0.0019994
11 | 0.99917 | -0.015955 | 0.002467 | 0.00061828
12 | 0.99875 | -0.024028 | 0.0059506 | 0.0014914
13 | 0.99926 | -0.014253 | 0.0039236 | 0.00098335
14 | 0.99872 | -0.02462 | 0.0036669 | 0.00091901
15 | 0.99948 | -0.0099132 | 0.0037444 | 0.00093844
16 | 1 | 0 | -0.50521 | -0.12773
17 | 0.99621 | -0.072441 | 0.037287 | 0.0093451
18 | 0.99675 | -0.062182 | 0.0066814 | 0.0016745
19 | 0.9956 | -0.084051 | 0.0077655 | 0.0019462
20 | 0.99699 | -0.057439 | 0.004288 | 0.0010747
21 | 0.99495 | -0.096514 | 0.0075695 | 0.0018971
22 | 0.99728 | -0.051957 | 0.0082204 | 0.0020602
23 | 0.99347 | -0.12505 | 0 | 0
24 | 0.99764 | -0.045145 | 0.0031933 | 0.00080031
25 | 0.99213 | -0.15084 | 0.025409 | 0.006368
26 | 0.99792 | -0.039627 | 0.0049485 | 0.0012402
27 | 0.99969 | -0.0058786 | 0.0025908 | 0.00064932
28 | 0.99869 | -0.024934 | 0.0060136 | 0.0015072
29 | 0.98531 | -0.28314 | 0 | 0
30 | 0.99774 | -0.043136 | 0.0051592 | 0.001293
31 | 0.99689 | -0.059437 | 0.0050758 | 0.0012721
32 | 0.98857 | -0.21966 | 0.0022085 | 0.00055351
33 | 0.99093 | -0.1741 | 0.001979 | 0.00049598
34 | 0.99094 | -0.17387 | 0.0012974 | 0.00032515
35 | 0.99039 | -0.18438 | 0.0018489 | 0.00046338
36 | 0.99095 | -0.17369 | 0.0011715 | 0.00029362
37 | 0.99032 | -0.18582 | 0.002221 | 0.00055664
38 | 0.99135 | -0.16581 | 0.0013209 | 0.00033104
39 | 0.98924 | -0.20671 | 0 | 0
40 | 0.99137 | -0.16545 | 0.0032292 | 0.00080932
41 | 0.98919 | -0.2077 | 0 | 0
42 | 0.98906 | -0.21029 | 0.0051557 | 0.0012921
43 | 0.98844 | -0.22227 | 0.0037273 | 0.00093414
44 | 0.98803 | -0.23021 | 0.0020619 | 0.00051676
45 | 0.98788 | -0.23323 | 0.0020076 | 0.00050316
46 | 0.98771 | -0.23653 | 0.0020068 | 0.00050296
47 | 0.98755 | -0.23963 | 0.0020076 | 0.00050316
48 | 0.98916 | -0.20838 | 0.0021986 | 0.00055102
49 | 0.98902 | -0.21102 | 0.0020619 | 0.00051676
50 | 0.98725 | -0.24551 | 0 | 0
51 | 0.98971 | -0.19758 | 0.013307 | 0.0033351
52 | 0.9872 | -0.24634 | 0.0021647 | 0.00054253
53 | 0.98718 | -0.24676 | 0.0021405 | 0.00053646
54 | 0.98698 | -0.25071 | 0.005922 | 0.0014842
55 | 0.98679 | -0.25436 | 0.0020098 | 0.00050371
56 | 0.98675 | -0.25519 | 0.0072005 | 0.0018046
57 | 0.99061 | -0.18023 | 0.0074599 | 0.0018696
58 | 0.99192 | -0.15487 | 0.0039003 | 0.0009775
59 | 0.99234 | -0.14671 | 0.0023323 | 0.00058453
60 | 0.98902 | -0.21102 | 0.0022067 | 0.00055305
61 | 0.98915 | -0.20848 | 0.0013711 | 0.00034363
62 | 0.98761 | -0.23851 | 0.0066347 | 0.0016628
63 | 0.98755 | -0.23956 | 0.0063682 | 0.001596
64 | 0.98784 | -0.23401 | 0 | 0
65 | 0.98751 | -0.24042 | 0.0033779 | 0.00084658
66 | 0.98869 | -0.21749 | 0.0028492 | 0.00071409
67 | 0.98775 | -0.23575 | 0.0073569 | 0.0018438
68 | 0.98878 | -0.2157 | 0.0095106 | 0.0023836
69 | 0.98666 | -0.25694 | 0.0029941 | 0.00075039
70 | 0.98913 | -0.20888 | 0.018128 | 0.0045434
71 | 0.98651 | -0.25989 | 0 | 0
72 | 0.98494 | -0.29039 | 0.0012632 | 0.00031658
73 | 0.98493 | -0.29068 | 0.0012655 | 0.00031716
74 | 0.98496 | -0.28992 | 0 | 0
75 | 0.98492 | -0.29085 | 0.0013764 | 0.00034496
76 | 0.98489 | -0.29134 | 0.0012646 | 0.00031693
77 | 0.98503 | -0.28861 | 0.0012643 | 0.00031687
78 | 0.98486 | -0.29189 | 0.0046031 | 0.0011537
79 | 0.98943 | -0.2031 | 0.0050069 | 0.0012549
80 | 0.9902 | -0.18824 | 0.014607 | 0.0036607
81 | 0.99044 | -0.18357 | 0.019696 | 0.0049362
82 | 0.99177 | -0.15792 | 0.010863 | 0.0027226
83 | 0.9928 | -0.13801 | 0 | 0
84 | 0.99334 | -0.12755 | 0 | 0
85 | 0.99244 | -0.14496 | 0.005267 | 0.00132
86 | 0.99463 | -0.10262 | 0.0060626 | 0.0015194
87 | 0.99235 | -0.14668 | 0.0049469 | 0.0012398
88 | 0.99241 | -0.14555 | 0.0019515 | 0.0004891
89 | 0.99654 | -0.066138 | 0.0048072 | 0.0012048
90 | 0.99631 | -0.070497 | 0.010038 | 0.0025158
91 | 0.99226 | -0.1484 | 0.0012094 | 0.00030311
92 | 0.99238 | -0.14598 | 0.0021366 | 0.00053548
93 | 0.9922 | -0.14948 | 0.0037295 | 0.00093471
94 | 0.9922 | -0.14955 | 0.0016153 | 0.00040484
95 | 0.99217 | -0.15007 | 0.0038813 | 0.00097275
96 | 0.98613 | -0.26732 | 0.011138 | 0.0027914
97 | 0.98596 | -0.27066 | 0.0099032 | 0.002482
98 | 0.98593 | -0.27114 | 0.0046714 | 0.0011708
99 | 0.98636 | -0.26286 | 0.0038087 | 0.00095454
100 | 0.98625 | -0.26502 | 0 | 0
101 | 0.98661 | -0.25787 | 0.0059809 | 0.0014989
102 | 0.98669 | -0.25634 | 0 | 0
103 | 0.9861 | -0.26779 | 0.010758 | 0.0026961
104 | 0.99171 | -0.15887 | 0.0030278 | 0.00075885
105 | 0.98667 | -0.2568 | 0.0021354 | 0.00053518
106 | 0.9957 | -0.082059 | 0.0030465 | 0.00076353
107 | 0.99559 | -0.084347 | 0.0052712 | 0.0013211
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.022386 | 0.0056206 | -0.022375 | -0.0056139 | 1.102e-05 | 6.723e-06 | 0.03375 | 0.033751 | 0.033751 | 0.98709 | -0.24859 | 0.98655 | -0.25891 | 9.2721
1 | -0.02528 | -0.006346 | 0.025281 | 0.0063463 | 5.6633e-07 | 3.4916e-07 | 0.038113 | 0.038113 | 0.038113 | 0.98709 | -0.24859 | 0.98711 | -0.24812 | 10.4707
2 | 0.018904 | 0.0047439 | -0.0189 | -0.0047415 | 4.0584e-06 | 2.4274e-06 | 0.028515 | 0.028515 | 0.028515 | 0.98655 | -0.25891 | 0.98632 | -0.26341 | 7.8337
3 | -0.030251 | -0.0075918 | 0.03027 | 0.007604 | 1.9511e-05 | 1.2167e-05 | 0.045605 | 0.045605 | 0.045605 | 0.98711 | -0.24812 | 0.9878 | -0.2346 | 12.5288
4 | 0.0189 | 0.0047415 | -0.018896 | -0.0047395 | 3.2994e-06 | 1.9735e-06 | 0.028515 | 0.028515 | 0.028515 | 0.98632 | -0.26341 | 0.98614 | -0.26708 | 7.8338
5 | -0.033724 | -0.0084697 | 0.033754 | 0.0084885 | 2.9995e-05 | 1.88e-05 | 0.050808 | 0.050808 | 0.050808 | 0.9878 | -0.2346 | 0.98876 | -0.21598 | 13.9583
6 | 0.016431 | 0.0041215 | -0.016426 | -0.0041189 | 4.3316e-06 | 2.5326e-06 | 0.024794 | 0.024794 | 0.024794 | 0.98614 | -0.26708 | 0.98585 | -0.27261 | 6.8116
7 | -0.041406 | -0.010406 | 0.041433 | 0.010423 | 2.686e-05 | 1.6953e-05 | 0.062324 | 0.062324 | 0.062324 | 0.98876 | -0.21598 | 0.98946 | -0.2024 | 17.1219
8 | 0.0076519 | 0.0019176 | -0.007651 | -0.0019172 | 9.5222e-07 | 3.6385e-07 | 0.011516 | 0.011516 | 0.011516 | 0.98876 | -0.21598 | 0.98863 | -0.21859 | 3.1636
9 | 0.011047 | 0.0027707 | -0.011041 | -0.0027679 | 5.5443e-06 | 2.8707e-06 | 0.016675 | 0.016675 | 0.016675 | 0.98585 | -0.27261 | 0.98531 | -0.28314 | 4.581
10 | -0.050704 | -0.012747 | 0.050716 | 0.012754 | 1.1688e-05 | 7.4114e-06 | 0.076266 | 0.076266 | 0.076266 | 0.98946 | -0.2024 | 0.98971 | -0.19758 | 20.9522
11 | 0.0022086 | 0.00055323 | -0.0022085 | -0.00055351 | 1.1228e-07 | -2.7556e-07 | 0.0033242 | 0.0033243 | 0.0033243 | 0.98863 | -0.21859 | 0.98857 | -0.21966 | 0.91326
12 | -0.017596 | -0.0044102 | 0.017601 | 0.0044132 | 5.0692e-06 | 2.9867e-06 | 0.026214 | 0.026214 | 0.026214 | 0.99886 | -0.022 | 0.99917 | -0.015955 | 7.2015
13 | 0.0096185 | 0.0024107 | -0.0096176 | -0.0024103 | 9.2896e-07 | 4.3663e-07 | 0.014329 | 0.014329 | 0.014329 | 0.99886 | -0.022 | 0.99875 | -0.024028 | 3.9365
14 | -0.020068 | -0.0050314 | 0.02007 | 0.0050324 | 1.6279e-06 | 9.7817e-07 | 0.029887 | 0.029887 | 0.029887 | 0.99917 | -0.015955 | 0.99926 | -0.014253 | 8.2108
15 | 0.003667 | 0.00091895 | -0.0036669 | -0.00091901 | 1.0339e-07 | -5.4705e-08 | 0.0054633 | 0.0054634 | 0.0054634 | 0.99875 | -0.024028 | 0.99872 | -0.02462 | 1.5009
16 | -0.023994 | -0.0060158 | 0.023999 | 0.0060188 | 4.9631e-06 | 3.0406e-06 | 0.03573 | 0.03573 | 0.03573 | 0.99926 | -0.014253 | 0.99948 | -0.0099132 | 9.816
17 | -0.027743 | -0.0069573 | 0.027756 | 0.0069654 | 1.3114e-05 | 8.1244e-06 | 0.041305 | 0.041305 | 0.041305 | 0.99948 | -0.0099132 | 1 | 0 | 11.3475
18 | 0.21815 | 0.055401 | -0.21789 | -0.055234 | 0.00026144 | 0.00016698 | 0.32487 | 0.32487 | 0.32487 | 1 | 0 | 0.99869 | -0.024934 | 44.6256
19 | 0.25765 | 0.06536 | -0.25758 | -0.065313 | 7.2808e-05 | 4.6528e-05 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0058786 | 52.702
20 | -0.22687 | -0.057311 | 0.22698 | 0.057382 | 0.00011161 | 7.1295e-05 | 0.33903 | 0.33903 | 0.33903 | 0.99621 | -0.072441 | 0.99675 | -0.062182 | 46.5705
21 | 0.18958 | 0.047966 | -0.18948 | -0.047898 | 0.00010556 | 6.7377e-05 | 0.28334 | 0.28334 | 0.28334 | 0.99621 | -0.072441 | 0.9956 | -0.084051 | 38.9201
22 | -0.23367 | -0.059057 | 0.23372 | 0.059091 | 5.3152e-05 | 3.3956e-05 | 0.34901 | 0.34901 | 0.34901 | 0.99675 | -0.062182 | 0.99699 | -0.057439 | 47.9406
23 | 0.18171 | 0.045952 | -0.18161 | -0.045883 | 0.00010857 | 6.9278e-05 | 0.27173 | 0.27173 | 0.27173 | 0.9956 | -0.084051 | 0.99495 | -0.096514 | 37.3258
24 | -0.23801 | -0.060165 | 0.23807 | 0.060205 | 6.2592e-05 | 3.999e-05 | 0.35541 | 0.35541 | 0.35541 | 0.99699 | -0.057439 | 0.99728 | -0.051957 | 48.8197
25 | 0.17404 | 0.043986 | -0.1738 | -0.043834 | 0.0002378 | 0.00015171 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.99495 | -0.096514 | 0.99347 | -0.12505 | 35.7708
26 | -0.24629 | -0.062266 | 0.24637 | 0.062317 | 8.0489e-05 | 5.143e-05 | 0.36767 | 0.36767 | 0.36767 | 0.99728 | -0.051957 | 0.99764 | -0.045145 | 50.5045
27 | 0.1738 | 0.043834 | -0.17358 | -0.043697 | 0.00021428 | 0.00013671 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.99347 | -0.12505 | 0.99213 | -0.15084 | 35.7708
28 | -0.24956 | -0.063117 | 0.24963 | 0.06316 | 6.6076e-05 | 4.2222e-05 | 0.37244 | 0.37244 | 0.37244 | 0.99764 | -0.045145 | 0.99792 | -0.039627 | 51.1588
29 | 0.14817 | 0.037329 | -0.14812 | -0.037297 | 5.0099e-05 | 3.1924e-05 | 0.2223 | 0.2223 | 0.2223 | 0.99213 | -0.15084 | 0.99177 | -0.15792 | 30.5362
30 | -0.25458 | -0.0644 | 0.25499 | 0.064664 | 0.00041296 | 0.0002639 | 0.37981 | 0.37981 | 0.37981 | 0.99792 | -0.039627 | 0.99969 | -0.0058786 | 52.1723
31 | 0.21188 | 0.053727 | -0.21169 | -0.053609 | 0.0001852 | 0.00011827 | 0.31591 | 0.31591 | 0.31591 | 0.99869 | -0.024934 | 0.99774 | -0.043136 | 43.3948
32 | 0.011041 | 0.0027679 | -0.011038 | -0.0027664 | 2.8757e-06 | 1.4893e-06 | 0.016675 | 0.016675 | 0.016675 | 0.98531 | -0.28314 | 0.98503 | -0.28861 | 4.581
33 | 0.20654 | 0.052316 | -0.20637 | -0.052213 | 0.00016157 | 0.00010317 | 0.30822 | 0.30822 | 0.30822 | 0.99774 | -0.043136 | 0.99689 | -0.059437 | 42.3379
34 | 0.2013 | 0.050941 | -0.20123 | -0.050899 | 6.4717e-05 | 4.1319e-05 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.99689 | -0.059437 | 0.99654 | -0.066138 | 41.2972
35 | -0.058569 | -0.014738 | 0.05857 | 0.014739 | 6.3102e-07 | 4.0105e-07 | 0.087971 | 0.087971 | 0.087971 | 0.99093 | -0.1741 | 0.99094 | -0.17387 | 24.1678
36 | 0.05659 | 0.014242 | -0.056562 | -0.014225 | 2.7797e-05 | 1.7658e-05 | 0.084999 | 0.084999 | 0.084999 | 0.99093 | -0.1741 | 0.99039 | -0.18438 | 23.3515
37 | -0.059867 | -0.015064 | 0.059868 | 0.015064 | 5.2886e-07 | 3.3622e-07 | 0.089919 | 0.089919 | 0.089919 | 0.99094 | -0.17387 | 0.99095 | -0.17369 | 24.7031
38 | 0.054713 | 0.013761 | -0.05471 | -0.013759 | 3.7701e-06 | 2.3937e-06 | 0.082221 | 0.082221 | 0.082221 | 0.99039 | -0.18438 | 0.99032 | -0.18582 | 22.5883
39 | -0.061039 | -0.015358 | 0.061062 | 0.015373 | 2.2988e-05 | 1.4618e-05 | 0.091678 | 0.091678 | 0.091678 | 0.99095 | -0.17369 | 0.99135 | -0.16581 | 25.1863
40 | 0.052489 | 0.013202 | -0.052436 | -0.013169 | 5.2317e-05 | 3.3195e-05 | 0.078884 | 0.078884 | 0.078884 | 0.99032 | -0.18582 | 0.98924 | -0.20671 | 21.6715
41 | -0.062383 | -0.015704 | 0.062384 | 0.015704 | 1.078e-06 | 6.8567e-07 | 0.093661 | 0.093661 | 0.093661 | 0.99135 | -0.16581 | 0.99137 | -0.16545 | 25.731
42 | 0.00357 | 0.00089444 | -0.0035698 | -0.00089453 | 1.6832e-07 | -9.2109e-08 | 0.0053698 | 0.0053699 | 0.0053699 | 0.98924 | -0.20671 | 0.98919 | -0.2077 | 1.4753
43 | 0.009426 | 0.0023627 | -0.0094244 | -0.0023619 | 1.6066e-06 | 7.5466e-07 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.98924 | -0.20671 | 0.98906 | -0.21029 | 3.8953
44 | 0.03944 | 0.0099121 | -0.039411 | -0.0098936 | 2.9264e-05 | 1.8444e-05 | 0.059336 | 0.059336 | 0.059336 | 0.98924 | -0.20671 | 0.98844 | -0.22227 | 16.3011
45 | -0.065613 | -0.016514 | 0.065634 | 0.016527 | 2.0638e-05 | 1.3135e-05 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.99137 | -0.16545 | 0.99171 | -0.15887 | 27.0626
46 | 0.0035698 | 0.00089453 | -0.0035697 | -0.0008946 | 1.1583e-07 | -6.3368e-08 | 0.0053699 | 0.00537 | 0.00537 | 0.98919 | -0.2077 | 0.98916 | -0.20838 | 1.4753
47 | 0.0042687 | 0.0010698 | -0.0042686 | -0.0010698 | 1.4802e-07 | -2.8084e-08 | 0.0064222 | 0.0064222 | 0.0064222 | 0.98906 | -0.21029 | 0.98902 | -0.21102 | 1.7644
48 | 0.035684 | 0.0089595 | -0.03567 | -0.008951 | 1.3515e-05 | 8.4894e-06 | 0.053725 | 0.053725 | 0.053725 | 0.98844 | -0.22227 | 0.98803 | -0.23021 | 14.7596
49 | 0.033608 | 0.0084342 | -0.033604 | -0.0084312 | 4.8488e-06 | 3.0386e-06 | 0.05062 | 0.05062 | 0.05062 | 0.98803 | -0.23021 | 0.98788 | -0.23323 | 13.9065
50 | 0.031596 | 0.007928 | -0.031591 | -0.0079249 | 4.9714e-06 | 3.1068e-06 | 0.047595 | 0.047596 | 0.047596 | 0.98788 | -0.23323 | 0.98771 | -0.23653 | 13.0757
51 | 0.029584 | 0.007422 | -0.02958 | -0.0074193 | 4.3614e-06 | 2.7164e-06 | 0.044572 | 0.044572 | 0.044572 | 0.98771 | -0.23653 | 0.98755 | -0.23963 | 12.2451
52 | 0.027572 | 0.0069161 | -0.027564 | -0.0069113 | 7.7341e-06 | 4.797e-06 | 0.041547 | 0.041547 | 0.041547 | 0.98755 | -0.23963 | 0.98725 | -0.24551 | 11.4141
53 | 0.0013711 | 0.00034358 | -0.0013711 | -0.00034363 | 6.4408e-09 | -4.7701e-08 | 0.0020626 | 0.0020626 | 0.0020626 | 0.98916 | -0.20838 | 0.98915 | -0.20848 | 0.56665
54 | 0.0022067 | 0.00055305 | -0.0022067 | -0.00055305 | 3.4115e-10 | -8.411e-10 | 0.00332 | 0.00332 | 0.00332 | 0.98902 | -0.21102 | 0.98902 | -0.21102 | 0.9121
55 | 0.023259 | 0.0058325 | -0.023253 | -0.0058289 | 5.7645e-06 | 3.5294e-06 | 0.035058 | 0.035058 | 0.035058 | 0.98725 | -0.24551 | 0.98698 | -0.25071 | 9.6313
56 | 0.0043054 | 0.0010788 | -0.0043053 | -0.0010789 | 1.696e-07 | -2.878e-08 | 0.0064892 | 0.0064893 | 0.0064893 | 0.98725 | -0.24551 | 0.9872 | -0.24634 | 1.7828
57 | -0.064023 | -0.016089 | 0.064076 | 0.016123 | 5.3071e-05 | 3.3769e-05 | 0.096273 | 0.096273 | 0.096273 | 0.98971 | -0.19758 | 0.99061 | -0.18023 | 26.4487
58 | 0.0021405 | 0.00053634 | -0.0021405 | -0.00053646 | 4.2586e-08 | -1.1223e-07 | 0.0032264 | 0.0032264 | 0.0032264 | 0.9872 | -0.24634 | 0.98718 | -0.24676 | 0.88638
59 | 0.017331 | 0.0043447 | -0.017328 | -0.0043429 | 3.0105e-06 | 1.7765e-06 | 0.02613 | 0.02613 | 0.02613 | 0.98698 | -0.25071 | 0.98679 | -0.25436 | 7.1785
60 | 0.015318 | 0.0038392 | -0.015318 | -0.0038389 | 6.0209e-07 | 3.469e-07 | 0.023099 | 0.023099 | 0.023099 | 0.98679 | -0.25436 | 0.98675 | -0.25519 | 6.3459
61 | 0.0081172 | 0.0020343 | -0.0081167 | -0.0020341 | 4.4666e-07 | 1.8432e-07 | 0.012241 | 0.012241 | 0.012241 | 0.98675 | -0.25519 | 0.98669 | -0.25634 | 3.3628
62 | -0.071536 | -0.017993 | 0.071623 | 0.018048 | 8.6765e-05 | 5.5271e-05 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10748 | 0.99061 | -0.18023 | 0.99192 | -0.15487 | 29.5271
63 | -0.075523 | -0.019025 | 0.075553 | 0.019044 | 2.949e-05 | 1.8794e-05 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | 0.99192 | -0.15487 | 0.99234 | -0.14671 | 31.1345
64 | -0.077885 | -0.019629 | 0.077917 | 0.019649 | 3.2444e-05 | 2.0682e-05 | 0.11683 | 0.11683 | 0.11683 | 0.99234 | -0.14671 | 0.9928 | -0.13801 | 32.0953
65 | 0.0097467 | 0.0024427 | -0.0097462 | -0.0024425 | 4.8869e-07 | 2.3544e-07 | 0.014685 | 0.014685 | 0.014685 | 0.98761 | -0.23851 | 0.98755 | -0.23956 | 4.0344
66 | -0.016381 | -0.0041056 | 0.016385 | 0.0041076 | 3.5091e-06 | 2.0492e-06 | 0.024682 | 0.024682 | 0.024682 | 0.98761 | -0.23851 | 0.98784 | -0.23401 | 6.7807
67 | 0.0033781 | 0.00084649 | -0.0033779 | -0.00084658 | 1.393e-07 | -9.4296e-08 | 0.0050899 | 0.00509 | 0.00509 | 0.98755 | -0.23956 | 0.98751 | -0.24042 | 1.3983
68 | -0.067085 | -0.01684 | 0.067138 | 0.016874 | 5.2915e-05 | 3.3688e-05 | 0.10106 | 0.10106 | 0.10106 | 0.98784 | -0.23401 | 0.98869 | -0.21749 | 27.7642
69 | 0.0507 | 0.012732 | -0.050695 | -0.01273 | 4.2098e-06 | 2.6697e-06 | 0.07638 | 0.07638 | 0.07638 | 0.98784 | -0.23401 | 0.98775 | -0.23575 | 20.9835
70 | -0.069987 | -0.017588 | 0.069993 | 0.017592 | 5.9882e-06 | 3.814e-06 | 0.10535 | 0.10535 | 0.10535 | 0.98869 | -0.21749 | 0.98878 | -0.2157 | 28.9422
71 | 0.043339 | 0.010886 | -0.043295 | -0.010858 | 4.3777e-05 | 2.7667e-05 | 0.065297 | 0.065297 | 0.065297 | 0.98775 | -0.23575 | 0.98666 | -0.25694 | 17.9388
72 | -0.079503 | -0.019975 | 0.079529 | 0.019992 | 2.586e-05 | 1.6488e-05 | 0.11966 | 0.11966 | 0.11966 | 0.98878 | -0.2157 | 0.98913 | -0.20888 | 32.8742
73 | 0.040301 | 0.010108 | -0.040295 | -0.010104 | 5.6719e-06 | 3.5777e-06 | 0.060782 | 0.060782 | 0.060782 | 0.98666 | -0.25694 | 0.98651 | -0.25989 | 16.6982
74 | -0.097658 | -0.024535 | 0.097685 | 0.024552 | 2.6972e-05 | 1.722e-05 | 0.14693 | 0.14693 | 0.14693 | 0.98913 | -0.20888 | 0.98943 | -0.2031 | 40.3665
75 | 0.014571 | 0.0036531 | -0.014569 | -0.003652 | 2.0606e-06 | 1.1736e-06 | 0.021979 | 0.021979 | 0.021979 | 0.98651 | -0.25989 | 0.98636 | -0.26286 | 6.0381
76 | 0.025724 | 0.0064511 | -0.025715 | -0.0064455 | 9.1053e-06 | 5.6216e-06 | 0.038803 | 0.038803 | 0.038803 | 0.98651 | -0.25989 | 0.98613 | -0.26732 | 10.6601
77 | 0.002642 | 0.00066199 | -0.0026419 | -0.00066204 | 3.5886e-08 | -5.3483e-08 | 0.0039913 | 0.0039914 | 0.0039914 | 0.98494 | -0.29039 | 0.98493 | -0.29068 | 1.0965
78 | -0.0039051 | -0.00097857 | 0.0039052 | 0.00097854 | 8.6621e-08 | -2.9027e-08 | 0.0058997 | 0.0058997 | 0.0058997 | 0.98494 | -0.29039 | 0.98496 | -0.28992 | 1.6208
79 | 0.0013764 | 0.00034488 | -0.0013764 | -0.00034496 | 1.1594e-08 | -8.357e-08 | 0.0020795 | 0.0020795 | 0.0020795 | 0.98493 | -0.29068 | 0.98492 | -0.29085 | 0.57129
80 | 0.0058682 | 0.0014707 | -0.0058678 | -0.0014706 | 3.9431e-07 | 8.209e-08 | 0.0088653 | 0.0088654 | 0.0088654 | 0.98496 | -0.28992 | 0.98489 | -0.29134 | 2.4355
81 | -0.0097735 | -0.0024492 | 0.0097741 | 0.0024495 | 6.1248e-07 | 2.9663e-07 | 0.014765 | 0.014765 | 0.014765 | 0.98496 | -0.28992 | 0.98503 | -0.28861 | 4.0563
82 | 0.0046033 | 0.0011536 | -0.0046031 | -0.0011537 | 1.2171e-07 | -7.4939e-09 | 0.0069548 | 0.0069548 | 0.0069548 | 0.98489 | -0.29134 | 0.98486 | -0.29189 | 1.9107
83 | -0.10269 | -0.025807 | 0.10276 | 0.025854 | 7.2908e-05 | 4.6556e-05 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.98943 | -0.2031 | 0.9902 | -0.18824 | 42.4352
84 | -0.11737 | -0.029514 | 0.1174 | 0.029531 | 2.6197e-05 | 1.6737e-05 | 0.17641 | 0.17641 | 0.17641 | 0.9902 | -0.18824 | 0.99044 | -0.18357 | 48.4653
85 | -0.13709 | -0.034467 | 0.13726 | 0.034575 | 0.00016815 | 0.00010748 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.99044 | -0.18357 | 0.99177 | -0.15792 | 56.5945
86 | -0.097717 | -0.024614 | 0.097766 | 0.024646 | 4.8896e-05 | 3.1215e-05 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.9928 | -0.13801 | 0.99334 | -0.12755 | 40.2484
87 | 0.0198 | 0.0049651 | -0.019793 | -0.0049612 | 6.5582e-06 | 3.9406e-06 | 0.029677 | 0.029677 | 0.029677 | 0.9928 | -0.13801 | 0.99244 | -0.14496 | 8.1531
88 | -0.17148 | -0.043239 | 0.17169 | 0.04337 | 0.00020486 | 0.00013068 | 0.25697 | 0.25697 | 0.25697 | 0.99334 | -0.12755 | 0.99463 | -0.10262 | 35.2984
89 | 0.073716 | 0.018594 | -0.073649 | -0.018551 | 6.7456e-05 | 4.2981e-05 | 0.11047 | 0.11047 | 0.11047 | 0.99334 | -0.12755 | 0.99235 | -0.14668 | 30.3485
90 | 0.014526 | 0.0036412 | -0.014526 | -0.0036409 | 4.1025e-07 | 2.3276e-07 | 0.02178 | 0.02178 | 0.02178 | 0.99244 | -0.14496 | 0.99241 | -0.14555 | 5.9836
91 | -0.17775 | -0.04489 | 0.17791 | 0.044989 | 0.00015579 | 9.9401e-05 | 0.26604 | 0.26604 | 0.26604 | 0.99463 | -0.10262 | 0.99559 | -0.084347 | 36.5443
92 | 0.068702 | 0.017311 | -0.068662 | -0.017286 | 4.0026e-05 | 2.5487e-05 | 0.10305 | 0.10305 | 0.10305 | 0.99235 | -0.14668 | 0.99171 | -0.15887 | 28.3107
93 | 0.012574 | 0.0031518 | -0.012574 | -0.0031517 | 2.5791e-07 | 1.4007e-07 | 0.018854 | 0.018854 | 0.018854 | 0.99241 | -0.14555 | 0.99238 | -0.14598 | 5.1797
94 | 0.19643 | 0.049694 | -0.19638 | -0.049668 | 4.1081e-05 | 2.6226e-05 | 0.29347 | 0.29347 | 0.29347 | 0.99654 | -0.066138 | 0.99631 | -0.070497 | 40.3112
95 | 0.18635 | 0.047152 | -0.18624 | -0.047086 | 0.00010333 | 6.5946e-05 | 0.27847 | 0.27847 | 0.27847 | 0.99631 | -0.070497 | 0.9957 | -0.082059 | 38.2518
96 | -0.010436 | -0.0026156 | 0.010437 | 0.0026162 | 1.2051e-06 | 6.0177e-07 | 0.01565 | 0.01565 | 0.01565 | 0.99226 | -0.1484 | 0.99238 | -0.14598 | 4.2996
97 | 0.0092268 | 0.0023125 | -0.0092263 | -0.0023123 | 4.7173e-07 | 2.1704e-07 | 0.013837 | 0.013837 | 0.013837 | 0.99226 | -0.1484 | 0.9922 | -0.14948 | 3.8013
98 | 0.0054968 | 0.0013776 | -0.0054968 | -0.0013776 | 1.927e-08 | 2.5665e-09 | 0.0082435 | 0.0082435 | 0.0082435 | 0.9922 | -0.14948 | 0.9922 | -0.14955 | 2.2647
99 | 0.0038814 | 0.00097271 | -0.0038813 | -0.00097275 | 9.6223e-08 | -3.6219e-08 | 0.005821 | 0.005821 | 0.005821 | 0.9922 | -0.14955 | 0.99217 | -0.15007 | 1.5992
100 | 0.014577 | 0.003654 | -0.014575 | -0.0036527 | 2.319e-06 | 1.3211e-06 | 0.021996 | 0.021996 | 0.021996 | 0.98613 | -0.26732 | 0.98596 | -0.27066 | 6.0429
101 | 0.0046715 | 0.0011707 | -0.0046714 | -0.0011708 | 1.0676e-07 | -4.7175e-09 | 0.0070502 | 0.0070503 | 0.0070503 | 0.98596 | -0.27066 | 0.98593 | -0.27114 | 1.9369
102 | 0.01076 | 0.0026974 | -0.010759 | -0.0026969 | 1.1053e-06 | 5.6467e-07 | 0.016233 | 0.016233 | 0.016233 | 0.98636 | -0.26286 | 0.98625 | -0.26502 | 4.4597
103 | 0.010759 | 0.0026969 | -0.010758 | -0.0026961 | 1.4191e-06 | 7.2502e-07 | 0.016233 | 0.016233 | 0.016233 | 0.98625 | -0.26502 | 0.9861 | -0.26779 | 4.4597
104 | -0.0059809 | -0.0014989 | 0.0059813 | 0.001499 | 4.3623e-07 | 9.6599e-08 | 0.0090204 | 0.0090203 | 0.0090204 | 0.98661 | -0.25787 | 0.98669 | -0.25634 | 2.4781
105 | 0.0021354 | 0.00053505 | -0.0021354 | -0.00053518 | 4.711e-08 | -1.2456e-07 | 0.0032204 | 0.0032204 | 0.0032204 | 0.98669 | -0.25634 | 0.98667 | -0.2568 | 0.88474
106 | 0.1832 | 0.046323 | -0.18318 | -0.04631 | 2.0105e-05 | 1.283e-05 | 0.27392 | 0.27392 | 0.27392 | 0.9957 | -0.082059 | 0.99559 | -0.084347 | 37.6265

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50909 | 0.1287

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028942 | 0.00072536
1 | 0.0034713 | 0.00087
2 | 0.0049697 | 0.0012455
3 | 0.0034542 | 0.00086571
4 | 0.0024659 | 0.00061801
5 | 0.0053794 | 0.0013482
6 | 0.0092711 | 0.0023236
7 | 0.0054424 | 0.001364
8 | 0.0079778 | 0.0019994
9 | 0.002467 | 0.00061828
10 | 0.0059506 | 0.0014914
11 | 0.0039236 | 0.00098335
12 | 0.0036669 | 0.00091901
13 | 0.0037444 | 0.00093844
14 | 0.003872 | 0.00097042
15 | 0.037287 | 0.0093451
16 | 0.0066814 | 0.0016745
17 | 0.0077655 | 0.0019462
18 | 0.004288 | 0.0010747
19 | 0.0075695 | 0.0018971
20 | 0.0082204 | 0.0020602
21 | 0.0031933 | 0.00080031
22 | 0.025409 | 0.006368
23 | 0.0049485 | 0.0012402
24 | 0.0025908 | 0.00064932
25 | 0.0060136 | 0.0015072
26 | 0.0051592 | 0.001293
27 | 0.0050758 | 0.0012721
28 | 0.0022085 | 0.00055351
29 | 0.001979 | 0.00049598
30 | 0.0012974 | 0.00032515
31 | 0.0018489 | 0.00046338
32 | 0.0011715 | 0.00029362
33 | 0.002221 | 0.00055664
34 | 0.0013209 | 0.00033104
35 | 0.0032292 | 0.00080932
36 | 0.0051557 | 0.0012921
37 | 0.0037273 | 0.00093414
38 | 0.0020619 | 0.00051676
39 | 0.0020076 | 0.00050316
40 | 0.0020068 | 0.00050296
41 | 0.0020076 | 0.00050316
42 | 0.0021986 | 0.00055102
43 | 0.0020619 | 0.00051676
44 | 0.013307 | 0.0033351
45 | 0.0021647 | 0.00054253
46 | 0.0021405 | 0.00053646
47 | 0.005922 | 0.0014842
48 | 0.0020098 | 0.00050371
49 | 0.0072005 | 0.0018046
50 | 0.0074599 | 0.0018696
51 | 0.0039003 | 0.0009775
52 | 0.0023323 | 0.00058453
53 | 0.0022067 | 0.00055305
54 | 0.0013711 | 0.00034363
55 | 0.0066347 | 0.0016628
56 | 0.0063682 | 0.001596
57 | 0.0033779 | 0.00084658
58 | 0.0028492 | 0.00071409
59 | 0.0073569 | 0.0018438
60 | 0.0095106 | 0.0023836
61 | 0.0029941 | 0.00075039
62 | 0.018128 | 0.0045434
63 | 0.0012632 | 0.00031658
64 | 0.0012655 | 0.00031716
65 | 0.0013764 | 0.00034496
66 | 0.0012646 | 0.00031693
67 | 0.0012643 | 0.00031687
68 | 0.0046031 | 0.0011537
69 | 0.0050069 | 0.0012549
70 | 0.014607 | 0.0036607
71 | 0.019696 | 0.0049362
72 | 0.010863 | 0.0027226
73 | 0.005267 | 0.00132
74 | 0.0060626 | 0.0015194
75 | 0.0049469 | 0.0012398
76 | 0.0019515 | 0.0004891
77 | 0.0048072 | 0.0012048
78 | 0.010038 | 0.0025158
79 | 0.0012094 | 0.00030311
80 | 0.0021366 | 0.00053548
81 | 0.0037295 | 0.00093471
82 | 0.0016153 | 0.00040484
83 | 0.0038813 | 0.00097275
84 | 0.011138 | 0.0027914
85 | 0.0099032 | 0.002482
86 | 0.0046714 | 0.0011708
87 | 0.0038087 | 0.00095454
88 | 0.0059809 | 0.0014989
89 | 0.010758 | 0.0026961
90 | 0.0030278 | 0.00075885
91 | 0.0021354 | 0.00053518
92 | 0.0030465 | 0.00076353
93 | 0.0052712 | 0.0013211

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1