## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2473-13_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2473-13_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2473-13_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2473-13_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2473-13_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2473-13_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2473-13_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2473-13_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2473-13_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2473-13_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2473-13_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2473-13_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2473-13_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2473-13_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2473-13_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2473-13_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2473-13_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2473-13_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2473-13_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2473-13_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2473-13_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2473-13_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2473-13_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2473-13_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2473-13_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2473-13_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2473-13_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2473-13_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2473-13_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2473-13_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2473-13_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2473-13_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2473-13_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2473-13_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2473-13_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2473-13_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2473-13_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2473-13_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2473-13_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2473-13_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2473-13_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2473-13_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2473-13_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2473-13_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2473-13_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2473-13_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2473-13_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2473-13_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2473-13_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2473-13_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2473-13_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2473-13_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2473-13_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2473-13_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2473-13_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2473-13_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2473-13_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2473-13_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2473-13_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2473-13_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2473-13_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2473-13_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2473-13_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2473-13_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2473-13_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2473-13_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2473-13_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2473-13_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2473-13_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2473-13_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2473-13_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2473-13_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2473-13_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2473-13_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2473-13_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2473-13_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2473-13_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2473-13_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2473-13_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2473-13_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2473-13_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2473-13_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2473-13_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2473-13_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2473-13_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2473-13_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2473-13_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2473-13_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2473-13_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2473-13_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2473-13_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2473-13_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2473-13_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2473-13_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2473-13_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2473-13_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2473-13_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2473-13_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2473-13_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2473-13_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2473-13_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2473-13_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2473-13_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2473-13_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2473-13_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2473-13_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2473-13_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2473-13_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2473-13_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2473-13_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2473-13_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_520_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2473-13_0_6_load_0 | 0 | 0.0055635 | 0.0013944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2473-13_0_6_load_1 | 1 | 0.00636 | 0.001594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2473-13_0_6_load_2 | 2 | 0.0052703 | 0.0013209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2473-13_0_6_load_3 | 3 | 0.003484 | 0.00087317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2473-13_0_6_load_5 | 5 | 0.001914 | 0.0004797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2473-13_0_6_load_6 | 6 | 0.0014898 | 0.00037338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2473-13_0_6_load_7 | 7 | 0.0029148 | 0.00073053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2473-13_0_6_load_8 | 8 | 0.0013641 | 0.00034187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2473-13_0_6_load_74 | 9 | 0.002957 | 0.0007411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2473-13_0_6_load_76 | 10 | 0.0023548 | 0.00059016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2473-13_0_6_load_60 | 11 | 0.0042238 | 0.0010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2473-13_0_6_load_83 | 12 | 0.0026908 | 0.00067439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2473-13_0_6_load_9 | 13 | 0.0040769 | 0.0010218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2473-13_0_6_load_10 | 14 | 0.0070926 | 0.0017776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2473-13_0_6_load_11 | 15 | 0.0078793 | 0.0019747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2473-13_0_6_load_13 | 17 | 0.0091344 | 0.0022893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2473-13_0_6_load_14 | 18 | 0.015332 | 0.0038426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2473-13_0_6_load_15 | 19 | 0.0060979 | 0.0015283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2473-13_0_6_load_18 | 21 | 0.0046021 | 0.0011534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2473-13_0_6_load_72 | 23 | 0.013548 | 0.0033955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2473-13_0_6_load_110 | 25 | 0.010109 | 0.0025336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2473-13_0_6_load_50 | 27 | 0.0037064 | 0.00092892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2473-13_0_6_load_97 | 28 | 0.0037563 | 0.00094143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2473-13_0_6_load_63 | 33 | 0.0056649 | 0.0014198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2473-13_0_6_load_52 | 35 | 0.0031867 | 0.00079867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2473-13_0_6_load_19 | 37 | 0.0035144 | 0.0008808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2473-13_0_6_load_20 | 38 | 0.0061828 | 0.0015496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2473-13_0_6_load_22 | 40 | 0.0015188 | 0.00038063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2473-13_0_6_load_26 | 42 | 0.0038511 | 0.00096519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2473-13_0_6_load_27 | 43 | 0.0079964 | 0.0020041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2473-13_0_6_load_29 | 46 | 0.0069475 | 0.0017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2473-13_0_6_load_98 | 48 | 0.0023785 | 0.0005961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2473-13_0_6_load_92 | 49 | 0.0040968 | 0.0010268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2473-13_0_6_load_62 | 50 | 0.0042096 | 0.001055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2473-13_0_6_load_58 | 51 | 0.0081787 | 0.0020498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2473-13_0_6_load_30 | 52 | 0.0044283 | 0.0011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2473-13_0_6_load_31 | 53 | 0.0074688 | 0.0018719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2473-13_0_6_load_33 | 55 | 0.005195 | 0.001302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2473-13_0_6_load_34 | 56 | 0.0031008 | 0.00077713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2473-13_0_6_load_35 | 57 | 0.010101 | 0.0025315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2473-13_0_6_load_37 | 58 | 0.002502 | 0.00062706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2473-13_0_6_load_38 | 59 | 0.0028205 | 0.00070688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2473-13_0_6_load_47 | 60 | 0.0085181 | 0.0021348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2473-13_0_6_load_87 | 61 | 0.0075902 | 0.0019023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2473-13_0_6_load_45 | 62 | 0.0047055 | 0.0011793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2473-13_0_6_load_39 | 63 | 0.027472 | 0.0068852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2473-13_0_6_load_40 | 64 | 0.0056864 | 0.0014251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2473-13_0_6_load_41 | 65 | 0.004383 | 0.0010985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2473-13_0_6_load_43 | 67 | 0.0055436 | 0.0013893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2473-13_0_6_load_44 | 68 | 0.0068086 | 0.0017064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2473-13_0_6_load_46 | 69 | 0.0063159 | 0.0015829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2473-13_0_6_load_49 | 70 | 0.0055995 | 0.0014034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2473-13_0_6_load_86 | 71 | 0.0072633 | 0.0018204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2473-13_0_6_load_94 | 72 | 0.029727 | 0.0074503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2473-13_0_6_load_53 | 73 | 0.0072334 | 0.0018129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2473-13_0_6_load_54 | 74 | 0.0071988 | 0.0018042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2473-13_0_6_load_56 | 76 | 0.0072476 | 0.0018164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2473-13_0_6_load_77 | 81 | 0.001966 | 0.00049273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2473-13_0_6_load_82 | 82 | 0.0045312 | 0.0011356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2473-13_0_6_load_78 | 83 | 0.0020745 | 0.00051991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2473-13_0_6_load_64 | 85 | 0.0027161 | 0.00068073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2473-13_0_6_load_65 | 86 | 0.0033856 | 0.00084851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2473-13_0_6_load_67 | 88 | 0.011063 | 0.0027728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2473-13_0_6_load_69 | 89 | 0.0088324 | 0.0022136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2473-13_0_6_load_68 | 90 | 0.008999 | 0.0022554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2473-13_0_6_load_70 | 91 | 0.0053289 | 0.0013355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2473-13_0_6_load_73 | 93 | 0.0081154 | 0.0020339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2473-13_0_6_load_93 | 94 | 0.0077415 | 0.0019402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2473-13_0_6_load_99 | 95 | 0.0065216 | 0.0016345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2473-13_0_6_load_79 | 96 | 0.0014843 | 0.00037201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2473-13_0_6_load_81 | 97 | 0.0016158 | 0.00040495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2473-13_0_6_load_88 | 98 | 0.0030322 | 0.00075994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2473-13_0_6_load_90 | 99 | 0.011622 | 0.0029129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2473-13_0_6_load_108 | 101 | 0.020822 | 0.0052186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2473-13_0_6_load_101 | 103 | 0.0015386 | 0.00038561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2473-13_0_6_load_113 | 105 | 0.0065216 | 0.0016345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2473-13_0_6_load_112 | 107 | 0.044304 | 0.011104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2473-13_0_6_load_114 | 108 | 0.013043 | 0.0032689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2473-13_0_6_load_115 | 109 | 0.0051104 | 0.0012808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2473-13_0_6_load_116 | 110 | 0.0048251 | 0.0012093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2473-13_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2473-13_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0014111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2473-13_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2473-13_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.033251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2473-13_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0089055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2473-13_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2473-13_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2473-13_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0075989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2473-13_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.022158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2473-13_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0088818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2473-13_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2473-13_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0097238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2473-13_0_6_line_12 |  | 11 | 77 | 0.012873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2473-13_0_6_line_13 |  | 12 | 47 | 0.018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2473-13_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.00071563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2473-13_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.045594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2473-13_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.018713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2473-13_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.017731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2473-13_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.04422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2473-13_0_6_line_19 |  | 16 | 19 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2473-13_0_6_line_20 |  | 16 | 20 | 0.042267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2473-13_0_6_line_21 |  | 17 | 21 | 0.018028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2473-13_0_6_line_22 |  | 18 | 22 | 0.021965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2473-13_0_6_line_23 |  | 19 | 23 | 0.010946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2473-13_0_6_line_24 |  | 20 | 26 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2473-13_0_6_line_25 |  | 20 | 27 | 0.0086317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2473-13_0_6_line_26 |  | 20 | 24 | 0.019693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2473-13_0_6_line_27 |  | 21 | 28 | 0.013588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2473-13_0_6_line_28 |  | 22 | 29 | 0.066377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2473-13_0_6_line_29 |  | 22 | 30 | 0.013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2473-13_0_6_line_30 |  | 23 | 31 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2473-13_0_6_line_31 |  | 24 | 25 | 0.018775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2473-13_0_6_line_32 |  | 26 | 35 | 0.014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2473-13_0_6_line_33 |  | 27 | 36 | 0.011744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2473-13_0_6_line_34 |  | 29 | 101 | 0.0094841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2473-13_0_6_line_35 |  | 30 | 102 | 0.034415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2473-13_0_6_line_36 |  | 30 | 103 | 0.025186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2473-13_0_6_line_37 |  | 31 | 89 | 0.013304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2473-13_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.017867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2473-13_0_6_line_39 |  | 32 | 34 | 0.013169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2473-13_0_6_line_40 |  | 33 | 72 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2473-13_0_6_line_41 |  | 34 | 60 | 0.039174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2473-13_0_6_line_42 |  | 34 | 55 | 0.016403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2473-13_0_6_line_43 |  | 35 | 59 | 0.0044847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2473-13_0_6_line_44 |  | 36 | 40 | 0.0089948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2473-13_0_6_line_45 |  | 37 | 38 | 0.012816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2473-13_0_6_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0058325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2473-13_0_6_line_47 |  | 38 | 40 | 0.011942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2473-13_0_6_line_48 |  | 39 | 41 | 0.005819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2473-13_0_6_line_49 |  | 41 | 42 | 0.014159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2473-13_0_6_line_50 |  | 41 | 43 | 0.044109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2473-13_0_6_line_51 |  | 42 | 45 | 0.028398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2473-13_0_6_line_52 |  | 43 | 47 | 0.034703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2473-13_0_6_line_53 |  | 44 | 45 | 0.004355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2473-13_0_6_line_54 |  | 44 | 46 | 0.0016561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2473-13_0_6_line_55 |  | 45 | 48 | 0.019491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2473-13_0_6_line_56 |  | 46 | 49 | 0.04642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2473-13_0_6_line_57 |  | 50 | 51 | 0.020506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2473-13_0_6_line_58 |  | 51 | 75 | 0.04041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2473-13_0_6_line_59 |  | 52 | 53 | 0.00099243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2473-13_0_6_line_60 |  | 52 | 54 | 0.019978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2473-13_0_6_line_61 |  | 53 | 55 | 0.00046862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2473-13_0_6_line_62 |  | 54 | 56 | 0.017883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2473-13_0_6_line_63 |  | 54 | 57 | 0.022907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2473-13_0_6_line_64 |  | 56 | 58 | 0.032878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2473-13_0_6_line_65 |  | 57 | 59 | 0.013299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2473-13_0_6_line_66 |  | 58 | 61 | 0.017979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2473-13_0_6_line_67 |  | 60 | 62 | 0.0061151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2473-13_0_6_line_68 |  | 62 | 66 | 0.0052403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2473-13_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0030004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2473-13_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0062343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2473-13_0_6_line_71 |  | 64 | 66 | 0.045015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2473-13_0_6_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0076427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2473-13_0_6_line_73 |  | 66 | 68 | 0.00089673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2473-13_0_6_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0040121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2473-13_0_6_line_75 |  | 68 | 70 | 0.012619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2473-13_0_6_line_76 |  | 70 | 71 | 0.00053345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2473-13_0_6_line_77 |  | 72 | 84 | 0.029745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2473-13_0_6_line_78 |  | 73 | 74 | 0.018193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2473-13_0_6_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0082622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2473-13_0_6_line_80 |  | 74 | 76 | 0.018186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2473-13_0_6_line_81 |  | 75 | 77 | 0.036938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2473-13_0_6_line_82 |  | 76 | 78 | 0.022578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2473-13_0_6_line_83 |  | 77 | 79 | 0.005371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2473-13_0_6_line_84 |  | 78 | 80 | 0.039616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2473-13_0_6_line_85 |  | 79 | 81 | 0.031349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2473-13_0_6_line_86 |  | 80 | 82 | 0.049369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2473-13_0_6_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0080311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2473-13_0_6_line_88 |  | 83 | 96 | 0.012207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2473-13_0_6_line_89 |  | 84 | 92 | 0.039241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2473-13_0_6_line_90 |  | 84 | 91 | 0.022832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2473-13_0_6_line_91 |  | 85 | 86 | 0.010721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2473-13_0_6_line_92 |  | 85 | 87 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2473-13_0_6_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0060997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2473-13_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.005856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2473-13_0_6_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0026762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2473-13_0_6_line_96 |  | 92 | 99 | 0.035513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2473-13_0_6_line_97 |  | 92 | 98 | 0.0085089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2473-13_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2473-13_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0081407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2473-13_0_6_line_100 |  | 95 | 100 | 0.013076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2473-13_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.0077849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2473-13_0_6_line_102 |  | 100 | 103 | 0.0093324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2473-13_0_6_line_103 |  | 100 | 104 | 0.017686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2473-13_0_6_line_104 |  | 102 | 109 | 0.000323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2473-13_0_6_line_105 |  | 102 | 110 | 0.00818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2473-13_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.00713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2473-13_0_6_line_107 |  | 105 | 108 | 0.009666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2473-13_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.006638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2473-13_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.042802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2473-13_0_6_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2612889.6441 | 1259560.9453 | 2612887.0976 | 1259564.9012 | 2612885.4005 | 1259569.0003 | 2612884.8975 | 1259571.601 | 2612884.5983 | 1259574.002
1 | 2612889.6441 | 1259560.9453 | 2612890.4079 | 1259559.7587
2 | 2612884.5983 | 1259574.002 | 2612884.5983 | 1259574.002 | 2612885.1986 | 1259575.2041 | 2612886.3042 | 1259576.2961 | 2612887.8007 | 1259577.8004 | 2612900.9557 | 1259585.6951
3 | 2612910.2723 | 1259533.9306 | 2612905.1039 | 1259536.5989 | 2612903.9008 | 1259538.7978 | 2612890.4079 | 1259559.7587
4 | 2612900.9557 | 1259585.6951 | 2612908.5916 | 1259590.2777
5 | 2612910.2723 | 1259533.9306 | 2612920.9708 | 1259535.5772 | 2612923.2255 | 1259536.6806
6 | 2612910.2723 | 1259533.9306 | 2612908.6308 | 1259533.6502
7 | 2612908.5916 | 1259590.2777 | 2612914.7994 | 1259594.0032 | 2612915.1067 | 1259594.1888
8 | 2612908.6308 | 1259533.6502 | 2612886.7894 | 1259529.9194
9 | 2612915.1067 | 1259594.1888 | 2612922.7098 | 1259598.7799
10 | 2612870.2839 | 1259527.1 | 2612886.7894 | 1259529.9194
11 | 2612931.0338 | 1259603.8062 | 2612922.7098 | 1259598.7799
12 | 2612857.5952 | 1259524.9326 | 2612870.2839 | 1259527.1
13 | 2612946.9912 | 1259613.4419 | 2612931.0338 | 1259603.8062
14 | 2612902.2979 | 1259729.2918 | 2612901.9865 | 1259729.9361
15 | 2612902.2979 | 1259729.2918 | 2612908.9508 | 1259715.5283 | 2612923.2316 | 1259688.7968
16 | 2612894.2166 | 1259746.9509 | 2612896.6563 | 1259740.9633 | 2612901.9865 | 1259729.9361
17 | 2612923.2316 | 1259688.7968 | 2612931.5865 | 1259673.1577
18 | 2612894.2166 | 1259746.9509 | 2612936.9263 | 1259758.4097
19 | 2612894.2166 | 1259746.9509 | 2612893.3411 | 1259751.0407 | 2612891.6003 | 1259757.8971 | 2612890.1339 | 1259762.9497
20 | 2612894.2166 | 1259746.9509 | 2612873.3014 | 1259740.7458 | 2612863.0358 | 1259737.6993 | 2612863.3368 | 1259734.4645 | 2612862.6427 | 1259731.2942 | 2612861.0059 | 1259728.4887
21 | 2612940.0814 | 1259657.2563 | 2612931.5865 | 1259673.1577
22 | 2612958.1409 | 1259764.1015 | 2612936.9263 | 1259758.4097
23 | 2612890.1339 | 1259762.9497 | 2612889.8008 | 1259764.0974 | 2612887.2748 | 1259773.5158
24 | 2612855.1288 | 1259720.8709 | 2612853.312 | 1259724.5917 | 2612856.2124 | 1259725.1428 | 2612858.8472 | 1259726.4827 | 2612861.0059 | 1259728.4887
25 | 2612861.0059 | 1259728.4887 | 2612864.048 | 1259720.4109
26 | 2612856.667 | 1259744.9127 | 2612859.527 | 1259743.2288 | 2612861.7255 | 1259740.743 | 2612863.0358 | 1259737.6993 | 2612863.3368 | 1259734.4645 | 2612862.6427 | 1259731.2942 | 2612861.0059 | 1259728.4887
27 | 2612940.0814 | 1259657.2563 | 2612943.9496 | 1259650.0156 | 2612948.9561 | 1259651.9814
28 | 2612968.5651 | 1259722.018 | 2612984.3223 | 1259726.1774 | 2612978.7702 | 1259745.8675 | 2612960.6624 | 1259755.201 | 2612958.1409 | 1259764.1015
29 | 2612971.2076 | 1259768.2105 | 2612969.2579 | 1259767.1722 | 2612958.1409 | 1259764.1015
30 | 2612882.7617 | 1259788.4764 | 2612885.8043 | 1259778.9988 | 2612887.2748 | 1259773.5158
31 | 2612856.667 | 1259744.9127 | 2612857.401 | 1259750.5069 | 2612857.9274 | 1259754.5219 | 2612856.4912 | 1259763.4915
32 | 2612855.1288 | 1259720.8709 | 2612848.9924 | 1259718.2225 | 2612842.1011 | 1259715.248
33 | 2612868.139 | 1259709.4024 | 2612864.5078 | 1259719.19 | 2612864.048 | 1259720.4109
34 | 2612968.5651 | 1259722.018 | 2612959.4054 | 1259719.559
35 | 2612971.2076 | 1259768.2105 | 2612978.7449 | 1259760.8776 | 2612989.4378 | 1259761.4458 | 2612988.5725 | 1259774.6083
36 | 2612971.2076 | 1259768.2105 | 2612972.2149 | 1259769.3579 | 2612972.8652 | 1259771.8388 | 2612972.5464 | 1259776.3078 | 2612971.3569 | 1259792.8795
37 | 2612882.7617 | 1259788.4764 | 2612879.9011 | 1259797.3985 | 2612878.1065 | 1259800.9001
38 | 2612816.618 | 1259755.589 | 2612813.1966 | 1259762.5419 | 2612811.8098 | 1259766.0635 | 2612810.0708 | 1259772.1528
39 | 2612816.618 | 1259755.589 | 2612806.6023 | 1259751.9983 | 2612804.0397 | 1259752.104
40 | 2612810.0708 | 1259772.1528 | 2612808.0381 | 1259784.9365
41 | 2612804.0397 | 1259752.104 | 2612772.9342 | 1259753.3602 | 2612767.1658 | 1259747.7551
42 | 2612804.0397 | 1259752.104 | 2612803.2355 | 1259735.7207
43 | 2612837.9835 | 1259713.4708 | 2612842.1011 | 1259715.248
44 | 2612868.139 | 1259709.4024 | 2612874.0225 | 1259702.5987
45 | 2612890.2164 | 1259683.8722 | 2612881.8336 | 1259693.566
46 | 2612894.0315 | 1259679.4604 | 2612890.2164 | 1259683.8722
47 | 2612881.8336 | 1259693.566 | 2612874.0225 | 1259702.5987
48 | 2612894.0315 | 1259679.4604 | 2612897.5686 | 1259674.8316
49 | 2612897.5686 | 1259674.8316 | 2612885.9299 | 1259666.7681
50 | 2612897.5686 | 1259674.8316 | 2612925.229 | 1259640.4736
51 | 2612857.8905 | 1259667.1071 | 2612879.6452 | 1259665.1418 | 2612885.2047 | 1259666.2657 | 2612885.9299 | 1259666.7681
52 | 2612946.9912 | 1259613.4419 | 2612925.229 | 1259640.4736
53 | 2612859.1023 | 1259671.2904 | 2612857.8905 | 1259667.1071
54 | 2612859.1023 | 1259671.2904 | 2612857.4549 | 1259671.4595
55 | 2612857.8905 | 1259667.1071 | 2612849.1162 | 1259667.8998 | 2612841.0977 | 1259660.7777
56 | 2612824.799 | 1259689.3607 | 2612825.9041 | 1259674.6987 | 2612857.4549 | 1259671.4595
57 | 2612822.5412 | 1259591.6464 | 2612824.8837 | 1259612.0181
58 | 2612840.5411 | 1259555.6276 | 2612834.7017 | 1259568.8795 | 2612825.5183 | 1259588.0727 | 2612822.5412 | 1259591.6464
59 | 2612803.2125 | 1259735.2527 | 2612803.1638 | 1259734.2614
60 | 2612802.1843 | 1259714.3078 | 2612803.1638 | 1259734.2614
61 | 2612803.2355 | 1259735.7207 | 2612803.2125 | 1259735.2527
62 | 2612802.1843 | 1259714.3078 | 2612784.4832 | 1259716.8492
63 | 2612802.1843 | 1259714.3078 | 2612816.7643 | 1259712.2044 | 2612824.9403 | 1259712.2171
64 | 2612782.4511 | 1259684.0337 | 2612784.4832 | 1259716.8492
65 | 2612837.9835 | 1259713.4708 | 2612835.1156 | 1259712.2329 | 2612824.9403 | 1259712.2171
66 | 2612782.4511 | 1259684.0337 | 2612764.5631 | 1259685.841
67 | 2612767.1658 | 1259747.7551 | 2612767.1658 | 1259747.7551 | 2612761.0541 | 1259747.5504
68 | 2612755.8168 | 1259747.3749 | 2612761.0541 | 1259747.5504
69 | 2612770.426 | 1259785.1889 | 2612767.4926 | 1259784.5582
70 | 2612776.521 | 1259786.4996 | 2612770.426 | 1259785.1889
71 | 2612755.8168 | 1259747.3749 | 2612756.7555 | 1259780.5438 | 2612758.9288 | 1259782.7166 | 2612767.4926 | 1259784.5582
72 | 2612776.521 | 1259786.4996 | 2612783.9929 | 1259788.1063
73 | 2612754.9206 | 1259747.3446 | 2612755.8168 | 1259747.3749
74 | 2612787.9154 | 1259788.9498 | 2612783.9929 | 1259788.1063
75 | 2612754.9206 | 1259747.3446 | 2612742.3089 | 1259746.9175
76 | 2612741.7758 | 1259746.8995 | 2612742.3089 | 1259746.9175
77 | 2612800.9453 | 1259813.6501 | 2612802.9204 | 1259809.874 | 2612805.9988 | 1259797.7613 | 2612808.0381 | 1259784.9365
78 | 2612814.7247 | 1259555.8541 | 2612816.0319 | 1259555.6192 | 2612821.4416 | 1259556.3647 | 2612832.709 | 1259554.6063
79 | 2612840.5411 | 1259555.6276 | 2612836.9724 | 1259553.941 | 2612832.709 | 1259554.6063
80 | 2612796.827 | 1259559.0773 | 2612798.917 | 1259558.6955 | 2612814.7247 | 1259555.8541
81 | 2612840.5411 | 1259555.6276 | 2612844.9447 | 1259554.6253 | 2612851.219 | 1259538.9394 | 2612854.4505 | 1259529.262 | 2612857.5952 | 1259524.9326
82 | 2612774.6168 | 1259563.1351 | 2612796.827 | 1259559.0773
83 | 2612852.4131 | 1259523.4648 | 2612857.5952 | 1259524.9326
84 | 2612774.6168 | 1259563.1351 | 2612776.1182 | 1259551.8641 | 2612776.2051 | 1259535.9646 | 2612775.1689 | 1259523.6652
85 | 2612852.4131 | 1259523.4648 | 2612851.1012 | 1259520.2042 | 2612857.2464 | 1259493.0568
86 | 2612775.1689 | 1259523.6652 | 2612776.0714 | 1259517.563 | 2612778.4296 | 1259503.8922 | 2612781.5523 | 1259474.7309
87 | 2612857.2464 | 1259493.0568 | 2612859.0194 | 1259485.2239
88 | 2612859.0194 | 1259485.2239 | 2612861.7144 | 1259473.3185
89 | 2612798.0043 | 1259845.9879 | 2612793.8619 | 1259837.8067 | 2612796.6382 | 1259836.434 | 2612798.8134 | 1259834.2483 | 2612800.1533 | 1259831.4715 | 2612800.5216 | 1259828.4147 | 2612799.88 | 1259825.4002 | 2612798.288 | 1259822.7616 | 2612796.1215 | 1259820.9002 | 2612800.9453 | 1259813.6501
90 | 2612800.9453 | 1259813.6501 | 2612807.2898 | 1259817.6776 | 2612821.1595 | 1259819.8534 | 2612822.4357 | 1259819.7804
91 | 2612865.7103 | 1259822.2829 | 2612860.4192 | 1259831.6072
92 | 2612872.0108 | 1259811.1796 | 2612865.7103 | 1259822.2829
93 | 2612872.0108 | 1259811.1796 | 2612875.1889 | 1259805.9732
94 | 2612875.1889 | 1259805.9732 | 2612877.1689 | 1259802.7295 | 2612878.1065 | 1259800.9001
95 | 2612822.4357 | 1259819.7804 | 2612825.1075 | 1259819.6276
96 | 2612798.0043 | 1259845.9879 | 2612788.9796 | 1259847.7585 | 2612790.956 | 1259853.8447 | 2612771.8021 | 1259859.3072
97 | 2612798.0043 | 1259845.9879 | 2612806.513 | 1259845.9172
98 | 2612949.5119 | 1259800.8905 | 2612926.5614 | 1259799.4843
99 | 2612949.5119 | 1259800.8905 | 2612957.6374 | 1259801.3883
100 | 2612970.6888 | 1259802.1879 | 2612957.6374 | 1259801.3883
101 | 2612861.7144 | 1259473.3185 | 2612863.4331 | 1259465.7257
102 | 2612970.6888 | 1259802.1879 | 2612971.3569 | 1259792.8795
103 | 2612969.452 | 1259819.8305 | 2612970.1755 | 1259809.4473 | 2612970.6888 | 1259802.1879
104 | 2612988.8966 | 1259774.609 | 2612988.5725 | 1259774.6083
105 | 2612988.0121 | 1259782.7682 | 2612988.5725 | 1259774.6083
106 | 2612969.452 | 1259819.8305 | 2612968.9918 | 1259826.9454
107 | 2612968.9918 | 1259826.9454 | 2612968.2699 | 1259836.5837
108 | 2612968.9918 | 1259826.9454 | 2612974.4095 | 1259830.8043
109 | 2612974.4095 | 1259830.8043 | 2613017.0959 | 1259833.9442

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612889.6441 | 1259560.9453
1 | 2612884.5983 | 1259574.002
2 | 2612890.4079 | 1259559.7587
3 | 2612900.9557 | 1259585.6951
4 | 2612910.2723 | 1259533.9306
5 | 2612908.5916 | 1259590.2777
6 | 2612923.2255 | 1259536.6806
7 | 2612908.6308 | 1259533.6502
8 | 2612915.1067 | 1259594.1888
9 | 2612886.7894 | 1259529.9194
10 | 2612922.7098 | 1259598.7799
11 | 2612870.2839 | 1259527.1
12 | 2612931.0338 | 1259603.8062
13 | 2612902.2979 | 1259729.2918
14 | 2612901.9865 | 1259729.9361
15 | 2612923.2316 | 1259688.7968
16 | 2612894.2166 | 1259746.9509
17 | 2612931.5865 | 1259673.1577
18 | 2612936.9263 | 1259758.4097
19 | 2612890.1339 | 1259762.9497
20 | 2612861.0059 | 1259728.4887
21 | 2612940.0815 | 1259657.2563
22 | 2612958.1409 | 1259764.1015
23 | 2612887.2748 | 1259773.5158
24 | 2612856.667 | 1259744.9127
25 | 2612856.4912 | 1259763.4915
26 | 2612855.1288 | 1259720.8709
27 | 2612864.048 | 1259720.4109
28 | 2612948.9561 | 1259651.9814
29 | 2612968.5651 | 1259722.018
30 | 2612971.2076 | 1259768.2105
31 | 2612882.7617 | 1259788.4764
32 | 2612816.618 | 1259755.589
33 | 2612810.0708 | 1259772.1528
34 | 2612804.0397 | 1259752.104
35 | 2612842.1011 | 1259715.248
36 | 2612868.139 | 1259709.4024
37 | 2612890.2164 | 1259683.8722
38 | 2612881.8336 | 1259693.566
39 | 2612894.0315 | 1259679.4604
40 | 2612874.0225 | 1259702.5987
41 | 2612897.5686 | 1259674.8316
42 | 2612885.9299 | 1259666.7681
43 | 2612925.229 | 1259640.4736
44 | 2612859.1023 | 1259671.2904
45 | 2612857.8905 | 1259667.1071
46 | 2612857.4549 | 1259671.4595
47 | 2612946.9912 | 1259613.4419
48 | 2612841.0977 | 1259660.7777
49 | 2612824.799 | 1259689.3607
50 | 2612824.8837 | 1259612.0181
51 | 2612822.5412 | 1259591.6464
52 | 2612803.1638 | 1259734.2614
53 | 2612803.2125 | 1259735.2527
54 | 2612802.1843 | 1259714.3078
55 | 2612803.2355 | 1259735.7207
56 | 2612784.4832 | 1259716.8492
57 | 2612824.9403 | 1259712.2171
58 | 2612782.4511 | 1259684.0337
59 | 2612837.9835 | 1259713.4708
60 | 2612767.1658 | 1259747.7551
61 | 2612764.5631 | 1259685.841
62 | 2612761.0541 | 1259747.5504
63 | 2612770.426 | 1259785.1889
64 | 2612767.4926 | 1259784.5582
65 | 2612776.521 | 1259786.4996
66 | 2612755.8168 | 1259747.3749
67 | 2612783.9929 | 1259788.1063
68 | 2612754.9206 | 1259747.3446
69 | 2612787.9154 | 1259788.9498
70 | 2612742.3089 | 1259746.9175
71 | 2612741.7758 | 1259746.8995
72 | 2612808.0381 | 1259784.9365
73 | 2612832.709 | 1259554.6063
74 | 2612814.7247 | 1259555.8541
75 | 2612840.5411 | 1259555.6276
76 | 2612796.827 | 1259559.0773
77 | 2612857.5952 | 1259524.9326
78 | 2612774.6168 | 1259563.1351
79 | 2612852.4131 | 1259523.4648
80 | 2612775.1689 | 1259523.6652
81 | 2612857.2464 | 1259493.0568
82 | 2612781.5523 | 1259474.7309
83 | 2612859.0194 | 1259485.2239
84 | 2612800.9453 | 1259813.6501
85 | 2612865.7103 | 1259822.2829
86 | 2612860.4192 | 1259831.6072
87 | 2612872.0108 | 1259811.1796
88 | 2612875.1889 | 1259805.9732
89 | 2612878.1065 | 1259800.9001
90 | 2612825.1075 | 1259819.6276
91 | 2612822.4357 | 1259819.7804
92 | 2612798.0043 | 1259845.9879
93 | 2612926.5614 | 1259799.4843
94 | 2612949.5119 | 1259800.8905
95 | 2612957.6374 | 1259801.3883
96 | 2612861.7144 | 1259473.3185
97 | 2612863.4331 | 1259465.7257
98 | 2612806.513 | 1259845.9172
99 | 2612771.8021 | 1259859.3072
100 | 2612970.6888 | 1259802.1879
101 | 2612959.4054 | 1259719.559
102 | 2612988.5725 | 1259774.6083
103 | 2612971.3569 | 1259792.8795
104 | 2612969.452 | 1259819.8305
105 | 2612968.9918 | 1259826.9454
106 | 2612974.4095 | 1259830.8043
107 | 2613017.0959 | 1259833.9442
108 | 2612968.2699 | 1259836.5837
109 | 2612988.8966 | 1259774.609
110 | 2612988.0121 | 1259782.7682
111 | 2612853.312 | 1259724.5917

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97963 | -0.39063 | 0.0055635 | 0.0013944
1 | 0.98053 | -0.37305 | 0.00636 | 0.001594
2 | 0.97955 | -0.39223 | 0.0052703 | 0.0013209
3 | 0.98194 | -0.34558 | 0.003484 | 0.00087317
4 | 0.97777 | -0.42693 | 0 | 0
5 | 0.98259 | -0.33302 | 0.001914 | 0.0004797
6 | 0.97775 | -0.42729 | 0.0014898 | 0.00037338
7 | 0.97768 | -0.42862 | 0.0029148 | 0.00073053
8 | 0.98315 | -0.32207 | 0.0013641 | 0.00034187
9 | 0.97659 | -0.45003 | 0.002957 | 0.0007411
10 | 0.98382 | -0.30905 | 0.0023548 | 0.00059016
11 | 0.97581 | -0.46534 | 0.0042238 | 0.0010586
12 | 0.98458 | -0.29442 | 0.0026908 | 0.00067439
13 | 0.99516 | -0.092326 | 0.0040769 | 0.0010218
14 | 0.99518 | -0.091955 | 0.0070926 | 0.0017776
15 | 0.99411 | -0.11271 | 0.0078793 | 0.0019747
16 | 0.9958 | -0.079927 | 0 | 0
17 | 0.99382 | -0.11818 | 0.0091344 | 0.0022893
18 | 0.99034 | -0.18456 | 0.015332 | 0.0038426
19 | 0.99512 | -0.093188 | 0.0060979 | 0.0015283
20 | 1 | 0 | -0.55398 | -0.14096
21 | 0.99369 | -0.12084 | 0.0046021 | 0.0011534
22 | 0.98794 | -0.23095 | 0 | 0
23 | 0.99472 | -0.10081 | 0.013548 | 0.0033955
24 | 0.99982 | -0.0034708 | 0 | 0
25 | 0.99965 | -0.0067808 | 0.010109 | 0.0025336
26 | 0.99885 | -0.021893 | 0 | 0
27 | 0.99899 | -0.019057 | 0.0037064 | 0.00092892
28 | 0.99364 | -0.12174 | 0.0037563 | 0.00094143
29 | 0.98667 | -0.25567 | 0 | 0
30 | 0.9867 | -0.2549 | 0 | 0
31 | 0.99435 | -0.10797 | 0 | 0
32 | 0.99071 | -0.17809 | 0 | 0
33 | 0.98965 | -0.19853 | 0.0056649 | 0.0014198
34 | 0.99149 | -0.16304 | 0 | 0
35 | 0.99759 | -0.045854 | 0.0031867 | 0.00079867
36 | 0.99765 | -0.044286 | 0 | 0
37 | 0.99392 | -0.11511 | 0.0035144 | 0.0008808
38 | 0.99529 | -0.08911 | 0.0061828 | 0.0015496
39 | 0.99332 | -0.1266 | 0 | 0
40 | 0.99663 | -0.063654 | 0.0015188 | 0.00038063
41 | 0.99272 | -0.13808 | 0 | 0
42 | 0.9925 | -0.14241 | 0.0038511 | 0.00096519
43 | 0.98886 | -0.21196 | 0.0079964 | 0.0020041
44 | 0.9921 | -0.15001 | 0 | 0
45 | 0.99215 | -0.14916 | 0 | 0
46 | 0.99209 | -0.15033 | 0.0069475 | 0.0017412
47 | 0.98607 | -0.26552 | 0 | 0
48 | 0.99211 | -0.14998 | 0.0023785 | 0.0005961
49 | 0.99191 | -0.1537 | 0.0040968 | 0.0010268
50 | 0.97339 | -0.51308 | 0.0042096 | 0.001055
51 | 0.97347 | -0.51149 | 0.0081787 | 0.0020498
52 | 0.9927 | -0.13971 | 0.0044283 | 0.0011098
53 | 0.99262 | -0.14111 | 0.0074688 | 0.0018719
54 | 0.9942 | -0.11082 | 0 | 0
55 | 0.99259 | -0.14174 | 0.005195 | 0.001302
56 | 0.99398 | -0.11498 | 0.0031008 | 0.00077713
57 | 0.99606 | -0.075142 | 0.010101 | 0.0025315
58 | 0.99368 | -0.12083 | 0.002502 | 0.00062706
59 | 0.9972 | -0.053314 | 0.0028205 | 0.00070688
60 | 0.98852 | -0.22037 | 0.0085181 | 0.0021348
61 | 0.99356 | -0.12324 | 0.0075902 | 0.0019023
62 | 0.98811 | -0.22842 | 0.0047055 | 0.0011793
63 | 0.98561 | -0.27705 | 0.027472 | 0.0068852
64 | 0.98573 | -0.2747 | 0.0056864 | 0.0014251
65 | 0.98552 | -0.27887 | 0.004383 | 0.0010985
66 | 0.98778 | -0.23489 | 0 | 0
67 | 0.98543 | -0.28049 | 0.0055436 | 0.0013893
68 | 0.98776 | -0.2352 | 0.0068086 | 0.0017064
69 | 0.98541 | -0.28095 | 0.0063159 | 0.0015829
70 | 0.98761 | -0.2381 | 0.0055995 | 0.0014034
71 | 0.98761 | -0.23817 | 0.0072633 | 0.0018204
72 | 0.98896 | -0.21207 | 0.029727 | 0.0074503
73 | 0.97374 | -0.50627 | 0.0072334 | 0.0018129
74 | 0.97341 | -0.51262 | 0.0071988 | 0.0018042
75 | 0.97394 | -0.50229 | 0 | 0
76 | 0.97321 | -0.51656 | 0.0072476 | 0.0018164
77 | 0.97527 | -0.47612 | 0 | 0
78 | 0.97312 | -0.51845 | 0 | 0
79 | 0.97523 | -0.47682 | 0 | 0
80 | 0.97295 | -0.52175 | 0 | 0
81 | 0.97502 | -0.48093 | 0.001966 | 0.00049273
82 | 0.97274 | -0.52587 | 0.0045312 | 0.0011356
83 | 0.97498 | -0.48169 | 0.0020745 | 0.00051991
84 | 0.98817 | -0.22745 | 0 | 0
85 | 0.99384 | -0.11788 | 0.0027161 | 0.00068073
86 | 0.99381 | -0.11852 | 0.0033856 | 0.00084851
87 | 0.99391 | -0.1165 | 0 | 0
88 | 0.99394 | -0.11584 | 0.011063 | 0.0027728
89 | 0.99404 | -0.11407 | 0.0088324 | 0.0022136
90 | 0.98784 | -0.23372 | 0.008999 | 0.0022554
91 | 0.98787 | -0.23329 | 0.0053289 | 0.0013355
92 | 0.98764 | -0.23772 | 0 | 0
93 | 0.98336 | -0.32 | 0.0081154 | 0.0020339
94 | 0.98353 | -0.31664 | 0.0077415 | 0.0019402
95 | 0.98365 | -0.31432 | 0.0065216 | 0.0016345
96 | 0.97495 | -0.48238 | 0.0014843 | 0.00037201
97 | 0.97494 | -0.48262 | 0.0016158 | 0.00040495
98 | 0.98761 | -0.23818 | 0.0030322 | 0.00075994
99 | 0.98726 | -0.2451 | 0.011622 | 0.0029129
100 | 0.98392 | -0.30905 | 0 | 0
101 | 0.98649 | -0.2592 | 0.020822 | 0.0052186
102 | 0.98639 | -0.26102 | 0 | 0
103 | 0.98466 | -0.29456 | 0.0015386 | 0.00038561
104 | 0.98287 | -0.3294 | 0 | 0
105 | 0.98245 | -0.33762 | 0.0065216 | 0.0016345
106 | 0.98218 | -0.34294 | 0 | 0
107 | 0.98043 | -0.37726 | 0.044304 | 0.011104
108 | 0.98234 | -0.3399 | 0.013043 | 0.0032689
109 | 0.98639 | -0.26105 | 0.0051104 | 0.0012808
110 | 0.98635 | -0.26173 | 0.0048251 | 0.0012093
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.06845 | -0.017263 | 0.068507 | 0.0173 | 5.7646e-05 | 3.6715e-05 | 0.10401 | 0.10401 | 0.10401 | 0.97963 | -0.39063 | 0.98053 | -0.37305 | 28.5744
1 | 0.062886 | 0.015869 | -0.062881 | -0.015865 | 4.8323e-06 | 3.0749e-06 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.97963 | -0.39063 | 0.97955 | -0.39223 | 26.2528
2 | -0.074867 | -0.018894 | 0.074966 | 0.018956 | 9.8646e-05 | 6.2876e-05 | 0.11366 | 0.11366 | 0.11366 | 0.98053 | -0.37305 | 0.98194 | -0.34558 | 31.226
3 | 0.057611 | 0.014545 | -0.057515 | -0.014484 | 9.5586e-05 | 6.0757e-05 | 0.087554 | 0.087554 | 0.087554 | 0.97955 | -0.39223 | 0.97777 | -0.42693 | 24.0533
4 | -0.07845 | -0.01983 | 0.078497 | 0.01986 | 4.7245e-05 | 3.0124e-05 | 0.11894 | 0.11894 | 0.11894 | 0.98194 | -0.34558 | 0.98259 | -0.33302 | 32.6764
5 | 0.0014898 | 0.00037323 | -0.0014898 | -0.00037338 | 2.5705e-08 | -1.508e-07 | 0.0022672 | 0.0022673 | 0.0022673 | 0.97777 | -0.42693 | 0.97775 | -0.42729 | 0.62288
6 | 0.056025 | 0.014111 | -0.056021 | -0.014108 | 4.5422e-06 | 2.8861e-06 | 0.085287 | 0.085287 | 0.085287 | 0.97777 | -0.42693 | 0.97768 | -0.42862 | 23.4305
7 | -0.080411 | -0.020339 | 0.080453 | 0.020366 | 4.2302e-05 | 2.6977e-05 | 0.12184 | 0.12184 | 0.12184 | 0.98259 | -0.33302 | 0.98315 | -0.32207 | 33.4727
8 | 0.053106 | 0.013377 | -0.053052 | -0.013343 | 5.4316e-05 | 3.4484e-05 | 0.080851 | 0.080851 | 0.080851 | 0.97768 | -0.42862 | 0.97659 | -0.45003 | 22.2117
9 | -0.081817 | -0.020708 | 0.081869 | 0.020741 | 5.1134e-05 | 3.2613e-05 | 0.1239 | 0.1239 | 0.1239 | 0.98315 | -0.32207 | 0.98382 | -0.30905 | 34.0398
10 | 0.050095 | 0.012602 | -0.050058 | -0.012578 | 3.6599e-05 | 2.3214e-05 | 0.076345 | 0.076345 | 0.076345 | 0.97659 | -0.45003 | 0.97581 | -0.46534 | 20.974
11 | -0.084223 | -0.021331 | 0.084283 | 0.021369 | 5.9246e-05 | 3.7794e-05 | 0.12747 | 0.12747 | 0.12747 | 0.98382 | -0.30905 | 0.98458 | -0.29442 | 35.0183
12 | 0.045834 | 0.01152 | -0.045811 | -0.011505 | 2.3589e-05 | 1.4936e-05 | 0.069904 | 0.069904 | 0.069904 | 0.97581 | -0.46534 | 0.97527 | -0.47612 | 19.2045
13 | -0.086973 | -0.022043 | 0.087094 | 0.02212 | 0.00012094 | 7.7164e-05 | 0.13153 | 0.13153 | 0.13153 | 0.98458 | -0.29442 | 0.98607 | -0.26552 | 36.1355
14 | -0.02948 | -0.0073989 | 0.02948 | 0.0073992 | 5.2151e-07 | 3.2447e-07 | 0.044083 | 0.044083 | 0.044083 | 0.99516 | -0.092326 | 0.99518 | -0.091955 | 12.1108
15 | 0.025403 | 0.0063771 | -0.025378 | -0.0063619 | 2.4673e-05 | 1.5199e-05 | 0.037987 | 0.037987 | 0.037987 | 0.99516 | -0.092326 | 0.99411 | -0.11271 | 10.4361
16 | -0.036573 | -0.0091768 | 0.036594 | 0.00919 | 2.0988e-05 | 1.3189e-05 | 0.054688 | 0.054688 | 0.054688 | 0.99518 | -0.091955 | 0.9958 | -0.079927 | 15.0242
17 | 0.017499 | 0.0043872 | -0.017494 | -0.0043845 | 4.5619e-06 | 2.6898e-06 | 0.026193 | 0.026193 | 0.026193 | 0.99411 | -0.11271 | 0.99382 | -0.11818 | 7.196
18 | 0.13537 | 0.034506 | -0.13469 | -0.034071 | 0.00067993 | 0.00043458 | 0.20249 | 0.20249 | 0.20249 | 0.9958 | -0.079927 | 0.99034 | -0.18456 | 55.6294
19 | 0.045706 | 0.011478 | -0.045677 | -0.01146 | 2.8899e-05 | 1.8281e-05 | 0.068305 | 0.068306 | 0.068306 | 0.9958 | -0.079927 | 0.99512 | -0.093188 | 18.7653
20 | -0.21767 | -0.055174 | 0.21851 | 0.05571 | 0.00083957 | 0.00053622 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.9958 | -0.079927 | 1 | 0 | 44.7093
21 | 0.0083597 | 0.0020952 | -0.0083586 | -0.0020948 | 1.0592e-06 | 4.4429e-07 | 0.012517 | 0.012517 | 0.012517 | 0.99382 | -0.11818 | 0.99369 | -0.12084 | 3.4387
22 | 0.11936 | 0.030229 | -0.1191 | -0.030059 | 0.00026526 | 0.00016948 | 0.17945 | 0.17945 | 0.17945 | 0.99034 | -0.18456 | 0.98794 | -0.23095 | 49.3007
23 | 0.039579 | 0.0099313 | -0.039565 | -0.0099222 | 1.438e-05 | 9.061e-06 | 0.059187 | 0.059187 | 0.059187 | 0.99512 | -0.093188 | 0.99472 | -0.10081 | 16.2602
24 | 0.19503 | 0.049636 | -0.19482 | -0.049505 | 0.0002056 | 0.00013124 | 0.29047 | 0.29047 | 0.29047 | 1 | 0 | 0.99885 | -0.021893 | 39.9001
25 | 0.12868 | 0.033079 | -0.12856 | -0.033003 | 0.00011903 | 7.6068e-05 | 0.19177 | 0.19177 | 0.19177 | 1 | 0 | 0.99899 | -0.019057 | 52.6827
26 | 0.010112 | 0.0025352 | -0.010111 | -0.0025343 | 1.6722e-06 | 8.1189e-07 | 0.015048 | 0.015048 | 0.015048 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0034708 | 4.134
27 | 0.0037565 | 0.00094135 | -0.0037563 | -0.00094143 | 1.6124e-07 | -7.2819e-08 | 0.0056252 | 0.0056253 | 0.0056253 | 0.99369 | -0.12084 | 0.99364 | -0.12174 | 1.5454
28 | 0.02085 | 0.0052355 | -0.020826 | -0.0052207 | 2.4555e-05 | 1.4866e-05 | 0.031408 | 0.031408 | 0.031408 | 0.98794 | -0.23095 | 0.98667 | -0.25567 | 8.6286
29 | 0.098245 | 0.024824 | -0.098133 | -0.024752 | 0.00011264 | 7.1917e-05 | 0.14805 | 0.14805 | 0.14805 | 0.98794 | -0.23095 | 0.9867 | -0.2549 | 40.6722
30 | 0.026016 | 0.0065267 | -0.026007 | -0.0065212 | 8.879e-06 | 5.4797e-06 | 0.03892 | 0.03892 | 0.03892 | 0.99472 | -0.10081 | 0.99435 | -0.10797 | 10.6924
31 | 0.010111 | 0.0025343 | -0.010109 | -0.0025336 | 1.5942e-06 | 7.7413e-07 | 0.015048 | 0.015048 | 0.015048 | 0.99982 | -0.0034708 | 0.99965 | -0.0067808 | 4.134
32 | 0.19482 | 0.049505 | -0.1946 | -0.049361 | 0.00022448 | 0.0001433 | 0.29047 | 0.29047 | 0.29047 | 0.99885 | -0.021893 | 0.99759 | -0.045854 | 39.9001
33 | 0.12485 | 0.032074 | -0.1247 | -0.031976 | 0.00015276 | 9.7615e-05 | 0.18624 | 0.18624 | 0.18624 | 0.99899 | -0.019057 | 0.99765 | -0.044286 | 51.1661
34 | 0.020826 | 0.0052207 | -0.020822 | -0.0052186 | 3.5084e-06 | 2.1243e-06 | 0.031408 | 0.031408 | 0.031408 | 0.98667 | -0.25567 | 0.98649 | -0.2592 | 8.6286
35 | 0.0099386 | 0.0024915 | -0.0099357 | -0.0024901 | 2.8992e-06 | 1.4161e-06 | 0.014988 | 0.014988 | 0.014988 | 0.9867 | -0.2549 | 0.98639 | -0.26102 | 4.1177
36 | 0.088194 | 0.02226 | -0.088027 | -0.022154 | 0.00016722 | 0.0001067 | 0.13306 | 0.13306 | 0.13306 | 0.9867 | -0.2549 | 0.98466 | -0.29456 | 36.5546
37 | 0.026007 | 0.0065212 | -0.026 | -0.0065165 | 7.5574e-06 | 4.6642e-06 | 0.03892 | 0.03892 | 0.03892 | 0.99435 | -0.10797 | 0.99404 | -0.11407 | 10.6924
38 | 0.064512 | 0.01622 | -0.064449 | -0.01618 | 6.2928e-05 | 4.0044e-05 | 0.096914 | 0.096914 | 0.096914 | 0.99071 | -0.17809 | 0.98965 | -0.19853 | 26.6247
39 | -0.064512 | -0.01622 | 0.064559 | 0.016249 | 4.6383e-05 | 2.9515e-05 | 0.096914 | 0.096914 | 0.096914 | 0.99071 | -0.17809 | 0.99149 | -0.16304 | 26.6247
40 | 0.058784 | 0.01476 | -0.058747 | -0.014736 | 3.793e-05 | 2.4109e-05 | 0.088396 | 0.088396 | 0.088396 | 0.98965 | -0.19853 | 0.98896 | -0.21207 | 24.2847
41 | 0.082675 | 0.020867 | -0.082449 | -0.020722 | 0.00022635 | 0.00014436 | 0.12413 | 0.12413 | 0.12413 | 0.99149 | -0.16304 | 0.98852 | -0.22037 | 34.1019
42 | -0.14723 | -0.037116 | 0.14738 | 0.037211 | 0.00015027 | 9.5752e-05 | 0.22104 | 0.22104 | 0.22104 | 0.99149 | -0.16304 | 0.99259 | -0.14174 | 30.3632
43 | 0.19141 | 0.048563 | -0.19134 | -0.048519 | 6.8646e-05 | 4.3816e-05 | 0.28572 | 0.28572 | 0.28572 | 0.99759 | -0.045854 | 0.9972 | -0.053314 | 39.2472
44 | 0.1247 | 0.031976 | -0.12458 | -0.031901 | 0.000117 | 7.4763e-05 | 0.18624 | 0.18624 | 0.18624 | 0.99765 | -0.044286 | 0.99663 | -0.063654 | 51.1661
45 | -0.11658 | -0.02978 | 0.11673 | 0.029874 | 0.00014673 | 9.3742e-05 | 0.17473 | 0.17473 | 0.17473 | 0.99392 | -0.11511 | 0.99529 | -0.08911 | 48.0037
46 | 0.11307 | 0.0289 | -0.113 | -0.028859 | 6.2818e-05 | 4.0128e-05 | 0.16947 | 0.16947 | 0.16947 | 0.99392 | -0.11511 | 0.99332 | -0.1266 | 46.5583
47 | -0.12291 | -0.031424 | 0.12306 | 0.031521 | 0.00015157 | 9.6851e-05 | 0.18398 | 0.18398 | 0.18398 | 0.99529 | -0.08911 | 0.99663 | -0.063654 | 50.5431
48 | 0.113 | 0.028859 | -0.11294 | -0.028819 | 6.2672e-05 | 4.0035e-05 | 0.16947 | 0.16947 | 0.16947 | 0.99332 | -0.1266 | 0.99272 | -0.13808 | 46.5583
49 | 0.017283 | 0.0043337 | -0.01728 | -0.0043316 | 3.5637e-06 | 2.0977e-06 | 0.025907 | 0.025907 | 0.025907 | 0.99272 | -0.13808 | 0.9925 | -0.14241 | 7.1173
50 | 0.095657 | 0.024486 | -0.095316 | -0.024268 | 0.00034092 | 0.00021762 | 0.14357 | 0.14357 | 0.14357 | 0.99272 | -0.13808 | 0.98886 | -0.21196 | 39.4411
51 | 0.013428 | 0.0033664 | -0.013424 | -0.003364 | 4.3166e-06 | 2.3957e-06 | 0.020133 | 0.020133 | 0.020133 | 0.9925 | -0.14241 | 0.99215 | -0.14916 | 5.5311
52 | 0.087319 | 0.022264 | -0.087094 | -0.02212 | 0.00022515 | 0.00014365 | 0.13153 | 0.13153 | 0.13153 | 0.98886 | -0.21196 | 0.98607 | -0.26552 | 36.1355
53 | -0.011045 | -0.0027679 | 0.011046 | 0.0027681 | 4.4818e-07 | 2.306e-07 | 0.016566 | 0.016566 | 0.016566 | 0.9921 | -0.15001 | 0.99215 | -0.14916 | 4.5511
54 | 0.011045 | 0.0027679 | -0.011045 | -0.0027678 | 1.7044e-07 | 8.7695e-08 | 0.016566 | 0.016566 | 0.016566 | 0.9921 | -0.15001 | 0.99209 | -0.15033 | 4.5511
55 | 0.0023786 | 0.00059591 | -0.0023785 | -0.0005961 | 9.3014e-08 | -1.9217e-07 | 0.0035673 | 0.0035674 | 0.0035674 | 0.99215 | -0.14916 | 0.99211 | -0.14998 | 0.98004
56 | 0.0040975 | 0.0010266 | -0.0040968 | -0.0010268 | 6.5748e-07 | -1.7851e-07 | 0.0061456 | 0.0061458 | 0.0061458 | 0.99209 | -0.15033 | 0.99191 | -0.1537 | 1.6884
57 | -0.0042096 | -0.001055 | 0.0042099 | 0.001055 | 3.1844e-07 | -5.1116e-08 | 0.0064352 | 0.0064351 | 0.0064352 | 0.97339 | -0.51308 | 0.97347 | -0.51149 | 1.7679
58 | -0.012389 | -0.0031047 | 0.012394 | 0.0031077 | 5.4341e-06 | 2.9752e-06 | 0.018937 | 0.018937 | 0.018937 | 0.97347 | -0.51149 | 0.97394 | -0.50229 | 5.2024
59 | 0.16006 | 0.040395 | -0.16005 | -0.040388 | 1.0721e-05 | 6.8356e-06 | 0.24003 | 0.24003 | 0.24003 | 0.9927 | -0.13971 | 0.99262 | -0.14111 | 32.9709
60 | -0.16449 | -0.041505 | 0.16472 | 0.04165 | 0.00022791 | 0.00014535 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.9927 | -0.13971 | 0.9942 | -0.11082 | 33.8827
61 | 0.15258 | 0.038516 | -0.15258 | -0.038513 | 4.601e-06 | 2.9326e-06 | 0.22883 | 0.22883 | 0.22883 | 0.99262 | -0.14111 | 0.99259 | -0.14174 | 31.433
62 | 0.013199 | 0.0033096 | -0.013197 | -0.0033082 | 2.6173e-06 | 1.4432e-06 | 0.019756 | 0.019756 | 0.019756 | 0.9942 | -0.11082 | 0.99398 | -0.11498 | 5.4274
63 | -0.17792 | -0.04496 | 0.17822 | 0.045154 | 0.00030486 | 0.00019452 | 0.26642 | 0.26642 | 0.26642 | 0.9942 | -0.11082 | 0.99606 | -0.075142 | 36.5964
64 | 0.010096 | 0.002531 | -0.010093 | -0.0025297 | 2.8164e-06 | 1.3765e-06 | 0.015114 | 0.015114 | 0.015114 | 0.99398 | -0.11498 | 0.99368 | -0.12083 | 4.1522
65 | -0.18832 | -0.047686 | 0.18852 | 0.047812 | 0.00019761 | 0.00012612 | 0.28151 | 0.28151 | 0.28151 | 0.99606 | -0.075142 | 0.9972 | -0.053314 | 38.6691
66 | 0.007591 | 0.0019026 | -0.0075902 | -0.0019023 | 8.7122e-07 | 3.2471e-07 | 0.011367 | 0.011368 | 0.011368 | 0.99368 | -0.12083 | 0.99356 | -0.12324 | 3.1229
67 | 0.073931 | 0.018587 | -0.073903 | -0.018569 | 2.8412e-05 | 1.8105e-05 | 0.11131 | 0.11131 | 0.11131 | 0.98852 | -0.22037 | 0.98811 | -0.22842 | 30.5793
68 | 0.069197 | 0.01739 | -0.069176 | -0.017376 | 2.1346e-05 | 1.3594e-05 | 0.10422 | 0.10422 | 0.10422 | 0.98811 | -0.22842 | 0.98778 | -0.23489 | 28.6326
69 | -0.043717 | -0.010957 | 0.043722 | 0.01096 | 4.9014e-06 | 3.0987e-06 | 0.066002 | 0.066002 | 0.066002 | 0.98561 | -0.27705 | 0.98573 | -0.2747 | 18.1324
70 | 0.016245 | 0.0040721 | -0.016244 | -0.0040713 | 1.4063e-06 | 8.2058e-07 | 0.024526 | 0.024526 | 0.024526 | 0.98561 | -0.27705 | 0.98552 | -0.27887 | 6.7379
71 | -0.049408 | -0.012386 | 0.049502 | 0.012445 | 9.3907e-05 | 5.9526e-05 | 0.074586 | 0.074586 | 0.074586 | 0.98573 | -0.2747 | 0.98778 | -0.23489 | 20.4906
72 | 0.011861 | 0.0029728 | -0.01186 | -0.0029723 | 9.1915e-07 | 4.9088e-07 | 0.017908 | 0.017908 | 0.017908 | 0.98552 | -0.27887 | 0.98543 | -0.28049 | 4.9198
73 | 0.019673 | 0.0049313 | -0.019673 | -0.0049311 | 2.9537e-07 | 1.7756e-07 | 0.029637 | 0.029637 | 0.029637 | 0.98778 | -0.23489 | 0.98776 | -0.2352 | 8.142
74 | 0.0063161 | 0.001583 | -0.0063159 | -0.0015829 | 1.3686e-07 | 3.6475e-08 | 0.0095374 | 0.0095374 | 0.0095374 | 0.98543 | -0.28049 | 0.98541 | -0.28095 | 2.6202
75 | 0.012865 | 0.0032247 | -0.012863 | -0.0032237 | 1.7773e-06 | 9.7599e-07 | 0.01938 | 0.01938 | 0.01938 | 0.98776 | -0.2352 | 0.98761 | -0.2381 | 5.3242
76 | 0.0072633 | 0.0018204 | -0.0072633 | -0.0018204 | 2.3958e-08 | 8.5068e-09 | 0.010944 | 0.010944 | 0.010944 | 0.98761 | -0.2381 | 0.98761 | -0.23817 | 3.0065
77 | 0.029019 | 0.0072855 | -0.028998 | -0.0072722 | 2.127e-05 | 1.3232e-05 | 0.043668 | 0.043668 | 0.043668 | 0.98896 | -0.21207 | 0.98817 | -0.22745 | 11.9967
78 | 0.018988 | 0.0047608 | -0.018982 | -0.0047573 | 5.7441e-06 | 3.45e-06 | 0.029017 | 0.029017 | 0.029017 | 0.97374 | -0.50627 | 0.97341 | -0.51262 | 7.9716
79 | -0.026221 | -0.0065736 | 0.026226 | 0.0065767 | 4.9748e-06 | 3.0811e-06 | 0.04007 | 0.04007 | 0.04007 | 0.97374 | -0.50627 | 0.97394 | -0.50229 | 11.0083
80 | 0.011783 | 0.0029531 | -0.011781 | -0.002952 | 2.2126e-06 | 1.19e-06 | 0.018012 | 0.018012 | 0.018012 | 0.97341 | -0.51262 | 0.97321 | -0.51656 | 4.9485
81 | -0.03862 | -0.0096844 | 0.038668 | 0.0097148 | 4.8229e-05 | 3.0406e-05 | 0.059007 | 0.059007 | 0.059007 | 0.97394 | -0.50229 | 0.97527 | -0.47612 | 16.2107
82 | 0.0045332 | 0.0011355 | -0.0045328 | -0.0011356 | 4.0673e-07 | -2.0214e-08 | 0.006931 | 0.0069311 | 0.0069311 | 0.97321 | -0.51656 | 0.97312 | -0.51845 | 1.9041
83 | 0.0071425 | 0.00179 | -0.0071423 | -0.00179 | 2.392e-07 | 8.6069e-08 | 0.010898 | 0.010898 | 0.010898 | 0.97527 | -0.47612 | 0.97523 | -0.47682 | 2.9939
84 | 0.0045328 | 0.0011356 | -0.0045321 | -0.0011356 | 7.137e-07 | -3.5318e-08 | 0.0069311 | 0.0069312 | 0.0069312 | 0.97312 | -0.51845 | 0.97295 | -0.52175 | 1.9042
85 | 0.0071423 | 0.00179 | -0.0071409 | -0.0017895 | 1.3962e-06 | 5.0247e-07 | 0.010898 | 0.010898 | 0.010898 | 0.97523 | -0.47682 | 0.97502 | -0.48093 | 2.9939
86 | 0.0045321 | 0.0011356 | -0.0045312 | -0.0011356 | 8.8946e-07 | -4.3743e-08 | 0.0069312 | 0.0069315 | 0.0069315 | 0.97295 | -0.52175 | 0.97274 | -0.52587 | 1.9042
87 | 0.0051749 | 0.0012967 | -0.0051747 | -0.0012967 | 1.8784e-07 | 2.0057e-08 | 0.0078975 | 0.0078975 | 0.0078975 | 0.97502 | -0.48093 | 0.97498 | -0.48169 | 2.1697
88 | 0.0031002 | 0.00077678 | -0.0031001 | -0.00077687 | 1.0248e-07 | -8.664e-08 | 0.0047315 | 0.0047315 | 0.0047315 | 0.97498 | -0.48169 | 0.97495 | -0.48238 | 1.2999
89 | 0.014666 | 0.003679 | -0.014659 | -0.0036749 | 7.178e-06 | 4.0915e-06 | 0.022086 | 0.022086 | 0.022086 | 0.98817 | -0.22745 | 0.98764 | -0.23772 | 6.0676
90 | 0.014332 | 0.0035932 | -0.014328 | -0.003591 | 3.9882e-06 | 2.26e-06 | 0.021582 | 0.021582 | 0.021582 | 0.98817 | -0.22745 | 0.98787 | -0.23329 | 5.9292
91 | 0.0033857 | 0.00084844 | -0.0033856 | -0.00084851 | 1.0331e-07 | -7.2801e-08 | 0.0050692 | 0.0050692 | 0.0050692 | 0.99384 | -0.11788 | 0.99381 | -0.11852 | 1.3926
92 | -0.0061018 | -0.0015292 | 0.0061022 | 0.0015293 | 3.9957e-07 | 9.0286e-08 | 0.0091359 | 0.0091358 | 0.0091359 | 0.99384 | -0.11788 | 0.99391 | -0.1165 | 2.5099
93 | -0.0061022 | -0.0015293 | 0.0061024 | 0.0015293 | 1.9091e-07 | 4.3129e-08 | 0.0091358 | 0.0091358 | 0.0091358 | 0.99391 | -0.1165 | 0.99394 | -0.11584 | 2.5098
94 | -0.017166 | -0.0043021 | 0.017167 | 0.0043029 | 1.4503e-06 | 8.5227e-07 | 0.025699 | 0.025699 | 0.025699 | 0.99394 | -0.11584 | 0.99404 | -0.11407 | 7.0601
95 | -0.008999 | -0.0022554 | 0.0089992 | 0.0022554 | 1.8441e-07 | 8.3757e-08 | 0.013555 | 0.013555 | 0.013555 | 0.98784 | -0.23372 | 0.98787 | -0.23329 | 3.724
96 | 0.011627 | 0.002915 | -0.011622 | -0.0029129 | 4.0867e-06 | 2.1612e-06 | 0.017517 | 0.017518 | 0.017518 | 0.98764 | -0.23772 | 0.98726 | -0.2451 | 4.8125
97 | 0.0030322 | 0.00075987 | -0.0030322 | -0.00075994 | 6.6597e-08 | -6.6263e-08 | 0.0045685 | 0.0045685 | 0.0045685 | 0.98764 | -0.23772 | 0.98761 | -0.23818 | 1.2551
98 | -0.0081154 | -0.0020339 | 0.0081167 | 0.0020345 | 1.3003e-06 | 5.4045e-07 | 0.01228 | 0.01228 | 0.01228 | 0.98336 | -0.32 | 0.98353 | -0.31664 | 3.3737
99 | -0.015858 | -0.0039747 | 0.01586 | 0.0039757 | 1.7573e-06 | 1.0214e-06 | 0.023993 | 0.023993 | 0.023993 | 0.98353 | -0.31664 | 0.98365 | -0.31432 | 6.5914
100 | -0.022382 | -0.0056102 | 0.022387 | 0.0056136 | 5.6212e-06 | 3.4315e-06 | 0.033858 | 0.033858 | 0.033858 | 0.98365 | -0.31432 | 0.98392 | -0.30905 | 9.3017
101 | 0.0016158 | 0.00040486 | -0.0016158 | -0.00040495 | 1.7754e-08 | -8.5715e-08 | 0.0024661 | 0.0024661 | 0.0024661 | 0.97495 | -0.48238 | 0.97494 | -0.48262 | 0.6775
102 | -0.086428 | -0.02173 | 0.086488 | 0.021768 | 5.9814e-05 | 3.8162e-05 | 0.13073 | 0.13073 | 0.13073 | 0.98392 | -0.30905 | 0.98466 | -0.29456 | 35.9158
103 | 0.064041 | 0.016116 | -0.063979 | -0.016077 | 6.2242e-05 | 3.9611e-05 | 0.096875 | 0.096875 | 0.096875 | 0.98392 | -0.30905 | 0.98287 | -0.3294 | 26.6141
104 | 0.0051104 | 0.0012808 | -0.0051104 | -0.0012808 | 7.199e-09 | 4.8456e-10 | 0.0077093 | 0.0077093 | 0.0077093 | 0.98639 | -0.26102 | 0.98639 | -0.26105 | 2.1179
105 | 0.0048252 | 0.0012093 | -0.0048251 | -0.0012093 | 1.6253e-07 | -3.8912e-10 | 0.0072791 | 0.0072791 | 0.0072791 | 0.98639 | -0.26102 | 0.98635 | -0.26173 | 1.9998
106 | 0.063979 | 0.016077 | -0.063954 | -0.016061 | 2.5093e-05 | 1.5969e-05 | 0.096875 | 0.096876 | 0.096876 | 0.98287 | -0.3294 | 0.98245 | -0.33762 | 26.6142
107 | 0.013045 | 0.0032697 | -0.013043 | -0.0032689 | 1.4149e-06 | 7.8317e-07 | 0.019757 | 0.019757 | 0.019757 | 0.98245 | -0.33762 | 0.98234 | -0.3399 | 5.4279
108 | 0.044388 | 0.011157 | -0.044376 | -0.011149 | 1.1255e-05 | 7.1189e-06 | 0.067241 | 0.067241 | 0.067241 | 0.98245 | -0.33762 | 0.98218 | -0.34294 | 18.4727
109 | 0.044376 | 0.011149 | -0.044304 | -0.011104 | 7.257e-05 | 4.5904e-05 | 0.067241 | 0.067241 | 0.067241 | 0.98218 | -0.34294 | 0.98043 | -0.37726 | 18.4728

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55398 | 0.14096

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0055635 | 0.0013944
1 | 0.00636 | 0.001594
2 | 0.0052703 | 0.0013209
3 | 0.003484 | 0.00087317
4 | 0.001914 | 0.0004797
5 | 0.0014898 | 0.00037338
6 | 0.0029148 | 0.00073053
7 | 0.0013641 | 0.00034187
8 | 0.002957 | 0.0007411
9 | 0.0023548 | 0.00059016
10 | 0.0042238 | 0.0010586
11 | 0.0026908 | 0.00067439
12 | 0.0040769 | 0.0010218
13 | 0.0070926 | 0.0017776
14 | 0.0078793 | 0.0019747
15 | 0.0091344 | 0.0022893
16 | 0.015332 | 0.0038426
17 | 0.0060979 | 0.0015283
18 | 0.0046021 | 0.0011534
19 | 0.013548 | 0.0033955
20 | 0.010109 | 0.0025336
21 | 0.0037064 | 0.00092892
22 | 0.0037563 | 0.00094143
23 | 0.0056649 | 0.0014198
24 | 0.0031867 | 0.00079867
25 | 0.0035144 | 0.0008808
26 | 0.0061828 | 0.0015496
27 | 0.0015188 | 0.00038063
28 | 0.0038511 | 0.00096519
29 | 0.0079964 | 0.0020041
30 | 0.0069475 | 0.0017412
31 | 0.0023785 | 0.0005961
32 | 0.0040968 | 0.0010268
33 | 0.0042096 | 0.001055
34 | 0.0081787 | 0.0020498
35 | 0.0044283 | 0.0011098
36 | 0.0074688 | 0.0018719
37 | 0.005195 | 0.001302
38 | 0.0031008 | 0.00077713
39 | 0.010101 | 0.0025315
40 | 0.002502 | 0.00062706
41 | 0.0028205 | 0.00070688
42 | 0.0085181 | 0.0021348
43 | 0.0075902 | 0.0019023
44 | 0.0047055 | 0.0011793
45 | 0.027472 | 0.0068852
46 | 0.0056864 | 0.0014251
47 | 0.004383 | 0.0010985
48 | 0.0055436 | 0.0013893
49 | 0.0068086 | 0.0017064
50 | 0.0063159 | 0.0015829
51 | 0.0055995 | 0.0014034
52 | 0.0072633 | 0.0018204
53 | 0.029727 | 0.0074503
54 | 0.0072334 | 0.0018129
55 | 0.0071988 | 0.0018042
56 | 0.0072476 | 0.0018164
57 | 0.001966 | 0.00049273
58 | 0.0045312 | 0.0011356
59 | 0.0020745 | 0.00051991
60 | 0.0027161 | 0.00068073
61 | 0.0033856 | 0.00084851
62 | 0.011063 | 0.0027728
63 | 0.0088324 | 0.0022136
64 | 0.008999 | 0.0022554
65 | 0.0053289 | 0.0013355
66 | 0.0081154 | 0.0020339
67 | 0.0077415 | 0.0019402
68 | 0.0065216 | 0.0016345
69 | 0.0014843 | 0.00037201
70 | 0.0016158 | 0.00040495
71 | 0.0030322 | 0.00075994
72 | 0.011622 | 0.0029129
73 | 0.020822 | 0.0052186
74 | 0.0015386 | 0.00038561
75 | 0.0065216 | 0.0016345
76 | 0.044304 | 0.011104
77 | 0.013043 | 0.0032689
78 | 0.0051104 | 0.0012808
79 | 0.0048251 | 0.0012093

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1