## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2473-15_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2473-15_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2473-15_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2473-15_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2473-15_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2473-15_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2473-15_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2473-15_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2473-15_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2473-15_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2473-15_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2473-15_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2473-15_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2473-15_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2473-15_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2473-15_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2473-15_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2473-15_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2473-15_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2473-15_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2473-15_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2473-15_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2473-15_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2473-15_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2473-15_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2473-15_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2473-15_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2473-15_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2473-15_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2473-15_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2473-15_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2473-15_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2473-15_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2473-15_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2473-15_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2473-15_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2473-15_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2473-15_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2473-15_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2473-15_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2473-15_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2473-15_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2473-15_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2473-15_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2473-15_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2473-15_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2473-15_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2473-15_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2473-15_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2473-15_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2473-15_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2473-15_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2473-15_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2473-15_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2473-15_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2473-15_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2473-15_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2473-15_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2473-15_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2473-15_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2473-15_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2473-15_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2473-15_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2473-15_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2473-15_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2473-15_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2473-15_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2473-15_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2473-15_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2473-15_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2473-15_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2473-15_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2473-15_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2473-15_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2473-15_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2473-15_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2473-15_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2473-15_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2473-15_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2473-15_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2473-15_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2473-15_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2473-15_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2473-15_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2473-15_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2473-15_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2473-15_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2473-15_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2473-15_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2473-15_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2473-15_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2473-15_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2473-15_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2473-15_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2473-15_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2473-15_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2473-15_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2473-15_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2473-15_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2473-15_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2473-15_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2473-15_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2473-15_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2473-15_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2473-15_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2473-15_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2473-15_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2473-15_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_286_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2473-15_0_3_load_0 | 0 | 0.0012465 | 0.0003124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2473-15_0_3_load_1 | 1 | 0.0025515 | 0.00063946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2473-15_0_3_load_2 | 2 | 0.0055713 | 0.0013963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2473-15_0_3_load_3 | 3 | 0.0031713 | 0.0007948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2473-15_0_3_load_4 | 4 | 0.0010006 | 0.00025077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2473-15_0_3_load_32 | 5 | 0.0025722 | 0.00064466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2473-15_0_3_load_31 | 7 | 0.0029208 | 0.00073201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2473-15_0_3_load_72 | 8 | 0.0016422 | 0.00041158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2473-15_0_3_load_5 | 10 | 0.003799 | 0.00095212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2473-15_0_3_load_7 | 12 | 0.013748 | 0.0034455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2473-15_0_3_load_103 | 13 | 0.01167 | 0.0029248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2473-15_0_3_load_102 | 14 | 0.012912 | 0.003236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2473-15_0_3_load_8 | 15 | 0.0080022 | 0.0020055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2473-15_0_3_load_9 | 16 | 0.029013 | 0.0072714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2473-15_0_3_load_12 | 19 | 0.0020926 | 0.00052446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2473-15_0_3_load_13 | 20 | 0.0023436 | 0.00058736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2473-15_0_3_load_104 | 21 | 0.014247 | 0.0035707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2473-15_0_3_load_53 | 23 | 0.0016023 | 0.00040157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2473-15_0_3_load_38 | 24 | 0.0056632 | 0.0014193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2473-15_0_3_load_39 | 25 | 0.0038288 | 0.00095959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2473-15_0_3_load_87 | 26 | 0.006865 | 0.0017205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2473-15_0_3_load_54 | 27 | 0.0022035 | 0.00055226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2473-15_0_3_load_14 | 28 | 0.0037429 | 0.00093806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2473-15_0_3_load_15 | 29 | 0.0045818 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2473-15_0_3_load_16 | 30 | 0.0035599 | 0.00089219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2473-15_0_3_load_18 | 32 | 0.003356 | 0.00084109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2473-15_0_3_load_42 | 36 | 0.0032045 | 0.00080312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2473-15_0_3_load_29 | 38 | 0.0024447 | 0.0006127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2473-15_0_3_load_30 | 39 | 0.0030655 | 0.00076828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2473-15_0_3_load_41 | 40 | 0.0024225 | 0.00060712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2473-15_0_3_load_84 | 41 | 0.0028274 | 0.00070863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2473-15_0_3_load_85 | 42 | 0.0026232 | 0.00065745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2473-15_0_3_load_93 | 43 | 0.0048618 | 0.0012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2473-15_0_3_load_100 | 44 | 0.0021531 | 0.00053962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2473-15_0_3_load_19 | 45 | 0.0035025 | 0.00087781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2473-15_0_3_load_20 | 46 | 0.0028986 | 0.00072646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2473-15_0_3_load_21 | 47 | 0.0016245 | 0.00040714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2473-15_0_3_load_22 | 48 | 0.0028696 | 0.00071918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2473-15_0_3_load_23 | 49 | 0.0037101 | 0.00092985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2473-15_0_3_load_91 | 51 | 0.0013183 | 0.0003304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2473-15_0_3_load_71 | 52 | 0.0042916 | 0.0010756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2473-15_0_3_load_108 | 53 | 0.0013691 | 0.00034314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2473-15_0_3_load_24 | 54 | 0.0023373 | 0.00058578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2473-15_0_3_load_25 | 55 | 0.0021135 | 0.00052969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2473-15_0_3_load_26 | 56 | 0.0021104 | 0.00052892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2473-15_0_3_load_27 | 57 | 0.0048712 | 0.0012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2473-15_0_3_load_28 | 58 | 0.0019611 | 0.0004915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2473-15_0_3_load_96 | 61 | 0.0043145 | 0.0010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2473-15_0_3_load_61 | 62 | 0.0022207 | 0.00055657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2473-15_0_3_load_58 | 63 | 0.015801 | 0.0039601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2473-15_0_3_load_60 | 64 | 0.00214 | 0.00053634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2473-15_0_3_load_36 | 65 | 0.0039909 | 0.0010002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2473-15_0_3_load_110 | 66 | 0.0090123 | 0.0022587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2473-15_0_3_load_62 | 67 | 0.0048581 | 0.0012176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2473-15_0_3_load_64 | 68 | 0.0062544 | 0.0015675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2473-15_0_3_load_92 | 69 | 0.0022548 | 0.0005651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2473-15_0_3_load_99 | 70 | 0.0032668 | 0.00081873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2473-15_0_3_load_98 | 72 | 0.0018435 | 0.00046203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2473-15_0_3_load_40 | 73 | 0.0024468 | 0.00061324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2473-15_0_3_load_43 | 74 | 0.0017327 | 0.00043425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2473-15_0_3_load_44 | 75 | 0.0017199 | 0.00043105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2473-15_0_3_load_46 | 77 | 0.0017175 | 0.00043045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2473-15_0_3_load_97 | 79 | 0.0022998 | 0.00057637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2473-15_0_3_load_90 | 80 | 0.0016863 | 0.00042263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2473-15_0_3_load_80 | 81 | 0.001968 | 0.00049323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2473-15_0_3_load_89 | 82 | 0.0016942 | 0.0004246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2473-15_0_3_load_78 | 83 | 0.0018251 | 0.00045741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2473-15_0_3_load_48 | 84 | 0.0054623 | 0.001369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2473-15_0_3_load_49 | 85 | 0.0040457 | 0.001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2473-15_0_3_load_51 | 86 | 0.0051538 | 0.0012917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2473-15_0_3_load_65 | 87 | 0.0038984 | 0.00097703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2473-15_0_3_load_66 | 88 | 0.0029263 | 0.00073341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2473-15_0_3_load_70 | 90 | 0.0015651 | 0.00039224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2473-15_0_3_load_68 | 91 | 0.0015685 | 0.00039311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2473-15_0_3_load_55 | 92 | 0.0050277 | 0.0012601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2473-15_0_3_load_56 | 93 | 0.0026386 | 0.0006613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2473-15_0_3_load_57 | 94 | 0.0036202 | 0.0009073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2473-15_0_3_load_59 | 95 | 0.011125 | 0.0027881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2473-15_0_3_load_79 | 96 | 0.001836 | 0.00046015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2473-15_0_3_load_81 | 97 | 0.001733 | 0.00043432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2473-15_0_3_load_82 | 99 | 0.0030101 | 0.00075441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2473-15_0_3_load_75 | 100 | 0.0017045 | 0.00042719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2473-15_0_3_load_77 | 101 | 0.0042158 | 0.0010566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2473-15_0_3_load_109 | 102 | 0.0014657 | 0.00036733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2473-15_0_3_load_67 | 103 | 0.0026804 | 0.00067178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2473-15_0_3_load_69 | 104 | 0.0026816 | 0.00067206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2473-15_0_3_load_74 | 105 | 0.0019457 | 0.00048763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2473-15_0_3_load_114 | 107 | 0.0052282 | 0.0013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2473-15_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2473-15_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0057567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2473-15_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0025614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2473-15_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2473-15_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.024315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2473-15_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.034119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2473-15_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2473-15_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.018459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2473-15_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.031157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2473-15_0_3_line_9 |  | 8 | 89 | 0.040969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2473-15_0_3_line_10 |  | 9 | 84 | 0.0083465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2473-15_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0071098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2473-15_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.047714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2473-15_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2473-15_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.032825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2473-15_0_3_line_15 |  | 14 | 18 | 0.018103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2473-15_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.012787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2473-15_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.024667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2473-15_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.026963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2473-15_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2473-15_0_3_line_20 |  | 17 | 20 | 0.012403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2473-15_0_3_line_21 |  | 18 | 21 | 0.020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2473-15_0_3_line_22 |  | 19 | 22 | 0.01498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2473-15_0_3_line_23 |  | 20 | 23 | 0.027737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2473-15_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.012238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2473-15_0_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.01811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2473-15_0_3_line_26 |  | 22 | 26 | 0.06909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2473-15_0_3_line_27 |  | 23 | 27 | 0.011527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2473-15_0_3_line_28 |  | 24 | 68 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2473-15_0_3_line_29 |  | 25 | 32 | 0.021533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2473-15_0_3_line_30 |  | 26 | 42 | 0.013905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2473-15_0_3_line_31 |  | 27 | 90 | 0.0058198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2473-15_0_3_line_32 |  | 28 | 29 | 0.017735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2473-15_0_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.040158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2473-15_0_3_line_34 |  | 29 | 31 | 0.023024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2473-15_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.0064173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2473-15_0_3_line_36 |  | 31 | 38 | 0.0092875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2473-15_0_3_line_37 |  | 31 | 39 | 0.010333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2473-15_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.042195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2473-15_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.053457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2473-15_0_3_line_40 |  | 34 | 43 | 0.046476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2473-15_0_3_line_41 |  | 35 | 36 | 0.04045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2473-15_0_3_line_42 |  | 35 | 37 | 0.044678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2473-15_0_3_line_43 |  | 36 | 40 | 0.0057385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2473-15_0_3_line_44 |  | 37 | 41 | 0.024217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2473-15_0_3_line_45 |  | 38 | 44 | 0.0039395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2473-15_0_3_line_46 |  | 40 | 73 | 0.021537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2473-15_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.02134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2473-15_0_3_line_48 |  | 43 | 57 | 0.02733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2473-15_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0039397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2473-15_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.01586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2473-15_0_3_line_51 |  | 46 | 48 | 0.023075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2473-15_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0055115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2473-15_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.035626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2473-15_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.0079462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2473-15_0_3_line_55 |  | 50 | 52 | 0.020651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2473-15_0_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2473-15_0_3_line_57 |  | 52 | 104 | 0.012177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2473-15_0_3_line_58 |  | 53 | 102 | 0.0023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2473-15_0_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2473-15_0_3_line_60 |  | 54 | 56 | 0.019619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2473-15_0_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.022504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2473-15_0_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.026165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2473-15_0_3_line_63 |  | 56 | 59 | 0.082802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2473-15_0_3_line_64 |  | 58 | 65 | 0.030159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2473-15_0_3_line_65 |  | 59 | 66 | 0.016777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2473-15_0_3_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0031266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2473-15_0_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.02091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2473-15_0_3_line_68 |  | 61 | 70 | 0.01227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2473-15_0_3_line_69 |  | 62 | 63 | 0.052452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2473-15_0_3_line_70 |  | 62 | 64 | 0.0062123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2473-15_0_3_line_71 |  | 63 | 93 | 0.0046361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2473-15_0_3_line_72 |  | 64 | 67 | 0.017002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2473-15_0_3_line_73 |  | 65 | 69 | 0.026616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2473-15_0_3_line_74 |  | 67 | 68 | 0.017925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2473-15_0_3_line_75 |  | 69 | 71 | 0.076721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2473-15_0_3_line_76 |  | 70 | 72 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2473-15_0_3_line_77 |  | 71 | 106 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2473-15_0_3_line_78 |  | 72 | 79 | 0.019854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2473-15_0_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0032241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2473-15_0_3_line_80 |  | 74 | 76 | 0.054337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2473-15_0_3_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0093215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2473-15_0_3_line_82 |  | 76 | 78 | 0.032249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2473-15_0_3_line_83 |  | 77 | 80 | 0.0013734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2473-15_0_3_line_84 |  | 78 | 81 | 0.067535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2473-15_0_3_line_85 |  | 80 | 82 | 0.03026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2473-15_0_3_line_86 |  | 81 | 83 | 0.046049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2473-15_0_3_line_87 |  | 82 | 95 | 0.011205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2473-15_0_3_line_88 |  | 83 | 98 | 0.044368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2473-15_0_3_line_89 |  | 84 | 85 | 0.018453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2473-15_0_3_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0090194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2473-15_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.032893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2473-15_0_3_line_92 |  | 87 | 88 | 0.0031969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2473-15_0_3_line_93 |  | 88 | 102 | 0.028604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2473-15_0_3_line_94 |  | 89 | 105 | 0.081142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2473-15_0_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0046409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2473-15_0_3_line_96 |  | 91 | 103 | 0.0081072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2473-15_0_3_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0083111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2473-15_0_3_line_98 |  | 92 | 94 | 0.003608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2473-15_0_3_line_99 |  | 94 | 95 | 0.017914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2473-15_0_3_line_100 |  | 96 | 97 | 0.034083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2473-15_0_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.014001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2473-15_0_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.02676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2473-15_0_3_line_103 |  | 98 | 100 | 0.015257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2473-15_0_3_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0083616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2473-15_0_3_line_105 |  | 103 | 104 | 0.00022599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2473-15_0_3_line_106 |  | 106 | 107 | 0.081865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2473-15_0_3_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 67 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2613709.3604 | 1259077.628 | 2613705.7273 | 1259062.3106
1 | 2613709.3604 | 1259077.628 | 2613709.4013 | 1259077.8003 | 2613710.912 | 1259083.1715
2 | 2613705.7273 | 1259062.3106 | 2613705.1362 | 1259059.8183
3 | 2613710.912 | 1259083.1715 | 2613715.8978 | 1259100.8976 | 2613717.7553 | 1259108.4208
4 | 2613701.4459 | 1259035.8517 | 2613701.4991 | 1259039.901 | 2613702.4023 | 1259046.9967 | 2613703.8998 | 1259054.6053 | 2613705.1362 | 1259059.8183
5 | 2613724.0036 | 1259141.8995 | 2613723.6011 | 1259136.7062 | 2613722.7996 | 1259131.3007 | 2613721.6029 | 1259124.0041 | 2613717.7553 | 1259108.4208
6 | 2613701.4459 | 1259035.8517 | 2613701.3452 | 1259028.1927 | 2613700.8609 | 1259019.4557
7 | 2613724.0036 | 1259141.8995 | 2613742.4576 | 1259141.483
8 | 2613693.2994 | 1259137.6036 | 2613702.6012 | 1259140.5048 | 2613708.1991 | 1259141.4961 | 2613718.4033 | 1259141.9978 | 2613724.0036 | 1259141.8995
9 | 2613783.4007 | 1259140.2025 | 2613774.8988 | 1259140.205 | 2613745.9004 | 1259141.4053 | 2613742.4576 | 1259141.483
10 | 2613693.2994 | 1259137.6036 | 2613687.9001 | 1259135.5008 | 2613685.6305 | 1259134.3337
11 | 2613591.1173 | 1259160.7736 | 2613598.1241 | 1259161.9794
12 | 2613591.1173 | 1259160.7736 | 2613585.279 | 1259152.8327 | 2613574.4934 | 1259152.8081 | 2613569.1065 | 1259151.8284 | 2613566.088 | 1259150.0982 | 2613562.4385 | 1259144.1747 | 2613560.7073 | 1259133.1498
13 | 2613558.5784 | 1259119.5922 | 2613560.7073 | 1259133.1498
14 | 2613557.1913 | 1259086.8655 | 2613557.1016 | 1259104.8026 | 2613557.4015 | 1259112.0971 | 2613558.5784 | 1259119.5922
15 | 2613556.5054 | 1259068.777 | 2613557.1986 | 1259085.4009 | 2613557.1913 | 1259086.8655
16 | 2613556.1203 | 1259029.0337 | 2613556.1031 | 1259033.6968 | 2613556.1308 | 1259041.8202
17 | 2613555.8006 | 1259004.3986 | 2613556.2019 | 1259006.9012 | 2613556.1203 | 1259029.0337
18 | 2613556.5054 | 1259068.777 | 2613556.1979 | 1259061.5047 | 2613556.1308 | 1259041.8202
19 | 2613555.8006 | 1259004.3986 | 2613555.0987 | 1259004.7973 | 2613552.797 | 1259006.0039 | 2613550.3986 | 1259006.6989 | 2613548.4987 | 1259006.9059 | 2613545.4013 | 1259006.6987 | 2613541.287 | 1259005.9716
20 | 2613555.8006 | 1259004.3986 | 2613559.4002 | 1259002.5055 | 2613566.201 | 1258998.296 | 2613566.4788 | 1258998.1044
21 | 2613556.5054 | 1259068.777 | 2613538.8576 | 1259079.4373
22 | 2613526.5353 | 1259003.3646 | 2613541.287 | 1259005.9716
23 | 2613566.4788 | 1258998.1044 | 2613571.6969 | 1258994.506 | 2613577.101 | 1258991.305 | 2613584.2012 | 1258987.9968 | 2613590.7069 | 1258984.7192
24 | 2613526.5353 | 1259003.3646 | 2613522.4044 | 1259014.8845
25 | 2613526.5353 | 1259003.3646 | 2613528.1214 | 1258998.6317 | 2613532.045 | 1258986.866 | 2613532.2505 | 1258986.1805
26 | 2613526.5353 | 1259003.3646 | 2613461.9428 | 1258978.8459
27 | 2613590.7069 | 1258984.7192 | 2613593.1207 | 1258983.503 | 2613599.7727 | 1258978.4593 | 2613600.1006 | 1258978.1141
28 | 2613516.9879 | 1259029.9895 | 2613522.4044 | 1259014.8845
29 | 2613537.4117 | 1258965.3366 | 2613537.2135 | 1258967.9539 | 2613536.2983 | 1258972.6883 | 2613535.6147 | 1258974.955 | 2613532.2505 | 1258986.1805
30 | 2613461.9428 | 1258978.8459 | 2613459.086 | 1258975.5705 | 2613454.6123 | 1258967.1227
31 | 2613604.1082 | 1258973.8941 | 2613600.1006 | 1258978.1141
32 | 2613546.3052 | 1258921.1145 | 2613549.2439 | 1258918.1032 | 2613554.2428 | 1258914.1008 | 2613560.9216 | 1258911.6233
33 | 2613546.3052 | 1258921.1145 | 2613545.0432 | 1258922.4077 | 2613541.7473 | 1258926.603 | 2613539.5446 | 1258930.7007 | 2613538.4309 | 1258936.4799 | 2613537.8328 | 1258947.5971 | 2613537.9751 | 1258957.8933 | 2613537.8961 | 1258958.9376
34 | 2613583.7616 | 1258909.9654 | 2613578.8781 | 1258909.5984 | 2613570.1415 | 1258909.9009 | 2613561.2436 | 1258911.5039 | 2613560.9216 | 1258911.6233
35 | 2613537.4117 | 1258965.3366 | 2613537.8961 | 1258958.9376
36 | 2613583.7616 | 1258909.9654 | 2613582.9425 | 1258900.7141
37 | 2613583.7616 | 1258909.9654 | 2613591.5445 | 1258911.4064 | 2613593.8983 | 1258911.9579
38 | 2613333.2068 | 1258927.1098 | 2613340.5765 | 1258911.2156 | 2613343.1667 | 1258902.3265 | 2613344.3193 | 1258895.9137 | 2613346.0496 | 1258890.6807 | 2613349.4569 | 1258890.5438
39 | 2613349.4569 | 1258890.5438 | 2613351.5511 | 1258884.3666 | 2613353.8998 | 1258885.7061 | 2613358.1006 | 1258888.006 | 2613362.0987 | 1258889.9051 | 2613366.5032 | 1258892.1054 | 2613371.397 | 1258894.5958 | 2613377.7978 | 1258897.301 | 2613385.2991 | 1258899.9974 | 2613393.0027 | 1258903.2058 | 2613394.1999 | 1258903.7978
40 | 2613333.2068 | 1258927.1098 | 2613339.0405 | 1258930.6252 | 2613341.407 | 1258934.1107 | 2613345.79 | 1258959.2597 | 2613346.9612 | 1258969.1142
41 | 2613394.1999 | 1258903.7978 | 2613393.6012 | 1258905.1974 | 2613393.297 | 1258906.3975 | 2613393.5984 | 1258909.8005 | 2613395.3974 | 1258927.6055 | 2613397.2696 | 1258943.8759
42 | 2613394.1999 | 1258903.7978 | 2613407.3984 | 1258910.2986 | 2613415.7003 | 1258915.5987 | 2613423.399 | 1258920.9975 | 2613431.6216 | 1258928.0097
43 | 2613397.9255 | 1258949.5768 | 2613397.2696 | 1258943.8759
44 | 2613431.6216 | 1258928.0097 | 2613435.7349 | 1258932.3108 | 2613441.4184 | 1258942.2081 | 2613444.6252 | 1258948.2637
45 | 2613582.636 | 1258896.7874 | 2613582.6668 | 1258897.599 | 2613582.9425 | 1258900.7141
46 | 2613400.3361 | 1258970.9783 | 2613399.8034 | 1258965.8968 | 2613397.9255 | 1258949.5768
47 | 2613444.6252 | 1258948.2637 | 2613454.6123 | 1258967.1227
48 | 2613350.1864 | 1258996.2529 | 2613346.9612 | 1258969.1142
49 | 2613644.4872 | 1259011.0744 | 2613644.3183 | 1259007.1383
50 | 2613645.1669 | 1259026.9194 | 2613644.4872 | 1259011.0744
51 | 2613644.3183 | 1259007.1383 | 2613643.3293 | 1258984.0846
52 | 2613645.1669 | 1259026.9194 | 2613645.4031 | 1259032.4259
53 | 2613641.8023 | 1258948.4909 | 2613643.3293 | 1258984.0846
54 | 2613645.7437 | 1259040.3648 | 2613645.4031 | 1259032.4259
55 | 2613641.8023 | 1258948.4909 | 2613633.3197 | 1258953.0634 | 2613623.7474 | 1258958.5115
56 | 2613645.7437 | 1259040.3648 | 2613646.3809 | 1259055.2184
57 | 2613613.3805 | 1258964.8529 | 2613615.244 | 1258963.3512 | 2613623.7474 | 1258958.5115
58 | 2613646.4802 | 1259057.5318 | 2613646.3809 | 1259055.2184
59 | 2613351.3718 | 1259033.3636 | 2613351.2682 | 1259018.6986
60 | 2613351.3718 | 1259033.3636 | 2613351.4368 | 1259042.573 | 2613350.916 | 1259052.9697
61 | 2613350.1864 | 1258996.2529 | 2613351.1681 | 1259004.5134 | 2613351.2682 | 1259018.6986
62 | 2613349.6069 | 1259079.102 | 2613350.916 | 1259052.9697
63 | 2613350.916 | 1259052.9697 | 2613268.4982 | 1259045.0001
64 | 2613349.6069 | 1259079.102 | 2613349.1089 | 1259089.0436 | 2613348.5335 | 1259109.2404
65 | 2613268.4982 | 1259045.0001 | 2613261.6707 | 1259060.3246
66 | 2613496.7197 | 1259088.621 | 2613495.9757 | 1259091.6578
67 | 2613496.7197 | 1259088.621 | 2613500.7524 | 1259075.2656 | 2613503.1014 | 1259068.7148
68 | 2613494.4607 | 1259103.8094 | 2613494.474 | 1259101.7247 | 2613495.647 | 1259092.9993 | 2613495.9757 | 1259091.6578
69 | 2613503.1014 | 1259068.7148 | 2613451.7462 | 1259058.0429
70 | 2613505.1983 | 1259062.8671 | 2613503.1014 | 1259068.7148
71 | 2613451.7462 | 1259058.0429 | 2613448.0589 | 1259060.8531
72 | 2613505.1983 | 1259062.8671 | 2613510.9373 | 1259046.8627
73 | 2613347.7755 | 1259135.8459 | 2613348.5335 | 1259109.2404
74 | 2613516.9879 | 1259029.9895 | 2613510.9373 | 1259046.8627
75 | 2613347.6254 | 1259212.557 | 2613347.1942 | 1259156.2513 | 2613347.7755 | 1259135.8459
76 | 2613494.4607 | 1259103.8094 | 2613494.3685 | 1259118.3246 | 2613494.4127 | 1259118.8825
77 | 2613347.6254 | 1259212.557 | 2613317.5637 | 1259214.2351
78 | 2613495.9818 | 1259138.6744 | 2613494.4127 | 1259118.8825
79 | 2613430.3459 | 1259135.2013 | 2613430.1407 | 1259131.9837
80 | 2613431.5737 | 1259189.2636 | 2613432.7426 | 1259182.2949 | 2613433.5291 | 1259167.8202 | 2613430.4268 | 1259136.4698 | 2613430.3459 | 1259135.2013
81 | 2613430.1407 | 1259131.9837 | 2613429.5473 | 1259122.6811
82 | 2613400.8228 | 1259199.0119 | 2613415.6582 | 1259194.6313 | 2613425.0473 | 1259192.2731 | 2613431.5737 | 1259189.2636
83 | 2613429.4599 | 1259121.3104 | 2613429.5473 | 1259122.6811
84 | 2613400.8228 | 1259199.0119 | 2613389.229 | 1259173.0127 | 2613381.7237 | 1259155.5062 | 2613378.3289 | 1259146.8038 | 2613376.0244 | 1259139.3047 | 2613375.2587 | 1259136.5757
85 | 2613429.4599 | 1259121.3104 | 2613429.3203 | 1259119.1223 | 2613428.6043 | 1259099.1294 | 2613431.5042 | 1259096.6454 | 2613435.7477 | 1259096.655
86 | 2613367.2418 | 1259091.3567 | 2613367.526 | 1259097.5018 | 2613368.5239 | 1259106.2099 | 2613370.5247 | 1259118.1113 | 2613373.527 | 1259130.4041 | 2613375.2587 | 1259136.5757
87 | 2613435.8856 | 1259085.4506 | 2613435.7477 | 1259096.655 | 2613435.7477 | 1259096.655
88 | 2613366.1246 | 1259047.009 | 2613366.2266 | 1259065.3105 | 2613366.9294 | 1259084.6028 | 2613367.2418 | 1259091.3567
89 | 2613685.6305 | 1259134.3337 | 2613681.2978 | 1259132.1056 | 2613674.5987 | 1259128.1986 | 2613670.0999 | 1259124.4969
90 | 2613664.092 | 1259117.7702 | 2613664.7997 | 1259118.603 | 2613670.0999 | 1259124.4969 | 2613670.0999 | 1259124.4969
91 | 2613664.092 | 1259117.7702 | 2613658.5983 | 1259111.306 | 2613655.2018 | 1259106.8063 | 2613652.5004 | 1259101.5966 | 2613650.5985 | 1259096.0996 | 2613649.2038 | 1259089.7032 | 2613649.1147 | 1259089.1707
92 | 2613648.5872 | 1259086.0176 | 2613649.1147 | 1259089.1707
93 | 2613648.5872 | 1259086.0176 | 2613647.397 | 1259078.9029 | 2613646.4802 | 1259057.5318
94 | 2613783.4007 | 1259140.2025 | 2613782.8998 | 1259135.1979 | 2613782.2041 | 1259129.7037 | 2613781.4021 | 1259124.4983 | 2613779.9036 | 1259117.4012 | 2613767.9987 | 1259076.7017 | 2613764.4029 | 1259063.8958 | 2613763.9963 | 1259061.5831
95 | 2613604.1082 | 1258973.8941 | 2613607.3041 | 1258970.5289
96 | 2613613.2046 | 1258964.9947 | 2613610.4564 | 1258967.2095 | 2613607.3041 | 1258970.5289
97 | 2613441.4487 | 1259065.891 | 2613448.0589 | 1259060.8531
98 | 2613441.4487 | 1259065.891 | 2613440.8662 | 1259066.335 | 2613438.6386 | 1259068.1534
99 | 2613435.8856 | 1259085.4506 | 2613435.9969 | 1259076.4086 | 2613436.1024 | 1259073.0843 | 2613438.6386 | 1259068.1534 | 2613438.6386 | 1259068.1534
100 | 2613365.1486 | 1258998.9475 | 2613365.7238 | 1259007.4036 | 2613366.1249 | 1259030.1087 | 2613366.1249 | 1259033.0078
101 | 2613366.1246 | 1259047.009 | 2613366.1249 | 1259033.0078
102 | 2613365.1486 | 1258998.9475 | 2613365.1255 | 1258998.6074 | 2613363.8261 | 1258986.5075 | 2613361.9229 | 1258974.8064 | 2613361.4347 | 1258972.4621
103 | 2613366.1246 | 1259047.009 | 2613374.2015 | 1259048.4059 | 2613381.2621 | 1259048.4025
104 | 2613389.5993 | 1259048.7964 | 2613386.3969 | 1259048.4 | 2613381.2621 | 1259048.4025
105 | 2613613.3805 | 1258964.8529 | 2613613.2046 | 1258964.9947
106 | 2613319.8123 | 1259132.4071 | 2613317.5637 | 1259214.2351

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613709.3604 | 1259077.628
1 | 2613705.7273 | 1259062.3106
2 | 2613710.912 | 1259083.1715
3 | 2613705.1362 | 1259059.8183
4 | 2613717.7553 | 1259108.4208
5 | 2613701.4459 | 1259035.8517
6 | 2613724.0036 | 1259141.8995
7 | 2613700.8609 | 1259019.4557
8 | 2613742.4576 | 1259141.483
9 | 2613693.2994 | 1259137.6036
10 | 2613598.1241 | 1259161.9794
11 | 2613591.1173 | 1259160.7736
12 | 2613560.7073 | 1259133.1498
13 | 2613558.5784 | 1259119.5922
14 | 2613557.1913 | 1259086.8655
15 | 2613556.1203 | 1259029.0337
16 | 2613556.1308 | 1259041.8202
17 | 2613555.8006 | 1259004.3986
18 | 2613556.5054 | 1259068.777
19 | 2613541.287 | 1259005.9716
20 | 2613566.4788 | 1258998.1044
21 | 2613538.8576 | 1259079.4373
22 | 2613526.5353 | 1259003.3646
23 | 2613590.7069 | 1258984.7192
24 | 2613522.4044 | 1259014.8845
25 | 2613532.2505 | 1258986.1805
26 | 2613461.9428 | 1258978.8459
27 | 2613600.1006 | 1258978.1141
28 | 2613546.3052 | 1258921.1145
29 | 2613560.9216 | 1258911.6233
30 | 2613537.8961 | 1258958.9376
31 | 2613583.7616 | 1258909.9654
32 | 2613537.4117 | 1258965.3366
33 | 2613349.4569 | 1258890.5438
34 | 2613333.2068 | 1258927.1098
35 | 2613394.1999 | 1258903.7978
36 | 2613397.2696 | 1258943.8759
37 | 2613431.6216 | 1258928.0097
38 | 2613582.9425 | 1258900.7141
39 | 2613593.8983 | 1258911.9579
40 | 2613397.9255 | 1258949.5768
41 | 2613444.6252 | 1258948.2637
42 | 2613454.6123 | 1258967.1227
43 | 2613346.9612 | 1258969.1142
44 | 2613582.636 | 1258896.7874
45 | 2613644.4872 | 1259011.0744
46 | 2613644.3183 | 1259007.1383
47 | 2613645.1669 | 1259026.9194
48 | 2613643.3293 | 1258984.0846
49 | 2613645.4031 | 1259032.4259
50 | 2613641.8023 | 1258948.4909
51 | 2613645.7437 | 1259040.3648
52 | 2613623.7474 | 1258958.5115
53 | 2613646.3809 | 1259055.2184
54 | 2613351.3718 | 1259033.3636
55 | 2613351.2682 | 1259018.6986
56 | 2613350.916 | 1259052.9697
57 | 2613350.1864 | 1258996.2529
58 | 2613349.6069 | 1259079.102
59 | 2613268.4982 | 1259045.0001
60 | 2613496.7197 | 1259088.621
61 | 2613495.9757 | 1259091.6578
62 | 2613503.1014 | 1259068.7148
63 | 2613451.7462 | 1259058.0429
64 | 2613505.1983 | 1259062.8671
65 | 2613348.5335 | 1259109.2404
66 | 2613261.6707 | 1259060.3246
67 | 2613510.9373 | 1259046.8627
68 | 2613516.9879 | 1259029.9895
69 | 2613347.7755 | 1259135.8459
70 | 2613494.4607 | 1259103.8094
71 | 2613347.6254 | 1259212.557
72 | 2613494.4127 | 1259118.8825
73 | 2613400.3361 | 1258970.9783
74 | 2613430.3459 | 1259135.2013
75 | 2613430.1407 | 1259131.9837
76 | 2613431.5737 | 1259189.2636
77 | 2613429.5473 | 1259122.6811
78 | 2613400.8228 | 1259199.0119
79 | 2613495.9818 | 1259138.6744
80 | 2613429.4599 | 1259121.3104
81 | 2613375.2587 | 1259136.5757
82 | 2613435.7477 | 1259096.655
83 | 2613367.2418 | 1259091.3567
84 | 2613685.6305 | 1259134.3337
85 | 2613670.0999 | 1259124.4969
86 | 2613664.092 | 1259117.7702
87 | 2613649.1147 | 1259089.1707
88 | 2613648.5872 | 1259086.0176
89 | 2613783.4007 | 1259140.2025
90 | 2613604.1082 | 1258973.8941
91 | 2613607.3041 | 1258970.5289
92 | 2613441.4487 | 1259065.891
93 | 2613448.0589 | 1259060.8531
94 | 2613438.6386 | 1259068.1534
95 | 2613435.8856 | 1259085.4506
96 | 2613366.1249 | 1259033.0078
97 | 2613365.1486 | 1258998.9475
98 | 2613366.1246 | 1259047.009
99 | 2613361.4347 | 1258972.4621
100 | 2613381.2621 | 1259048.4025
101 | 2613389.5993 | 1259048.7964
102 | 2613646.4802 | 1259057.5318
103 | 2613613.2046 | 1258964.9947
104 | 2613613.3805 | 1258964.8529
105 | 2613763.9963 | 1259061.5831
106 | 2613317.5637 | 1259214.2351
107 | 2613319.8123 | 1259132.4071
108 | 2613496.7197 | 1259088.621

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97387 | -0.50461 | 0.0012465 | 0.0003124
1 | 0.97371 | -0.50785 | 0.0025515 | 0.00063946
2 | 0.97394 | -0.50329 | 0.0055713 | 0.0013963
3 | 0.97369 | -0.50826 | 0.0031713 | 0.0007948
4 | 0.97438 | -0.49462 | 0.0010006 | 0.00025077
5 | 0.97356 | -0.51072 | 0.0025722 | 0.00064466
6 | 0.97498 | -0.4827 | 0 | 0
7 | 0.97352 | -0.5116 | 0.0029208 | 0.00073201
8 | 0.97492 | -0.48392 | 0.0016422 | 0.00041158
9 | 0.97564 | -0.46978 | 0 | 0
10 | 0.98529 | -0.28253 | 0.003799 | 0.00095212
11 | 0.98532 | -0.28205 | 0 | 0
12 | 0.98549 | -0.27879 | 0.013748 | 0.0034455
13 | 0.98571 | -0.27447 | 0.01167 | 0.0029248
14 | 0.98659 | -0.25728 | 0.012912 | 0.003236
15 | 0.98969 | -0.19704 | 0.0080022 | 0.0020055
16 | 0.98869 | -0.21649 | 0.029013 | 0.0072714
17 | 0.99181 | -0.15613 | 0 | 0
18 | 0.98729 | -0.24363 | 0 | 0
19 | 0.99303 | -0.13273 | 0.0020926 | 0.00052446
20 | 0.99087 | -0.17413 | 0.0023436 | 0.00058736
21 | 0.98702 | -0.24889 | 0.014247 | 0.0035707
22 | 0.99425 | -0.10928 | 0 | 0
23 | 0.98882 | -0.21335 | 0.0016023 | 0.00040157
24 | 0.99574 | -0.080924 | 0.0056632 | 0.0014193
25 | 0.99381 | -0.11782 | 0.0038288 | 0.00095959
26 | 0.99048 | -0.18162 | 0.006865 | 0.0017205
27 | 0.98799 | -0.22936 | 0.0022035 | 0.00055226
28 | 0.99266 | -0.1401 | 0.0037429 | 0.00093806
29 | 0.99246 | -0.14394 | 0.0045818 | 0.0011483
30 | 0.99325 | -0.12875 | 0.0035599 | 0.00089219
31 | 0.9923 | -0.14706 | 0 | 0
32 | 0.99336 | -0.12653 | 0.003356 | 0.00084109
33 | 0.98392 | -0.30835 | 0 | 0
34 | 0.9824 | -0.33783 | 0 | 0
35 | 0.98584 | -0.27111 | 0 | 0
36 | 0.98554 | -0.27697 | 0.0032045 | 0.00080312
37 | 0.98777 | -0.23366 | 0 | 0
38 | 0.99226 | -0.14782 | 0.0024447 | 0.0006127
39 | 0.99227 | -0.14762 | 0.0030655 | 0.00076828
40 | 0.98551 | -0.27748 | 0.0024225 | 0.00060712
41 | 0.98882 | -0.21342 | 0.0028274 | 0.00070863
42 | 0.9898 | -0.19454 | 0.0026232 | 0.00065745
43 | 0.98073 | -0.37042 | 0.0048618 | 0.0012185
44 | 0.99225 | -0.14797 | 0.0021531 | 0.00053962
45 | 0.98116 | -0.3616 | 0.0035025 | 0.00087781
46 | 0.98137 | -0.35753 | 0.0028986 | 0.00072646
47 | 0.98037 | -0.37701 | 0.0016245 | 0.00040714
48 | 0.98266 | -0.3325 | 0.0028696 | 0.00071918
49 | 0.98011 | -0.3822 | 0.0037101 | 0.00092985
50 | 0.98474 | -0.29215 | 0 | 0
51 | 0.97975 | -0.38917 | 0.0013183 | 0.0003304
52 | 0.98595 | -0.26884 | 0.0042916 | 0.0010756
53 | 0.9791 | -0.40185 | 0.0013691 | 0.00034314
54 | 0.9789 | -0.40626 | 0.0023373 | 0.00058578
55 | 0.97927 | -0.39908 | 0.0021135 | 0.00052969
56 | 0.97846 | -0.41503 | 0.0021104 | 0.00052892
57 | 0.97987 | -0.38722 | 0.0048712 | 0.0012208
58 | 0.97813 | -0.42144 | 0.0019611 | 0.0004915
59 | 0.97776 | -0.42863 | 0 | 0
60 | 0.99811 | -0.036139 | 0 | 0
61 | 0.99808 | -0.036781 | 0.0043145 | 0.0010813
62 | 0.99834 | -0.03185 | 0.0022207 | 0.00055657
63 | 0.99532 | -0.089878 | 0.015801 | 0.0039601
64 | 0.99877 | -0.023487 | 0.00214 | 0.00053634
65 | 0.97781 | -0.42775 | 0.0039909 | 0.0010002
66 | 0.97762 | -0.43139 | 0.0090123 | 0.0022587
67 | 1 | 0 | -0.36019 | -0.091515
68 | 0.99773 | -0.043077 | 0.0062544 | 0.0015675
69 | 0.97762 | -0.43138 | 0.0022548 | 0.0005651
70 | 0.998 | -0.038372 | 0.0032668 | 0.00081873
71 | 0.97725 | -0.43871 | 0 | 0
72 | 0.99794 | -0.039465 | 0.0018435 | 0.00046203
73 | 0.98546 | -0.27842 | 0.0024468 | 0.00061324
74 | 0.99291 | -0.13624 | 0.0017327 | 0.00043425
75 | 0.99297 | -0.13521 | 0.0017199 | 0.00043105
76 | 0.9921 | -0.15191 | 0 | 0
77 | 0.99313 | -0.13196 | 0.0017175 | 0.00043045
78 | 0.99162 | -0.16123 | 0 | 0
79 | 0.9979 | -0.040265 | 0.0022998 | 0.00057637
80 | 0.99316 | -0.13143 | 0.0016863 | 0.00042263
81 | 0.99061 | -0.18076 | 0.001968 | 0.00049323
82 | 0.9938 | -0.11906 | 0.0016942 | 0.0004246
83 | 0.99001 | -0.19249 | 0.0018251 | 0.00045741
84 | 0.97582 | -0.46633 | 0.0054623 | 0.001369
85 | 0.9763 | -0.45684 | 0.0040457 | 0.001014
86 | 0.97657 | -0.45154 | 0.0051538 | 0.0012917
87 | 0.97771 | -0.42915 | 0.0038984 | 0.00097703
88 | 0.97783 | -0.42675 | 0.0029263 | 0.00073341
89 | 0.97485 | -0.48538 | 0 | 0
90 | 0.98758 | -0.23723 | 0.0015651 | 0.00039224
91 | 0.98726 | -0.24338 | 0.0015685 | 0.00039311
92 | 0.99478 | -0.10027 | 0.0050277 | 0.0012601
93 | 0.99512 | -0.093735 | 0.0026386 | 0.0006613
94 | 0.99465 | -0.10278 | 0.0036202 | 0.0009073
95 | 0.99406 | -0.11414 | 0.011125 | 0.0027881
96 | 0.98942 | -0.204 | 0.001836 | 0.00046015
97 | 0.98927 | -0.20688 | 0.001733 | 0.00043432
98 | 0.9895 | -0.20236 | 0 | 0
99 | 0.98919 | -0.20831 | 0.0030101 | 0.00075441
100 | 0.98942 | -0.20396 | 0.0017045 | 0.00042719
101 | 0.98938 | -0.20459 | 0.0042158 | 0.0010566
102 | 0.97901 | -0.40377 | 0.0014657 | 0.00036733
103 | 0.98672 | -0.2539 | 0.0026804 | 0.00067178
104 | 0.9867 | -0.25418 | 0.0026816 | 0.00067206
105 | 0.9747 | -0.48828 | 0.0019457 | 0.00048763
106 | 0.97711 | -0.44157 | 0 | 0
107 | 0.97671 | -0.44939 | 0.0052282 | 0.0013103
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.011218 | 0.0028119 | -0.011217 | -0.002811 | 1.7345e-06 | 9.1425e-07 | 0.017141 | 0.017141 | 0.017141 | 0.97387 | -0.50461 | 0.97371 | -0.50785 | 4.7091
1 | -0.012465 | -0.0031243 | 0.012466 | 0.0031247 | 7.8306e-07 | 4.2953e-07 | 0.019046 | 0.019046 | 0.019046 | 0.97387 | -0.50461 | 0.97394 | -0.50329 | 5.2323
2 | 0.0086652 | 0.0021715 | -0.008665 | -0.0021715 | 1.6843e-07 | 7.5936e-08 | 0.013242 | 0.013242 | 0.013242 | 0.97371 | -0.50785 | 0.97369 | -0.50826 | 3.6379
3 | -0.018037 | -0.004521 | 0.018044 | 0.0045255 | 7.4508e-06 | 4.4428e-06 | 0.027558 | 0.027558 | 0.027558 | 0.97394 | -0.50329 | 0.97438 | -0.49462 | 7.5708
4 | 0.0054937 | 0.0013767 | -0.0054931 | -0.0013765 | 6.427e-07 | 1.0894e-07 | 0.0083956 | 0.0083957 | 0.0083957 | 0.97369 | -0.50826 | 0.97356 | -0.51072 | 2.3065
5 | -0.019045 | -0.0047762 | 0.019056 | 0.0047827 | 1.0824e-05 | 6.502e-06 | 0.029086 | 0.029085 | 0.029086 | 0.97438 | -0.49462 | 0.97498 | -0.4827 | 7.9905
6 | 0.0029209 | 0.00073189 | -0.0029208 | -0.00073201 | 1.2265e-07 | -1.2555e-07 | 0.0044643 | 0.0044644 | 0.0044644 | 0.97356 | -0.51072 | 0.97352 | -0.5116 | 1.2265
7 | 0.0035885 | 0.00089785 | -0.0035883 | -0.00089795 | 2.0759e-07 | -9.733e-08 | 0.0054762 | 0.0054763 | 0.0054763 | 0.97498 | -0.4827 | 0.97492 | -0.48392 | 1.5045
8 | -0.022644 | -0.0056806 | 0.022658 | 0.0056891 | 1.3956e-05 | 8.5433e-06 | 0.034562 | 0.034561 | 0.034562 | 0.97498 | -0.4827 | 0.97564 | -0.46978 | 9.495
9 | 0.0019461 | 0.00048637 | -0.001946 | -0.00048679 | 1.3551e-07 | -4.241e-07 | 0.0029698 | 0.00297 | 0.00297 | 0.97492 | -0.48392 | 0.97485 | -0.48538 | 0.81593
10 | -0.022658 | -0.0056891 | 0.022662 | 0.0056914 | 3.7387e-06 | 2.2885e-06 | 0.034561 | 0.034561 | 0.034561 | 0.97564 | -0.46978 | 0.97582 | -0.46633 | 9.4949
11 | -0.003799 | -0.00095212 | 0.0037991 | 0.00095208 | 8.7762e-08 | -3.4387e-08 | 0.0057373 | 0.0057373 | 0.0057373 | 0.98529 | -0.28253 | 0.98532 | -0.28205 | 1.5762
12 | -0.0037991 | -0.00095208 | 0.0037997 | 0.00095185 | 5.8894e-07 | -2.309e-07 | 0.0057373 | 0.0057371 | 0.0057373 | 0.98532 | -0.28205 | 0.98549 | -0.27879 | 1.5762
13 | -0.017548 | -0.0043974 | 0.017551 | 0.0043995 | 3.6128e-06 | 2.1373e-06 | 0.026495 | 0.026495 | 0.026495 | 0.98549 | -0.27879 | 0.98571 | -0.27447 | 7.279
14 | -0.029221 | -0.0073243 | 0.029245 | 0.0073392 | 2.3953e-05 | 1.4911e-05 | 0.044112 | 0.044112 | 0.044112 | 0.98571 | -0.27447 | 0.98659 | -0.25728 | 12.1187
15 | -0.042157 | -0.010575 | 0.042184 | 0.010593 | 2.7448e-05 | 1.7335e-05 | 0.063586 | 0.063586 | 0.063586 | 0.98659 | -0.25728 | 0.98729 | -0.24363 | 17.4688
16 | 0.085601 | 0.021534 | -0.085522 | -0.021483 | 7.9461e-05 | 5.0691e-05 | 0.12873 | 0.12873 | 0.12873 | 0.98969 | -0.19704 | 0.98869 | -0.21649 | 35.3657
17 | -0.093603 | -0.023539 | 0.093787 | 0.023656 | 0.00018328 | 0.00011698 | 0.14076 | 0.14076 | 0.14076 | 0.98969 | -0.19704 | 0.99181 | -0.15613 | 38.671
18 | 0.056508 | 0.014212 | -0.056435 | -0.014165 | 7.3166e-05 | 4.6481e-05 | 0.085065 | 0.085065 | 0.085065 | 0.98869 | -0.21649 | 0.98729 | -0.24363 | 23.3696
19 | -0.17654 | -0.044761 | 0.17674 | 0.044888 | 0.00019886 | 0.00012688 | 0.26505 | 0.26505 | 0.26505 | 0.99181 | -0.15613 | 0.99303 | -0.13273 | 36.4084
20 | 0.082757 | 0.021105 | -0.082685 | -0.021059 | 7.185e-05 | 4.5824e-05 | 0.12429 | 0.12429 | 0.12429 | 0.99181 | -0.15613 | 0.99087 | -0.17413 | 34.1458
21 | 0.014251 | 0.0035727 | -0.014247 | -0.0035707 | 3.567e-06 | 2.0193e-06 | 0.021479 | 0.021479 | 0.021479 | 0.98729 | -0.24363 | 0.98702 | -0.24889 | 5.9008
22 | -0.17884 | -0.045412 | 0.17904 | 0.045541 | 0.00020202 | 0.00012891 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.99303 | -0.13273 | 0.99425 | -0.10928 | 36.8391
23 | 0.080342 | 0.020471 | -0.08019 | -0.020375 | 0.00015171 | 9.674e-05 | 0.12077 | 0.12077 | 0.12077 | 0.99087 | -0.17413 | 0.98882 | -0.21335 | 33.179
24 | -0.26562 | -0.067511 | 0.26599 | 0.067743 | 0.00036325 | 0.00023216 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.99425 | -0.10928 | 0.99574 | -0.080924 | 54.6526
25 | 0.026767 | 0.0067201 | -0.026757 | -0.0067134 | 1.0901e-05 | 6.742e-06 | 0.040065 | 0.040065 | 0.040065 | 0.99425 | -0.10928 | 0.99381 | -0.11782 | 11.0068
26 | 0.059819 | 0.015249 | -0.059611 | -0.015117 | 0.00020808 | 0.00013228 | 0.089618 | 0.089618 | 0.089618 | 0.99425 | -0.10928 | 0.99048 | -0.18162 | 24.6203
27 | 0.078588 | 0.019973 | -0.078527 | -0.019934 | 6.0556e-05 | 3.8608e-05 | 0.11836 | 0.11836 | 0.11836 | 0.98882 | -0.21335 | 0.98799 | -0.22936 | 32.5166
28 | -0.27165 | -0.069162 | 0.27215 | 0.06948 | 0.00049677 | 0.00031751 | 0.40633 | 0.40633 | 0.40633 | 0.99574 | -0.080924 | 0.99773 | -0.043077 | 55.815
29 | 0.022928 | 0.0057538 | -0.022918 | -0.005748 | 9.5178e-06 | 5.8125e-06 | 0.034332 | 0.034332 | 0.034332 | 0.99381 | -0.11782 | 0.99336 | -0.12653 | 9.4319
30 | 0.052746 | 0.013397 | -0.052713 | -0.013376 | 3.2795e-05 | 2.081e-05 | 0.079305 | 0.079305 | 0.079305 | 0.99048 | -0.18162 | 0.9898 | -0.19454 | 21.787
31 | 0.076324 | 0.019382 | -0.076295 | -0.019364 | 2.8883e-05 | 1.8411e-05 | 0.11504 | 0.11504 | 0.11504 | 0.98799 | -0.22936 | 0.98758 | -0.23723 | 31.6049
32 | 0.012249 | 0.0030704 | -0.012246 | -0.0030692 | 2.2421e-06 | 1.2058e-06 | 0.018361 | 0.018361 | 0.018361 | 0.99266 | -0.1401 | 0.99246 | -0.14394 | 5.0443
33 | -0.015992 | -0.0040085 | 0.016 | 0.0040135 | 8.6537e-06 | 5.0189e-06 | 0.023972 | 0.023972 | 0.023972 | 0.99266 | -0.1401 | 0.99325 | -0.12875 | 6.5857
34 | 0.0076647 | 0.0019209 | -0.0076635 | -0.0019205 | 1.1402e-06 | 4.3226e-07 | 0.011492 | 0.011492 | 0.011492 | 0.99246 | -0.14394 | 0.9923 | -0.14706 | 3.1571
35 | -0.01956 | -0.0049057 | 0.019562 | 0.0049069 | 2.0666e-06 | 1.2396e-06 | 0.029305 | 0.029305 | 0.029305 | 0.99325 | -0.12875 | 0.99336 | -0.12653 | 8.0508
36 | 0.004598 | 0.0011523 | -0.0045978 | -0.0011523 | 1.6557e-07 | -1.4004e-08 | 0.0068949 | 0.006895 | 0.006895 | 0.9923 | -0.14706 | 0.99226 | -0.14782 | 1.8942
37 | 0.0030655 | 0.0007682 | -0.0030655 | -0.00076828 | 8.1882e-08 | -8.107e-08 | 0.0045969 | 0.004597 | 0.004597 | 0.9923 | -0.14706 | 0.99227 | -0.14762 | 1.2629
38 | 0.038941 | 0.00983 | -0.038886 | -0.0097954 | 5.4925e-05 | 3.4617e-05 | 0.058917 | 0.058917 | 0.058917 | 0.98392 | -0.30835 | 0.9824 | -0.33783 | 16.1859
39 | -0.038941 | -0.00983 | 0.03901 | 0.0098739 | 6.9584e-05 | 4.3854e-05 | 0.058917 | 0.058916 | 0.058917 | 0.98392 | -0.30835 | 0.98584 | -0.27111 | 16.1859
40 | 0.038886 | 0.0097954 | -0.038825 | -0.0097573 | 6.0498e-05 | 3.8131e-05 | 0.058917 | 0.058917 | 0.058917 | 0.9824 | -0.33783 | 0.98073 | -0.37042 | 16.186
41 | 0.0080762 | 0.0020242 | -0.008074 | -0.0020233 | 2.2542e-06 | 9.2707e-07 | 0.01219 | 0.01219 | 0.01219 | 0.98584 | -0.27111 | 0.98554 | -0.27697 | 3.349
42 | -0.047086 | -0.011898 | 0.047171 | 0.011952 | 8.4712e-05 | 5.3645e-05 | 0.071107 | 0.071106 | 0.071107 | 0.98584 | -0.27111 | 0.98777 | -0.23366 | 19.5348
43 | 0.0048695 | 0.0012202 | -0.0048694 | -0.0012202 | 1.1632e-07 | 1.3252e-09 | 0.0073522 | 0.0073522 | 0.0073522 | 0.98554 | -0.27697 | 0.98551 | -0.27748 | 2.0198
44 | -0.047171 | -0.011952 | 0.047217 | 0.011981 | 4.5916e-05 | 2.9076e-05 | 0.071106 | 0.071106 | 0.071106 | 0.98777 | -0.23366 | 0.98882 | -0.21342 | 19.5347
45 | 0.0021531 | 0.00053958 | -0.0021531 | -0.00053962 | 1.5402e-08 | -4.1029e-08 | 0.0032288 | 0.0032289 | 0.0032289 | 0.99226 | -0.14782 | 0.99225 | -0.14797 | 0.88705
46 | 0.0024469 | 0.00061303 | -0.0024468 | -0.00061324 | 1.1024e-07 | -2.0385e-07 | 0.0036946 | 0.0036947 | 0.0036947 | 0.98551 | -0.27748 | 0.98546 | -0.27842 | 1.015
47 | -0.050044 | -0.012689 | 0.05009 | 0.012718 | 4.5449e-05 | 2.8813e-05 | 0.075361 | 0.075361 | 0.075361 | 0.98882 | -0.21342 | 0.9898 | -0.19454 | 20.7036
48 | 0.033963 | 0.0085388 | -0.033936 | -0.0085217 | 2.7225e-05 | 1.7079e-05 | 0.05154 | 0.051541 | 0.051541 | 0.98073 | -0.37042 | 0.97987 | -0.38722 | 14.1595
49 | -0.057355 | -0.014468 | 0.057366 | 0.014476 | 1.1187e-05 | 7.1097e-06 | 0.087017 | 0.087017 | 0.087017 | 0.98116 | -0.3616 | 0.98137 | -0.35753 | 23.9057
50 | 0.053852 | 0.013591 | -0.053812 | -0.013565 | 3.9703e-05 | 2.521e-05 | 0.081705 | 0.081705 | 0.081705 | 0.98116 | -0.3616 | 0.98037 | -0.37701 | 22.4464
51 | -0.060264 | -0.015202 | 0.060337 | 0.015248 | 7.2306e-05 | 4.5984e-05 | 0.091412 | 0.091412 | 0.091412 | 0.98137 | -0.35753 | 0.98266 | -0.3325 | 25.1131
52 | 0.052188 | 0.013158 | -0.052175 | -0.01315 | 1.2977e-05 | 8.236e-06 | 0.079239 | 0.079239 | 0.079239 | 0.98037 | -0.37701 | 0.98011 | -0.3822 | 21.769
53 | -0.063206 | -0.015967 | 0.063329 | 0.016045 | 0.0001225 | 7.7949e-05 | 0.095757 | 0.095757 | 0.095757 | 0.98266 | -0.3325 | 0.98474 | -0.29215 | 26.3068
54 | 0.048465 | 0.01222 | -0.048449 | -0.01221 | 1.6144e-05 | 1.0232e-05 | 0.073606 | 0.073607 | 0.073607 | 0.98011 | -0.3822 | 0.97975 | -0.38917 | 20.2216
55 | -0.063329 | -0.016045 | 0.0634 | 0.01609 | 7.1007e-05 | 4.5182e-05 | 0.095757 | 0.095757 | 0.095757 | 0.98474 | -0.29215 | 0.98595 | -0.26884 | 26.3068
56 | 0.04713 | 0.01188 | -0.047102 | -0.011861 | 2.8585e-05 | 1.8107e-05 | 0.071604 | 0.071604 | 0.071604 | 0.97975 | -0.38917 | 0.9791 | -0.40185 | 19.6715
57 | -0.067691 | -0.017166 | 0.067739 | 0.017196 | 4.7728e-05 | 3.039e-05 | 0.10223 | 0.10223 | 0.10223 | 0.98595 | -0.26884 | 0.9867 | -0.25418 | 28.0861
58 | 0.045733 | 0.011518 | -0.045728 | -0.011516 | 4.1971e-06 | 2.657e-06 | 0.069524 | 0.069524 | 0.069524 | 0.9791 | -0.40185 | 0.97901 | -0.40377 | 19.0999
59 | -0.026926 | -0.0067552 | 0.026935 | 0.006761 | 9.2139e-06 | 5.7125e-06 | 0.040932 | 0.040932 | 0.040932 | 0.9789 | -0.40626 | 0.97927 | -0.39908 | 11.245
60 | 0.024588 | 0.0061695 | -0.024578 | -0.0061631 | 1.028e-05 | 6.3324e-06 | 0.037379 | 0.037379 | 0.037379 | 0.9789 | -0.40626 | 0.97846 | -0.41503 | 10.269
61 | -0.029048 | -0.0072906 | 0.029065 | 0.0073009 | 1.6445e-05 | 1.0241e-05 | 0.044143 | 0.044143 | 0.044143 | 0.97927 | -0.39908 | 0.97987 | -0.38722 | 12.1273
62 | 0.013448 | 0.0033723 | -0.013444 | -0.00337 | 4.1044e-06 | 2.2983e-06 | 0.020453 | 0.020453 | 0.020453 | 0.97846 | -0.41503 | 0.97813 | -0.42144 | 5.6189
63 | 0.0090194 | 0.002262 | -0.0090135 | -0.0022593 | 5.8426e-06 | 2.7e-06 | 0.013717 | 0.013717 | 0.013717 | 0.97846 | -0.41503 | 0.97776 | -0.42863 | 3.7685
64 | 0.011483 | 0.0028785 | -0.01148 | -0.0028766 | 3.4515e-06 | 1.8305e-06 | 0.017469 | 0.017469 | 0.017469 | 0.97813 | -0.42144 | 0.97781 | -0.42775 | 4.7993
65 | 0.0090135 | 0.0022593 | -0.0090123 | -0.0022587 | 1.1838e-06 | 5.4725e-07 | 0.013717 | 0.013717 | 0.013717 | 0.97776 | -0.42863 | 0.97762 | -0.43139 | 3.7685
66 | 0.011726 | 0.0029386 | -0.011725 | -0.0029384 | 3.5829e-07 | 1.8844e-07 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.99811 | -0.036139 | 0.99808 | -0.036781 | 4.8025
67 | -0.011726 | -0.0029386 | 0.011728 | 0.0029398 | 2.3962e-06 | 1.2602e-06 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.99811 | -0.036139 | 0.99834 | -0.03185 | 4.8025
68 | 0.0074109 | 0.0018571 | -0.0074103 | -0.0018569 | 5.6168e-07 | 1.9914e-07 | 0.011049 | 0.011049 | 0.011049 | 0.99808 | -0.036781 | 0.998 | -0.038372 | 3.0354
69 | 0.063352 | 0.015987 | -0.063177 | -0.015875 | 0.00017553 | 0.00011165 | 0.094465 | 0.094465 | 0.094465 | 0.99834 | -0.03185 | 0.99532 | -0.089878 | 25.952
70 | -0.077301 | -0.019483 | 0.077332 | 0.019503 | 3.0946e-05 | 1.9724e-05 | 0.11526 | 0.11526 | 0.11526 | 0.99834 | -0.03185 | 0.99877 | -0.023487 | 31.6638
71 | 0.047376 | 0.011915 | -0.047367 | -0.01191 | 8.7252e-06 | 5.5239e-06 | 0.070843 | 0.070843 | 0.070843 | 0.99532 | -0.089878 | 0.99512 | -0.093735 | 19.4623
72 | -0.079472 | -0.02004 | 0.079562 | 0.020097 | 8.9447e-05 | 5.7023e-05 | 0.11844 | 0.11844 | 0.11844 | 0.99877 | -0.023487 | 1 | 0 | 32.5397
73 | 0.0074887 | 0.0018764 | -0.0074875 | -0.0018759 | 1.2963e-06 | 4.9582e-07 | 0.011396 | 0.011396 | 0.011396 | 0.97781 | -0.42775 | 0.97762 | -0.43138 | 3.1308
74 | 0.27898 | 0.071418 | -0.2784 | -0.071047 | 0.00058069 | 0.00037117 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 1 | 0 | 0.99773 | -0.043077 | 57.0963
75 | 0.0052327 | 0.0013108 | -0.0052309 | -0.0013106 | 1.825e-06 | 2.0637e-07 | 0.0079643 | 0.0079646 | 0.0079646 | 0.97762 | -0.43138 | 0.97725 | -0.43871 | 2.1881
76 | 0.0041436 | 0.0010381 | -0.0041434 | -0.0010382 | 2.1577e-07 | -5.8881e-08 | 0.0061779 | 0.006178 | 0.006178 | 0.998 | -0.038372 | 0.99794 | -0.039465 | 1.6973
77 | 0.0052309 | 0.0013106 | -0.0052301 | -0.0013105 | 7.1412e-07 | 8.0976e-08 | 0.0079646 | 0.0079648 | 0.0079648 | 0.97725 | -0.43871 | 0.97711 | -0.44157 | 2.1881
78 | 0.0022998 | 0.00057617 | -0.0022998 | -0.00057637 | 8.7553e-08 | -2.0335e-07 | 0.0034292 | 0.0034293 | 0.0034293 | 0.99794 | -0.039465 | 0.9979 | -0.040265 | 0.94211
79 | -0.018076 | -0.0045455 | 0.018077 | 0.004546 | 8.8756e-07 | 5.2634e-07 | 0.027094 | 0.027094 | 0.027094 | 0.99291 | -0.13624 | 0.99297 | -0.13521 | 7.4435
80 | 0.016343 | 0.0041112 | -0.016331 | -0.0041041 | 1.2229e-05 | 7.1241e-06 | 0.024498 | 0.024498 | 0.024498 | 0.99291 | -0.13624 | 0.9921 | -0.15191 | 6.7302
81 | -0.019797 | -0.004977 | 0.0198 | 0.0049789 | 3.0775e-06 | 1.849e-06 | 0.029672 | 0.029672 | 0.029672 | 0.99297 | -0.13521 | 0.99313 | -0.13196 | 8.1516
82 | 0.016331 | 0.0041041 | -0.016324 | -0.0040999 | 7.2579e-06 | 4.2288e-06 | 0.024498 | 0.024498 | 0.024498 | 0.9921 | -0.15191 | 0.99162 | -0.16123 | 6.7302
83 | -0.021517 | -0.0054093 | 0.021518 | 0.0054097 | 5.3551e-07 | 3.2495e-07 | 0.032245 | 0.032245 | 0.032245 | 0.99313 | -0.13196 | 0.99316 | -0.13143 | 8.8585
84 | 0.016324 | 0.0040999 | -0.016308 | -0.004091 | 1.52e-05 | 8.8574e-06 | 0.024498 | 0.024498 | 0.024498 | 0.99162 | -0.16123 | 0.99061 | -0.18076 | 6.7303
85 | -0.023204 | -0.0058323 | 0.023218 | 0.0058407 | 1.372e-05 | 8.3889e-06 | 0.034772 | 0.034771 | 0.034772 | 0.99316 | -0.13143 | 0.9938 | -0.11906 | 9.5526
86 | 0.01434 | 0.0035978 | -0.014332 | -0.0035932 | 8.0138e-06 | 4.5363e-06 | 0.021542 | 0.021542 | 0.021542 | 0.99061 | -0.18076 | 0.99001 | -0.19249 | 5.9182
87 | -0.024912 | -0.0062653 | 0.024918 | 0.0062689 | 5.8487e-06 | 3.5979e-06 | 0.037308 | 0.037308 | 0.037308 | 0.9938 | -0.11906 | 0.99406 | -0.11414 | 10.2495
88 | 0.012507 | 0.0031358 | -0.012501 | -0.0031326 | 5.8801e-06 | 3.1931e-06 | 0.018799 | 0.018799 | 0.018799 | 0.99001 | -0.19249 | 0.9895 | -0.20236 | 5.1647
89 | -0.028124 | -0.0070604 | 0.028137 | 0.0070683 | 1.273e-05 | 7.9166e-06 | 0.042891 | 0.042891 | 0.042891 | 0.97582 | -0.46633 | 0.9763 | -0.45684 | 11.7832
90 | -0.032183 | -0.0080823 | 0.032191 | 0.0080874 | 8.1398e-06 | 5.0966e-06 | 0.049057 | 0.049057 | 0.049057 | 0.9763 | -0.45684 | 0.97657 | -0.45154 | 13.4772
91 | -0.037345 | -0.009379 | 0.037385 | 0.0094042 | 3.9949e-05 | 2.5155e-05 | 0.05691 | 0.05691 | 0.05691 | 0.97657 | -0.45154 | 0.97771 | -0.42915 | 15.6346
92 | -0.041283 | -0.010381 | 0.041288 | 0.010384 | 4.7345e-06 | 2.99e-06 | 0.062843 | 0.062843 | 0.062843 | 0.97771 | -0.42915 | 0.97783 | -0.42675 | 17.2645
93 | -0.044214 | -0.011118 | 0.044263 | 0.011148 | 4.8578e-05 | 3.0731e-05 | 0.067296 | 0.067296 | 0.067296 | 0.97783 | -0.42675 | 0.97901 | -0.40377 | 18.4879
94 | 0.001946 | 0.00048679 | -0.0019457 | -0.00048763 | 2.6844e-07 | -8.397e-07 | 0.00297 | 0.0029703 | 0.0029703 | 0.97485 | -0.48538 | 0.9747 | -0.48828 | 0.81603
95 | 0.07473 | 0.018972 | -0.074708 | -0.018957 | 2.2098e-05 | 1.4084e-05 | 0.11268 | 0.11268 | 0.11268 | 0.98758 | -0.23723 | 0.98726 | -0.24338 | 30.9571
96 | 0.073139 | 0.018564 | -0.073102 | -0.018541 | 3.7001e-05 | 2.3577e-05 | 0.11032 | 0.11032 | 0.11032 | 0.98726 | -0.24338 | 0.98672 | -0.2539 | 30.3076
97 | -0.044715 | -0.01124 | 0.044729 | 0.011248 | 1.3948e-05 | 8.8187e-06 | 0.066897 | 0.066897 | 0.066897 | 0.99478 | -0.10027 | 0.99512 | -0.093735 | 18.3783
98 | 0.039687 | 0.0099796 | -0.039682 | -0.0099766 | 4.7701e-06 | 3.006e-06 | 0.059376 | 0.059376 | 0.059376 | 0.99478 | -0.10027 | 0.99465 | -0.10278 | 16.3122
99 | 0.036062 | 0.0090693 | -0.036042 | -0.009057 | 1.956e-05 | 1.2286e-05 | 0.053961 | 0.053961 | 0.053961 | 0.99465 | -0.10278 | 0.99406 | -0.11414 | 14.8244
100 | 0.0047439 | 0.0011885 | -0.0047433 | -0.0011885 | 6.5058e-07 | -2.1296e-08 | 0.0071344 | 0.0071346 | 0.0071346 | 0.98942 | -0.204 | 0.98927 | -0.20688 | 1.9601
101 | -0.00658 | -0.0016487 | 0.0065805 | 0.0016488 | 5.1415e-07 | 1.4922e-07 | 0.0098957 | 0.0098956 | 0.0098957 | 0.98942 | -0.204 | 0.9895 | -0.20236 | 2.7186
102 | 0.0030103 | 0.00075419 | -0.0030101 | -0.00075441 | 2.0574e-07 | -2.1187e-07 | 0.0045279 | 0.004528 | 0.004528 | 0.98927 | -0.20688 | 0.98919 | -0.20831 | 1.244
103 | 0.0059209 | 0.0014838 | -0.0059204 | -0.0014837 | 4.5359e-07 | 9.4332e-08 | 0.0089038 | 0.0089039 | 0.0089039 | 0.9895 | -0.20236 | 0.98942 | -0.20396 | 2.4461
104 | 0.0042159 | 0.0010566 | -0.0042158 | -0.0010566 | 1.2606e-07 | -2.671e-08 | 0.0063404 | 0.0063405 | 0.0063405 | 0.98942 | -0.20396 | 0.98938 | -0.20459 | 1.7419
105 | 0.070422 | 0.017869 | -0.070421 | -0.017868 | 9.572e-07 | 6.0972e-07 | 0.10628 | 0.10628 | 0.10628 | 0.98672 | -0.2539 | 0.9867 | -0.25418 | 29.1971
106 | 0.0052301 | 0.0013105 | -0.0052282 | -0.0013103 | 1.9476e-06 | 2.2148e-07 | 0.0079648 | 0.0079652 | 0.0079652 | 0.97711 | -0.44157 | 0.97671 | -0.44939 | 2.1882

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36505 | 0.092733

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012465 | 0.0003124
1 | 0.0025515 | 0.00063946
2 | 0.0055713 | 0.0013963
3 | 0.0031713 | 0.0007948
4 | 0.0010006 | 0.00025077
5 | 0.0025722 | 0.00064466
6 | 0.0029208 | 0.00073201
7 | 0.0016422 | 0.00041158
8 | 0.003799 | 0.00095212
9 | 0.013748 | 0.0034455
10 | 0.01167 | 0.0029248
11 | 0.012912 | 0.003236
12 | 0.0080022 | 0.0020055
13 | 0.029013 | 0.0072714
14 | 0.0020926 | 0.00052446
15 | 0.0023436 | 0.00058736
16 | 0.014247 | 0.0035707
17 | 0.0016023 | 0.00040157
18 | 0.0056632 | 0.0014193
19 | 0.0038288 | 0.00095959
20 | 0.006865 | 0.0017205
21 | 0.0022035 | 0.00055226
22 | 0.0037429 | 0.00093806
23 | 0.0045818 | 0.0011483
24 | 0.0035599 | 0.00089219
25 | 0.003356 | 0.00084109
26 | 0.0032045 | 0.00080312
27 | 0.0024447 | 0.0006127
28 | 0.0030655 | 0.00076828
29 | 0.0024225 | 0.00060712
30 | 0.0028274 | 0.00070863
31 | 0.0026232 | 0.00065745
32 | 0.0048618 | 0.0012185
33 | 0.0021531 | 0.00053962
34 | 0.0035025 | 0.00087781
35 | 0.0028986 | 0.00072646
36 | 0.0016245 | 0.00040714
37 | 0.0028696 | 0.00071918
38 | 0.0037101 | 0.00092985
39 | 0.0013183 | 0.0003304
40 | 0.0042916 | 0.0010756
41 | 0.0013691 | 0.00034314
42 | 0.0023373 | 0.00058578
43 | 0.0021135 | 0.00052969
44 | 0.0021104 | 0.00052892
45 | 0.0048712 | 0.0012208
46 | 0.0019611 | 0.0004915
47 | 0.0043145 | 0.0010813
48 | 0.0022207 | 0.00055657
49 | 0.015801 | 0.0039601
50 | 0.00214 | 0.00053634
51 | 0.0039909 | 0.0010002
52 | 0.0090123 | 0.0022587
53 | 0.0048581 | 0.0012176
54 | 0.0062544 | 0.0015675
55 | 0.0022548 | 0.0005651
56 | 0.0032668 | 0.00081873
57 | 0.0018435 | 0.00046203
58 | 0.0024468 | 0.00061324
59 | 0.0017327 | 0.00043425
60 | 0.0017199 | 0.00043105
61 | 0.0017175 | 0.00043045
62 | 0.0022998 | 0.00057637
63 | 0.0016863 | 0.00042263
64 | 0.001968 | 0.00049323
65 | 0.0016942 | 0.0004246
66 | 0.0018251 | 0.00045741
67 | 0.0054623 | 0.001369
68 | 0.0040457 | 0.001014
69 | 0.0051538 | 0.0012917
70 | 0.0038984 | 0.00097703
71 | 0.0029263 | 0.00073341
72 | 0.0015651 | 0.00039224
73 | 0.0015685 | 0.00039311
74 | 0.0050277 | 0.0012601
75 | 0.0026386 | 0.0006613
76 | 0.0036202 | 0.0009073
77 | 0.011125 | 0.0027881
78 | 0.001836 | 0.00046015
79 | 0.001733 | 0.00043432
80 | 0.0030101 | 0.00075441
81 | 0.0017045 | 0.00042719
82 | 0.0042158 | 0.0010566
83 | 0.0014657 | 0.00036733
84 | 0.0026804 | 0.00067178
85 | 0.0026816 | 0.00067206
86 | 0.0019457 | 0.00048763
87 | 0.0052282 | 0.0013103

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1