## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2473-17_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2473-17_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2473-17_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2473-17_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2473-17_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2473-17_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2473-17_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2473-17_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2473-17_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2473-17_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2473-17_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2473-17_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2473-17_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2473-17_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2473-17_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2473-17_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2473-17_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2473-17_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2473-17_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2473-17_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2473-17_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2473-17_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2473-17_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2473-17_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2473-17_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2473-17_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2473-17_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2473-17_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2473-17_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2473-17_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2473-17_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2473-17_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2473-17_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2473-17_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2473-17_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2473-17_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2473-17_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2473-17_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2473-17_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2473-17_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2473-17_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2473-17_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2473-17_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2473-17_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2473-17_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2473-17_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2473-17_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2473-17_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2473-17_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2473-17_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2473-17_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2473-17_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2473-17_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2473-17_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2473-17_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2473-17_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2473-17_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2473-17_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2473-17_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2473-17_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2473-17_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2473-17_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2473-17_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2473-17_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2473-17_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2473-17_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2473-17_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2473-17_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2473-17_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2473-17_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2473-17_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2473-17_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2473-17_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2473-17_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2473-17_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2473-17_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2473-17_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2473-17_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2473-17_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2473-17_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2473-17_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2473-17_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2473-17_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2473-17_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2473-17_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2473-17_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2473-17_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2473-17_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2473-17_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2473-17_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2473-17_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2473-17_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2473-17_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2473-17_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2473-17_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2473-17_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2473-17_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2473-17_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2473-17_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2473-17_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2473-17_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2473-17_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2473-17_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2473-17_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2473-17_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2473-17_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2473-17_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2473-17_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2473-17_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2473-17_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_286_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2473-17_0_4_load_0 | 0 | 0.0086305 | 0.002163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2473-17_0_4_load_1 | 1 | 0.0047756 | 0.0011969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2473-17_0_4_load_2 | 2 | 0.013541 | 0.0033937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2473-17_0_4_load_3 | 3 | 0.003402 | 0.00085261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2473-17_0_4_load_30 | 5 | 0.0034494 | 0.0008645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2473-17_0_4_load_31 | 8 | 0.0035106 | 0.00087985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2473-17_0_4_load_73 | 9 | 0.017124 | 0.0042918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2473-17_0_4_load_70 | 10 | 0.0033677 | 0.00084401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2473-17_0_4_load_100 | 12 | 0.00041956 | 0.00010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2473-17_0_4_load_56 | 14 | 0.0021648 | 0.00054254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2473-17_0_4_load_93 | 15 | 0.0086436 | 0.0021663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2473-17_0_4_load_5 | 16 | 0.0022958 | 0.00057539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2473-17_0_4_load_6 | 17 | 0.0022554 | 0.00056525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2473-17_0_4_load_8 | 19 | 0.010278 | 0.0025759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2473-17_0_4_load_9 | 20 | 0.0024715 | 0.00061941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2473-17_0_4_load_71 | 21 | 0.0040125 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2473-17_0_4_load_10 | 22 | 0.0019928 | 0.00049943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2473-17_0_4_load_11 | 23 | 0.0047337 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2473-17_0_4_load_50 | 26 | 0.0027115 | 0.00067957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2473-17_0_4_load_47 | 27 | 0.0029448 | 0.00073804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2473-17_0_4_load_14 | 29 | 0.0032552 | 0.00081584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2473-17_0_4_load_15 | 30 | 0.0044847 | 0.001124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2473-17_0_4_load_16 | 31 | 0.0018806 | 0.00047132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2473-17_0_4_load_18 | 33 | 0.0029342 | 0.00073539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2473-17_0_4_load_57 | 34 | 0.0039233 | 0.00098326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2473-17_0_4_load_58 | 35 | 0.003238 | 0.00081153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2473-17_0_4_load_83 | 37 | 0.002394 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2473-17_0_4_load_20 | 38 | 0.0024888 | 0.00062375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2473-17_0_4_load_105 | 39 | 0.0048998 | 0.001228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2473-17_0_4_load_59 | 40 | 0.00492 | 0.0012331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2473-17_0_4_load_19 | 41 | 0.0041193 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2473-17_0_4_load_21 | 42 | 0.0041385 | 0.0010372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2473-17_0_4_load_23 | 43 | 0.0023436 | 0.00058736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2473-17_0_4_load_35 | 44 | 0.0032289 | 0.00080924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2473-17_0_4_load_33 | 46 | 0.0035545 | 0.00089085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2473-17_0_4_load_24 | 47 | 0.022146 | 0.0055503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2473-17_0_4_load_25 | 48 | 0.0052653 | 0.0013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2473-17_0_4_load_28 | 50 | 0.0042713 | 0.0010705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2473-17_0_4_load_29 | 51 | 0.01689 | 0.0042331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2473-17_0_4_load_101 | 52 | 0.0021161 | 0.00053035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2473-17_0_4_load_102 | 53 | 0.0060864 | 0.0015254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2473-17_0_4_load_32 | 54 | 0.0068033 | 0.0017051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2473-17_0_4_load_44 | 55 | 0.002285 | 0.00057267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2473-17_0_4_load_43 | 56 | 0.0020983 | 0.00052589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2473-17_0_4_load_34 | 57 | 0.0029268 | 0.00073353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2473-17_0_4_load_36 | 58 | 0.0029892 | 0.00074916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2473-17_0_4_load_51 | 59 | 0.004195 | 0.0010514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2473-17_0_4_load_37 | 61 | 0.0017991 | 0.0004509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2473-17_0_4_load_38 | 62 | 0.0018217 | 0.00045656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2473-17_0_4_load_40 | 64 | 0.0022403 | 0.00056147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2473-17_0_4_load_41 | 65 | 0.0017775 | 0.00044548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2473-17_0_4_load_42 | 66 | 0.0032728 | 0.00082023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2473-17_0_4_load_62 | 67 | 0.0017982 | 0.00045066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2473-17_0_4_load_82 | 68 | 0.0041941 | 0.0010511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2473-17_0_4_load_45 | 69 | 0.0025982 | 0.00065116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2473-17_0_4_load_46 | 70 | 0.018033 | 0.0045196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2473-17_0_4_load_60 | 71 | 0.0027059 | 0.00067817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2473-17_0_4_load_109 | 74 | 0.0027329 | 0.00068492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2473-17_0_4_load_67 | 75 | 0.0015242 | 0.00038199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2473-17_0_4_load_111 | 76 | 0.0022255 | 0.00055777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2473-17_0_4_load_108 | 77 | 0.0027391 | 0.00068649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2473-17_0_4_load_53 | 78 | 0.0062742 | 0.0015725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2473-17_0_4_load_54 | 79 | 0.0067075 | 0.001681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2473-17_0_4_load_55 | 80 | 0.011586 | 0.0029036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2473-17_0_4_load_63 | 81 | 0.0018129 | 0.00045436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2473-17_0_4_load_65 | 83 | 0.0020108 | 0.00050395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2473-17_0_4_load_66 | 84 | 0.0033169 | 0.0008313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2473-17_0_4_load_104 | 85 | 0.0024152 | 0.00060529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2473-17_0_4_load_98 | 87 | 0.0014601 | 0.00036594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2473-17_0_4_load_97 | 88 | 0.0060311 | 0.0015115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2473-17_0_4_load_69 | 89 | 0.002226 | 0.00055788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2473-17_0_4_load_74 | 90 | 0.0004522 | 0.00011333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2473-17_0_4_load_113 | 95 | 0.00090498 | 0.00022681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2473-17_0_4_load_106 | 97 | 0.00078527 | 0.00019681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2473-17_0_4_load_86 | 99 | 0.00032648 | 8.1825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2473-17_0_4_load_84 | 100 | 0.0013832 | 0.00034665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2473-17_0_4_load_85 | 101 | 0.0021779 | 0.00054584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2473-17_0_4_load_103 | 102 | 0.00082058 | 0.00020566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2473-17_0_4_load_107 | 103 | 0.0067844 | 0.0017003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2473-17_0_4_load_90 | 104 | 0.0033211 | 0.00083234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2473-17_0_4_load_91 | 105 | 0.00026675 | 6.6855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2473-17_0_4_load_112 | 108 | 0.01143 | 0.0028647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2473-17_0_4_load_110 | 109 | 0.0022256 | 0.00055778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2473-17_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2473-17_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0071254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2473-17_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0026673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2473-17_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.043527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2473-17_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.02098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2473-17_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.006967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2473-17_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.055763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2473-17_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.00059594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2473-17_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.021225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2473-17_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.035368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2473-17_0_4_line_10 |  | 7 | 14 | 0.0095169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2473-17_0_4_line_11 |  | 7 | 15 | 0.034677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2473-17_0_4_line_12 |  | 7 | 11 | 0.059039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2473-17_0_4_line_13 |  | 8 | 54 | 0.00010507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2473-17_0_4_line_14 |  | 9 | 39 | 0.016579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2473-17_0_4_line_15 |  | 10 | 21 | 0.009239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2473-17_0_4_line_16 |  | 11 | 12 | 0.045171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2473-17_0_4_line_17 |  | 11 | 13 | 0.083785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2473-17_0_4_line_18 |  | 13 | 92 | 0.015433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2473-17_0_4_line_19 |  | 14 | 79 | 0.0070573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2473-17_0_4_line_20 |  | 15 | 106 | 0.023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2473-17_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.0078733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2473-17_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.016974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2473-17_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.024373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2473-17_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.024934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2473-17_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2473-17_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.032385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2473-17_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.025068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2473-17_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2473-17_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.054126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2473-17_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.023258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2473-17_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.027192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2473-17_0_4_line_32 |  | 28 | 72 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2473-17_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.019266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2473-17_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0059528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2473-17_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2473-17_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0029635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2473-17_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.033857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2473-17_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.015854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2473-17_0_4_line_39 |  | 34 | 39 | 0.0090796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2473-17_0_4_line_40 |  | 35 | 40 | 0.0032152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2473-17_0_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.031891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2473-17_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0067326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2473-17_0_4_line_43 |  | 37 | 45 | 0.0090929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2473-17_0_4_line_44 |  | 38 | 41 | 0.019035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2473-17_0_4_line_45 |  | 40 | 66 | 0.0087098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2473-17_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.023671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2473-17_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0038734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2473-17_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2473-17_0_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.00086773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2473-17_0_4_line_50 |  | 45 | 68 | 0.024415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2473-17_0_4_line_51 |  | 45 | 65 | 0.020646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2473-17_0_4_line_52 |  | 46 | 57 | 0.01963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2473-17_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.0042095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2473-17_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.021907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2473-17_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.013016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2473-17_0_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.034566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2473-17_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.032123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2473-17_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.044443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2473-17_0_4_line_59 |  | 53 | 98 | 0.047853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2473-17_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.016842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2473-17_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0020305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2473-17_0_4_line_62 |  | 56 | 69 | 0.024805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2473-17_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.010569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2473-17_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.011819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2473-17_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.05539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2473-17_0_4_line_66 |  | 60 | 73 | 0.058046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2473-17_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.010116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2473-17_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.013625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2473-17_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.006238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2473-17_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.01169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2473-17_0_4_line_71 |  | 63 | 66 | 0.008212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2473-17_0_4_line_72 |  | 64 | 67 | 0.0013904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2473-17_0_4_line_73 |  | 68 | 100 | 0.0087708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2473-17_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0028769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2473-17_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.014247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2473-17_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.023544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2473-17_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.02335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2473-17_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.027237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2473-17_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2473-17_0_4_line_80 |  | 74 | 77 | 0.017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2473-17_0_4_line_81 |  | 75 | 89 | 0.0074212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2473-17_0_4_line_82 |  | 77 | 109 | 0.011174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2473-17_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.014027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2473-17_0_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.012407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2473-17_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2473-17_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2473-17_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.015146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2473-17_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.032142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2473-17_0_4_line_89 |  | 84 | 87 | 0.035649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2473-17_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.009348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2473-17_0_4_line_91 |  | 86 | 98 | 0.025928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2473-17_0_4_line_92 |  | 86 | 102 | 0.0058712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2473-17_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.045005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2473-17_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.018181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2473-17_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.014748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2473-17_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.018821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2473-17_0_4_line_97 |  | 91 | 94 | 0.030154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2473-17_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.012992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2473-17_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.015246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2473-17_0_4_line_100 |  | 94 | 97 | 0.036466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2473-17_0_4_line_101 |  | 96 | 98 | 0.034684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2473-17_0_4_line_102 |  | 96 | 99 | 0.026365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2473-17_0_4_line_103 |  | 98 | 103 | 0.007993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2473-17_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.019821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2473-17_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2473-17_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.014159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2473-17_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.025335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2473-17_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.009869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2473-17_0_4_trafo_1 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 1 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2613518.3627 | 1259249.2527 | 2613517.9975 | 1259247.5989 | 2613515.7321 | 1259238.2773
1 | 2613518.3627 | 1259249.2527 | 2613519.8989 | 1259256.2104
2 | 2613515.1023 | 1259235.6854 | 2613515.7321 | 1259238.2773
3 | 2613516.7879 | 1259298.9197 | 2613519.2061 | 1259292.8099 | 2613520.1977 | 1259287.5976 | 2613521.5043 | 1259279.8064 | 2613521.702 | 1259272.4018 | 2613521.6027 | 1259266.3976 | 2613520.8025 | 1259260.3027 | 2613519.8989 | 1259256.2104
4 | 2613515.1023 | 1259235.6854 | 2613510.1479 | 1259215.2988
5 | 2613514.1578 | 1259305.3736 | 2613516.7879 | 1259298.9197
6 | 2613516.7879 | 1259298.9197 | 2613530.4199 | 1259309.9137 | 2613545.3689 | 1259321.7446 | 2613547.3997 | 1259320.2593 | 2613549.6027 | 1259319.297 | 2613563.842 | 1259318.4289
7 | 2613510.0071 | 1259214.7197 | 2613510.1479 | 1259215.2988
8 | 2613514.1578 | 1259305.3736 | 2613505.7502 | 1259300.4401 | 2613498.7201 | 1259296.2768 | 2613495.8275 | 1259294.6749
9 | 2613514.1578 | 1259305.3736 | 2613505.221 | 1259321.0528 | 2613500.3024 | 1259329.6808 | 2613496.4096 | 1259335.9618
10 | 2613563.842 | 1259318.4289 | 2613561.6484 | 1259309.1683
11 | 2613563.842 | 1259318.4289 | 2613596.3989 | 1259316.4019 | 2613598.4269 | 1259316.0577
12 | 2613563.842 | 1259318.4289 | 2613549.6027 | 1259319.297 | 2613577.593 | 1259339.9637 | 2613585.1754 | 1259346.4521
13 | 2613509.9823 | 1259214.6176 | 2613510.0071 | 1259214.7197
14 | 2613481.3078 | 1259286.6725 | 2613489.3258 | 1259291.0742 | 2613495.8275 | 1259294.6749
15 | 2613496.4096 | 1259335.9618 | 2613491.5425 | 1259343.8149 | 2613491.5425 | 1259343.8149
16 | 2613585.1754 | 1259346.4521 | 2613598.1102 | 1259345.848 | 2613614.7134 | 1259346.1417 | 2613623.7134 | 1259349.0643 | 2613629.757 | 1259350.2224
17 | 2613661.4547 | 1259373.6008 | 2613657.2322 | 1259374.4028 | 2613652.6258 | 1259374.9704 | 2613648.9694 | 1259375.4178 | 2613645.2987 | 1259375.4983 | 2613641.0554 | 1259375.5331 | 2613637.047 | 1259374.9679 | 2613630.4265 | 1259373.0737 | 2613616.2444 | 1259365.4471 | 2613585.1754 | 1259346.4521
18 | 2613661.4547 | 1259373.6008 | 2613666.2039 | 1259373.167 | 2613676.8928 | 1259372.4911
19 | 2613560.0217 | 1259302.301 | 2613561.6484 | 1259309.1683
20 | 2613615.5541 | 1259301.6135 | 2613614.598 | 1259304.4021 | 2613613.0011 | 1259307.3004 | 2613608.6036 | 1259312.1047 | 2613603.6001 | 1259314.9063 | 2613601.6994 | 1259315.5023 | 2613598.4269 | 1259316.0577
21 | 2613456.2224 | 1259379.0729 | 2613448.6942 | 1259381.3785
22 | 2613473.012 | 1259379.1189 | 2613468.1302 | 1259378.185 | 2613463.827 | 1259377.9974 | 2613457.3135 | 1259378.7387 | 2613456.2224 | 1259379.0729
23 | 2613425.3613 | 1259388.4213 | 2613434.8983 | 1259385.6037 | 2613448.6942 | 1259381.3785
24 | 2613473.012 | 1259379.1189 | 2613478.5625 | 1259367.6571 | 2613484.2021 | 1259356.8404
25 | 2613484.2021 | 1259356.8404 | 2613484.2021 | 1259356.8404 | 2613491.5425 | 1259343.8149
26 | 2613318.2523 | 1259189.177 | 2613319.1419 | 1259156.8038
27 | 2613317.5637 | 1259214.2351 | 2613318.2523 | 1259189.177
28 | 2613347.6254 | 1259212.557 | 2613317.5637 | 1259214.2351
29 | 2613347.6254 | 1259212.557 | 2613347.2109 | 1259158.4322
30 | 2613347.6254 | 1259212.557 | 2613349.4848 | 1259230.3732 | 2613350.2542 | 1259235.6628
31 | 2613354.1683 | 1259262.5721 | 2613350.2542 | 1259235.6628
32 | 2613354.1683 | 1259262.5721 | 2613356.5545 | 1259277.3541
33 | 2613443.61 | 1259252.2821 | 2613440.0966 | 1259233.3394
34 | 2613439.011 | 1259227.4865 | 2613440.0966 | 1259233.3394
35 | 2613445.5918 | 1259262.9673 | 2613443.61 | 1259252.2821
36 | 2613438.4411 | 1259224.5786 | 2613438.6742 | 1259225.6709 | 2613439.011 | 1259227.4865
37 | 2613445.5918 | 1259262.9673 | 2613446.3215 | 1259263.5805 | 2613449.3911 | 1259266.0113 | 2613453.5216 | 1259269.2784 | 2613463.7259 | 1259276.2729 | 2613473.4388 | 1259282.1469
38 | 2613438.4411 | 1259224.5786 | 2613435.1318 | 1259209.0743
39 | 2613481.3078 | 1259286.6725 | 2613477.1235 | 1259284.3754 | 2613473.4388 | 1259282.1469
40 | 2613434.4606 | 1259205.9299 | 2613435.1318 | 1259209.0743
41 | 2613420.2703 | 1259234.9578 | 2613416.8135 | 1259230.4025 | 2613408.9981 | 1259216.809 | 2613404.6184 | 1259207.2747
42 | 2613420.2703 | 1259234.9578 | 2613417.1506 | 1259237.9973 | 2613416.1457 | 1259239.0958 | 2613415.9073 | 1259239.9515
43 | 2613400.8228 | 1259199.0119 | 2613404.6184 | 1259207.2747
44 | 2613418.8849 | 1259258.5976 | 2613417.6446 | 1259252.8974 | 2613415.6449 | 1259243.8979 | 2613415.6442 | 1259240.8958 | 2613415.9073 | 1259239.9515
45 | 2613432.7961 | 1259197.3841 | 2613433.1776 | 1259199.9189 | 2613434.4606 | 1259205.9299
46 | 2613424.1389 | 1259281.6761 | 2613421.8443 | 1259272.1976 | 2613418.8849 | 1259258.5976
47 | 2613424.1389 | 1259281.6761 | 2613425.0503 | 1259285.4407
48 | 2613425.0503 | 1259285.4407 | 2613428.7441 | 1259300.6991 | 2613429.4991 | 1259305.0849
49 | 2613429.4991 | 1259305.0849 | 2613429.6463 | 1259305.94
50 | 2613400.8228 | 1259199.0119 | 2613390.8792 | 1259176.7133
51 | 2613400.8228 | 1259199.0119 | 2613415.6582 | 1259194.6313 | 2613420.6799 | 1259193.37
52 | 2613433.8287 | 1259325.0877 | 2613433.5976 | 1259324.2038 | 2613432.0037 | 1259319.0967 | 2613430.9462 | 1259313.4905 | 2613429.6463 | 1259305.94
53 | 2613573.2481 | 1259152.5816 | 2613569.1065 | 1259151.8284
54 | 2613591.1173 | 1259160.7736 | 2613585.279 | 1259152.8327 | 2613574.4934 | 1259152.8081 | 2613573.2481 | 1259152.5816
55 | 2613591.1173 | 1259160.7736 | 2613597.5356 | 1259172.1071
56 | 2613591.1173 | 1259160.7736 | 2613598.1241 | 1259161.9794 | 2613600.3496 | 1259164.3638 | 2613613.2765 | 1259184.8159
57 | 2613634.9009 | 1259208.5212 | 2613614.4533 | 1259186.6779 | 2613613.2765 | 1259184.8159
58 | 2613634.9009 | 1259208.5212 | 2613636.7538 | 1259210.5006 | 2613661.548 | 1259244.0677
59 | 2613684.9974 | 1259283.1161 | 2613686.9596 | 1259278.7398 | 2613685.7794 | 1259277.3695 | 2613675.2577 | 1259260.9898 | 2613662.6761 | 1259245.5949 | 2613661.548 | 1259244.0677
60 | 2613506.0051 | 1259198.2519 | 2613509.9823 | 1259214.6176
61 | 2613506.0051 | 1259198.2519 | 2613505.5256 | 1259196.2789
62 | 2613499.9401 | 1259172.1171 | 2613500.8975 | 1259177.2347 | 2613505.5256 | 1259196.2789
63 | 2613435.2009 | 1259335.1036 | 2613435.2009 | 1259335.1036 | 2613436.0021 | 1259334.1048 | 2613435.899 | 1259333.0038 | 2613433.8287 | 1259325.0877
64 | 2613435.2009 | 1259335.1036 | 2613434.1974 | 1259335.6017 | 2613424.1422 | 1259339.2566
65 | 2613372.1492 | 1259357.4321 | 2613374.8014 | 1259357.805 | 2613391.1024 | 1259351.7042 | 2613422.0981 | 1259339.9996 | 2613424.1422 | 1259339.2566
66 | 2613372.1492 | 1259357.4321 | 2613362.1357 | 1259309.1548 | 2613360.4894 | 1259300.5675
67 | 2613433.3145 | 1259165.6518 | 2613433.5291 | 1259167.8202 | 2613433.0985 | 1259175.7454
68 | 2613431.5737 | 1259189.2636 | 2613432.7426 | 1259182.2949 | 2613433.0985 | 1259175.7454
69 | 2613433.3145 | 1259165.6518 | 2613432.7002 | 1259159.4441
70 | 2613431.5737 | 1259189.2636 | 2613425.0473 | 1259192.2731 | 2613420.6799 | 1259193.37
71 | 2613431.5737 | 1259189.2636 | 2613432.7961 | 1259197.3841
72 | 2613432.5633 | 1259158.0604 | 2613432.7002 | 1259159.4441
73 | 2613387.3696 | 1259168.6755 | 2613389.229 | 1259173.0127 | 2613390.8792 | 1259176.7133
74 | 2613499.431 | 1259169.2859 | 2613499.5199 | 1259169.8711 | 2613499.9401 | 1259172.1171
75 | 2613499.431 | 1259169.2859 | 2613497.292 | 1259155.2006
76 | 2613360.4894 | 1259300.5675 | 2613356.5545 | 1259277.3541
77 | 2613372.6001 | 1259267.6169 | 2613373.4155 | 1259273.7118 | 2613356.5545 | 1259277.3541
78 | 2613360.4894 | 1259300.5675 | 2613377.3873 | 1259297.2366 | 2613378.0002 | 1259302.8529 | 2613382.317 | 1259302.2111
79 | 2613383.204 | 1259264.6054 | 2613383.3375 | 1259265.5619 | 2613372.6001 | 1259267.6169
80 | 2613372.6001 | 1259267.6169 | 2613375.4029 | 1259284.7904
81 | 2613388.4298 | 1259300.2301 | 2613388.6083 | 1259301.2757 | 2613382.317 | 1259302.2111
82 | 2613385.4851 | 1259282.4671 | 2613385.5282 | 1259283.4234 | 2613375.4029 | 1259284.7904
83 | 2613556.7884 | 1259288.6514 | 2613560.0217 | 1259302.301
84 | 2613553.9284 | 1259276.578 | 2613556.7884 | 1259288.6514
85 | 2613743.9404 | 1259232.7625 | 2613740.8048 | 1259236.0908 | 2613736.7362 | 1259238.7388 | 2613735.6683 | 1259239.4087
86 | 2613729.0248 | 1259258.69 | 2613726.0081 | 1259246.4859 | 2613726.9011 | 1259244.9091 | 2613735.6683 | 1259239.4087
87 | 2613743.9404 | 1259232.7625 | 2613743.2026 | 1259232.405 | 2613739.8007 | 1259230.2957 | 2613736.7998 | 1259227.498 | 2613733.2692 | 1259222.3762
88 | 2613707.4591 | 1259282.523 | 2613729.0248 | 1259258.69
89 | 2613733.2692 | 1259222.3762 | 2613732.6007 | 1259221.4064 | 2613722.8024 | 1259205.1061 | 2613714.4235 | 1259192.1223
90 | 2613707.4591 | 1259282.523 | 2613706.4951 | 1259282.2094 | 2613704.6548 | 1259282.7722 | 2613700.8442 | 1259287.9447
91 | 2613684.9974 | 1259283.1161 | 2613687.0604 | 1259293.8503 | 2613694.1148 | 1259290.7089 | 2613700.8442 | 1259287.9447
92 | 2613700.8442 | 1259287.9447 | 2613705.4659 | 1259290.546 | 2613706.0336 | 1259290.5473
93 | 2613691.9933 | 1259153.1625 | 2613693.0024 | 1259155.3037 | 2613695.104 | 1259159.1 | 2613703.501 | 1259175.1969 | 2613714.4235 | 1259192.1223
94 | 2613704.7426 | 1259359.0351 | 2613696.8647 | 1259359.8063 | 2613690.3795 | 1259361.3369 | 2613687.0236 | 1259362.6453
95 | 2613676.8928 | 1259372.4911 | 2613678.5981 | 1259368.3812 | 2613681.6798 | 1259365.5085 | 2613685.1064 | 1259363.3928 | 2613687.0236 | 1259362.6453
96 | 2613723.5289 | 1259357.1994 | 2613715.1608 | 1259358.0918 | 2613704.7426 | 1259359.0351
97 | 2613701.4035 | 1259329.7298 | 2613703.6668 | 1259335.2943 | 2613705.681 | 1259347.5739 | 2613706.156 | 1259350.7661 | 2613706.0789 | 1259354.8131 | 2613704.7426 | 1259359.0351
98 | 2613723.5289 | 1259357.1994 | 2613723.2122 | 1259344.2121
99 | 2613693.9802 | 1259316.4037 | 2613698.7018 | 1259324.6979 | 2613701.4035 | 1259329.7298
100 | 2613701.4035 | 1259329.7298 | 2613708.1712 | 1259326.6655 | 2613729.0897 | 1259325.2017 | 2613731.6938 | 1259323.5622 | 2613736.6835 | 1259323.5019
101 | 2613684.9974 | 1259283.1161 | 2613687.0604 | 1259293.8503 | 2613689.3022 | 1259305.4967 | 2613691.504 | 1259311.6058 | 2613693.9802 | 1259316.4037
102 | 2613693.9802 | 1259316.4037 | 2613684.3783 | 1259319.5504 | 2613679.2212 | 1259320.3501 | 2613674.8416 | 1259320.6403 | 2613670.0184 | 1259320.429 | 2613668.2014 | 1259320.2557
103 | 2613684.9974 | 1259283.1161 | 2613680.3545 | 1259276.601
104 | 2613387.3696 | 1259168.6755 | 2613381.7237 | 1259155.5062 | 2613379.7277 | 1259150.3896
105 | 2613629.336 | 1259303.0461 | 2613629.336 | 1259303.0461 | 2613635.9185 | 1259305.1404 | 2613637.8771 | 1259308.8807 | 2613637.7314 | 1259312.2795
106 | 2613615.5541 | 1259301.6135 | 2613623.1161 | 1259303.8546 | 2613629.336 | 1259303.0461
107 | 2613612.6037 | 1259276.8011 | 2613613.8018 | 1259280.2062 | 2613615.5031 | 1259287.704 | 2613616.301 | 1259294.6995 | 2613616.0018 | 1259300.3026 | 2613615.5541 | 1259301.6135
108 | 2613612.6037 | 1259276.8011 | 2613609.3012 | 1259267.4984

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613518.3627 | 1259249.2527
1 | 2613515.7321 | 1259238.2773
2 | 2613519.8989 | 1259256.2104
3 | 2613515.1023 | 1259235.6854
4 | 2613516.7879 | 1259298.9197
5 | 2613510.1479 | 1259215.2988
6 | 2613514.1578 | 1259305.3736
7 | 2613563.842 | 1259318.4289
8 | 2613510.0071 | 1259214.7197
9 | 2613495.8275 | 1259294.6749
10 | 2613496.4096 | 1259335.9618
11 | 2613585.1754 | 1259346.4521
12 | 2613629.757 | 1259350.2224
13 | 2613661.4547 | 1259373.6008
14 | 2613561.6484 | 1259309.1683
15 | 2613598.4269 | 1259316.0577
16 | 2613456.2224 | 1259379.0729
17 | 2613448.6942 | 1259381.3785
18 | 2613473.012 | 1259379.1189
19 | 2613425.3613 | 1259388.4213
20 | 2613484.2021 | 1259356.8404
21 | 2613491.5425 | 1259343.8149
22 | 2613318.2523 | 1259189.177
23 | 2613319.1419 | 1259156.8038
24 | 2613317.5637 | 1259214.2351
25 | 2613347.6254 | 1259212.557
26 | 2613347.2109 | 1259158.4322
27 | 2613350.2542 | 1259235.6628
28 | 2613354.1683 | 1259262.5721
29 | 2613440.0966 | 1259233.3394
30 | 2613443.61 | 1259252.2821
31 | 2613439.011 | 1259227.4865
32 | 2613445.5918 | 1259262.9673
33 | 2613438.4411 | 1259224.5786
34 | 2613473.4388 | 1259282.1469
35 | 2613435.1318 | 1259209.0743
36 | 2613420.2703 | 1259234.9578
37 | 2613404.6184 | 1259207.2747
38 | 2613415.9073 | 1259239.9515
39 | 2613481.3078 | 1259286.6725
40 | 2613434.4606 | 1259205.9299
41 | 2613418.8849 | 1259258.5976
42 | 2613424.1389 | 1259281.6761
43 | 2613425.0503 | 1259285.4407
44 | 2613429.4991 | 1259305.0849
45 | 2613400.8228 | 1259199.0119
46 | 2613429.6463 | 1259305.94
47 | 2613573.2481 | 1259152.5816
48 | 2613569.1065 | 1259151.8284
49 | 2613591.1173 | 1259160.7736
50 | 2613597.5356 | 1259172.1071
51 | 2613613.2765 | 1259184.8159
52 | 2613634.9009 | 1259208.5212
53 | 2613661.548 | 1259244.0677
54 | 2613509.9823 | 1259214.6176
55 | 2613506.0051 | 1259198.2519
56 | 2613505.5256 | 1259196.2789
57 | 2613433.8287 | 1259325.0877
58 | 2613435.2009 | 1259335.1036
59 | 2613424.1422 | 1259339.2566
60 | 2613372.1492 | 1259357.4321
61 | 2613433.0985 | 1259175.7454
62 | 2613433.3145 | 1259165.6518
63 | 2613431.5737 | 1259189.2636
64 | 2613432.7002 | 1259159.4441
65 | 2613420.6799 | 1259193.37
66 | 2613432.7961 | 1259197.3841
67 | 2613432.5633 | 1259158.0604
68 | 2613390.8792 | 1259176.7133
69 | 2613499.9401 | 1259172.1171
70 | 2613499.431 | 1259169.2859
71 | 2613497.292 | 1259155.2006
72 | 2613356.5545 | 1259277.3541
73 | 2613360.4894 | 1259300.5675
74 | 2613372.6001 | 1259267.6169
75 | 2613382.317 | 1259302.2111
76 | 2613383.204 | 1259264.6054
77 | 2613375.4029 | 1259284.7904
78 | 2613556.7884 | 1259288.6514
79 | 2613560.0217 | 1259302.301
80 | 2613553.9284 | 1259276.578
81 | 2613735.6683 | 1259239.4087
82 | 2613743.9404 | 1259232.7625
83 | 2613729.0248 | 1259258.69
84 | 2613733.2692 | 1259222.3762
85 | 2613707.4591 | 1259282.523
86 | 2613700.8442 | 1259287.9447
87 | 2613714.4235 | 1259192.1223
88 | 2613691.9933 | 1259153.1625
89 | 2613388.4298 | 1259300.2301
90 | 2613687.0236 | 1259362.6453
91 | 2613704.7426 | 1259359.0351
92 | 2613676.8928 | 1259372.4911
93 | 2613723.5289 | 1259357.1994
94 | 2613701.4035 | 1259329.7298
95 | 2613723.2122 | 1259344.2121
96 | 2613693.9802 | 1259316.4037
97 | 2613736.6835 | 1259323.5019
98 | 2613684.9974 | 1259283.1161
99 | 2613668.2014 | 1259320.2557
100 | 2613387.3696 | 1259168.6755
101 | 2613379.7277 | 1259150.3896
102 | 2613706.0336 | 1259290.5473
103 | 2613680.3545 | 1259276.601
104 | 2613629.336 | 1259303.0461
105 | 2613637.7314 | 1259312.2795
106 | 2613615.5541 | 1259301.6136
107 | 2613612.6037 | 1259276.8011
108 | 2613609.3012 | 1259267.4984
109 | 2613385.4851 | 1259282.4671
110 | 2613516.7879 | 1259298.9197

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99893 | -0.020166 | 0.0086305 | 0.002163
1 | 1 | 0 | -0.35844 | -0.091249
2 | 0.99828 | -0.032561 | 0.013541 | 0.0033937
3 | 0.99989 | -0.0020871 | 0.003402 | 0.00085261
4 | 0.99446 | -0.10517 | 0 | 0
5 | 0.9991 | -0.017273 | 0.0034494 | 0.0008645
6 | 0.99414 | -0.11132 | 0 | 0
7 | 0.99214 | -0.14942 | 0 | 0
8 | 0.99908 | -0.017669 | 0.0035106 | 0.00087985
9 | 0.99331 | -0.12701 | 0.017124 | 0.0042918
10 | 0.99334 | -0.12673 | 0.0033677 | 0.00084401
11 | 0.99059 | -0.17885 | 0 | 0
12 | 0.99057 | -0.17919 | 0.00041956 | 0.00010515
13 | 0.98841 | -0.22058 | 0 | 0
14 | 0.99191 | -0.15392 | 0.0021648 | 0.00054254
15 | 0.99139 | -0.16396 | 0.0086436 | 0.0021663
16 | 0.99235 | -0.14578 | 0.0022958 | 0.00057539
17 | 0.99226 | -0.14752 | 0.0022554 | 0.00056525
18 | 0.99258 | -0.14132 | 0 | 0
19 | 0.99203 | -0.15196 | 0.010278 | 0.0025759
20 | 0.99292 | -0.13478 | 0.0024715 | 0.00061941
21 | 0.99316 | -0.13021 | 0.0040125 | 0.0010056
22 | 0.97154 | -0.5501 | 0.0019928 | 0.00049943
23 | 0.9714 | -0.55293 | 0.0047337 | 0.0011864
24 | 0.9717 | -0.54699 | 0 | 0
25 | 0.97189 | -0.54326 | 0 | 0
26 | 0.97175 | -0.54597 | 0.0027115 | 0.00067957
27 | 0.97209 | -0.53921 | 0.0029448 | 0.00073804
28 | 0.97241 | -0.533 | 0 | 0
29 | 0.9882 | -0.22494 | 0.0032552 | 0.00081584
30 | 0.9899 | -0.19228 | 0.0044847 | 0.001124
31 | 0.9877 | -0.23471 | 0.0018806 | 0.00047132
32 | 0.99091 | -0.17304 | 0 | 0
33 | 0.98745 | -0.23948 | 0.0029342 | 0.00073539
34 | 0.99247 | -0.14314 | 0.0039233 | 0.00098326
35 | 0.98617 | -0.26419 | 0.003238 | 0.00081153
36 | 0.98054 | -0.3734 | 0 | 0
37 | 0.9822 | -0.34105 | 0.002394 | 0.0006
38 | 0.98019 | -0.38025 | 0.0024888 | 0.00062375
39 | 0.99276 | -0.1376 | 0.0048998 | 0.001228
40 | 0.98592 | -0.26902 | 0.00492 | 0.0012331
41 | 0.97924 | -0.39876 | 0.0041193 | 0.0010324
42 | 0.97815 | -0.42006 | 0.0041385 | 0.0010372
43 | 0.97799 | -0.42326 | 0.0023436 | 0.00058736
44 | 0.97718 | -0.43905 | 0.0032289 | 0.00080924
45 | 0.9827 | -0.33145 | 0 | 0
46 | 0.97715 | -0.43968 | 0.0035545 | 0.00089085
47 | 0.97084 | -0.56272 | 0.022146 | 0.0055503
48 | 0.97082 | -0.56313 | 0.0052653 | 0.0013196
49 | 0.9714 | -0.55162 | 0 | 0
50 | 0.97135 | -0.55265 | 0.0042713 | 0.0010705
51 | 0.97242 | -0.53141 | 0.01689 | 0.0042331
52 | 0.97388 | -0.5027 | 0.0021161 | 0.00053035
53 | 0.97598 | -0.46138 | 0.0060864 | 0.0015254
54 | 0.99908 | -0.017732 | 0.0068033 | 0.0017051
55 | 0.99865 | -0.025888 | 0.002285 | 0.00057267
56 | 0.99861 | -0.026791 | 0.0020983 | 0.00052589
57 | 0.97649 | -0.45265 | 0.0029268 | 0.00073353
58 | 0.97616 | -0.45908 | 0.0029892 | 0.00074916
59 | 0.97583 | -0.46562 | 0.004195 | 0.0010514
60 | 0.97448 | -0.49209 | 0 | 0
61 | 0.98461 | -0.29439 | 0.0017991 | 0.0004509
62 | 0.98456 | -0.29545 | 0.0018217 | 0.00045656
63 | 0.98471 | -0.29251 | 0 | 0
64 | 0.98453 | -0.29591 | 0.0022403 | 0.00056147
65 | 0.98397 | -0.30681 | 0.0017775 | 0.00044548
66 | 0.98528 | -0.28135 | 0.0032728 | 0.00082023
67 | 0.98453 | -0.29595 | 0.0017982 | 0.00045066
68 | 0.98252 | -0.33487 | 0.0041941 | 0.0010511
69 | 0.99808 | -0.036915 | 0.0025982 | 0.00065116
70 | 0.99803 | -0.037959 | 0.018033 | 0.0045196
71 | 0.99799 | -0.038633 | 0.0027059 | 0.00067817
72 | 0.97258 | -0.52958 | 0 | 0
73 | 0.97307 | -0.5199 | 0 | 0
74 | 0.97237 | -0.53385 | 0.0027329 | 0.00068492
75 | 0.97298 | -0.52178 | 0.0015242 | 0.00038199
76 | 0.97234 | -0.53434 | 0.0022255 | 0.00055777
77 | 0.97228 | -0.53544 | 0.0027391 | 0.00068649
78 | 0.99152 | -0.16143 | 0.0062742 | 0.0015725
79 | 0.99175 | -0.15699 | 0.0067075 | 0.001681
80 | 0.99139 | -0.16398 | 0.011586 | 0.0029036
81 | 0.97722 | -0.43741 | 0.0018129 | 0.00045436
82 | 0.97711 | -0.43952 | 0 | 0
83 | 0.97751 | -0.43172 | 0.0020108 | 0.00050395
84 | 0.97696 | -0.44251 | 0.0033169 | 0.0008313
85 | 0.97794 | -0.42314 | 0.0024152 | 0.00060529
86 | 0.97809 | -0.42023 | 0 | 0
87 | 0.97671 | -0.44739 | 0.0014601 | 0.00036594
88 | 0.97646 | -0.45235 | 0.0060311 | 0.0015115
89 | 0.97296 | -0.52209 | 0.002226 | 0.00055788
90 | 0.98605 | -0.26587 | 0.0004522 | 0.00011333
91 | 0.98463 | -0.29311 | 0 | 0
92 | 0.9872 | -0.24371 | 0 | 0
93 | 0.98462 | -0.29342 | 0 | 0
94 | 0.98231 | -0.33797 | 0 | 0
95 | 0.98461 | -0.29363 | 0.00090498 | 0.00022681
96 | 0.98115 | -0.36051 | 0 | 0
97 | 0.98229 | -0.33849 | 0.00078527 | 0.00019681
98 | 0.97852 | -0.41179 | 0 | 0
99 | 0.98114 | -0.36067 | 0.00032648 | 8.1825e-05
100 | 0.98249 | -0.33543 | 0.0013832 | 0.00034665
101 | 0.98245 | -0.33621 | 0.0021779 | 0.00054584
102 | 0.97809 | -0.42032 | 0.00082058 | 0.00020566
103 | 0.97847 | -0.41278 | 0.0067844 | 0.0017003
104 | 0.99101 | -0.17121 | 0.0033211 | 0.00083234
105 | 0.99101 | -0.17127 | 0.00026675 | 6.6855e-05
106 | 0.99106 | -0.1703 | 0 | 0
107 | 0.9908 | -0.17544 | 0 | 0
108 | 0.99069 | -0.17745 | 0.01143 | 0.0028647
109 | 0.97226 | -0.5359 | 0.0022256 | 0.00055778
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.31154 | -0.079768 | 0.31185 | 0.079962 | 0.00030463 | 0.00019452 | 0.46468 | 0.46468 | 0.46468 | 0.99893 | -0.020166 | 1 | 0 | 42.5528
1 | 0.30291 | 0.077605 | -0.30273 | -0.077488 | 0.00018182 | 0.00011609 | 0.45182 | 0.45182 | 0.45182 | 0.99893 | -0.020166 | 0.99828 | -0.032561 | 41.3755
2 | 0.044946 | 0.011287 | -0.044941 | -0.011284 | 4.4751e-06 | 2.829e-06 | 0.066888 | 0.066888 | 0.066888 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0020871 | 18.3758
3 | 0.28919 | 0.074095 | -0.28818 | -0.073448 | 0.0010137 | 0.00064706 | 0.43164 | 0.43164 | 0.43164 | 0.99828 | -0.032561 | 0.99446 | -0.10517 | 39.5273
4 | 0.041539 | 0.010431 | -0.041509 | -0.010412 | 3.0072e-05 | 1.8971e-05 | 0.061825 | 0.061825 | 0.061825 | 0.99989 | -0.0020871 | 0.9991 | -0.017273 | 16.985
5 | 0.1517 | 0.038575 | -0.15166 | -0.038546 | 4.4951e-05 | 2.8497e-05 | 0.22719 | 0.22719 | 0.22719 | 0.99446 | -0.10517 | 0.99414 | -0.11132 | 20.805
6 | 0.13648 | 0.034873 | -0.13618 | -0.034689 | 0.00029135 | 0.0001843 | 0.20445 | 0.20445 | 0.20445 | 0.99446 | -0.10517 | 0.99214 | -0.14942 | 18.7224
7 | 0.03806 | 0.0095477 | -0.038059 | -0.0095472 | 7.1815e-07 | 4.5181e-07 | 0.056688 | 0.056688 | 0.056688 | 0.9991 | -0.017273 | 0.99908 | -0.017669 | 15.5736
8 | 0.12694 | 0.032339 | -0.12684 | -0.032278 | 9.597e-05 | 6.0596e-05 | 0.19019 | 0.19019 | 0.19019 | 0.99414 | -0.11132 | 0.99331 | -0.12701 | 17.4166
9 | 0.024717 | 0.0062072 | -0.024699 | -0.0061961 | 1.8158e-05 | 1.1163e-05 | 0.037001 | 0.037001 | 0.037001 | 0.99414 | -0.11132 | 0.99334 | -0.12673 | 10.1652
10 | 0.026746 | 0.0067084 | -0.026741 | -0.0067048 | 5.7434e-06 | 3.5529e-06 | 0.040116 | 0.040116 | 0.040116 | 0.99214 | -0.14942 | 0.99191 | -0.15392 | 11.021
11 | 0.023687 | 0.0059446 | -0.02367 | -0.0059345 | 1.6414e-05 | 1.0058e-05 | 0.035528 | 0.035528 | 0.035528 | 0.99214 | -0.14942 | 0.99139 | -0.16396 | 9.7605
12 | 0.085751 | 0.022036 | -0.085628 | -0.02196 | 0.00012244 | 7.6076e-05 | 0.1288 | 0.12881 | 0.12881 | 0.99214 | -0.14942 | 0.99059 | -0.17885 | 11.7954
13 | 0.034549 | 0.0086674 | -0.034549 | -0.0086673 | 1.0434e-07 | 6.5401e-08 | 0.051459 | 0.051459 | 0.051459 | 0.99908 | -0.017669 | 0.99908 | -0.017732 | 14.1372
14 | 0.10972 | 0.027986 | -0.10966 | -0.027951 | 5.6104e-05 | 3.5263e-05 | 0.16454 | 0.16454 | 0.16454 | 0.99331 | -0.12701 | 0.99276 | -0.1376 | 15.0675
15 | 0.021332 | 0.005352 | -0.021328 | -0.0053499 | 3.5382e-06 | 2.1449e-06 | 0.031957 | 0.031957 | 0.031957 | 0.99334 | -0.12673 | 0.99316 | -0.13021 | 8.7793
16 | 0.00041957 | 0.00010457 | -0.00041956 | -0.00010515 | 6.7263e-09 | -5.772e-07 | 0.00063005 | 0.00063025 | 0.00063025 | 0.99059 | -0.17885 | 0.99057 | -0.17919 | 0.17315
17 | 0.085209 | 0.021855 | -0.085037 | -0.021748 | 0.00017206 | 0.00010689 | 0.12818 | 0.12818 | 0.12818 | 0.99059 | -0.17885 | 0.98841 | -0.22058 | 11.7378
18 | 0.085037 | 0.021748 | -0.084942 | -0.021688 | 9.5082e-05 | 6.0655e-05 | 0.12818 | 0.12818 | 0.12818 | 0.98841 | -0.22058 | 0.9872 | -0.24371 | 35.2134
19 | 0.024576 | 0.0061623 | -0.024572 | -0.0061601 | 3.5974e-06 | 2.2113e-06 | 0.036869 | 0.036869 | 0.036869 | 0.99191 | -0.15392 | 0.99175 | -0.15699 | 10.1288
20 | 0.015027 | 0.0037682 | -0.015022 | -0.0037656 | 4.5434e-06 | 2.6008e-06 | 0.022555 | 0.022555 | 0.022555 | 0.99139 | -0.16396 | 0.99106 | -0.1703 | 6.1964
21 | 0.012537 | 0.0031428 | -0.012536 | -0.0031422 | 1.0434e-06 | 5.6606e-07 | 0.018799 | 0.018799 | 0.018799 | 0.99235 | -0.14578 | 0.99226 | -0.14752 | 5.1645
22 | -0.014832 | -0.0037182 | 0.014836 | 0.00372 | 3.1488e-06 | 1.7959e-06 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.99235 | -0.14578 | 0.99258 | -0.14132 | 6.1102
23 | 0.01028 | 0.002577 | -0.010278 | -0.0025759 | 2.1723e-06 | 1.0755e-06 | 0.015417 | 0.015417 | 0.015417 | 0.99226 | -0.14752 | 0.99203 | -0.15196 | 4.2353
24 | -0.014836 | -0.00372 | 0.01484 | 0.0037226 | 4.6252e-06 | 2.6378e-06 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.99258 | -0.14132 | 0.99292 | -0.13478 | 6.1102
25 | -0.017312 | -0.004342 | 0.017315 | 0.0043443 | 3.7741e-06 | 2.222e-06 | 0.025945 | 0.025945 | 0.025945 | 0.99292 | -0.13478 | 0.99316 | -0.13021 | 7.1277
26 | 0.0047344 | 0.0011864 | -0.0047337 | -0.0011864 | 6.3855e-07 | 7.6945e-09 | 0.0072511 | 0.0072512 | 0.0072512 | 0.97154 | -0.5501 | 0.9714 | -0.55293 | 1.9921
27 | -0.0067271 | -0.0016858 | 0.0067281 | 0.0016862 | 9.9789e-07 | 3.2818e-07 | 0.010303 | 0.010303 | 0.010303 | 0.97154 | -0.5501 | 0.9717 | -0.54699 | 2.8305
28 | -0.0067281 | -0.0016862 | 0.0067293 | 0.0016865 | 1.195e-06 | 3.9285e-07 | 0.010303 | 0.010303 | 0.010303 | 0.9717 | -0.54699 | 0.97189 | -0.54326 | 2.8305
29 | 0.0027119 | 0.00067912 | -0.0027115 | -0.00067957 | 3.499e-07 | -4.4671e-07 | 0.0041518 | 0.0041521 | 0.0041521 | 0.97189 | -0.54326 | 0.97175 | -0.54597 | 1.1407
30 | -0.0094412 | -0.0023657 | 0.009443 | 0.0023665 | 1.8223e-06 | 8.7802e-07 | 0.014455 | 0.014455 | 0.014455 | 0.97189 | -0.54326 | 0.97209 | -0.53921 | 3.9711
31 | -0.012388 | -0.0031046 | 0.012391 | 0.0031066 | 3.6666e-06 | 2.0094e-06 | 0.018962 | 0.018962 | 0.018962 | 0.97209 | -0.53921 | 0.97241 | -0.533 | 5.2094
32 | -0.012391 | -0.0031066 | 0.012393 | 0.0031077 | 2.0189e-06 | 1.1063e-06 | 0.018962 | 0.018962 | 0.018962 | 0.97241 | -0.533 | 0.97258 | -0.52958 | 5.2094
33 | -0.095938 | -0.02435 | 0.096089 | 0.024447 | 0.000151 | 9.6392e-05 | 0.14457 | 0.14457 | 0.14457 | 0.9882 | -0.22494 | 0.9899 | -0.19228 | 39.7171
34 | 0.092683 | 0.023534 | -0.092639 | -0.023507 | 4.3546e-05 | 2.7793e-05 | 0.13967 | 0.13967 | 0.13967 | 0.9882 | -0.22494 | 0.9877 | -0.23471 | 38.3705
35 | -0.10057 | -0.025571 | 0.10067 | 0.02563 | 9.3304e-05 | 5.9575e-05 | 0.15131 | 0.15131 | 0.15131 | 0.9899 | -0.19228 | 0.99091 | -0.17304 | 41.5691
36 | 0.090758 | 0.023035 | -0.090738 | -0.023022 | 2.0808e-05 | 1.3279e-05 | 0.13684 | 0.13684 | 0.13684 | 0.9877 | -0.23471 | 0.98745 | -0.23948 | 37.5922
37 | -0.10067 | -0.02563 | 0.10081 | 0.025722 | 0.00014534 | 9.2146e-05 | 0.15131 | 0.15131 | 0.15131 | 0.99091 | -0.17304 | 0.99247 | -0.14314 | 20.7845
38 | 0.087803 | 0.022287 | -0.087699 | -0.02222 | 0.00010424 | 6.651e-05 | 0.13241 | 0.13241 | 0.13241 | 0.98745 | -0.23948 | 0.98617 | -0.26419 | 36.3775
39 | -0.10474 | -0.026706 | 0.10476 | 0.026723 | 2.8044e-05 | 1.7596e-05 | 0.15719 | 0.15719 | 0.15719 | 0.99247 | -0.14314 | 0.99276 | -0.1376 | 14.395
40 | 0.084461 | 0.021409 | -0.084442 | -0.021396 | 1.9609e-05 | 1.2508e-05 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.98617 | -0.26419 | 0.98592 | -0.26902 | 35.0352
41 | -0.056332 | -0.014225 | 0.056419 | 0.01428 | 8.7473e-05 | 5.558e-05 | 0.085524 | 0.085524 | 0.085524 | 0.98054 | -0.3734 | 0.9822 | -0.34105 | 23.4957
42 | 0.056332 | 0.014225 | -0.056313 | -0.014213 | 1.8467e-05 | 1.1734e-05 | 0.085524 | 0.085525 | 0.085525 | 0.98054 | -0.3734 | 0.98019 | -0.38025 | 23.4957
43 | -0.058813 | -0.01488 | 0.05884 | 0.014897 | 2.7101e-05 | 1.723e-05 | 0.089151 | 0.089151 | 0.089151 | 0.9822 | -0.34105 | 0.9827 | -0.33145 | 24.4921
44 | 0.053825 | 0.013589 | -0.053777 | -0.013559 | 4.77e-05 | 3.0288e-05 | 0.081746 | 0.081746 | 0.081746 | 0.98019 | -0.38025 | 0.97924 | -0.39876 | 22.4578
45 | 0.079522 | 0.020163 | -0.079474 | -0.020133 | 4.7113e-05 | 3.0041e-05 | 0.1201 | 0.1201 | 0.1201 | 0.98592 | -0.26902 | 0.98528 | -0.28135 | 32.9952
46 | 0.049658 | 0.012526 | -0.049607 | -0.012494 | 5.058e-05 | 3.2074e-05 | 0.075487 | 0.075487 | 0.075487 | 0.97924 | -0.39876 | 0.97815 | -0.42006 | 20.7382
47 | 0.045469 | 0.011457 | -0.045462 | -0.011453 | 6.9538e-06 | 4.4018e-06 | 0.069191 | 0.069191 | 0.069191 | 0.97815 | -0.42006 | 0.97799 | -0.42326 | 19.0086
48 | 0.043118 | 0.010865 | -0.043085 | -0.010845 | 3.2542e-05 | 2.0574e-05 | 0.065626 | 0.065626 | 0.065626 | 0.97799 | -0.42326 | 0.97718 | -0.43905 | 18.029
49 | 0.039857 | 0.010036 | -0.039855 | -0.010035 | 1.1993e-06 | 7.5667e-07 | 0.060709 | 0.060709 | 0.060709 | 0.97718 | -0.43905 | 0.97715 | -0.43968 | 16.6782
50 | 0.0077567 | 0.0019439 | -0.0077554 | -0.0019434 | 1.263e-06 | 4.9908e-07 | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | 0.9827 | -0.33145 | 0.98252 | -0.33487 | 3.2267
51 | -0.066597 | -0.016841 | 0.066676 | 0.016891 | 7.8818e-05 | 5.0182e-05 | 0.1009 | 0.1009 | 0.1009 | 0.9827 | -0.33145 | 0.98397 | -0.30681 | 27.7188
52 | 0.036301 | 0.0091439 | -0.036278 | -0.0091298 | 2.2508e-05 | 1.416e-05 | 0.055296 | 0.055296 | 0.055296 | 0.97715 | -0.43968 | 0.97649 | -0.45265 | 15.1912
53 | 0.0052654 | 0.0013196 | -0.0052653 | -0.0013196 | 1.0281e-07 | 1.3749e-08 | 0.0080703 | 0.0080703 | 0.0080703 | 0.97084 | -0.56272 | 0.97082 | -0.56313 | 2.2171
54 | -0.027411 | -0.0068699 | 0.027426 | 0.0068789 | 1.4501e-05 | 9.0097e-06 | 0.042014 | 0.042014 | 0.042014 | 0.97084 | -0.56272 | 0.9714 | -0.55162 | 11.5422
55 | 0.0042715 | 0.0010705 | -0.0042713 | -0.0010705 | 2.0898e-07 | -2.7381e-08 | 0.0065432 | 0.0065433 | 0.0065433 | 0.9714 | -0.55162 | 0.97135 | -0.55265 | 1.7976
56 | -0.031697 | -0.0079494 | 0.031728 | 0.0079685 | 3.0562e-05 | 1.9131e-05 | 0.048557 | 0.048557 | 0.048557 | 0.9714 | -0.55162 | 0.97242 | -0.53141 | 13.3398
57 | -0.048618 | -0.012202 | 0.048685 | 0.012244 | 6.6684e-05 | 4.2278e-05 | 0.074402 | 0.074402 | 0.074402 | 0.97242 | -0.53141 | 0.97388 | -0.5027 | 20.4401
58 | -0.050801 | -0.012774 | 0.050901 | 0.012838 | 0.00010045 | 6.3733e-05 | 0.077635 | 0.077635 | 0.077635 | 0.97388 | -0.5027 | 0.97598 | -0.46138 | 21.3283
59 | -0.056988 | -0.014363 | 0.057123 | 0.01445 | 0.00013556 | 8.6158e-05 | 0.086915 | 0.086914 | 0.086915 | 0.97598 | -0.46138 | 0.97852 | -0.41179 | 23.8776
60 | 0.027745 | 0.0069622 | -0.027734 | -0.0069556 | 1.0787e-05 | 6.6829e-06 | 0.041326 | 0.041327 | 0.041327 | 0.99908 | -0.017732 | 0.99865 | -0.025888 | 11.3534
61 | 0.025449 | 0.0063829 | -0.025448 | -0.0063822 | 1.095e-06 | 6.7423e-07 | 0.037922 | 0.037922 | 0.037922 | 0.99865 | -0.025888 | 0.99861 | -0.026791 | 10.4181
62 | 0.02335 | 0.0058563 | -0.023339 | -0.0058494 | 1.1262e-05 | 6.8832e-06 | 0.034795 | 0.034795 | 0.034795 | 0.99861 | -0.026791 | 0.99808 | -0.036915 | 9.5591
63 | 0.033352 | 0.0083962 | -0.033341 | -0.0083898 | 1.0242e-05 | 6.4228e-06 | 0.050836 | 0.050836 | 0.050836 | 0.97649 | -0.45265 | 0.97616 | -0.45908 | 13.9659
64 | 0.030352 | 0.0076406 | -0.030343 | -0.0076347 | 9.4928e-06 | 5.9277e-06 | 0.046279 | 0.04628 | 0.04628 | 0.97616 | -0.45908 | 0.97583 | -0.46562 | 12.7142
65 | 0.026148 | 0.0065833 | -0.026115 | -0.0065629 | 3.304e-05 | 2.0454e-05 | 0.039883 | 0.039883 | 0.039883 | 0.97583 | -0.46562 | 0.97448 | -0.49209 | 10.9568
66 | 0.026115 | 0.0065629 | -0.02608 | -0.0065414 | 3.4624e-05 | 2.1437e-05 | 0.039883 | 0.039883 | 0.039883 | 0.97448 | -0.49209 | 0.97307 | -0.5199 | 10.9569
67 | 0.0058606 | 0.0014687 | -0.0058603 | -0.0014687 | 2.9758e-07 | 6.1797e-08 | 0.0088569 | 0.0088569 | 0.0088569 | 0.98461 | -0.29439 | 0.98456 | -0.29545 | 2.4332
68 | -0.0076597 | -0.0019196 | 0.0076604 | 0.0019199 | 6.8466e-07 | 2.6488e-07 | 0.011576 | 0.011576 | 0.011576 | 0.98461 | -0.29439 | 0.98471 | -0.29251 | 3.1802
69 | 0.0040386 | 0.0010121 | -0.0040385 | -0.0010121 | 8.715e-08 | -2.3553e-08 | 0.0061037 | 0.0061037 | 0.0061037 | 0.98456 | -0.29545 | 0.98453 | -0.29591 | 1.6768
70 | 0.0685 | 0.017367 | -0.068453 | -0.017337 | 4.7036e-05 | 2.9954e-05 | 0.10358 | 0.10358 | 0.10358 | 0.98471 | -0.29251 | 0.98397 | -0.30681 | 28.4572
71 | -0.076161 | -0.019287 | 0.076202 | 0.019313 | 4.084e-05 | 2.6033e-05 | 0.11516 | 0.11516 | 0.11516 | 0.98471 | -0.29251 | 0.98528 | -0.28135 | 31.6374
72 | 0.0017982 | 0.00045065 | -0.0017982 | -0.00045066 | 3.8512e-09 | -1.5217e-08 | 0.0027177 | 0.0027178 | 0.0027178 | 0.98453 | -0.29591 | 0.98453 | -0.29595 | 0.74664
73 | 0.0035613 | 0.00089224 | -0.0035612 | -0.00089229 | 9.5674e-08 | -4.9845e-08 | 0.0053934 | 0.0053934 | 0.0053934 | 0.98252 | -0.33487 | 0.98249 | -0.33543 | 1.4817
74 | 0.020741 | 0.0051983 | -0.02074 | -0.0051977 | 1.0315e-06 | 6.2258e-07 | 0.030922 | 0.030922 | 0.030922 | 0.99808 | -0.036915 | 0.99803 | -0.037959 | 8.495
75 | 0.002706 | 0.00067804 | -0.0027059 | -0.00067817 | 8.6963e-08 | -1.3051e-07 | 0.0040345 | 0.0040346 | 0.0040346 | 0.99803 | -0.037959 | 0.99799 | -0.038633 | 1.1084
76 | -0.022319 | -0.0055955 | 0.022329 | 0.0056018 | 1.0295e-05 | 6.2967e-06 | 0.034148 | 0.034148 | 0.034148 | 0.97258 | -0.52958 | 0.97307 | -0.5199 | 9.3813
77 | 0.0099256 | 0.0024878 | -0.0099236 | -0.0024868 | 2.0193e-06 | 1.0027e-06 | 0.015186 | 0.015186 | 0.015186 | 0.97258 | -0.52958 | 0.97237 | -0.53385 | 4.172
78 | 0.0037505 | 0.00093968 | -0.0037502 | -0.0009398 | 3.3596e-07 | -1.2329e-07 | 0.0057352 | 0.0057353 | 0.0057353 | 0.97307 | -0.5199 | 0.97298 | -0.52178 | 1.5756
79 | 0.0022256 | 0.00055765 | -0.0022255 | -0.00055777 | 5.1619e-08 | -1.1416e-07 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.97237 | -0.53385 | 0.97234 | -0.53434 | 0.93566
80 | 0.0049651 | 0.0012442 | -0.0049648 | -0.0012442 | 3.7671e-07 | 2.5274e-08 | 0.0075981 | 0.0075982 | 0.0075982 | 0.97237 | -0.53385 | 0.97228 | -0.53544 | 2.0874
81 | 0.002226 | 0.00055781 | -0.002226 | -0.00055788 | 3.2253e-08 | -7.1526e-08 | 0.0034043 | 0.0034043 | 0.0034043 | 0.97298 | -0.52178 | 0.97296 | -0.52209 | 0.93526
82 | 0.0022256 | 0.00055767 | -0.0022256 | -0.00055778 | 4.8616e-08 | -1.0747e-07 | 0.0034061 | 0.0034062 | 0.0034062 | 0.97228 | -0.53544 | 0.97226 | -0.5359 | 0.93576
83 | -0.017861 | -0.0044768 | 0.017865 | 0.004479 | 3.7796e-06 | 2.238e-06 | 0.026805 | 0.026805 | 0.026805 | 0.99152 | -0.16143 | 0.99175 | -0.15699 | 7.364
84 | 0.011587 | 0.0029043 | -0.011586 | -0.0029036 | 1.4069e-06 | 7.4043e-07 | 0.017389 | 0.017389 | 0.017389 | 0.99152 | -0.16143 | 0.99139 | -0.16398 | 4.7773
85 | 0.010814 | 0.0027112 | -0.010813 | -0.0027106 | 1.0868e-06 | 5.6165e-07 | 0.016467 | 0.016467 | 0.016467 | 0.97722 | -0.43741 | 0.97711 | -0.43952 | 4.5239
86 | -0.012627 | -0.0031655 | 0.01263 | 0.0031674 | 3.4289e-06 | 1.8845e-06 | 0.019227 | 0.019227 | 0.019227 | 0.97722 | -0.43741 | 0.97751 | -0.43172 | 5.2823
87 | 0.010813 | 0.0027106 | -0.010811 | -0.0027098 | 1.5401e-06 | 7.96e-07 | 0.016467 | 0.016467 | 0.016467 | 0.97711 | -0.43952 | 0.97696 | -0.44251 | 4.5239
88 | -0.014641 | -0.0036714 | 0.014647 | 0.0036748 | 5.9876e-06 | 3.429e-06 | 0.022288 | 0.022288 | 0.022288 | 0.97751 | -0.43172 | 0.97794 | -0.42314 | 6.1232
89 | 0.0074944 | 0.0018785 | -0.0074927 | -0.0018778 | 1.7419e-06 | 6.6857e-07 | 0.011415 | 0.011415 | 0.011415 | 0.97696 | -0.44251 | 0.97671 | -0.44739 | 3.136
90 | -0.017062 | -0.0042801 | 0.017065 | 0.0042815 | 2.363e-06 | 1.395e-06 | 0.025963 | 0.025963 | 0.025963 | 0.97794 | -0.42314 | 0.97809 | -0.42023 | 7.1327
91 | -0.017885 | -0.0044871 | 0.017892 | 0.0044913 | 7.1994e-06 | 4.282e-06 | 0.027211 | 0.027211 | 0.027211 | 0.97809 | -0.42023 | 0.97852 | -0.41179 | 7.4756
92 | 0.00082058 | 0.00020559 | -0.00082058 | -0.00020566 | 3.4313e-09 | -7.1491e-08 | 0.0012484 | 0.0012484 | 0.0012484 | 0.97809 | -0.42023 | 0.97809 | -0.42032 | 0.34297
93 | 0.0060326 | 0.0015119 | -0.0060311 | -0.0015115 | 1.4256e-06 | 3.4927e-07 | 0.0091906 | 0.0091908 | 0.0091908 | 0.97671 | -0.44739 | 0.97646 | -0.45235 | 2.525
94 | 0.084399 | 0.021516 | -0.084288 | -0.021446 | 0.00011082 | 7.0695e-05 | 0.12749 | 0.12749 | 0.12749 | 0.98605 | -0.26587 | 0.98463 | -0.29311 | 35.0259
95 | -0.084851 | -0.02163 | 0.084942 | 0.021688 | 9.086e-05 | 5.7962e-05 | 0.12818 | 0.12818 | 0.12818 | 0.98605 | -0.26587 | 0.9872 | -0.24371 | 35.2134
96 | 0.000905 | 0.00022642 | -0.00090498 | -0.00022665 | 1.32e-08 | -2.3094e-07 | 0.0013675 | 0.0013676 | 0.0013676 | 0.98463 | -0.29311 | 0.98462 | -0.29342 | 0.37572
97 | 0.083383 | 0.021219 | -0.083203 | -0.021105 | 0.00017989 | 0.00011474 | 0.12613 | 0.12613 | 0.12613 | 0.98463 | -0.29311 | 0.98231 | -0.33797 | 34.6503
98 | 0.00090498 | 0.00022665 | -0.00090498 | -0.00022681 | 9.1128e-09 | -1.5941e-07 | 0.0013676 | 0.0013677 | 0.0013677 | 0.98462 | -0.29342 | 0.98461 | -0.29363 | 0.37573
99 | 0.082418 | 0.020908 | -0.082328 | -0.020851 | 8.9243e-05 | 5.6923e-05 | 0.12494 | 0.12494 | 0.12494 | 0.98231 | -0.33797 | 0.98115 | -0.36051 | 34.3236
100 | 0.00078529 | 0.00019636 | -0.00078527 | -0.00019681 | 1.9348e-08 | -4.4924e-07 | 0.0011894 | 0.0011896 | 0.0011896 | 0.98231 | -0.33797 | 0.98229 | -0.33849 | 0.3268
101 | 0.082002 | 0.02077 | -0.0818 | -0.020641 | 0.00020142 | 0.00012847 | 0.12444 | 0.12444 | 0.12444 | 0.98115 | -0.36051 | 0.97852 | -0.41179 | 34.1876
102 | 0.00032649 | 8.1493e-05 | -0.00032648 | -8.1825e-05 | 2.4235e-09 | -3.3142e-07 | 0.00049503 | 0.00049515 | 0.00049515 | 0.98115 | -0.36051 | 0.98114 | -0.36067 | 0.13603
103 | 0.0067847 | 0.0017004 | -0.0067844 | -0.0017003 | 3.1907e-07 | 1.038e-07 | 0.010317 | 0.010317 | 0.010317 | 0.97852 | -0.41179 | 0.97847 | -0.41278 | 2.8345
104 | 0.002178 | 0.00054564 | -0.0021779 | -0.00054584 | 8.0875e-08 | -1.9924e-07 | 0.0032986 | 0.0032987 | 0.0032987 | 0.98249 | -0.33543 | 0.98245 | -0.33621 | 0.90623
105 | 0.00026676 | 6.6668e-05 | -0.00026675 | -6.6855e-05 | 8.7409e-10 | -1.8667e-07 | 0.00040047 | 0.00040054 | 0.00040054 | 0.99101 | -0.17121 | 0.99101 | -0.17127 | 0.11004
106 | -0.0035878 | -0.00089901 | 0.003588 | 0.00089893 | 1.5409e-07 | -8.3826e-08 | 0.0053871 | 0.005387 | 0.0053871 | 0.99101 | -0.17121 | 0.99106 | -0.1703 | 1.48
107 | 0.011434 | 0.0028667 | -0.011431 | -0.0028652 | 2.8002e-06 | 1.4658e-06 | 0.017168 | 0.017168 | 0.017168 | 0.99106 | -0.1703 | 0.9908 | -0.17544 | 4.7165
108 | 0.011431 | 0.0028652 | -0.01143 | -0.0028647 | 1.0908e-06 | 5.7103e-07 | 0.017168 | 0.017168 | 0.017168 | 0.9908 | -0.17544 | 0.99069 | -0.17745 | 4.7165

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36322 | 0.092446

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0086305 | 0.002163
1 | 0.0047756 | 0.0011969
2 | 0.013541 | 0.0033937
3 | 0.003402 | 0.00085261
4 | 0.0034494 | 0.0008645
5 | 0.0035106 | 0.00087985
6 | 0.017124 | 0.0042918
7 | 0.0033677 | 0.00084401
8 | 0.00041956 | 0.00010515
9 | 0.0021648 | 0.00054254
10 | 0.0086436 | 0.0021663
11 | 0.0022958 | 0.00057539
12 | 0.0022554 | 0.00056525
13 | 0.010278 | 0.0025759
14 | 0.0024715 | 0.00061941
15 | 0.0040125 | 0.0010056
16 | 0.0019928 | 0.00049943
17 | 0.0047337 | 0.0011864
18 | 0.0027115 | 0.00067957
19 | 0.0029448 | 0.00073804
20 | 0.0032552 | 0.00081584
21 | 0.0044847 | 0.001124
22 | 0.0018806 | 0.00047132
23 | 0.0029342 | 0.00073539
24 | 0.0039233 | 0.00098326
25 | 0.003238 | 0.00081153
26 | 0.002394 | 0.0006
27 | 0.0024888 | 0.00062375
28 | 0.0048998 | 0.001228
29 | 0.00492 | 0.0012331
30 | 0.0041193 | 0.0010324
31 | 0.0041385 | 0.0010372
32 | 0.0023436 | 0.00058736
33 | 0.0032289 | 0.00080924
34 | 0.0035545 | 0.00089085
35 | 0.022146 | 0.0055503
36 | 0.0052653 | 0.0013196
37 | 0.0042713 | 0.0010705
38 | 0.01689 | 0.0042331
39 | 0.0021161 | 0.00053035
40 | 0.0060864 | 0.0015254
41 | 0.0068033 | 0.0017051
42 | 0.002285 | 0.00057267
43 | 0.0020983 | 0.00052589
44 | 0.0029268 | 0.00073353
45 | 0.0029892 | 0.00074916
46 | 0.004195 | 0.0010514
47 | 0.0017991 | 0.0004509
48 | 0.0018217 | 0.00045656
49 | 0.0022403 | 0.00056147
50 | 0.0017775 | 0.00044548
51 | 0.0032728 | 0.00082023
52 | 0.0017982 | 0.00045066
53 | 0.0041941 | 0.0010511
54 | 0.0025982 | 0.00065116
55 | 0.018033 | 0.0045196
56 | 0.0027059 | 0.00067817
57 | 0.0027329 | 0.00068492
58 | 0.0015242 | 0.00038199
59 | 0.0022255 | 0.00055777
60 | 0.0027391 | 0.00068649
61 | 0.0062742 | 0.0015725
62 | 0.0067075 | 0.001681
63 | 0.011586 | 0.0029036
64 | 0.0018129 | 0.00045436
65 | 0.0020108 | 0.00050395
66 | 0.0033169 | 0.0008313
67 | 0.0024152 | 0.00060529
68 | 0.0014601 | 0.00036594
69 | 0.0060311 | 0.0015115
70 | 0.002226 | 0.00055788
71 | 0.0004522 | 0.00011333
72 | 0.00090498 | 0.00022681
73 | 0.00078527 | 0.00019681
74 | 0.00032648 | 8.1825e-05
75 | 0.0013832 | 0.00034665
76 | 0.0021779 | 0.00054584
77 | 0.00082058 | 0.00020566
78 | 0.0067844 | 0.0017003
79 | 0.0033211 | 0.00083234
80 | 0.00026675 | 6.6855e-05
81 | 0.01143 | 0.0028647
82 | 0.0022256 | 0.00055778

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1