## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2473-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2473-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2473-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2473-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2473-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2473-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2473-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2473-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2473-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2473-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2473-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2473-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2473-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2473-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2473-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2473-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2473-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2473-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2473-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2473-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2473-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2473-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2473-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2473-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2473-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2473-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2473-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2473-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2473-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2473-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2473-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2473-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2473-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2473-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2473-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2473-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2473-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2473-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2473-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2473-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2473-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2473-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2473-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2473-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2473-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2473-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2473-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2473-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2473-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2473-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2473-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2473-2_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2473-2_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2473-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2473-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2473-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2473-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2473-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2473-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2473-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2473-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2473-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2473-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2473-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2473-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2473-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2473-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2473-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2473-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2473-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2473-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2473-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2473-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2473-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2473-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2473-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2473-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2473-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2473-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2473-2_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2473-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2473-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2473-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2473-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2473-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2473-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2473-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2473-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2473-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2473-2_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2473-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2473-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2473-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2473-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2473-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2473-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2473-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2473-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2473-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2473-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2473-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2473-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2473-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2473-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2473-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2473-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2473-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2473-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2473-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2473-2_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2473-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2473-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2473-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2473-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2473-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2473-2_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2473-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2473-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2473-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2473-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2473-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2473-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2473-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2473-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2473-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2473-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2473-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2473-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2473-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2473-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2473-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2473-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2473-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2473-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2473-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2473-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2473-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2473-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2473-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2473-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2473-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2473-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2473-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2473-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2473-2_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2473-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2473-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2473-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2473-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2473-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2473-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2473-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2473-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2473-2_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2473-2_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2473-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2473-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2473-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2473-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2473-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2473-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2473-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2473-2_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2473-2_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2473-2_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2473-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2473-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2473-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2473-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2473-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2473-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2473-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2473-2_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2473-2_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2473-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2473-2_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2473-2_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2473-2_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2473-2_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2473-2_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2473-2_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2473-2_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2473-2_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_286_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2473-2_0_5_load_0 | 0 | 0.002772 | 0.00069473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2473-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0010546 | 0.00026431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2473-2_0_5_load_2 | 2 | 0.0036112 | 0.00090504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2473-2_0_5_load_19 | 5 | 0.0014262 | 0.00035744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2473-2_0_5_load_38 | 7 | 0.0030154 | 0.00075572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2473-2_0_5_load_17 | 9 | 0.0021093 | 0.00052863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2473-2_0_5_load_106 | 10 | 0.0014194 | 0.00035573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2473-2_0_5_load_76 | 11 | 0.0018664 | 0.00046775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2473-2_0_5_load_36 | 12 | 0.0033602 | 0.00084213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2473-2_0_5_load_50 | 14 | 0.0036572 | 0.00091657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2473-2_0_5_load_5 | 15 | 0.0019053 | 0.00047751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2473-2_0_5_load_6 | 16 | 0.0025222 | 0.00063212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2473-2_0_5_load_7 | 17 | 0.0017107 | 0.00042873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2473-2_0_5_load_8 | 18 | 0.002006 | 0.00050275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2473-2_0_5_load_9 | 19 | 0.0015446 | 0.0003871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2473-2_0_5_load_47 | 20 | 0.0017035 | 0.00042693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2473-2_0_5_load_32 | 21 | 0.0013871 | 0.00034764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2473-2_0_5_load_46 | 22 | 0.00174 | 0.00043609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2473-2_0_5_load_10 | 24 | 0.0019007 | 0.00047637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2473-2_0_5_load_11 | 25 | 0.00095971 | 0.00024053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2473-2_0_5_load_13 | 27 | 0.0013477 | 0.00033777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2473-2_0_5_load_14 | 28 | 0.0013455 | 0.0003372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2473-2_0_5_load_70 | 29 | 0.00304 | 0.00076189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2473-2_0_5_load_49 | 30 | 0.0017078 | 0.00042803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2473-2_0_5_load_160 | 31 | 0.001348 | 0.00033784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2473-2_0_5_load_71 | 32 | 0.0012263 | 0.00030733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2473-2_0_5_load_48 | 33 | 0.0017146 | 0.00042971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2473-2_0_5_load_16 | 34 | 0.0056293 | 0.0014108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2473-2_0_5_load_18 | 35 | 0.0013795 | 0.00034573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2473-2_0_5_load_20 | 36 | 0.0013788 | 0.00034555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2473-2_0_5_load_121 | 37 | 0.0015267 | 0.00038262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2473-2_0_5_load_120 | 38 | 0.0015518 | 0.00038892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2473-2_0_5_load_21 | 39 | 0.0013795 | 0.00034573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2473-2_0_5_load_22 | 40 | 0.0015461 | 0.00038748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2473-2_0_5_load_23 | 41 | 0.0013903 | 0.00034844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2473-2_0_5_load_24 | 42 | 0.0015466 | 0.00038761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2473-2_0_5_load_25 | 43 | 0.0013795 | 0.00034573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2473-2_0_5_load_26 | 44 | 0.0019223 | 0.00048177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2473-2_0_5_load_27 | 45 | 0.0021174 | 0.00053068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2473-2_0_5_load_28 | 46 | 0.0027626 | 0.00069238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2473-2_0_5_load_29 | 47 | 0.0018879 | 0.00047315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2473-2_0_5_load_30 | 48 | 0.0024946 | 0.00062521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2473-2_0_5_load_102 | 50 | 0.0019873 | 0.00049806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2473-2_0_5_load_179 | 51 | 0.0016102 | 0.00040355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2473-2_0_5_load_178 | 52 | 0.0017944 | 0.00044973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2473-2_0_5_load_164 | 53 | 0.0033356 | 0.00083598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2473-2_0_5_load_156 | 54 | 0.0037903 | 0.00094995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2473-2_0_5_load_155 | 56 | 0.0034784 | 0.00087177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2473-2_0_5_load_34 | 57 | 0.0012 | 0.00030074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2473-2_0_5_load_35 | 58 | 0.0043388 | 0.0010874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2473-2_0_5_load_37 | 59 | 0.0018377 | 0.00046057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2473-2_0_5_load_40 | 60 | 0.011403 | 0.0028578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2473-2_0_5_load_41 | 61 | 0.003144 | 0.00078795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2473-2_0_5_load_43 | 63 | 0.0062474 | 0.0015657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2473-2_0_5_load_44 | 64 | 0.0054163 | 0.0013575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2473-2_0_5_load_45 | 65 | 0.0040404 | 0.0010126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2473-2_0_5_load_77 | 66 | 0.0018207 | 0.0004563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2473-2_0_5_load_147 | 67 | 0.0055762 | 0.0013975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2473-2_0_5_load_140 | 68 | 0.0056405 | 0.0014136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2473-2_0_5_load_148 | 70 | 0.005411 | 0.0013561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2473-2_0_5_load_53 | 73 | 0.0019972 | 0.00050055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2473-2_0_5_load_54 | 74 | 0.0026793 | 0.0006715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2473-2_0_5_load_55 | 75 | 0.0014277 | 0.00035781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2473-2_0_5_load_56 | 76 | 0.0028072 | 0.00070356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2473-2_0_5_load_58 | 77 | 0.0025507 | 0.00063926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2473-2_0_5_load_165 | 78 | 0.0019854 | 0.0004976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2473-2_0_5_load_176 | 79 | 0.0019684 | 0.00049332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2473-2_0_5_load_59 | 80 | 0.004671 | 0.0011707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2473-2_0_5_load_60 | 81 | 0.0014953 | 0.00037475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2473-2_0_5_load_89 | 86 | 0.0016123 | 0.00040408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2473-2_0_5_load_87 | 87 | 0.0021827 | 0.00054704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2473-2_0_5_load_137 | 88 | 0.0027304 | 0.00068429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2473-2_0_5_load_88 | 90 | 0.0017743 | 0.00044469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2473-2_0_5_load_65 | 91 | 0.0018547 | 0.00046484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2473-2_0_5_load_66 | 92 | 0.0014102 | 0.00035342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2473-2_0_5_load_68 | 94 | 0.0022762 | 0.00057047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2473-2_0_5_load_69 | 95 | 0.0014661 | 0.00036743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2473-2_0_5_load_126 | 96 | 0.0028919 | 0.00072478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2473-2_0_5_load_104 | 97 | 0.0013928 | 0.00034907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2473-2_0_5_load_75 | 98 | 0.0019554 | 0.00049006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2473-2_0_5_load_72 | 99 | 0.0019927 | 0.00049943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2473-2_0_5_load_73 | 100 | 0.0021929 | 0.0005496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2473-2_0_5_load_78 | 101 | 0.0023084 | 0.00057853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2473-2_0_5_load_80 | 103 | 0.0056955 | 0.0014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2473-2_0_5_load_152 | 106 | 0.0016194 | 0.00040587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2473-2_0_5_load_150 | 107 | 0.0027957 | 0.00070067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2473-2_0_5_load_149 | 108 | 0.0021935 | 0.00054973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2473-2_0_5_load_177 | 109 | 0.0011311 | 0.00028347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2473-2_0_5_load_83 | 111 | 0.0044333 | 0.0011111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2473-2_0_5_load_84 | 112 | 0.0021064 | 0.00052791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2473-2_0_5_load_85 | 113 | 0.0062716 | 0.0015718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2473-2_0_5_load_188 | 115 | 0.0050685 | 0.0012703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2473-2_0_5_load_117 | 117 | 0.0019532 | 0.00048953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2473-2_0_5_load_162 | 118 | 0.0027758 | 0.00069569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2473-2_0_5_load_90 | 119 | 0.00071245 | 0.00017856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2473-2_0_5_load_91 | 120 | 0.0012798 | 0.00032075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2473-2_0_5_load_92 | 121 | 0.0023004 | 0.00057654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2473-2_0_5_load_93 | 122 | 0.0022719 | 0.0005694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2473-2_0_5_load_94 | 123 | 0.0064451 | 0.0016153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2473-2_0_5_load_95 | 124 | 0.0015758 | 0.00039494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2473-2_0_5_load_134 | 125 | 0.00050148 | 0.00012568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2473-2_0_5_load_96 | 126 | 0.003357 | 0.00084135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2473-2_0_5_load_97 | 127 | 0.0022009 | 0.00055161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2473-2_0_5_load_99 | 129 | 0.0069276 | 0.0017362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2473-2_0_5_load_100 | 130 | 0.0018832 | 0.00047198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2473-2_0_5_load_101 | 131 | 0.0020581 | 0.00051581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2473-2_0_5_load_153 | 132 | 0.0048545 | 0.0012167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2473-2_0_5_load_154 | 135 | 0.001421 | 0.00035614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2473-2_0_5_load_109 | 136 | 0.00252 | 0.00063157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2473-2_0_5_load_157 | 137 | 0.0033246 | 0.00083323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2473-2_0_5_load_118 | 138 | 0.0018411 | 0.00046143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2473-2_0_5_load_116 | 139 | 0.0014822 | 0.00037148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2473-2_0_5_load_114 | 140 | 0.0012265 | 0.00030739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2473-2_0_5_load_107 | 141 | 0.0061194 | 0.0015337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2473-2_0_5_load_108 | 142 | 0.002975 | 0.0007456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2473-2_0_5_load_110 | 143 | 0.0041572 | 0.0010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2473-2_0_5_load_112 | 145 | 0.0013477 | 0.00033777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2473-2_0_5_load_113 | 146 | 0.0013429 | 0.00033655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2473-2_0_5_load_115 | 147 | 0.0033353 | 0.0008359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2473-2_0_5_load_127 | 148 | 0.0013477 | 0.00033777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2473-2_0_5_load_123 | 149 | 0.0013406 | 0.000336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2473-2_0_5_load_119 | 150 | 0.0028593 | 0.0007166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2473-2_0_5_load_122 | 151 | 0.0068372 | 0.0017136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2473-2_0_5_load_125 | 152 | 0.0030444 | 0.000763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2473-2_0_5_load_169 | 153 | 0.0037891 | 0.00094965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2473-2_0_5_load_170 | 154 | 0.0024699 | 0.00061902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2473-2_0_5_load_128 | 155 | 0.0041072 | 0.0010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2473-2_0_5_load_131 | 157 | 0.0032284 | 0.00080912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2473-2_0_5_load_132 | 158 | 0.0039599 | 0.00099246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2473-2_0_5_load_133 | 159 | 0.0027373 | 0.00068602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2473-2_0_5_load_139 | 160 | 0.0042426 | 0.0010633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2473-2_0_5_load_166 | 161 | 0.0073725 | 0.0018477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2473-2_0_5_load_183 | 162 | 0.0017018 | 0.00042651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2473-2_0_5_load_167 | 163 | 0.0053807 | 0.0013485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2473-2_0_5_load_184 | 164 | 0.0015247 | 0.00038212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2473-2_0_5_load_136 | 165 | 0.0031189 | 0.00078167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2473-2_0_5_load_142 | 166 | 0.0015913 | 0.00039882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2473-2_0_5_load_143 | 167 | 0.0023042 | 0.00057748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2473-2_0_5_load_144 | 168 | 0.002101 | 0.00052657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2473-2_0_5_load_145 | 169 | 0.0023572 | 0.00059076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2473-2_0_5_load_146 | 170 | 0.0013161 | 0.00032985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2473-2_0_5_load_158 | 171 | 0.0055738 | 0.0013969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2473-2_0_5_load_182 | 173 | 0.0030124 | 0.00075497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2473-2_0_5_load_159 | 174 | 0.0035635 | 0.00089309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2473-2_0_5_load_163 | 175 | 0.0036932 | 0.00092559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2473-2_0_5_load_168 | 176 | 0.0069815 | 0.0017497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2473-2_0_5_load_187 | 177 | 0.0028634 | 0.00071762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2473-2_0_5_load_186 | 178 | 0.0025171 | 0.00063084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2473-2_0_5_load_171 | 179 | 0.000742 | 0.00018596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2473-2_0_5_load_174 | 181 | 0.0029253 | 0.00073316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2473-2_0_5_load_173 | 182 | 0.0017583 | 0.00044068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2473-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0072241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2473-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2473-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2473-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0048054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2473-2_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.023813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2473-2_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.01068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2473-2_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.022967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2473-2_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.010609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2473-2_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0047801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2473-2_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2473-2_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.034731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2473-2_0_5_line_11 |  | 7 | 12 | 0.022672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2473-2_0_5_line_12 |  | 8 | 13 | 0.023767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2473-2_0_5_line_13 |  | 8 | 14 | 0.031527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2473-2_0_5_line_14 |  | 9 | 34 | 0.0098375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2473-2_0_5_line_15 |  | 10 | 139 | 0.0073787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2473-2_0_5_line_16 |  | 11 | 69 | 0.028429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2473-2_0_5_line_17 |  | 12 | 57 | 0.0029047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2473-2_0_5_line_18 |  | 13 | 31 | 0.01863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2473-2_0_5_line_19 |  | 13 | 26 | 0.022958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2473-2_0_5_line_20 |  | 14 | 72 | 0.043316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2473-2_0_5_line_21 |  | 15 | 16 | 0.0034966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2473-2_0_5_line_22 |  | 15 | 17 | 0.014375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2473-2_0_5_line_23 |  | 16 | 18 | 0.015971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2473-2_0_5_line_24 |  | 17 | 19 | 0.0053927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2473-2_0_5_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0014738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2473-2_0_5_line_26 |  | 19 | 21 | 0.012571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2473-2_0_5_line_27 |  | 20 | 22 | 0.017216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2473-2_0_5_line_28 |  | 21 | 23 | 0.011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2473-2_0_5_line_29 |  | 22 | 33 | 0.00017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2473-2_0_5_line_30 |  | 23 | 53 | 0.03884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2473-2_0_5_line_31 |  | 23 | 54 | 0.018179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2473-2_0_5_line_32 |  | 24 | 25 | 0.019525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2473-2_0_5_line_33 |  | 24 | 26 | 0.0069019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2473-2_0_5_line_34 |  | 25 | 27 | 0.011732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2473-2_0_5_line_35 |  | 26 | 28 | 0.01416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2473-2_0_5_line_36 |  | 27 | 29 | 0.018281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2473-2_0_5_line_37 |  | 28 | 30 | 0.0018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2473-2_0_5_line_38 |  | 29 | 32 | 0.01262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2473-2_0_5_line_39 |  | 30 | 33 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2473-2_0_5_line_40 |  | 32 | 49 | 0.01218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2473-2_0_5_line_41 |  | 34 | 35 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2473-2_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.0057994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2473-2_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.0034232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2473-2_0_5_line_44 |  | 37 | 38 | 5.6721e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2473-2_0_5_line_45 |  | 38 | 43 | 0.0023195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2473-2_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.01324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2473-2_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.0058244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2473-2_0_5_line_48 |  | 40 | 42 | 7.2354e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2473-2_0_5_line_49 |  | 41 | 43 | 0.0058244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2473-2_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.005624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2473-2_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.0148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2473-2_0_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.012352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2473-2_0_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0078708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2473-2_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.011541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2473-2_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2473-2_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.016215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2473-2_0_5_line_57 |  | 51 | 52 | 0.013465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2473-2_0_5_line_58 |  | 52 | 169 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2473-2_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.013667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2473-2_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.021454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2473-2_0_5_line_61 |  | 55 | 118 | 0.038764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2473-2_0_5_line_62 |  | 55 | 175 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2473-2_0_5_line_63 |  | 55 | 174 | 0.028829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2473-2_0_5_line_64 |  | 56 | 104 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2473-2_0_5_line_65 |  | 57 | 58 | 0.023833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2473-2_0_5_line_66 |  | 58 | 59 | 0.00081624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2473-2_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.031768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2473-2_0_5_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0033344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2473-2_0_5_line_69 |  | 61 | 63 | 0.0050357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2473-2_0_5_line_70 |  | 62 | 64 | 0.019387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2473-2_0_5_line_71 |  | 62 | 65 | 0.025609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2473-2_0_5_line_72 |  | 63 | 66 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2473-2_0_5_line_73 |  | 64 | 67 | 0.0051657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2473-2_0_5_line_74 |  | 65 | 68 | 0.03244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2473-2_0_5_line_75 |  | 66 | 69 | 0.0040389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2473-2_0_5_line_76 |  | 67 | 70 | 0.01546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2473-2_0_5_line_77 |  | 68 | 71 | 0.020792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2473-2_0_5_line_78 |  | 69 | 99 | 0.013868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2473-2_0_5_line_79 |  | 70 | 171 | 0.0064961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2473-2_0_5_line_80 |  | 71 | 75 | 0.017001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2473-2_0_5_line_81 |  | 72 | 73 | 0.015392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2473-2_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0075136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2473-2_0_5_line_83 |  | 74 | 76 | 0.019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2473-2_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.019426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2473-2_0_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2473-2_0_5_line_86 |  | 78 | 79 | 0.0040103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2473-2_0_5_line_87 |  | 79 | 144 | 0.0083593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2473-2_0_5_line_88 |  | 80 | 81 | 0.030091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2473-2_0_5_line_89 |  | 80 | 82 | 0.038717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2473-2_0_5_line_90 |  | 81 | 83 | 0.065619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2473-2_0_5_line_91 |  | 82 | 84 | 0.022273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2473-2_0_5_line_92 |  | 83 | 85 | 0.026695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2473-2_0_5_line_93 |  | 84 | 86 | 0.036309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2473-2_0_5_line_94 |  | 84 | 87 | 0.021269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2473-2_0_5_line_95 |  | 85 | 88 | 0.013876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2473-2_0_5_line_96 |  | 86 | 89 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2473-2_0_5_line_97 |  | 87 | 90 | 0.011543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2473-2_0_5_line_98 |  | 88 | 165 | 0.017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2473-2_0_5_line_99 |  | 89 | 118 | 0.013442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2473-2_0_5_line_100 |  | 91 | 92 | 0.0058918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2473-2_0_5_line_101 |  | 91 | 93 | 0.013155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2473-2_0_5_line_102 |  | 92 | 94 | 0.027793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2473-2_0_5_line_103 |  | 93 | 95 | 0.016128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2473-2_0_5_line_104 |  | 94 | 96 | 0.022323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2473-2_0_5_line_105 |  | 95 | 97 | 0.0063201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2473-2_0_5_line_106 |  | 97 | 98 | 0.0076017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2473-2_0_5_line_107 |  | 98 | 100 | 0.01787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2473-2_0_5_line_108 |  | 99 | 100 | 0.0039934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2473-2_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.017796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2473-2_0_5_line_110 |  | 101 | 103 | 0.021021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2473-2_0_5_line_111 |  | 102 | 104 | 0.006846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2473-2_0_5_line_112 |  | 102 | 105 | 0.040824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2473-2_0_5_line_113 |  | 104 | 106 | 0.01754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2473-2_0_5_line_114 |  | 105 | 107 | 0.027282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2473-2_0_5_line_115 |  | 105 | 108 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2473-2_0_5_line_116 |  | 107 | 109 | 0.028848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2473-2_0_5_line_117 |  | 108 | 110 | 0.017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2473-2_0_5_line_118 |  | 109 | 172 | 0.032435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2473-2_0_5_line_119 |  | 110 | 125 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2473-2_0_5_line_120 |  | 111 | 112 | 0.023576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2473-2_0_5_line_121 |  | 111 | 113 | 0.039413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2473-2_0_5_line_122 |  | 112 | 114 | 0.01605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2473-2_0_5_line_123 |  | 114 | 115 | 0.011219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2473-2_0_5_line_124 |  | 114 | 116 | 0.02835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2473-2_0_5_line_125 |  | 116 | 117 | 0.019507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2473-2_0_5_line_126 |  | 117 | 138 | 0.00097001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2473-2_0_5_line_127 |  | 119 | 120 | 0.015965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2473-2_0_5_line_128 |  | 119 | 121 | 0.0092462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2473-2_0_5_line_129 |  | 120 | 122 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2473-2_0_5_line_130 |  | 121 | 123 | 0.00045046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2473-2_0_5_line_131 |  | 122 | 124 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2473-2_0_5_line_132 |  | 124 | 125 | 0.013232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2473-2_0_5_line_133 |  | 126 | 127 | 0.0065115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2473-2_0_5_line_134 |  | 126 | 128 | 0.060768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2473-2_0_5_line_135 |  | 127 | 129 | 0.021577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2473-2_0_5_line_136 |  | 128 | 130 | 0.0063159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2473-2_0_5_line_137 |  | 128 | 131 | 0.029414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2473-2_0_5_line_138 |  | 129 | 132 | 0.0056274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2473-2_0_5_line_139 |  | 130 | 133 | 0.01011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2473-2_0_5_line_140 |  | 131 | 134 | 0.040673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2473-2_0_5_line_141 |  | 133 | 135 | 0.04388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2473-2_0_5_line_142 |  | 133 | 136 | 0.024025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2473-2_0_5_line_143 |  | 134 | 137 | 0.052885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2473-2_0_5_line_144 |  | 135 | 144 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2473-2_0_5_line_145 |  | 136 | 141 | 0.033834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2473-2_0_5_line_146 |  | 138 | 150 | 0.022243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2473-2_0_5_line_147 |  | 139 | 140 | 0.0049434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2473-2_0_5_line_148 |  | 140 | 145 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2473-2_0_5_line_149 |  | 141 | 142 | 0.0010383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2473-2_0_5_line_150 |  | 142 | 143 | 0.038114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2473-2_0_5_line_151 |  | 144 | 173 | 0.047405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_2473-2_0_5_line_152 |  | 145 | 146 | 0.0035924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2473-2_0_5_line_153 |  | 146 | 147 | 0.0016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2473-2_0_5_line_154 |  | 147 | 148 | 0.0084819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2473-2_0_5_line_155 |  | 148 | 149 | 0.0032785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2473-2_0_5_line_156 |  | 149 | 151 | 0.011535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2473-2_0_5_line_157 |  | 150 | 151 | 0.010783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2473-2_0_5_line_158 |  | 152 | 153 | 0.012605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2473-2_0_5_line_159 |  | 153 | 154 | 0.0018202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2473-2_0_5_line_160 |  | 154 | 175 | 0.0081917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2473-2_0_5_line_161 |  | 155 | 156 | 0.016163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2473-2_0_5_line_162 |  | 156 | 157 | 0.016196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2473-2_0_5_line_163 |  | 156 | 158 | 0.024086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
164 | LV_2473-2_0_5_line_164 |  | 156 | 159 | 0.022835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2473-2_0_5_line_165 |  | 157 | 160 | 0.0092304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2473-2_0_5_line_166 |  | 158 | 161 | 0.0075265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_2473-2_0_5_line_167 |  | 159 | 162 | 0.007989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2473-2_0_5_line_168 |  | 161 | 163 | 0.028446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_2473-2_0_5_line_169 |  | 162 | 164 | 0.021321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2473-2_0_5_line_170 |  | 163 | 176 | 0.010363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2473-2_0_5_line_171 |  | 166 | 167 | 0.026922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2473-2_0_5_line_172 |  | 166 | 168 | 0.0035974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2473-2_0_5_line_173 |  | 167 | 169 | 0.0023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2473-2_0_5_line_174 |  | 168 | 170 | 0.017317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2473-2_0_5_line_175 |  | 172 | 181 | 0.019085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2473-2_0_5_line_176 |  | 172 | 180 | 0.018893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2473-2_0_5_line_177 |  | 173 | 178 | 0.0086795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2473-2_0_5_line_178 |  | 176 | 177 | 0.029024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_2473-2_0_5_line_179 |  | 177 | 178 | 0.023665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_2473-2_0_5_line_180 |  | 179 | 180 | 0.012601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2473-2_0_5_line_181 |  | 181 | 182 | 0.034408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2473-2_0_5_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 183 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2613659.2301 | 1258562.272 | 2613661.1108 | 1258569.247
1 | 2613659.2301 | 1258562.272 | 2613655.4259 | 1258548.1639
2 | 2613665.9915 | 1258587.3475 | 2613661.1108 | 1258569.247
3 | 2613654.1748 | 1258543.5242 | 2613655.4259 | 1258548.1639
4 | 2613665.9915 | 1258587.3475 | 2613650.0302 | 1258592.1919 | 2613648.5426 | 1258593.3337 | 2613648.3707 | 1258595.9684 | 2613648.9395 | 1258598.5227
5 | 2613665.9915 | 1258587.3475 | 2613669.0057 | 1258597.5947
6 | 2613654.1748 | 1258543.5242 | 2613631.5786 | 1258547.6373
7 | 2613654.1748 | 1258543.5242 | 2613651.2207 | 1258533.3328
8 | 2613649.9783 | 1258603.1885 | 2613648.9395 | 1258598.5227
9 | 2613669.0057 | 1258597.5947 | 2613684.7234 | 1258594.6092
10 | 2613669.0057 | 1258597.5947 | 2613677.5225 | 1258631.2657
11 | 2613609.2733 | 1258551.6974 | 2613631.5786 | 1258547.6373
12 | 2613644.602 | 1258510.5022 | 2613651.2207 | 1258533.3328
13 | 2613651.2207 | 1258533.3328 | 2613620.3895 | 1258539.9175
14 | 2613648.0107 | 1258611.6003 | 2613648.0107 | 1258611.6003 | 2613650.82 | 1258609.3053 | 2613650.8254 | 1258606.9926 | 2613649.9783 | 1258603.1885
15 | 2613684.7234 | 1258594.6092 | 2613691.9724 | 1258593.2322
16 | 2613684.4908 | 1258658.8271 | 2613683.8185 | 1258656.1571 | 2613677.5225 | 1258631.2657
17 | 2613609.2733 | 1258551.6974 | 2613606.4156 | 1258552.2175
18 | 2613644.602 | 1258510.5022 | 2613641.0295 | 1258493.894 | 2613640.7379 | 1258492.2784
19 | 2613644.602 | 1258510.5022 | 2613667.0992 | 1258505.6062
20 | 2613578.0289 | 1258548.9646 | 2613620.3895 | 1258539.9175
21 | 2613672.5232 | 1258434.2037 | 2613672.2387 | 1258437.6887
22 | 2613672.5232 | 1258434.2037 | 2613673.6928 | 1258419.8767
23 | 2613672.2387 | 1258437.6887 | 2613670.9392 | 1258453.607
24 | 2613674.1316 | 1258414.5018 | 2613673.6928 | 1258419.8767
25 | 2613670.8193 | 1258455.0759 | 2613670.9392 | 1258453.607
26 | 2613675.1544 | 1258401.9727 | 2613674.1316 | 1258414.5018
27 | 2613669.4185 | 1258472.2351 | 2613670.8193 | 1258455.0759
28 | 2613671.2506 | 1258391.8392 | 2613673.6908 | 1258396.0365 | 2613675.2012 | 1258401.3991 | 2613675.1544 | 1258401.9727
29 | 2613669.4046 | 1258472.4057 | 2613669.4185 | 1258472.2351
30 | 2613671.2506 | 1258391.8392 | 2613639.5825 | 1258414.3265
31 | 2613671.2506 | 1258391.8392 | 2613686.1216 | 1258381.3836
32 | 2613693.2379 | 1258501.72 | 2613686.8029 | 1258502.605 | 2613673.9224 | 1258504.5669
33 | 2613667.0992 | 1258505.6062 | 2613673.9224 | 1258504.5669
34 | 2613693.2379 | 1258501.72 | 2613704.8609 | 1258500.1214
35 | 2613667.0992 | 1258505.6062 | 2613667.0256 | 1258501.5477 | 2613667.8474 | 1258491.4805
36 | 2613704.8609 | 1258500.1214 | 2613722.9715 | 1258497.6306
37 | 2613667.8474 | 1258491.4805 | 2613667.9963 | 1258489.6567
38 | 2613735.4405 | 1258495.7574 | 2613734.4282 | 1258496.0549 | 2613722.9715 | 1258497.6306
39 | 2613669.4046 | 1258472.4057 | 2613667.9963 | 1258489.6567
40 | 2613746.0048 | 1258490.3222 | 2613742.1977 | 1258493.7713 | 2613735.4405 | 1258495.7574
41 | 2613635.1235 | 1258615.1899 | 2613648.0107 | 1258611.6003
42 | 2613629.5368 | 1258616.746 | 2613635.1235 | 1258615.1899
43 | 2613629.5368 | 1258616.746 | 2613626.2391 | 1258617.6645
44 | 2613626.2391 | 1258617.6645 | 2613626.1845 | 1258617.6797
45 | 2613623.9501 | 1258618.3021 | 2613626.1845 | 1258617.6797
46 | 2613612.7285 | 1258621.4277 | 2613599.9745 | 1258624.9801
47 | 2613618.3393 | 1258619.8649 | 2613612.7285 | 1258621.4277
48 | 2613599.9745 | 1258624.9801 | 2613599.9048 | 1258624.9995
49 | 2613623.9501 | 1258618.3021 | 2613618.3393 | 1258619.8649
50 | 2613764.5192 | 1258512.6579 | 2613764.5192 | 1258512.6579 | 2613761.5063 | 1258507.909
51 | 2613764.5192 | 1258512.6579 | 2613767.1243 | 1258520.4914 | 2613767.4182 | 1258527.0298 | 2613767.4182 | 1258527.0298
52 | 2613754.9294 | 1258497.4539 | 2613757.617 | 1258501.779 | 2613761.5063 | 1258507.909
53 | 2613771.2739 | 1258533.8915 | 2613767.4182 | 1258527.0298
54 | 2613746.0048 | 1258490.3222 | 2613754.0122 | 1258495.9779 | 2613754.9294 | 1258497.4539
55 | 2613772.2425 | 1258535.6152 | 2613771.2739 | 1258533.8915
56 | 2613746.0048 | 1258490.3222 | 2613747.1734 | 1258483.7316 | 2613745.0433 | 1258475.8214 | 2613744.767 | 1258474.5206
57 | 2613741.9394 | 1258461.3562 | 2613743.0822 | 1258466.5884 | 2613744.767 | 1258474.5206
58 | 2613741.9394 | 1258461.3562 | 2613740.6356 | 1258455.3863 | 2613741.0301 | 1258445.8693
59 | 2613628.4395 | 1258422.2391 | 2613639.5825 | 1258414.3265
60 | 2613686.1216 | 1258381.3836 | 2613703.6717 | 1258369.0444
61 | 2613628.4395 | 1258422.2391 | 2613625.3267 | 1258415.4607 | 2613625.3804 | 1258405.2095 | 2613628.9797 | 1258384.4662
62 | 2613628.4395 | 1258422.2391 | 2613617.3045 | 1258430.1771
63 | 2613628.4395 | 1258422.2391 | 2613630.7897 | 1258426.2694 | 2613633.2375 | 1258430.4667 | 2613635.0435 | 1258438.3762 | 2613635.6479 | 1258449.551
64 | 2613719.1051 | 1258358.1934 | 2613703.6717 | 1258369.0444
65 | 2613582.9679 | 1258556.4856 | 2613606.4156 | 1258552.2175
66 | 2613582.9679 | 1258556.4856 | 2613582.1649 | 1258556.6318
67 | 2613703.2029 | 1258655.0114 | 2613734.3299 | 1258648.6641
68 | 2613737.5971 | 1258647.9979 | 2613734.3299 | 1258648.6641
69 | 2613703.2029 | 1258655.0114 | 2613698.2687 | 1258656.0176
70 | 2613737.5971 | 1258647.9979 | 2613739.6984 | 1258655.2965 | 2613743.297 | 1258666.526
71 | 2613737.5971 | 1258647.9979 | 2613746.0953 | 1258646.7055 | 2613762.8605 | 1258643.8128
72 | 2613698.2687 | 1258656.0176 | 2613688.4482 | 1258658.0201
73 | 2613744.8707 | 1258671.4461 | 2613744.6976 | 1258670.8964 | 2613743.297 | 1258666.526
74 | 2613762.8605 | 1258643.8128 | 2613794.8017 | 1258638.3016 | 2613794.8283 | 1258638.3021
75 | 2613684.4908 | 1258658.8271 | 2613688.4482 | 1258658.0201
76 | 2613744.8707 | 1258671.4461 | 2613749.5156 | 1258686.1914
77 | 2613815.3895 | 1258640.6843 | 2613805.0979 | 1258638.5034 | 2613794.8283 | 1258638.3021
78 | 2613684.4908 | 1258658.8271 | 2613671.2192 | 1258662.8508
79 | 2613751.5369 | 1258692.3649 | 2613749.8009 | 1258687.0969 | 2613749.5156 | 1258686.1914
80 | 2613815.3895 | 1258640.6843 | 2613816.8057 | 1258634.5946 | 2613822.2671 | 1258629.6595 | 2613825.0731 | 1258627.7618
81 | 2613578.0289 | 1258548.9646 | 2613572.5315 | 1258540.0349 | 2613571.9518 | 1258535.1632
82 | 2613831.297 | 1258623.5526 | 2613825.0731 | 1258627.7618
83 | 2613831.297 | 1258623.5526 | 2613840.4695 | 1258617.3492 | 2613848.0295 | 1258612.6635
84 | 2613848.0295 | 1258612.6635 | 2613864.5408 | 1258602.4298
85 | 2613877.9435 | 1258593.3853 | 2613876.2131 | 1258595.1953 | 2613864.5408 | 1258602.4298
86 | 2613877.9435 | 1258593.3853 | 2613880.7147 | 1258590.4864
87 | 2613885.2859 | 1258583.5198 | 2613881.6537 | 1258589.5042 | 2613880.7147 | 1258590.4864
88 | 2613664.4654 | 1258273.4431 | 2613674.0038 | 1258266.6057 | 2613683.3989 | 1258259 | 2613687.9006 | 1258255.1967 | 2613688.177 | 1258254.9448
89 | 2613635.4921 | 1258298.7722 | 2613643.6026 | 1258289.2066 | 2613647.6969 | 1258285.5024 | 2613654.1981 | 1258280.8031 | 2613664.4654 | 1258273.4431
90 | 2613718.2388 | 1258197.9614 | 2613715.4006 | 1258209.3959 | 2613712.6009 | 1258217.2058 | 2613708.3989 | 1258225.1014 | 2613702.1029 | 1258238.7961 | 2613698.8033 | 1258244.4034 | 2613696.8976 | 1258247.0008 | 2613688.177 | 1258254.9448
91 | 2613635.4921 | 1258298.7722 | 2613639.1098 | 1258315.4695 | 2613638.6607 | 1258320.6386
92 | 2613718.2388 | 1258197.9614 | 2613712.9525 | 1258198.772 | 2613700.8972 | 1258199.4002 | 2613691.5971 | 1258198.4003
93 | 2613638.6607 | 1258320.6386 | 2613637.4451 | 1258334.6453 | 2613633.7458 | 1258356.5848
94 | 2613638.6607 | 1258320.6386 | 2613659.5687 | 1258316.7371
95 | 2613691.5971 | 1258198.4003 | 2613690.6981 | 1258202.501 | 2613689.1003 | 1258205.5994 | 2613685.8016 | 1258210.8064 | 2613685.7848 | 1258210.8288
96 | 2613631.2778 | 1258371.2224 | 2613633.7458 | 1258356.5848
97 | 2613670.9157 | 1258314.6198 | 2613659.5687 | 1258316.7371
98 | 2613685.7848 | 1258210.8288 | 2613676.4026 | 1258223.3043 | 2613675.0573 | 1258224.9268
99 | 2613631.2778 | 1258371.2224 | 2613628.9797 | 1258384.4662
100 | 2613626.225 | 1258691.2419 | 2613628.1909 | 1258696.796
101 | 2613621.8358 | 1258678.8412 | 2613626.225 | 1258691.2419
102 | 2613646.718 | 1258705.1159 | 2613632.5529 | 1258709.1195 | 2613628.1909 | 1258696.796
103 | 2613621.8358 | 1258678.8412 | 2613637.1177 | 1258673.6849
104 | 2613646.718 | 1258705.1159 | 2613646.718 | 1258705.1159 | 2613655.5317 | 1258725.6256
105 | 2613637.1177 | 1258673.6849 | 2613643.1061 | 1258671.6644
106 | 2613650.3089 | 1258669.2342 | 2613643.1061 | 1258671.6644
107 | 2613667.3975 | 1258664.0095 | 2613651.5879 | 1258668.8026 | 2613650.3089 | 1258669.2342
108 | 2613671.2192 | 1258662.8508 | 2613667.3975 | 1258664.0095
109 | 2613724.6024 | 1258354.0922 | 2613724.3781 | 1258371.8869
110 | 2613724.1132 | 1258392.9061 | 2613724.3781 | 1258371.8869
111 | 2613719.1051 | 1258358.1934 | 2613724.6024 | 1258354.0922
112 | 2613754.2391 | 1258326.3198 | 2613751.1317 | 1258330.2708 | 2613748.9619 | 1258333.0343 | 2613737.3413 | 1258344.6153 | 2613724.6024 | 1258354.0922
113 | 2613719.1051 | 1258358.1934 | 2613709.1998 | 1258343.7178
114 | 2613754.2391 | 1258326.3198 | 2613765.3021 | 1258311.402 | 2613770.9815 | 1258304.7987
115 | 2613754.2391 | 1258326.3198 | 2613744.1669 | 1258312.1155
116 | 2613793.5437 | 1258287.2624 | 2613782.7879 | 1258293.1747 | 2613772.0973 | 1258303.5014 | 2613770.9815 | 1258304.7987
117 | 2613730.9981 | 1258300.4709 | 2613742.6304 | 1258309.9486 | 2613744.1669 | 1258312.1155
118 | 2613825.4633 | 1258286.2136 | 2613820.4836 | 1258284.8567 | 2613806.6068 | 1258284.3352 | 2613793.5437 | 1258287.2624 | 2613793.5437 | 1258287.2624
119 | 2613730.9981 | 1258300.4709 | 2613726.8034 | 1258298.7045 | 2613724.7982 | 1258298.6999 | 2613721.5992 | 1258299.9044 | 2613718.0975 | 1258301.5975 | 2613716.5644 | 1258302.1268
120 | 2613811.8332 | 1258551.8765 | 2613802.0592 | 1258530.4221
121 | 2613789.168 | 1258493.402 | 2613792.9277 | 1258510.3777 | 2613802.0592 | 1258530.4221
122 | 2613817.936 | 1258566.7182 | 2613812.982 | 1258554.3984 | 2613811.8332 | 1258551.8765
123 | 2613828.2133 | 1258562.1501 | 2613817.936 | 1258566.7182
124 | 2613817.936 | 1258566.7182 | 2613805.2932 | 1258570.6581 | 2613790.5631 | 1258574.3487
125 | 2613790.5631 | 1258574.3487 | 2613772.6975 | 1258577.8985 | 2613771.4278 | 1258578.1397
126 | 2613771.4278 | 1258578.1397 | 2613770.4748 | 1258578.3207
127 | 2613712.3827 | 1258266.9539 | 2613705.4042 | 1258271.7036 | 2613700.9014 | 1258275.9962 | 2613700.2585 | 1258277.1294
128 | 2613712.3827 | 1258266.9539 | 2613720.0264 | 1258261.7515
129 | 2613700.2585 | 1258277.1294 | 2613698.7972 | 1258279.7049 | 2613697.4007 | 1258283.8044 | 2613697.0016 | 1258286.9056 | 2613697.0011 | 1258288.6626
130 | 2613720.3988 | 1258261.498 | 2613720.0264 | 1258261.7515
131 | 2613703.7976 | 1258301.4978 | 2613701.104 | 1258299.3012 | 2613699.0977 | 1258296.5058 | 2613698.0025 | 1258294.2017 | 2613697.0004 | 1258290.6971 | 2613697.0011 | 1258288.6626
132 | 2613716.5644 | 1258302.1268 | 2613714.8987 | 1258302.7019 | 2613711.6036 | 1258303.1057 | 2613708.3016 | 1258303.1982 | 2613706.1996 | 1258302.7041 | 2613703.7976 | 1258301.4978 | 2613703.7976 | 1258301.4978
133 | 2613969.721 | 1258582.8641 | 2613973.3771 | 1258588.2523
134 | 2613931.5986 | 1258538.5979 | 2613935.8022 | 1258539.6973 | 2613939.5013 | 1258540.6066 | 2613942.197 | 1258541.8026 | 2613943.597 | 1258542.7065 | 2613945.3039 | 1258544.5006 | 2613946.3995 | 1258546.6046 | 2613947.8037 | 1258548.8984 | 2613949.4015 | 1258552.2043 | 2613951.8043 | 1258556.2015 | 2613955.7024 | 1258562.2036 | 2613969.721 | 1258582.8641
135 | 2613985.3787 | 1258606.1834 | 2613978.7038 | 1258596.1027 | 2613973.3771 | 1258588.2523
136 | 2613931.5986 | 1258538.5979 | 2613931.1994 | 1258544.9012
137 | 2613931.5986 | 1258538.5979 | 2613932.3 | 1258525.6019 | 2613934.4929 | 1258509.35
138 | 2613988.4855 | 1258610.8754 | 2613985.3787 | 1258606.1834
139 | 2613931.4471 | 1258555.0086 | 2613931.1994 | 1258544.9012
140 | 2613939.8423 | 1258469.1371 | 2613937.1034 | 1258479.9046 | 2613934.7011 | 1258507.8066 | 2613934.4929 | 1258509.35
141 | 2613931.4471 | 1258555.0086 | 2613922.1002 | 1258561.3465 | 2613903.773 | 1258575.313 | 2613895.9124 | 1258580.7271
142 | 2613931.4471 | 1258555.0086 | 2613931.7011 | 1258565.6052 | 2613932.1202 | 1258579.0243
143 | 2613939.8423 | 1258469.1371 | 2613988.3779 | 1258490.139
144 | 2613885.2859 | 1258583.5198 | 2613889.0201 | 1258585.4742 | 2613895.9124 | 1258580.7271
145 | 2613932.1202 | 1258579.0243 | 2613932.5004 | 1258591.2021 | 2613932.9993 | 1258609.9047 | 2613932.9473 | 1258612.8456
146 | 2613770.4748 | 1258578.3207 | 2613748.6225 | 1258582.4716
147 | 2613696.8289 | 1258592.3097 | 2613691.9724 | 1258593.2322
148 | 2613696.8289 | 1258592.3097 | 2613709.9731 | 1258589.813
149 | 2613932.9473 | 1258612.8456 | 2613932.9289 | 1258613.8838
150 | 2613920.5904 | 1258648.1916 | 2613921.899 | 1258647.2038 | 2613925.2986 | 1258643.9985 | 2613926.9015 | 1258641.9009 | 2613928.4001 | 1258639.3026 | 2613929.9974 | 1258636.4044 | 2613931.0983 | 1258633.0047 | 2613932.2019 | 1258628.5043 | 2613932.7994 | 1258621.2008 | 2613932.9289 | 1258613.8838
151 | 2613885.2859 | 1258583.5198 | 2613887.0588 | 1258576.4191 | 2613887.336 | 1258570.6826 | 2613886.0338 | 1258563.4302 | 2613883.5693 | 1258556.8422 | 2613873.9659 | 1258539.3655
152 | 2613709.9731 | 1258589.813 | 2613713.5024 | 1258589.1426
153 | 2613715.1421 | 1258588.8311 | 2613713.5024 | 1258589.1426
154 | 2613715.1421 | 1258588.8311 | 2613723.475 | 1258587.2483
155 | 2613726.6959 | 1258586.6365 | 2613723.475 | 1258587.2483
156 | 2613726.6959 | 1258586.6365 | 2613738.0286 | 1258584.4839
157 | 2613738.0286 | 1258584.4839 | 2613748.6225 | 1258582.4716
158 | 2613598.8884 | 1258443.3056 | 2613609.1521 | 1258435.9888
159 | 2613610.6342 | 1258434.9322 | 2613609.1521 | 1258435.9888
160 | 2613617.3045 | 1258430.1771 | 2613610.6342 | 1258434.9322
161 | 2613827.0829 | 1258429.2024 | 2613839.3886 | 1258418.7238
162 | 2613827.0829 | 1258429.2024 | 2613816.8655 | 1258416.636
163 | 2613827.0829 | 1258429.2024 | 2613844.4437 | 1258445.8984
164 | 2613827.0829 | 1258429.2024 | 2613809.244 | 1258443.4572
165 | 2613811.0425 | 1258409.4741 | 2613816.8655 | 1258416.636
166 | 2613849.8686 | 1258451.1156 | 2613844.4437 | 1258445.8984
167 | 2613809.244 | 1258443.4572 | 2613803.0029 | 1258448.4445
168 | 2613868.7439 | 1258472.1682 | 2613868.2419 | 1258470.8263 | 2613864.951 | 1258466.2044 | 2613858.6872 | 1258459.5965 | 2613849.8686 | 1258451.1156
169 | 2613785.2651 | 1258454.8878 | 2613791.8296 | 1258457.3728 | 2613803.0029 | 1258448.4445
170 | 2613870.9035 | 1258482.1724 | 2613870.7065 | 1258477.4143 | 2613868.7439 | 1258472.1682
171 | 2613743.231 | 1258416.6468 | 2613743.1969 | 1258417.0108 | 2613741.1545 | 1258442.868 | 2613741.1289 | 1258443.4858
172 | 2613743.5668 | 1258413.0651 | 2613743.231 | 1258416.6468
173 | 2613741.0301 | 1258445.8693 | 2613741.1289 | 1258443.4858
174 | 2613743.5668 | 1258413.0651 | 2613745.1832 | 1258395.8233
175 | 2613825.4633 | 1258286.2136 | 2613828.7853 | 1258267.4196
176 | 2613843.6712 | 1258291.4484 | 2613825.4633 | 1258286.2136
177 | 2613869.7861 | 1258531.7588 | 2613873.9659 | 1258539.3655
178 | 2613862.6713 | 1258509.7671 | 2613862.7039 | 1258508.5277 | 2613871.0205 | 1258484.9979 | 2613870.9035 | 1258482.1724
179 | 2613869.7861 | 1258531.7588 | 2613863.9934 | 1258521.217 | 2613862.5219 | 1258515.443 | 2613862.6713 | 1258509.7671
180 | 2613843.6712 | 1258291.4484 | 2613846.8012 | 1258279.2426
181 | 2613834.7742 | 1258233.5371 | 2613828.7853 | 1258267.4196

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613659.2301 | 1258562.272
1 | 2613661.1108 | 1258569.247
2 | 2613655.4259 | 1258548.1639
3 | 2613665.9915 | 1258587.3475
4 | 2613654.1748 | 1258543.5242
5 | 2613648.9395 | 1258598.5227
6 | 2613669.0057 | 1258597.5947
7 | 2613631.5786 | 1258547.6373
8 | 2613651.2207 | 1258533.3328
9 | 2613649.9783 | 1258603.1885
10 | 2613684.7234 | 1258594.6092
11 | 2613677.5225 | 1258631.2657
12 | 2613609.2733 | 1258551.6974
13 | 2613644.602 | 1258510.5022
14 | 2613620.3895 | 1258539.9175
15 | 2613672.5232 | 1258434.2037
16 | 2613672.2387 | 1258437.6887
17 | 2613673.6928 | 1258419.8767
18 | 2613670.9392 | 1258453.607
19 | 2613674.1316 | 1258414.5018
20 | 2613670.8193 | 1258455.0759
21 | 2613675.1544 | 1258401.9727
22 | 2613669.4185 | 1258472.2351
23 | 2613671.2506 | 1258391.8392
24 | 2613673.9224 | 1258504.5669
25 | 2613693.2379 | 1258501.72
26 | 2613667.0992 | 1258505.6062
27 | 2613704.8609 | 1258500.1214
28 | 2613667.8474 | 1258491.4805
29 | 2613722.9715 | 1258497.6306
30 | 2613667.9963 | 1258489.6567
31 | 2613640.7379 | 1258492.2784
32 | 2613735.4405 | 1258495.7574
33 | 2613669.4046 | 1258472.4057
34 | 2613648.0107 | 1258611.6004
35 | 2613635.1235 | 1258615.1899
36 | 2613629.5368 | 1258616.746
37 | 2613626.2391 | 1258617.6645
38 | 2613626.1845 | 1258617.6797
39 | 2613612.7285 | 1258621.4277
40 | 2613599.9745 | 1258624.9801
41 | 2613618.3393 | 1258619.8649
42 | 2613599.9048 | 1258624.9995
43 | 2613623.9501 | 1258618.3021
44 | 2613764.5192 | 1258512.6579
45 | 2613761.5063 | 1258507.909
46 | 2613767.4182 | 1258527.0298
47 | 2613754.9294 | 1258497.4539
48 | 2613771.2739 | 1258533.8915
49 | 2613746.0048 | 1258490.3222
50 | 2613772.2425 | 1258535.6152
51 | 2613744.767 | 1258474.5206
52 | 2613741.9394 | 1258461.3562
53 | 2613639.5825 | 1258414.3265
54 | 2613686.1216 | 1258381.3836
55 | 2613628.4395 | 1258422.2391
56 | 2613703.6717 | 1258369.0444
57 | 2613606.4156 | 1258552.2175
58 | 2613582.9679 | 1258556.4856
59 | 2613582.1649 | 1258556.6318
60 | 2613734.3299 | 1258648.6641
61 | 2613703.2029 | 1258655.0114
62 | 2613737.5971 | 1258647.9979
63 | 2613698.2687 | 1258656.0176
64 | 2613743.297 | 1258666.526
65 | 2613762.8605 | 1258643.8128
66 | 2613688.4482 | 1258658.0201
67 | 2613744.8707 | 1258671.4461
68 | 2613794.8283 | 1258638.3021
69 | 2613684.4908 | 1258658.8271
70 | 2613749.5156 | 1258686.1914
71 | 2613815.3895 | 1258640.6843
72 | 2613578.0289 | 1258548.9646
73 | 2613571.9518 | 1258535.1632
74 | 2613831.297 | 1258623.5526
75 | 2613825.0731 | 1258627.7618
76 | 2613848.0295 | 1258612.6635
77 | 2613864.5408 | 1258602.4298
78 | 2613877.9435 | 1258593.3853
79 | 2613880.7147 | 1258590.4864
80 | 2613664.4654 | 1258273.4431
81 | 2613688.177 | 1258254.9448
82 | 2613635.4921 | 1258298.7722
83 | 2613718.2388 | 1258197.9614
84 | 2613638.6607 | 1258320.6386
85 | 2613691.5971 | 1258198.4003
86 | 2613633.7458 | 1258356.5848
87 | 2613659.5687 | 1258316.7371
88 | 2613685.7848 | 1258210.8288
89 | 2613631.2778 | 1258371.2224
90 | 2613670.9157 | 1258314.6198
91 | 2613626.225 | 1258691.2419
92 | 2613628.1909 | 1258696.796
93 | 2613621.8358 | 1258678.8412
94 | 2613646.718 | 1258705.1159
95 | 2613637.1177 | 1258673.6849
96 | 2613655.5317 | 1258725.6256
97 | 2613643.1061 | 1258671.6644
98 | 2613650.3089 | 1258669.2342
99 | 2613671.2192 | 1258662.8508
100 | 2613667.3975 | 1258664.0095
101 | 2613724.3781 | 1258371.8869
102 | 2613724.6024 | 1258354.0922
103 | 2613724.1132 | 1258392.9061
104 | 2613719.1051 | 1258358.1934
105 | 2613754.2391 | 1258326.3198
106 | 2613709.1998 | 1258343.7178
107 | 2613770.9815 | 1258304.7987
108 | 2613744.1669 | 1258312.1155
109 | 2613793.5437 | 1258287.2624
110 | 2613730.9981 | 1258300.4709
111 | 2613802.0592 | 1258530.4221
112 | 2613811.8332 | 1258551.8765
113 | 2613789.168 | 1258493.402
114 | 2613817.936 | 1258566.7182
115 | 2613828.2133 | 1258562.1501
116 | 2613790.5631 | 1258574.3487
117 | 2613771.4278 | 1258578.1397
118 | 2613628.9797 | 1258384.4662
119 | 2613712.3827 | 1258266.9539
120 | 2613700.2585 | 1258277.1294
121 | 2613720.0264 | 1258261.7515
122 | 2613697.0011 | 1258288.6626
123 | 2613720.3988 | 1258261.498
124 | 2613703.7976 | 1258301.4978
125 | 2613716.5644 | 1258302.1268
126 | 2613969.721 | 1258582.8641
127 | 2613973.3771 | 1258588.2523
128 | 2613931.5986 | 1258538.5979
129 | 2613985.3787 | 1258606.1834
130 | 2613931.1994 | 1258544.9012
131 | 2613934.4929 | 1258509.35
132 | 2613988.4855 | 1258610.8754
133 | 2613931.4471 | 1258555.0086
134 | 2613939.8423 | 1258469.1371
135 | 2613895.9124 | 1258580.7271
136 | 2613932.1202 | 1258579.0243
137 | 2613988.3779 | 1258490.139
138 | 2613770.4748 | 1258578.3207
139 | 2613691.9724 | 1258593.2322
140 | 2613696.8289 | 1258592.3097
141 | 2613932.9473 | 1258612.8456
142 | 2613932.9289 | 1258613.8838
143 | 2613920.5904 | 1258648.1916
144 | 2613885.2859 | 1258583.5198
145 | 2613709.9731 | 1258589.813
146 | 2613713.5024 | 1258589.1426
147 | 2613715.1421 | 1258588.8311
148 | 2613723.475 | 1258587.2483
149 | 2613726.6959 | 1258586.6365
150 | 2613748.6225 | 1258582.4716
151 | 2613738.0286 | 1258584.4839
152 | 2613598.8884 | 1258443.3056
153 | 2613609.1521 | 1258435.9888
154 | 2613610.6342 | 1258434.9322
155 | 2613839.3886 | 1258418.7238
156 | 2613827.0829 | 1258429.2024
157 | 2613816.8655 | 1258416.636
158 | 2613844.4437 | 1258445.8984
159 | 2613809.244 | 1258443.4572
160 | 2613811.0425 | 1258409.4741
161 | 2613849.8686 | 1258451.1156
162 | 2613803.0029 | 1258448.4445
163 | 2613868.7439 | 1258472.1682
164 | 2613785.2651 | 1258454.8878
165 | 2613675.0573 | 1258224.9268
166 | 2613743.231 | 1258416.6468
167 | 2613741.1289 | 1258443.4858
168 | 2613743.5668 | 1258413.0651
169 | 2613741.0301 | 1258445.8693
170 | 2613745.1832 | 1258395.8233
171 | 2613751.5369 | 1258692.3649
172 | 2613825.4633 | 1258286.2136
173 | 2613873.9659 | 1258539.3655
174 | 2613635.6479 | 1258449.551
175 | 2613617.3045 | 1258430.1771
176 | 2613870.9035 | 1258482.1724
177 | 2613862.6713 | 1258509.7671
178 | 2613869.786 | 1258531.7588
179 | 2613846.8012 | 1258279.2426
180 | 2613843.6712 | 1258291.4484
181 | 2613828.7853 | 1258267.4196
182 | 2613834.7742 | 1258233.5371
183 | 2613746.0048 | 1258490.3222

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9859 | -0.26892 | 0.002772 | 0.00069473
1 | 0.98549 | -0.27689 | 0.0010546 | 0.00026431
2 | 0.98674 | -0.25264 | 0.0036112 | 0.00090504
3 | 0.98442 | -0.29752 | 0 | 0
4 | 0.98702 | -0.24721 | 0 | 0
5 | 0.98393 | -0.30705 | 0.0014262 | 0.00035744
6 | 0.98387 | -0.30822 | 0 | 0
7 | 0.98673 | -0.25286 | 0.0030154 | 0.00075572
8 | 0.98768 | -0.23459 | 0 | 0
9 | 0.98384 | -0.30884 | 0.0021093 | 0.00052863
10 | 0.98321 | -0.32097 | 0.0014194 | 0.00035573
11 | 0.98243 | -0.33617 | 0.0018664 | 0.00046775
12 | 0.98651 | -0.25722 | 0.0033602 | 0.00084213
13 | 0.98917 | -0.20577 | 0 | 0
14 | 0.98751 | -0.23777 | 0.0036572 | 0.00091657
15 | 0.98414 | -0.30297 | 0.0019053 | 0.00047751
16 | 0.98443 | -0.29729 | 0.0025222 | 0.00063212
17 | 0.98296 | -0.32588 | 0.0017107 | 0.00042873
18 | 0.98581 | -0.27065 | 0.002006 | 0.00050275
19 | 0.98253 | -0.33432 | 0.0015446 | 0.0003871
20 | 0.98594 | -0.26814 | 0.0017035 | 0.00042693
21 | 0.98153 | -0.35368 | 0.0013871 | 0.00034764
22 | 0.98748 | -0.23837 | 0.00174 | 0.00043609
23 | 0.98068 | -0.37038 | 0 | 0
24 | 0.99123 | -0.16636 | 0.0019007 | 0.00047637
25 | 0.99294 | -0.13367 | 0.00095971 | 0.00024053
26 | 0.99063 | -0.17788 | 0 | 0
27 | 0.99397 | -0.11403 | 0.0013477 | 0.00033777
28 | 0.98927 | -0.20385 | 0.0013455 | 0.0003372
29 | 0.99558 | -0.083401 | 0.00304 | 0.00076189
30 | 0.9891 | -0.20716 | 0.0017078 | 0.00042803
31 | 0.98915 | -0.20622 | 0.001348 | 0.00033784
32 | 0.99671 | -0.062147 | 0.0012263 | 0.00030733
33 | 0.9875 | -0.23807 | 0.0017146 | 0.00042971
34 | 0.98367 | -0.31216 | 0.0056293 | 0.0014108
35 | 0.98351 | -0.31531 | 0.0013795 | 0.00034573
36 | 0.98345 | -0.31653 | 0.0013788 | 0.00034555
37 | 0.98341 | -0.31717 | 0.0015267 | 0.00038262
38 | 0.98341 | -0.31718 | 0.0015518 | 0.00038892
39 | 0.98334 | -0.31856 | 0.0013795 | 0.00034573
40 | 0.98331 | -0.3193 | 0.0015461 | 0.00038748
41 | 0.98337 | -0.31809 | 0.0013903 | 0.00034844
42 | 0.98331 | -0.3193 | 0.0015466 | 0.00038761
43 | 0.9834 | -0.31748 | 0.0013795 | 0.00034573
44 | 0.99995 | -0.00089869 | 0.0019223 | 0.00048177
45 | 1 | 0 | -0.41793 | -0.1072
46 | 0.99986 | -0.002768 | 0.0027626 | 0.00069238
47 | 0.99886 | -0.021539 | 0.0018879 | 0.00047315
48 | 0.99982 | -0.0033831 | 0.0024946 | 0.00062521
49 | 0.99779 | -0.041614 | 0 | 0
50 | 0.99982 | -0.0034516 | 0.0019873 | 0.00049806
51 | 0.9976 | -0.045327 | 0.0016102 | 0.00040355
52 | 0.99746 | -0.048031 | 0.0017944 | 0.00044973
53 | 0.97923 | -0.39876 | 0.0033356 | 0.00083598
54 | 0.97994 | -0.38473 | 0.0037903 | 0.00094995
55 | 0.97876 | -0.40794 | 0 | 0
56 | 0.97915 | -0.40022 | 0.0034784 | 0.00087177
57 | 0.98649 | -0.2576 | 0.0012 | 0.00030074
58 | 0.98635 | -0.26024 | 0.0043388 | 0.0010874
59 | 0.98635 | -0.26027 | 0.0018377 | 0.00046057
60 | 0.97948 | -0.39369 | 0.011403 | 0.0028578
61 | 0.98057 | -0.37236 | 0.003144 | 0.00078795
62 | 0.97937 | -0.39576 | 0 | 0
63 | 0.98075 | -0.36892 | 0.0062474 | 0.0015657
64 | 0.97898 | -0.4035 | 0.0054163 | 0.0013575
65 | 0.97869 | -0.4091 | 0.0040404 | 0.0010126
66 | 0.98111 | -0.36177 | 0.0018207 | 0.0004563
67 | 0.9789 | -0.40506 | 0.0055762 | 0.0013975
68 | 0.97786 | -0.42543 | 0.0056405 | 0.0014136
69 | 0.98126 | -0.35886 | 0 | 0
70 | 0.97874 | -0.40815 | 0.005411 | 0.0013561
71 | 0.97735 | -0.43537 | 0 | 0
72 | 0.98743 | -0.23932 | 0 | 0
73 | 0.9874 | -0.23987 | 0.0019972 | 0.00050055
74 | 0.97675 | -0.44706 | 0.0026793 | 0.0006715
75 | 0.97693 | -0.44351 | 0.0014277 | 0.00035781
76 | 0.97629 | -0.45625 | 0.0028072 | 0.00070356
77 | 0.97584 | -0.46496 | 0.0025507 | 0.00063926
78 | 0.97548 | -0.47205 | 0.0019854 | 0.0004976
79 | 0.9754 | -0.47377 | 0.0019684 | 0.00049332
80 | 0.97635 | -0.45538 | 0.004671 | 0.0011707
81 | 0.97614 | -0.45942 | 0.0014953 | 0.00037475
82 | 0.97678 | -0.44687 | 0 | 0
83 | 0.97578 | -0.46645 | 0 | 0
84 | 0.97703 | -0.44198 | 0 | 0
85 | 0.97564 | -0.46931 | 0 | 0
86 | 0.97757 | -0.43139 | 0.0016123 | 0.00040408
87 | 0.97695 | -0.44352 | 0.0021827 | 0.00054704
88 | 0.97556 | -0.4708 | 0.0027304 | 0.00068429
89 | 0.97781 | -0.42663 | 0 | 0
90 | 0.97693 | -0.44389 | 0.0017743 | 0.00044469
91 | 0.9804 | -0.37582 | 0.0018547 | 0.00046484
92 | 0.98036 | -0.37652 | 0.0014102 | 0.00035342
93 | 0.9805 | -0.3738 | 0 | 0
94 | 0.98023 | -0.37912 | 0.0022762 | 0.00057047
95 | 0.98063 | -0.37134 | 0.0014661 | 0.00036743
96 | 0.98017 | -0.3803 | 0.0028919 | 0.00072478
97 | 0.98068 | -0.3702 | 0.0013928 | 0.00034907
98 | 0.98076 | -0.36865 | 0.0019554 | 0.00049006
99 | 0.98104 | -0.36324 | 0.0019927 | 0.00049943
100 | 0.98098 | -0.36436 | 0.0021929 | 0.0005496
101 | 0.97817 | -0.41958 | 0.0023084 | 0.00057853
102 | 0.9783 | -0.41699 | 0 | 0
103 | 0.97805 | -0.42176 | 0.0056955 | 0.0014274
104 | 0.97852 | -0.41267 | 0 | 0
105 | 0.97729 | -0.43682 | 0 | 0
106 | 0.97849 | -0.41319 | 0.0016194 | 0.00040587
107 | 0.97705 | -0.44148 | 0.0027957 | 0.00070067
108 | 0.97701 | -0.44231 | 0.0021935 | 0.00054973
109 | 0.97688 | -0.44493 | 0.0011311 | 0.00028347
110 | 0.97676 | -0.44718 | 0 | 0
111 | 0.97943 | -0.3951 | 0.0044333 | 0.0011111
112 | 0.97966 | -0.39052 | 0.0021064 | 0.00052791
113 | 0.9792 | -0.3996 | 0.0062716 | 0.0015718
114 | 0.97985 | -0.38678 | 0 | 0
115 | 0.9798 | -0.38782 | 0.0050685 | 0.0012703
116 | 0.98032 | -0.37758 | 0 | 0
117 | 0.98064 | -0.37126 | 0.0019532 | 0.00048953
118 | 0.97803 | -0.42232 | 0.0027758 | 0.00069569
119 | 0.97592 | -0.46373 | 0.00071245 | 0.00017856
120 | 0.97606 | -0.46097 | 0.0012798 | 0.00032075
121 | 0.97584 | -0.46521 | 0.0023004 | 0.00057654
122 | 0.97618 | -0.45858 | 0.0022719 | 0.0005694
123 | 0.97584 | -0.46527 | 0.0064451 | 0.0016153
124 | 0.97636 | -0.45497 | 0.0015758 | 0.00039494
125 | 0.97654 | -0.45145 | 0.00050148 | 0.00012568
126 | 0.97349 | -0.51133 | 0.003357 | 0.00084135
127 | 0.97341 | -0.513 | 0.0022009 | 0.00055161
128 | 0.97447 | -0.49196 | 0 | 0
129 | 0.97317 | -0.51768 | 0.0069276 | 0.0017362
130 | 0.97461 | -0.48933 | 0.0018832 | 0.00047198
131 | 0.97432 | -0.49487 | 0.0020581 | 0.00051581
132 | 0.97314 | -0.51818 | 0.0048545 | 0.0012167
133 | 0.97468 | -0.48781 | 0 | 0
134 | 0.9742 | -0.49736 | 0 | 0
135 | 0.97509 | -0.47968 | 0.001421 | 0.00035614
136 | 0.97433 | -0.49476 | 0.00252 | 0.00063157
137 | 0.97403 | -0.50059 | 0.0033246 | 0.00083323
138 | 0.98066 | -0.37091 | 0.0018411 | 0.00046143
139 | 0.98292 | -0.32666 | 0.0014822 | 0.00037148
140 | 0.98273 | -0.33035 | 0.0012265 | 0.00030739
141 | 0.97391 | -0.503 | 0.0061194 | 0.0015337
142 | 0.97391 | -0.50314 | 0.002975 | 0.0007456
143 | 0.97376 | -0.50605 | 0.0041572 | 0.0010419
144 | 0.97522 | -0.47727 | 0 | 0
145 | 0.98224 | -0.34003 | 0.0013477 | 0.00033777
146 | 0.98211 | -0.34255 | 0.0013429 | 0.00033655
147 | 0.98205 | -0.34367 | 0.0033353 | 0.0008359
148 | 0.98178 | -0.3489 | 0.0013477 | 0.00033777
149 | 0.98169 | -0.35084 | 0.0013406 | 0.000336
150 | 0.98111 | -0.36218 | 0.0028593 | 0.0007166
151 | 0.98135 | -0.35739 | 0.0068372 | 0.0017136
152 | 0.97848 | -0.41349 | 0.0030444 | 0.000763
153 | 0.97851 | -0.41279 | 0.0037891 | 0.00094965
154 | 0.97852 | -0.41257 | 0.0024699 | 0.00061902
155 | 0.97341 | -0.51297 | 0.0041072 | 0.0010294
156 | 0.97347 | -0.51175 | 0 | 0
157 | 0.97336 | -0.51397 | 0.0032284 | 0.00080912
158 | 0.97367 | -0.50786 | 0.0039599 | 0.00099246
159 | 0.97334 | -0.51425 | 0.0027373 | 0.00068602
160 | 0.97332 | -0.51469 | 0.0042426 | 0.0010633
161 | 0.97372 | -0.50687 | 0.0073725 | 0.0018477
162 | 0.97332 | -0.51473 | 0.0017018 | 0.00042651
163 | 0.97397 | -0.50184 | 0.0053807 | 0.0013485
164 | 0.97329 | -0.51532 | 0.0015247 | 0.00038212
165 | 0.97551 | -0.47181 | 0.0031189 | 0.00078167
166 | 0.99718 | -0.05335 | 0.0015913 | 0.00039882
167 | 0.99731 | -0.050986 | 0.0023042 | 0.00057748
168 | 0.99717 | -0.053565 | 0.002101 | 0.00052657
169 | 0.99732 | -0.050681 | 0.0023572 | 0.00059076
170 | 0.99715 | -0.053965 | 0.0013161 | 0.00032985
171 | 0.97871 | -0.40881 | 0.0055738 | 0.0013969
172 | 0.97671 | -0.44815 | 0 | 0
173 | 0.97467 | -0.48806 | 0.0030124 | 0.00075497
174 | 0.97866 | -0.40981 | 0.0035635 | 0.00089309
175 | 0.9786 | -0.41118 | 0.0036932 | 0.00092559
176 | 0.97405 | -0.5002 | 0.0069815 | 0.0017497
177 | 0.97433 | -0.49471 | 0.0028634 | 0.00071762
178 | 0.97458 | -0.48992 | 0.0025171 | 0.00063084
179 | 0.97669 | -0.44858 | 0.000742 | 0.00018596
180 | 0.9767 | -0.4484 | 0 | 0
181 | 0.97663 | -0.44978 | 0.0029253 | 0.00073316
182 | 0.97657 | -0.45089 | 0.0017583 | 0.00044068
183 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.24778 | 0.062784 | -0.24769 | -0.062724 | 9.4847e-05 | 6.0334e-05 | 0.37423 | 0.37423 | 0.37423 | 0.9859 | -0.26892 | 0.98549 | -0.27689 | 25.7023
1 | -0.25056 | -0.063479 | 0.25075 | 0.063603 | 0.00019616 | 0.00012479 | 0.37841 | 0.37841 | 0.37841 | 0.9859 | -0.26892 | 0.98674 | -0.25264 | 25.9897
2 | 0.24664 | 0.062459 | -0.24639 | -0.062304 | 0.00024404 | 0.00015523 | 0.37263 | 0.37263 | 0.37263 | 0.98549 | -0.27689 | 0.98442 | -0.29752 | 25.593
3 | -0.25436 | -0.064508 | 0.25443 | 0.064551 | 6.638e-05 | 4.2238e-05 | 0.38386 | 0.38385 | 0.38386 | 0.98674 | -0.25264 | 0.98702 | -0.24721 | 26.3637
4 | 0.022262 | 0.0055853 | -0.022252 | -0.0055791 | 1.0113e-05 | 6.1695e-06 | 0.033652 | 0.033652 | 0.033652 | 0.98442 | -0.29752 | 0.98393 | -0.30705 | 9.2451
5 | 0.22413 | 0.056719 | -0.22401 | -0.056646 | 0.00011505 | 7.3091e-05 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.98442 | -0.29752 | 0.98387 | -0.30822 | 23.2817
6 | 0.013759 | 0.00345 | -0.013755 | -0.003448 | 3.706e-06 | 2.0784e-06 | 0.020743 | 0.020743 | 0.020743 | 0.98702 | -0.24721 | 0.98673 | -0.25286 | 5.6987
7 | -0.26819 | -0.068001 | 0.26835 | 0.068104 | 0.00016281 | 0.00010366 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.98702 | -0.24721 | 0.98768 | -0.23459 | 27.7883
8 | 0.020825 | 0.0052217 | -0.020824 | -0.0052206 | 1.7781e-06 | 1.0773e-06 | 0.031495 | 0.031495 | 0.031495 | 0.98393 | -0.30705 | 0.98384 | -0.30884 | 8.6526
9 | 0.04434 | 0.011159 | -0.044313 | -0.011142 | 2.6994e-05 | 1.7073e-05 | 0.067077 | 0.067077 | 0.067077 | 0.98387 | -0.30822 | 0.98321 | -0.32097 | 18.4277
10 | 0.17967 | 0.045487 | -0.17943 | -0.045334 | 0.00024073 | 0.00015231 | 0.27191 | 0.27191 | 0.27191 | 0.98387 | -0.30822 | 0.98243 | -0.33617 | 18.6749
11 | 0.01074 | 0.0026922 | -0.010738 | -0.0026911 | 2.2302e-06 | 1.1378e-06 | 0.016196 | 0.016196 | 0.016196 | 0.98673 | -0.25286 | 0.98651 | -0.25722 | 4.4495
12 | -0.27401 | -0.069521 | 0.27439 | 0.069763 | 0.00038027 | 0.00024216 | 0.41312 | 0.41312 | 0.41312 | 0.98768 | -0.23459 | 0.98917 | -0.20577 | 28.3735
13 | 0.0056554 | 0.0014166 | -0.0056546 | -0.0014165 | 8.5823e-07 | 1.4586e-07 | 0.0085201 | 0.0085203 | 0.0085203 | 0.98768 | -0.23459 | 0.98751 | -0.23777 | 2.3407
14 | 0.018714 | 0.004692 | -0.018711 | -0.0046902 | 2.9556e-06 | 1.7667e-06 | 0.028305 | 0.028305 | 0.028305 | 0.98384 | -0.30884 | 0.98367 | -0.31216 | 7.7762
15 | 0.042894 | 0.010786 | -0.042882 | -0.010779 | 1.1665e-05 | 7.372e-06 | 0.064929 | 0.064929 | 0.064929 | 0.98321 | -0.32097 | 0.98292 | -0.32666 | 17.8376
16 | 0.17757 | 0.044867 | -0.17737 | -0.044744 | 0.00019297 | 0.00012206 | 0.26908 | 0.26908 | 0.26908 | 0.98243 | -0.33617 | 0.98126 | -0.35886 | 18.4808
17 | 0.0073774 | 0.001849 | -0.0073773 | -0.0018489 | 1.3488e-07 | 4.9239e-08 | 0.011128 | 0.011128 | 0.011128 | 0.98651 | -0.25722 | 0.98649 | -0.2576 | 3.0571
18 | 0.001348 | 0.00033762 | -0.001348 | -0.00033784 | 2.8728e-08 | -2.2076e-07 | 0.0020278 | 0.0020279 | 0.0020279 | 0.98917 | -0.20577 | 0.98915 | -0.20622 | 0.55711
19 | -0.27574 | -0.070101 | 0.27611 | 0.070337 | 0.00037094 | 0.00023622 | 0.41515 | 0.41514 | 0.41515 | 0.98917 | -0.20577 | 0.99063 | -0.17788 | 28.5127
20 | 0.0019974 | 0.00049993 | -0.0019973 | -0.00050039 | 1.4713e-07 | -4.5996e-07 | 0.0030095 | 0.0030097 | 0.0030097 | 0.98751 | -0.23777 | 0.98743 | -0.23932 | 0.82685
21 | -0.090863 | -0.022968 | 0.090888 | 0.022984 | 2.4774e-05 | 1.5811e-05 | 0.13745 | 0.13745 | 0.13745 | 0.98414 | -0.30297 | 0.98443 | -0.29729 | 37.7622
22 | 0.088958 | 0.022491 | -0.08886 | -0.022428 | 9.7623e-05 | 6.2296e-05 | 0.13457 | 0.13457 | 0.13457 | 0.98414 | -0.30297 | 0.98296 | -0.32588 | 36.9708
23 | -0.09341 | -0.023616 | 0.093529 | 0.023692 | 0.00011952 | 7.6291e-05 | 0.14127 | 0.14127 | 0.14127 | 0.98443 | -0.29729 | 0.98581 | -0.27065 | 38.8096
24 | 0.087149 | 0.022 | -0.087114 | -0.021977 | 3.5228e-05 | 2.2477e-05 | 0.13198 | 0.13198 | 0.13198 | 0.98296 | -0.32588 | 0.98253 | -0.33432 | 36.2594
25 | -0.095535 | -0.024195 | 0.095547 | 0.024202 | 1.1507e-05 | 7.3457e-06 | 0.14429 | 0.14429 | 0.14429 | 0.98581 | -0.27065 | 0.98594 | -0.26814 | 39.6414
26 | 0.08557 | 0.02159 | -0.08549 | -0.02154 | 7.9233e-05 | 5.055e-05 | 0.12964 | 0.12965 | 0.12965 | 0.98253 | -0.33432 | 0.98153 | -0.35368 | 35.6168
27 | -0.09725 | -0.024629 | 0.09739 | 0.024718 | 0.00013926 | 8.8903e-05 | 0.14687 | 0.14687 | 0.14687 | 0.98594 | -0.26814 | 0.98748 | -0.23837 | 40.3477
28 | 0.084103 | 0.021192 | -0.084036 | -0.021149 | 6.7113e-05 | 4.2814e-05 | 0.12754 | 0.12754 | 0.12754 | 0.98153 | -0.35368 | 0.98068 | -0.37038 | 35.0391
29 | -0.09913 | -0.025154 | 0.099131 | 0.025155 | 1.4345e-06 | 9.1589e-07 | 0.14949 | 0.14949 | 0.14949 | 0.98748 | -0.23837 | 0.9875 | -0.23807 | 41.068
30 | 0.040373 | 0.010158 | -0.040318 | -0.010123 | 5.4683e-05 | 3.4508e-05 | 0.061273 | 0.061273 | 0.061273 | 0.98068 | -0.37038 | 0.97923 | -0.39876 | 16.8333
31 | 0.043663 | 0.010991 | -0.043633 | -0.010972 | 2.9938e-05 | 1.8931e-05 | 0.066269 | 0.066269 | 0.066269 | 0.98068 | -0.37038 | 0.97994 | -0.38473 | 18.2058
32 | -0.38241 | -0.097488 | 0.38302 | 0.097874 | 0.00060447 | 0.00038585 | 0.57466 | 0.57466 | 0.57466 | 0.99123 | -0.16636 | 0.99294 | -0.13367 | 39.4685
33 | 0.38051 | 0.097012 | -0.3803 | -0.096877 | 0.00021157 | 0.00013505 | 0.57181 | 0.57181 | 0.57181 | 0.99123 | -0.16636 | 0.99063 | -0.17788 | 39.2726
34 | -0.38398 | -0.098115 | 0.38434 | 0.098348 | 0.00036505 | 0.00023303 | 0.5761 | 0.5761 | 0.5761 | 0.99294 | -0.13367 | 0.99397 | -0.11403 | 39.5673
35 | 0.1042 | 0.02654 | -0.10407 | -0.026457 | 0.00013032 | 8.3226e-05 | 0.15666 | 0.15666 | 0.15666 | 0.99063 | -0.17788 | 0.98927 | -0.20385 | 43.0396
36 | -0.38569 | -0.098685 | 0.38626 | 0.099051 | 0.0005728 | 0.00036564 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.99397 | -0.11403 | 0.99558 | -0.083401 | 39.7059
37 | 0.10272 | 0.026119 | -0.1027 | -0.026109 | 1.641e-05 | 1.0479e-05 | 0.15464 | 0.15464 | 0.15464 | 0.98927 | -0.20385 | 0.9891 | -0.20716 | 42.4836
38 | -0.3893 | -0.099813 | 0.38971 | 0.10007 | 0.00040165 | 0.0002564 | 0.58266 | 0.58266 | 0.58266 | 0.99558 | -0.083401 | 0.99671 | -0.062147 | 40.0179
39 | 0.101 | 0.025681 | -0.10085 | -0.025585 | 0.0001501 | 9.5842e-05 | 0.15207 | 0.15207 | 0.15207 | 0.9891 | -0.20716 | 0.9875 | -0.23807 | 41.7778
40 | -0.39093 | -0.10038 | 0.39132 | 0.10063 | 0.0003901 | 0.00024903 | 0.58449 | 0.58449 | 0.58449 | 0.99671 | -0.062147 | 0.99779 | -0.041614 | 40.1436
41 | 0.013082 | 0.0032794 | -0.01308 | -0.0032783 | 1.9647e-06 | 1.0876e-06 | 0.01979 | 0.01979 | 0.01979 | 0.98367 | -0.31216 | 0.98351 | -0.31531 | 5.4367
42 | 0.011701 | 0.0029326 | -0.0117 | -0.0029322 | 6.8154e-07 | 3.6259e-07 | 0.017703 | 0.017703 | 0.017703 | 0.98351 | -0.31531 | 0.98345 | -0.31653 | 4.8634
43 | 0.010321 | 0.0025867 | -0.010321 | -0.0025865 | 3.1306e-07 | 1.5693e-07 | 0.015617 | 0.015617 | 0.015617 | 0.98345 | -0.31653 | 0.98341 | -0.31717 | 4.2903
44 | 0.0087942 | 0.0022039 | -0.0087942 | -0.0022039 | 3.7658e-09 | 1.6895e-09 | 0.013307 | 0.013307 | 0.013307 | 0.98341 | -0.31717 | 0.98341 | -0.31718 | 3.6556
45 | 0.0072424 | 0.001815 | -0.0072423 | -0.0018149 | 1.0445e-07 | 3.7421e-08 | 0.010958 | 0.010958 | 0.010958 | 0.98341 | -0.31718 | 0.9834 | -0.31748 | 3.0106
46 | 0.0030928 | 0.00077499 | -0.0030927 | -0.00077509 | 1.0874e-07 | -9.8353e-08 | 0.00468 | 0.0046801 | 0.0046801 | 0.98334 | -0.31856 | 0.98331 | -0.3193 | 1.2857
47 | -0.0044722 | -0.0011207 | 0.0044723 | 0.0011207 | 1.0003e-07 | -9.8703e-09 | 0.0067674 | 0.0067674 | 0.0067674 | 0.98334 | -0.31856 | 0.98337 | -0.31809 | 1.8592
48 | 0.0015466 | 0.00038761 | -0.0015466 | -0.00038761 | 1.5066e-10 | -8.2337e-10 | 0.0023404 | 0.0023404 | 0.0023404 | 0.98331 | -0.3193 | 0.98331 | -0.3193 | 0.64297
49 | -0.0058626 | -0.0014691 | 0.0058628 | 0.0014692 | 1.7189e-07 | 3.6114e-08 | 0.0088712 | 0.0088711 | 0.0088712 | 0.98337 | -0.31809 | 0.9834 | -0.31748 | 2.4371
50 | -0.0091676 | -0.0022976 | 0.009168 | 0.0022978 | 3.925e-07 | 1.7742e-07 | 0.013642 | 0.013642 | 0.013642 | 0.99995 | -0.00089869 | 1 | 0 | 3.7478
51 | 0.0072453 | 0.0018158 | -0.0072447 | -0.0018156 | 6.4517e-07 | 2.1878e-07 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.99995 | -0.00089869 | 0.99986 | -0.002768 | 2.962
52 | 0.40711 | 0.1049 | -0.40669 | -0.10463 | 0.00042639 | 0.00027224 | 0.60681 | 0.60681 | 0.60681 | 1 | 0 | 0.99886 | -0.021539 | 41.6765
53 | 0.004482 | 0.0011232 | -0.0044819 | -0.0011232 | 1.3132e-07 | -1.918e-08 | 0.0066703 | 0.0066703 | 0.0066703 | 0.99986 | -0.002768 | 0.99982 | -0.0033831 | 1.8325
54 | 0.4048 | 0.10416 | -0.4044 | -0.1039 | 0.00039472 | 0.00025202 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.99886 | -0.021539 | 0.99779 | -0.041614 | 41.4833
55 | 0.0019873 | 0.00049803 | -0.0019873 | -0.00049806 | 6.4859e-09 | -2.178e-08 | 0.0029576 | 0.0029576 | 0.0029576 | 0.99982 | -0.0033831 | 0.99982 | -0.0034516 | 0.81253
56 | 0.01308 | 0.0032792 | -0.013078 | -0.0032779 | 2.3138e-06 | 1.2691e-06 | 0.019507 | 0.019507 | 0.019507 | 0.99779 | -0.041614 | 0.9976 | -0.045327 | 5.3591
57 | 0.011468 | 0.0028744 | -0.011466 | -0.0028736 | 1.4774e-06 | 7.6974e-07 | 0.017105 | 0.017105 | 0.017105 | 0.9976 | -0.045327 | 0.99746 | -0.048031 | 4.6993
58 | 0.0096717 | 0.0024239 | -0.0096705 | -0.0024233 | 1.2206e-06 | 5.7715e-07 | 0.014428 | 0.014428 | 0.014428 | 0.99746 | -0.048031 | 0.99732 | -0.050681 | 3.9638
59 | 0.036983 | 0.0092873 | -0.036966 | -0.0092771 | 1.619e-05 | 1.0189e-05 | 0.056205 | 0.056205 | 0.056205 | 0.97923 | -0.39876 | 0.97876 | -0.40794 | 15.4408
60 | 0.039843 | 0.010022 | -0.039814 | -0.010004 | 2.9461e-05 | 1.8585e-05 | 0.060514 | 0.060514 | 0.060514 | 0.97994 | -0.38473 | 0.97915 | -0.40022 | 16.6247
61 | 0.020403 | 0.0051256 | -0.020389 | -0.0051172 | 1.3991e-05 | 8.4672e-06 | 0.031023 | 0.031024 | 0.031024 | 0.97876 | -0.40794 | 0.97803 | -0.42232 | 8.523
62 | 0.012999 | 0.0032586 | -0.012997 | -0.0032575 | 2.003e-06 | 1.1101e-06 | 0.019763 | 0.019763 | 0.019763 | 0.97876 | -0.40794 | 0.9786 | -0.41118 | 5.4295
63 | 0.0035638 | 0.00089293 | -0.0035635 | -0.00089309 | 3.1735e-07 | -1.5918e-07 | 0.005418 | 0.0054181 | 0.0054181 | 0.97876 | -0.40794 | 0.97866 | -0.40981 | 1.4885
64 | 0.036335 | 0.009132 | -0.036314 | -0.0091184 | 2.1579e-05 | 1.3573e-05 | 0.055228 | 0.055228 | 0.055228 | 0.97915 | -0.40022 | 0.97852 | -0.41267 | 15.1725
65 | 0.0061773 | 0.0015482 | -0.0061765 | -0.001548 | 7.7597e-07 | 1.9238e-07 | 0.0093178 | 0.0093179 | 0.0093179 | 0.98649 | -0.2576 | 0.98635 | -0.26024 | 2.5599
66 | 0.0018377 | 0.00046056 | -0.0018377 | -0.00046057 | 2.3528e-09 | -8.9126e-09 | 0.0027724 | 0.0027724 | 0.0027724 | 0.98635 | -0.26024 | 0.98635 | -0.26027 | 0.76164
67 | -0.14847 | -0.0374 | 0.14862 | 0.037496 | 0.0001516 | 9.5422e-05 | 0.22562 | 0.22562 | 0.22562 | 0.97948 | -0.39369 | 0.98057 | -0.37236 | 15.4956
68 | 0.13706 | 0.034543 | -0.13705 | -0.034534 | 1.3563e-05 | 8.5122e-06 | 0.20829 | 0.20829 | 0.20829 | 0.97948 | -0.39369 | 0.97937 | -0.39576 | 14.3059
69 | -0.15176 | -0.038284 | 0.15179 | 0.0383 | 2.5058e-05 | 1.5783e-05 | 0.23039 | 0.23039 | 0.23039 | 0.98057 | -0.37236 | 0.98075 | -0.36892 | 15.8232
70 | 0.021988 | 0.0055146 | -0.02198 | -0.0055096 | 8.115e-06 | 4.9497e-06 | 0.03341 | 0.03341 | 0.03341 | 0.97937 | -0.39576 | 0.97898 | -0.4035 | 9.1785
71 | 0.11506 | 0.02902 | -0.11499 | -0.028974 | 7.3428e-05 | 4.5706e-05 | 0.17488 | 0.17488 | 0.17488 | 0.97937 | -0.39576 | 0.97869 | -0.4091 | 12.0113
72 | -0.15803 | -0.039865 | 0.15809 | 0.039899 | 5.4061e-05 | 3.4093e-05 | 0.23986 | 0.23986 | 0.23986 | 0.98075 | -0.36892 | 0.98111 | -0.36177 | 16.4742
73 | 0.016564 | 0.0041522 | -0.016563 | -0.0041514 | 1.2279e-06 | 7.2092e-07 | 0.025177 | 0.025177 | 0.025177 | 0.97898 | -0.4035 | 0.9789 | -0.40506 | 6.9168
74 | 0.11095 | 0.027961 | -0.11086 | -0.027908 | 8.6595e-05 | 5.3792e-05 | 0.16874 | 0.16874 | 0.16874 | 0.97869 | -0.4091 | 0.97786 | -0.42543 | 11.5894
75 | -0.15991 | -0.040356 | 0.15993 | 0.04037 | 2.229e-05 | 1.4062e-05 | 0.24263 | 0.24263 | 0.24263 | 0.98111 | -0.36177 | 0.98126 | -0.35886 | 16.6639
76 | 0.010987 | 0.0027539 | -0.010985 | -0.0027531 | 1.617e-06 | 8.4054e-07 | 0.016701 | 0.016701 | 0.016701 | 0.9789 | -0.40506 | 0.97874 | -0.40815 | 4.5881
77 | 0.10522 | 0.026494 | -0.10517 | -0.026463 | 4.9999e-05 | 3.0957e-05 | 0.16016 | 0.16016 | 0.16016 | 0.97786 | -0.42543 | 0.97735 | -0.43537 | 10.9999
78 | 0.017444 | 0.0043747 | -0.017441 | -0.0043725 | 3.6394e-06 | 2.1541e-06 | 0.026454 | 0.026454 | 0.026454 | 0.98126 | -0.35886 | 0.98104 | -0.36324 | 7.2676
79 | 0.005574 | 0.001397 | -0.0055738 | -0.0013969 | 1.7494e-07 | 3.0325e-08 | 0.0084743 | 0.0084743 | 0.0084743 | 0.97874 | -0.40815 | 0.97871 | -0.40881 | 2.3281
80 | 0.10517 | 0.026463 | -0.10513 | -0.026438 | 4.0882e-05 | 2.5313e-05 | 0.16016 | 0.16016 | 0.16016 | 0.97735 | -0.43537 | 0.97693 | -0.44351 | 10.9999
81 | 0.0019973 | 0.00050039 | -0.0019972 | -0.00050055 | 5.2288e-08 | -1.6342e-07 | 0.0030097 | 0.0030098 | 0.0030098 | 0.98743 | -0.23932 | 0.9874 | -0.23987 | 0.82687
82 | -0.10368 | -0.026069 | 0.1037 | 0.02608 | 1.7581e-05 | 1.0876e-05 | 0.15798 | 0.15798 | 0.15798 | 0.97675 | -0.44706 | 0.97693 | -0.44351 | 10.8506
83 | 0.101 | 0.025397 | -0.10096 | -0.02537 | 4.434e-05 | 2.7378e-05 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1539 | 0.97675 | -0.44706 | 0.97629 | -0.45625 | 10.5703
84 | 0.098153 | 0.024666 | -0.098112 | -0.024641 | 4.0771e-05 | 2.5122e-05 | 0.14962 | 0.14963 | 0.14963 | 0.97629 | -0.45625 | 0.97584 | -0.46496 | 10.2764
85 | 0.095561 | 0.024002 | -0.095529 | -0.023982 | 3.2329e-05 | 1.988e-05 | 0.14574 | 0.14574 | 0.14574 | 0.97584 | -0.46496 | 0.97548 | -0.47205 | 10.0093
86 | 0.093544 | 0.023485 | -0.093536 | -0.02348 | 7.6567e-06 | 4.7001e-06 | 0.14271 | 0.14271 | 0.14271 | 0.97548 | -0.47205 | 0.9754 | -0.47377 | 9.8013
87 | 0.091567 | 0.022987 | -0.091552 | -0.022977 | 1.5295e-05 | 9.3718e-06 | 0.1397 | 0.1397 | 0.1397 | 0.9754 | -0.47377 | 0.97522 | -0.47727 | 9.5951
88 | 0.0073493 | 0.0018418 | -0.0073479 | -0.0018413 | 1.4157e-06 | 5.298e-07 | 0.011201 | 0.011201 | 0.011201 | 0.97635 | -0.45538 | 0.97614 | -0.45942 | 3.0772
89 | -0.01202 | -0.0030125 | 0.012025 | 0.0030151 | 4.8726e-06 | 2.6341e-06 | 0.01832 | 0.018319 | 0.01832 | 0.97635 | -0.45538 | 0.97678 | -0.44687 | 5.0329
90 | 0.0058526 | 0.0014665 | -0.0058506 | -0.0014661 | 1.9586e-06 | 4.3354e-07 | 0.0089215 | 0.0089218 | 0.0089218 | 0.97614 | -0.45942 | 0.97578 | -0.46645 | 2.451
91 | -0.012025 | -0.0030151 | 0.012028 | 0.0030166 | 2.8031e-06 | 1.5151e-06 | 0.018319 | 0.018319 | 0.018319 | 0.97678 | -0.44687 | 0.97703 | -0.44198 | 5.0328
92 | 0.0058506 | 0.0014661 | -0.0058498 | -0.0014659 | 7.9684e-07 | 1.7657e-07 | 0.0089218 | 0.0089219 | 0.0089219 | 0.97578 | -0.46645 | 0.97564 | -0.46931 | 2.4511
93 | -0.015985 | -0.0040082 | 0.015993 | 0.0040129 | 8.0706e-06 | 4.7102e-06 | 0.024346 | 0.024346 | 0.024346 | 0.97703 | -0.44198 | 0.97757 | -0.43139 | 6.6886
94 | 0.0039574 | 0.00099153 | -0.0039571 | -0.00099161 | 2.8973e-07 | -8.0913e-08 | 0.006027 | 0.0060271 | 0.0060271 | 0.97703 | -0.44198 | 0.97695 | -0.44352 | 1.6558
95 | 0.0058498 | 0.0014659 | -0.0058494 | -0.0014658 | 4.1421e-07 | 9.1824e-08 | 0.0089219 | 0.008922 | 0.008922 | 0.97564 | -0.46931 | 0.97556 | -0.4708 | 2.4511
96 | -0.017606 | -0.0044169 | 0.01761 | 0.0044193 | 3.9982e-06 | 2.3727e-06 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 0.97757 | -0.43139 | 0.97781 | -0.42663 | 7.3627
97 | 0.0017744 | 0.00044457 | -0.0017743 | -0.00044469 | 3.1616e-08 | -1.243e-07 | 0.0027026 | 0.0027026 | 0.0027026 | 0.97695 | -0.44352 | 0.97693 | -0.44389 | 0.74248
98 | 0.003119 | 0.00078154 | -0.0031189 | -0.00078167 | 1.5037e-07 | -1.2497e-07 | 0.0047574 | 0.0047575 | 0.0047575 | 0.97556 | -0.4708 | 0.97551 | -0.47181 | 1.307
99 | -0.01761 | -0.0044193 | 0.017613 | 0.0044215 | 3.6205e-06 | 2.1485e-06 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 0.97781 | -0.42663 | 0.97803 | -0.42232 | 7.3627
100 | 0.0065793 | 0.0016486 | -0.0065791 | -0.0016485 | 2.2031e-07 | 6.6706e-08 | 0.0099857 | 0.0099857 | 0.0099857 | 0.9804 | -0.37582 | 0.98036 | -0.37652 | 2.7433
101 | -0.008434 | -0.0021135 | 0.0084348 | 0.0021138 | 8.0831e-07 | 3.5142e-07 | 0.012801 | 0.012801 | 0.012801 | 0.9804 | -0.37582 | 0.9805 | -0.3738 | 3.5167
102 | 0.0051689 | 0.0012951 | -0.0051683 | -0.0012951 | 6.4149e-07 | 6.0163e-08 | 0.0078453 | 0.0078455 | 0.0078455 | 0.98036 | -0.37652 | 0.98023 | -0.37912 | 2.1553
103 | -0.0084348 | -0.0021138 | 0.0084358 | 0.0021142 | 9.9103e-07 | 4.3081e-07 | 0.012801 | 0.012801 | 0.012801 | 0.9805 | -0.3738 | 0.98063 | -0.37134 | 3.5167
104 | 0.0028921 | 0.0007246 | -0.0028919 | -0.00072478 | 1.6135e-07 | -1.7812e-07 | 0.0043901 | 0.0043902 | 0.0043902 | 0.98023 | -0.37912 | 0.98017 | -0.3803 | 1.2061
105 | -0.0099019 | -0.0024817 | 0.0099024 | 0.0024819 | 5.3505e-07 | 2.6269e-07 | 0.015025 | 0.015025 | 0.015025 | 0.98063 | -0.37134 | 0.98068 | -0.3702 | 4.1278
106 | -0.011295 | -0.002831 | 0.011296 | 0.0028314 | 8.3731e-07 | 4.3996e-07 | 0.017139 | 0.017139 | 0.017139 | 0.98068 | -0.3702 | 0.98076 | -0.36865 | 4.7084
107 | -0.013251 | -0.0033215 | 0.013254 | 0.003323 | 2.7088e-06 | 1.5081e-06 | 0.020105 | 0.020105 | 0.020105 | 0.98076 | -0.36865 | 0.98098 | -0.36436 | 5.5234
108 | 0.015448 | 0.0038731 | -0.015447 | -0.0038726 | 8.222e-07 | 4.7578e-07 | 0.023431 | 0.023431 | 0.023431 | 0.98104 | -0.36324 | 0.98098 | -0.36436 | 6.4372
109 | -0.0080045 | -0.0020061 | 0.0080055 | 0.0020065 | 9.8949e-07 | 4.0985e-07 | 0.012177 | 0.012177 | 0.012177 | 0.97817 | -0.41958 | 0.9783 | -0.41699 | 3.3452
110 | 0.0056961 | 0.0014276 | -0.0056955 | -0.0014274 | 5.9188e-07 | 1.1497e-07 | 0.0086651 | 0.0086652 | 0.0086652 | 0.97817 | -0.41958 | 0.97805 | -0.42176 | 2.3806
111 | -0.034687 | -0.0087083 | 0.034694 | 0.0087128 | 7.1476e-06 | 4.4885e-06 | 0.052765 | 0.052765 | 0.052765 | 0.9783 | -0.41699 | 0.97852 | -0.41267 | 14.4959
112 | 0.026681 | 0.0067018 | -0.026656 | -0.0066861 | 2.522e-05 | 1.5629e-05 | 0.040589 | 0.040589 | 0.040589 | 0.9783 | -0.41699 | 0.97729 | -0.43682 | 11.1507
113 | 0.0016195 | 0.00040568 | -0.0016194 | -0.00040587 | 3.9892e-08 | -1.948e-07 | 0.0024627 | 0.0024627 | 0.0024627 | 0.97852 | -0.41267 | 0.97849 | -0.41319 | 0.67657
114 | 0.0093569 | 0.0023446 | -0.0093548 | -0.0023436 | 2.0765e-06 | 9.8721e-07 | 0.014247 | 0.014247 | 0.014247 | 0.97729 | -0.43682 | 0.97705 | -0.44148 | 3.9139
115 | 0.017299 | 0.0043415 | -0.017295 | -0.0043388 | 4.5311e-06 | 2.6818e-06 | 0.026342 | 0.026342 | 0.026342 | 0.97729 | -0.43682 | 0.97701 | -0.44231 | 7.2368
116 | 0.0065591 | 0.001643 | -0.006558 | -0.0016426 | 1.0795e-06 | 3.2961e-07 | 0.009989 | 0.0099891 | 0.0099891 | 0.97705 | -0.44148 | 0.97688 | -0.44493 | 2.7443
117 | 0.015101 | 0.0037891 | -0.015098 | -0.0037871 | 3.5039e-06 | 2.0214e-06 | 0.023001 | 0.023001 | 0.023001 | 0.97701 | -0.44231 | 0.97676 | -0.44718 | 6.3191
118 | 0.005427 | 0.0013592 | -0.0054261 | -0.001359 | 8.3112e-07 | 1.2592e-07 | 0.0082662 | 0.0082664 | 0.0082664 | 0.97688 | -0.44493 | 0.97671 | -0.44815 | 2.271
119 | 0.015098 | 0.0037871 | -0.015095 | -0.0037853 | 3.0725e-06 | 1.7726e-06 | 0.023001 | 0.023002 | 0.023002 | 0.97676 | -0.44718 | 0.97654 | -0.45145 | 6.3191
120 | -0.010706 | -0.0026833 | 0.010709 | 0.0026845 | 2.3391e-06 | 1.2002e-06 | 0.016266 | 0.016266 | 0.016266 | 0.97943 | -0.3951 | 0.97966 | -0.39052 | 4.4686
121 | 0.0062729 | 0.0015722 | -0.0062716 | -0.0015718 | 1.3424e-06 | 3.6326e-07 | 0.0095303 | 0.0095305 | 0.0095305 | 0.97943 | -0.3951 | 0.9792 | -0.3996 | 2.6183
122 | -0.012815 | -0.0032124 | 0.012817 | 0.0032136 | 2.2804e-06 | 1.2573e-06 | 0.019465 | 0.019465 | 0.019465 | 0.97966 | -0.39052 | 0.97985 | -0.38678 | 5.3475
123 | 0.0050687 | 0.0012703 | -0.0050685 | -0.0012703 | 2.4928e-07 | 1.8231e-08 | 0.0076974 | 0.0076975 | 0.0076975 | 0.97985 | -0.38678 | 0.9798 | -0.38782 | 2.1147
124 | -0.017886 | -0.0044839 | 0.017894 | 0.0044886 | 7.8437e-06 | 4.6627e-06 | 0.027162 | 0.027162 | 0.027162 | 0.97985 | -0.38678 | 0.98032 | -0.37758 | 7.4622
125 | -0.017894 | -0.0044886 | 0.017899 | 0.0044918 | 5.3971e-06 | 3.2081e-06 | 0.027162 | 0.027162 | 0.027162 | 0.98032 | -0.37758 | 0.98064 | -0.37126 | 7.4622
126 | -0.019852 | -0.0049813 | 0.019853 | 0.0049815 | 3.3013e-07 | 1.9905e-07 | 0.030126 | 0.030126 | 0.030126 | 0.98064 | -0.37126 | 0.98066 | -0.37091 | 8.2764
127 | -0.0094586 | -0.0023707 | 0.0094598 | 0.0023713 | 1.2452e-06 | 5.9743e-07 | 0.014422 | 0.014422 | 0.014422 | 0.97592 | -0.46373 | 0.97606 | -0.46097 | 3.962
128 | 0.0087461 | 0.0021921 | -0.0087455 | -0.0021918 | 6.1662e-07 | 2.7911e-07 | 0.013336 | 0.013336 | 0.013336 | 0.97592 | -0.46373 | 0.97584 | -0.46521 | 3.6636
129 | -0.01074 | -0.002692 | 0.010741 | 0.0026926 | 1.224e-06 | 6.3114e-07 | 0.016373 | 0.016373 | 0.016373 | 0.97606 | -0.46097 | 0.97618 | -0.45858 | 4.498
130 | 0.0064451 | 0.0016153 | -0.0064451 | -0.0016153 | 1.6315e-08 | 4.8141e-09 | 0.0098278 | 0.0098278 | 0.0098278 | 0.97584 | -0.46521 | 0.97584 | -0.46527 | 2.6999
131 | -0.013013 | -0.003262 | 0.013015 | 0.0032633 | 2.235e-06 | 1.241e-06 | 0.019836 | 0.019836 | 0.019836 | 0.97618 | -0.45858 | 0.97636 | -0.45497 | 5.4494
132 | -0.014591 | -0.0036582 | 0.014593 | 0.0036596 | 2.4538e-06 | 1.4049e-06 | 0.022237 | 0.022237 | 0.022237 | 0.97636 | -0.45497 | 0.97654 | -0.45145 | 6.1092
133 | 0.013987 | 0.0035065 | -0.013986 | -0.0035059 | 1.1162e-06 | 6.3339e-07 | 0.02138 | 0.02138 | 0.02138 | 0.97349 | -0.51133 | 0.97341 | -0.513 | 5.8736
134 | -0.017344 | -0.0043479 | 0.01736 | 0.0043574 | 1.6016e-05 | 9.4941e-06 | 0.026511 | 0.026511 | 0.026511 | 0.97349 | -0.51133 | 0.97447 | -0.49196 | 7.2833
135 | 0.011785 | 0.0029543 | -0.011782 | -0.0029529 | 2.6261e-06 | 1.4126e-06 | 0.018015 | 0.018016 | 0.018016 | 0.97341 | -0.513 | 0.97317 | -0.51768 | 4.9493
136 | -0.022744 | -0.0057059 | 0.022747 | 0.0057077 | 2.8572e-06 | 1.7499e-06 | 0.034733 | 0.034733 | 0.034733 | 0.97447 | -0.49196 | 0.97461 | -0.48933 | 9.5419
137 | 0.0053844 | 0.0013486 | -0.0053837 | -0.0013485 | 7.4561e-07 | 1.1081e-07 | 0.0082217 | 0.0082218 | 0.0082218 | 0.97447 | -0.49196 | 0.97432 | -0.49487 | 2.2587
138 | 0.0048546 | 0.0012167 | -0.0048545 | -0.0012167 | 1.1628e-07 | 4.5004e-09 | 0.007423 | 0.007423 | 0.007423 | 0.97317 | -0.51768 | 0.97314 | -0.51818 | 2.0393
139 | -0.02463 | -0.0061797 | 0.024632 | 0.0061804 | 1.7875e-06 | 7.6597e-07 | 0.037608 | 0.037608 | 0.037608 | 0.97461 | -0.48933 | 0.97468 | -0.48781 | 3.4439
140 | 0.0033256 | 0.00083265 | -0.0033252 | -0.0008329 | 3.934e-07 | -2.5471e-07 | 0.0050786 | 0.0050788 | 0.0050788 | 0.97432 | -0.49487 | 0.9742 | -0.49736 | 1.3953
141 | -0.040415 | -0.010139 | 0.040431 | 0.010147 | 1.5662e-05 | 7.8354e-06 | 0.061704 | 0.061703 | 0.061704 | 0.97468 | -0.48781 | 0.97509 | -0.47968 | 4.2379
142 | 0.015783 | 0.0039586 | -0.015777 | -0.0039556 | 5.2311e-06 | 3.0486e-06 | 0.024096 | 0.024096 | 0.024096 | 0.97468 | -0.48781 | 0.97433 | -0.49476 | 6.6198
143 | 0.0033252 | 0.0008329 | -0.0033246 | -0.00083323 | 5.1156e-07 | -3.3096e-07 | 0.0050788 | 0.005079 | 0.005079 | 0.9742 | -0.49736 | 0.97403 | -0.50059 | 1.3953
144 | -0.041852 | -0.010503 | 0.041856 | 0.010505 | 4.8128e-06 | 2.4522e-06 | 0.063872 | 0.063871 | 0.063872 | 0.97509 | -0.47968 | 0.97522 | -0.47727 | 4.3868
145 | 0.013257 | 0.003324 | -0.013252 | -0.0033211 | 5.2016e-06 | 2.9078e-06 | 0.020248 | 0.020248 | 0.020248 | 0.97433 | -0.49476 | 0.97391 | -0.503 | 5.5626
146 | -0.021694 | -0.005443 | 0.021703 | 0.0054485 | 9.0393e-06 | 5.5044e-06 | 0.03292 | 0.03292 | 0.03292 | 0.98066 | -0.37091 | 0.98111 | -0.36218 | 9.0439
147 | 0.0414 | 0.010407 | -0.041392 | -0.010403 | 7.2842e-06 | 4.5992e-06 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.98292 | -0.32666 | 0.98273 | -0.33035 | 17.2211
148 | 0.040166 | 0.010095 | -0.040147 | -0.010084 | 1.8564e-05 | 1.1711e-05 | 0.060828 | 0.060828 | 0.060828 | 0.98273 | -0.33035 | 0.98224 | -0.34003 | 16.711
149 | 0.0071328 | 0.0017874 | -0.0071328 | -0.0017874 | 4.6243e-08 | 1.6675e-08 | 0.010898 | 0.010898 | 0.010898 | 0.97391 | -0.503 | 0.97391 | -0.50314 | 2.994
150 | 0.0041578 | 0.0010418 | -0.0041572 | -0.0010419 | 5.768e-07 | -1.0505e-07 | 0.0063526 | 0.0063527 | 0.0063527 | 0.97391 | -0.50314 | 0.97376 | -0.50605 | 1.7453
151 | 0.049696 | 0.012472 | -0.04967 | -0.012458 | 2.5558e-05 | 1.3992e-05 | 0.075833 | 0.075834 | 0.075834 | 0.97522 | -0.47727 | 0.97467 | -0.48806 | 5.2084
152 | 0.0388 | 0.0097459 | -0.038795 | -0.0097429 | 4.6555e-06 | 2.934e-06 | 0.058786 | 0.058786 | 0.058786 | 0.98224 | -0.34003 | 0.98211 | -0.34255 | 16.1501
153 | 0.037452 | 0.0094064 | -0.03745 | -0.0094051 | 2.0158e-06 | 1.269e-06 | 0.056752 | 0.056752 | 0.056752 | 0.98211 | -0.34255 | 0.98205 | -0.34367 | 15.5911
154 | 0.034115 | 0.0085692 | -0.034106 | -0.0085639 | 8.501e-06 | 5.3334e-06 | 0.051698 | 0.051698 | 0.051698 | 0.98205 | -0.34367 | 0.98178 | -0.3489 | 14.2028
155 | 0.032759 | 0.0082261 | -0.032756 | -0.0082242 | 3.0314e-06 | 1.8986e-06 | 0.049655 | 0.049655 | 0.049655 | 0.98178 | -0.3489 | 0.98169 | -0.35084 | 13.6416
156 | 0.031415 | 0.0078882 | -0.031405 | -0.0078821 | 9.8107e-06 | 6.133e-06 | 0.047623 | 0.047623 | 0.047623 | 0.98169 | -0.35084 | 0.98135 | -0.35739 | 13.0833
157 | -0.024562 | -0.0061651 | 0.024568 | 0.0061685 | 5.6128e-06 | 3.456e-06 | 0.037256 | 0.037256 | 0.037256 | 0.98111 | -0.36218 | 0.98135 | -0.35739 | 10.2352
158 | -0.0030444 | -0.000763 | 0.0030445 | 0.0007629 | 1.0131e-07 | -9.3488e-08 | 0.0046297 | 0.0046297 | 0.0046297 | 0.97848 | -0.41349 | 0.97851 | -0.41279 | 1.2719
159 | -0.0068336 | -0.0017126 | 0.0068337 | 0.0017126 | 7.371e-08 | 2.431e-08 | 0.010392 | 0.010392 | 0.010392 | 0.97851 | -0.41279 | 0.97852 | -0.41257 | 2.8549
160 | -0.0093036 | -0.0023316 | 0.0093043 | 0.0023319 | 6.1486e-07 | 2.906e-07 | 0.014148 | 0.014148 | 0.014148 | 0.97852 | -0.41257 | 0.9786 | -0.41118 | 3.8867
161 | -0.0041072 | -0.0010294 | 0.0041074 | 0.0010293 | 2.3892e-07 | -4.8018e-08 | 0.0062785 | 0.0062785 | 0.0062785 | 0.97341 | -0.51297 | 0.97347 | -0.51175 | 1.7249
162 | 0.0074719 | 0.0018727 | -0.0074711 | -0.0018724 | 7.9229e-07 | 3.0573e-07 | 0.011421 | 0.011421 | 0.011421 | 0.97347 | -0.51175 | 0.97336 | -0.51397 | 3.1378
163 | -0.017544 | -0.0043965 | 0.017547 | 0.004398 | 3.2478e-06 | 1.4796e-06 | 0.026817 | 0.026817 | 0.026817 | 0.97347 | -0.51175 | 0.97367 | -0.50786 | 3.6837
164 | 0.0059646 | 0.0014945 | -0.0059638 | -0.0014944 | 7.1179e-07 | 1.7169e-07 | 0.0091171 | 0.0091172 | 0.0091172 | 0.97347 | -0.51175 | 0.97334 | -0.51425 | 2.5047
165 | 0.0042427 | 0.0010633 | -0.0042426 | -0.0010633 | 1.4562e-07 | -2.153e-08 | 0.006486 | 0.0064861 | 0.0064861 | 0.97336 | -0.51397 | 0.97332 | -0.51469 | 1.7819
166 | -0.021507 | -0.0053905 | 0.021508 | 0.0053908 | 1.0164e-06 | 3.6965e-07 | 0.032869 | 0.032869 | 0.032869 | 0.97367 | -0.50786 | 0.97372 | -0.50687 | 3.0099
167 | 0.0032266 | 0.00080834 | -0.0032265 | -0.00080839 | 7.2892e-08 | -5.2643e-08 | 0.0049326 | 0.0049326 | 0.0049326 | 0.97334 | -0.51425 | 0.97332 | -0.51473 | 1.3551
168 | -0.028881 | -0.0072386 | 0.028888 | 0.0072419 | 6.9263e-06 | 3.371e-06 | 0.044135 | 0.044135 | 0.044135 | 0.97372 | -0.50687 | 0.97397 | -0.50184 | 4.0417
169 | 0.0015247 | 0.00038188 | -0.0015247 | -0.00038212 | 4.3443e-08 | -2.3718e-07 | 0.0023309 | 0.002331 | 0.002331 | 0.97332 | -0.51473 | 0.97329 | -0.51532 | 0.64039
170 | -0.034268 | -0.0085905 | 0.034271 | 0.0085916 | 2.6631e-06 | 1.1884e-06 | 0.052355 | 0.052355 | 0.052355 | 0.97397 | -0.50184 | 0.97405 | -0.5002 | 3.5958
171 | -0.0050085 | -0.001255 | 0.0050091 | 0.001255 | 5.6389e-07 | 9.644e-09 | 0.0074737 | 0.0074736 | 0.0074737 | 0.99718 | -0.05335 | 0.99731 | -0.050986 | 2.0532
172 | 0.0034172 | 0.00085619 | -0.0034172 | -0.00085621 | 3.5077e-08 | -2.448e-08 | 0.0050991 | 0.0050992 | 0.0050992 | 0.99718 | -0.05335 | 0.99717 | -0.053565 | 1.4009
173 | -0.0073132 | -0.0018325 | 0.0073134 | 0.0018325 | 1.0651e-07 | 3.7037e-08 | 0.010911 | 0.010911 | 0.010911 | 0.99731 | -0.050986 | 0.99732 | -0.050681 | 2.9977
174 | 0.0013162 | 0.00032964 | -0.0013161 | -0.00032985 | 2.5049e-08 | -2.0987e-07 | 0.0019639 | 0.001964 | 0.001964 | 0.99717 | -0.053565 | 0.99715 | -0.053965 | 0.53956
175 | 0.0046841 | 0.0011735 | -0.0046838 | -0.0011735 | 3.6446e-07 | -5.5837e-09 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.0071361 | 0.97671 | -0.44815 | 0.97663 | -0.44978 | 1.9605
176 | 0.00074201 | 0.00018558 | -0.000742 | -0.00018581 | 9.0524e-09 | -2.3066e-07 | 0.0011303 | 0.0011304 | 0.0011304 | 0.97671 | -0.44815 | 0.9767 | -0.4484 | 0.31055
177 | 0.046658 | 0.011703 | -0.046654 | -0.011701 | 4.1291e-06 | 2.21e-06 | 0.071235 | 0.071235 | 0.071235 | 0.97467 | -0.48806 | 0.97458 | -0.48992 | 4.8925
178 | -0.041252 | -0.010341 | 0.041263 | 0.010347 | 1.0807e-05 | 5.4707e-06 | 0.06302 | 0.06302 | 0.06302 | 0.97405 | -0.5002 | 0.97433 | -0.49471 | 4.3283
179 | -0.044127 | -0.011064 | 0.044137 | 0.01107 | 1.0076e-05 | 5.2696e-06 | 0.067393 | 0.067392 | 0.067393 | 0.97433 | -0.49471 | 0.97458 | -0.48992 | 4.6286
180 | -0.000742 | -0.00018596 | 0.000742 | 0.00018581 | 6.0382e-09 | -1.5383e-07 | 0.0011305 | 0.0011304 | 0.0011305 | 0.97669 | -0.44858 | 0.9767 | -0.4484 | 0.31056
181 | 0.0017584 | 0.00044031 | -0.0017583 | -0.00044068 | 9.2613e-08 | -3.7125e-07 | 0.002679 | 0.0026792 | 0.0026792 | 0.97663 | -0.44978 | 0.97657 | -0.45089 | 0.73604

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42005 | 0.10773

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002772 | 0.00069473
1 | 0.0010546 | 0.00026431
2 | 0.0036112 | 0.00090504
3 | 0.0014262 | 0.00035744
4 | 0.0030154 | 0.00075572
5 | 0.0021093 | 0.00052863
6 | 0.0014194 | 0.00035573
7 | 0.0018664 | 0.00046775
8 | 0.0033602 | 0.00084213
9 | 0.0036572 | 0.00091657
10 | 0.0019053 | 0.00047751
11 | 0.0025222 | 0.00063212
12 | 0.0017107 | 0.00042873
13 | 0.002006 | 0.00050275
14 | 0.0015446 | 0.0003871
15 | 0.0017035 | 0.00042693
16 | 0.0013871 | 0.00034764
17 | 0.00174 | 0.00043609
18 | 0.0019007 | 0.00047637
19 | 0.00095971 | 0.00024053
20 | 0.0013477 | 0.00033777
21 | 0.0013455 | 0.0003372
22 | 0.00304 | 0.00076189
23 | 0.0017078 | 0.00042803
24 | 0.001348 | 0.00033784
25 | 0.0012263 | 0.00030733
26 | 0.0017146 | 0.00042971
27 | 0.0056293 | 0.0014108
28 | 0.0013795 | 0.00034573
29 | 0.0013788 | 0.00034555
30 | 0.0015267 | 0.00038262
31 | 0.0015518 | 0.00038892
32 | 0.0013795 | 0.00034573
33 | 0.0015461 | 0.00038748
34 | 0.0013903 | 0.00034844
35 | 0.0015466 | 0.00038761
36 | 0.0013795 | 0.00034573
37 | 0.0019223 | 0.00048177
38 | 0.0021174 | 0.00053068
39 | 0.0027626 | 0.00069238
40 | 0.0018879 | 0.00047315
41 | 0.0024946 | 0.00062521
42 | 0.0019873 | 0.00049806
43 | 0.0016102 | 0.00040355
44 | 0.0017944 | 0.00044973
45 | 0.0033356 | 0.00083598
46 | 0.0037903 | 0.00094995
47 | 0.0034784 | 0.00087177
48 | 0.0012 | 0.00030074
49 | 0.0043388 | 0.0010874
50 | 0.0018377 | 0.00046057
51 | 0.011403 | 0.0028578
52 | 0.003144 | 0.00078795
53 | 0.0062474 | 0.0015657
54 | 0.0054163 | 0.0013575
55 | 0.0040404 | 0.0010126
56 | 0.0018207 | 0.0004563
57 | 0.0055762 | 0.0013975
58 | 0.0056405 | 0.0014136
59 | 0.005411 | 0.0013561
60 | 0.0019972 | 0.00050055
61 | 0.0026793 | 0.0006715
62 | 0.0014277 | 0.00035781
63 | 0.0028072 | 0.00070356
64 | 0.0025507 | 0.00063926
65 | 0.0019854 | 0.0004976
66 | 0.0019684 | 0.00049332
67 | 0.004671 | 0.0011707
68 | 0.0014953 | 0.00037475
69 | 0.0016123 | 0.00040408
70 | 0.0021827 | 0.00054704
71 | 0.0027304 | 0.00068429
72 | 0.0017743 | 0.00044469
73 | 0.0018547 | 0.00046484
74 | 0.0014102 | 0.00035342
75 | 0.0022762 | 0.00057047
76 | 0.0014661 | 0.00036743
77 | 0.0028919 | 0.00072478
78 | 0.0013928 | 0.00034907
79 | 0.0019554 | 0.00049006
80 | 0.0019927 | 0.00049943
81 | 0.0021929 | 0.0005496
82 | 0.0023084 | 0.00057853
83 | 0.0056955 | 0.0014274
84 | 0.0016194 | 0.00040587
85 | 0.0027957 | 0.00070067
86 | 0.0021935 | 0.00054973
87 | 0.0011311 | 0.00028347
88 | 0.0044333 | 0.0011111
89 | 0.0021064 | 0.00052791
90 | 0.0062716 | 0.0015718
91 | 0.0050685 | 0.0012703
92 | 0.0019532 | 0.00048953
93 | 0.0027758 | 0.00069569
94 | 0.00071245 | 0.00017856
95 | 0.0012798 | 0.00032075
96 | 0.0023004 | 0.00057654
97 | 0.0022719 | 0.0005694
98 | 0.0064451 | 0.0016153
99 | 0.0015758 | 0.00039494
100 | 0.00050148 | 0.00012568
101 | 0.003357 | 0.00084135
102 | 0.0022009 | 0.00055161
103 | 0.0069276 | 0.0017362
104 | 0.0018832 | 0.00047198
105 | 0.0020581 | 0.00051581
106 | 0.0048545 | 0.0012167
107 | 0.001421 | 0.00035614
108 | 0.00252 | 0.00063157
109 | 0.0033246 | 0.00083323
110 | 0.0018411 | 0.00046143
111 | 0.0014822 | 0.00037148
112 | 0.0012265 | 0.00030739
113 | 0.0061194 | 0.0015337
114 | 0.002975 | 0.0007456
115 | 0.0041572 | 0.0010419
116 | 0.0013477 | 0.00033777
117 | 0.0013429 | 0.00033655
118 | 0.0033353 | 0.0008359
119 | 0.0013477 | 0.00033777
120 | 0.0013406 | 0.000336
121 | 0.0028593 | 0.0007166
122 | 0.0068372 | 0.0017136
123 | 0.0030444 | 0.000763
124 | 0.0037891 | 0.00094965
125 | 0.0024699 | 0.00061902
126 | 0.0041072 | 0.0010294
127 | 0.0032284 | 0.00080912
128 | 0.0039599 | 0.00099246
129 | 0.0027373 | 0.00068602
130 | 0.0042426 | 0.0010633
131 | 0.0073725 | 0.0018477
132 | 0.0017018 | 0.00042651
133 | 0.0053807 | 0.0013485
134 | 0.0015247 | 0.00038212
135 | 0.0031189 | 0.00078167
136 | 0.0015913 | 0.00039882
137 | 0.0023042 | 0.00057748
138 | 0.002101 | 0.00052657
139 | 0.0023572 | 0.00059076
140 | 0.0013161 | 0.00032985
141 | 0.0055738 | 0.0013969
142 | 0.0030124 | 0.00075497
143 | 0.0035635 | 0.00089309
144 | 0.0036932 | 0.00092559
145 | 0.0069815 | 0.0017497
146 | 0.0028634 | 0.00071762
147 | 0.0025171 | 0.00063084
148 | 0.000742 | 0.00018596
149 | 0.0029253 | 0.00073316
150 | 0.0017583 | 0.00044068

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1