## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2473-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2473-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2473-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2473-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2473-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2473-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2473-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2473-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2473-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2473-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2473-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2473-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2473-6_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2473-6_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2473-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2473-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2473-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2473-6_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2473-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2473-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2473-6_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2473-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2473-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2473-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2473-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2473-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2473-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2473-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2473-6_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2473-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2473-6_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2473-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2473-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2473-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2473-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2473-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2473-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2473-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2473-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2473-6_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2473-6_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2473-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2473-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2473-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2473-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2473-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2473-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2473-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2473-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2473-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2473-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2473-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2473-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2473-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2473-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2473-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2473-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2473-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2473-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2473-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2473-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2473-6_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2473-6_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2473-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2473-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2473-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2473-6_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2473-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2473-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2473-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2473-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2473-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2473-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2473-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2473-6_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2473-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2473-6_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2473-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2473-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2473-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2473-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2473-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2473-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2473-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2473-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2473-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2473-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2473-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2473-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2473-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2473-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2473-6_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2473-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2473-6_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2473-6_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2473-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2473-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2473-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2473-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2473-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2473-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2473-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2473-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2473-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2473-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2473-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2473-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2473-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2473-6_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2473-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2473-6_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2473-6_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2473-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2473-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2473-6_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2473-6_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2473-6_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2473-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2473-6_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2473-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2473-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2473-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2473-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2473-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2473-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2473-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2473-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2473-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2473-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2473-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2473-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2473-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2473-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2473-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2473-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2473-6_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2473-6_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2473-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2473-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2473-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2473-6_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2473-6_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2473-6_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2473-6_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2473-6_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2473-6_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2473-6_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2473-6_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2473-6_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_286_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2473-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0012679 | 0.00031778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2473-6_0_4_load_4 | 3 | 0.0011716 | 0.00029362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2473-6_0_4_load_6 | 6 | 0.0011701 | 0.00029325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2473-6_0_4_load_16 | 9 | 0.0036141 | 0.00090577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2473-6_0_4_load_122 | 11 | 0.00060655 | 0.00015202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2473-6_0_4_load_152 | 12 | 0.00077637 | 0.00019458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2473-6_0_4_load_151 | 13 | 0.0014738 | 0.00036937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2473-6_0_4_load_61 | 18 | 0.0035931 | 0.00090051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2473-6_0_4_load_154 | 20 | 0.00047086 | 0.00011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2473-6_0_4_load_17 | 22 | 0.00047285 | 0.00011851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2473-6_0_4_load_73 | 24 | 0.0041428 | 0.0010383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2473-6_0_4_load_153 | 28 | 0.018587 | 0.0046583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2473-6_0_4_load_121 | 29 | 0.0020049 | 0.00050248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2473-6_0_4_load_143 | 30 | 0.0035136 | 0.00088059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2473-6_0_4_load_60 | 32 | 0.00061849 | 0.00015501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2473-6_0_4_load_22 | 33 | 0.00047606 | 0.00011931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2473-6_0_4_load_31 | 34 | 0.0018422 | 0.00046169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2473-6_0_4_load_23 | 35 | 0.013916 | 0.0034876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2473-6_0_4_load_24 | 36 | 0.013174 | 0.0033016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2473-6_0_4_load_62 | 37 | 0.0080945 | 0.0020287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2473-6_0_4_load_63 | 38 | 0.0026297 | 0.00065907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2473-6_0_4_load_135 | 39 | 0.004827 | 0.0012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2473-6_0_4_load_133 | 40 | 0.0018248 | 0.00045733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2473-6_0_4_load_26 | 41 | 0.0022309 | 0.00055912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2473-6_0_4_load_27 | 42 | 0.0019415 | 0.00048658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2473-6_0_4_load_29 | 44 | 0.0013902 | 0.00034841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2473-6_0_4_load_30 | 45 | 0.0016065 | 0.00040262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2473-6_0_4_load_32 | 46 | 0.0019348 | 0.0004849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2473-6_0_4_load_33 | 47 | 0.002758 | 0.00069123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2473-6_0_4_load_35 | 48 | 0.0013914 | 0.00034872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2473-6_0_4_load_99 | 52 | 0.0014537 | 0.00036433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2473-6_0_4_load_37 | 53 | 0.0014021 | 0.0003514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2473-6_0_4_load_38 | 54 | 0.00233 | 0.00058396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2473-6_0_4_load_39 | 55 | 0.0013737 | 0.00034428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2473-6_0_4_load_40 | 56 | 0.0010832 | 0.00027148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2473-6_0_4_load_41 | 57 | 0.0014338 | 0.00035935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2473-6_0_4_load_93 | 59 | 0.0020973 | 0.00052564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2473-6_0_4_load_113 | 60 | 0.0016077 | 0.00040293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2473-6_0_4_load_126 | 61 | 0.0021245 | 0.00053244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2473-6_0_4_load_123 | 62 | 0.001355 | 0.00033959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2473-6_0_4_load_94 | 63 | 0.0010901 | 0.00027321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2473-6_0_4_load_111 | 64 | 0.0024569 | 0.00061576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2473-6_0_4_load_71 | 65 | 0.003313 | 0.00083031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2473-6_0_4_load_124 | 66 | 0.0028123 | 0.00070482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2473-6_0_4_load_43 | 67 | 0.00098213 | 0.00024614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2473-6_0_4_load_44 | 68 | 0.00098114 | 0.0002459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2473-6_0_4_load_45 | 69 | 0.00099112 | 0.0002484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2473-6_0_4_load_46 | 70 | 0.0019468 | 0.00048792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2473-6_0_4_load_47 | 71 | 0.00098065 | 0.00024577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2473-6_0_4_load_48 | 72 | 0.0019391 | 0.00048597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2473-6_0_4_load_49 | 73 | 0.00098243 | 0.00024622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2473-6_0_4_load_147 | 74 | 0.0043891 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2473-6_0_4_load_50 | 75 | 0.00098718 | 0.00024741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2473-6_0_4_load_148 | 76 | 0.0049341 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2473-6_0_4_load_96 | 78 | 0.00096331 | 0.00024143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2473-6_0_4_load_95 | 79 | 0.0010955 | 0.00027455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2473-6_0_4_load_101 | 80 | 0.0018811 | 0.00047145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2473-6_0_4_load_52 | 81 | 0.0035881 | 0.00089927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2473-6_0_4_load_53 | 82 | 0.0041778 | 0.0010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2473-6_0_4_load_54 | 83 | 0.0015262 | 0.00038251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2473-6_0_4_load_56 | 84 | 0.0012522 | 0.00031384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2473-6_0_4_load_75 | 87 | 0.00090552 | 0.00022694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2473-6_0_4_load_89 | 88 | 0.0017328 | 0.00043428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2473-6_0_4_load_90 | 89 | 0.00173 | 0.00043357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2473-6_0_4_load_129 | 91 | 0.0024512 | 0.00061432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2473-6_0_4_load_106 | 92 | 0.0017433 | 0.00043692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2473-6_0_4_load_141 | 94 | 0.0099664 | 0.0024978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2473-6_0_4_load_79 | 95 | 0.0012294 | 0.00030811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2473-6_0_4_load_80 | 96 | 0.0020413 | 0.0005116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2473-6_0_4_load_65 | 98 | 0.002353 | 0.00058973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2473-6_0_4_load_66 | 99 | 0.0026939 | 0.00067516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2473-6_0_4_load_107 | 101 | 0.0018479 | 0.00046314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2473-6_0_4_load_108 | 102 | 0.0020438 | 0.00051222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2473-6_0_4_load_67 | 103 | 0.0045835 | 0.0011487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2473-6_0_4_load_68 | 104 | 0.0062034 | 0.0015547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2473-6_0_4_load_69 | 105 | 0.0053569 | 0.0013426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2473-6_0_4_load_70 | 106 | 0.0032716 | 0.00081994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2473-6_0_4_load_110 | 109 | 0.0040085 | 0.0010046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2473-6_0_4_load_131 | 110 | 0.001072 | 0.00026867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2473-6_0_4_load_132 | 111 | 0.011479 | 0.0028769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2473-6_0_4_load_109 | 112 | 0.002908 | 0.00072881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2473-6_0_4_load_144 | 114 | 0.0026773 | 0.00067099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2473-6_0_4_load_140 | 115 | 0.0036411 | 0.00091255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2473-6_0_4_load_138 | 116 | 0.00343 | 0.00085965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2473-6_0_4_load_86 | 117 | 0.0014666 | 0.00036757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2473-6_0_4_load_139 | 118 | 0.0040119 | 0.0010055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2473-6_0_4_load_81 | 120 | 0.0019457 | 0.00048765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2473-6_0_4_load_82 | 121 | 0.00095983 | 0.00024056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2473-6_0_4_load_83 | 122 | 0.0016965 | 0.00042519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2473-6_0_4_load_85 | 123 | 0.0022687 | 0.00056859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2473-6_0_4_load_87 | 124 | 0.0036019 | 0.00090273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2473-6_0_4_load_88 | 125 | 0.0022576 | 0.0005658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2473-6_0_4_load_92 | 126 | 0.0014071 | 0.00035265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2473-6_0_4_load_91 | 127 | 0.0017337 | 0.0004345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2473-6_0_4_load_117 | 128 | 0.0035081 | 0.00087921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2473-6_0_4_load_116 | 129 | 0.0035074 | 0.00087905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2473-6_0_4_load_102 | 130 | 0.00073346 | 0.00018382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2473-6_0_4_load_103 | 131 | 0.001032 | 0.00025865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2473-6_0_4_load_105 | 132 | 0.00073289 | 0.00018368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2473-6_0_4_load_112 | 133 | 0.001604 | 0.00040199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2473-6_0_4_load_114 | 134 | 0.0035469 | 0.00088893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2473-6_0_4_load_149 | 136 | 0.0052638 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2473-6_0_4_load_119 | 138 | 0.0017184 | 0.00043068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2473-6_0_4_load_120 | 139 | 0.0014185 | 0.0003555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2473-6_0_4_load_145 | 141 | 0.003653 | 0.00091553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2473-6_0_4_load_136 | 142 | 0.0013321 | 0.00033387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2473-6_0_4_load_125 | 143 | 0.0031016 | 0.00077734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2473-6_0_4_load_155 | 144 | 0.0015022 | 0.00037649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2473-6_0_4_load_150 | 145 | 0.0024809 | 0.00062178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2473-6_0_4_load_156 | 146 | 0.0010724 | 0.00026876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2473-6_0_4_load_134 | 147 | 0.0023589 | 0.00059119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2473-6_0_4_load_157 | 148 | 0.0028195 | 0.00070663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2473-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.046505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2473-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0038797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2473-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2473-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2473-6_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.010486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2473-6_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.03125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2473-6_0_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.005486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2473-6_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.019035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2473-6_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.068018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2473-6_0_4_line_9 |  | 7 | 12 | 0.010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2473-6_0_4_line_10 |  | 7 | 13 | 0.029767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2473-6_0_4_line_11 |  | 7 | 10 | 0.066677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2473-6_0_4_line_12 |  | 8 | 24 | 0.085446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2473-6_0_4_line_13 |  | 9 | 25 | 0.052169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2473-6_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.011758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2473-6_0_4_line_15 |  | 11 | 29 | 0.016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2473-6_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.013396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2473-6_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.022849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2473-6_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.015852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2473-6_0_4_line_19 |  | 15 | 20 | 0.014078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2473-6_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.011972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2473-6_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.02179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2473-6_0_4_line_22 |  | 17 | 30 | 0.028732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2473-6_0_4_line_23 |  | 17 | 31 | 0.025601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2473-6_0_4_line_24 |  | 18 | 32 | 0.0009628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2473-6_0_4_line_25 |  | 19 | 33 | 0.0051671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2473-6_0_4_line_26 |  | 19 | 23 | 0.011097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2473-6_0_4_line_27 |  | 21 | 22 | 0.0074633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2473-6_0_4_line_28 |  | 21 | 23 | 0.015559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2473-6_0_4_line_29 |  | 25 | 32 | 0.060455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2473-6_0_4_line_30 |  | 25 | 34 | 0.048395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2473-6_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.095442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2473-6_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.022863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2473-6_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.01746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2473-6_0_4_line_34 |  | 31 | 93 | 0.006238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2473-6_0_4_line_35 |  | 31 | 94 | 0.054885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2473-6_0_4_line_36 |  | 31 | 90 | 0.050838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2473-6_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.038149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2473-6_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.2164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2473-6_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.059314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2473-6_0_4_line_40 |  | 38 | 97 | 0.0305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2473-6_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 3.4078e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2473-6_0_4_line_42 |  | 40 | 147 | 0.020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2473-6_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.011931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2473-6_0_4_line_44 |  | 41 | 43 | 0.012888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2473-6_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.005108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2473-6_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.080495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2473-6_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.014491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2473-6_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.020361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2473-6_0_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.0037031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2473-6_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.031842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2473-6_0_4_line_51 |  | 49 | 53 | 0.015878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2473-6_0_4_line_52 |  | 49 | 54 | 0.022636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2473-6_0_4_line_53 |  | 49 | 55 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2473-6_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.04646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2473-6_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.049215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2473-6_0_4_line_56 |  | 51 | 128 | 0.0045789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2473-6_0_4_line_57 |  | 52 | 100 | 0.032544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2473-6_0_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.023326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2473-6_0_4_line_59 |  | 54 | 57 | 0.0039804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2473-6_0_4_line_60 |  | 55 | 58 | 0.0193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2473-6_0_4_line_61 |  | 56 | 59 | 0.0023904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2473-6_0_4_line_62 |  | 57 | 60 | 0.015954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2473-6_0_4_line_63 |  | 58 | 61 | 0.020646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2473-6_0_4_line_64 |  | 58 | 62 | 0.01251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2473-6_0_4_line_65 |  | 59 | 63 | 0.019477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2473-6_0_4_line_66 |  | 60 | 64 | 0.0019113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2473-6_0_4_line_67 |  | 61 | 65 | 0.025889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2473-6_0_4_line_68 |  | 62 | 66 | 0.0163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2473-6_0_4_line_69 |  | 63 | 79 | 0.00067782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2473-6_0_4_line_70 |  | 64 | 133 | 0.021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2473-6_0_4_line_71 |  | 65 | 105 | 0.0053298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2473-6_0_4_line_72 |  | 66 | 143 | 0.0096708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2473-6_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0011905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2473-6_0_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0051029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2473-6_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.017621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2473-6_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0011843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2473-6_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.0059203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2473-6_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.019058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2473-6_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.0013568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2473-6_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0058045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2473-6_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0016954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2473-6_0_4_line_82 |  | 75 | 77 | 0.011797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2473-6_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0030536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2473-6_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0040851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2473-6_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.01224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2473-6_0_4_line_86 |  | 80 | 124 | 0.016057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2473-6_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.006925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2473-6_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.033521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2473-6_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.00039939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2473-6_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.017983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2473-6_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.021635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2473-6_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.01819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2473-6_0_4_line_93 |  | 86 | 95 | 0.015272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2473-6_0_4_line_94 |  | 86 | 96 | 0.03142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2473-6_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0007342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2473-6_0_4_line_96 |  | 89 | 127 | 0.00074483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2473-6_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.034761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2473-6_0_4_line_98 |  | 90 | 92 | 0.02274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2473-6_0_4_line_99 |  | 92 | 113 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2473-6_0_4_line_100 |  | 93 | 114 | 0.011175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2473-6_0_4_line_101 |  | 94 | 115 | 0.0039855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2473-6_0_4_line_102 |  | 95 | 116 | 0.060519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2473-6_0_4_line_103 |  | 96 | 117 | 0.00069331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2473-6_0_4_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0057771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2473-6_0_4_line_105 |  | 97 | 99 | 0.0079375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2473-6_0_4_line_106 |  | 98 | 100 | 0.040102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2473-6_0_4_line_107 |  | 99 | 101 | 0.022674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2473-6_0_4_line_108 |  | 101 | 102 | 0.0014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2473-6_0_4_line_109 |  | 102 | 112 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2473-6_0_4_line_110 |  | 103 | 104 | 0.012589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2473-6_0_4_line_111 |  | 103 | 105 | 0.01804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2473-6_0_4_line_112 |  | 104 | 106 | 0.043014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2473-6_0_4_line_113 |  | 106 | 107 | 0.018381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2473-6_0_4_line_114 |  | 107 | 108 | 0.003407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2473-6_0_4_line_115 |  | 107 | 109 | 0.035279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2473-6_0_4_line_116 |  | 108 | 110 | 0.039858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2473-6_0_4_line_117 |  | 108 | 111 | 0.018712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2473-6_0_4_line_118 |  | 109 | 112 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2473-6_0_4_line_119 |  | 110 | 135 | 0.026367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2473-6_0_4_line_120 |  | 111 | 144 | 0.0056797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2473-6_0_4_line_121 |  | 113 | 132 | 0.010533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2473-6_0_4_line_122 |  | 113 | 131 | 0.023135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2473-6_0_4_line_123 |  | 115 | 118 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2473-6_0_4_line_124 |  | 116 | 118 | 0.0095373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2473-6_0_4_line_125 |  | 117 | 119 | 0.017997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2473-6_0_4_line_126 |  | 119 | 124 | 0.0028387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2473-6_0_4_line_127 |  | 119 | 121 | 0.029544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2473-6_0_4_line_128 |  | 120 | 121 | 0.010161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2473-6_0_4_line_129 |  | 120 | 122 | 0.011083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2473-6_0_4_line_130 |  | 122 | 123 | 0.0035671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2473-6_0_4_line_131 |  | 123 | 125 | 0.00018901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2473-6_0_4_line_132 |  | 125 | 126 | 0.028404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2473-6_0_4_line_133 |  | 126 | 127 | 0.0053148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2473-6_0_4_line_134 |  | 128 | 129 | 0.039889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2473-6_0_4_line_135 |  | 129 | 137 | 0.0072954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2473-6_0_4_line_136 |  | 130 | 131 | 0.021458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2473-6_0_4_line_137 |  | 133 | 134 | 0.0024656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2473-6_0_4_line_138 |  | 135 | 136 | 0.027087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2473-6_0_4_line_139 |  | 136 | 145 | 0.018508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2473-6_0_4_line_140 |  | 137 | 138 | 0.022987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2473-6_0_4_line_141 |  | 138 | 139 | 0.016345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2473-6_0_4_line_142 |  | 139 | 140 | 0.008155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2473-6_0_4_line_143 |  | 140 | 141 | 0.022856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2473-6_0_4_line_144 |  | 140 | 142 | 0.017547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2473-6_0_4_line_145 |  | 142 | 147 | 0.012665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2473-6_0_4_line_146 |  | 144 | 146 | 0.024855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2473-6_0_4_line_147 |  | 146 | 148 | 0.011866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2473-6_0_4_trafo_124 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2613878.0996 | 1259433.1874 | 2613878.2502 | 1259430.0078 | 2613880.9549 | 1259424.0101 | 2613882.2926 | 1259415.9744 | 2613882.5748 | 1259408.1142 | 2613882.5933 | 1259400.1645 | 2613881.4752 | 1259391.6339 | 2613880.6758 | 1259387.5329
1 | 2613879.9335 | 1259383.7249 | 2613880.6758 | 1259387.5329
2 | 2613878.0996 | 1259433.1874 | 2613886.5273 | 1259452.1131
3 | 2613859.9994 | 1259360.7073 | 2613864.5423 | 1259364.7539 | 2613866.8131 | 1259367.0386 | 2613869.6439 | 1259368.346 | 2613872.2641 | 1259369.464 | 2613874.2798 | 1259371.2811 | 2613875.8422 | 1259373.5418 | 2613876.74 | 1259376.368 | 2613878.6532 | 1259380.0972 | 2613879.9335 | 1259383.7249
4 | 2613890.7928 | 1259461.6919 | 2613886.5273 | 1259452.1131
5 | 2613859.9994 | 1259360.7073 | 2613864.1061 | 1259357.8594 | 2613867.2958 | 1259353.9753 | 2613869.2273 | 1259349.8548 | 2613870.5592 | 1259341.0853 | 2613869.8113 | 1259333.3152
6 | 2613855.0796 | 1259363.1641 | 2613859.9994 | 1259360.7073
7 | 2613855.0796 | 1259363.1641 | 2613857.5323 | 1259358.5445 | 2613857.8964 | 1259354.3536 | 2613856.7976 | 1259347.2018 | 2613855.5779 | 1259345.1792
8 | 2613826.5604 | 1259350.0111 | 2613825.1423 | 1259360.1813 | 2613825.2725 | 1259381.963 | 2613828.828 | 1259379.5808 | 2613833.942 | 1259374.6115 | 2613840.829 | 1259368.8904 | 2613845.2907 | 1259365.7097 | 2613847.252 | 1259365.0138 | 2613855.0796 | 1259363.1641
9 | 2613835.3845 | 1259344.2166 | 2613826.5604 | 1259350.0111
10 | 2613826.5604 | 1259350.0111 | 2613816.431 | 1259343.4164 | 2613812.7 | 1259340.25 | 2613812.7765 | 1259336.5143 | 2613814.1098 | 1259333.6155 | 2613819.1349 | 1259330.602
11 | 2613791.9982 | 1259388.012 | 2613812.2277 | 1259387.8033 | 2613817.243 | 1259386.3695 | 2613822.6003 | 1259383.758 | 2613825.2725 | 1259381.963 | 2613825.1423 | 1259360.1813 | 2613826.5604 | 1259350.0111
12 | 2613890.7928 | 1259461.6919 | 2613892.6999 | 1259464.7984 | 2613897.0581 | 1259470.4013 | 2613901.4043 | 1259474.6921 | 2613906.7522 | 1259479.2966 | 2613911.8906 | 1259486.4468 | 2613922.4176 | 1259503.3162 | 2613927.6489 | 1259512.6014 | 2613935.5901 | 1259533.3228
13 | 2613874.1505 | 1259287.8577 | 2613878.5462 | 1259296.863 | 2613880.3048 | 1259302.2707 | 2613880.907 | 1259305.7967 | 2613881.5459 | 1259309.7676 | 2613881.3349 | 1259312.9915 | 2613879.467 | 1259315.6778 | 2613876.6371 | 1259317.1722 | 2613873.3913 | 1259319.2883 | 2613870.8598 | 1259322.1065 | 2613869.7914 | 1259324.5613 | 2613869.2789 | 1259327.7845 | 2613869.8113 | 1259333.3152
14 | 2613791.9982 | 1259388.012 | 2613790.0978 | 1259391.7212 | 2613790.3258 | 1259397.3922 | 2613790.4664 | 1259399.3015
15 | 2613793.9331 | 1259415.2567 | 2613792.8722 | 1259410.8406 | 2613790.8153 | 1259404.0423 | 2613790.4664 | 1259399.3015
16 | 2613782.1271 | 1259309.058 | 2613782.8659 | 1259312.2285 | 2613781.3883 | 1259315.6496 | 2613779.5908 | 1259317.2243 | 2613776.7999 | 1259318.174 | 2613775.7453 | 1259317.9603
17 | 2613792.3443 | 1259300.6093 | 2613791.8958 | 1259295.7605 | 2613787.6031 | 1259297.5296 | 2613784.8677 | 1259300.5586 | 2613784.2211 | 1259306.3721 | 2613782.1271 | 1259309.058
18 | 2613775.7453 | 1259317.9603 | 2613775.1197 | 1259321.1944 | 2613772.0072 | 1259324.356 | 2613770.861 | 1259327.8557 | 2613768.3856 | 1259329.2398 | 2613767.7642 | 1259330.7171
19 | 2613775.7453 | 1259317.9603 | 2613772.4457 | 1259317.2522 | 2613769.5293 | 1259313.832 | 2613769.1993 | 1259309.8619 | 2613770.3177 | 1259307.9387
20 | 2613791.249 | 1259288.6876 | 2613791.8958 | 1259295.7605 | 2613792.3443 | 1259300.6093
21 | 2613792.3443 | 1259300.6093 | 2613799.113 | 1259300.4027 | 2613810.2244 | 1259299.5946 | 2613814.0954 | 1259299.3653
22 | 2613791.249 | 1259288.6876 | 2613786.3199 | 1259288.6428 | 2613772.7575 | 1259290.0679 | 2613762.5138 | 1259290.4444
23 | 2613789.4089 | 1259263.155 | 2613790.1881 | 1259274.898 | 2613791.249 | 1259288.6876
24 | 2613814.0954 | 1259299.3653 | 2613815.0566 | 1259299.3084
25 | 2613767.7642 | 1259330.7171 | 2613767.4307 | 1259331.5169 | 2613768.1033 | 1259335.7645
26 | 2613767.7642 | 1259330.7171 | 2613765.9102 | 1259330.6906 | 2613763.4969 | 1259331.3188 | 2613762.6023 | 1259333.5849 | 2613759.5728 | 1259336.68
27 | 2613752.4335 | 1259347.215 | 2613750.5287 | 1259346.3322 | 2613748.0616 | 1259344.1695 | 2613747.3142 | 1259342.2252
28 | 2613759.5728 | 1259336.68 | 2613760.3163 | 1259337.8158 | 2613759.7313 | 1259343.0624 | 2613757.0632 | 1259346.3473 | 2613752.4335 | 1259347.215
29 | 2613874.1505 | 1259287.8577 | 2613854.2699 | 1259293.4596 | 2613846.8334 | 1259295.6104 | 2613840.6574 | 1259296.9969 | 2613835.0024 | 1259297.9622 | 2613828.8283 | 1259298.4926 | 2613815.0566 | 1259299.3084
30 | 2613874.1505 | 1259287.8577 | 2613872.1755 | 1259255.7537 | 2613883.0641 | 1259247.1066 | 2613885.3111 | 1259246.5061
31 | 2613757.7844 | 1259474.2577 | 2613760.4672 | 1259474.4084 | 2613795.542 | 1259465.2725 | 2613796.5044 | 1259469.4887 | 2613802.0715 | 1259467.3557 | 2613808.1753 | 1259464.5457 | 2613812.3122 | 1259461.6645 | 2613813.9722 | 1259457.5878 | 2613812.9943 | 1259453.5273 | 2613810.4918 | 1259447.1727 | 2613807.511 | 1259442.3292 | 2613804.1312 | 1259437.2624 | 2613799.2448 | 1259431.8696
32 | 2613757.7844 | 1259474.2577 | 2613755.8756 | 1259471.8739 | 2613750.3461 | 1259461.0538 | 2613747.242 | 1259454.053
33 | 2613799.2448 | 1259431.8696 | 2613795.0743 | 1259420.0074 | 2613793.9331 | 1259415.2567
34 | 2613789.4089 | 1259263.155 | 2613785.7783 | 1259265.4259 | 2613783.8109 | 1259265.5436
35 | 2613789.4089 | 1259263.155 | 2613789.2281 | 1259256.6168 | 2613789.8782 | 1259252.5711 | 2613790.1611 | 1259247.5684 | 2613790.8329 | 1259243.8897 | 2613792.1139 | 1259240.7906 | 2613793.9989 | 1259237.2037 | 2613798.0999 | 1259233.5996 | 2613802.2971 | 1259230.7964 | 2613810.4012 | 1259226.8014 | 2613818.6197 | 1259224.4459
36 | 2613753.776 | 1259232.8964 | 2613751.4686 | 1259236.5714 | 2613753.4033 | 1259237.5987 | 2613759.5989 | 1259240.8041 | 2613766.4031 | 1259244.8004 | 2613778.8995 | 1259254.6026 | 2613784.0985 | 1259258.5062 | 2613789.4089 | 1259263.155
37 | 2614390.9994 | 1259033.0541 | 2614394.6009 | 1259037.404 | 2614403.1002 | 1259044.7963 | 2614418.1558 | 1259059.7741
38 | 2614175.755 | 1259010.7459 | 2614390.9994 | 1259033.0541
39 | 2614155.3229 | 1259066.3858 | 2614156.9026 | 1259063.0059 | 2614158.601 | 1259058.796 | 2614159.8024 | 1259054.3959 | 2614167.1116 | 1259033.0878 | 2614175.755 | 1259010.7459
40 | 2614143.0852 | 1259092.126 | 2614141.3036 | 1259086.9961 | 2614144.4022 | 1259083.5011 | 2614147.8037 | 1259079.4065 | 2614151.2979 | 1259074.4003 | 2614154.0995 | 1259069.0033 | 2614155.3229 | 1259066.3858
41 | 2614219.2038 | 1259328.4006 | 2614219.172 | 1259328.4128
42 | 2614219.172 | 1259328.4128 | 2614201.6038 | 1259335.1964 | 2614200.0843 | 1259335.8393
43 | 2613959.6689 | 1259198.7316 | 2613959.9429 | 1259205.1138 | 2613960.5946 | 1259210.6183
44 | 2613965.0725 | 1259222.5154 | 2613961.298 | 1259215.4017 | 2613960.6302 | 1259210.9194 | 2613960.5946 | 1259210.6183
45 | 2613959.4218 | 1259193.6301 | 2613959.4784 | 1259194.2943 | 2613959.6689 | 1259198.7316
46 | 2613965.0725 | 1259222.5154 | 2614011.0459 | 1259220.5334 | 2614045.3076 | 1259216.673
47 | 2613959.4218 | 1259193.6301 | 2613958.1916 | 1259179.1909
48 | 2614045.3076 | 1259216.673 | 2614065.5403 | 1259214.3933
49 | 2613958.1916 | 1259179.1909 | 2613957.8772 | 1259175.5012
50 | 2613955.105 | 1259143.7833 | 2613956.1743 | 1259153.8148 | 2613957.6667 | 1259173.0313 | 2613957.8772 | 1259175.5012
51 | 2613955.105 | 1259143.7833 | 2613939.2573 | 1259142.7995
52 | 2613955.105 | 1259143.7833 | 2613953.8714 | 1259126.6799 | 2613952.6562 | 1259121.3281
53 | 2613955.105 | 1259143.7833 | 2613975.5981 | 1259145.7694
54 | 2614153.2064 | 1259203.3919 | 2614158.6174 | 1259219.4823 | 2614164.8497 | 1259248.3056
55 | 2614153.2064 | 1259203.3919 | 2614150.9938 | 1259198.8725 | 2614146.6033 | 1259191.0012 | 2614144.2983 | 1259184.1021 | 2614143.6012 | 1259179.2972 | 2614143.5003 | 1259174.2047 | 2614144.2031 | 1259167.1015 | 2614148.5851 | 1259157.2198
56 | 2614164.8497 | 1259248.3056 | 2614165.5387 | 1259252.8323
57 | 2614166.5608 | 1259131.2973 | 2614161.6029 | 1259133.7983 | 2614159.7975 | 1259135.5062 | 2614157.4005 | 1259138.7027 | 2614150.0987 | 1259153.8066 | 2614148.5851 | 1259157.2198
58 | 2613915.9762 | 1259141.3543 | 2613939.2573 | 1259142.7995
59 | 2613952.6562 | 1259121.3281 | 2613951.7749 | 1259117.4465
60 | 2613994.8275 | 1259146.3673 | 2613987.0856 | 1259146.8828 | 2613975.5981 | 1259145.7694
61 | 2613915.9762 | 1259141.3543 | 2613913.5905 | 1259141.2062
62 | 2613951.7749 | 1259117.4465 | 2613950.3427 | 1259111.1389 | 2613947.0606 | 1259102.2386
63 | 2613994.8275 | 1259146.3673 | 2614004.8193 | 1259144.2338 | 2614014.6185 | 1259140.6656
64 | 2613994.8275 | 1259146.3673 | 2613995.6973 | 1259158.8468
65 | 2613894.1514 | 1259139.9995 | 2613913.5905 | 1259141.2062
66 | 2613946.3993 | 1259100.4453 | 2613947.0606 | 1259102.2386
67 | 2614014.6185 | 1259140.6656 | 2614014.6185 | 1259140.6656 | 2614024.3431 | 1259133.6171 | 2614030.4555 | 1259127.3384 | 2614032.9726 | 1259122.8845
68 | 2613995.6973 | 1259158.8468 | 2613996.8307 | 1259175.1077
69 | 2613893.4748 | 1259139.9575 | 2613894.1514 | 1259139.9995
70 | 2613946.3993 | 1259100.4453 | 2613944.0066 | 1259093.9569 | 2613937.8263 | 1259080.5272
71 | 2614035.5948 | 1259118.2444 | 2614032.9726 | 1259122.8845
72 | 2613997.5032 | 1259184.7551 | 2613996.8307 | 1259175.1077
73 | 2613896.9467 | 1259181.8986 | 2613897.2314 | 1259183.0546
74 | 2613895.7264 | 1259176.9437 | 2613896.9467 | 1259181.8986
75 | 2613897.2314 | 1259183.0546 | 2613898.2035 | 1259187.0014 | 2613901.837 | 1259200.0611
76 | 2613895.7264 | 1259176.9437 | 2613895.4432 | 1259175.7938
77 | 2613903.6436 | 1259205.6981 | 2613902.0976 | 1259200.9977 | 2613901.837 | 1259200.0611
78 | 2613891.5275 | 1259157.1439 | 2613895.0005 | 1259173.9962 | 2613895.4432 | 1259175.7938
79 | 2613903.6436 | 1259205.6981 | 2613904.0675 | 1259206.987
80 | 2613891.5275 | 1259157.1439 | 2613890.9016 | 1259154.1065 | 2613890.5305 | 1259151.4289
81 | 2613904.5972 | 1259208.5976 | 2613904.0675 | 1259206.987
82 | 2613889.3976 | 1259139.7044 | 2613889.5007 | 1259143.9964 | 2613890.5305 | 1259151.4289
83 | 2613889.3976 | 1259139.7044 | 2613886.344 | 1259139.7052
84 | 2613889.3976 | 1259139.7044 | 2613893.4748 | 1259139.9575
85 | 2613886.344 | 1259139.7052 | 2613874.1041 | 1259139.7085
86 | 2613874.1041 | 1259139.7085 | 2613858.0475 | 1259139.7128
87 | 2613769.8696 | 1259083.0979 | 2613771.8138 | 1259089.7444
88 | 2613780.8758 | 1259122.0054 | 2613779.9036 | 1259117.4012 | 2613771.8138 | 1259089.7444
89 | 2613780.9583 | 1259122.3961 | 2613780.8758 | 1259122.0054
90 | 2613783.4007 | 1259140.2025 | 2613782.8998 | 1259135.1979 | 2613782.2041 | 1259129.7037 | 2613781.4021 | 1259124.4983 | 2613780.9583 | 1259122.3961
91 | 2613783.4007 | 1259140.2025 | 2613805.1006 | 1259140.0972
92 | 2613783.4007 | 1259140.2025 | 2613774.8988 | 1259140.205 | 2613765.2191 | 1259140.6057
93 | 2613805.1006 | 1259140.0972 | 2613805.4008 | 1259143.9005 | 2613805.9033 | 1259148.2045 | 2613807.0036 | 1259151.4982 | 2613808.2825 | 1259154.9181
94 | 2613805.1006 | 1259140.0972 | 2613836.5196 | 1259139.8566
95 | 2613838.739 | 1259051.638 | 2613838.8067 | 1259052.369
96 | 2613838.8067 | 1259052.369 | 2613838.8754 | 1259053.1107
97 | 2613753.776 | 1259232.8964 | 2613752.1407 | 1259226.2548 | 2613749.748 | 1259217.9659 | 2613749.3199 | 1259214.0512 | 2613750.8407 | 1259211.5308 | 2613754.7173 | 1259210.4612 | 2613759.5963 | 1259209.394 | 2613762.5772 | 1259207.7665
98 | 2613753.776 | 1259232.8964 | 2613772.5253 | 1259220.029
99 | 2613783.8747 | 1259208.7943 | 2613782.7268 | 1259213.0278 | 2613772.5253 | 1259220.029
100 | 2613774.2139 | 1259260.051 | 2613776.6546 | 1259260.6015 | 2613783.8109 | 1259265.5436
101 | 2613822.4509 | 1259223.3478 | 2613818.6197 | 1259224.4459
102 | 2613833.5683 | 1259209.8477 | 2613830.1004 | 1259202.0972 | 2613823.7003 | 1259189.5961 | 2613818.8988 | 1259180.0006 | 2613817.0981 | 1259176.5052 | 2613811.7029 | 1259162.9057 | 2613808.8014 | 1259156.3056 | 2613808.2825 | 1259154.9181
103 | 2613836.5196 | 1259139.8566 | 2613837.2129 | 1259139.8513
104 | 2614143.0852 | 1259092.126 | 2614146.6234 | 1259096.6928
105 | 2614143.0852 | 1259092.126 | 2614137.1233 | 1259086.8858
106 | 2614166.5608 | 1259131.2973 | 2614160.3404 | 1259119.5968 | 2614153.9507 | 1259106.1503 | 2614146.6234 | 1259096.6928
107 | 2614119.1178 | 1259073.1386 | 2614132.367 | 1259082.7053 | 2614137.1233 | 1259086.8858
108 | 2614119.1178 | 1259073.1386 | 2614117.9291 | 1259072.2803
109 | 2614104.9141 | 1259062.8829 | 2614117.9291 | 1259072.2803
110 | 2614040.4821 | 1259100.9665 | 2614040.138 | 1259088.3827
111 | 2614035.5948 | 1259118.2444 | 2614035.5948 | 1259118.2444 | 2614038.9163 | 1259109.6909 | 2614040.4821 | 1259100.9665 | 2614040.4821 | 1259100.9665
112 | 2614048.8381 | 1259048.0305 | 2614046.0881 | 1259050.668 | 2614041.3208 | 1259058.6511 | 2614039.9734 | 1259064.2628 | 2614039.6565 | 1259070.7775 | 2614040.138 | 1259088.3827
113 | 2614062.1036 | 1259035.3067 | 2614052.1015 | 1259044.9006 | 2614048.8381 | 1259048.0305
114 | 2614062.1036 | 1259035.3067 | 2614059.5009 | 1259033.099
115 | 2614062.1036 | 1259035.3067 | 2614091.9022 | 1259054.1917
116 | 2614059.5009 | 1259033.099 | 2614039.0009 | 1259016.506 | 2614028.8531 | 1259007.627
117 | 2614059.5009 | 1259033.099 | 2614060.9992 | 1259030.6009 | 2614062.2971 | 1259026.8014 | 2614062.8034 | 1259019.8979 | 2614062.5142 | 1259015.0445
118 | 2614104.9141 | 1259062.8829 | 2614099.8767 | 1259059.2456 | 2614091.9022 | 1259054.1917
119 | 2614010.0994 | 1258989.0971 | 2614027.8009 | 1259006.7063 | 2614028.8531 | 1259007.627
120 | 2614062.5142 | 1259015.0445 | 2614062.1763 | 1259009.3749
121 | 2613791.4357 | 1259201.7627 | 2613788.455 | 1259203.2679 | 2613786.2316 | 1259206.4871 | 2613783.8747 | 1259208.7943
122 | 2613783.8747 | 1259208.7943 | 2613775.6714 | 1259193.7985 | 2613780.986 | 1259190.9244
123 | 2613822.4509 | 1259223.3478 | 2613829.6035 | 1259221.2979 | 2613837.1014 | 1259218.7024
124 | 2613833.5683 | 1259209.8477 | 2613834.8017 | 1259212.6041 | 2613837.1014 | 1259218.7024 | 2613837.1014 | 1259218.7024
125 | 2613855.2088 | 1259139.7135 | 2613837.2129 | 1259139.8513
126 | 2613855.2088 | 1259139.7135 | 2613858.0475 | 1259139.7128
127 | 2613855.2088 | 1259139.7135 | 2613854.1942 | 1259128.7704 | 2613850.1697 | 1259110.6578
128 | 2613847.9656 | 1259100.7382 | 2613850.1697 | 1259110.6578
129 | 2613847.9656 | 1259100.7382 | 2613845.5616 | 1259089.9187
130 | 2613844.7879 | 1259086.4366 | 2613845.5616 | 1259089.9187
131 | 2613844.7469 | 1259086.2521 | 2613844.7879 | 1259086.4366
132 | 2613839.3657 | 1259058.4028 | 2613839.9474 | 1259064.6829 | 2613844.0649 | 1259083.1827 | 2613844.7469 | 1259086.2521
133 | 2613838.8754 | 1259053.1107 | 2613839.3657 | 1259058.4028
134 | 2614169.3831 | 1259292.519 | 2614166.9555 | 1259269.2025 | 2614166.2819 | 1259257.7153 | 2614165.5387 | 1259252.8323
135 | 2614170.1385 | 1259299.7752 | 2614169.3831 | 1259292.519
136 | 2613795.6618 | 1259178.4146 | 2613795.9794 | 1259182.816 | 2613780.986 | 1259190.9244
137 | 2613937.8263 | 1259080.5272 | 2613936.7956 | 1259078.2873
138 | 2614010.0994 | 1258989.0971 | 2614006.7029 | 1258994.3037 | 2614003.4988 | 1259001.0007 | 2613998.6013 | 1259012.9973 | 2613998.4146 | 1259013.4494
139 | 2613990.7971 | 1259030.3017 | 2613994.3031 | 1259023.4053 | 2613998.4146 | 1259013.4494
140 | 2614170.1385 | 1259299.7752 | 2614171.3827 | 1259321.6485 | 2614171.4053 | 1259322.7264
141 | 2614171.7476 | 1259339.0674 | 2614171.4053 | 1259322.7264
142 | 2614172.0981 | 1259347.2008 | 2614171.897 | 1259346.1996 | 2614171.7476 | 1259339.0674
143 | 2614172.0981 | 1259347.2008 | 2614174.422 | 1259369.9382
144 | 2614172.0981 | 1259347.2008 | 2614180.8033 | 1259343.9971 | 2614188.4201 | 1259340.7745
145 | 2614188.4201 | 1259340.7745 | 2614200.0843 | 1259335.8393
146 | 2614062.1763 | 1259009.3749 | 2614061.6 | 1258999.7037 | 2614060.799 | 1258984.5587
147 | 2614060.1722 | 1258972.7088 | 2614060.799 | 1258984.5587

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613880.6758 | 1259387.5329
1 | 2613878.0996 | 1259433.1874
2 | 2613879.9335 | 1259383.7249
3 | 2613886.5273 | 1259452.1131
4 | 2613859.9994 | 1259360.7073
5 | 2613855.0796 | 1259363.1641
6 | 2613855.5779 | 1259345.1792
7 | 2613826.5604 | 1259350.0111
8 | 2613890.7928 | 1259461.6919
9 | 2613869.8113 | 1259333.3152
10 | 2613791.9982 | 1259388.012
11 | 2613790.4664 | 1259399.3015
12 | 2613835.3845 | 1259344.2166
13 | 2613819.1349 | 1259330.602
14 | 2613782.1271 | 1259309.058
15 | 2613775.7453 | 1259317.9603
16 | 2613792.3443 | 1259300.6093
17 | 2613791.249 | 1259288.6876
18 | 2613814.0954 | 1259299.3653
19 | 2613767.7642 | 1259330.7171
20 | 2613770.3177 | 1259307.9387
21 | 2613752.4335 | 1259347.215
22 | 2613747.3142 | 1259342.2252
23 | 2613759.5728 | 1259336.68
24 | 2613935.5901 | 1259533.3228
25 | 2613874.1505 | 1259287.8577
26 | 2613757.7844 | 1259474.2577
27 | 2613799.2448 | 1259431.8696
28 | 2613747.242 | 1259454.053
29 | 2613793.9331 | 1259415.2567
30 | 2613762.5138 | 1259290.4444
31 | 2613789.4089 | 1259263.155
32 | 2613815.0566 | 1259299.3084
33 | 2613768.1033 | 1259335.7645
34 | 2613885.3111 | 1259246.5061
35 | 2614390.9994 | 1259033.0541
36 | 2614418.1558 | 1259059.7741
37 | 2614175.755 | 1259010.7459
38 | 2614155.3229 | 1259066.3858
39 | 2614219.2038 | 1259328.4006
40 | 2614219.172 | 1259328.4128
41 | 2613960.5946 | 1259210.6183
42 | 2613959.6689 | 1259198.7316
43 | 2613965.0725 | 1259222.5154
44 | 2613959.4218 | 1259193.6301
45 | 2614045.3076 | 1259216.673
46 | 2613958.1916 | 1259179.1909
47 | 2614065.5403 | 1259214.3933
48 | 2613957.8772 | 1259175.5012
49 | 2613955.105 | 1259143.7833
50 | 2614153.2064 | 1259203.3919
51 | 2614164.8497 | 1259248.3056
52 | 2614148.5851 | 1259157.2198
53 | 2613939.2573 | 1259142.7995
54 | 2613952.6562 | 1259121.3281
55 | 2613975.5981 | 1259145.7694
56 | 2613915.9762 | 1259141.3543
57 | 2613951.7749 | 1259117.4465
58 | 2613994.8275 | 1259146.3673
59 | 2613913.5905 | 1259141.2062
60 | 2613947.0606 | 1259102.2386
61 | 2614014.6185 | 1259140.6656
62 | 2613995.6973 | 1259158.8468
63 | 2613894.1514 | 1259139.9995
64 | 2613946.3993 | 1259100.4453
65 | 2614032.9726 | 1259122.8845
66 | 2613996.8307 | 1259175.1077
67 | 2613896.9467 | 1259181.8986
68 | 2613897.2314 | 1259183.0546
69 | 2613895.7264 | 1259176.9437
70 | 2613901.837 | 1259200.0611
71 | 2613895.4432 | 1259175.7938
72 | 2613903.6436 | 1259205.6981
73 | 2613891.5275 | 1259157.1439
74 | 2613904.0675 | 1259206.987
75 | 2613890.5305 | 1259151.4289
76 | 2613904.5972 | 1259208.5976
77 | 2613889.3976 | 1259139.7044
78 | 2613886.344 | 1259139.7052
79 | 2613893.4748 | 1259139.9575
80 | 2613874.1041 | 1259139.7085
81 | 2613771.8138 | 1259089.7444
82 | 2613769.8696 | 1259083.0979
83 | 2613780.8758 | 1259122.0054
84 | 2613780.9583 | 1259122.3961
85 | 2613783.4007 | 1259140.2025
86 | 2613805.1006 | 1259140.0972
87 | 2613765.2191 | 1259140.6057
88 | 2613838.739 | 1259051.638
89 | 2613838.8067 | 1259052.369
90 | 2613753.776 | 1259232.8964
91 | 2613762.5772 | 1259207.7665
92 | 2613772.5253 | 1259220.029
93 | 2613783.8109 | 1259265.5436
94 | 2613818.6197 | 1259224.4459
95 | 2613808.2825 | 1259154.9181
96 | 2613836.5196 | 1259139.8566
97 | 2614143.0852 | 1259092.126
98 | 2614146.6234 | 1259096.6928
99 | 2614137.1233 | 1259086.8858
100 | 2614166.5608 | 1259131.2973
101 | 2614119.1178 | 1259073.1386
102 | 2614117.9291 | 1259072.2803
103 | 2614040.4821 | 1259100.9665
104 | 2614040.138 | 1259088.3827
105 | 2614035.5948 | 1259118.2444
106 | 2614048.8381 | 1259048.0305
107 | 2614062.1036 | 1259035.3067
108 | 2614059.5009 | 1259033.099
109 | 2614091.9022 | 1259054.1917
110 | 2614028.8531 | 1259007.627
111 | 2614062.5142 | 1259015.0445
112 | 2614104.9141 | 1259062.8829
113 | 2613783.8747 | 1259208.7943
114 | 2613774.2139 | 1259260.051
115 | 2613822.4509 | 1259223.3478
116 | 2613833.5683 | 1259209.8477
117 | 2613837.2129 | 1259139.8513
118 | 2613837.1014 | 1259218.7024
119 | 2613855.2088 | 1259139.7135
120 | 2613847.9656 | 1259100.7382
121 | 2613850.1697 | 1259110.6578
122 | 2613845.5616 | 1259089.9187
123 | 2613844.7879 | 1259086.4366
124 | 2613858.0475 | 1259139.7128
125 | 2613844.7469 | 1259086.2521
126 | 2613839.3657 | 1259058.4028
127 | 2613838.8754 | 1259053.1107
128 | 2614165.5387 | 1259252.8323
129 | 2614169.3831 | 1259292.519
130 | 2613795.6618 | 1259178.4146
131 | 2613780.986 | 1259190.9244
132 | 2613791.4357 | 1259201.7627
133 | 2613937.8263 | 1259080.5272
134 | 2613936.7956 | 1259078.2873
135 | 2614010.0994 | 1258989.0971
136 | 2613998.4146 | 1259013.4494
137 | 2614170.1385 | 1259299.7752
138 | 2614171.4053 | 1259322.7264
139 | 2614171.7476 | 1259339.0674
140 | 2614172.0981 | 1259347.2008
141 | 2614174.422 | 1259369.9382
142 | 2614188.4201 | 1259340.7745
143 | 2613997.5032 | 1259184.7551
144 | 2614062.1763 | 1259009.3749
145 | 2613990.7971 | 1259030.3017
146 | 2614060.799 | 1258984.5587
147 | 2614200.0843 | 1259335.8393
148 | 2614060.1722 | 1258972.7088
149 | 2613997.5032 | 1259184.7551

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97615 | -0.45961 | 0.0012679 | 0.00031778
1 | 0.97592 | -0.46414 | 0 | 0
2 | 0.97618 | -0.45915 | 0 | 0
3 | 0.97582 | -0.46615 | 0.0011716 | 0.00029362
4 | 0.97637 | -0.45533 | 0 | 0
5 | 0.97624 | -0.4578 | 0 | 0
6 | 0.97622 | -0.4582 | 0.0011701 | 0.00029325
7 | 0.97476 | -0.48702 | 0 | 0
8 | 0.97578 | -0.46695 | 0 | 0
9 | 0.97728 | -0.43751 | 0.0036141 | 0.00090577
10 | 0.97344 | -0.51299 | 0 | 0
11 | 0.9732 | -0.51758 | 0.00060655 | 0.00015202
12 | 0.97475 | -0.48717 | 0.00077637 | 0.00019458
13 | 0.97471 | -0.48783 | 0.0014738 | 0.00036937
14 | 0.98187 | -0.34797 | 0 | 0
15 | 0.98186 | -0.34832 | 0 | 0
16 | 0.9819 | -0.34738 | 0 | 0
17 | 0.98237 | -0.33823 | 0 | 0
18 | 0.98107 | -0.36351 | 0.0035931 | 0.00090051
19 | 0.98184 | -0.34859 | 0 | 0
20 | 0.98185 | -0.34844 | 0.00047086 | 0.00011801
21 | 0.98183 | -0.34882 | 0 | 0
22 | 0.98183 | -0.34888 | 0.00047285 | 0.00011851
23 | 0.98184 | -0.34868 | 0 | 0
24 | 0.97545 | -0.47343 | 0.0041428 | 0.0010383
25 | 0.97897 | -0.4044 | 0 | 0
26 | 0.97093 | -0.56252 | 0 | 0
27 | 0.97258 | -0.52977 | 0 | 0
28 | 0.97053 | -0.57038 | 0.018587 | 0.0046583
29 | 0.97289 | -0.5238 | 0.0020049 | 0.00050248
30 | 0.98228 | -0.34005 | 0.0035136 | 0.00088059
31 | 0.98347 | -0.31706 | 0 | 0
32 | 0.98104 | -0.36416 | 0.00061849 | 0.00015501
33 | 0.98184 | -0.34863 | 0.00047606 | 0.00011931
34 | 0.97889 | -0.40602 | 0.0018422 | 0.00046169
35 | 0.97054 | -0.56892 | 0.013916 | 0.0034876
36 | 0.97007 | -0.57823 | 0.013174 | 0.0033016
37 | 0.97601 | -0.46104 | 0.0080945 | 0.0020287
38 | 0.97796 | -0.42293 | 0.0026297 | 0.00065907
39 | 0.97291 | -0.52241 | 0.004827 | 0.0012098
40 | 0.97291 | -0.52241 | 0.0018248 | 0.00045733
41 | 0.99464 | -0.10213 | 0.0022309 | 0.00055912
42 | 0.99471 | -0.10074 | 0.0019415 | 0.00048658
43 | 0.99459 | -0.10312 | 0 | 0
44 | 0.99475 | -0.099974 | 0.0013902 | 0.00034841
45 | 0.99427 | -0.10932 | 0.0016065 | 0.00040262
46 | 0.99488 | -0.09744 | 0.0019348 | 0.0004849
47 | 0.99421 | -0.11031 | 0.002758 | 0.00069123
48 | 0.99492 | -0.096666 | 0.0013914 | 0.00034872
49 | 0.9953 | -0.089235 | 0 | 0
50 | 0.97605 | -0.46049 | 0 | 0
51 | 0.975 | -0.48105 | 0 | 0
52 | 0.97716 | -0.43877 | 0.0014537 | 0.00036433
53 | 0.99462 | -0.10233 | 0.0014021 | 0.0003514
54 | 0.99504 | -0.094406 | 0.00233 | 0.00058396
55 | 0.99636 | -0.069118 | 0.0013737 | 0.00034428
56 | 0.99362 | -0.12141 | 0.0010832 | 0.00027148
57 | 0.995 | -0.095153 | 0.0014338 | 0.00035935
58 | 0.99735 | -0.050143 | 0 | 0
59 | 0.99352 | -0.12335 | 0.0020973 | 0.00052564
60 | 0.99486 | -0.097742 | 0.0016077 | 0.00040293
61 | 0.99652 | -0.065814 | 0.0021245 | 0.00053244
62 | 0.9985 | -0.028393 | 0.001355 | 0.00033959
63 | 0.99271 | -0.13895 | 0.0010901 | 0.00027321
64 | 0.99485 | -0.097998 | 0.0024569 | 0.00061576
65 | 0.9955 | -0.085179 | 0.003313 | 0.00083031
66 | 1 | 0 | -0.30855 | -0.078642
67 | 0.99182 | -0.15606 | 0.00098213 | 0.00024614
68 | 0.99181 | -0.15636 | 0.00098114 | 0.0002459
69 | 0.99189 | -0.15469 | 0.00099112 | 0.0002484
70 | 0.99159 | -0.16049 | 0.0019468 | 0.00048792
71 | 0.99191 | -0.15435 | 0.00098065 | 0.00024577
72 | 0.99153 | -0.16167 | 0.0019391 | 0.00048597
73 | 0.99221 | -0.14856 | 0.00098243 | 0.00024622
74 | 0.99152 | -0.16189 | 0.0043891 | 0.0011
75 | 0.99231 | -0.1467 | 0.00098718 | 0.00024741
76 | 0.99151 | -0.16204 | 0.0049341 | 0.0012366
77 | 0.99251 | -0.14271 | 0 | 0
78 | 0.9924 | -0.14478 | 0.00096331 | 0.00024143
79 | 0.99268 | -0.13949 | 0.0010955 | 0.00027455
80 | 0.99198 | -0.15299 | 0.0018811 | 0.00047145
81 | 0.98929 | -0.20466 | 0.0035881 | 0.00089927
82 | 0.98927 | -0.20518 | 0.0041778 | 0.0010471
83 | 0.98953 | -0.20003 | 0.0015262 | 0.00038251
84 | 0.98953 | -0.19996 | 0.0012522 | 0.00031384
85 | 0.98971 | -0.19659 | 0 | 0
86 | 0.98994 | -0.19218 | 0 | 0
87 | 0.98969 | -0.19688 | 0.00090552 | 0.00022694
88 | 0.9904 | -0.18347 | 0.0017328 | 0.00043428
89 | 0.9904 | -0.18345 | 0.00173 | 0.00043357
90 | 0.98315 | -0.3232 | 0 | 0
91 | 0.98307 | -0.32474 | 0.0024512 | 0.00061432
92 | 0.98306 | -0.32494 | 0.0017433 | 0.00043692
93 | 0.98345 | -0.31736 | 0 | 0
94 | 0.98628 | -0.26261 | 0.0099664 | 0.0024978
95 | 0.98957 | -0.1992 | 0.0012294 | 0.00030811
96 | 0.9908 | -0.17562 | 0.0020413 | 0.0005116
97 | 0.97904 | -0.40193 | 0 | 0
98 | 0.97889 | -0.40487 | 0.002353 | 0.00058973
99 | 0.97953 | -0.39244 | 0.0026939 | 0.00067516
100 | 0.97793 | -0.42357 | 0 | 0
101 | 0.98097 | -0.36427 | 0.0018479 | 0.00046314
102 | 0.98107 | -0.3624 | 0.0020438 | 0.00051222
103 | 0.99331 | -0.12693 | 0.0045835 | 0.0011487
104 | 0.99197 | -0.15242 | 0.0062034 | 0.0015547
105 | 0.9953 | -0.089067 | 0.0053569 | 0.0013426
106 | 0.98765 | -0.23527 | 0.0032716 | 0.00081994
107 | 0.98585 | -0.26981 | 0 | 0
108 | 0.98577 | -0.27138 | 0 | 0
109 | 0.98325 | -0.32011 | 0.0040085 | 0.0010046
110 | 0.98545 | -0.27769 | 0.001072 | 0.00026867
111 | 0.98548 | -0.27705 | 0.011479 | 0.0028769
112 | 0.98215 | -0.34138 | 0.002908 | 0.00072881
113 | 0.98302 | -0.3257 | 0 | 0
114 | 0.98342 | -0.3179 | 0.0026773 | 0.00067099
115 | 0.98652 | -0.25796 | 0.0036411 | 0.00091255
116 | 0.98815 | -0.22662 | 0.00343 | 0.00085965
117 | 0.99082 | -0.17525 | 0.0014666 | 0.00036757
118 | 0.9875 | -0.23903 | 0.0040119 | 0.0010055
119 | 0.99133 | -0.16541 | 0 | 0
120 | 0.99077 | -0.17632 | 0.0019457 | 0.00048765
121 | 0.9909 | -0.17366 | 0.00095983 | 0.00024056
122 | 0.99064 | -0.17885 | 0.0016965 | 0.00042519
123 | 0.9906 | -0.17955 | 0.0022687 | 0.00056859
124 | 0.99142 | -0.16359 | 0.0036019 | 0.00090273
125 | 0.9906 | -0.17958 | 0.0022576 | 0.0005658
126 | 0.99043 | -0.18291 | 0.0014071 | 0.00035265
127 | 0.9904 | -0.1834 | 0.0017337 | 0.0004345
128 | 0.9749 | -0.48307 | 0.0035081 | 0.00087921
129 | 0.97413 | -0.49819 | 0.0035074 | 0.00087905
130 | 0.98297 | -0.32672 | 0.00073346 | 0.00018382
131 | 0.98299 | -0.32643 | 0.001032 | 0.00025865
132 | 0.98302 | -0.32584 | 0.00073289 | 0.00018368
133 | 0.99475 | -0.099967 | 0.001604 | 0.00040199
134 | 0.99474 | -0.10012 | 0.0035469 | 0.00088893
135 | 0.98526 | -0.28136 | 0 | 0
136 | 0.98507 | -0.28512 | 0.0052638 | 0.0013192
137 | 0.97402 | -0.50048 | 0 | 0
138 | 0.97365 | -0.50772 | 0.0017184 | 0.00043068
139 | 0.97342 | -0.51236 | 0.0014185 | 0.0003555
140 | 0.97331 | -0.51446 | 0 | 0
141 | 0.97323 | -0.51599 | 0.003653 | 0.00091553
142 | 0.97314 | -0.5178 | 0.0013321 | 0.00033387
143 | 0.99997 | -0.00052284 | 0.0031016 | 0.00077734
144 | 0.98545 | -0.2776 | 0.0015022 | 0.00037649
145 | 0.98503 | -0.28595 | 0.0024809 | 0.00062178
146 | 0.98537 | -0.27933 | 0.0010724 | 0.00026876
147 | 0.97303 | -0.5199 | 0.0023589 | 0.00059119
148 | 0.98533 | -0.27994 | 0.0028195 | 0.00070663
149 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0053175 | 0.0013319 | -0.0053163 | -0.0013317 | 1.1458e-06 | 1.5208e-07 | 0.0081055 | 0.0081057 | 0.0081057 | 0.97615 | -0.45961 | 0.97592 | -0.46414 | 2.2268
1 | -0.0065854 | -0.0016496 | 0.0065856 | 0.0016497 | 1.4661e-07 | 4.5326e-08 | 0.010038 | 0.010038 | 0.010038 | 0.97615 | -0.45961 | 0.97618 | -0.45915 | 2.7578
2 | 0.0053163 | 0.0013317 | -0.0053158 | -0.0013316 | 5.1045e-07 | 6.7849e-08 | 0.0081057 | 0.0081058 | 0.0081058 | 0.97592 | -0.46414 | 0.97582 | -0.46615 | 2.2269
3 | -0.0065856 | -0.0016497 | 0.0065868 | 0.00165 | 1.1978e-06 | 3.7024e-07 | 0.010038 | 0.010038 | 0.010038 | 0.97618 | -0.45915 | 0.97637 | -0.45533 | 2.7578
4 | 0.0041443 | 0.001038 | -0.0041441 | -0.001038 | 1.5702e-07 | -3.0491e-08 | 0.0063193 | 0.0063194 | 0.0063194 | 0.97582 | -0.46615 | 0.97578 | -0.46695 | 1.7361
5 | -0.03132 | -0.0078887 | 0.031346 | 0.0079054 | 2.6715e-05 | 1.6707e-05 | 0.047746 | 0.047746 | 0.047746 | 0.97637 | -0.45533 | 0.97728 | -0.43751 | 13.117
6 | 0.024733 | 0.0062387 | -0.02473 | -0.0062369 | 2.9252e-06 | 1.8035e-06 | 0.037708 | 0.037708 | 0.037708 | 0.97637 | -0.45533 | 0.97624 | -0.4578 | 10.3593
7 | 0.0011701 | 0.00029303 | -0.0011701 | -0.00029325 | 2.2704e-08 | -2.2346e-07 | 0.0017834 | 0.0017835 | 0.0017835 | 0.97624 | -0.4578 | 0.97622 | -0.4582 | 0.48998
8 | 0.02356 | 0.0059438 | -0.023527 | -0.0059236 | 3.2919e-05 | 2.0219e-05 | 0.035925 | 0.035925 | 0.035925 | 0.97624 | -0.4578 | 0.97476 | -0.48702 | 9.8695
9 | 0.00077638 | 0.00019445 | -0.00077637 | -0.00019458 | 5.549e-09 | -1.2777e-07 | 0.0011851 | 0.0011852 | 0.0011852 | 0.97476 | -0.48702 | 0.97475 | -0.48717 | 0.3256
10 | 0.0014738 | 0.00036903 | -0.0014738 | -0.00036937 | 5.6503e-08 | -3.3488e-07 | 0.0022498 | 0.0022499 | 0.0022499 | 0.97476 | -0.48702 | 0.97471 | -0.48783 | 0.61811
11 | 0.021277 | 0.0053601 | -0.02125 | -0.0053441 | 2.6394e-05 | 1.6062e-05 | 0.03249 | 0.03249 | 0.03249 | 0.97476 | -0.48702 | 0.97344 | -0.51299 | 8.9259
12 | 0.0041441 | 0.001038 | -0.0041428 | -0.0010383 | 1.2797e-06 | -2.4801e-07 | 0.0063194 | 0.0063197 | 0.0063197 | 0.97578 | -0.46695 | 0.97545 | -0.47343 | 1.7362
13 | -0.03496 | -0.0088112 | 0.035016 | 0.008846 | 5.5471e-05 | 3.4846e-05 | 0.053249 | 0.053248 | 0.053249 | 0.97728 | -0.43751 | 0.97897 | -0.4044 | 14.6288
14 | 0.02125 | 0.0053441 | -0.021246 | -0.0053412 | 4.6544e-06 | 2.8327e-06 | 0.03249 | 0.03249 | 0.03249 | 0.97344 | -0.51299 | 0.9732 | -0.51758 | 8.9259
15 | 0.020639 | 0.0051892 | -0.020633 | -0.0051855 | 6.126e-06 | 3.7169e-06 | 0.031563 | 0.031563 | 0.031563 | 0.9732 | -0.51758 | 0.97289 | -0.5238 | 8.6711
16 | 0.0014198 | 0.00035481 | -0.0014198 | -0.00035497 | 2.3251e-08 | -1.5455e-07 | 0.0021513 | 0.0021514 | 0.0021514 | 0.98187 | -0.34797 | 0.98186 | -0.34832 | 0.59105
17 | -0.0014198 | -0.00035481 | 0.0014199 | 0.00035455 | 3.9655e-08 | -2.6362e-07 | 0.0021513 | 0.0021512 | 0.0021513 | 0.98187 | -0.34797 | 0.9819 | -0.34738 | 0.59103
18 | 0.00094893 | 0.00023714 | -0.00094892 | -0.00023733 | 1.2291e-08 | -1.9262e-07 | 0.0014379 | 0.0014379 | 0.0014379 | 0.98186 | -0.34832 | 0.98184 | -0.34859 | 0.39504
19 | 0.00047086 | 0.00011783 | -0.00047086 | -0.00011801 | 2.688e-09 | -1.7633e-07 | 0.00071353 | 0.00071359 | 0.00071359 | 0.98186 | -0.34832 | 0.98185 | -0.34844 | 0.19604
20 | -0.042594 | -0.010783 | 0.042613 | 0.010795 | 1.8728e-05 | 1.1834e-05 | 0.064587 | 0.064587 | 0.064587 | 0.9819 | -0.34738 | 0.98237 | -0.33823 | 17.7437
21 | 0.041174 | 0.010428 | -0.041142 | -0.010408 | 3.1854e-05 | 2.0111e-05 | 0.062436 | 0.062436 | 0.062436 | 0.9819 | -0.34738 | 0.98107 | -0.36351 | 17.1528
22 | 0.0035139 | 0.00088043 | -0.0035136 | -0.00088059 | 3.0524e-07 | -1.6839e-07 | 0.0053225 | 0.0053226 | 0.0053226 | 0.98237 | -0.33823 | 0.98228 | -0.34005 | 1.4623
23 | -0.046126 | -0.011675 | 0.046173 | 0.011705 | 4.692e-05 | 2.9705e-05 | 0.06991 | 0.06991 | 0.06991 | 0.98237 | -0.33823 | 0.98347 | -0.31706 | 19.2059
24 | 0.037549 | 0.0095078 | -0.037548 | -0.009507 | 1.1725e-06 | 7.3823e-07 | 0.056986 | 0.056986 | 0.056986 | 0.98107 | -0.36351 | 0.98104 | -0.36416 | 15.6556
25 | 0.00047606 | 0.00011925 | -0.00047606 | -0.00011931 | 1.0086e-09 | -6.4703e-08 | 0.00072147 | 0.00072149 | 0.00072149 | 0.98184 | -0.34859 | 0.98184 | -0.34863 | 0.19821
26 | 0.00047286 | 0.00011808 | -0.00047286 | -0.00011822 | 2.1364e-09 | -1.3898e-07 | 0.00071648 | 0.00071653 | 0.00071653 | 0.98184 | -0.34859 | 0.98184 | -0.34868 | 0.19685
27 | 0.00047285 | 0.00011841 | -0.00047285 | -0.00011851 | 1.4373e-09 | -9.3467e-08 | 0.0007166 | 0.00071663 | 0.00071663 | 0.98183 | -0.34882 | 0.98183 | -0.34888 | 0.19688
28 | -0.00047285 | -0.00011841 | 0.00047286 | 0.00011822 | 2.9959e-09 | -1.9486e-07 | 0.0007166 | 0.00071653 | 0.0007166 | 0.98183 | -0.34882 | 0.98184 | -0.34868 | 0.19687
29 | -0.036858 | -0.0093072 | 0.036929 | 0.009352 | 7.1218e-05 | 4.4818e-05 | 0.056049 | 0.056048 | 0.056049 | 0.97897 | -0.4044 | 0.98104 | -0.36416 | 15.398
30 | 0.0018423 | 0.00046118 | -0.0018422 | -0.00046169 | 1.423e-07 | -5.1737e-07 | 0.0028001 | 0.0028003 | 0.0028003 | 0.97897 | -0.4044 | 0.97889 | -0.40602 | 0.76932
31 | -0.018594 | -0.0046624 | 0.018623 | 0.0046798 | 2.9065e-05 | 1.7419e-05 | 0.028497 | 0.028497 | 0.028497 | 0.97093 | -0.56252 | 0.97258 | -0.52977 | 7.8288
32 | 0.018594 | 0.0046624 | -0.018587 | -0.0046583 | 6.9625e-06 | 4.1734e-06 | 0.028497 | 0.028497 | 0.028497 | 0.97093 | -0.56252 | 0.97053 | -0.57038 | 7.8289
33 | -0.018623 | -0.0046798 | 0.018628 | 0.004683 | 5.3168e-06 | 3.186e-06 | 0.028497 | 0.028496 | 0.028497 | 0.97258 | -0.52977 | 0.97289 | -0.5238 | 7.8287
34 | 0.0026774 | 0.00067084 | -0.0026773 | -0.00067089 | 3.8387e-08 | -5.4585e-08 | 0.0040509 | 0.0040509 | 0.0040509 | 0.98347 | -0.31706 | 0.98345 | -0.31736 | 1.1129
35 | -0.055546 | -0.014053 | 0.055692 | 0.014145 | 0.00014554 | 9.2447e-05 | 0.08409 | 0.08409 | 0.08409 | 0.98347 | -0.31706 | 0.98628 | -0.26261 | 23.1018
36 | 0.0066955 | 0.0016768 | -0.0066936 | -0.0016762 | 1.9564e-06 | 6.0721e-07 | 0.01013 | 0.01013 | 0.01013 | 0.98347 | -0.31706 | 0.98315 | -0.3232 | 2.7831
37 | 0.01318 | 0.0033049 | -0.013174 | -0.0033016 | 5.8416e-06 | 3.2674e-06 | 0.020207 | 0.020208 | 0.020208 | 0.97054 | -0.56892 | 0.97007 | -0.57823 | 5.5515
38 | -0.027095 | -0.0067925 | 0.027235 | 0.0068794 | 0.00014004 | 8.6939e-05 | 0.041543 | 0.041542 | 0.041543 | 0.97054 | -0.56892 | 0.97601 | -0.46104 | 11.4128
39 | -0.03533 | -0.0089081 | 0.035394 | 0.0089487 | 6.4578e-05 | 4.0587e-05 | 0.053883 | 0.053882 | 0.053883 | 0.97601 | -0.46104 | 0.97796 | -0.42293 | 14.8029
40 | -0.038024 | -0.0096078 | 0.038062 | 0.0096319 | 3.8321e-05 | 2.4142e-05 | 0.057884 | 0.057883 | 0.057884 | 0.97796 | -0.42293 | 0.97904 | -0.40193 | 15.9021
41 | -0.004827 | -0.0012098 | 0.004827 | 0.0012098 | 6.9268e-10 | 2.4598e-11 | 0.0073826 | 0.0073826 | 0.0073826 | 0.97291 | -0.52241 | 0.97291 | -0.52241 | 2.0282
42 | -0.0066517 | -0.0016671 | 0.0066525 | 0.0016673 | 7.9497e-07 | 2.544e-07 | 0.010174 | 0.010173 | 0.010174 | 0.97291 | -0.52241 | 0.97303 | -0.5199 | 2.7949
43 | -0.006597 | -0.0016525 | 0.0065975 | 0.0016527 | 4.3578e-07 | 1.2404e-07 | 0.0098691 | 0.0098691 | 0.0098691 | 0.99464 | -0.10213 | 0.99471 | -0.10074 | 2.7113
44 | 0.0043661 | 0.0010934 | -0.0043659 | -0.0010934 | 2.0619e-07 | -3.5305e-08 | 0.0065316 | 0.0065317 | 0.0065317 | 0.99464 | -0.10213 | 0.99459 | -0.10312 | 1.7944
45 | -0.008539 | -0.0021392 | 0.0085393 | 0.0021394 | 3.1253e-07 | 1.3371e-07 | 0.012773 | 0.012773 | 0.012773 | 0.99471 | -0.10074 | 0.99475 | -0.099974 | 3.5092
46 | 0.0043659 | 0.0010934 | -0.0043646 | -0.0010937 | 1.2879e-06 | -2.2006e-07 | 0.0065317 | 0.006532 | 0.006532 | 0.99459 | -0.10312 | 0.99427 | -0.10932 | 1.7945
47 | -0.0099294 | -0.0024878 | 0.0099306 | 0.0024884 | 1.1988e-06 | 5.7911e-07 | 0.014853 | 0.014853 | 0.014853 | 0.99475 | -0.099974 | 0.99488 | -0.09744 | 4.0805
48 | 0.0027582 | 0.00069105 | -0.002758 | -0.00069123 | 1.301e-07 | -1.8079e-07 | 0.0041278 | 0.0041279 | 0.0041279 | 0.99427 | -0.10932 | 0.99421 | -0.11031 | 1.134
49 | -0.011865 | -0.0029733 | 0.011866 | 0.0029735 | 4.3735e-07 | 2.3182e-07 | 0.017747 | 0.017747 | 0.017747 | 0.99488 | -0.09744 | 0.99492 | -0.096666 | 4.8754
50 | -0.013257 | -0.0033222 | 0.013262 | 0.0033248 | 4.6942e-06 | 2.5906e-06 | 0.019828 | 0.019828 | 0.019828 | 0.99492 | -0.096666 | 0.9953 | -0.089235 | 5.4472
51 | 0.14187 | 0.036074 | -0.14178 | -0.036017 | 8.9443e-05 | 5.6625e-05 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.9953 | -0.089235 | 0.99462 | -0.10233 | 19.4399
52 | 0.012985 | 0.0032554 | -0.012981 | -0.0032537 | 3.199e-06 | 1.7532e-06 | 0.019413 | 0.019413 | 0.019413 | 0.9953 | -0.089235 | 0.99504 | -0.094406 | 5.3332
53 | -0.16812 | -0.042654 | 0.16828 | 0.042757 | 0.00016282 | 0.0001034 | 0.25152 | 0.25152 | 0.25152 | 0.9953 | -0.089235 | 0.99636 | -0.069118 | 23.0333
54 | 0.024205 | 0.006086 | -0.024182 | -0.0060714 | 2.3734e-05 | 1.461e-05 | 0.036909 | 0.036909 | 0.036909 | 0.97605 | -0.46049 | 0.975 | -0.48105 | 10.1399
55 | -0.024205 | -0.006086 | 0.024231 | 0.0061015 | 2.5141e-05 | 1.5475e-05 | 0.036909 | 0.036909 | 0.036909 | 0.97605 | -0.46049 | 0.97716 | -0.43877 | 10.1398
56 | 0.024182 | 0.0060714 | -0.024179 | -0.0060699 | 2.3391e-06 | 1.4399e-06 | 0.036909 | 0.036909 | 0.036909 | 0.975 | -0.48105 | 0.9749 | -0.48307 | 10.1399
57 | -0.025684 | -0.0064658 | 0.025703 | 0.0064773 | 1.8679e-05 | 1.1546e-05 | 0.039122 | 0.039122 | 0.039122 | 0.97716 | -0.43877 | 0.97793 | -0.42357 | 10.7479
58 | 0.14038 | 0.035666 | -0.14025 | -0.035584 | 0.00012881 | 8.1533e-05 | 0.21019 | 0.21019 | 0.21019 | 0.99462 | -0.10233 | 0.99362 | -0.12141 | 19.2479
59 | 0.010651 | 0.0026697 | -0.010651 | -0.0026695 | 3.7871e-07 | 1.9067e-07 | 0.015929 | 0.015929 | 0.015929 | 0.99504 | -0.094406 | 0.995 | -0.095153 | 4.376
60 | -0.16965 | -0.043102 | 0.16981 | 0.0432 | 0.00015513 | 9.8527e-05 | 0.25358 | 0.25358 | 0.25358 | 0.99636 | -0.069118 | 0.99735 | -0.050143 | 23.2212
61 | 0.13917 | 0.035313 | -0.13915 | -0.035304 | 1.2997e-05 | 8.2254e-06 | 0.20856 | 0.20856 | 0.20856 | 0.99362 | -0.12141 | 0.99352 | -0.12335 | 19.0993
62 | 0.0092172 | 0.0023102 | -0.009216 | -0.0023097 | 1.1368e-06 | 5.2036e-07 | 0.013784 | 0.013784 | 0.013784 | 0.995 | -0.095153 | 0.99486 | -0.097742 | 3.7869
63 | 0.1319 | 0.033855 | -0.1318 | -0.033792 | 0.00010023 | 6.3342e-05 | 0.19708 | 0.19708 | 0.19708 | 0.99735 | -0.050143 | 0.99652 | -0.065814 | 18.0473
64 | -0.30171 | -0.077056 | 0.30203 | 0.077258 | 0.00031757 | 0.00020276 | 0.45065 | 0.45065 | 0.45065 | 0.99735 | -0.050143 | 0.9985 | -0.028393 | 41.2685
65 | 0.13706 | 0.034779 | -0.13695 | -0.034714 | 0.00010274 | 6.4995e-05 | 0.20542 | 0.20542 | 0.20542 | 0.99352 | -0.12335 | 0.99271 | -0.13895 | 18.8117
66 | 0.0076083 | 0.0019067 | -0.0076083 | -0.0019067 | 9.2817e-08 | 3.4585e-08 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.99486 | -0.097742 | 0.99485 | -0.097998 | 3.1263
67 | 0.12968 | 0.03326 | -0.12956 | -0.033183 | 0.00012168 | 7.6861e-05 | 0.1939 | 0.19391 | 0.19391 | 0.99652 | -0.065814 | 0.9955 | -0.085179 | 17.7569
68 | -0.30338 | -0.077598 | 0.3038 | 0.077865 | 0.00041751 | 0.00026657 | 0.45267 | 0.45267 | 0.45267 | 0.9985 | -0.028393 | 1 | 0 | 41.4533
69 | 0.13586 | 0.034441 | -0.13586 | -0.034438 | 3.5188e-06 | 2.2257e-06 | 0.20379 | 0.20379 | 0.20379 | 0.99271 | -0.13895 | 0.99268 | -0.13949 | 18.6621
70 | 0.0051513 | 0.0012909 | -0.0051509 | -0.0012909 | 4.8307e-07 | 2.7444e-08 | 0.0077049 | 0.007705 | 0.007705 | 0.99485 | -0.097998 | 0.99475 | -0.099967 | 2.1168
71 | 0.12624 | 0.032352 | -0.12622 | -0.032337 | 2.3786e-05 | 1.5015e-05 | 0.18895 | 0.18895 | 0.18895 | 0.9955 | -0.085179 | 0.9953 | -0.089067 | 17.3034
72 | 0.0031017 | 0.00077726 | -0.0031016 | -0.00077734 | 7.7251e-08 | -7.743e-08 | 0.0046153 | 0.0046154 | 0.0046154 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00052284 | 1.268
73 | 0.014194 | 0.0035583 | -0.014194 | -0.0035582 | 2.0246e-07 | 1.1421e-07 | 0.021295 | 0.021295 | 0.021295 | 0.99182 | -0.15606 | 0.99181 | -0.15636 | 5.8503
74 | -0.015176 | -0.0038045 | 0.015177 | 0.0038051 | 9.9202e-07 | 5.6903e-07 | 0.022769 | 0.022769 | 0.022769 | 0.99182 | -0.15606 | 0.99189 | -0.15469 | 6.2551
75 | 0.013212 | 0.0033123 | -0.01321 | -0.0033109 | 2.5966e-06 | 1.4344e-06 | 0.019823 | 0.019823 | 0.019823 | 0.99181 | -0.15636 | 0.99159 | -0.16049 | 5.4459
76 | -0.016168 | -0.0040534 | 0.016168 | 0.0040536 | 2.6127e-07 | 1.5193e-07 | 0.024255 | 0.024255 | 0.024255 | 0.99189 | -0.15469 | 0.99191 | -0.15435 | 6.6636
77 | 0.011263 | 0.002823 | -0.011262 | -0.0028226 | 6.3422e-07 | 3.2953e-07 | 0.016902 | 0.016902 | 0.016902 | 0.99159 | -0.16049 | 0.99153 | -0.16167 | 4.6433
78 | -0.017149 | -0.0042994 | 0.017154 | 0.0043022 | 4.73e-06 | 2.7812e-06 | 0.025727 | 0.025726 | 0.025727 | 0.99191 | -0.15435 | 0.99221 | -0.14856 | 7.0677
79 | 0.0093234 | 0.0023367 | -0.0093233 | -0.0023366 | 9.9608e-08 | 4.6249e-08 | 0.013992 | 0.013992 | 0.013992 | 0.99153 | -0.16167 | 0.99152 | -0.16189 | 3.8439
80 | -0.018136 | -0.0045484 | 0.018138 | 0.0045493 | 1.6104e-06 | 9.5566e-07 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 0.99221 | -0.14856 | 0.99231 | -0.1467 | 7.4725
81 | 0.0049342 | 0.0012366 | -0.0049341 | -0.0012366 | 3.4861e-08 | 4.4439e-10 | 0.0074049 | 0.0074049 | 0.0074049 | 0.99152 | -0.16189 | 0.99151 | -0.16204 | 2.0343
82 | -0.019125 | -0.0047967 | 0.019129 | 0.0047989 | 3.6388e-06 | 2.1764e-06 | 0.02868 | 0.02868 | 0.02868 | 0.99231 | -0.1467 | 0.99251 | -0.14271 | 7.8792
83 | 0.11561 | 0.029352 | -0.1156 | -0.029345 | 1.1486e-05 | 7.2325e-06 | 0.17347 | 0.17347 | 0.17347 | 0.99251 | -0.14271 | 0.9924 | -0.14478 | 15.8853
84 | -0.13474 | -0.034151 | 0.13476 | 0.034164 | 2.0866e-05 | 1.3196e-05 | 0.20215 | 0.20215 | 0.20215 | 0.99251 | -0.14271 | 0.99268 | -0.13949 | 18.5117
85 | 0.11464 | 0.029103 | -0.11459 | -0.029075 | 4.5276e-05 | 2.8502e-05 | 0.17202 | 0.17202 | 0.17202 | 0.9924 | -0.14478 | 0.99198 | -0.15299 | 15.7531
86 | 0.11271 | 0.028603 | -0.11266 | -0.028567 | 5.7461e-05 | 3.6154e-05 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1692 | 0.99198 | -0.15299 | 0.99142 | -0.16359 | 15.4947
87 | 0.0041779 | 0.001047 | -0.0041778 | -0.0010471 | 1.0255e-07 | -2.3283e-08 | 0.006284 | 0.0062841 | 0.0062841 | 0.98929 | -0.20466 | 0.98927 | -0.20518 | 1.7264
88 | -0.007766 | -0.0019463 | 0.0077677 | 0.001947 | 1.7152e-06 | 6.672e-07 | 0.011681 | 0.011681 | 0.011681 | 0.98929 | -0.20466 | 0.98953 | -0.20003 | 3.2091
89 | -0.009294 | -0.0023295 | 0.009294 | 0.0023295 | 2.9254e-08 | 1.3592e-08 | 0.013976 | 0.013976 | 0.013976 | 0.98953 | -0.20003 | 0.98953 | -0.19996 | 3.8395
90 | -0.010546 | -0.0026433 | 0.010548 | 0.0026442 | 1.6961e-06 | 8.5443e-07 | 0.015859 | 0.015859 | 0.015859 | 0.98953 | -0.19996 | 0.98971 | -0.19659 | 4.3569
91 | -0.011453 | -0.0028709 | 0.011456 | 0.0028722 | 2.4058e-06 | 1.2617e-06 | 0.01722 | 0.01722 | 0.01722 | 0.98971 | -0.19659 | 0.98994 | -0.19218 | 4.7309
92 | 0.00090553 | 0.00022672 | -0.00090552 | -0.00022694 | 1.2643e-08 | -2.2566e-07 | 0.0013614 | 0.0013615 | 0.0013615 | 0.98971 | -0.19659 | 0.98969 | -0.19688 | 0.37403
93 | 0.07822 | 0.019885 | -0.078194 | -0.019869 | 2.6436e-05 | 1.633e-05 | 0.11768 | 0.11768 | 0.11768 | 0.98994 | -0.19218 | 0.98957 | -0.1992 | 10.7763
94 | -0.089676 | -0.022757 | 0.089748 | 0.022802 | 7.1469e-05 | 4.4527e-05 | 0.1349 | 0.1349 | 0.1349 | 0.98994 | -0.19218 | 0.9908 | -0.17562 | 12.3532
95 | -0.0017328 | -0.00043428 | 0.0017328 | 0.00043427 | 1.8661e-09 | -8.2538e-09 | 0.0026034 | 0.0026034 | 0.0026034 | 0.9904 | -0.18347 | 0.9904 | -0.18345 | 0.71523
96 | -0.0034628 | -0.00086784 | 0.0034628 | 0.00086784 | 7.56e-09 | -4.7464e-09 | 0.0052026 | 0.0052026 | 0.0052026 | 0.9904 | -0.18345 | 0.9904 | -0.1834 | 1.4293
97 | 0.0024514 | 0.000614 | -0.0024512 | -0.00061432 | 1.7943e-07 | -3.2593e-07 | 0.00371 | 0.0037102 | 0.0037102 | 0.98315 | -0.3232 | 0.98307 | -0.32474 | 1.0193
98 | 0.0042422 | 0.0010622 | -0.0042419 | -0.0010623 | 3.5151e-07 | -6.3372e-08 | 0.0064203 | 0.0064204 | 0.0064204 | 0.98315 | -0.3232 | 0.98306 | -0.32494 | 1.7638
99 | 0.0024985 | 0.00062535 | -0.0024985 | -0.0006255 | 8.9878e-08 | -1.5495e-07 | 0.0037816 | 0.0037817 | 0.0037817 | 0.98306 | -0.32494 | 0.98302 | -0.3257 | 1.0389
100 | 0.0026773 | 0.00067089 | -0.0026773 | -0.00067099 | 6.8769e-08 | -9.7779e-08 | 0.0040509 | 0.004051 | 0.004051 | 0.98345 | -0.31736 | 0.98342 | -0.3179 | 1.1129
101 | -0.065658 | -0.016643 | 0.065673 | 0.016652 | 1.4686e-05 | 9.348e-06 | 0.099127 | 0.099127 | 0.099127 | 0.98628 | -0.26261 | 0.98652 | -0.25796 | 27.2326
102 | 0.076964 | 0.019561 | -0.076863 | -0.019498 | 0.00010149 | 6.2625e-05 | 0.11583 | 0.11583 | 0.11583 | 0.98957 | -0.1992 | 0.98815 | -0.22662 | 10.6071
103 | -0.091789 | -0.023313 | 0.09179 | 0.023314 | 1.6495e-06 | 1.0289e-06 | 0.13796 | 0.13796 | 0.13796 | 0.9908 | -0.17562 | 0.99082 | -0.17525 | 12.6339
104 | 0.028083 | 0.0070837 | -0.028079 | -0.0070813 | 3.9498e-06 | 2.4552e-06 | 0.042699 | 0.042699 | 0.042699 | 0.97904 | -0.40193 | 0.97889 | -0.40487 | 11.7305
105 | -0.066145 | -0.016716 | 0.066175 | 0.016735 | 3.0113e-05 | 1.9173e-05 | 0.10058 | 0.10058 | 0.10058 | 0.97904 | -0.40193 | 0.97953 | -0.39244 | 27.6325
106 | 0.025726 | 0.0064916 | -0.025703 | -0.0064773 | 2.3017e-05 | 1.4227e-05 | 0.039122 | 0.039122 | 0.039122 | 0.97889 | -0.40487 | 0.97793 | -0.42357 | 10.7479
107 | -0.068869 | -0.01741 | 0.068962 | 0.017469 | 9.3164e-05 | 5.9339e-05 | 0.10467 | 0.10467 | 0.10467 | 0.97953 | -0.39244 | 0.98097 | -0.36427 | 28.7568
108 | -0.07081 | -0.017932 | 0.070817 | 0.017937 | 6.3512e-06 | 4.0462e-06 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10748 | 0.98097 | -0.36427 | 0.98107 | -0.3624 | 29.5268
109 | -0.072861 | -0.018449 | 0.072934 | 0.018496 | 7.3607e-05 | 4.6906e-05 | 0.11058 | 0.11058 | 0.11058 | 0.98107 | -0.3624 | 0.98215 | -0.34138 | 30.3784
110 | 0.11606 | 0.029705 | -0.11591 | -0.029613 | 0.00014305 | 9.1391e-05 | 0.17408 | 0.17408 | 0.17408 | 0.99331 | -0.12693 | 0.99197 | -0.15242 | 47.8237
111 | -0.12064 | -0.030853 | 0.12086 | 0.030995 | 0.00022149 | 0.00014152 | 0.18094 | 0.18094 | 0.18094 | 0.99331 | -0.12693 | 0.9953 | -0.089067 | 49.71
112 | 0.10971 | 0.028059 | -0.10927 | -0.027779 | 0.00043794 | 0.00027973 | 0.16477 | 0.16477 | 0.16477 | 0.99197 | -0.15242 | 0.98765 | -0.23527 | 45.2673
113 | 0.106 | 0.026959 | -0.10582 | -0.026846 | 0.00017612 | 0.00011248 | 0.15984 | 0.15984 | 0.15984 | 0.98765 | -0.23527 | 0.98585 | -0.26981 | 43.9132
114 | 0.025702 | 0.0064442 | -0.0257 | -0.006443 | 1.9229e-06 | 1.1872e-06 | 0.038795 | 0.038795 | 0.038795 | 0.98585 | -0.26981 | 0.98577 | -0.27138 | 10.658
115 | 0.080122 | 0.020402 | -0.079928 | -0.020279 | 0.00019385 | 0.00012362 | 0.12105 | 0.12105 | 0.12105 | 0.98585 | -0.26981 | 0.98325 | -0.32011 | 33.2553
116 | 0.0088222 | 0.0022118 | -0.0088196 | -0.0022106 | 2.6508e-06 | 1.1886e-06 | 0.013317 | 0.013318 | 0.013318 | 0.98577 | -0.27138 | 0.98545 | -0.27769 | 3.6587
117 | 0.016878 | 0.0042313 | -0.016874 | -0.0042286 | 4.5549e-06 | 2.6767e-06 | 0.025478 | 0.025478 | 0.025478 | 0.98577 | -0.27138 | 0.98548 | -0.27705 | 6.9994
118 | 0.07592 | 0.019274 | -0.075842 | -0.019224 | 7.7613e-05 | 4.9474e-05 | 0.11498 | 0.11498 | 0.11498 | 0.98325 | -0.32011 | 0.98215 | -0.34138 | 31.5888
119 | 0.0077476 | 0.0019419 | -0.0077462 | -0.0019414 | 1.3532e-06 | 5.3021e-07 | 0.011699 | 0.011699 | 0.011699 | 0.98545 | -0.27769 | 0.98526 | -0.28136 | 3.214
120 | 0.0053946 | 0.0013517 | -0.0053945 | -0.0013517 | 1.4131e-07 | 1.8077e-08 | 0.0081454 | 0.0081454 | 0.0081454 | 0.98548 | -0.27705 | 0.98545 | -0.2776 | 2.2378
121 | 0.0007329 | 0.00018355 | -0.00073289 | -0.00018368 | 4.8611e-09 | -1.3042e-07 | 0.0011093 | 0.0011094 | 0.0011094 | 0.98302 | -0.3257 | 0.98302 | -0.32584 | 0.30478
122 | 0.0017656 | 0.00044195 | -0.0017655 | -0.00044221 | 6.1959e-08 | -2.5363e-07 | 0.0026724 | 0.0026725 | 0.0026725 | 0.98302 | -0.3257 | 0.98299 | -0.32643 | 0.73419
123 | -0.069314 | -0.017565 | 0.069377 | 0.017605 | 6.3105e-05 | 4.019e-05 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 0.98652 | -0.25796 | 0.9875 | -0.23903 | 28.7414
124 | 0.073433 | 0.018638 | -0.073389 | -0.01861 | 4.38e-05 | 2.791e-05 | 0.11066 | 0.11066 | 0.11066 | 0.98815 | -0.22662 | 0.9875 | -0.23903 | 30.4022
125 | -0.093257 | -0.023682 | 0.093301 | 0.023709 | 4.4195e-05 | 2.7589e-05 | 0.14016 | 0.14016 | 0.14016 | 0.99082 | -0.17525 | 0.99133 | -0.16541 | 12.8356
126 | -0.10904 | -0.027658 | 0.10905 | 0.027664 | 9.5198e-06 | 5.9829e-06 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1638 | 0.99133 | -0.16541 | 0.99142 | -0.16359 | 14.9996
127 | 0.015743 | 0.0039488 | -0.015737 | -0.0039452 | 6.1874e-06 | 3.5792e-06 | 0.023632 | 0.023632 | 0.023632 | 0.99133 | -0.16541 | 0.9909 | -0.17366 | 6.4923
128 | -0.014775 | -0.0037036 | 0.014777 | 0.0037046 | 1.8764e-06 | 1.07e-06 | 0.022191 | 0.022191 | 0.022191 | 0.99077 | -0.17632 | 0.9909 | -0.17366 | 6.0964
129 | 0.012829 | 0.0032159 | -0.012828 | -0.0032151 | 1.5431e-06 | 8.4488e-07 | 0.019269 | 0.019269 | 0.019269 | 0.99077 | -0.17632 | 0.99064 | -0.17885 | 5.2936
130 | 0.011131 | 0.0027899 | -0.011131 | -0.0027897 | 3.7396e-07 | 1.9341e-07 | 0.01672 | 0.01672 | 0.01672 | 0.99064 | -0.17885 | 0.9906 | -0.17955 | 4.5935
131 | 0.0088623 | 0.0022211 | -0.0088623 | -0.0022211 | 1.256e-08 | 5.6058e-09 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.9906 | -0.17955 | 0.9906 | -0.17958 | 3.6572
132 | 0.0066047 | 0.0016553 | -0.0066036 | -0.001655 | 1.0484e-06 | 3.0539e-07 | 0.0099212 | 0.0099213 | 0.0099213 | 0.9906 | -0.17958 | 0.99043 | -0.18291 | 2.7256
133 | 0.0051966 | 0.0013023 | -0.0051964 | -0.0013023 | 1.2148e-07 | 9.3537e-09 | 0.0078073 | 0.0078073 | 0.0078073 | 0.99043 | -0.18291 | 0.9904 | -0.1834 | 2.1449
134 | 0.020671 | 0.0051907 | -0.020656 | -0.0051817 | 1.4894e-05 | 9.0352e-06 | 0.031555 | 0.031555 | 0.031555 | 0.9749 | -0.48307 | 0.97413 | -0.49819 | 8.6689
135 | 0.017149 | 0.0043026 | -0.017147 | -0.0043015 | 1.8775e-06 | 1.1108e-06 | 0.026197 | 0.026197 | 0.026197 | 0.97413 | -0.49819 | 0.97402 | -0.50048 | 7.197
136 | -0.00073346 | -0.00018382 | 0.00073347 | 0.00018356 | 9.9192e-09 | -2.6567e-07 | 0.0011103 | 0.0011102 | 0.0011103 | 0.98297 | -0.32672 | 0.98299 | -0.32643 | 0.30503
137 | 0.0035469 | 0.00088891 | -0.0035469 | -0.00088893 | 2.6028e-08 | -1.535e-08 | 0.0053057 | 0.0053057 | 0.0053057 | 0.99475 | -0.099967 | 0.99474 | -0.10012 | 1.4576
138 | 0.0077462 | 0.0019414 | -0.0077448 | -0.0019408 | 1.3903e-06 | 5.4486e-07 | 0.011699 | 0.011699 | 0.011699 | 0.98526 | -0.28136 | 0.98507 | -0.28512 | 3.214
139 | 0.002481 | 0.0006216 | -0.0024809 | -0.00062178 | 9.7481e-08 | -1.7322e-07 | 0.0037477 | 0.0037478 | 0.0037478 | 0.98507 | -0.28512 | 0.98503 | -0.28595 | 1.0296
140 | 0.017147 | 0.0043015 | -0.017141 | -0.004298 | 5.9159e-06 | 3.5002e-06 | 0.026197 | 0.026197 | 0.026197 | 0.97402 | -0.50048 | 0.97365 | -0.50772 | 7.197
141 | 0.015423 | 0.0038673 | -0.015419 | -0.0038654 | 3.4053e-06 | 1.9762e-06 | 0.023571 | 0.023571 | 0.023571 | 0.97365 | -0.50772 | 0.97342 | -0.51236 | 6.4756
142 | 0.014001 | 0.0035099 | -0.013999 | -0.0035091 | 1.4009e-06 | 7.9518e-07 | 0.021403 | 0.021403 | 0.021403 | 0.97342 | -0.51236 | 0.97331 | -0.51446 | 5.8799
143 | 0.0036533 | 0.00091542 | -0.003653 | -0.00091553 | 2.6737e-07 | -1.1292e-07 | 0.0055852 | 0.0055853 | 0.0055853 | 0.97331 | -0.51446 | 0.97323 | -0.51599 | 1.5344
144 | 0.010346 | 0.0025936 | -0.010344 | -0.0025928 | 1.6463e-06 | 8.3559e-07 | 0.015818 | 0.015818 | 0.015818 | 0.97331 | -0.51446 | 0.97314 | -0.5178 | 4.3455
145 | 0.0090123 | 0.0022589 | -0.0090114 | -0.0022585 | 9.0197e-07 | 4.1992e-07 | 0.013781 | 0.013781 | 0.013781 | 0.97314 | -0.5178 | 0.97303 | -0.5199 | 3.7859
146 | 0.0038923 | 0.00097518 | -0.0038919 | -0.00097529 | 3.2194e-07 | -1.1059e-07 | 0.0058771 | 0.0058772 | 0.0058772 | 0.98545 | -0.2776 | 0.98537 | -0.27933 | 1.6146
147 | 0.0028196 | 0.00070653 | -0.0028195 | -0.00070663 | 8.0675e-08 | -9.952e-08 | 0.0042578 | 0.0042579 | 0.0042579 | 0.98537 | -0.27933 | 0.98533 | -0.27994 | 1.1698

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31136 | 0.079347

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012679 | 0.00031778
1 | 0.0011716 | 0.00029362
2 | 0.0011701 | 0.00029325
3 | 0.0036141 | 0.00090577
4 | 0.00060655 | 0.00015202
5 | 0.00077637 | 0.00019458
6 | 0.0014738 | 0.00036937
7 | 0.0035931 | 0.00090051
8 | 0.00047086 | 0.00011801
9 | 0.00047285 | 0.00011851
10 | 0.0041428 | 0.0010383
11 | 0.018587 | 0.0046583
12 | 0.0020049 | 0.00050248
13 | 0.0035136 | 0.00088059
14 | 0.00061849 | 0.00015501
15 | 0.00047606 | 0.00011931
16 | 0.0018422 | 0.00046169
17 | 0.013916 | 0.0034876
18 | 0.013174 | 0.0033016
19 | 0.0080945 | 0.0020287
20 | 0.0026297 | 0.00065907
21 | 0.004827 | 0.0012098
22 | 0.0018248 | 0.00045733
23 | 0.0022309 | 0.00055912
24 | 0.0019415 | 0.00048658
25 | 0.0013902 | 0.00034841
26 | 0.0016065 | 0.00040262
27 | 0.0019348 | 0.0004849
28 | 0.002758 | 0.00069123
29 | 0.0013914 | 0.00034872
30 | 0.0014537 | 0.00036433
31 | 0.0014021 | 0.0003514
32 | 0.00233 | 0.00058396
33 | 0.0013737 | 0.00034428
34 | 0.0010832 | 0.00027148
35 | 0.0014338 | 0.00035935
36 | 0.0020973 | 0.00052564
37 | 0.0016077 | 0.00040293
38 | 0.0021245 | 0.00053244
39 | 0.001355 | 0.00033959
40 | 0.0010901 | 0.00027321
41 | 0.0024569 | 0.00061576
42 | 0.003313 | 0.00083031
43 | 0.0028123 | 0.00070482
44 | 0.00098213 | 0.00024614
45 | 0.00098114 | 0.0002459
46 | 0.00099112 | 0.0002484
47 | 0.0019468 | 0.00048792
48 | 0.00098065 | 0.00024577
49 | 0.0019391 | 0.00048597
50 | 0.00098243 | 0.00024622
51 | 0.0043891 | 0.0011
52 | 0.00098718 | 0.00024741
53 | 0.0049341 | 0.0012366
54 | 0.00096331 | 0.00024143
55 | 0.0010955 | 0.00027455
56 | 0.0018811 | 0.00047145
57 | 0.0035881 | 0.00089927
58 | 0.0041778 | 0.0010471
59 | 0.0015262 | 0.00038251
60 | 0.0012522 | 0.00031384
61 | 0.00090552 | 0.00022694
62 | 0.0017328 | 0.00043428
63 | 0.00173 | 0.00043357
64 | 0.0024512 | 0.00061432
65 | 0.0017433 | 0.00043692
66 | 0.0099664 | 0.0024978
67 | 0.0012294 | 0.00030811
68 | 0.0020413 | 0.0005116
69 | 0.002353 | 0.00058973
70 | 0.0026939 | 0.00067516
71 | 0.0018479 | 0.00046314
72 | 0.0020438 | 0.00051222
73 | 0.0045835 | 0.0011487
74 | 0.0062034 | 0.0015547
75 | 0.0053569 | 0.0013426
76 | 0.0032716 | 0.00081994
77 | 0.0040085 | 0.0010046
78 | 0.001072 | 0.00026867
79 | 0.011479 | 0.0028769
80 | 0.002908 | 0.00072881
81 | 0.0026773 | 0.00067099
82 | 0.0036411 | 0.00091255
83 | 0.00343 | 0.00085965
84 | 0.0014666 | 0.00036757
85 | 0.0040119 | 0.0010055
86 | 0.0019457 | 0.00048765
87 | 0.00095983 | 0.00024056
88 | 0.0016965 | 0.00042519
89 | 0.0022687 | 0.00056859
90 | 0.0036019 | 0.00090273
91 | 0.0022576 | 0.0005658
92 | 0.0014071 | 0.00035265
93 | 0.0017337 | 0.0004345
94 | 0.0035081 | 0.00087921
95 | 0.0035074 | 0.00087905
96 | 0.00073346 | 0.00018382
97 | 0.001032 | 0.00025865
98 | 0.00073289 | 0.00018368
99 | 0.001604 | 0.00040199
100 | 0.0035469 | 0.00088893
101 | 0.0052638 | 0.0013192
102 | 0.0017184 | 0.00043068
103 | 0.0014185 | 0.0003555
104 | 0.003653 | 0.00091553
105 | 0.0013321 | 0.00033387
106 | 0.0031016 | 0.00077734
107 | 0.0015022 | 0.00037649
108 | 0.0024809 | 0.00062178
109 | 0.0010724 | 0.00026876
110 | 0.0023589 | 0.00059119
111 | 0.0028195 | 0.00070663

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1