## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_249-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_249-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_249-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_249-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_249-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_249-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_249-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_249-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_249-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_249-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_249-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_249-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_249-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_249-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_249-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_249-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_249-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_249-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_249-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_249-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_249-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_249-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_249-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_249-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_249-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_249-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_249-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_249-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_249-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_249-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_249-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_249-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_249-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_249-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_249-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_249-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_249-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_249-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_249-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_249-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_249-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_249-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_249-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_249-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_249-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_249-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_249-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_249-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_249-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_249-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_249-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_249-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_249-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_249-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_249-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_249-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_249-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_249-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_249-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_249-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_249-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_249-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_249-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_249-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_249-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_249-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_249-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_249-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_249-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_249-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_249-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_249-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_249-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_249-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_249-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_249-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_249-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_249-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_249-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_249-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_249-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_249-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_249-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_249-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_249-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_249-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_249-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_249-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_249-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_249-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_249-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_249-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_249-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_249-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_249-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_249-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_249-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_249-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_249-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_249-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_249-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_249-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_249-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_249-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_249-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_517_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_249-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0018971 | 0.00047546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_249-7_0_4_load_1 | 1 | 0.0015704 | 0.00039357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_249-7_0_4_load_2 | 2 | 0.00094152 | 0.00023597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_249-7_0_4_load_4 | 4 | 0.0017191 | 0.00043084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_249-7_0_4_load_10 | 5 | 0.0012002 | 0.0003008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_249-7_0_4_load_11 | 6 | 0.00148 | 0.00037091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_249-7_0_4_load_8 | 7 | 0.0011394 | 0.00028556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_249-7_0_4_load_36 | 8 | 0.00084996 | 0.00021302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_249-7_0_4_load_6 | 10 | 0.0031631 | 0.00079275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_249-7_0_4_load_5 | 11 | 0.0010562 | 0.0002647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_249-7_0_4_load_62 | 14 | 0.0015517 | 0.0003889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_249-7_0_4_load_60 | 15 | 0.0028529 | 0.000715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_249-7_0_4_load_61 | 16 | 0.0096213 | 0.0024113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_249-7_0_4_load_37 | 17 | 0.0061461 | 0.0015403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_249-7_0_4_load_12 | 19 | 0.0012935 | 0.00032417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_249-7_0_4_load_13 | 20 | 0.0023933 | 0.00059982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_249-7_0_4_load_14 | 21 | 0.0036742 | 0.00092085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_249-7_0_4_load_15 | 22 | 0.0025919 | 0.0006496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_249-7_0_4_load_16 | 23 | 0.0046523 | 0.001166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_249-7_0_4_load_17 | 25 | 0.0022633 | 0.00056724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_249-7_0_4_load_35 | 26 | 0.0018134 | 0.00045449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_249-7_0_4_load_21 | 27 | 0.0021864 | 0.00054797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_249-7_0_4_load_18 | 28 | 0.0025257 | 0.00063299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_249-7_0_4_load_19 | 29 | 0.0010154 | 0.00025448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_249-7_0_4_load_38 | 30 | 0.007526 | 0.0018862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_249-7_0_4_load_20 | 31 | 0.0020903 | 0.00052388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_249-7_0_4_load_22 | 32 | 0.0019985 | 0.00050086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_249-7_0_4_load_24 | 33 | 0.0035629 | 0.00089294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_249-7_0_4_load_71 | 35 | 0.0015073 | 0.00037775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_249-7_0_4_load_44 | 36 | 0.0012792 | 0.00032061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_249-7_0_4_load_42 | 37 | 0.002876 | 0.00072079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_249-7_0_4_load_25 | 38 | 0.0019872 | 0.00049803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_249-7_0_4_load_26 | 39 | 0.00173 | 0.00043358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_249-7_0_4_load_27 | 40 | 0.0028638 | 0.00071774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_249-7_0_4_load_28 | 41 | 0.0010646 | 0.00026683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_249-7_0_4_load_47 | 42 | 0.00096046 | 0.00024071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_249-7_0_4_load_46 | 43 | 0.0012603 | 0.00031585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_249-7_0_4_load_29 | 44 | 0.0020226 | 0.00050691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_249-7_0_4_load_30 | 45 | 0.0024317 | 0.00060944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_249-7_0_4_load_32 | 47 | 0.0012796 | 0.00032069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_249-7_0_4_load_34 | 49 | 0.001759 | 0.00044085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_249-7_0_4_load_41 | 50 | 0.0025349 | 0.0006353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_249-7_0_4_load_51 | 51 | 0.0026114 | 0.00065447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_249-7_0_4_load_48 | 52 | 0.0013056 | 0.00032722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_249-7_0_4_load_45 | 53 | 0.0011745 | 0.00029436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_249-7_0_4_load_49 | 54 | 0.00201 | 0.00050374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_249-7_0_4_load_70 | 55 | 0.0011263 | 0.00028229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_249-7_0_4_load_109 | 56 | 0.00167 | 0.00041854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_249-7_0_4_load_52 | 57 | 0.0028962 | 0.00072587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_249-7_0_4_load_54 | 59 | 0.0021852 | 0.00054767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_249-7_0_4_load_55 | 63 | 0.0031515 | 0.00078984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_249-7_0_4_load_56 | 64 | 0.0016134 | 0.00040434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_249-7_0_4_load_57 | 65 | 0.0018811 | 0.00047146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_249-7_0_4_load_58 | 66 | 0.0046911 | 0.0011757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_249-7_0_4_load_63 | 67 | 0.0013746 | 0.00034451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_249-7_0_4_load_64 | 68 | 0.0048181 | 0.0012075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_249-7_0_4_load_65 | 69 | 0.0066994 | 0.001679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_249-7_0_4_load_68 | 70 | 0.0024074 | 0.00060334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_249-7_0_4_load_69 | 71 | 0.0031983 | 0.00080157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_249-7_0_4_load_95 | 72 | 0.0036155 | 0.00090612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_249-7_0_4_load_99 | 74 | 0.015266 | 0.0038261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_249-7_0_4_load_72 | 77 | 0.0013956 | 0.00034977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_249-7_0_4_load_73 | 78 | 0.0015835 | 0.00039686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_249-7_0_4_load_75 | 80 | 0.0015995 | 0.00040086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_249-7_0_4_load_76 | 81 | 0.0015059 | 0.0003774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_249-7_0_4_load_78 | 83 | 0.0016075 | 0.00040288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_249-7_0_4_load_91 | 84 | 0.0010229 | 0.00025637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_249-7_0_4_load_103 | 85 | 0.0070477 | 0.0017663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_249-7_0_4_load_90 | 86 | 0.0019954 | 0.00050009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_249-7_0_4_load_106 | 87 | 0.0024373 | 0.00061083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_249-7_0_4_load_108 | 89 | 0.029782 | 0.0074642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_249-7_0_4_load_105 | 90 | 0.0048709 | 0.0012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_249-7_0_4_load_80 | 92 | 0.0013179 | 0.00033031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_249-7_0_4_load_81 | 93 | 0.0019623 | 0.00049179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_249-7_0_4_load_82 | 94 | 0.0014807 | 0.00037109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_249-7_0_4_load_87 | 95 | 0.0059576 | 0.0014931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_249-7_0_4_load_83 | 97 | 0.0037947 | 0.00095103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_249-7_0_4_load_84 | 98 | 0.012882 | 0.0032286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_249-7_0_4_load_88 | 99 | 0.010815 | 0.0027106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_249-7_0_4_load_93 | 100 | 0.0017067 | 0.00042774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_249-7_0_4_load_92 | 101 | 0.0039556 | 0.00099136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_249-7_0_4_load_89 | 102 | 0.0010584 | 0.00026527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_249-7_0_4_load_94 | 103 | 0.0050023 | 0.0012537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_249-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_249-7_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_249-7_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_249-7_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_249-7_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_249-7_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_249-7_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_249-7_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.029839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_249-7_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.070646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_249-7_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.029559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_249-7_0_4_line_10 |  | 8 | 17 | 0.013449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_249-7_0_4_line_11 |  | 9 | 18 | 0.078551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_249-7_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.01424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_249-7_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.031386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_249-7_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.009155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_249-7_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.018694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_249-7_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.060086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_249-7_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0067353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_249-7_0_4_line_18 |  | 17 | 30 | 0.037709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_249-7_0_4_line_19 |  | 18 | 56 | 0.037614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_249-7_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.019308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_249-7_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0044142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_249-7_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.018089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_249-7_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.032203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_249-7_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.051092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_249-7_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.0094608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_249-7_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.011886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_249-7_0_4_line_27 |  | 24 | 27 | 0.012031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_249-7_0_4_line_28 |  | 25 | 28 | 0.016861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_249-7_0_4_line_29 |  | 26 | 35 | 0.013131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_249-7_0_4_line_30 |  | 27 | 31 | 0.0077104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_249-7_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.025848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_249-7_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0034252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_249-7_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.016423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_249-7_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.02574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_249-7_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_249-7_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.0079462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_249-7_0_4_line_37 |  | 34 | 37 | 0.031094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_249-7_0_4_line_38 |  | 35 | 55 | 0.013468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_249-7_0_4_line_39 |  | 36 | 57 | 0.0090081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_249-7_0_4_line_40 |  | 37 | 50 | 0.0035489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_249-7_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.023528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_249-7_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0068502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_249-7_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.011396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_249-7_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_249-7_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.012454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_249-7_0_4_line_46 |  | 43 | 53 | 0.02329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_249-7_0_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.023529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_249-7_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_249-7_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.016207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_249-7_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.026389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_249-7_0_4_line_51 |  | 46 | 49 | 0.020403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_249-7_0_4_line_52 |  | 47 | 50 | 0.023714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_249-7_0_4_line_53 |  | 48 | 51 | 0.019434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_249-7_0_4_line_54 |  | 48 | 52 | 0.00586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_249-7_0_4_line_55 |  | 49 | 53 | 0.033076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_249-7_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.013822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_249-7_0_4_line_57 |  | 55 | 71 | 0.030191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_249-7_0_4_line_58 |  | 57 | 58 | 0.010183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_249-7_0_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.078604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_249-7_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.039736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_249-7_0_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.094321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_249-7_0_4_line_62 |  | 60 | 62 | 0.078735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_249-7_0_4_line_63 |  | 61 | 87 | 0.001471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_249-7_0_4_line_64 |  | 62 | 85 | 0.00305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_249-7_0_4_line_65 |  | 62 | 82 | 0.031933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_249-7_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.020514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_249-7_0_4_line_67 |  | 63 | 65 | 0.023016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_249-7_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.00014701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_249-7_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.019281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_249-7_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.02384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_249-7_0_4_line_71 |  | 68 | 69 | 0.009231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_249-7_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.00043662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_249-7_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.03122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_249-7_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.00446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_249-7_0_4_line_75 |  | 73 | 100 | 0.020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_249-7_0_4_line_76 |  | 73 | 98 | 0.03668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_249-7_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0092447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_249-7_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.023338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_249-7_0_4_line_79 |  | 76 | 104 | 0.048061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_249-7_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.016329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_249-7_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.016311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_249-7_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.007164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_249-7_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_249-7_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.012649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_249-7_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.016607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_249-7_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0019818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_249-7_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.022968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_249-7_0_4_line_88 |  | 85 | 91 | 0.042855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_249-7_0_4_line_89 |  | 86 | 102 | 0.00037873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_249-7_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0068474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_249-7_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_249-7_0_4_line_92 |  | 89 | 104 | 0.062864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_249-7_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.018313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_249-7_0_4_line_94 |  | 91 | 99 | 0.052145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_249-7_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_249-7_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.043378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_249-7_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0068843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_249-7_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.023885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_249-7_0_4_line_99 |  | 96 | 99 | 0.00058522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_249-7_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.051126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_249-7_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.002243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_249-7_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0036699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_249-7_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.0063691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_249-7_0_4_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2676459.4517 | 1252167.6834 | 2676447.2599 | 1252169.822 | 2676443.53 | 1252170.795
1 | 2676459.4517 | 1252167.6834 | 2676471.5266 | 1252165.5653 | 2676478.4138 | 1252165.1671
2 | 2676418.9527 | 1252177.2068 | 2676443.53 | 1252170.795
3 | 2676478.4138 | 1252165.1671 | 2676490.0601 | 1252164.4939
4 | 2676418.9527 | 1252177.2068 | 2676402.744 | 1252180.5162
5 | 2676418.9527 | 1252177.2068 | 2676423.6691 | 1252195.2764
6 | 2676418.9527 | 1252177.2068 | 2676416.4342 | 1252162.352
7 | 2676373.2178 | 1252184.3999 | 2676389.9097 | 1252183.1367 | 2676402.744 | 1252180.5162
8 | 2676422.4485 | 1252264.238 | 2676420.3754 | 1252258.2068 | 2676420.1288 | 1252252.7552 | 2676424.309 | 1252235.2851 | 2676427.9358 | 1252215.662 | 2676427.4821 | 1252209.8852 | 2676423.6691 | 1252195.2764
9 | 2676416.4342 | 1252162.352 | 2676411.4932 | 1252133.209
10 | 2676373.2178 | 1252184.3999 | 2676365.6818 | 1252184.9702 | 2676359.7933 | 1252184.7702
11 | 2676422.4485 | 1252264.238 | 2676431.8605 | 1252286.409 | 2676442.4758 | 1252295.4525 | 2676443.3031 | 1252298.5989 | 2676445.43 | 1252302.2178 | 2676449.1709 | 1252305.3351 | 2676449.0112 | 1252311.2707 | 2676446.301 | 1252316.5952 | 2676449.9448 | 1252323.1359 | 2676453.843 | 1252331.0253
12 | 2676409.1129 | 1252119.1694 | 2676411.4932 | 1252133.209
13 | 2676403.8665 | 1252088.2247 | 2676409.1129 | 1252119.1694
14 | 2676403.8665 | 1252088.2247 | 2676394.6863 | 1252088.4176
15 | 2676394.6863 | 1252088.4176 | 2676375.9954 | 1252088.7393
16 | 2676394.6863 | 1252088.4176 | 2676398.6471 | 1252103.7577 | 2676398.2785 | 1252108.9234 | 2676393.0831 | 1252116.1617 | 2676363.7209 | 1252123.0271
17 | 2676357.1625 | 1252124.5605 | 2676363.7209 | 1252123.0271
18 | 2676322.1059 | 1252183.4902 | 2676359.7933 | 1252184.7702
19 | 2676453.843 | 1252331.0253 | 2676469.8182 | 1252322.414 | 2676476.5575 | 1252318.9317 | 2676486.3814 | 1252312.1091
20 | 2676212.5355 | 1252200.2964 | 2676231.1817 | 1252195.2861
21 | 2676235.4447 | 1252194.1406 | 2676231.1817 | 1252195.2861
22 | 2676212.5355 | 1252200.2964 | 2676199.732 | 1252203.7368 | 2676195.1455 | 1252205.2555
23 | 2676235.4447 | 1252194.1406 | 2676250.9892 | 1252189.9637 | 2676266.747 | 1252186.6296
24 | 2676154.0533 | 1252199.8356 | 2676159.1876 | 1252209.6422 | 2676161.6942 | 1252212.5098 | 2676165.4535 | 1252214.7931 | 2676169.4677 | 1252215.4563 | 2676174.4475 | 1252214.3862 | 2676181.8377 | 1252210.7563 | 2676190.3258 | 1252206.8515 | 2676195.1455 | 1252205.2555
25 | 2676266.747 | 1252186.6296 | 2676268.8722 | 1252186.18 | 2676276.0637 | 1252184.9941
26 | 2676154.0533 | 1252199.8356 | 2676164.1562 | 1252193.5736
27 | 2676154.0533 | 1252199.8356 | 2676143.5678 | 1252205.7345
28 | 2676292.8491 | 1252183.4984 | 2676287.2426 | 1252183.8147 | 2676278.3793 | 1252184.6123 | 2676276.0637 | 1252184.9941
29 | 2676175.1065 | 1252186.341 | 2676170.6614 | 1252189.5415 | 2676164.1562 | 1252193.5736
30 | 2676136.8478 | 1252209.515 | 2676143.5678 | 1252205.7345
31 | 2676318.6827 | 1252183.3739 | 2676312.3911 | 1252183.1602 | 2676299.7576 | 1252183.1086 | 2676292.8491 | 1252183.4984
32 | 2676318.6827 | 1252183.3739 | 2676322.1059 | 1252183.4902
33 | 2676136.8478 | 1252209.515 | 2676132.0828 | 1252212.1958 | 2676122.8674 | 1252218.1208
34 | 2676102.1944 | 1252233.442 | 2676119.9598 | 1252219.9902 | 2676122.8674 | 1252218.1208
35 | 2676086.7915 | 1252245.1049 | 2676102.1944 | 1252233.442
36 | 2676086.7915 | 1252245.1049 | 2676079.8176 | 1252248.9136
37 | 2676086.7915 | 1252245.1049 | 2676092.5059 | 1252252.6505 | 2676094.8113 | 1252255.3154 | 2676098.4469 | 1252257.8306 | 2676102.9532 | 1252260.1346 | 2676108.5194 | 1252262.1742 | 2676111.0704 | 1252263.043
38 | 2676175.1065 | 1252186.341 | 2676186.0362 | 1252178.4715
39 | 2676071.7817 | 1252252.9457 | 2676073.8022 | 1252252.1989 | 2676079.8176 | 1252248.9136
40 | 2676111.0704 | 1252263.043 | 2676114.05 | 1252264.0577 | 2676114.444 | 1252264.1338
41 | 2676299.8357 | 1252243.9364 | 2676306.1959 | 1252242.2238 | 2676314.022 | 1252242.2579 | 2676321.5424 | 1252242.5772 | 2676323.1006 | 1252242.8819
42 | 2676329.8235 | 1252244.1962 | 2676323.1006 | 1252242.8819
43 | 2676299.8357 | 1252243.9364 | 2676297.4864 | 1252244.5689 | 2676289.0684 | 1252247.6464
44 | 2676278.5108 | 1252251.5059 | 2676289.0684 | 1252247.6464
45 | 2676278.5108 | 1252251.5059 | 2676266.8137 | 1252255.7821
46 | 2676266.8137 | 1252255.7821 | 2676262.8173 | 1252257.2431 | 2676255.7949 | 1252258.6871 | 2676250.3321 | 1252259.1727 | 2676243.957 | 1252258.8983
47 | 2676153.6271 | 1252261.7693 | 2676171.1411 | 1252255.5183 | 2676175.8275 | 1252253.978
48 | 2676192.0749 | 1252248.6379 | 2676175.8275 | 1252253.978
49 | 2676153.6271 | 1252261.7693 | 2676145.4608 | 1252264.6839 | 2676137.9914 | 1252265.6855
50 | 2676192.0749 | 1252248.6379 | 2676202.9959 | 1252272.6738
51 | 2676192.0749 | 1252248.6379 | 2676198.0011 | 1252247.9247 | 2676204.3463 | 1252248.0842 | 2676210.7406 | 1252249.701 | 2676212.172 | 1252250.1195
52 | 2676137.9914 | 1252265.6855 | 2676136.4566 | 1252265.8914 | 2676127.4127 | 1252266.0753 | 2676118.8607 | 1252264.9869 | 2676114.444 | 1252264.1338
53 | 2676202.9959 | 1252272.6738 | 2676184.8736 | 1252279.6921
54 | 2676202.9959 | 1252272.6738 | 2676205.4176 | 1252278.01
55 | 2676212.172 | 1252250.1195 | 2676221.0039 | 1252252.7018 | 2676236.206 | 1252257.8234 | 2676242.5929 | 1252258.8396 | 2676243.957 | 1252258.8983
56 | 2676205.4176 | 1252278.01 | 2676208.0819 | 1252283.8808 | 2676211.124 | 1252290.5989
57 | 2676210.1326 | 1252160.3174 | 2676205.2168 | 1252164.6008 | 2676190.6582 | 1252175.1436 | 2676186.0362 | 1252178.4715
58 | 2676062.2303 | 1252256.4757 | 2676071.7817 | 1252252.9457
59 | 2676062.2303 | 1252256.4757 | 2676029.6194 | 1252211.1685 | 2676022.4508 | 1252201.0691 | 2676020.1118 | 1252202.1955 | 2676014.9877 | 1252196.3148
60 | 2675988.4608 | 1252166.7302 | 2676011.7147 | 1252192.5585 | 2676014.9877 | 1252196.3148
61 | 2675980.7198 | 1252094.7671 | 2675972.758 | 1252100.0133 | 2675969.9796 | 1252103.6137 | 2675969.1315 | 1252106.7718 | 2675969.211 | 1252111.1649 | 2675961.7205 | 1252116.1503 | 2675972.9069 | 1252131.3493 | 2675984.7704 | 1252148.4806 | 2675988.5005 | 1252153.6434 | 2675994.2291 | 1252158.9207 | 2675988.4608 | 1252166.7302
62 | 2675988.4608 | 1252166.7302 | 2675994.2291 | 1252158.9207 | 2676002.5217 | 1252162.5964 | 2676012.9797 | 1252163.976 | 2676021.5247 | 1252162.0953 | 2676030.7402 | 1252157.9661 | 2676056.1733 | 1252141.0244
63 | 2675980.7198 | 1252094.7671 | 2675981.9463 | 1252093.9548
64 | 2676056.1733 | 1252141.0244 | 2676058.7704 | 1252139.4251
65 | 2676056.1733 | 1252141.0244 | 2676071.5954 | 1252169.0096
66 | 2676291.8857 | 1252095.3151 | 2676278.7325 | 1252103.2905 | 2676274.507 | 1252106.2031
67 | 2676291.8857 | 1252095.3151 | 2676311.5661 | 1252083.382
68 | 2676274.386 | 1252106.2866 | 2676274.507 | 1252106.2031
69 | 2676259.0572 | 1252117.9375 | 2676265.3834 | 1252112.4921 | 2676274.386 | 1252106.2866
70 | 2676259.0572 | 1252117.9375 | 2676240.9886 | 1252133.4903
71 | 2676240.9886 | 1252133.4903 | 2676235.3974 | 1252138.303 | 2676233.9998 | 1252139.5208
72 | 2676233.6706 | 1252139.8077 | 2676233.9998 | 1252139.5208
73 | 2676233.6706 | 1252139.8077 | 2676210.1326 | 1252160.3174
74 | 2676209.354 | 1252031.3674 | 2676212.8043 | 1252028.5412
75 | 2676209.354 | 1252031.3674 | 2676222.7984 | 1252046.8414
76 | 2676209.354 | 1252031.3674 | 2676181.471 | 1252055.1992
77 | 2676128.8532 | 1251996.674 | 2676136.5742 | 1251991.5895
78 | 2676128.8532 | 1251996.674 | 2676109.3506 | 1252009.5774
79 | 2676134.5079 | 1252050.5639 | 2676114.0301 | 1252016.6204 | 2676109.3506 | 1252009.5774
80 | 2676050.5427 | 1252211.5122 | 2676053.978 | 1252209.124 | 2676057.9539 | 1252203.3597 | 2676058.6533 | 1252198.2649 | 2676058.6533 | 1252198.2649
81 | 2676049.3981 | 1252184.9252 | 2676056.9417 | 1252194.618 | 2676058.6533 | 1252198.2649
82 | 2676049.3981 | 1252184.9252 | 2676044.3589 | 1252190.031
83 | 2676049.3981 | 1252184.9252 | 2676061.3158 | 1252176.3801
84 | 2676071.5954 | 1252169.0096 | 2676061.3158 | 1252176.3801
85 | 2676071.5954 | 1252169.0096 | 2676084.4089 | 1252160.3344 | 2676085.3638 | 1252159.7248
86 | 2676087.0343 | 1252158.6586 | 2676085.3638 | 1252159.7248
87 | 2676106.394 | 1252146.3011 | 2676087.0343 | 1252158.6586
88 | 2676095.2609 | 1252116.953 | 2676058.7704 | 1252139.4251
89 | 2676106.394 | 1252146.3011 | 2676106.7132 | 1252146.0973
90 | 2676076.4996 | 1252089.2251 | 2676082.1975 | 1252085.4276
91 | 2676076.4996 | 1252089.2251 | 2676084.9987 | 1252101.7861
92 | 2676134.5079 | 1252050.5639 | 2676082.1975 | 1252085.4276
93 | 2676095.2609 | 1252116.953 | 2676084.9987 | 1252101.7861
94 | 2676095.2609 | 1252116.953 | 2676138.0522 | 1252087.1544
95 | 2676147.7431 | 1252143.5334 | 2676147.0756 | 1252142.4733
96 | 2676155.7904 | 1252112.2937 | 2676155.7904 | 1252112.2937 | 2676136.4712 | 1252125.6331 | 2676147.0756 | 1252142.4733
97 | 2676155.7904 | 1252112.2937 | 2676151.9291 | 1252106.5943
98 | 2676138.5325 | 1252086.82 | 2676151.9291 | 1252106.5943
99 | 2676138.0522 | 1252087.1544 | 2676138.5325 | 1252086.82
100 | 2676138.5325 | 1252086.82 | 2676158.192 | 1252073.4406 | 2676173.9291 | 1252061.6453 | 2676179.766 | 1252056.6565
101 | 2676179.766 | 1252056.6565 | 2676181.471 | 1252055.1992
102 | 2676225.2054 | 1252049.6117 | 2676222.7984 | 1252046.8414
103 | 2676229.3827 | 1252054.4197 | 2676225.2054 | 1252049.6117

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676459.4517 | 1252167.6834
1 | 2676443.53 | 1252170.795
2 | 2676478.4138 | 1252165.1671
3 | 2676418.9527 | 1252177.2068
4 | 2676490.0601 | 1252164.4939
5 | 2676402.744 | 1252180.5162
6 | 2676423.6691 | 1252195.2764
7 | 2676416.4342 | 1252162.352
8 | 2676373.2178 | 1252184.3999
9 | 2676422.4485 | 1252264.238
10 | 2676411.4932 | 1252133.209
11 | 2676409.1129 | 1252119.1694
12 | 2676403.8665 | 1252088.2247
13 | 2676394.6863 | 1252088.4176
14 | 2676375.9954 | 1252088.7393
15 | 2676363.7209 | 1252123.0271
16 | 2676357.1625 | 1252124.5605
17 | 2676359.7933 | 1252184.7702
18 | 2676453.843 | 1252331.0253
19 | 2676231.1817 | 1252195.2861
20 | 2676212.5355 | 1252200.2964
21 | 2676235.4447 | 1252194.1406
22 | 2676195.1455 | 1252205.2555
23 | 2676266.747 | 1252186.6296
24 | 2676154.0533 | 1252199.8356
25 | 2676276.0637 | 1252184.9941
26 | 2676164.1562 | 1252193.5736
27 | 2676143.5678 | 1252205.7345
28 | 2676292.8491 | 1252183.4984
29 | 2676318.6827 | 1252183.3739
30 | 2676322.1059 | 1252183.4902
31 | 2676136.8478 | 1252209.515
32 | 2676122.8674 | 1252218.1208
33 | 2676102.1944 | 1252233.442
34 | 2676086.7915 | 1252245.1049
35 | 2676175.1065 | 1252186.341
36 | 2676079.8176 | 1252248.9136
37 | 2676111.0704 | 1252263.043
38 | 2676323.1006 | 1252242.8819
39 | 2676299.8357 | 1252243.9364
40 | 2676329.8235 | 1252244.1962
41 | 2676289.0684 | 1252247.6464
42 | 2676278.5108 | 1252251.5059
43 | 2676266.8137 | 1252255.7821
44 | 2676175.8275 | 1252253.978
45 | 2676153.6271 | 1252261.7693
46 | 2676192.0749 | 1252248.6379
47 | 2676137.9914 | 1252265.6855
48 | 2676202.9959 | 1252272.6738
49 | 2676212.172 | 1252250.1195
50 | 2676114.444 | 1252264.1338
51 | 2676184.8736 | 1252279.6921
52 | 2676205.4176 | 1252278.01
53 | 2676243.957 | 1252258.8983
54 | 2676211.124 | 1252290.5989
55 | 2676186.0362 | 1252178.4715
56 | 2676486.3814 | 1252312.1091
57 | 2676071.7817 | 1252252.9457
58 | 2676062.2303 | 1252256.4757
59 | 2676014.9877 | 1252196.3148
60 | 2675988.4608 | 1252166.7302
61 | 2675980.7198 | 1252094.7671
62 | 2676056.1733 | 1252141.0244
63 | 2676291.8857 | 1252095.3151
64 | 2676274.507 | 1252106.2031
65 | 2676311.5661 | 1252083.382
66 | 2676274.386 | 1252106.2866
67 | 2676259.0572 | 1252117.9375
68 | 2676240.9886 | 1252133.4903
69 | 2676233.9998 | 1252139.5208
70 | 2676233.6706 | 1252139.8077
71 | 2676210.1326 | 1252160.3174
72 | 2676212.8043 | 1252028.5412
73 | 2676209.354 | 1252031.3674
74 | 2676136.5742 | 1251991.5895
75 | 2676128.8532 | 1251996.674
76 | 2676109.3506 | 1252009.5774
77 | 2676050.5427 | 1252211.5122
78 | 2676058.6533 | 1252198.2649
79 | 2676049.3981 | 1252184.9252
80 | 2676044.3589 | 1252190.031
81 | 2676061.3158 | 1252176.3801
82 | 2676071.5954 | 1252169.0096
83 | 2676085.3638 | 1252159.7248
84 | 2676087.0343 | 1252158.6586
85 | 2676058.7704 | 1252139.4251
86 | 2676106.394 | 1252146.3011
87 | 2675981.9463 | 1252093.9548
88 | 2676076.4996 | 1252089.2251
89 | 2676082.1975 | 1252085.4276
90 | 2676084.9987 | 1252101.7861
91 | 2676095.2609 | 1252116.953
92 | 2676147.7431 | 1252143.5334
93 | 2676147.0756 | 1252142.4733
94 | 2676155.7904 | 1252112.2937
95 | 2676151.9291 | 1252106.5943
96 | 2676138.5325 | 1252086.82
97 | 2676179.766 | 1252056.6565
98 | 2676181.471 | 1252055.1992
99 | 2676138.0522 | 1252087.1544
100 | 2676222.7984 | 1252046.8414
101 | 2676225.2054 | 1252049.6117
102 | 2676106.7132 | 1252146.0973
103 | 2676229.3827 | 1252054.4197
104 | 2676134.5079 | 1252050.5639
105 | 2676154.0533 | 1252199.8356

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9824 | -0.33825 | 0.0018971 | 0.00047546
1 | 0.98247 | -0.33691 | 0.0015704 | 0.00039357
2 | 0.98235 | -0.33917 | 0.00094152 | 0.00023597
3 | 0.98261 | -0.3341 | 0 | 0
4 | 0.98233 | -0.33953 | 0.0017191 | 0.00043084
5 | 0.98305 | -0.32554 | 0.0012002 | 0.0003008
6 | 0.98256 | -0.33517 | 0.00148 | 0.00037091
7 | 0.98234 | -0.33938 | 0.0011394 | 0.00028556
8 | 0.98387 | -0.30948 | 0.00084996 | 0.00021302
9 | 0.98245 | -0.3373 | 0 | 0
10 | 0.98184 | -0.34913 | 0.0031631 | 0.00079275
11 | 0.98164 | -0.35301 | 0.0010562 | 0.0002647
12 | 0.98124 | -0.36098 | 0 | 0
13 | 0.98112 | -0.3633 | 0 | 0
14 | 0.98109 | -0.36383 | 0.0015517 | 0.0003889
15 | 0.98042 | -0.37689 | 0.0028529 | 0.000715
16 | 0.98036 | -0.37806 | 0.0096213 | 0.0024113
17 | 0.98425 | -0.30204 | 0.0061461 | 0.0015403
18 | 0.98233 | -0.33968 | 0 | 0
19 | 0.98981 | -0.19424 | 0.0012935 | 0.00032417
20 | 0.99088 | -0.17371 | 0.0023933 | 0.00059982
21 | 0.98957 | -0.19884 | 0.0036742 | 0.00092085
22 | 0.99191 | -0.15375 | 0.0025919 | 0.0006496
23 | 0.98794 | -0.23034 | 0.0046523 | 0.001166
24 | 0.99496 | -0.095269 | 0 | 0
25 | 0.98751 | -0.23882 | 0.0022633 | 0.00056724
26 | 0.99582 | -0.078917 | 0.0018134 | 0.00045449
27 | 0.99433 | -0.10727 | 0.0021864 | 0.00054797
28 | 0.98676 | -0.25328 | 0.0025257 | 0.00063299
29 | 0.98568 | -0.27432 | 0.0010154 | 0.00025448
30 | 0.98554 | -0.27705 | 0.007526 | 0.0018862
31 | 0.99393 | -0.11486 | 0.0020903 | 0.00052388
32 | 0.99309 | -0.13086 | 0.0019985 | 0.00050086
33 | 0.99179 | -0.15569 | 0.0035629 | 0.00089294
34 | 0.99083 | -0.17396 | 0 | 0
35 | 0.99678 | -0.060746 | 0.0015073 | 0.00037775
36 | 0.99051 | -0.18008 | 0.0012792 | 0.00032061
37 | 0.98998 | -0.19047 | 0.002876 | 0.00072079
38 | 0.98714 | -0.24575 | 0.0019872 | 0.00049803
39 | 0.98724 | -0.24371 | 0.00173 | 0.00043358
40 | 0.98712 | -0.2461 | 0.0028638 | 0.00071774
41 | 0.98731 | -0.24237 | 0.0010646 | 0.00026683
42 | 0.98739 | -0.24083 | 0.00096046 | 0.00024071
43 | 0.98749 | -0.23891 | 0.0012603 | 0.00031585
44 | 0.98857 | -0.2179 | 0.0020226 | 0.00050691
45 | 0.98902 | -0.20919 | 0.0024317 | 0.00060944
46 | 0.98827 | -0.22362 | 0 | 0
47 | 0.98936 | -0.2025 | 0.0012796 | 0.00032069
48 | 0.98813 | -0.22641 | 0 | 0
49 | 0.98803 | -0.22828 | 0.001759 | 0.00044085
50 | 0.98989 | -0.19217 | 0.0025349 | 0.0006353
51 | 0.98808 | -0.22732 | 0.0026114 | 0.00065447
52 | 0.98811 | -0.22676 | 0.0013056 | 0.00032722
53 | 0.9877 | -0.2348 | 0.0011745 | 0.00029436
54 | 0.98809 | -0.22725 | 0.00201 | 0.00050374
55 | 0.99777 | -0.042026 | 0.0011263 | 0.00028229
56 | 0.98227 | -0.34081 | 0.00167 | 0.00041854
57 | 0.99015 | -0.18695 | 0.0028962 | 0.00072587
58 | 0.98975 | -0.19455 | 0 | 0
59 | 0.98668 | -0.25342 | 0.0021852 | 0.00054767
60 | 0.98516 | -0.28279 | 0 | 0
61 | 0.98495 | -0.28693 | 0 | 0
62 | 0.98071 | -0.3689 | 0 | 0
63 | 0.99852 | -0.028454 | 0.0031515 | 0.00078984
64 | 0.99861 | -0.026649 | 0.0016134 | 0.00040434
65 | 0.99848 | -0.029211 | 0.0018811 | 0.00047146
66 | 0.99862 | -0.026632 | 0.0046911 | 0.0011757
67 | 0.99881 | -0.022812 | 0.0013746 | 0.00034451
68 | 0.99909 | -0.017517 | 0.0048181 | 0.0012075
69 | 0.99924 | -0.014692 | 0.0066994 | 0.001679
70 | 0.99925 | -0.014507 | 0.0024074 | 0.00060334
71 | 1 | 0 | -0.27164 | -0.069331
72 | 0.9717 | -0.54575 | 0.0036155 | 0.00090612
73 | 0.97172 | -0.54545 | 0 | 0
74 | 0.9725 | -0.5301 | 0.015266 | 0.0038261
75 | 0.97263 | -0.5275 | 0 | 0
76 | 0.97296 | -0.52094 | 0 | 0
77 | 0.98017 | -0.37963 | 0.0013956 | 0.00034977
78 | 0.98019 | -0.37922 | 0.0015835 | 0.00039686
79 | 0.98023 | -0.37833 | 0 | 0
80 | 0.98022 | -0.37854 | 0.0015995 | 0.00040086
81 | 0.98029 | -0.37712 | 0.0015059 | 0.0003774
82 | 0.98037 | -0.37572 | 0 | 0
83 | 0.98028 | -0.37743 | 0.0016075 | 0.00040288
84 | 0.98027 | -0.37758 | 0.0010229 | 0.00025637
85 | 0.9804 | -0.37496 | 0.0070477 | 0.0017663
86 | 0.98021 | -0.37885 | 0.0019954 | 0.00050009
87 | 0.98494 | -0.28699 | 0.0024373 | 0.00061083
88 | 0.97483 | -0.48414 | 0 | 0
89 | 0.97454 | -0.4898 | 0.029782 | 0.0074642
90 | 0.97546 | -0.47162 | 0.0048709 | 0.0012208
91 | 0.97631 | -0.45488 | 0 | 0
92 | 0.97333 | -0.51348 | 0.0013179 | 0.00033031
93 | 0.97334 | -0.51345 | 0.0019623 | 0.00049179
94 | 0.97347 | -0.51083 | 0.0014807 | 0.00037109
95 | 0.9735 | -0.51023 | 0.0059576 | 0.0014931
96 | 0.97374 | -0.50552 | 0 | 0
97 | 0.97226 | -0.53466 | 0.0037947 | 0.00095103
98 | 0.9722 | -0.53579 | 0.012882 | 0.0032286
99 | 0.97376 | -0.50507 | 0.010815 | 0.0027106
100 | 0.97151 | -0.54949 | 0.0017067 | 0.00042774
101 | 0.97148 | -0.55009 | 0.0039556 | 0.00099136
102 | 0.98021 | -0.37886 | 0.0010584 | 0.00026527
103 | 0.97145 | -0.55068 | 0.0050023 | 0.0012537
104 | 0.97364 | -0.50743 | 0 | 0
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0045578 | -0.001142 | 0.0045581 | 0.0011419 | 2.9011e-07 | -1.9876e-08 | 0.0069035 | 0.0069035 | 0.0069035 | 0.9824 | -0.33825 | 0.98247 | -0.33691 | 1.8966
1 | 0.0026607 | 0.00066651 | -0.0026606 | -0.00066668 | 1.1668e-07 | -1.6788e-07 | 0.00403 | 0.0040301 | 0.0040301 | 0.9824 | -0.33825 | 0.98235 | -0.33917 | 1.1072
2 | -0.0061285 | -0.0015355 | 0.0061293 | 0.0015357 | 8.206e-07 | 2.0349e-07 | 0.0092819 | 0.0092818 | 0.0092819 | 0.98247 | -0.33691 | 0.98261 | -0.3341 | 2.55
3 | 0.0017191 | 0.00043071 | -0.0017191 | -0.00043084 | 2.9663e-08 | -1.287e-07 | 0.002604 | 0.002604 | 0.002604 | 0.98235 | -0.33917 | 0.98233 | -0.33953 | 0.71539
4 | -0.028696 | -0.0071992 | 0.028708 | 0.0072065 | 1.1717e-05 | 7.289e-06 | 0.043459 | 0.043459 | 0.043459 | 0.98261 | -0.3341 | 0.98305 | -0.32554 | 11.9392
5 | 0.0031505 | 0.00078723 | -0.0031504 | -0.00078737 | 1.5936e-07 | -1.3456e-07 | 0.0047702 | 0.0047703 | 0.0047703 | 0.98261 | -0.3341 | 0.98256 | -0.33517 | 1.3105
6 | 0.019416 | 0.0048762 | -0.019411 | -0.0048733 | 4.8859e-06 | 2.9362e-06 | 0.029407 | 0.029407 | 0.029407 | 0.98261 | -0.3341 | 0.98234 | -0.33938 | 8.0788
7 | -0.029908 | -0.0075073 | 0.029931 | 0.0075216 | 2.2937e-05 | 1.4301e-05 | 0.045275 | 0.045275 | 0.045275 | 0.98305 | -0.32554 | 0.98387 | -0.30948 | 12.4383
8 | 0.0016704 | 0.00041646 | -0.0016703 | -0.00041724 | 1.6946e-07 | -7.8622e-07 | 0.002529 | 0.0025293 | 0.0025293 | 0.98256 | -0.33517 | 0.98245 | -0.3373 | 0.69486
9 | 0.018272 | 0.0045877 | -0.018264 | -0.0045827 | 8.4934e-06 | 5.0618e-06 | 0.027681 | 0.027681 | 0.027681 | 0.98234 | -0.33938 | 0.98184 | -0.34913 | 7.6047
10 | -0.030781 | -0.0077346 | 0.030792 | 0.0077414 | 1.0934e-05 | 6.8268e-06 | 0.046561 | 0.046561 | 0.046561 | 0.98387 | -0.30948 | 0.98425 | -0.30204 | 12.7914
11 | 0.0016703 | 0.00041724 | -0.0016701 | -0.00041812 | 1.8847e-07 | -8.7393e-07 | 0.0025293 | 0.0025296 | 0.0025296 | 0.98245 | -0.3373 | 0.98233 | -0.33968 | 0.69496
12 | 0.0151 | 0.0037899 | -0.015098 | -0.0037883 | 2.7972e-06 | 1.6102e-06 | 0.022887 | 0.022887 | 0.022887 | 0.98184 | -0.34913 | 0.98164 | -0.35301 | 6.2877
13 | 0.014042 | 0.0035236 | -0.014036 | -0.0035206 | 5.333e-06 | 3.0165e-06 | 0.021286 | 0.021286 | 0.021286 | 0.98164 | -0.35301 | 0.98124 | -0.36098 | 5.8479
14 | 0.014036 | 0.0035206 | -0.014035 | -0.0035197 | 1.5556e-06 | 8.7995e-07 | 0.021286 | 0.021286 | 0.021286 | 0.98124 | -0.36098 | 0.98112 | -0.3633 | 5.8479
15 | 0.0015518 | 0.00038869 | -0.0015517 | -0.0003889 | 3.8828e-08 | -2.1122e-07 | 0.0023534 | 0.0023535 | 0.0023535 | 0.98112 | -0.3633 | 0.98109 | -0.36383 | 0.64657
16 | 0.012483 | 0.003131 | -0.012475 | -0.0031266 | 8.077e-06 | 4.411e-06 | 0.018933 | 0.018933 | 0.018933 | 0.98112 | -0.3633 | 0.98042 | -0.37689 | 5.2015
17 | 0.0096219 | 0.0024116 | -0.0096213 | -0.0024113 | 5.3864e-07 | 2.598e-07 | 0.014603 | 0.014603 | 0.014603 | 0.98042 | -0.37689 | 0.98036 | -0.37806 | 4.0119
18 | -0.036938 | -0.0092818 | 0.036982 | 0.0093095 | 4.4112e-05 | 2.7752e-05 | 0.055852 | 0.055852 | 0.055852 | 0.98425 | -0.30204 | 0.98554 | -0.27705 | 15.3441
19 | 0.0016701 | 0.00041812 | -0.00167 | -0.00041854 | 9.0267e-08 | -4.1838e-07 | 0.0025296 | 0.0025298 | 0.0025298 | 0.98233 | -0.33968 | 0.98227 | -0.34081 | 0.695
20 | -0.060134 | -0.015189 | 0.060193 | 0.015227 | 5.9226e-05 | 3.7656e-05 | 0.090443 | 0.090443 | 0.090443 | 0.98981 | -0.19424 | 0.99088 | -0.17371 | 24.8471
21 | 0.05884 | 0.014865 | -0.058827 | -0.014857 | 1.2965e-05 | 8.2407e-06 | 0.088499 | 0.088499 | 0.088499 | 0.98981 | -0.19424 | 0.98957 | -0.19884 | 24.3129
22 | -0.062586 | -0.015827 | 0.062646 | 0.015865 | 5.9986e-05 | 3.8158e-05 | 0.094037 | 0.094037 | 0.094037 | 0.99088 | -0.17371 | 0.99191 | -0.15375 | 25.8344
23 | 0.055153 | 0.013936 | -0.05507 | -0.013883 | 8.3139e-05 | 5.2796e-05 | 0.082974 | 0.082974 | 0.082974 | 0.98957 | -0.19884 | 0.98794 | -0.23034 | 22.7951
24 | -0.065238 | -0.016514 | 0.065422 | 0.016631 | 0.00018373 | 0.00011693 | 0.097926 | 0.097925 | 0.097926 | 0.99191 | -0.15375 | 0.99496 | -0.095269 | 26.9026
25 | 0.050418 | 0.012717 | -0.050397 | -0.012704 | 2.0474e-05 | 1.2982e-05 | 0.075967 | 0.075967 | 0.075967 | 0.98794 | -0.23034 | 0.98751 | -0.23882 | 20.87
26 | -0.23776 | -0.060814 | 0.23795 | 0.060934 | 0.00018832 | 0.00012006 | 0.35602 | 0.35602 | 0.35602 | 0.99496 | -0.095269 | 0.99582 | -0.078917 | 32.6025
27 | 0.17234 | 0.044182 | -0.17224 | -0.044119 | 0.00010018 | 6.3644e-05 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.99496 | -0.095269 | 0.99433 | -0.10727 | 23.635
28 | 0.048134 | 0.012137 | -0.048101 | -0.012116 | 3.3287e-05 | 2.1088e-05 | 0.072557 | 0.072557 | 0.072557 | 0.98751 | -0.23882 | 0.98676 | -0.25328 | 19.9331
29 | -0.23976 | -0.061388 | 0.23997 | 0.061523 | 0.00021122 | 0.00013467 | 0.35873 | 0.35873 | 0.35873 | 0.99582 | -0.078917 | 0.99678 | -0.060746 | 32.8506
30 | 0.17005 | 0.043571 | -0.16999 | -0.043531 | 6.2584e-05 | 3.9754e-05 | 0.25482 | 0.25482 | 0.25482 | 0.99433 | -0.10727 | 0.99393 | -0.11486 | 23.3354
31 | 0.045575 | 0.011483 | -0.045529 | -0.011454 | 4.5812e-05 | 2.899e-05 | 0.068748 | 0.068748 | 0.068748 | 0.98676 | -0.25328 | 0.98568 | -0.27432 | 18.8868
32 | 0.044514 | 0.011199 | -0.044508 | -0.011196 | 5.803e-06 | 3.6702e-06 | 0.067215 | 0.067215 | 0.067215 | 0.98568 | -0.27432 | 0.98554 | -0.27705 | 18.4657
33 | 0.1679 | 0.043007 | -0.16777 | -0.042925 | 0.00013005 | 8.2594e-05 | 0.25169 | 0.25169 | 0.25169 | 0.99393 | -0.11486 | 0.99309 | -0.13086 | 23.0488
34 | 0.16577 | 0.042424 | -0.16557 | -0.042297 | 0.00019901 | 0.00012637 | 0.2487 | 0.2487 | 0.2487 | 0.99309 | -0.13086 | 0.99179 | -0.15569 | 22.7747
35 | 0.16201 | 0.041404 | -0.16187 | -0.041314 | 0.00014302 | 9.0786e-05 | 0.24335 | 0.24335 | 0.24335 | 0.99179 | -0.15569 | 0.99083 | -0.17396 | 22.2852
36 | 0.13192 | 0.033786 | -0.13188 | -0.033761 | 3.909e-05 | 2.471e-05 | 0.19838 | 0.19838 | 0.19838 | 0.99083 | -0.17396 | 0.99051 | -0.18008 | 18.1667
37 | 0.029942 | 0.0075275 | -0.029919 | -0.0075128 | 2.3586e-05 | 1.4695e-05 | 0.044975 | 0.044975 | 0.044975 | 0.99083 | -0.17396 | 0.98998 | -0.19047 | 12.3558
38 | -0.24148 | -0.061901 | 0.2417 | 0.062041 | 0.00021937 | 0.00013987 | 0.36098 | 0.36098 | 0.36098 | 0.99678 | -0.060746 | 0.99777 | -0.042026 | 33.0567
39 | 0.13061 | 0.033441 | -0.13056 | -0.033413 | 4.346e-05 | 2.7466e-05 | 0.19646 | 0.19646 | 0.19646 | 0.99051 | -0.18008 | 0.99015 | -0.18695 | 17.9907
40 | 0.027043 | 0.006792 | -0.02704 | -0.0067907 | 2.1994e-06 | 1.362e-06 | 0.040652 | 0.040652 | 0.040652 | 0.98998 | -0.19047 | 0.98989 | -0.19217 | 11.1682
41 | -0.004851 | -0.0012157 | 0.0048515 | 0.0012157 | 4.7177e-07 | 1.1235e-09 | 0.0073124 | 0.0073123 | 0.0073124 | 0.98714 | -0.24575 | 0.98724 | -0.24371 | 2.0089
42 | 0.0028639 | 0.00071768 | -0.0028638 | -0.00071774 | 4.7873e-08 | -5.6931e-08 | 0.004317 | 0.004317 | 0.004317 | 0.98714 | -0.24575 | 0.98712 | -0.2461 | 1.186
43 | -0.0065815 | -0.0016493 | 0.0065819 | 0.0016494 | 4.2052e-07 | 1.2341e-07 | 0.0099199 | 0.0099198 | 0.0099199 | 0.98724 | -0.24371 | 0.98731 | -0.24237 | 2.7252
44 | -0.0076466 | -0.0019162 | 0.0076471 | 0.0019165 | 5.5984e-07 | 2.1453e-07 | 0.011524 | 0.011524 | 0.011524 | 0.98731 | -0.24237 | 0.98739 | -0.24083 | 3.166
45 | -0.0086076 | -0.0021572 | 0.0086084 | 0.0021575 | 7.8586e-07 | 3.4364e-07 | 0.012972 | 0.012972 | 0.012972 | 0.98739 | -0.24083 | 0.98749 | -0.23891 | 3.5637
46 | -0.0098686 | -0.0024734 | 0.0098706 | 0.0024743 | 1.9313e-06 | 9.3805e-07 | 0.014871 | 0.014871 | 0.014871 | 0.98749 | -0.23891 | 0.9877 | -0.2348 | 4.0854
47 | -0.020766 | -0.0052081 | 0.020775 | 0.0052133 | 8.6215e-06 | 5.216e-06 | 0.031259 | 0.031259 | 0.031259 | 0.98857 | -0.2179 | 0.98902 | -0.20919 | 8.5876
48 | 0.018743 | 0.0047012 | -0.018738 | -0.0046981 | 5.1055e-06 | 3.0483e-06 | 0.028214 | 0.028215 | 0.028215 | 0.98857 | -0.2179 | 0.98827 | -0.22362 | 7.7512
49 | -0.023206 | -0.0058227 | 0.023214 | 0.0058273 | 7.41e-06 | 4.5344e-06 | 0.034917 | 0.034917 | 0.034917 | 0.98902 | -0.20919 | 0.98936 | -0.2025 | 9.5927
50 | 0.005928 | 0.0014852 | -0.0059272 | -0.0014851 | 7.8835e-07 | 1.6646e-07 | 0.0089254 | 0.0089256 | 0.0089256 | 0.98827 | -0.22362 | 0.98813 | -0.22641 | 2.4521
51 | 0.01281 | 0.0032129 | -0.012808 | -0.0032113 | 2.8468e-06 | 1.5606e-06 | 0.019289 | 0.019289 | 0.019289 | 0.98827 | -0.22362 | 0.98803 | -0.22828 | 5.2992
52 | -0.024493 | -0.0061479 | 0.024505 | 0.0061554 | 1.207e-05 | 7.4202e-06 | 0.036842 | 0.036842 | 0.036842 | 0.98936 | -0.2025 | 0.98989 | -0.19217 | 10.1214
53 | 0.0026115 | 0.0006543 | -0.0026114 | -0.00065447 | 1.1271e-07 | -1.768e-07 | 0.0039326 | 0.0039326 | 0.0039326 | 0.98813 | -0.22641 | 0.98808 | -0.22732 | 1.0804
54 | 0.0033157 | 0.00083078 | -0.0033156 | -0.00083082 | 5.4784e-08 | -4.0001e-08 | 0.004993 | 0.004993 | 0.004993 | 0.98813 | -0.22641 | 0.98811 | -0.22676 | 1.3717
55 | 0.011049 | 0.0027704 | -0.011045 | -0.0027687 | 3.4344e-06 | 1.7746e-06 | 0.01664 | 0.01664 | 0.01664 | 0.98803 | -0.22828 | 0.9877 | -0.2348 | 4.5715
56 | 0.00201 | 0.0005036 | -0.00201 | -0.00050374 | 4.7489e-08 | -1.4665e-07 | 0.0030269 | 0.0030269 | 0.0030269 | 0.98811 | -0.22676 | 0.98809 | -0.22725 | 0.83157
57 | -0.24283 | -0.062323 | 0.24332 | 0.062639 | 0.00049634 | 0.00031647 | 0.36266 | 0.36266 | 0.36266 | 0.99777 | -0.042026 | 1 | 0 | 33.2105
58 | 0.12767 | 0.032687 | -0.12762 | -0.032658 | 4.6975e-05 | 2.9671e-05 | 0.19211 | 0.19211 | 0.19211 | 0.99015 | -0.18695 | 0.98975 | -0.19455 | 17.5921
59 | 0.12762 | 0.032658 | -0.12726 | -0.032429 | 0.00036261 | 0.00022905 | 0.19211 | 0.19211 | 0.19211 | 0.98975 | -0.19455 | 0.98668 | -0.25342 | 17.5922
60 | 0.12507 | 0.031881 | -0.12489 | -0.031769 | 0.00017707 | 0.00011181 | 0.18881 | 0.18881 | 0.18881 | 0.98668 | -0.25342 | 0.98516 | -0.28279 | 17.2905
61 | 0.0024377 | 0.00060993 | -0.0024373 | -0.00061082 | 4.795e-07 | -8.9383e-07 | 0.0036817 | 0.0036821 | 0.0036821 | 0.98516 | -0.28279 | 0.98495 | -0.28693 | 1.0116
62 | 0.12246 | 0.031159 | -0.12195 | -0.030837 | 0.00050597 | 0.00032183 | 0.18513 | 0.18513 | 0.18513 | 0.98516 | -0.28279 | 0.98071 | -0.3689 | 25.4301
63 | 0.0024373 | 0.00061082 | -0.0024373 | -0.00061083 | 7.4792e-09 | -1.3936e-08 | 0.0036821 | 0.0036821 | 0.0036821 | 0.98495 | -0.28693 | 0.98494 | -0.28699 | 1.0116
64 | 0.11018 | 0.027886 | -0.11014 | -0.027866 | 3.2e-05 | 2.0442e-05 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.98071 | -0.3689 | 0.9804 | -0.37496 | 45.9524
65 | 0.011774 | 0.0029511 | -0.01177 | -0.0029491 | 3.8217e-06 | 2.0431e-06 | 0.017865 | 0.017865 | 0.017865 | 0.98071 | -0.3689 | 0.98037 | -0.37572 | 4.9079
66 | -0.0050327 | -0.001261 | 0.0050331 | 0.0012611 | 4.3269e-07 | 8.5591e-09 | 0.0074998 | 0.0074997 | 0.0074998 | 0.99852 | -0.028454 | 0.99861 | -0.026649 | 2.0604
67 | 0.0018812 | 0.0004712 | -0.0018811 | -0.00047146 | 6.7828e-08 | -2.5763e-07 | 0.0028033 | 0.0028034 | 0.0028034 | 0.99852 | -0.028454 | 0.99848 | -0.029211 | 0.77017
68 | -0.0066465 | -0.0016654 | 0.0066465 | 0.0016654 | 5.4072e-09 | 1.537e-09 | 0.0099037 | 0.0099037 | 0.0099037 | 0.99861 | -0.026649 | 0.99862 | -0.026632 | 2.7208
69 | -0.011338 | -0.0028411 | 0.01134 | 0.0028422 | 2.0636e-06 | 1.0684e-06 | 0.016894 | 0.016894 | 0.016894 | 0.99862 | -0.026632 | 0.99881 | -0.022812 | 4.6412
70 | -0.012714 | -0.0031867 | 0.012717 | 0.0031884 | 3.2076e-06 | 1.7407e-06 | 0.018942 | 0.018941 | 0.018942 | 0.99881 | -0.022812 | 0.99909 | -0.017517 | 5.2037
71 | -0.017536 | -0.0043959 | 0.017538 | 0.0043973 | 2.3612e-06 | 1.3903e-06 | 0.026117 | 0.026117 | 0.026117 | 0.99909 | -0.017517 | 0.99924 | -0.014692 | 7.1751
72 | -0.024237 | -0.0060764 | 0.024238 | 0.0060765 | 2.133e-07 | 1.3079e-07 | 0.036094 | 0.036094 | 0.036094 | 0.99924 | -0.014692 | 0.99925 | -0.014507 | 9.9159
73 | -0.026645 | -0.0066798 | 0.026663 | 0.0066912 | 1.8432e-05 | 1.1387e-05 | 0.039679 | 0.039679 | 0.039679 | 0.99925 | -0.014507 | 1 | 0 | 10.9007
74 | -0.0036155 | -0.00090612 | 0.0036155 | 0.0009061 | 5.1268e-08 | -2.2437e-08 | 0.0055366 | 0.0055366 | 0.0055366 | 0.9717 | -0.54575 | 0.97172 | -0.54545 | 1.521
75 | 0.010667 | 0.002674 | -0.010665 | -0.0026729 | 2.0511e-06 | 1.0588e-06 | 0.016335 | 0.016335 | 0.016335 | 0.97172 | -0.54545 | 0.97151 | -0.54949 | 4.4876
76 | -0.014283 | -0.0035801 | 0.014289 | 0.0035838 | 6.5798e-06 | 3.7565e-06 | 0.021871 | 0.021871 | 0.021871 | 0.97172 | -0.54545 | 0.9722 | -0.53579 | 6.0086
77 | -0.015266 | -0.0038261 | 0.015268 | 0.0038272 | 1.8916e-06 | 1.0959e-06 | 0.023359 | 0.023359 | 0.023359 | 0.9725 | -0.5301 | 0.97263 | -0.5275 | 6.4174
78 | -0.015268 | -0.0038272 | 0.015273 | 0.00383 | 4.7754e-06 | 2.7665e-06 | 0.023359 | 0.023359 | 0.023359 | 0.97263 | -0.5275 | 0.97296 | -0.52094 | 6.4174
79 | -0.015273 | -0.00383 | 0.015283 | 0.0038357 | 9.834e-06 | 5.6965e-06 | 0.023359 | 0.023359 | 0.023359 | 0.97296 | -0.52094 | 0.97364 | -0.50743 | 6.4173
80 | -0.0013956 | -0.00034977 | 0.0013956 | 0.00034958 | 2.7486e-08 | -1.8822e-07 | 0.0021187 | 0.0021186 | 0.0021187 | 0.98017 | -0.37963 | 0.98019 | -0.37922 | 0.58206
81 | -0.0029791 | -0.00074644 | 0.0029792 | 0.00074631 | 1.251e-07 | -1.2554e-07 | 0.0045225 | 0.0045224 | 0.0045225 | 0.98019 | -0.37922 | 0.98023 | -0.37833 | 1.2424
82 | 0.0015995 | 0.00040078 | -0.0015995 | -0.00040086 | 1.5838e-08 | -8.017e-08 | 0.002428 | 0.0024281 | 0.0024281 | 0.98023 | -0.37833 | 0.98022 | -0.37854 | 0.66705
83 | -0.0045787 | -0.0011471 | 0.004579 | 0.0011471 | 2.6566e-07 | -1.4849e-08 | 0.0069504 | 0.0069504 | 0.0069504 | 0.98023 | -0.37833 | 0.98029 | -0.37712 | 1.9095
84 | -0.0060848 | -0.0015245 | 0.0060852 | 0.0015246 | 4.0463e-07 | 9.9486e-08 | 0.0092362 | 0.0092361 | 0.0092362 | 0.98029 | -0.37712 | 0.98037 | -0.37572 | 2.5374
85 | 0.0056849 | 0.0014245 | -0.0056845 | -0.0014244 | 4.6366e-07 | 8.7364e-08 | 0.0086286 | 0.0086287 | 0.0086287 | 0.98037 | -0.37572 | 0.98028 | -0.37743 | 2.3705
86 | 0.004077 | 0.0010215 | -0.0040769 | -0.0010216 | 2.8462e-08 | -6.7681e-09 | 0.0061886 | 0.0061886 | 0.0061886 | 0.98028 | -0.37743 | 0.98027 | -0.37758 | 1.7002
87 | 0.003054 | 0.00076518 | -0.0030538 | -0.00076535 | 1.851e-07 | -1.7106e-07 | 0.0046358 | 0.0046359 | 0.0046359 | 0.98027 | -0.37758 | 0.98021 | -0.37885 | 1.2736
88 | 0.1031 | 0.0261 | -0.1027 | -0.025848 | 0.00039396 | 0.0002516 | 0.15657 | 0.15657 | 0.15657 | 0.9804 | -0.37496 | 0.97631 | -0.45488 | 43.0138
89 | 0.0010584 | 0.00026527 | -0.0010584 | -0.00026527 | 3.663e-10 | -4.5394e-09 | 0.0016068 | 0.0016068 | 0.0016068 | 0.98021 | -0.37885 | 0.98021 | -0.37886 | 0.44142
90 | 0.04509 | 0.011315 | -0.045078 | -0.011307 | 1.2166e-05 | 7.701e-06 | 0.068833 | 0.068833 | 0.068833 | 0.97483 | -0.48414 | 0.97454 | -0.4898 | 18.9102
91 | -0.04509 | -0.011315 | 0.045117 | 0.011332 | 2.6946e-05 | 1.7056e-05 | 0.068833 | 0.068833 | 0.068833 | 0.97483 | -0.48414 | 0.97546 | -0.47162 | 18.9102
92 | 0.015296 | 0.0038431 | -0.015283 | -0.0038357 | 1.2863e-05 | 7.4495e-06 | 0.023359 | 0.023359 | 0.023359 | 0.97454 | -0.4898 | 0.97364 | -0.50743 | 6.4173
93 | -0.049988 | -0.012553 | 0.050028 | 0.012578 | 3.994e-05 | 2.5333e-05 | 0.076263 | 0.076263 | 0.076263 | 0.97546 | -0.47162 | 0.97631 | -0.45488 | 20.9515
94 | 0.052675 | 0.01327 | -0.052548 | -0.01319 | 0.00012611 | 8.006e-05 | 0.080307 | 0.080307 | 0.080307 | 0.97631 | -0.45488 | 0.97376 | -0.50507 | 22.0624
95 | -0.0013179 | -0.00033031 | 0.0013179 | 0.00033029 | 1.9073e-09 | -1.435e-08 | 0.0020148 | 0.0020148 | 0.0020148 | 0.97333 | -0.51348 | 0.97334 | -0.51345 | 0.55353
96 | -0.0032802 | -0.00082208 | 0.0032806 | 0.0008218 | 4.0905e-07 | -2.7743e-07 | 0.0050147 | 0.0050145 | 0.0050147 | 0.97334 | -0.51345 | 0.97347 | -0.51083 | 1.3777
97 | -0.0047613 | -0.0011929 | 0.0047614 | 0.0011929 | 1.3674e-07 | 1.9214e-09 | 0.0072778 | 0.0072778 | 0.0072778 | 0.97347 | -0.51083 | 0.9735 | -0.51023 | 1.9994
98 | -0.010719 | -0.002686 | 0.010721 | 0.0026873 | 2.4044e-06 | 1.2418e-06 | 0.016384 | 0.016384 | 0.016384 | 0.9735 | -0.51023 | 0.97374 | -0.50552 | 4.5011
99 | -0.041732 | -0.010479 | 0.041733 | 0.010479 | 8.9274e-07 | 5.6407e-07 | 0.06378 | 0.06378 | 0.06378 | 0.97374 | -0.50552 | 0.97376 | -0.50507 | 17.522
100 | 0.031011 | 0.0077913 | -0.030968 | -0.0077644 | 4.3068e-05 | 2.6929e-05 | 0.047396 | 0.047396 | 0.047396 | 0.97374 | -0.50552 | 0.97226 | -0.53466 | 13.021
101 | 0.027173 | 0.0068134 | -0.027172 | -0.0068125 | 1.4548e-06 | 9.0326e-07 | 0.041589 | 0.041589 | 0.041589 | 0.97226 | -0.53466 | 0.9722 | -0.53579 | 11.4255
102 | 0.0089583 | 0.0022452 | -0.008958 | -0.0022451 | 2.5909e-07 | 1.2038e-07 | 0.013721 | 0.013721 | 0.013721 | 0.97151 | -0.54949 | 0.97148 | -0.55009 | 3.7695
103 | 0.0050024 | 0.0012537 | -0.0050023 | -0.0012537 | 1.4022e-07 | 1.0885e-08 | 0.0076622 | 0.0076622 | 0.0076622 | 0.97148 | -0.55009 | 0.97145 | -0.55068 | 2.105

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27483 | 0.070132

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018971 | 0.00047546
1 | 0.0015704 | 0.00039357
2 | 0.00094152 | 0.00023597
3 | 0.0017191 | 0.00043084
4 | 0.0012002 | 0.0003008
5 | 0.00148 | 0.00037091
6 | 0.0011394 | 0.00028556
7 | 0.00084996 | 0.00021302
8 | 0.0031631 | 0.00079275
9 | 0.0010562 | 0.0002647
10 | 0.0015517 | 0.0003889
11 | 0.0028529 | 0.000715
12 | 0.0096213 | 0.0024113
13 | 0.0061461 | 0.0015403
14 | 0.0012935 | 0.00032417
15 | 0.0023933 | 0.00059982
16 | 0.0036742 | 0.00092085
17 | 0.0025919 | 0.0006496
18 | 0.0046523 | 0.001166
19 | 0.0022633 | 0.00056724
20 | 0.0018134 | 0.00045449
21 | 0.0021864 | 0.00054797
22 | 0.0025257 | 0.00063299
23 | 0.0010154 | 0.00025448
24 | 0.007526 | 0.0018862
25 | 0.0020903 | 0.00052388
26 | 0.0019985 | 0.00050086
27 | 0.0035629 | 0.00089294
28 | 0.0015073 | 0.00037775
29 | 0.0012792 | 0.00032061
30 | 0.002876 | 0.00072079
31 | 0.0019872 | 0.00049803
32 | 0.00173 | 0.00043358
33 | 0.0028638 | 0.00071774
34 | 0.0010646 | 0.00026683
35 | 0.00096046 | 0.00024071
36 | 0.0012603 | 0.00031585
37 | 0.0020226 | 0.00050691
38 | 0.0024317 | 0.00060944
39 | 0.0012796 | 0.00032069
40 | 0.001759 | 0.00044085
41 | 0.0025349 | 0.0006353
42 | 0.0026114 | 0.00065447
43 | 0.0013056 | 0.00032722
44 | 0.0011745 | 0.00029436
45 | 0.00201 | 0.00050374
46 | 0.0011263 | 0.00028229
47 | 0.00167 | 0.00041854
48 | 0.0028962 | 0.00072587
49 | 0.0021852 | 0.00054767
50 | 0.0031515 | 0.00078984
51 | 0.0016134 | 0.00040434
52 | 0.0018811 | 0.00047146
53 | 0.0046911 | 0.0011757
54 | 0.0013746 | 0.00034451
55 | 0.0048181 | 0.0012075
56 | 0.0066994 | 0.001679
57 | 0.0024074 | 0.00060334
58 | 0.0031983 | 0.00080157
59 | 0.0036155 | 0.00090612
60 | 0.015266 | 0.0038261
61 | 0.0013956 | 0.00034977
62 | 0.0015835 | 0.00039686
63 | 0.0015995 | 0.00040086
64 | 0.0015059 | 0.0003774
65 | 0.0016075 | 0.00040288
66 | 0.0010229 | 0.00025637
67 | 0.0070477 | 0.0017663
68 | 0.0019954 | 0.00050009
69 | 0.0024373 | 0.00061083
70 | 0.029782 | 0.0074642
71 | 0.0048709 | 0.0012208
72 | 0.0013179 | 0.00033031
73 | 0.0019623 | 0.00049179
74 | 0.0014807 | 0.00037109
75 | 0.0059576 | 0.0014931
76 | 0.0037947 | 0.00095103
77 | 0.012882 | 0.0032286
78 | 0.010815 | 0.0027106
79 | 0.0017067 | 0.00042774
80 | 0.0039556 | 0.00099136
81 | 0.0010584 | 0.00026527
82 | 0.0050023 | 0.0012537

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1