## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2495-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2495-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2495-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2495-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2495-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2495-1_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2495-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2495-1_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2495-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2495-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2495-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2495-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2495-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2495-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2495-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2495-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2495-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2495-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2495-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2495-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2495-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2495-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2495-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2495-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2495-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2495-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2495-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2495-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2495-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2495-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2495-1_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2495-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2495-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2495-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2495-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2495-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2495-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2495-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2495-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2495-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2495-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2495-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2495-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2495-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2495-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2495-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2495-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2495-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2495-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2495-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2495-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2495-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2495-1_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2495-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2495-1_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2495-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2495-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2495-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2495-1_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2495-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2495-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2495-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2495-1_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2495-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2495-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2495-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2495-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2495-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2495-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2495-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2495-1_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2495-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2495-1_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2495-1_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2495-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2495-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2495-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2495-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2495-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2495-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2495-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2495-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2495-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2495-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2495-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2495-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2495-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2495-1_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2495-1_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2495-1_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2495-1_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2495-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2495-1_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2495-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2495-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2495-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2495-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2495-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2495-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2495-1_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2495-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2495-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2495-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2495-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2495-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2495-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2495-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2495-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2495-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2495-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2495-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2495-1_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2495-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2495-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2495-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2495-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2495-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2495-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2495-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2495-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2495-1_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2495-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2495-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2495-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2495-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2495-1_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2495-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2495-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2495-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2495-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2495-1_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2495-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2495-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2495-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2495-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2495-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2495-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2495-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2495-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2495-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2495-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2495-1_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2495-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2495-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2495-1_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2495-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2495-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2495-1_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2495-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2495-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2495-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2495-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2495-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2495-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2495-1_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2495-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2495-1_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2495-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2495-1_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2495-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2495-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2495-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2495-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2495-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2495-1_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2495-1_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2495-1_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2495-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2495-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2495-1_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2495-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2495-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2495-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2495-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2495-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2495-1_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2495-1_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2495-1_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2495-1_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2495-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2495-1_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2495-1_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2495-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2495-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2495-1_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2495-1_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2495-1_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2495-1_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_291_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2495-1_0_6_load_0 | 0 | 0.00046535 | 0.00011663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2495-1_0_6_load_1 | 1 | 0.00089707 | 0.00022483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2495-1_0_6_load_3 | 3 | 0.0010953 | 0.0002745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2495-1_0_6_load_4 | 4 | 0.00090436 | 0.00022665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2495-1_0_6_load_181 | 5 | 0.0008476 | 0.00021243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2495-1_0_6_load_53 | 6 | 0.0015258 | 0.00038241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2495-1_0_6_load_182 | 7 | 0.0041642 | 0.0010436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2495-1_0_6_load_5 | 9 | 0.0011318 | 0.00028365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2495-1_0_6_load_6 | 10 | 0.0014839 | 0.0003719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2495-1_0_6_load_7 | 11 | 0.0014806 | 0.00037108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2495-1_0_6_load_9 | 13 | 0.0024261 | 0.00060803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2495-1_0_6_load_33 | 14 | 0.0039778 | 0.00099693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2495-1_0_6_load_34 | 15 | 0.002151 | 0.00053909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2495-1_0_6_load_51 | 16 | 0.0027883 | 0.00069881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2495-1_0_6_load_124 | 17 | 0.0013732 | 0.00034415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2495-1_0_6_load_49 | 18 | 0.002567 | 0.00064335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2495-1_0_6_load_10 | 19 | 0.002546 | 0.0006381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2495-1_0_6_load_13 | 22 | 0.0025481 | 0.00063861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2495-1_0_6_load_14 | 23 | 0.0095786 | 0.0024006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2495-1_0_6_load_15 | 24 | 0.003403 | 0.00085288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2495-1_0_6_load_16 | 25 | 0.0030052 | 0.00075316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2495-1_0_6_load_91 | 26 | 0.0029973 | 0.00075119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2495-1_0_6_load_108 | 28 | 0.0053394 | 0.0013382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2495-1_0_6_load_90 | 29 | 0.0018752 | 0.00046996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2495-1_0_6_load_177 | 30 | 0.0073563 | 0.0018437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2495-1_0_6_load_121 | 31 | 0.0048171 | 0.0012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2495-1_0_6_load_80 | 32 | 0.0064731 | 0.0016223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2495-1_0_6_load_106 | 33 | 0.0032059 | 0.00080348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2495-1_0_6_load_17 | 34 | 0.0053227 | 0.001334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2495-1_0_6_load_18 | 35 | 0.0043615 | 0.0010931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2495-1_0_6_load_20 | 37 | 0.0012351 | 0.00030954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2495-1_0_6_load_21 | 38 | 0.0011067 | 0.00027736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2495-1_0_6_load_42 | 39 | 0.0015223 | 0.00038152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2495-1_0_6_load_71 | 40 | 0.001691 | 0.0004238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2495-1_0_6_load_40 | 41 | 0.0019572 | 0.00049053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2495-1_0_6_load_72 | 42 | 0.0013952 | 0.00034968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2495-1_0_6_load_22 | 43 | 0.0033459 | 0.00083856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2495-1_0_6_load_23 | 44 | 0.00084828 | 0.0002126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2495-1_0_6_load_25 | 46 | 0.00099012 | 0.00024815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2495-1_0_6_load_27 | 48 | 0.00091379 | 0.00022902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2495-1_0_6_load_123 | 49 | 0.00087323 | 0.00021885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2495-1_0_6_load_36 | 51 | 0.0028561 | 0.00071581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2495-1_0_6_load_167 | 52 | 0.0031328 | 0.00078516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2495-1_0_6_load_146 | 53 | 0.0012116 | 0.00030365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2495-1_0_6_load_122 | 55 | 0.010024 | 0.0025122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2495-1_0_6_load_35 | 57 | 0.015171 | 0.0038023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2495-1_0_6_load_168 | 58 | 0.0010735 | 0.00026905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2495-1_0_6_load_28 | 59 | 0.004689 | 0.0011752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2495-1_0_6_load_29 | 60 | 0.0028905 | 0.00072444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2495-1_0_6_load_31 | 61 | 0.0048278 | 0.00121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2495-1_0_6_load_171 | 62 | 0.0073515 | 0.0018424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2495-1_0_6_load_98 | 63 | 0.015189 | 0.0038067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2495-1_0_6_load_120 | 64 | 0.01069 | 0.0026792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2495-1_0_6_load_103 | 65 | 0.0031954 | 0.00080083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2495-1_0_6_load_37 | 66 | 0.0087541 | 0.002194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2495-1_0_6_load_38 | 67 | 0.0019006 | 0.00047633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2495-1_0_6_load_39 | 68 | 0.0010894 | 0.00027303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2495-1_0_6_load_41 | 69 | 0.0016201 | 0.00040605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2495-1_0_6_load_43 | 71 | 0.0018294 | 0.00045849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2495-1_0_6_load_180 | 72 | 0.0033877 | 0.00084904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2495-1_0_6_load_178 | 73 | 0.0022207 | 0.00055655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2495-1_0_6_load_135 | 74 | 0.0038273 | 0.0009592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2495-1_0_6_load_78 | 75 | 0.0022781 | 0.00057094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2495-1_0_6_load_44 | 77 | 0.0018251 | 0.00045741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2495-1_0_6_load_46 | 79 | 0.0010848 | 0.00027188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2495-1_0_6_load_47 | 80 | 0.016498 | 0.0041349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2495-1_0_6_load_69 | 81 | 0.0030523 | 0.00076497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2495-1_0_6_load_81 | 82 | 0.00084289 | 0.00021125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2495-1_0_6_load_82 | 84 | 0.002472 | 0.00061953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2495-1_0_6_load_48 | 85 | 0.0021356 | 0.00053523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2495-1_0_6_load_50 | 86 | 0.0023539 | 0.00058994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2495-1_0_6_load_153 | 87 | 0.0045444 | 0.0011389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2495-1_0_6_load_165 | 89 | 0.0010826 | 0.00027133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2495-1_0_6_load_166 | 90 | 0.0014812 | 0.00037123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2495-1_0_6_load_117 | 91 | 0.0019977 | 0.00050067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2495-1_0_6_load_190 | 92 | 0.0028187 | 0.00070644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2495-1_0_6_load_55 | 93 | 0.0032663 | 0.00081862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2495-1_0_6_load_56 | 94 | 0.0009519 | 0.00023857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2495-1_0_6_load_57 | 95 | 0.0024118 | 0.00060446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2495-1_0_6_load_58 | 96 | 0.0044681 | 0.0011198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2495-1_0_6_load_59 | 97 | 0.0015274 | 0.0003828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2495-1_0_6_load_159 | 99 | 0.0078331 | 0.0019632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2495-1_0_6_load_139 | 100 | 0.0025932 | 0.00064991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2495-1_0_6_load_60 | 101 | 0.0010765 | 0.0002698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2495-1_0_6_load_61 | 102 | 0.0013131 | 0.00032909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2495-1_0_6_load_62 | 103 | 0.0034195 | 0.000857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2495-1_0_6_load_63 | 104 | 0.00081642 | 0.00020461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2495-1_0_6_load_125 | 105 | 0.0020285 | 0.0005084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2495-1_0_6_load_126 | 106 | 0.0012371 | 0.00031004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2495-1_0_6_load_73 | 108 | 0.00097647 | 0.00024473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2495-1_0_6_load_77 | 109 | 0.001143 | 0.00028646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2495-1_0_6_load_129 | 110 | 0.0011572 | 0.00029001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2495-1_0_6_load_64 | 112 | 0.00078115 | 0.00019577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2495-1_0_6_load_65 | 113 | 0.00094712 | 0.00023737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2495-1_0_6_load_66 | 114 | 0.00070079 | 0.00017563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2495-1_0_6_load_67 | 115 | 0.0015238 | 0.00038189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2495-1_0_6_load_68 | 116 | 0.0018092 | 0.00045342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2495-1_0_6_load_89 | 117 | 0.00074303 | 0.00018622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2495-1_0_6_load_93 | 118 | 0.0017441 | 0.0004371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2495-1_0_6_load_145 | 119 | 0.00077434 | 0.00019407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2495-1_0_6_load_156 | 120 | 0.0077593 | 0.0019447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2495-1_0_6_load_92 | 121 | 0.0017467 | 0.00043777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2495-1_0_6_load_114 | 122 | 0.0014472 | 0.0003627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2495-1_0_6_load_115 | 123 | 0.0009821 | 0.00024614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2495-1_0_6_load_137 | 124 | 0.0011719 | 0.00029372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2495-1_0_6_load_154 | 125 | 0.0024655 | 0.0006179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2495-1_0_6_load_75 | 126 | 0.0015774 | 0.00039534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2495-1_0_6_load_74 | 127 | 0.0011502 | 0.00028827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2495-1_0_6_load_76 | 128 | 0.0010408 | 0.00026085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2495-1_0_6_load_148 | 129 | 0.0010476 | 0.00026256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2495-1_0_6_load_160 | 130 | 0.015348 | 0.0038466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2495-1_0_6_load_83 | 131 | 0.0024894 | 0.00062391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2495-1_0_6_load_131 | 133 | 0.016639 | 0.0041701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2495-1_0_6_load_132 | 134 | 0.0023147 | 0.00058012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2495-1_0_6_load_84 | 135 | 0.0027667 | 0.00069341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2495-1_0_6_load_85 | 136 | 0.0029337 | 0.00073525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2495-1_0_6_load_86 | 137 | 0.0058417 | 0.0014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2495-1_0_6_load_87 | 138 | 0.0030066 | 0.00075354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2495-1_0_6_load_133 | 140 | 0.0025755 | 0.00064547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2495-1_0_6_load_104 | 142 | 0.0014815 | 0.00037129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2495-1_0_6_load_134 | 143 | 0.0013648 | 0.00034204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2495-1_0_6_load_157 | 144 | 0.005004 | 0.0012541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2495-1_0_6_load_142 | 146 | 0.0044589 | 0.0011175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2495-1_0_6_load_184 | 147 | 0.0063391 | 0.0015887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2495-1_0_6_load_94 | 148 | 0.0062576 | 0.0015683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2495-1_0_6_load_95 | 149 | 0.006091 | 0.0015266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2495-1_0_6_load_96 | 150 | 0.0060603 | 0.0015188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2495-1_0_6_load_158 | 154 | 0.0043794 | 0.0010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2495-1_0_6_load_189 | 156 | 0.0032161 | 0.00080604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2495-1_0_6_load_169 | 158 | 0.0098553 | 0.00247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2495-1_0_6_load_99 | 159 | 0.0016431 | 0.0004118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2495-1_0_6_load_100 | 160 | 0.00092455 | 0.00023171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2495-1_0_6_load_102 | 161 | 0.0016521 | 0.00041406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2495-1_0_6_load_105 | 162 | 0.0024232 | 0.00060732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2495-1_0_6_load_107 | 163 | 0.0015479 | 0.00038793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2495-1_0_6_load_163 | 164 | 0.0038017 | 0.00095279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2495-1_0_6_load_161 | 165 | 0.0012057 | 0.00030217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2495-1_0_6_load_162 | 166 | 0.0012187 | 0.00030544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2495-1_0_6_load_110 | 167 | 0.023804 | 0.0059659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2495-1_0_6_load_113 | 168 | 0.0038067 | 0.00095405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2495-1_0_6_load_174 | 169 | 0.0038259 | 0.00095886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2495-1_0_6_load_116 | 170 | 0.00062763 | 0.0001573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2495-1_0_6_load_118 | 171 | 0.0018294 | 0.00045849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2495-1_0_6_load_119 | 172 | 0.0074942 | 0.0018782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2495-1_0_6_load_147 | 173 | 0.0015659 | 0.00039245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2495-1_0_6_load_128 | 174 | 0.001605 | 0.00040226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2495-1_0_6_load_186 | 175 | 0.0026632 | 0.00066745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2495-1_0_6_load_176 | 177 | 0.00084732 | 0.00021236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2495-1_0_6_load_149 | 179 | 0.0027319 | 0.00068469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2495-1_0_6_load_152 | 181 | 0.0025895 | 0.000649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2495-1_0_6_load_138 | 182 | 0.0023092 | 0.00057873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2495-1_0_6_load_140 | 183 | 0.0012042 | 0.0003018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2495-1_0_6_load_170 | 184 | 0.012902 | 0.0032336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2495-1_0_6_load_185 | 185 | 0.015133 | 0.0037926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2495-1_0_6_load_172 | 186 | 0.011933 | 0.0029906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2495-1_0_6_load_183 | 187 | 0.0039546 | 0.00099112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 150 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2495-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2495-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.05083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2495-1_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2495-1_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2495-1_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0038063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2495-1_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.028762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2495-1_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2495-1_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.057976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2495-1_0_6_line_8 |  | 7 | 61 | 0.02072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2495-1_0_6_line_9 |  | 8 | 89 | 0.020432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2495-1_0_6_line_10 |  | 8 | 90 | 0.025853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2495-1_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.01669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2495-1_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.029341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2495-1_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0080597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2495-1_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.01265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2495-1_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.013694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2495-1_0_6_line_16 |  | 12 | 15 | 0.023257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2495-1_0_6_line_17 |  | 13 | 16 | 0.041132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2495-1_0_6_line_18 |  | 14 | 17 | 0.025967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2495-1_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.031628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2495-1_0_6_line_20 |  | 17 | 65 | 0.0076006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2495-1_0_6_line_21 |  | 18 | 85 | 0.021996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2495-1_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.013893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2495-1_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.029801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2495-1_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.020661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2495-1_0_6_line_25 |  | 20 | 23 | 0.023232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2495-1_0_6_line_26 |  | 21 | 24 | 0.020592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2495-1_0_6_line_27 |  | 21 | 25 | 0.013545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2495-1_0_6_line_28 |  | 22 | 26 | 0.00052222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2495-1_0_6_line_29 |  | 24 | 27 | 0.025697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2495-1_0_6_line_30 |  | 25 | 28 | 0.0079909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2495-1_0_6_line_31 |  | 26 | 29 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2495-1_0_6_line_32 |  | 27 | 32 | 0.035941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2495-1_0_6_line_33 |  | 28 | 33 | 0.0096476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2495-1_0_6_line_34 |  | 29 | 121 | 0.0077348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2495-1_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.011029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2495-1_0_6_line_36 |  | 31 | 172 | 0.0084386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2495-1_0_6_line_37 |  | 32 | 130 | 0.02066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2495-1_0_6_line_38 |  | 33 | 162 | 0.027862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2495-1_0_6_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0022814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2495-1_0_6_line_40 |  | 34 | 36 | 0.023697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2495-1_0_6_line_41 |  | 35 | 37 | 0.025397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2495-1_0_6_line_42 |  | 36 | 38 | 0.030587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2495-1_0_6_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0065372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2495-1_0_6_line_44 |  | 38 | 40 | 0.0052214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2495-1_0_6_line_45 |  | 39 | 41 | 0.00057849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2495-1_0_6_line_46 |  | 40 | 42 | 0.017666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2495-1_0_6_line_47 |  | 41 | 68 | 0.005548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2495-1_0_6_line_48 |  | 42 | 124 | 0.0005301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2495-1_0_6_line_49 |  | 43 | 44 | 0.018539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2495-1_0_6_line_50 |  | 43 | 45 | 0.00049496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2495-1_0_6_line_51 |  | 44 | 46 | 0.011319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2495-1_0_6_line_52 |  | 45 | 47 | 0.034201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2495-1_0_6_line_53 |  | 45 | 48 | 0.016622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2495-1_0_6_line_54 |  | 46 | 49 | 0.0089127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2495-1_0_6_line_55 |  | 47 | 50 | 0.037373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2495-1_0_6_line_56 |  | 47 | 51 | 0.016472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2495-1_0_6_line_57 |  | 48 | 52 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2495-1_0_6_line_58 |  | 49 | 53 | 0.010151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2495-1_0_6_line_59 |  | 50 | 54 | 0.012639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2495-1_0_6_line_60 |  | 50 | 55 | 0.016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2495-1_0_6_line_61 |  | 50 | 56 | 0.022172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2495-1_0_6_line_62 |  | 51 | 57 | 0.034952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2495-1_0_6_line_63 |  | 52 | 58 | 0.0022401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2495-1_0_6_line_64 |  | 53 | 173 | 0.016958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2495-1_0_6_line_65 |  | 54 | 62 | 0.03008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2495-1_0_6_line_66 |  | 54 | 63 | 0.01823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2495-1_0_6_line_67 |  | 55 | 64 | 0.022655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2495-1_0_6_line_68 |  | 56 | 59 | 0.018888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2495-1_0_6_line_69 |  | 57 | 66 | 0.015482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2495-1_0_6_line_70 |  | 58 | 187 | 0.0054098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2495-1_0_6_line_71 |  | 59 | 60 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2495-1_0_6_line_72 |  | 60 | 61 | 0.0060307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2495-1_0_6_line_73 |  | 62 | 186 | 0.0055307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2495-1_0_6_line_74 |  | 63 | 150 | 0.023677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2495-1_0_6_line_75 |  | 64 | 171 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2495-1_0_6_line_76 |  | 65 | 145 | 0.014429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2495-1_0_6_line_77 |  | 66 | 67 | 0.0078495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2495-1_0_6_line_78 |  | 68 | 69 | 0.026239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2495-1_0_6_line_79 |  | 68 | 70 | 0.039767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2495-1_0_6_line_80 |  | 69 | 71 | 0.0042493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2495-1_0_6_line_81 |  | 70 | 72 | 0.017889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2495-1_0_6_line_82 |  | 70 | 73 | 0.04191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2495-1_0_6_line_83 |  | 71 | 74 | 0.034059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2495-1_0_6_line_84 |  | 72 | 75 | 0.028756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2495-1_0_6_line_85 |  | 74 | 76 | 0.018757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2495-1_0_6_line_86 |  | 75 | 128 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2495-1_0_6_line_87 |  | 76 | 129 | 0.022847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2495-1_0_6_line_88 |  | 77 | 78 | 0.00048907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2495-1_0_6_line_89 |  | 78 | 79 | 0.022384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2495-1_0_6_line_90 |  | 78 | 80 | 0.030864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2495-1_0_6_line_91 |  | 79 | 81 | 0.0026303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2495-1_0_6_line_92 |  | 80 | 82 | 0.011722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2495-1_0_6_line_93 |  | 81 | 83 | 0.024141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2495-1_0_6_line_94 |  | 82 | 84 | 0.0074603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2495-1_0_6_line_95 |  | 83 | 91 | 0.022618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2495-1_0_6_line_96 |  | 83 | 122 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2495-1_0_6_line_97 |  | 84 | 131 | 0.017302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2495-1_0_6_line_98 |  | 85 | 86 | 0.024278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2495-1_0_6_line_99 |  | 87 | 88 | 0.014909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2495-1_0_6_line_100 |  | 88 | 181 | 0.036674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2495-1_0_6_line_101 |  | 88 | 179 | 0.014216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_2495-1_0_6_line_102 |  | 89 | 91 | 0.00043089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2495-1_0_6_line_103 |  | 90 | 92 | 0.0085884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2495-1_0_6_line_104 |  | 93 | 94 | 0.0228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2495-1_0_6_line_105 |  | 93 | 95 | 0.011697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2495-1_0_6_line_106 |  | 94 | 96 | 0.016562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2495-1_0_6_line_107 |  | 95 | 97 | 0.012993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2495-1_0_6_line_108 |  | 97 | 98 | 0.016638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2495-1_0_6_line_109 |  | 98 | 99 | 0.0082776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2495-1_0_6_line_110 |  | 98 | 100 | 0.017644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2495-1_0_6_line_111 |  | 99 | 141 | 0.022226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2495-1_0_6_line_112 |  | 100 | 182 | 0.0030814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2495-1_0_6_line_113 |  | 101 | 102 | 0.00087249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2495-1_0_6_line_114 |  | 101 | 103 | 0.019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2495-1_0_6_line_115 |  | 102 | 104 | 0.022793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2495-1_0_6_line_116 |  | 104 | 108 | 0.0066312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2495-1_0_6_line_117 |  | 105 | 106 | 0.046796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2495-1_0_6_line_118 |  | 105 | 107 | 0.03399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2495-1_0_6_line_119 |  | 106 | 174 | 0.035696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2495-1_0_6_line_120 |  | 107 | 110 | 0.019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2495-1_0_6_line_121 |  | 108 | 109 | 0.014181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2495-1_0_6_line_122 |  | 109 | 126 | 0.0047371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2495-1_0_6_line_123 |  | 110 | 111 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2495-1_0_6_line_124 |  | 111 | 175 | 0.016092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2495-1_0_6_line_125 |  | 112 | 113 | 0.0077006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2495-1_0_6_line_126 |  | 112 | 114 | 0.0076455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2495-1_0_6_line_127 |  | 113 | 115 | 0.0051101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2495-1_0_6_line_128 |  | 114 | 116 | 0.0075811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2495-1_0_6_line_129 |  | 115 | 117 | 0.002364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2495-1_0_6_line_130 |  | 116 | 118 | 0.0072415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2495-1_0_6_line_131 |  | 117 | 119 | 0.0076091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2495-1_0_6_line_132 |  | 118 | 120 | 0.023353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2495-1_0_6_line_133 |  | 118 | 121 | 0.0074932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2495-1_0_6_line_134 |  | 119 | 146 | 0.0019571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2495-1_0_6_line_135 |  | 120 | 147 | 0.0020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2495-1_0_6_line_136 |  | 122 | 123 | 0.018964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2495-1_0_6_line_137 |  | 123 | 170 | 0.0023918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2495-1_0_6_line_138 |  | 124 | 125 | 0.032615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2495-1_0_6_line_139 |  | 125 | 181 | 0.0041405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2495-1_0_6_line_140 |  | 126 | 127 | 0.010122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2495-1_0_6_line_141 |  | 127 | 128 | 0.017629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2495-1_0_6_line_142 |  | 129 | 180 | 0.016668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2495-1_0_6_line_143 |  | 131 | 132 | 0.019322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2495-1_0_6_line_144 |  | 132 | 133 | 0.0040927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2495-1_0_6_line_145 |  | 132 | 134 | 0.012578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2495-1_0_6_line_146 |  | 134 | 176 | 0.034442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2495-1_0_6_line_147 |  | 135 | 136 | 0.0022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2495-1_0_6_line_148 |  | 135 | 137 | 0.025664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2495-1_0_6_line_149 |  | 136 | 138 | 0.016245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2495-1_0_6_line_150 |  | 137 | 139 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2495-1_0_6_line_151 |  | 138 | 140 | 0.0046589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2495-1_0_6_line_152 |  | 139 | 141 | 0.047919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2495-1_0_6_line_153 |  | 139 | 142 | 0.017373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2495-1_0_6_line_154 |  | 140 | 143 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2495-1_0_6_line_155 |  | 141 | 144 | 0.0056434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2495-1_0_6_line_156 |  | 142 | 145 | 0.0043477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2495-1_0_6_line_157 |  | 143 | 178 | 0.017464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_2495-1_0_6_line_158 |  | 144 | 154 | 0.01532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2495-1_0_6_line_159 |  | 145 | 159 | 0.024069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2495-1_0_6_line_160 |  | 146 | 183 | 0.0061286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2495-1_0_6_line_161 |  | 148 | 149 | 0.036443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_2495-1_0_6_line_162 |  | 148 | 150 | 0.004079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2495-1_0_6_line_163 |  | 149 | 151 | 0.012493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_2495-1_0_6_line_164 |  | 151 | 152 | 0.036385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_2495-1_0_6_line_165 |  | 151 | 153 | 0.013158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2495-1_0_6_line_166 |  | 152 | 154 | 0.0082798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_2495-1_0_6_line_167 |  | 153 | 155 | 0.011529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2495-1_0_6_line_168 |  | 153 | 156 | 0.011464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2495-1_0_6_line_169 |  | 153 | 157 | 0.018524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2495-1_0_6_line_170 |  | 155 | 158 | 0.032259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2495-1_0_6_line_171 |  | 157 | 168 | 0.02431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2495-1_0_6_line_172 |  | 157 | 167 | 0.014295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2495-1_0_6_line_173 |  | 158 | 184 | 0.015742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2495-1_0_6_line_174 |  | 159 | 160 | 0.028673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2495-1_0_6_line_175 |  | 160 | 161 | 0.010037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2495-1_0_6_line_176 |  | 162 | 163 | 0.011217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2495-1_0_6_line_177 |  | 163 | 164 | 0.0362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2495-1_0_6_line_178 |  | 164 | 165 | 0.0092336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2495-1_0_6_line_179 |  | 165 | 166 | 0.0058519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2495-1_0_6_line_180 |  | 168 | 169 | 0.011911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2495-1_0_6_line_181 |  | 171 | 172 | 0.020469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2495-1_0_6_line_182 |  | 175 | 185 | 0.0039578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2495-1_0_6_line_183 |  | 176 | 177 | 0.03772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2495-1_0_6_line_184 |  | 178 | 179 | 0.010151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_2495-1_0_6_line_185 |  | 180 | 185 | 0.017433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2495-1_0_6_line_186 |  | 182 | 183 | 0.0093623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2495-1_0_6_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 188 | 150 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2641275.8124 | 1246689.2735 | 2641282.1956 | 1246692.9974
1 | 2641234.1028 | 1246660.4044 | 2641252.1028 | 1246674.5054 | 2641257.6034 | 1246678.6019 | 2641262.997 | 1246681.797 | 2641275.8124 | 1246689.2735
2 | 2641298.8005 | 1246703.4388 | 2641296.5982 | 1246701.8995 | 2641290.5984 | 1246697.8996 | 2641282.1956 | 1246692.9974
3 | 2641234.1028 | 1246660.4044 | 2641246.6864 | 1246643.8062
4 | 2641301.9203 | 1246705.6193 | 2641298.8005 | 1246703.4388
5 | 2641246.6864 | 1246643.8062 | 2641264.0627 | 1246620.8864
6 | 2641318.0429 | 1246717.3868 | 2641303.6039 | 1246706.796 | 2641301.9203 | 1246705.6193
7 | 2641308.6213 | 1246625.1547 | 2641296.2248 | 1246622.0775 | 2641286.7969 | 1246614.6404 | 2641269.2009 | 1246607.6023 | 2641264.0627 | 1246620.8864
8 | 2641318.0429 | 1246717.3868 | 2641324.2025 | 1246721.9049 | 2641328.1993 | 1246725.0014 | 2641334.0316 | 1246730.5134
9 | 2641308.6213 | 1246625.1547 | 2641327.9461 | 1246631.7894
10 | 2641308.6213 | 1246625.1547 | 2641299.5828 | 1246649.3763
11 | 2641471.5451 | 1247007.1893 | 2641483.6019 | 1247004.8038 | 2641487.8029 | 1247003.4989
12 | 2641471.5451 | 1247007.1893 | 2641461.4031 | 1247009.196 | 2641449.6975 | 1247012.2051 | 2641442.8656 | 1247013.2833
13 | 2641492.6025 | 1246997.6064 | 2641491.897 | 1247000.2031 | 2641490.4034 | 1247002.1051 | 2641487.8029 | 1247003.4989
14 | 2641430.3235 | 1247014.8706 | 2641435.7998 | 1247014.3984 | 2641442.8656 | 1247013.2833
15 | 2641492.6025 | 1246997.6064 | 2641479.0014 | 1246996.0165
16 | 2641492.6025 | 1246997.6064 | 2641499.002 | 1246998.3961 | 2641515.6265 | 1247000.878
17 | 2641389.2526 | 1247014.0505 | 2641393.102 | 1247014.5006 | 2641403.0004 | 1247015.0033 | 2641415.0983 | 1247015.299 | 2641425.3024 | 1247015.3035 | 2641430.3235 | 1247014.8706
18 | 2641479.0014 | 1246996.0165 | 2641475.4033 | 1246995.5959 | 2641464.9 | 1246992.9986 | 2641456.9004 | 1246989.8962 | 2641454.2101 | 1246988.699
19 | 2641389.2526 | 1247014.0505 | 2641383.6986 | 1247013.401 | 2641376.8036 | 1247012.1966 | 2641368.6005 | 1247010.1047 | 2641360.2005 | 1247006.9996 | 2641358.747 | 1247006.2943
20 | 2641447.2857 | 1246985.5655 | 2641450.4024 | 1246987.0045 | 2641454.2101 | 1246988.699
21 | 2641338.9091 | 1246996.7934 | 2641349.9029 | 1247002.0024 | 2641358.747 | 1247006.2943
22 | 2641520.803 | 1246830.7043 | 2641526.0159 | 1246817.8265
23 | 2641537.1977 | 1246790.2033 | 2641526.0159 | 1246817.8265
24 | 2641520.803 | 1246830.7043 | 2641536.3932 | 1246837.1398 | 2641538.9296 | 1246839.9626
25 | 2641520.803 | 1246830.7043 | 2641499.3095 | 1246821.8876
26 | 2641537.1977 | 1246790.2033 | 2641544.9008 | 1246774.2022 | 2641546.0234 | 1246771.6012
27 | 2641537.1977 | 1246790.2033 | 2641541.8996 | 1246792.9046 | 2641544.6028 | 1246794.1021 | 2641549.6015 | 1246795.4046
28 | 2641538.9296 | 1246839.9626 | 2641539.2787 | 1246840.351 | 2641539.2787 | 1246840.351
29 | 2641554.9971 | 1246747.5997 | 2641554.0015 | 1246751.7066 | 2641553.1008 | 1246755.2026 | 2641546.0234 | 1246771.6012
30 | 2641549.6015 | 1246795.4046 | 2641557.4234 | 1246797.0394
31 | 2641528.5052 | 1246856.0857 | 2641533.7033 | 1246851.297 | 2641539.4009 | 1246843.3872 | 2641539.2787 | 1246840.351
32 | 2641554.9971 | 1246747.5997 | 2641547.1012 | 1246746.8995 | 2641523.003 | 1246744.0957 | 2641519.2661 | 1246743.7431
33 | 2641557.4234 | 1246797.0394 | 2641566.8669 | 1246799.0131
34 | 2641528.5052 | 1246856.0857 | 2641522.8164 | 1246861.3264
35 | 2641457.3169 | 1246804.6622 | 2641447.1135 | 1246800.4767
36 | 2641439.3062 | 1246797.2741 | 2641447.1135 | 1246800.4767
37 | 2641498.6973 | 1246741.802 | 2641519.2661 | 1246743.7431
38 | 2641594.1401 | 1246804.7131 | 2641566.8669 | 1246799.0131
39 | 2641195.0348 | 1246823.1372 | 2641197.1302 | 1246824.0394
40 | 2641218.2306 | 1246834.687 | 2641209.8974 | 1246829.5369 | 2641197.1302 | 1246824.0394
41 | 2641195.0348 | 1246823.1372 | 2641195.0167 | 1246823.1294 | 2641170.4119 | 1246816.9138
42 | 2641218.2306 | 1246834.687 | 2641235.3386 | 1246844.4679 | 2641244.2596 | 1246850.6961
43 | 2641170.4119 | 1246816.9138 | 2641164.0739 | 1246815.3127
44 | 2641244.2596 | 1246850.6961 | 2641248.5409 | 1246853.6851
45 | 2641164.0739 | 1246815.3127 | 2641163.513 | 1246815.1711
46 | 2641248.5409 | 1246853.6851 | 2641263.0262 | 1246863.7979
47 | 2641163.513 | 1246815.1711 | 2641158.134 | 1246813.8122
48 | 2641263.4608 | 1246864.1014 | 2641263.0262 | 1246863.7979
49 | 2641282.486 | 1246748.4679 | 2641300.2259 | 1246753.8521
50 | 2641300.2259 | 1246753.8521 | 2641300.6996 | 1246753.9958
51 | 2641271.5295 | 1246745.6381 | 2641280.3033 | 1246747.8054 | 2641282.486 | 1246748.4679
52 | 2641300.6996 | 1246753.9958 | 2641319.0989 | 1246759.5053 | 2641333.3939 | 1246764.3302
53 | 2641300.6996 | 1246753.9958 | 2641295.9534 | 1246769.9262
54 | 2641271.5295 | 1246745.6381 | 2641262.8769 | 1246743.5006
55 | 2641369.298 | 1246774.6983 | 2641363.6002 | 1246774.0026 | 2641358.2011 | 1246772.6974 | 2641333.3939 | 1246764.3302
56 | 2641333.3939 | 1246764.3302 | 2641324.472 | 1246778.1763
57 | 2641291.3834 | 1246785.2654 | 2641295.9534 | 1246769.9262
58 | 2641252.9952 | 1246741.1875 | 2641255.2014 | 1246741.6046 | 2641262.8769 | 1246743.5006
59 | 2641369.298 | 1246774.6983 | 2641372.5741 | 1246786.907
60 | 2641369.298 | 1246774.6983 | 2641378.3976 | 1246775.0064 | 2641385.3866 | 1246777.5473
61 | 2641365.8025 | 1246752.8039 | 2641369.298 | 1246774.6983
62 | 2641324.472 | 1246778.1763 | 2641305.54 | 1246807.5569
63 | 2641290.7437 | 1246787.4123 | 2641291.3834 | 1246785.2654
64 | 2641236.3321 | 1246738.037 | 2641252.9952 | 1246741.1875
65 | 2641372.5741 | 1246786.907 | 2641351.5844 | 1246808.4527
66 | 2641372.5741 | 1246786.907 | 2641377.3011 | 1246804.5132
67 | 2641406.6778 | 1246785.2878 | 2641385.3866 | 1246777.5473
68 | 2641365.8025 | 1246752.8039 | 2641361.6002 | 1246752.0964 | 2641358.1017 | 1246751.2048 | 2641354.604 | 1246749.1012 | 2641350.8991 | 1246746.3958 | 2641349.1821 | 1246744.7956
69 | 2641297.1543 | 1246820.5707 | 2641305.54 | 1246807.5569
70 | 2641289.1991 | 1246792.5969 | 2641290.7437 | 1246787.4123
71 | 2641338.4146 | 1246734.6557 | 2641346.4038 | 1246742.2062 | 2641349.1821 | 1246744.7956
72 | 2641334.0316 | 1246730.5134 | 2641338.4146 | 1246734.6557
73 | 2641346.0547 | 1246808.5587 | 2641351.5844 | 1246808.4527
74 | 2641383.4407 | 1246827.3805 | 2641377.3011 | 1246804.5132
75 | 2641406.6778 | 1246785.2878 | 2641420.1115 | 1246790.1717
76 | 2641434.4994 | 1246978.8992 | 2641442.6026 | 1246983.4032 | 2641447.2857 | 1246985.5655
77 | 2641289.3676 | 1246821.5616 | 2641297.1543 | 1246820.5707
78 | 2641132.2849 | 1246809.3918 | 2641154.2402 | 1246812.8286 | 2641158.134 | 1246813.8122
79 | 2641158.134 | 1246813.8122 | 2641150.4429 | 1246852.8287
80 | 2641132.2849 | 1246809.3918 | 2641128.0867 | 1246808.7346
81 | 2641150.4429 | 1246852.8287 | 2641143.2037 | 1246853.3011 | 2641132.6423 | 1246852.0616
82 | 2641150.4429 | 1246852.8287 | 2641138.8126 | 1246861.3093 | 2641112.6656 | 1246869.8819
83 | 2641128.0867 | 1246808.7346 | 2641113.0668 | 1246806.3835 | 2641094.4816 | 1246803.2002
84 | 2641104.0822 | 1246848.7099 | 2641132.6423 | 1246852.0616
85 | 2641075.994 | 1246800.0337 | 2641094.4816 | 1246803.2002
86 | 2641090.2461 | 1246847.0861 | 2641104.0822 | 1246848.7099
87 | 2641075.994 | 1246800.0337 | 2641075.4157 | 1246795.2043 | 2641073.8363 | 1246787.6773 | 2641070.2803 | 1246783.083 | 2641067.6956 | 1246779.4212
88 | 2641354.8707 | 1246681.5858 | 2641354.7986 | 1246681.1021
89 | 2641354.7986 | 1246681.1021 | 2641352.3982 | 1246659.2042 | 2641352.3783 | 1246658.85
90 | 2641354.7986 | 1246681.1021 | 2641385.2454 | 1246676.0446
91 | 2641352.2311 | 1246656.2238 | 2641352.3783 | 1246658.85
92 | 2641396.8088 | 1246674.1238 | 2641385.2454 | 1246676.0446
93 | 2641350.8799 | 1246632.1202 | 2641352.2311 | 1246656.2238
94 | 2641396.8088 | 1246674.1238 | 2641404.1683 | 1246672.9013
95 | 2641350.8799 | 1246632.1202 | 2641329.909 | 1246632.4633 | 2641328.3536 | 1246631.9293
96 | 2641350.8799 | 1246632.1202 | 2641349.9489 | 1246612.2167
97 | 2641421.2363 | 1246670.0662 | 2641404.1683 | 1246672.9013
98 | 2641338.9091 | 1246996.7934 | 2641336.8039 | 1246995.7959 | 2641323.2008 | 1246989.2969 | 2641316.8963 | 1246986.5622
99 | 2641324.2014 | 1246905.3039 | 2641320.1983 | 1246911.8025 | 2641318.8869 | 1246918.9593
100 | 2641324.2014 | 1246905.3039 | 2641313.5646 | 1246899.0813 | 2641293.5985 | 1246885.142
101 | 2641324.2014 | 1246905.3039 | 2641333.3118 | 1246909.4478 | 2641337.3629 | 1246910.5837
102 | 2641327.9461 | 1246631.7894 | 2641328.3536 | 1246631.9293
103 | 2641295.8751 | 1246657.1205 | 2641299.3848 | 1246649.9068 | 2641299.5828 | 1246649.3763
104 | 2641500.5301 | 1246931.9536 | 2641523.2375 | 1246934.0095
105 | 2641488.8812 | 1246930.8989 | 2641500.5301 | 1246931.9536
106 | 2641539.7341 | 1246935.4742 | 2641527.5246 | 1246934.3976 | 2641523.2375 | 1246934.0095
107 | 2641488.8812 | 1246930.8989 | 2641486.0013 | 1246930.6381 | 2641476.0347 | 1246928.9934
108 | 2641459.6185 | 1246926.2842 | 2641476.0347 | 1246928.9934
109 | 2641459.6185 | 1246926.2842 | 2641451.5792 | 1246924.3122
110 | 2641459.6185 | 1246926.2842 | 2641462.4667 | 1246920.7783 | 2641470.5938 | 1246912.7199
111 | 2641429.993 | 1246919.017 | 2641451.5792 | 1246924.3122
112 | 2641470.5938 | 1246912.7199 | 2641472.7819 | 1246910.5503
113 | 2641013.5568 | 1246841.2874 | 2641014.4287 | 1246841.3218
114 | 2640993.6028 | 1246840.502 | 2641013.5568 | 1246841.2874
115 | 2641037.2042 | 1246842.2182 | 2641014.4287 | 1246841.3218
116 | 2641037.2042 | 1246842.2182 | 2641043.8302 | 1246842.479
117 | 2640951.1624 | 1246814.6021 | 2640976.0579 | 1246805.3354 | 2640993.4041 | 1246799.2957 | 2640995.1746 | 1246798.7137
118 | 2641025.2384 | 1246784.4058 | 2641020.102 | 1246789.8961 | 2641018.1009 | 1246790.9052 | 2641015.6008 | 1246791.9997 | 2640995.1746 | 1246798.7137
119 | 2640951.1624 | 1246814.6021 | 2640948.1979 | 1246815.7056 | 2640934.4013 | 1246821.8034 | 2640918.5021 | 1246828.991
120 | 2641025.2384 | 1246784.4058 | 2641043.512 | 1246791.7369
121 | 2641043.8302 | 1246842.479 | 2641054.6011 | 1246842.903 | 2641057.9794 | 1246843.2994
122 | 2641057.9794 | 1246843.2994 | 2641062.6843 | 1246843.8516
123 | 2641043.512 | 1246791.7369 | 2641045.5936 | 1246780.177
124 | 2641045.5936 | 1246780.177 | 2641046.8348 | 1246773.2699 | 2641048.4428 | 1246764.3392
125 | 2641501.3506 | 1246882.2232 | 2641495.8824 | 1246887.6451
126 | 2641501.3506 | 1246882.2232 | 2641506.7797 | 1246876.84
127 | 2641492.2538 | 1246891.2431 | 2641495.8824 | 1246887.6451
128 | 2641512.1631 | 1246871.5022 | 2641506.7797 | 1246876.84
129 | 2641492.2538 | 1246891.2431 | 2641490.575 | 1246892.9076
130 | 2641517.3053 | 1246866.4034 | 2641512.1631 | 1246871.5022
131 | 2641490.575 | 1246892.9076 | 2641485.1718 | 1246898.2652
132 | 2641517.3053 | 1246866.4034 | 2641536.4115 | 1246879.8321
133 | 2641517.3053 | 1246866.4034 | 2641522.8164 | 1246861.3264
134 | 2641483.7821 | 1246899.6432 | 2641485.1718 | 1246898.2652
135 | 2641538.1252 | 1246881.0365 | 2641536.4115 | 1246879.8321
136 | 2641349.1505 | 1246593.2702 | 2641349.4008 | 1246600.5001 | 2641349.9489 | 1246612.2167
137 | 2641349.1505 | 1246593.2702 | 2641349.0678 | 1246590.8799
138 | 2641263.4608 | 1246864.1014 | 2641290.2036 | 1246882.7718
139 | 2641293.5985 | 1246885.142 | 2641290.2036 | 1246882.7718
140 | 2641072.7374 | 1246845.0314 | 2641062.6843 | 1246843.8516
141 | 2641090.2461 | 1246847.0861 | 2641072.7374 | 1246845.0314
142 | 2641066.3383 | 1246763.3205 | 2641065.9269 | 1246776.9155 | 2641067.6956 | 1246779.4212
143 | 2641440.2968 | 1246666.9001 | 2641421.2363 | 1246670.0662
144 | 2641440.2968 | 1246666.9001 | 2641444.3324 | 1246666.2183
145 | 2641440.2968 | 1246666.9001 | 2641437.57 | 1246654.6216
146 | 2641430.103 | 1246620.9986 | 2641437.57 | 1246654.6216
147 | 2641384.3351 | 1246946.9998 | 2641382.368 | 1246945.9607
148 | 2641407.028 | 1246958.9869 | 2641384.3351 | 1246946.9998
149 | 2641369.1563 | 1246936.6075 | 2641378.0971 | 1246943.7047 | 2641382.368 | 1246945.9607
150 | 2641417.6227 | 1246965.2947 | 2641409.2821 | 1246960.1775 | 2641407.028 | 1246958.9869
151 | 2641365.5074 | 1246933.711 | 2641369.1563 | 1246936.6075
152 | 2641429.993 | 1246919.017 | 2641426.928 | 1246929.6138 | 2641421.0227 | 1246954.3111 | 2641417.6227 | 1246965.2947
153 | 2641417.6227 | 1246965.2947 | 2641421.2252 | 1246967.499 | 2641431.2011 | 1246976.0666
154 | 2641356.9031 | 1246926.8809 | 2641365.5074 | 1246933.711
155 | 2641429.993 | 1246919.017 | 2641424.4961 | 1246917.7397
156 | 2641434.4994 | 1246978.8992 | 2641431.2011 | 1246976.0666
157 | 2641347.1372 | 1246913.3244 | 2641348.7998 | 1246919.6958 | 2641350.4997 | 1246921.7979 | 2641356.9031 | 1246926.8809
158 | 2641409.3848 | 1246915.3195 | 2641419.9787 | 1246916.6901 | 2641424.4961 | 1246917.7397
159 | 2641434.4994 | 1246978.8992 | 2641426.5899 | 1246998.5792 | 2641424.6856 | 1247000.7117
160 | 2641479.4302 | 1246903.9583 | 2641483.7821 | 1246899.6432
161 | 2641384.4984 | 1246831.3199 | 2641387.9018 | 1246843.996 | 2641388.9042 | 1246850.7964 | 2641389.9616 | 1246867.2068
162 | 2641383.4407 | 1246827.3805 | 2641384.4984 | 1246831.3199
163 | 2641390.591 | 1246879.6717 | 2641390.4014 | 1246878.7031 | 2641390.0969 | 1246869.3058 | 2641389.9616 | 1246867.2068
164 | 2641401.1733 | 1246914.2573 | 2641399.6017 | 1246904.6066 | 2641393.8031 | 1246891.3018 | 2641391.6991 | 1246885.4054 | 2641390.591 | 1246879.6717
165 | 2641378.7042 | 1246884.8256 | 2641383.1735 | 1246881.877 | 2641384.2207 | 1246881.1838 | 2641390.591 | 1246879.6717
166 | 2641401.1733 | 1246914.2573 | 2641409.3848 | 1246915.3195
167 | 2641378.7042 | 1246884.8256 | 2641383.1735 | 1246881.877 | 2641378.2751 | 1246878.1181
168 | 2641378.7042 | 1246884.8256 | 2641372.0144 | 1246894.1358
169 | 2641360.9876 | 1246883.29 | 2641366.3872 | 1246883.4166 | 2641371.3284 | 1246882.1279 | 2641376.3451 | 1246883.019 | 2641378.7042 | 1246884.8256
170 | 2641378.2751 | 1246878.1181 | 2641374.5014 | 1246875.5346 | 2641370.1414 | 1246875.7932 | 2641363.6782 | 1246877.6383 | 2641361.9768 | 1246877.9044 | 2641349.6018 | 1246869.6507
171 | 2641360.9876 | 1246883.29 | 2641340.7895 | 1246869.7621
172 | 2641360.9876 | 1246883.29 | 2641350.7365 | 1246885.6645 | 2641349.3967 | 1246887.1673 | 2641349.108 | 1246888.4884 | 2641349.1676 | 1246888.8914
173 | 2641336.5051 | 1246860.9157 | 2641349.6018 | 1246869.6507
174 | 2641414.5884 | 1247026.6402 | 2641414.59 | 1247021.0326 | 2641419.8604 | 1247006.115 | 2641424.6856 | 1247000.7117
175 | 2641414.5884 | 1247026.6402 | 2641414.5857 | 1247036.6773
176 | 2641605.12 | 1246807.0079 | 2641594.1401 | 1246804.7131
177 | 2641605.12 | 1246807.0079 | 2641594.9211 | 1246841.7416
178 | 2641594.9211 | 1246841.7416 | 2641603.7641 | 1246844.3987
179 | 2641603.7641 | 1246844.3987 | 2641609.3685 | 1246846.0827
180 | 2641330.8927 | 1246863.1337 | 2641340.7895 | 1246869.7621
181 | 2641420.1115 | 1246790.1717 | 2641436.6443 | 1246796.1822 | 2641439.3062 | 1246797.2741
182 | 2641049.1442 | 1246760.4441 | 2641049.1442 | 1246760.4441 | 2641048.4428 | 1246764.3392
183 | 2641430.103 | 1246620.9986 | 2641393.1991 | 1246629.3022
184 | 2641347.1372 | 1246913.3244 | 2641337.3629 | 1246910.5837
185 | 2641066.3383 | 1246763.3205 | 2641052.0943 | 1246760.9092 | 2641049.1442 | 1246760.4441
186 | 2641479.4302 | 1246903.9583 | 2641472.7819 | 1246910.5503

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641275.8124 | 1246689.2735
1 | 2641282.1956 | 1246692.9974
2 | 2641234.1028 | 1246660.4044
3 | 2641298.8005 | 1246703.4388
4 | 2641246.6864 | 1246643.8062
5 | 2641301.9203 | 1246705.6193
6 | 2641264.0627 | 1246620.8864
7 | 2641318.0429 | 1246717.3868
8 | 2641308.6213 | 1246625.1547
9 | 2641471.5451 | 1247007.1893
10 | 2641487.8029 | 1247003.4989
11 | 2641442.8656 | 1247013.2833
12 | 2641492.6025 | 1246997.6064
13 | 2641430.3235 | 1247014.8706
14 | 2641479.0014 | 1246996.0165
15 | 2641515.6265 | 1247000.878
16 | 2641389.2526 | 1247014.0505
17 | 2641454.2101 | 1246988.699
18 | 2641358.747 | 1247006.2943
19 | 2641526.0159 | 1246817.8265
20 | 2641520.803 | 1246830.7043
21 | 2641537.1977 | 1246790.2033
22 | 2641538.9296 | 1246839.9626
23 | 2641499.3095 | 1246821.8876
24 | 2641546.0234 | 1246771.6012
25 | 2641549.6015 | 1246795.4046
26 | 2641539.2787 | 1246840.351
27 | 2641554.9971 | 1246747.5997
28 | 2641557.4234 | 1246797.0394
29 | 2641528.5052 | 1246856.0857
30 | 2641457.3169 | 1246804.6622
31 | 2641447.1135 | 1246800.4767
32 | 2641519.2661 | 1246743.7431
33 | 2641566.8669 | 1246799.0131
34 | 2641197.1302 | 1246824.0394
35 | 2641195.0348 | 1246823.1372
36 | 2641218.2306 | 1246834.687
37 | 2641170.4119 | 1246816.9138
38 | 2641244.2596 | 1246850.6961
39 | 2641164.0739 | 1246815.3127
40 | 2641248.5409 | 1246853.6851
41 | 2641163.513 | 1246815.1711
42 | 2641263.0262 | 1246863.7979
43 | 2641300.2259 | 1246753.8521
44 | 2641282.486 | 1246748.4679
45 | 2641300.6996 | 1246753.9958
46 | 2641271.5295 | 1246745.6381
47 | 2641333.3939 | 1246764.3302
48 | 2641295.9534 | 1246769.9262
49 | 2641262.8769 | 1246743.5006
50 | 2641369.2981 | 1246774.6983
51 | 2641324.472 | 1246778.1763
52 | 2641291.3834 | 1246785.2654
53 | 2641252.9952 | 1246741.1875
54 | 2641372.5741 | 1246786.907
55 | 2641385.3866 | 1246777.5473
56 | 2641365.8025 | 1246752.8039
57 | 2641305.54 | 1246807.5569
58 | 2641290.7437 | 1246787.4123
59 | 2641349.1821 | 1246744.7956
60 | 2641338.4146 | 1246734.6557
61 | 2641334.0316 | 1246730.5134
62 | 2641351.5844 | 1246808.4527
63 | 2641377.3011 | 1246804.5132
64 | 2641406.6778 | 1246785.2878
65 | 2641447.2857 | 1246985.5655
66 | 2641297.1543 | 1246820.5707
67 | 2641289.3676 | 1246821.5616
68 | 2641158.134 | 1246813.8122
69 | 2641132.2849 | 1246809.3918
70 | 2641150.4429 | 1246852.8287
71 | 2641128.0867 | 1246808.7346
72 | 2641132.6423 | 1246852.0616
73 | 2641112.6656 | 1246869.8819
74 | 2641094.4816 | 1246803.2003
75 | 2641104.0822 | 1246848.7099
76 | 2641075.994 | 1246800.0337
77 | 2641354.8707 | 1246681.5858
78 | 2641354.7986 | 1246681.1021
79 | 2641352.3783 | 1246658.85
80 | 2641385.2454 | 1246676.0446
81 | 2641352.2311 | 1246656.2238
82 | 2641396.8088 | 1246674.1238
83 | 2641350.8799 | 1246632.1202
84 | 2641404.1683 | 1246672.9014
85 | 2641338.9091 | 1246996.7934
86 | 2641316.8963 | 1246986.5622
87 | 2641318.8869 | 1246918.9593
88 | 2641324.2014 | 1246905.3039
89 | 2641327.9461 | 1246631.7894
90 | 2641299.5828 | 1246649.3763
91 | 2641328.3536 | 1246631.9293
92 | 2641295.8751 | 1246657.1205
93 | 2641500.5301 | 1246931.9536
94 | 2641523.2375 | 1246934.0095
95 | 2641488.8812 | 1246930.8989
96 | 2641539.7341 | 1246935.4742
97 | 2641476.0347 | 1246928.9934
98 | 2641459.6185 | 1246926.2842
99 | 2641451.5792 | 1246924.3122
100 | 2641470.5938 | 1246912.7199
101 | 2641013.5568 | 1246841.2874
102 | 2641014.4287 | 1246841.3218
103 | 2640993.6028 | 1246840.502
104 | 2641037.2042 | 1246842.2182
105 | 2640995.1746 | 1246798.7137
106 | 2640951.1624 | 1246814.6021
107 | 2641025.2384 | 1246784.4058
108 | 2641043.8302 | 1246842.479
109 | 2641057.9794 | 1246843.2994
110 | 2641043.512 | 1246791.7369
111 | 2641045.5936 | 1246780.177
112 | 2641501.3506 | 1246882.2232
113 | 2641495.8824 | 1246887.6451
114 | 2641506.7797 | 1246876.84
115 | 2641492.2538 | 1246891.2431
116 | 2641512.1631 | 1246871.5022
117 | 2641490.575 | 1246892.9076
118 | 2641517.3053 | 1246866.4034
119 | 2641485.1718 | 1246898.2652
120 | 2641536.4115 | 1246879.8321
121 | 2641522.8164 | 1246861.3264
122 | 2641349.9489 | 1246612.2167
123 | 2641349.1505 | 1246593.2702
124 | 2641263.4608 | 1246864.1014
125 | 2641290.2036 | 1246882.7718
126 | 2641062.6843 | 1246843.8516
127 | 2641072.7374 | 1246845.0314
128 | 2641090.2461 | 1246847.0861
129 | 2641067.6956 | 1246779.4212
130 | 2641498.6973 | 1246741.802
131 | 2641421.2363 | 1246670.0662
132 | 2641440.2968 | 1246666.9001
133 | 2641444.3324 | 1246666.2183
134 | 2641437.57 | 1246654.6216
135 | 2641384.3351 | 1246946.9998
136 | 2641382.368 | 1246945.9607
137 | 2641407.028 | 1246958.9869
138 | 2641369.1563 | 1246936.6075
139 | 2641417.6227 | 1246965.2947
140 | 2641365.5074 | 1246933.711
141 | 2641429.993 | 1246919.017
142 | 2641431.2011 | 1246976.0666
143 | 2641356.9031 | 1246926.8809
144 | 2641424.4961 | 1246917.7397
145 | 2641434.4994 | 1246978.8992
146 | 2641483.7821 | 1246899.6432
147 | 2641538.1252 | 1246881.0365
148 | 2641384.4984 | 1246831.3199
149 | 2641389.9616 | 1246867.2068
150 | 2641383.4407 | 1246827.3805
151 | 2641390.591 | 1246879.6717
152 | 2641401.1733 | 1246914.2572
153 | 2641378.7042 | 1246884.8256
154 | 2641409.3848 | 1246915.3195
155 | 2641378.2751 | 1246878.1181
156 | 2641372.0144 | 1246894.1358
157 | 2641360.9876 | 1246883.29
158 | 2641349.6018 | 1246869.6507
159 | 2641424.6856 | 1247000.7117
160 | 2641414.5884 | 1247026.6402
161 | 2641414.5857 | 1247036.6773
162 | 2641594.1401 | 1246804.7131
163 | 2641605.12 | 1246807.0079
164 | 2641594.9211 | 1246841.7416
165 | 2641603.7641 | 1246844.3987
166 | 2641609.3685 | 1246846.0827
167 | 2641349.1676 | 1246888.8914
168 | 2641340.7895 | 1246869.7621
169 | 2641330.8927 | 1246863.1337
170 | 2641349.0678 | 1246590.8799
171 | 2641420.1115 | 1246790.1717
172 | 2641439.3062 | 1246797.2741
173 | 2641236.3321 | 1246738.037
174 | 2640918.5021 | 1246828.991
175 | 2641048.4428 | 1246764.3392
176 | 2641430.103 | 1246620.9986
177 | 2641393.1991 | 1246629.3022
178 | 2641347.1372 | 1246913.3244
179 | 2641337.3629 | 1246910.5837
180 | 2641066.3383 | 1246763.3205
181 | 2641293.5985 | 1246885.142
182 | 2641472.7819 | 1246910.5503
183 | 2641479.4302 | 1246903.9583
184 | 2641336.5051 | 1246860.9157
185 | 2641049.1442 | 1246760.4441
186 | 2641346.0547 | 1246808.5587
187 | 2641289.1991 | 1246792.5969
188 | 2641372.5741 | 1246786.907

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98764 | -0.23534 | 0.00046535 | 0.00011663
1 | 0.98807 | -0.22724 | 0.00089707 | 0.00022483
2 | 0.98476 | -0.29086 | 0 | 0
3 | 0.98921 | -0.20543 | 0.0010953 | 0.0002745
4 | 0.98358 | -0.31371 | 0.00090436 | 0.00022665
5 | 0.98943 | -0.20113 | 0.0008476 | 0.00021243
6 | 0.98197 | -0.34487 | 0.0015258 | 0.00038241
7 | 0.99063 | -0.17832 | 0.0041642 | 0.0010436
8 | 0.97881 | -0.40639 | 0 | 0
9 | 0.98484 | -0.28995 | 0.0011318 | 0.00028365
10 | 0.98507 | -0.28548 | 0.0014839 | 0.0003719
11 | 0.98447 | -0.2972 | 0.0014806 | 0.00037108
12 | 0.98519 | -0.28311 | 0 | 0
13 | 0.98432 | -0.3 | 0.0024261 | 0.00060803
14 | 0.98542 | -0.27856 | 0.0039778 | 0.00099693
15 | 0.98514 | -0.28401 | 0.002151 | 0.00053909
16 | 0.98395 | -0.30729 | 0.0027883 | 0.00069881
17 | 0.98596 | -0.26808 | 0.0013732 | 0.00034415
18 | 0.98374 | -0.31131 | 0.002567 | 0.00064335
19 | 0.9746 | -0.48908 | 0.002546 | 0.0006381
20 | 0.97524 | -0.47646 | 0 | 0
21 | 0.97329 | -0.51481 | 0 | 0
22 | 0.97638 | -0.45411 | 0.0025481 | 0.00063861
23 | 0.97503 | -0.48054 | 0.0095786 | 0.0024006
24 | 0.97281 | -0.52437 | 0.003403 | 0.00085288
25 | 0.97302 | -0.52023 | 0.0030052 | 0.00075316
26 | 0.97641 | -0.45352 | 0.0029973 | 0.00075119
27 | 0.97229 | -0.5347 | 0 | 0
28 | 0.97288 | -0.52299 | 0.0053394 | 0.0013382
29 | 0.97761 | -0.43008 | 0.0018752 | 0.00046996
30 | 0.99436 | -0.10784 | 0.0073563 | 0.0018437
31 | 0.99444 | -0.10641 | 0.0048171 | 0.0012073
32 | 0.97155 | -0.54917 | 0.0064731 | 0.0016223
33 | 0.97276 | -0.52537 | 0.0032059 | 0.00080348
34 | 0.97718 | -0.4384 | 0.0053227 | 0.001334
35 | 0.97705 | -0.44101 | 0.0043615 | 0.0010931
36 | 0.97868 | -0.40901 | 0 | 0
37 | 0.97567 | -0.46812 | 0.0012351 | 0.00030954
38 | 0.98062 | -0.37121 | 0.0011067 | 0.00027736
39 | 0.97532 | -0.47496 | 0.0015223 | 0.00038152
40 | 0.98096 | -0.36466 | 0.001691 | 0.0004238
41 | 0.97529 | -0.47555 | 0.0019572 | 0.00049053
42 | 0.98213 | -0.34202 | 0.0013952 | 0.00034968
43 | 0.99433 | -0.1085 | 0.0033459 | 0.00083856
44 | 0.99424 | -0.11029 | 0.00084828 | 0.0002126
45 | 0.99433 | -0.10842 | 0 | 0
46 | 0.99419 | -0.11122 | 0.00099012 | 0.00024815
47 | 0.99489 | -0.097628 | 0 | 0
48 | 0.9942 | -0.11108 | 0.00091379 | 0.00022902
49 | 0.99416 | -0.1118 | 0.00087323 | 0.00021885
50 | 0.99648 | -0.06701 | 0 | 0
51 | 0.99446 | -0.10595 | 0.0028561 | 0.00071581
52 | 0.99408 | -0.11339 | 0.0031328 | 0.00078516
53 | 0.99413 | -0.11229 | 0.0012116 | 0.00030365
54 | 0.99747 | -0.048211 | 0 | 0
55 | 0.99584 | -0.079275 | 0.010024 | 0.0025122
56 | 0.99482 | -0.09852 | 0 | 0
57 | 0.99364 | -0.12187 | 0.015171 | 0.0038023
58 | 0.99407 | -0.11359 | 0.0010735 | 0.00026905
59 | 0.9934 | -0.12545 | 0.004689 | 0.0011752
60 | 0.99235 | -0.14536 | 0.0028905 | 0.00072444
61 | 0.99194 | -0.15318 | 0.0048278 | 0.00121
62 | 0.99694 | -0.058378 | 0.0073515 | 0.0018424
63 | 0.99852 | -0.028121 | 0.015189 | 0.0038067
64 | 0.99518 | -0.0921 | 0.01069 | 0.0026792
65 | 0.98613 | -0.26482 | 0.0031954 | 0.00080083
66 | 0.99349 | -0.12479 | 0.0087541 | 0.002194
67 | 0.99347 | -0.12505 | 0.0019006 | 0.00047633
68 | 0.97501 | -0.48101 | 0.0010894 | 0.00027303
69 | 0.97423 | -0.49649 | 0.0016201 | 0.00040605
70 | 0.97426 | -0.4959 | 0 | 0
71 | 0.9741 | -0.49887 | 0.0018294 | 0.00045849
72 | 0.97395 | -0.50187 | 0.0033877 | 0.00084904
73 | 0.97417 | -0.49761 | 0.0022207 | 0.00055655
74 | 0.97319 | -0.51685 | 0.0038273 | 0.0009592
75 | 0.97356 | -0.50969 | 0.0022781 | 0.00057094
76 | 0.97276 | -0.52544 | 0 | 0
77 | 0.97457 | -0.48953 | 0.0018251 | 0.00045741
78 | 0.97457 | -0.48951 | 0 | 0
79 | 0.97549 | -0.47148 | 0.0010848 | 0.00027188
80 | 0.97336 | -0.51339 | 0.016498 | 0.0041349
81 | 0.9756 | -0.46931 | 0.0030523 | 0.00076497
82 | 0.97308 | -0.51892 | 0.00084289 | 0.00021125
83 | 0.97668 | -0.44808 | 0 | 0
84 | 0.97291 | -0.52232 | 0.002472 | 0.00061953
85 | 0.98365 | -0.31309 | 0.0021356 | 0.00053523
86 | 0.9836 | -0.31412 | 0.0023539 | 0.00058994
87 | 0.98383 | -0.30896 | 0.0045444 | 0.0011389
88 | 0.9839 | -0.30774 | 0 | 0
89 | 0.97778 | -0.42656 | 0.0010826 | 0.00027133
90 | 0.97871 | -0.40841 | 0.0014812 | 0.00037123
91 | 0.97776 | -0.42698 | 0.0019977 | 0.00050067
92 | 0.97868 | -0.40885 | 0.0028187 | 0.00070644
93 | 0.98534 | -0.2799 | 0.0032663 | 0.00081862
94 | 0.98522 | -0.28212 | 0.0009519 | 0.00023857
95 | 0.98543 | -0.27808 | 0.0024118 | 0.00060446
96 | 0.98515 | -0.28345 | 0.0044681 | 0.0011198
97 | 0.98556 | -0.27549 | 0.0015274 | 0.0003828
98 | 0.98576 | -0.27172 | 0 | 0
99 | 0.98664 | -0.25472 | 0.0078331 | 0.0019632
100 | 0.98408 | -0.30404 | 0.0025932 | 0.00064991
101 | 0.9728 | -0.52461 | 0.0010765 | 0.0002698
102 | 0.97281 | -0.52454 | 0.0013131 | 0.00032909
103 | 0.97274 | -0.52587 | 0.0034195 | 0.000857
104 | 0.97293 | -0.5221 | 0.00081642 | 0.00020461
105 | 0.97104 | -0.55948 | 0.0020285 | 0.0005084
106 | 0.97091 | -0.56194 | 0.0012371 | 0.00031004
107 | 0.97119 | -0.55642 | 0 | 0
108 | 0.97297 | -0.52129 | 0.00097647 | 0.00024473
109 | 0.97307 | -0.51931 | 0.001143 | 0.00028646
110 | 0.97128 | -0.55465 | 0.0011572 | 0.00029001
111 | 0.97135 | -0.55334 | 0 | 0
112 | 0.98035 | -0.37645 | 0.00078115 | 0.00019577
113 | 0.98098 | -0.36425 | 0.00094712 | 0.00023737
114 | 0.97974 | -0.38847 | 0.00070079 | 0.00017563
115 | 0.9814 | -0.35608 | 0.0015238 | 0.00038189
116 | 0.97913 | -0.40031 | 0.0018092 | 0.00045342
117 | 0.9816 | -0.35224 | 0.00074303 | 0.00018622
118 | 0.97856 | -0.41139 | 0.0017441 | 0.0004371
119 | 0.98224 | -0.33977 | 0.00077434 | 0.00019407
120 | 0.97826 | -0.41738 | 0.0077593 | 0.0019447
121 | 0.97809 | -0.4207 | 0.0017467 | 0.00043777
122 | 0.97662 | -0.4492 | 0.0014472 | 0.0003627
123 | 0.97659 | -0.44976 | 0.0009821 | 0.00024614
124 | 0.98216 | -0.34133 | 0.0011719 | 0.00029372
125 | 0.98291 | -0.32691 | 0.0024655 | 0.0006179
126 | 0.97311 | -0.51854 | 0.0015774 | 0.00039534
127 | 0.97321 | -0.51662 | 0.0011502 | 0.00028827
128 | 0.97339 | -0.5129 | 0.0010408 | 0.00026085
129 | 0.97223 | -0.53591 | 0.0010476 | 0.00026256
130 | 0.97126 | -0.55503 | 0.015348 | 0.0038466
131 | 0.97255 | -0.52942 | 0.0024894 | 0.00062391
132 | 0.97219 | -0.53648 | 0 | 0
133 | 0.97213 | -0.53773 | 0.016639 | 0.0041701
134 | 0.97215 | -0.53721 | 0.0023147 | 0.00058012
135 | 0.98596 | -0.26795 | 0.0027667 | 0.00069341
136 | 0.98589 | -0.26922 | 0.0029337 | 0.00073525
137 | 0.98674 | -0.25287 | 0.0058417 | 0.0014641
138 | 0.98542 | -0.27823 | 0.0030066 | 0.00075354
139 | 0.98714 | -0.2452 | 0 | 0
140 | 0.98529 | -0.28073 | 0.0025755 | 0.00064547
141 | 0.98916 | -0.20612 | 0 | 0
142 | 0.98661 | -0.25539 | 0.0014815 | 0.00037129
143 | 0.985 | -0.28646 | 0.0013648 | 0.00034204
144 | 0.98962 | -0.19743 | 0.005004 | 0.0012541
145 | 0.98649 | -0.25783 | 0 | 0
146 | 0.98241 | -0.33654 | 0.0044589 | 0.0011175
147 | 0.97824 | -0.41763 | 0.0063391 | 0.0015887
148 | 0.99957 | -0.0080283 | 0.0062576 | 0.0015683
149 | 0.99584 | -0.078725 | 0.006091 | 0.0015266
150 | 1 | 0 | -0.55221 | -0.14102
151 | 0.99458 | -0.10263 | 0 | 0
152 | 0.99156 | -0.16026 | 0 | 0
153 | 0.99389 | -0.11595 | 0 | 0
154 | 0.99087 | -0.17343 | 0.0043794 | 0.0010976
155 | 0.99365 | -0.12059 | 0 | 0
156 | 0.99386 | -0.1166 | 0.0032161 | 0.00080604
157 | 0.99336 | -0.12624 | 0 | 0
158 | 0.99298 | -0.13355 | 0.0098553 | 0.00247
159 | 0.98639 | -0.25965 | 0.0016431 | 0.0004118
160 | 0.98633 | -0.26097 | 0.00092455 | 0.00023171
161 | 0.98631 | -0.26127 | 0.0016521 | 0.00041406
162 | 0.97249 | -0.5306 | 0.0024232 | 0.00060732
163 | 0.97241 | -0.53221 | 0.0015479 | 0.00038793
164 | 0.9722 | -0.53637 | 0.0038017 | 0.00095279
165 | 0.97218 | -0.53678 | 0.0012057 | 0.00030217
166 | 0.97217 | -0.53691 | 0.0012187 | 0.00030544
167 | 0.99305 | -0.13225 | 0.023804 | 0.0059659
168 | 0.99319 | -0.12951 | 0.0038067 | 0.00095405
169 | 0.99315 | -0.13032 | 0.0038259 | 0.00095886
170 | 0.97659 | -0.44978 | 0.00062763 | 0.0001573
171 | 0.9949 | -0.097509 | 0.0018294 | 0.00045849
172 | 0.99453 | -0.1046 | 0.0074942 | 0.0018782
173 | 0.99411 | -0.11276 | 0.0015659 | 0.00039245
174 | 0.97086 | -0.563 | 0.001605 | 0.00040226
175 | 0.97144 | -0.55155 | 0.0026632 | 0.00066745
176 | 0.97213 | -0.53775 | 0 | 0
177 | 0.9721 | -0.53834 | 0.00084732 | 0.00021236
178 | 0.98453 | -0.29543 | 0 | 0
179 | 0.98426 | -0.30065 | 0.0027319 | 0.00068469
180 | 0.97186 | -0.54324 | 0 | 0
181 | 0.983 | -0.32502 | 0.0025895 | 0.000649
182 | 0.9838 | -0.30956 | 0.0023092 | 0.00057873
183 | 0.98295 | -0.32594 | 0.0012042 | 0.0003018
184 | 0.9928 | -0.13715 | 0.012902 | 0.0032336
185 | 0.97147 | -0.55091 | 0.015133 | 0.0037926
186 | 0.99688 | -0.059536 | 0.011933 | 0.0029906
187 | 0.99405 | -0.11396 | 0.0039546 | 0.00099112
188 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.062168 | -0.015874 | 0.062192 | 0.015889 | 2.4366e-05 | 1.55e-05 | 0.093769 | 0.093769 | 0.093769 | 0.98764 | -0.23534 | 0.98807 | -0.22724 | 25.7606
1 | 0.061702 | 0.015757 | -0.061537 | -0.015652 | 0.0001651 | 0.00010502 | 0.093067 | 0.093068 | 0.093068 | 0.98764 | -0.23534 | 0.98476 | -0.29086 | 25.5681
2 | -0.063089 | -0.016114 | 0.063156 | 0.016156 | 6.6589e-05 | 4.2365e-05 | 0.09512 | 0.095119 | 0.09512 | 0.98807 | -0.22724 | 0.98921 | -0.20543 | 26.1317
3 | 0.061537 | 0.015652 | -0.061469 | -0.015609 | 6.7655e-05 | 4.3034e-05 | 0.093068 | 0.093068 | 0.093068 | 0.98476 | -0.29086 | 0.98358 | -0.31371 | 25.5681
4 | -0.064251 | -0.016431 | 0.064264 | 0.016439 | 1.3366e-05 | 8.5051e-06 | 0.096767 | 0.096767 | 0.096767 | 0.98921 | -0.20543 | 0.98943 | -0.20113 | 26.5843
5 | 0.060565 | 0.015382 | -0.060474 | -0.015325 | 9.0696e-05 | 5.7681e-05 | 0.0917 | 0.0917 | 0.0917 | 0.98358 | -0.31371 | 0.98197 | -0.34487 | 25.1922
6 | -0.065112 | -0.016652 | 0.065184 | 0.016698 | 7.195e-05 | 4.5791e-05 | 0.098042 | 0.098042 | 0.098042 | 0.98943 | -0.20113 | 0.99063 | -0.17832 | 26.9345
7 | 0.058949 | 0.014942 | -0.058775 | -0.014832 | 0.00017371 | 0.00011045 | 0.089388 | 0.089388 | 0.089388 | 0.98197 | -0.34487 | 0.97881 | -0.40639 | 24.5571
8 | -0.069348 | -0.017741 | 0.069432 | 0.017795 | 8.4519e-05 | 5.3825e-05 | 0.1043 | 0.1043 | 0.1043 | 0.99063 | -0.17832 | 0.99194 | -0.15318 | 28.6529
9 | 0.054474 | 0.013754 | -0.054422 | -0.013721 | 5.2593e-05 | 3.3403e-05 | 0.08285 | 0.08285 | 0.08285 | 0.97881 | -0.40639 | 0.97778 | -0.42656 | 22.7611
10 | 0.0043004 | 0.0010775 | -0.0043 | -0.0010776 | 4.1436e-07 | -5.9723e-08 | 0.0065376 | 0.0065377 | 0.0065377 | 0.97881 | -0.40639 | 0.97871 | -0.40841 | 1.7961
11 | -0.014895 | -0.0037355 | 0.014898 | 0.0037373 | 3.1701e-06 | 1.8164e-06 | 0.022506 | 0.022506 | 0.022506 | 0.98484 | -0.28995 | 0.98507 | -0.28548 | 6.183
12 | 0.013763 | 0.0034519 | -0.013758 | -0.0034492 | 4.7585e-06 | 2.6722e-06 | 0.020796 | 0.020796 | 0.020796 | 0.98484 | -0.28995 | 0.98447 | -0.2972 | 5.7132
13 | -0.016382 | -0.0041092 | 0.016384 | 0.0041103 | 1.851e-06 | 1.082e-06 | 0.024747 | 0.024747 | 0.024747 | 0.98507 | -0.28548 | 0.98519 | -0.28311 | 6.7987
14 | 0.012278 | 0.0030781 | -0.012276 | -0.0030772 | 1.6337e-06 | 8.8478e-07 | 0.018558 | 0.018558 | 0.018558 | 0.98447 | -0.2972 | 0.98432 | -0.3 | 5.0984
15 | -0.018535 | -0.0046492 | 0.018539 | 0.0046516 | 4.0249e-06 | 2.4015e-06 | 0.027996 | 0.027996 | 0.027996 | 0.98519 | -0.28311 | 0.98542 | -0.27856 | 7.6913
16 | 0.0021511 | 0.00053885 | -0.002151 | -0.00053909 | 9.2057e-08 | -2.3721e-07 | 0.0032489 | 0.003249 | 0.003249 | 0.98519 | -0.28311 | 0.98514 | -0.28401 | 0.89257
17 | 0.00985 | 0.0024692 | -0.0098466 | -0.0024675 | 3.4201e-06 | 1.6662e-06 | 0.014891 | 0.014891 | 0.014891 | 0.98432 | -0.3 | 0.98395 | -0.30729 | 4.0909
18 | -0.022517 | -0.0056485 | 0.022528 | 0.0056554 | 1.1258e-05 | 6.8744e-06 | 0.034003 | 0.034003 | 0.034003 | 0.98542 | -0.27856 | 0.98596 | -0.26808 | 9.3414
19 | 0.0070583 | 0.0017687 | -0.007057 | -0.0017683 | 1.3514e-06 | 4.6324e-07 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | 0.98395 | -0.30729 | 0.98374 | -0.31131 | 2.9325
20 | -0.023901 | -0.0059995 | 0.023905 | 0.0060018 | 3.7093e-06 | 2.277e-06 | 0.036075 | 0.036075 | 0.036075 | 0.98596 | -0.26808 | 0.98613 | -0.26482 | 9.9107
21 | 0.00449 | 0.0011249 | -0.0044896 | -0.0011249 | 3.8045e-07 | -3.5748e-08 | 0.0067914 | 0.0067915 | 0.0067915 | 0.98374 | -0.31131 | 0.98365 | -0.31309 | 1.8658
22 | -0.049631 | -0.01248 | 0.049661 | 0.012499 | 2.9927e-05 | 1.898e-05 | 0.075792 | 0.075792 | 0.075792 | 0.9746 | -0.48908 | 0.97524 | -0.47646 | 20.8219
23 | 0.047085 | 0.011842 | -0.047027 | -0.011805 | 5.7779e-05 | 3.6608e-05 | 0.071904 | 0.071905 | 0.071905 | 0.9746 | -0.48908 | 0.97329 | -0.51481 | 19.754
24 | -0.059242 | -0.0149 | 0.059305 | 0.014941 | 6.3331e-05 | 4.0274e-05 | 0.09041 | 0.09041 | 0.09041 | 0.97524 | -0.47646 | 0.97638 | -0.45411 | 24.8378
25 | 0.0095805 | 0.0024015 | -0.0095786 | -0.0024006 | 1.8616e-06 | 9.0161e-07 | 0.014618 | 0.014618 | 0.014618 | 0.97524 | -0.47646 | 0.97503 | -0.48054 | 4.016
26 | 0.025266 | 0.0063471 | -0.025254 | -0.00634 | 1.1525e-05 | 7.1202e-06 | 0.038633 | 0.038633 | 0.038633 | 0.97329 | -0.51481 | 0.97281 | -0.52437 | 10.6135
27 | 0.021762 | 0.005458 | -0.021756 | -0.0054545 | 5.6229e-06 | 3.4303e-06 | 0.033272 | 0.033272 | 0.033272 | 0.97329 | -0.51481 | 0.97302 | -0.52023 | 9.1406
28 | -0.061853 | -0.015579 | 0.061855 | 0.01558 | 1.7412e-06 | 1.1078e-06 | 0.094293 | 0.094293 | 0.094293 | 0.97638 | -0.45411 | 0.97641 | -0.45352 | 25.9046
29 | 0.021851 | 0.0054871 | -0.02184 | -0.0054806 | 1.0768e-05 | 6.5725e-06 | 0.033428 | 0.033428 | 0.033428 | 0.97281 | -0.52437 | 0.97229 | -0.5347 | 9.1835
30 | 0.018751 | 0.0047014 | -0.018748 | -0.0046999 | 2.4641e-06 | 1.4778e-06 | 0.028676 | 0.028676 | 0.028676 | 0.97302 | -0.52023 | 0.97288 | -0.52299 | 7.878
31 | -0.064852 | -0.016331 | 0.064925 | 0.016378 | 7.2767e-05 | 4.6323e-05 | 0.098861 | 0.098861 | 0.098861 | 0.97641 | -0.45352 | 0.97761 | -0.43008 | 27.1595
32 | 0.02184 | 0.0054806 | -0.021825 | -0.0054714 | 1.5061e-05 | 9.1933e-06 | 0.033428 | 0.033428 | 0.033428 | 0.97229 | -0.5347 | 0.97155 | -0.54917 | 9.1835
33 | 0.013409 | 0.0033617 | -0.013408 | -0.0033609 | 1.5218e-06 | 8.5418e-07 | 0.02051 | 0.02051 | 0.02051 | 0.97288 | -0.52299 | 0.97276 | -0.52537 | 5.6345
34 | -0.0668 | -0.016848 | 0.06683 | 0.016867 | 3.0009e-05 | 1.9109e-05 | 0.10171 | 0.10171 | 0.10171 | 0.97761 | -0.43008 | 0.97809 | -0.4207 | 27.9436
35 | -0.0073563 | -0.0018437 | 0.0073568 | 0.0018439 | 5.0118e-07 | 1.7769e-07 | 0.011008 | 0.011008 | 0.011008 | 0.99436 | -0.10784 | 0.99444 | -0.10641 | 3.0243
36 | -0.012174 | -0.0030511 | 0.012175 | 0.0030517 | 1.0501e-06 | 5.6256e-07 | 0.018216 | 0.018216 | 0.018216 | 0.99444 | -0.10641 | 0.99453 | -0.1046 | 5.0045
37 | 0.015352 | 0.0038491 | -0.015348 | -0.0038466 | 4.2837e-06 | 2.4858e-06 | 0.023514 | 0.023514 | 0.023514 | 0.97155 | -0.54917 | 0.97126 | -0.55503 | 6.4599
38 | 0.010202 | 0.0025574 | -0.010199 | -0.0025561 | 2.5446e-06 | 1.2827e-06 | 0.015606 | 0.015606 | 0.015606 | 0.97276 | -0.52537 | 0.97249 | -0.5306 | 4.2873
39 | 0.062958 | 0.015867 | -0.06295 | -0.015862 | 7.8684e-06 | 5.0072e-06 | 0.095902 | 0.095902 | 0.095902 | 0.97718 | -0.4384 | 0.97705 | -0.44101 | 26.3468
40 | -0.068281 | -0.017201 | 0.068377 | 0.017262 | 9.6127e-05 | 6.1224e-05 | 0.10401 | 0.10401 | 0.10401 | 0.97718 | -0.4384 | 0.97868 | -0.40901 | 28.5735
41 | 0.058589 | 0.014769 | -0.058513 | -0.014721 | 7.5881e-05 | 4.8246e-05 | 0.08926 | 0.08926 | 0.08926 | 0.97705 | -0.44101 | 0.97567 | -0.46812 | 24.522
42 | -0.068377 | -0.017262 | 0.068501 | 0.017341 | 0.00012408 | 7.9024e-05 | 0.10401 | 0.10401 | 0.10401 | 0.97868 | -0.40901 | 0.98062 | -0.37121 | 28.5734
43 | 0.057278 | 0.014411 | -0.057259 | -0.014399 | 1.8716e-05 | 1.1897e-05 | 0.087376 | 0.087376 | 0.087376 | 0.97567 | -0.46812 | 0.97532 | -0.47496 | 24.0045
44 | -0.069608 | -0.017618 | 0.06963 | 0.017632 | 2.187e-05 | 1.3931e-05 | 0.10569 | 0.10569 | 0.10569 | 0.98062 | -0.37121 | 0.98096 | -0.36466 | 29.0347
45 | 0.055737 | 0.014018 | -0.055735 | -0.014017 | 1.5693e-06 | 9.9716e-07 | 0.085054 | 0.085054 | 0.085054 | 0.97532 | -0.47496 | 0.97529 | -0.47555 | 23.3664
46 | -0.071321 | -0.018056 | 0.071398 | 0.018106 | 7.7632e-05 | 4.9461e-05 | 0.10825 | 0.10825 | 0.10825 | 0.98096 | -0.36466 | 0.98213 | -0.34202 | 29.7394
47 | 0.053778 | 0.013526 | -0.053764 | -0.013517 | 1.4012e-05 | 8.8987e-06 | 0.082068 | 0.082068 | 0.082068 | 0.97529 | -0.47555 | 0.97501 | -0.48101 | 22.5461
48 | -0.072794 | -0.018455 | 0.072796 | 0.018457 | 2.4213e-06 | 1.543e-06 | 0.11037 | 0.11037 | 0.11037 | 0.98213 | -0.34202 | 0.98216 | -0.34133 | 30.3201
49 | 0.00549 | 0.0013754 | -0.0054895 | -0.0013753 | 4.6924e-07 | 5.9869e-08 | 0.0082156 | 0.0082156 | 0.0082156 | 0.99433 | -0.1085 | 0.99424 | -0.11029 | 2.257
50 | -0.0088359 | -0.002214 | 0.0088359 | 0.002214 | 3.2452e-08 | 1.4349e-08 | 0.013223 | 0.013223 | 0.013223 | 0.99433 | -0.1085 | 0.99433 | -0.10842 | 3.6326
51 | 0.0046412 | 0.0011627 | -0.004641 | -0.0011628 | 2.0479e-07 | -1.5713e-08 | 0.0069461 | 0.0069461 | 0.0069461 | 0.99424 | -0.11029 | 0.99419 | -0.11122 | 1.9083
52 | -0.017913 | -0.0044892 | 0.017922 | 0.0044946 | 9.216e-06 | 5.4544e-06 | 0.026806 | 0.026806 | 0.026806 | 0.99433 | -0.10842 | 0.99489 | -0.097628 | 7.3644
53 | 0.0090769 | 0.0022752 | -0.0090758 | -0.0022747 | 1.1502e-06 | 5.2053e-07 | 0.013584 | 0.013584 | 0.013584 | 0.99433 | -0.10842 | 0.9942 | -0.11108 | 3.7318
54 | 0.0036509 | 0.00091461 | -0.0036508 | -0.00091466 | 9.9793e-08 | -5.1703e-08 | 0.0054642 | 0.0054643 | 0.0054643 | 0.99419 | -0.11122 | 0.99416 | -0.1118 | 1.5012
55 | -0.046637 | -0.011703 | 0.046705 | 0.011746 | 6.8198e-05 | 4.316e-05 | 0.069758 | 0.069757 | 0.069758 | 0.99489 | -0.097628 | 0.99648 | -0.06701 | 19.1642
56 | 0.028715 | 0.0072082 | -0.028703 | -0.0072012 | 1.1395e-05 | 7.0791e-06 | 0.042951 | 0.042951 | 0.042951 | 0.99489 | -0.097628 | 0.99446 | -0.10595 | 11.7998
57 | 0.008162 | 0.0020457 | -0.0081611 | -0.0020453 | 8.9571e-07 | 3.6573e-07 | 0.012216 | 0.012216 | 0.012216 | 0.9942 | -0.11108 | 0.99408 | -0.11339 | 3.3561
58 | 0.0027776 | 0.00069581 | -0.0027775 | -0.0006959 | 6.5792e-08 | -8.9518e-08 | 0.0041572 | 0.0041573 | 0.0041573 | 0.99416 | -0.1118 | 0.99413 | -0.11229 | 1.1421
59 | -0.17115 | -0.04348 | 0.1713 | 0.043578 | 0.00015504 | 9.8896e-05 | 0.25578 | 0.25578 | 0.25578 | 0.99648 | -0.06701 | 0.99747 | -0.048211 | 35.1345
60 | 0.042269 | 0.010615 | -0.042244 | -0.010599 | 2.4719e-05 | 1.5605e-05 | 0.063127 | 0.063127 | 0.063127 | 0.99648 | -0.06701 | 0.99584 | -0.079275 | 17.3425
61 | 0.082175 | 0.021118 | -0.082049 | -0.021038 | 0.00012558 | 8.0081e-05 | 0.1229 | 0.1229 | 0.1229 | 0.99648 | -0.06701 | 0.99482 | -0.09852 | 33.7627
62 | 0.025847 | 0.0064854 | -0.025827 | -0.0064733 | 1.9608e-05 | 1.2096e-05 | 0.038678 | 0.038678 | 0.038678 | 0.99446 | -0.10595 | 0.99364 | -0.12187 | 10.6258
63 | 0.0050282 | 0.0012601 | -0.0050282 | -0.0012601 | 4.7589e-08 | 1.4157e-09 | 0.0075267 | 0.0075267 | 0.0075267 | 0.99408 | -0.11339 | 0.99407 | -0.11359 | 2.0678
64 | 0.0015659 | 0.00039225 | -0.0015659 | -0.00039245 | 3.4936e-08 | -1.9751e-07 | 0.0023438 | 0.0023439 | 0.0023439 | 0.99413 | -0.11229 | 0.99411 | -0.11276 | 0.64392
65 | 0.019294 | 0.004839 | -0.019285 | -0.0048334 | 9.3456e-06 | 5.5888e-06 | 0.028784 | 0.028784 | 0.028784 | 0.99747 | -0.048211 | 0.99694 | -0.058378 | 7.9077
66 | -0.1906 | -0.048417 | 0.19078 | 0.048535 | 0.00018452 | 0.00011738 | 0.28456 | 0.28456 | 0.28456 | 0.99747 | -0.048211 | 0.99852 | -0.028121 | 26.0589
67 | 0.032221 | 0.0080873 | -0.032201 | -0.0080749 | 1.9695e-05 | 1.231e-05 | 0.048149 | 0.048149 | 0.048149 | 0.99584 | -0.079275 | 0.99518 | -0.0921 | 13.2278
68 | 0.082049 | 0.021038 | -0.081942 | -0.02097 | 0.00010698 | 6.8221e-05 | 0.1229 | 0.1229 | 0.1229 | 0.99482 | -0.09852 | 0.9934 | -0.12545 | 33.7627
69 | 0.010656 | 0.002671 | -0.010655 | -0.0026702 | 1.4785e-06 | 7.4572e-07 | 0.015958 | 0.015958 | 0.015958 | 0.99364 | -0.12187 | 0.99349 | -0.12479 | 4.3841
70 | 0.0039547 | 0.00099109 | -0.0039546 | -0.00099112 | 7.1092e-08 | -2.4633e-08 | 0.0059197 | 0.0059198 | 0.0059198 | 0.99407 | -0.11359 | 0.99405 | -0.11396 | 1.6263
71 | 0.077253 | 0.019795 | -0.077179 | -0.019747 | 7.4469e-05 | 4.7469e-05 | 0.11587 | 0.11587 | 0.11587 | 0.9934 | -0.12545 | 0.99235 | -0.14536 | 31.8331
72 | 0.074288 | 0.019023 | -0.07426 | -0.019005 | 2.8135e-05 | 1.7928e-05 | 0.11154 | 0.11154 | 0.11154 | 0.99235 | -0.14536 | 0.99194 | -0.15318 | 30.6424
73 | 0.011933 | 0.0029909 | -0.011933 | -0.0029906 | 6.5798e-07 | 3.49e-07 | 0.017811 | 0.017811 | 0.017811 | 0.99694 | -0.058378 | 0.99688 | -0.059536 | 4.8933
74 | -0.20597 | -0.052341 | 0.20625 | 0.052519 | 0.0002793 | 0.00017782 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.99852 | -0.028121 | 1 | 0 | 28.1316
75 | 0.021511 | 0.0053958 | -0.021505 | -0.0053924 | 5.5457e-06 | 3.3636e-06 | 0.032165 | 0.032165 | 0.032165 | 0.99518 | -0.0921 | 0.9949 | -0.097509 | 8.8366
76 | -0.0271 | -0.0068026 | 0.027109 | 0.0068082 | 9.0498e-06 | 5.6077e-06 | 0.040897 | 0.040897 | 0.040897 | 0.98613 | -0.26482 | 0.98649 | -0.25783 | 11.2353
77 | 0.0019006 | 0.00047624 | -0.0019006 | -0.00047633 | 2.3853e-08 | -8.6376e-08 | 0.0028466 | 0.0028467 | 0.0028467 | 0.99349 | -0.12479 | 0.99347 | -0.12505 | 0.78205
78 | 0.032242 | 0.0081136 | -0.032219 | -0.0080987 | 2.3836e-05 | 1.4928e-05 | 0.049219 | 0.049219 | 0.049219 | 0.97501 | -0.48101 | 0.97423 | -0.49649 | 13.5217
79 | 0.020432 | 0.0051305 | -0.020418 | -0.0051217 | 1.4504e-05 | 8.787e-06 | 0.031186 | 0.031187 | 0.031187 | 0.97501 | -0.48101 | 0.97426 | -0.4959 | 8.5677
80 | 0.030598 | 0.0076927 | -0.030595 | -0.0076905 | 3.4818e-06 | 2.1755e-06 | 0.046744 | 0.046744 | 0.046744 | 0.97423 | -0.49649 | 0.9741 | -0.49887 | 12.8418
81 | 0.018197 | 0.0045656 | -0.018192 | -0.0045625 | 5.1824e-06 | 3.094e-06 | 0.027795 | 0.027795 | 0.027795 | 0.97426 | -0.4959 | 0.97395 | -0.50187 | 7.6359
82 | 0.0022209 | 0.00055615 | -0.0022207 | -0.00055655 | 1.8082e-07 | -4.0612e-07 | 0.0033918 | 0.003392 | 0.003392 | 0.97426 | -0.4959 | 0.97417 | -0.49761 | 0.93187
83 | 0.028766 | 0.007232 | -0.028741 | -0.0072166 | 2.467e-05 | 1.5365e-05 | 0.04395 | 0.04395 | 0.04395 | 0.9741 | -0.49887 | 0.97319 | -0.51685 | 12.0742
84 | 0.014804 | 0.0037134 | -0.014799 | -0.0037103 | 5.5171e-06 | 3.1732e-06 | 0.022619 | 0.022619 | 0.022619 | 0.97395 | -0.50187 | 0.97356 | -0.50969 | 6.214
85 | 0.024914 | 0.0062574 | -0.024903 | -0.0062511 | 1.0209e-05 | 6.301e-06 | 0.038098 | 0.038098 | 0.038098 | 0.97319 | -0.51685 | 0.97276 | -0.52544 | 10.4665
86 | 0.012521 | 0.0031393 | -0.012519 | -0.0031383 | 1.9133e-06 | 1.0513e-06 | 0.019137 | 0.019137 | 0.019137 | 0.97356 | -0.50969 | 0.97339 | -0.5129 | 5.2575
87 | 0.024903 | 0.0062511 | -0.024891 | -0.0062435 | 1.2435e-05 | 7.6752e-06 | 0.038098 | 0.038098 | 0.038098 | 0.97276 | -0.52544 | 0.97223 | -0.53591 | 10.4665
88 | -0.0018251 | -0.00045741 | 0.0018251 | 0.0004574 | 1.4244e-09 | -5.1823e-09 | 0.0027866 | 0.0027866 | 0.0027866 | 0.97457 | -0.48953 | 0.97457 | -0.48951 | 0.76556
89 | -0.044003 | -0.011055 | 0.044041 | 0.011079 | 3.79e-05 | 2.3977e-05 | 0.067195 | 0.067195 | 0.067195 | 0.97457 | -0.48951 | 0.97549 | -0.47148 | 18.4602
90 | 0.042178 | 0.010597 | -0.04213 | -0.010567 | 4.8014e-05 | 3.0345e-05 | 0.064409 | 0.064409 | 0.064409 | 0.97457 | -0.48951 | 0.97336 | -0.51339 | 17.6947
91 | -0.045126 | -0.011351 | 0.04513 | 0.011354 | 4.6756e-06 | 2.9596e-06 | 0.06885 | 0.06885 | 0.06885 | 0.97549 | -0.47148 | 0.9756 | -0.46931 | 18.9148
92 | 0.025631 | 0.0064322 | -0.025625 | -0.0064281 | 6.7502e-06 | 4.1745e-06 | 0.039187 | 0.039187 | 0.039187 | 0.97336 | -0.51339 | 0.97308 | -0.51892 | 10.7657
93 | -0.048183 | -0.012119 | 0.048231 | 0.01215 | 4.8914e-05 | 3.1003e-05 | 0.073505 | 0.073505 | 0.073505 | 0.9756 | -0.46931 | 0.97668 | -0.44808 | 20.1938
94 | 0.024782 | 0.0062168 | -0.024778 | -0.0062143 | 4.0181e-06 | 2.4789e-06 | 0.037898 | 0.037898 | 0.037898 | 0.97308 | -0.51892 | 0.97291 | -0.52232 | 10.4116
95 | -0.051289 | -0.012915 | 0.05134 | 0.012948 | 5.1819e-05 | 3.2881e-05 | 0.078163 | 0.078163 | 0.078163 | 0.97668 | -0.44808 | 0.97776 | -0.42698 | 21.4733
96 | 0.0030571 | 0.00076576 | -0.003057 | -0.0007659 | 1.6209e-07 | -1.456e-07 | 0.0046576 | 0.0046576 | 0.0046576 | 0.97668 | -0.44808 | 0.97662 | -0.4492 | 1.2796
97 | 0.022306 | 0.0055948 | -0.022298 | -0.0055902 | 7.5523e-06 | 4.6187e-06 | 0.034117 | 0.034118 | 0.034118 | 0.97291 | -0.52232 | 0.97255 | -0.52942 | 9.3729
98 | 0.002354 | 0.0005897 | -0.0023539 | -0.00058994 | 1.1544e-07 | -2.3428e-07 | 0.0035609 | 0.003561 | 0.003561 | 0.98365 | -0.31309 | 0.9836 | -0.31412 | 0.9783
99 | -0.0045444 | -0.0011389 | 0.0045447 | 0.0011389 | 2.6412e-07 | -2.0296e-08 | 0.0068733 | 0.0068732 | 0.0068733 | 0.98383 | -0.30896 | 0.9839 | -0.30774 | 1.8883
100 | 0.079147 | 0.020094 | -0.079081 | -0.020053 | 6.5784e-05 | 4.0706e-05 | 0.11979 | 0.11979 | 0.11979 | 0.9839 | -0.30774 | 0.983 | -0.32502 | 10.97
101 | -0.083692 | -0.021233 | 0.08372 | 0.021251 | 2.851e-05 | 1.7705e-05 | 0.12667 | 0.12667 | 0.12667 | 0.9839 | -0.30774 | 0.98426 | -0.30065 | 11.5994
102 | 0.053339 | 0.01345 | -0.053338 | -0.013449 | 1.0655e-06 | 6.7649e-07 | 0.081203 | 0.081203 | 0.081203 | 0.97778 | -0.42656 | 0.97776 | -0.42698 | 22.3085
103 | 0.0028188 | 0.00070637 | -0.0028187 | -0.00070644 | 5.9153e-08 | -7.0066e-08 | 0.0042856 | 0.0042857 | 0.0042857 | 0.97871 | -0.40841 | 0.97868 | -0.40885 | 1.1774
104 | 0.0054208 | 0.0013584 | -0.0054203 | -0.0013583 | 5.7299e-07 | 7.6333e-08 | 0.0081863 | 0.0081864 | 0.0081864 | 0.98534 | -0.2799 | 0.98522 | -0.28212 | 2.249
105 | -0.0086871 | -0.002177 | 0.0086879 | 0.0021774 | 7.5489e-07 | 3.3413e-07 | 0.013119 | 0.013119 | 0.013119 | 0.98534 | -0.2799 | 0.98543 | -0.27808 | 3.6041
106 | 0.0044684 | 0.0011198 | -0.0044681 | -0.0011198 | 2.8286e-07 | -2.9855e-08 | 0.0067487 | 0.0067488 | 0.0067488 | 0.98522 | -0.28212 | 0.98515 | -0.28345 | 1.8541
107 | -0.0111 | -0.0027818 | 0.011101 | 0.0027825 | 1.3688e-06 | 7.1046e-07 | 0.016761 | 0.016761 | 0.016761 | 0.98543 | -0.27808 | 0.98556 | -0.27549 | 4.6046
108 | -0.012628 | -0.0031653 | 0.012631 | 0.0031666 | 2.2683e-06 | 1.2396e-06 | 0.019067 | 0.019067 | 0.019067 | 0.98556 | -0.27549 | 0.98576 | -0.27172 | 5.2381
109 | -0.11556 | -0.029337 | 0.11565 | 0.029397 | 9.4598e-05 | 6.0437e-05 | 0.17457 | 0.17457 | 0.17457 | 0.98576 | -0.27172 | 0.98664 | -0.25472 | 47.9592
110 | 0.10293 | 0.02617 | -0.10277 | -0.026068 | 0.00016 | 0.00010217 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1555 | 0.98576 | -0.27172 | 0.98408 | -0.30404 | 42.7211
111 | -0.12349 | -0.031361 | 0.12378 | 0.031546 | 0.00028955 | 0.00018502 | 0.18639 | 0.18638 | 0.18639 | 0.98664 | -0.25472 | 0.98916 | -0.20612 | 51.2047
112 | 0.10017 | 0.025418 | -0.10015 | -0.025401 | 2.6552e-05 | 1.6954e-05 | 0.15158 | 0.15158 | 0.15158 | 0.98408 | -0.30404 | 0.9838 | -0.30956 | 41.6439
113 | -0.0044962 | -0.0011267 | 0.0044962 | 0.0011267 | 1.5475e-08 | -9.2817e-10 | 0.0068774 | 0.0068774 | 0.0068774 | 0.9728 | -0.52461 | 0.97281 | -0.52454 | 1.8894
114 | 0.0034197 | 0.00085689 | -0.0034195 | -0.000857 | 2.049e-07 | -1.1678e-07 | 0.0052308 | 0.0052308 | 0.0052308 | 0.9728 | -0.52461 | 0.97274 | -0.52587 | 1.437
115 | -0.0058093 | -0.0014558 | 0.0058099 | 0.0014559 | 6.7489e-07 | 1.4891e-07 | 0.0088859 | 0.0088858 | 0.0088859 | 0.97281 | -0.52454 | 0.97293 | -0.5221 | 2.4412
116 | -0.0066264 | -0.0016605 | 0.0066266 | 0.0016606 | 2.554e-07 | 8.1102e-08 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.97293 | -0.5221 | 0.97297 | -0.52129 | 2.7842
117 | 0.0028425 | 0.00071155 | -0.0028422 | -0.00071191 | 3.3293e-07 | -3.6573e-07 | 0.0043556 | 0.0043558 | 0.0043558 | 0.97104 | -0.55948 | 0.97091 | -0.56194 | 1.1967
118 | -0.0048711 | -0.0012199 | 0.0048718 | 0.00122 | 7.1012e-07 | 3.3946e-08 | 0.0074641 | 0.007464 | 0.0074641 | 0.97104 | -0.55948 | 0.97119 | -0.55642 | 2.0506
119 | 0.0016051 | 0.00040187 | -0.001605 | -0.00040226 | 8.1002e-08 | -3.8959e-07 | 0.0024599 | 0.00246 | 0.00246 | 0.97091 | -0.56194 | 0.97086 | -0.563 | 0.67583
120 | -0.0048718 | -0.00122 | 0.0048722 | 0.00122 | 4.1029e-07 | 1.9544e-08 | 0.007464 | 0.0074639 | 0.007464 | 0.97119 | -0.55642 | 0.97128 | -0.55465 | 2.0505
121 | -0.0076031 | -0.0019053 | 0.0076038 | 0.0019056 | 7.1899e-07 | 2.8401e-07 | 0.011628 | 0.011628 | 0.011628 | 0.97297 | -0.52129 | 0.97307 | -0.51931 | 3.1944
122 | -0.0087468 | -0.0021921 | 0.0087471 | 0.0021922 | 3.1781e-07 | 1.4455e-07 | 0.013376 | 0.013376 | 0.013376 | 0.97307 | -0.51931 | 0.97311 | -0.51854 | 3.6746
123 | -0.0060294 | -0.00151 | 0.0060297 | 0.0015101 | 3.758e-07 | 9.5125e-08 | 0.0092367 | 0.0092367 | 0.0092367 | 0.97128 | -0.55465 | 0.97135 | -0.55334 | 2.5376
124 | -0.0060297 | -0.0015101 | 0.0060303 | 0.0015102 | 5.1484e-07 | 1.3029e-07 | 0.0092367 | 0.0092366 | 0.0092367 | 0.97135 | -0.55334 | 0.97144 | -0.55155 | 2.5375
125 | -0.087889 | -0.022214 | 0.08794 | 0.022246 | 5.1441e-05 | 3.2825e-05 | 0.13347 | 0.13347 | 0.13347 | 0.98035 | -0.37645 | 0.98098 | -0.36425 | 36.6671
126 | 0.087108 | 0.022018 | -0.087058 | -0.021986 | 5.017e-05 | 3.2012e-05 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.98035 | -0.37645 | 0.97974 | -0.38847 | 36.3414
127 | -0.088888 | -0.022484 | 0.088922 | 0.022506 | 3.4875e-05 | 2.2255e-05 | 0.1349 | 0.1349 | 0.1349 | 0.98098 | -0.36425 | 0.9814 | -0.35608 | 37.0618
128 | 0.086357 | 0.02181 | -0.086308 | -0.021779 | 4.895e-05 | 3.1233e-05 | 0.13122 | 0.13122 | 0.13122 | 0.97974 | -0.38847 | 0.97913 | -0.40031 | 36.049
129 | -0.090446 | -0.022888 | 0.090463 | 0.022899 | 1.6691e-05 | 1.0653e-05 | 0.13722 | 0.13722 | 0.13722 | 0.9814 | -0.35608 | 0.9816 | -0.35224 | 37.6965
130 | 0.084499 | 0.021326 | -0.084454 | -0.021297 | 4.4819e-05 | 2.8593e-05 | 0.12847 | 0.12847 | 0.12847 | 0.97913 | -0.40031 | 0.97856 | -0.41139 | 35.2937
131 | -0.091206 | -0.023085 | 0.091261 | 0.02312 | 5.461e-05 | 3.4854e-05 | 0.13834 | 0.13834 | 0.13834 | 0.9816 | -0.35224 | 0.98224 | -0.33977 | 38.0059
132 | 0.014102 | 0.0035357 | -0.014098 | -0.0035334 | 4.0275e-06 | 2.2843e-06 | 0.021445 | 0.021445 | 0.021445 | 0.97856 | -0.41139 | 0.97826 | -0.41738 | 5.8915
133 | 0.068607 | 0.017324 | -0.068577 | -0.017305 | 3.061e-05 | 1.9497e-05 | 0.10437 | 0.10437 | 0.10437 | 0.97856 | -0.41139 | 0.97809 | -0.4207 | 28.6736
134 | -0.092035 | -0.023314 | 0.092049 | 0.023323 | 1.4285e-05 | 9.1177e-06 | 0.13951 | 0.13951 | 0.13951 | 0.98224 | -0.33977 | 0.98241 | -0.33654 | 38.3282
135 | 0.0063392 | 0.0015887 | -0.0063391 | -0.0015887 | 7.3029e-08 | 2.0442e-08 | 0.0096424 | 0.0096424 | 0.0096424 | 0.97826 | -0.41738 | 0.97824 | -0.41763 | 2.649
136 | 0.0016098 | 0.0004032 | -0.0016097 | -0.00040341 | 4.2779e-08 | -2.0991e-07 | 0.0024526 | 0.0024527 | 0.0024527 | 0.97662 | -0.4492 | 0.97659 | -0.44976 | 0.67382
137 | 0.00062763 | 0.00015727 | -0.00062763 | -0.0001573 | 8.2026e-10 | -2.9402e-08 | 0.0009563 | 0.00095631 | 0.00095631 | 0.97659 | -0.44976 | 0.97659 | -0.44978 | 0.26272
138 | -0.073968 | -0.018751 | 0.074019 | 0.018782 | 5.1269e-05 | 3.1573e-05 | 0.11214 | 0.11214 | 0.11214 | 0.98216 | -0.34133 | 0.98291 | -0.32691 | 10.2693
139 | -0.076485 | -0.0194 | 0.076492 | 0.019404 | 6.949e-06 | 4.2899e-06 | 0.11587 | 0.11587 | 0.11587 | 0.98291 | -0.32691 | 0.983 | -0.32502 | 10.6111
140 | -0.010325 | -0.0025876 | 0.010326 | 0.0025881 | 9.461e-07 | 4.7974e-07 | 0.015788 | 0.015788 | 0.015788 | 0.97311 | -0.51854 | 0.97321 | -0.51662 | 4.3373
141 | -0.011476 | -0.0028763 | 0.011478 | 0.0028774 | 2.0353e-06 | 1.0835e-06 | 0.017546 | 0.017546 | 0.017546 | 0.97321 | -0.51662 | 0.97339 | -0.5129 | 4.8204
142 | 0.023843 | 0.0059809 | -0.023835 | -0.0059758 | 8.325e-06 | 5.1214e-06 | 0.036495 | 0.036495 | 0.036495 | 0.97223 | -0.53591 | 0.97186 | -0.54324 | 10.0261
143 | 0.019809 | 0.0049663 | -0.019802 | -0.0049623 | 6.656e-06 | 4.0202e-06 | 0.030309 | 0.030309 | 0.030309 | 0.97255 | -0.52942 | 0.97219 | -0.53648 | 8.3266
144 | 0.01664 | 0.0041707 | -0.016639 | -0.0041701 | 9.9557e-07 | 5.8642e-07 | 0.025469 | 0.025469 | 0.025469 | 0.97219 | -0.53648 | 0.97213 | -0.53773 | 6.997
145 | 0.0031622 | 0.00079153 | -0.0031621 | -0.00079161 | 1.1047e-07 | -8.525e-08 | 0.0048396 | 0.0048397 | 0.0048397 | 0.97219 | -0.53648 | 0.97215 | -0.53721 | 1.3296
146 | 0.00084737 | 0.00021149 | -0.00084735 | -0.00021191 | 2.172e-08 | -4.1313e-07 | 0.0012967 | 0.0012969 | 0.0012969 | 0.97215 | -0.53721 | 0.97213 | -0.53775 | 0.35628
147 | 0.096473 | 0.024499 | -0.096467 | -0.024496 | 5.9045e-06 | 3.6938e-06 | 0.14571 | 0.14571 | 0.14571 | 0.98596 | -0.26795 | 0.98589 | -0.26922 | 13.3437
148 | -0.09924 | -0.025193 | 0.099312 | 0.025238 | 7.2074e-05 | 4.5145e-05 | 0.14989 | 0.14989 | 0.14989 | 0.98596 | -0.26795 | 0.98674 | -0.25287 | 13.7261
149 | 0.093534 | 0.02376 | -0.093493 | -0.023735 | 4.0536e-05 | 2.5322e-05 | 0.14129 | 0.14129 | 0.14129 | 0.98589 | -0.26922 | 0.98542 | -0.27823 | 12.9383
150 | -0.10515 | -0.026702 | 0.10519 | 0.026726 | 3.883e-05 | 2.4379e-05 | 0.1587 | 0.1587 | 0.1587 | 0.98674 | -0.25287 | 0.98714 | -0.2452 | 14.5328
151 | 0.090486 | 0.022982 | -0.090476 | -0.022975 | 1.089e-05 | 6.7914e-06 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.98542 | -0.27823 | 0.98529 | -0.28073 | 12.5225
152 | -0.13802 | -0.034975 | 0.13828 | 0.03514 | 0.00025963 | 0.00016432 | 0.20819 | 0.20819 | 0.20819 | 0.98714 | -0.2452 | 0.98916 | -0.20612 | 19.0654
153 | 0.032831 | 0.0082489 | -0.032815 | -0.0082389 | 1.5961e-05 | 9.9932e-06 | 0.049497 | 0.049497 | 0.049497 | 0.98714 | -0.2452 | 0.98661 | -0.25539 | 13.598
154 | 0.0879 | 0.022329 | -0.087876 | -0.022314 | 2.4238e-05 | 1.5093e-05 | 0.13286 | 0.13286 | 0.13286 | 0.98529 | -0.28073 | 0.985 | -0.28646 | 12.1663
155 | -0.26206 | -0.066685 | 0.26217 | 0.066755 | 0.00010983 | 7.0073e-05 | 0.39458 | 0.39458 | 0.39458 | 0.98916 | -0.20612 | 0.98962 | -0.19743 | 36.1336
156 | 0.031333 | 0.0078676 | -0.03133 | -0.0078654 | 3.6418e-06 | 2.2753e-06 | 0.047262 | 0.047262 | 0.047262 | 0.98661 | -0.25539 | 0.98649 | -0.25783 | 12.9842
157 | 0.086511 | 0.021972 | -0.086474 | -0.021949 | 3.7345e-05 | 2.3234e-05 | 0.13079 | 0.1308 | 0.1308 | 0.985 | -0.28646 | 0.98453 | -0.29543 | 11.9776
158 | -0.26717 | -0.068009 | 0.26748 | 0.068207 | 0.00030963 | 0.00019757 | 0.4021 | 0.4021 | 0.4021 | 0.98962 | -0.19743 | 0.99087 | -0.17343 | 36.8226
159 | 0.0042203 | 0.0010571 | -0.00422 | -0.0010572 | 3.6576e-07 | -7.3176e-08 | 0.0063657 | 0.0063659 | 0.0063659 | 0.98649 | -0.25783 | 0.98639 | -0.25965 | 1.7489
160 | -0.096508 | -0.02444 | 0.096557 | 0.024472 | 4.9169e-05 | 3.139e-05 | 0.14627 | 0.14627 | 0.14627 | 0.98241 | -0.33654 | 0.98295 | -0.32594 | 40.1836
161 | 0.33791 | 0.086847 | -0.33676 | -0.086109 | 0.0011562 | 0.00073857 | 0.5038 | 0.5038 | 0.5038 | 0.99957 | -0.0080283 | 0.99584 | -0.078725 | 46.1359
162 | -0.34417 | -0.088416 | 0.34431 | 0.088502 | 0.00013425 | 8.5756e-05 | 0.51312 | 0.51312 | 0.51312 | 0.99957 | -0.0080283 | 1 | 0 | 46.9889
163 | 0.33067 | 0.084582 | -0.33029 | -0.084338 | 0.00038216 | 0.0002441 | 0.4947 | 0.4947 | 0.4947 | 0.99584 | -0.078725 | 0.99458 | -0.10263 | 45.3025
164 | 0.27279 | 0.0699 | -0.27203 | -0.069415 | 0.00075962 | 0.00048474 | 0.40868 | 0.40868 | 0.40868 | 0.99458 | -0.10263 | 0.99156 | -0.16026 | 37.4248
165 | 0.057492 | 0.014439 | -0.057455 | -0.014415 | 3.6514e-05 | 2.3198e-05 | 0.086026 | 0.086026 | 0.086026 | 0.99458 | -0.10263 | 0.99389 | -0.11595 | 23.6334
166 | 0.27203 | 0.069415 | -0.27186 | -0.069305 | 0.00017286 | 0.00011031 | 0.40868 | 0.40868 | 0.40868 | 0.99156 | -0.16026 | 0.99087 | -0.17343 | 37.4248
167 | 0.022779 | 0.0057165 | -0.022774 | -0.0057134 | 5.0291e-06 | 3.0692e-06 | 0.034106 | 0.034106 | 0.034106 | 0.99389 | -0.11595 | 0.99365 | -0.12059 | 9.3699
168 | 0.0032162 | 0.00080595 | -0.0032161 | -0.00080604 | 9.9681e-08 | -8.4773e-08 | 0.0048152 | 0.0048152 | 0.0048152 | 0.99389 | -0.11595 | 0.99386 | -0.1166 | 1.3229
169 | 0.03146 | 0.007893 | -0.031445 | -0.0078834 | 1.5413e-05 | 9.6243e-06 | 0.047104 | 0.047104 | 0.047104 | 0.99389 | -0.11595 | 0.99336 | -0.12624 | 12.9407
170 | 0.022774 | 0.0057134 | -0.02276 | -0.0057048 | 1.4072e-05 | 8.5886e-06 | 0.034106 | 0.034107 | 0.034107 | 0.99365 | -0.12059 | 0.99298 | -0.13355 | 9.3699
171 | 0.0076339 | 0.0019133 | -0.0076327 | -0.0019128 | 1.1921e-06 | 4.483e-07 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.99336 | -0.12624 | 0.99319 | -0.12951 | 3.1416
172 | 0.023811 | 0.0059701 | -0.023804 | -0.0059659 | 6.8204e-06 | 4.18e-06 | 0.035669 | 0.035669 | 0.035669 | 0.99336 | -0.12624 | 0.99305 | -0.13225 | 9.7991
173 | 0.012904 | 0.0032348 | -0.012902 | -0.0032336 | 2.2076e-06 | 1.2093e-06 | 0.019338 | 0.019338 | 0.019338 | 0.99298 | -0.13355 | 0.9928 | -0.13715 | 5.3127
174 | 0.0025769 | 0.0006454 | -0.0025767 | -0.00064567 | 1.6248e-07 | -2.6199e-07 | 0.0038872 | 0.0038873 | 0.0038873 | 0.98639 | -0.25965 | 0.98633 | -0.26097 | 1.0679
175 | 0.0016522 | 0.00041395 | -0.0016521 | -0.00041406 | 2.3383e-08 | -1.1313e-07 | 0.0024925 | 0.0024925 | 0.0024925 | 0.98633 | -0.26097 | 0.98631 | -0.26127 | 0.68476
176 | 0.0077759 | 0.0019488 | -0.0077753 | -0.0019485 | 5.9546e-07 | 2.4193e-07 | 0.011898 | 0.011898 | 0.011898 | 0.97249 | -0.5306 | 0.97241 | -0.53221 | 3.2687
177 | 0.0062274 | 0.0015606 | -0.0062262 | -0.0015603 | 1.2327e-06 | 3.3997e-07 | 0.0095293 | 0.0095295 | 0.0095295 | 0.97241 | -0.53221 | 0.9722 | -0.53637 | 2.618
178 | 0.0024245 | 0.00060747 | -0.0024244 | -0.00060755 | 4.768e-08 | -8.398e-08 | 0.0037108 | 0.0037108 | 0.0037108 | 0.9722 | -0.53637 | 0.97218 | -0.53678 | 1.0195
179 | 0.0012187 | 0.00030538 | -0.0012187 | -0.00030544 | 7.6361e-09 | -6.7674e-08 | 0.0018654 | 0.0018654 | 0.0018654 | 0.97218 | -0.53678 | 0.97217 | -0.53691 | 0.51247
180 | 0.003826 | 0.0009588 | -0.0038259 | -0.00095886 | 1.4677e-07 | -6.0209e-08 | 0.0057322 | 0.0057322 | 0.0057322 | 0.99319 | -0.12951 | 0.99315 | -0.13032 | 1.5748
181 | 0.019676 | 0.0049339 | -0.019669 | -0.0049299 | 6.6477e-06 | 3.9888e-06 | 0.029429 | 0.029429 | 0.029429 | 0.9949 | -0.097509 | 0.99453 | -0.1046 | 8.0849
182 | -0.0086934 | -0.0021777 | 0.0086937 | 0.0021778 | 2.6316e-07 | 1.1942e-07 | 0.013316 | 0.013316 | 0.013316 | 0.97144 | -0.55155 | 0.97147 | -0.55091 | 3.6582
183 | 0.00084735 | 0.00021191 | -0.00084732 | -0.00021236 | 2.3793e-08 | -4.5241e-07 | 0.0012969 | 0.001297 | 0.001297 | 0.97213 | -0.53775 | 0.9721 | -0.53834 | 0.35633
184 | 0.086474 | 0.021949 | -0.086452 | -0.021935 | 2.1708e-05 | 1.3506e-05 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1308 | 0.98453 | -0.29543 | 0.98426 | -0.30065 | 11.9776
185 | 0.023835 | 0.0059758 | -0.023826 | -0.0059704 | 8.7071e-06 | 5.3566e-06 | 0.036495 | 0.036495 | 0.036495 | 0.97186 | -0.54324 | 0.97147 | -0.55091 | 10.0261
186 | 0.097838 | 0.024823 | -0.097761 | -0.024774 | 7.6997e-05 | 4.9159e-05 | 0.14809 | 0.14809 | 0.14809 | 0.9838 | -0.30956 | 0.98295 | -0.32594 | 40.6844

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55827 | 0.14254

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00046535 | 0.00011663
1 | 0.00089707 | 0.00022483
2 | 0.0010953 | 0.0002745
3 | 0.00090436 | 0.00022665
4 | 0.0008476 | 0.00021243
5 | 0.0015258 | 0.00038241
6 | 0.0041642 | 0.0010436
7 | 0.0011318 | 0.00028365
8 | 0.0014839 | 0.0003719
9 | 0.0014806 | 0.00037108
10 | 0.0024261 | 0.00060803
11 | 0.0039778 | 0.00099693
12 | 0.002151 | 0.00053909
13 | 0.0027883 | 0.00069881
14 | 0.0013732 | 0.00034415
15 | 0.002567 | 0.00064335
16 | 0.002546 | 0.0006381
17 | 0.0025481 | 0.00063861
18 | 0.0095786 | 0.0024006
19 | 0.003403 | 0.00085288
20 | 0.0030052 | 0.00075316
21 | 0.0029973 | 0.00075119
22 | 0.0053394 | 0.0013382
23 | 0.0018752 | 0.00046996
24 | 0.0073563 | 0.0018437
25 | 0.0048171 | 0.0012073
26 | 0.0064731 | 0.0016223
27 | 0.0032059 | 0.00080348
28 | 0.0053227 | 0.001334
29 | 0.0043615 | 0.0010931
30 | 0.0012351 | 0.00030954
31 | 0.0011067 | 0.00027736
32 | 0.0015223 | 0.00038152
33 | 0.001691 | 0.0004238
34 | 0.0019572 | 0.00049053
35 | 0.0013952 | 0.00034968
36 | 0.0033459 | 0.00083856
37 | 0.00084828 | 0.0002126
38 | 0.00099012 | 0.00024815
39 | 0.00091379 | 0.00022902
40 | 0.00087323 | 0.00021885
41 | 0.0028561 | 0.00071581
42 | 0.0031328 | 0.00078516
43 | 0.0012116 | 0.00030365
44 | 0.010024 | 0.0025122
45 | 0.015171 | 0.0038023
46 | 0.0010735 | 0.00026905
47 | 0.004689 | 0.0011752
48 | 0.0028905 | 0.00072444
49 | 0.0048278 | 0.00121
50 | 0.0073515 | 0.0018424
51 | 0.015189 | 0.0038067
52 | 0.01069 | 0.0026792
53 | 0.0031954 | 0.00080083
54 | 0.0087541 | 0.002194
55 | 0.0019006 | 0.00047633
56 | 0.0010894 | 0.00027303
57 | 0.0016201 | 0.00040605
58 | 0.0018294 | 0.00045849
59 | 0.0033877 | 0.00084904
60 | 0.0022207 | 0.00055655
61 | 0.0038273 | 0.0009592
62 | 0.0022781 | 0.00057094
63 | 0.0018251 | 0.00045741
64 | 0.0010848 | 0.00027188
65 | 0.016498 | 0.0041349
66 | 0.0030523 | 0.00076497
67 | 0.00084289 | 0.00021125
68 | 0.002472 | 0.00061953
69 | 0.0021356 | 0.00053523
70 | 0.0023539 | 0.00058994
71 | 0.0045444 | 0.0011389
72 | 0.0010826 | 0.00027133
73 | 0.0014812 | 0.00037123
74 | 0.0019977 | 0.00050067
75 | 0.0028187 | 0.00070644
76 | 0.0032663 | 0.00081862
77 | 0.0009519 | 0.00023857
78 | 0.0024118 | 0.00060446
79 | 0.0044681 | 0.0011198
80 | 0.0015274 | 0.0003828
81 | 0.0078331 | 0.0019632
82 | 0.0025932 | 0.00064991
83 | 0.0010765 | 0.0002698
84 | 0.0013131 | 0.00032909
85 | 0.0034195 | 0.000857
86 | 0.00081642 | 0.00020461
87 | 0.0020285 | 0.0005084
88 | 0.0012371 | 0.00031004
89 | 0.00097647 | 0.00024473
90 | 0.001143 | 0.00028646
91 | 0.0011572 | 0.00029001
92 | 0.00078115 | 0.00019577
93 | 0.00094712 | 0.00023737
94 | 0.00070079 | 0.00017563
95 | 0.0015238 | 0.00038189
96 | 0.0018092 | 0.00045342
97 | 0.00074303 | 0.00018622
98 | 0.0017441 | 0.0004371
99 | 0.00077434 | 0.00019407
100 | 0.0077593 | 0.0019447
101 | 0.0017467 | 0.00043777
102 | 0.0014472 | 0.0003627
103 | 0.0009821 | 0.00024614
104 | 0.0011719 | 0.00029372
105 | 0.0024655 | 0.0006179
106 | 0.0015774 | 0.00039534
107 | 0.0011502 | 0.00028827
108 | 0.0010408 | 0.00026085
109 | 0.0010476 | 0.00026256
110 | 0.015348 | 0.0038466
111 | 0.0024894 | 0.00062391
112 | 0.016639 | 0.0041701
113 | 0.0023147 | 0.00058012
114 | 0.0027667 | 0.00069341
115 | 0.0029337 | 0.00073525
116 | 0.0058417 | 0.0014641
117 | 0.0030066 | 0.00075354
118 | 0.0025755 | 0.00064547
119 | 0.0014815 | 0.00037129
120 | 0.0013648 | 0.00034204
121 | 0.005004 | 0.0012541
122 | 0.0044589 | 0.0011175
123 | 0.0063391 | 0.0015887
124 | 0.0062576 | 0.0015683
125 | 0.006091 | 0.0015266
126 | 0.0060603 | 0.0015188
127 | 0.0043794 | 0.0010976
128 | 0.0032161 | 0.00080604
129 | 0.0098553 | 0.00247
130 | 0.0016431 | 0.0004118
131 | 0.00092455 | 0.00023171
132 | 0.0016521 | 0.00041406
133 | 0.0024232 | 0.00060732
134 | 0.0015479 | 0.00038793
135 | 0.0038017 | 0.00095279
136 | 0.0012057 | 0.00030217
137 | 0.0012187 | 0.00030544
138 | 0.023804 | 0.0059659
139 | 0.0038067 | 0.00095405
140 | 0.0038259 | 0.00095886
141 | 0.00062763 | 0.0001573
142 | 0.0018294 | 0.00045849
143 | 0.0074942 | 0.0018782
144 | 0.0015659 | 0.00039245
145 | 0.001605 | 0.00040226
146 | 0.0026632 | 0.00066745
147 | 0.00084732 | 0.00021236
148 | 0.0027319 | 0.00068469
149 | 0.0025895 | 0.000649
150 | 0.0023092 | 0.00057873
151 | 0.0012042 | 0.0003018
152 | 0.012902 | 0.0032336
153 | 0.015133 | 0.0037926
154 | 0.011933 | 0.0029906
155 | 0.0039546 | 0.00099112

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1