## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2495-2_1_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2495-2_1_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2495-2_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2495-2_1_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2495-2_1_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2495-2_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2495-2_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2495-2_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2495-2_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2495-2_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2495-2_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2495-2_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2495-2_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2495-2_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2495-2_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2495-2_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2495-2_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2495-2_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2495-2_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2495-2_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2495-2_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2495-2_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2495-2_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2495-2_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2495-2_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2495-2_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2495-2_1_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2495-2_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2495-2_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2495-2_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2495-2_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2495-2_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2495-2_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2495-2_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2495-2_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2495-2_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2495-2_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2495-2_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2495-2_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2495-2_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2495-2_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2495-2_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2495-2_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2495-2_1_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2495-2_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2495-2_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2495-2_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2495-2_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2495-2_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2495-2_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2495-2_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2495-2_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2495-2_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2495-2_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2495-2_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2495-2_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2495-2_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2495-2_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2495-2_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2495-2_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2495-2_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2495-2_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2495-2_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2495-2_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2495-2_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2495-2_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2495-2_1_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2495-2_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2495-2_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2495-2_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2495-2_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2495-2_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2495-2_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2495-2_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2495-2_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2495-2_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2495-2_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2495-2_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2495-2_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2495-2_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2495-2_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2495-2_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2495-2_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2495-2_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2495-2_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2495-2_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2495-2_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2495-2_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2495-2_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2495-2_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2495-2_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2495-2_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2495-2_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2495-2_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2495-2_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2495-2_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2495-2_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2495-2_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2495-2_1_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2495-2_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2495-2_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2495-2_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2495-2_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2495-2_1_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2495-2_1_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2495-2_1_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2495-2_1_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2495-2_1_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_390_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2495-2_1_2_load_2 | 0 | 0.001186 | 0.00029723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2495-2_1_2_load_4 | 1 | 0.0011814 | 0.00029608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2495-2_1_2_load_94 | 2 | 0.0011832 | 0.00029653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2495-2_1_2_load_5 | 3 | 0.0020034 | 0.0005021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2495-2_1_2_load_6 | 4 | 0.0013121 | 0.00032884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2495-2_1_2_load_7 | 5 | 0.001376 | 0.00034487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2495-2_1_2_load_8 | 6 | 0.001533 | 0.0003842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2495-2_1_2_load_9 | 7 | 0.0013745 | 0.00034447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2495-2_1_2_load_165 | 8 | 0.0021468 | 0.00053803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2495-2_1_2_load_153 | 9 | 0.0030953 | 0.00077575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2495-2_1_2_load_20 | 10 | 0.0023321 | 0.00058448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2495-2_1_2_load_21 | 11 | 0.0023744 | 0.00059508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2495-2_1_2_load_22 | 12 | 0.0024135 | 0.00060488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2495-2_1_2_load_23 | 13 | 0.0026216 | 0.00065703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2495-2_1_2_load_24 | 14 | 0.0023455 | 0.00058784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2495-2_1_2_load_71 | 15 | 0.0020431 | 0.00051206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2495-2_1_2_load_36 | 16 | 0.0017811 | 0.00044638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2495-2_1_2_load_31 | 17 | 0.0011809 | 0.00029597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2495-2_1_2_load_32 | 18 | 0.00096805 | 0.00024262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2495-2_1_2_load_33 | 19 | 0.0011776 | 0.00029514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2495-2_1_2_load_34 | 20 | 0.0023916 | 0.00059938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2495-2_1_2_load_35 | 21 | 0.0025621 | 0.00064213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2495-2_1_2_load_103 | 22 | 0.00097441 | 0.00024421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2495-2_1_2_load_43 | 23 | 0.0012002 | 0.00030079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2495-2_1_2_load_37 | 24 | 0.00093133 | 0.00023341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2495-2_1_2_load_193 | 25 | 0.0006718 | 0.00016837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2495-2_1_2_load_239 | 26 | 0.0006564 | 0.00016451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2495-2_1_2_load_38 | 27 | 0.0013752 | 0.00034466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2495-2_1_2_load_39 | 28 | 0.0017905 | 0.00044874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2495-2_1_2_load_41 | 30 | 0.0014096 | 0.00035327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2495-2_1_2_load_159 | 34 | 0.0013326 | 0.00033397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2495-2_1_2_load_44 | 35 | 0.0030318 | 0.00075985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2495-2_1_2_load_52 | 36 | 0.001472 | 0.00036891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2495-2_1_2_load_53 | 37 | 0.0016122 | 0.00040405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2495-2_1_2_load_54 | 38 | 0.0012362 | 0.00030982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2495-2_1_2_load_55 | 39 | 0.0021662 | 0.00054289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2495-2_1_2_load_56 | 40 | 0.0011675 | 0.00029259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2495-2_1_2_load_57 | 42 | 0.0022372 | 0.00056069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2495-2_1_2_load_247 | 43 | 0.0081741 | 0.0020486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2495-2_1_2_load_58 | 44 | 0.00088295 | 0.00022129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2495-2_1_2_load_59 | 45 | 0.0022193 | 0.00055622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2495-2_1_2_load_61 | 47 | 0.0014708 | 0.00036863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2495-2_1_2_load_62 | 48 | 0.0024003 | 0.00060157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2495-2_1_2_load_186 | 49 | 0.0033221 | 0.00083259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2495-2_1_2_load_158 | 51 | 0.0025059 | 0.00062803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2495-2_1_2_load_72 | 52 | 0.0023149 | 0.00058017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2495-2_1_2_load_73 | 53 | 0.0024084 | 0.00060361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2495-2_1_2_load_74 | 54 | 0.0021562 | 0.00054039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2495-2_1_2_load_75 | 55 | 0.0023341 | 0.00058498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2495-2_1_2_load_185 | 56 | 0.0012746 | 0.00031944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2495-2_1_2_load_80 | 57 | 0.00074786 | 0.00018743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2495-2_1_2_load_81 | 58 | 0.0015738 | 0.00039444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2495-2_1_2_load_82 | 59 | 0.00081047 | 0.00020312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2495-2_1_2_load_83 | 60 | 0.0012984 | 0.00032542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2495-2_1_2_load_166 | 61 | 0.0011592 | 0.00029051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2495-2_1_2_load_84 | 62 | 0.0016309 | 0.00040875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2495-2_1_2_load_85 | 63 | 0.00095844 | 0.00024021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2495-2_1_2_load_87 | 64 | 0.0016618 | 0.00041649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2495-2_1_2_load_95 | 65 | 0.0016596 | 0.00041595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2495-2_1_2_load_240 | 66 | 0.00056918 | 0.00014265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2495-2_1_2_load_96 | 67 | 0.0019713 | 0.00049405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2495-2_1_2_load_97 | 68 | 0.0016652 | 0.00041734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2495-2_1_2_load_192 | 69 | 0.0020953 | 0.00052514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2495-2_1_2_load_176 | 70 | 0.0033367 | 0.00083626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2495-2_1_2_load_104 | 71 | 0.0013772 | 0.00034515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2495-2_1_2_load_105 | 72 | 0.0026774 | 0.00067102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2495-2_1_2_load_171 | 73 | 0.0011834 | 0.00029659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2495-2_1_2_load_114 | 74 | 0.0025881 | 0.00064865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2495-2_1_2_load_115 | 75 | 0.0015863 | 0.00039757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2495-2_1_2_load_116 | 76 | 0.0012088 | 0.00030296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2495-2_1_2_load_117 | 77 | 0.0010189 | 0.00025537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2495-2_1_2_load_118 | 78 | 0.0011504 | 0.00028831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2495-2_1_2_load_150 | 79 | 0.0018972 | 0.00047548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2495-2_1_2_load_188 | 80 | 0.0021208 | 0.00053152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2495-2_1_2_load_135 | 81 | 0.00064703 | 0.00016216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2495-2_1_2_load_136 | 82 | 0.00054044 | 0.00013545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2495-2_1_2_load_138 | 83 | 0.00070401 | 0.00017644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2495-2_1_2_load_140 | 84 | 0.0015874 | 0.00039783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2495-2_1_2_load_155 | 85 | 0.0019735 | 0.00049461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2495-2_1_2_load_191 | 86 | 0.0020685 | 0.00051841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2495-2_1_2_load_156 | 87 | 0.0027277 | 0.00068362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2495-2_1_2_load_175 | 89 | 0.0021044 | 0.00052742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2495-2_1_2_load_170 | 91 | 0.0011825 | 0.00029637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2495-2_1_2_load_172 | 92 | 0.0022964 | 0.00057553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2495-2_1_2_load_173 | 93 | 0.0017711 | 0.00044388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2495-2_1_2_load_218 | 94 | 0.0032932 | 0.00082536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2495-2_1_2_load_174 | 95 | 0.00080133 | 0.00020083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2495-2_1_2_load_196 | 96 | 0.0021432 | 0.00053715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2495-2_1_2_load_187 | 97 | 0.0032781 | 0.00082157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2495-2_1_2_load_235 | 98 | 0.0010343 | 0.00025923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2495-2_1_2_load_194 | 99 | 0.0020308 | 0.00050895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2495-2_1_2_load_195 | 100 | 0.0015544 | 0.00038956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2495-2_1_2_load_197 | 101 | 0.001944 | 0.00048721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2495-2_1_2_load_198 | 102 | 0.0014514 | 0.00036376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2495-2_1_2_load_233 | 103 | 0.0017708 | 0.00044382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2495-2_1_2_load_236 | 104 | 0.0014757 | 0.00036985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2495-2_1_2_load_244 | 105 | 0.0021153 | 0.00053015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2495-2_1_2_load_246 | 106 | 0.00098692 | 0.00024734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2495-2_1_2_load_245 | 107 | 0.0017625 | 0.00044173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2495-2_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2495-2_1_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2495-2_1_2_line_2 |  | 2 | 66 | 0.046279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2495-2_1_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.014901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2495-2_1_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2495-2_1_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.016091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2495-2_1_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.01011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2495-2_1_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.001791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2495-2_1_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0027197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2495-2_1_2_line_9 |  | 9 | 41 | 0.023796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2495-2_1_2_line_10 |  | 10 | 11 | 0.020529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2495-2_1_2_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0056957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2495-2_1_2_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0064385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2495-2_1_2_line_13 |  | 12 | 14 | 0.018434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2495-2_1_2_line_14 |  | 13 | 15 | 0.020818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2495-2_1_2_line_15 |  | 14 | 16 | 0.024919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2495-2_1_2_line_16 |  | 15 | 51 | 0.0025891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2495-2_1_2_line_17 |  | 16 | 24 | 0.018624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2495-2_1_2_line_18 |  | 16 | 25 | 0.027686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2495-2_1_2_line_19 |  | 17 | 18 | 0.011735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2495-2_1_2_line_20 |  | 17 | 19 | 0.00085315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2495-2_1_2_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0082647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2495-2_1_2_line_22 |  | 19 | 21 | 0.00096039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2495-2_1_2_line_23 |  | 20 | 22 | 0.00023554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2495-2_1_2_line_24 |  | 21 | 23 | 0.024509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2495-2_1_2_line_25 |  | 22 | 71 | 0.013027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2495-2_1_2_line_26 |  | 23 | 35 | 0.0023447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2495-2_1_2_line_27 |  | 24 | 26 | 0.044134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2495-2_1_2_line_28 |  | 25 | 83 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2495-2_1_2_line_29 |  | 26 | 66 | 0.02841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2495-2_1_2_line_30 |  | 27 | 28 | 0.03376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2495-2_1_2_line_31 |  | 27 | 29 | 0.049597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2495-2_1_2_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0061858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2495-2_1_2_line_33 |  | 29 | 31 | 0.032649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2495-2_1_2_line_34 |  | 30 | 32 | 0.026148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2495-2_1_2_line_35 |  | 31 | 33 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2495-2_1_2_line_36 |  | 31 | 34 | 0.058188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2495-2_1_2_line_37 |  | 32 | 90 | 0.022584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2495-2_1_2_line_38 |  | 32 | 101 | 0.010821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2495-2_1_2_line_39 |  | 33 | 62 | 0.037206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2495-2_1_2_line_40 |  | 34 | 51 | 0.026013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2495-2_1_2_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0073209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2495-2_1_2_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0061555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2495-2_1_2_line_43 |  | 37 | 39 | 0.018449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2495-2_1_2_line_44 |  | 38 | 40 | 0.0056238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2495-2_1_2_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0086638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2495-2_1_2_line_46 |  | 41 | 55 | 0.023209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2495-2_1_2_line_47 |  | 42 | 43 | 0.14748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2495-2_1_2_line_48 |  | 43 | 105 | 0.089312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2495-2_1_2_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0067457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2495-2_1_2_line_50 |  | 44 | 46 | 0.029544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2495-2_1_2_line_51 |  | 46 | 47 | 0.012331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2495-2_1_2_line_52 |  | 46 | 48 | 0.010501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2495-2_1_2_line_53 |  | 47 | 49 | 0.026863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2495-2_1_2_line_54 |  | 48 | 50 | 0.018716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2495-2_1_2_line_55 |  | 49 | 97 | 0.0049833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2495-2_1_2_line_56 |  | 50 | 56 | 0.030765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2495-2_1_2_line_57 |  | 50 | 54 | 0.022066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2495-2_1_2_line_58 |  | 52 | 53 | 0.014416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2495-2_1_2_line_59 |  | 52 | 54 | 0.025669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2495-2_1_2_line_60 |  | 53 | 55 | 0.0085908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2495-2_1_2_line_61 |  | 56 | 96 | 0.033962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2495-2_1_2_line_62 |  | 57 | 58 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2495-2_1_2_line_63 |  | 57 | 59 | 0.0052088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2495-2_1_2_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0075717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2495-2_1_2_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0055747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2495-2_1_2_line_66 |  | 61 | 90 | 0.010928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2495-2_1_2_line_67 |  | 62 | 63 | 0.020696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2495-2_1_2_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0047085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2495-2_1_2_line_69 |  | 64 | 65 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2495-2_1_2_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0088674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2495-2_1_2_line_71 |  | 67 | 68 | 0.013085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2495-2_1_2_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0077271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2495-2_1_2_line_73 |  | 68 | 70 | 0.046502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2495-2_1_2_line_74 |  | 70 | 95 | 0.029145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2495-2_1_2_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0090563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2495-2_1_2_line_76 |  | 72 | 73 | 0.00078593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2495-2_1_2_line_77 |  | 73 | 91 | 0.00017203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2495-2_1_2_line_78 |  | 74 | 75 | 0.017472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2495-2_1_2_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0062487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2495-2_1_2_line_80 |  | 75 | 77 | 0.0056244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2495-2_1_2_line_81 |  | 76 | 78 | 0.017247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2495-2_1_2_line_82 |  | 77 | 79 | 0.011978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2495-2_1_2_line_83 |  | 78 | 80 | 0.0064737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2495-2_1_2_line_84 |  | 79 | 86 | 0.00050787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2495-2_1_2_line_85 |  | 80 | 97 | 0.024737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2495-2_1_2_line_86 |  | 81 | 82 | 0.025188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2495-2_1_2_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0074683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2495-2_1_2_line_88 |  | 84 | 85 | 0.027654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2495-2_1_2_line_89 |  | 85 | 87 | 0.028096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2495-2_1_2_line_90 |  | 86 | 98 | 0.016513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2495-2_1_2_line_91 |  | 87 | 88 | 0.043557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2495-2_1_2_line_92 |  | 88 | 89 | 0.018251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2495-2_1_2_line_93 |  | 89 | 95 | 0.0011909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2495-2_1_2_line_94 |  | 91 | 92 | 0.016267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2495-2_1_2_line_95 |  | 92 | 93 | 0.01041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2495-2_1_2_line_96 |  | 93 | 94 | 0.022689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2495-2_1_2_line_97 |  | 94 | 103 | 0.005051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2495-2_1_2_line_98 |  | 96 | 102 | 0.020863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2495-2_1_2_line_99 |  | 96 | 99 | 0.027278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2495-2_1_2_line_100 |  | 98 | 104 | 0.017018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2495-2_1_2_line_101 |  | 99 | 100 | 0.02194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2495-2_1_2_line_102 |  | 100 | 101 | 0.026081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2495-2_1_2_line_103 |  | 102 | 103 | 0.029849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2495-2_1_2_line_104 |  | 104 | 105 | 0.03765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2495-2_1_2_line_105 |  | 105 | 106 | 0.052035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2495-2_1_2_line_106 |  | 106 | 107 | 0.018226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2495-2_1_2_trafo_185 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2642051.4654 | 1247503.829 | 2642051.5865 | 1247503.9707
1 | 2642051.3545 | 1247503.6992 | 2642051.4654 | 1247503.829
2 | 2642051.3545 | 1247503.6992 | 2642054.5811 | 1247457.5323
3 | 2641781.3176 | 1247472.5481 | 2641778.7969 | 1247474.3965 | 2641775.3972 | 1247476.6963 | 2641771.6 | 1247478.6042 | 2641768.316 | 1247479.5627
4 | 2641781.3176 | 1247472.5481 | 2641787.1022 | 1247468.3065 | 2641791.9258 | 1247464.6059
5 | 2641768.316 | 1247479.5627 | 2641766.8019 | 1247480.0047 | 2641762.5972 | 1247480.7978 | 2641758.4028 | 1247481.2019 | 2641753.9029 | 1247481.0035 | 2641752.4507 | 1247480.5655
6 | 2641799.9473 | 1247458.4519 | 2641791.9258 | 1247464.6059
7 | 2641752.4507 | 1247480.5655 | 2641750.736 | 1247480.0485
8 | 2641802.1051 | 1247456.7965 | 2641799.9473 | 1247458.4519
9 | 2641820.9021 | 1247442.205 | 2641809.4043 | 1247451.1966 | 2641802.1051 | 1247456.7965
10 | 2641943.5104 | 1247361.6936 | 2641952.1986 | 1247374.2977 | 2641954.9157 | 1247378.7558
11 | 2641957.7747 | 1247383.6771 | 2641957.2008 | 1247382.5051 | 2641954.9157 | 1247378.7558
12 | 2641943.5104 | 1247361.6936 | 2641942.0015 | 1247359.5047 | 2641939.8735 | 1247356.3807
13 | 2641957.7747 | 1247383.6771 | 2641961.8018 | 1247391.8994 | 2641964.8286 | 1247400.6703
14 | 2641939.8735 | 1247356.3807 | 2641931.103 | 1247343.5059 | 2641928.2072 | 1247339.1386
15 | 2641975.0564 | 1247423.2931 | 2641972.2982 | 1247418.8026 | 2641968.597 | 1247411.4049 | 2641965.702 | 1247403.2012 | 2641964.8286 | 1247400.6703
16 | 2641928.2072 | 1247339.1386 | 2641926.7764 | 1247336.9808
17 | 2641986.355 | 1247438.054 | 2641982.5987 | 1247433.8966 | 2641976.5989 | 1247425.8043 | 2641975.0564 | 1247423.2931
18 | 2641975.0564 | 1247423.2931 | 2642000.037 | 1247411.3568
19 | 2642026.5437 | 1247563.4851 | 2642029.4006 | 1247568.3059 | 2642032.3606 | 1247573.6754
20 | 2642032.7725 | 1247574.4225 | 2642032.3606 | 1247573.6754
21 | 2642022.1282 | 1247556.4996 | 2642025.9004 | 1247562.3994 | 2642026.5437 | 1247563.4851
22 | 2642033.2323 | 1247575.2655 | 2642033.2034 | 1247575.2041 | 2642032.7725 | 1247574.4225
23 | 2642022.1282 | 1247556.4996 | 2642022.0013 | 1247556.3011
24 | 2642044.0271 | 1247597.2641 | 2642043.2969 | 1247596.0005 | 2642038.2034 | 1247585.8021 | 2642033.2323 | 1247575.2655
25 | 2642014.2445 | 1247545.8347 | 2642022.0013 | 1247556.3011 | 2642022.0013 | 1247556.3011
26 | 2642045.2002 | 1247599.2942 | 2642044.0271 | 1247597.2641
27 | 2641986.355 | 1247438.054 | 2642030.2184 | 1247442.9301
28 | 2642000.037 | 1247411.3568 | 2642002.2028 | 1247415.0005 | 2642004.1034 | 1247417.5045 | 2642005.4001 | 1247418.9035 | 2642007.0984 | 1247420.1052 | 2642009.5224 | 1247421.7396
29 | 2642030.2184 | 1247442.9301 | 2642035.1167 | 1247445.8874 | 2642046.5696 | 1247452.8731 | 2642049.7673 | 1247454.5747 | 2642052.5724 | 1247456.2735 | 2642054.0689 | 1247457.1736 | 2642054.5811 | 1247457.5323
30 | 2641880.8985 | 1247363.0671 | 2641881.2025 | 1247350.0024 | 2641880.8997 | 1247342.6064 | 2641880.6006 | 1247337.9012 | 2641879.7036 | 1247332.3023 | 2641878.9556 | 1247329.4954
31 | 2641859.0997 | 1247284.2028 | 2641861.7019 | 1247287.9014 | 2641863.7975 | 1247291.6965 | 2641872.5976 | 1247312.9059 | 2641876.5972 | 1247322.9964 | 2641878.5043 | 1247327.8019 | 2641878.9556 | 1247329.4954
32 | 2641880.8985 | 1247363.0671 | 2641880.7547 | 1247369.2512
33 | 2641884.8006 | 1247264.0041 | 2641883.2981 | 1247265.0052 | 2641870.8989 | 1247274.3017 | 2641862.8993 | 1247280.9052 | 2641859.0997 | 1247284.2028
34 | 2641882.5999 | 1247394.8976 | 2641881.2031 | 1247392.6974 | 2641880.397 | 1247389.2005 | 2641880.4 | 1247384.4974 | 2641880.7547 | 1247369.2512
35 | 2641884.8006 | 1247264.0041 | 2641902.7036 | 1247251.8001 | 2641904.6977 | 1247250.7024
36 | 2641884.8006 | 1247264.0041 | 2641896.3006 | 1247284.699 | 2641913.3893 | 1247314.6836
37 | 2641882.5999 | 1247394.8976 | 2641874.9033 | 1247401.4031 | 2641865.0004 | 1247409.105
38 | 2641882.5999 | 1247394.8976 | 2641883.0035 | 1247395.5008 | 2641886.1008 | 1247398.6025 | 2641890.4398 | 1247402.3172
39 | 2641904.6977 | 1247250.7024 | 2641906.8026 | 1247255.2981 | 2641922.0165 | 1247283.6213
40 | 2641913.3893 | 1247314.6836 | 2641916.7042 | 1247320.5001 | 2641924.3998 | 1247333.3963 | 2641926.7764 | 1247336.9808
41 | 2641790.4828 | 1247426.2651 | 2641793.1027 | 1247428.0998 | 2641796.6012 | 1247430.2804
42 | 2641790.4828 | 1247426.2651 | 2641786.3989 | 1247423.4051 | 2641785.4863 | 1247422.6733
43 | 2641796.6012 | 1247430.2804 | 2641799.2009 | 1247431.9008 | 2641807.0025 | 1247436.2031 | 2641812.9482 | 1247438.7704
44 | 2641781.0987 | 1247419.1555 | 2641785.4863 | 1247422.6733
45 | 2641820.9021 | 1247442.205 | 2641812.9482 | 1247438.7704
46 | 2641820.9021 | 1247442.205 | 2641832.3983 | 1247446.2998 | 2641841.6032 | 1247450.801 | 2641842.2847 | 1247451.1351
47 | 2641715.498 | 1247658.3066 | 2641598.3843 | 1247747.9432
48 | 2641740.9978 | 1247572.7125 | 2641715.498 | 1247658.3066
49 | 2641946.8639 | 1247523.9293 | 2641950.7968 | 1247529.4099
50 | 2641928.4043 | 1247500.9024 | 2641932.9992 | 1247505.8048 | 2641938.2029 | 1247512.2013 | 2641946.7011 | 1247523.7024 | 2641946.8639 | 1247523.9293
51 | 2641928.4043 | 1247500.9024 | 2641926.4006 | 1247502.3003 | 2641923.8969 | 1247503.9059 | 2641921.6978 | 1247504.1016 | 2641917.4033 | 1247503.7043 | 2641917.0113 | 1247503.6743
52 | 2641928.4043 | 1247500.9024 | 2641927.4 | 1247499.8057 | 2641923.8011 | 1247496.1 | 2641920.687 | 1247493.839
53 | 2641890.6805 | 1247507.6363 | 2641891.0036 | 1247507.4982 | 2641901.9035 | 1247505.0958 | 2641907.1019 | 1247503.6982 | 2641910.1037 | 1247503.1969 | 2641913.4027 | 1247503.3981 | 2641917.0113 | 1247503.6743
54 | 2641905.3058 | 1247483.1942 | 2641910.2085 | 1247486.2308 | 2641920.687 | 1247493.839
55 | 2641886.098 | 1247509.5943 | 2641890.6805 | 1247507.6363
56 | 2641905.3058 | 1247483.1942 | 2641903.9242 | 1247468.1522 | 2641906.362 | 1247463.0438 | 2641916.361 | 1247462.9391
57 | 2641905.3058 | 1247483.1942 | 2641892.2334 | 1247475.5969 | 2641885.9226 | 1247472.6942
58 | 2641862.9435 | 1247461.2615 | 2641849.9986 | 1247454.9163
59 | 2641862.9435 | 1247461.2615 | 2641867.1026 | 1247463.3003 | 2641881.7996 | 1247470.7978 | 2641885.9226 | 1247472.6942
60 | 2641842.2847 | 1247451.1351 | 2641849.9986 | 1247454.9163
61 | 2641945.102 | 1247454.0004 | 2641939.8742 | 1247454.2191 | 2641935.5241 | 1247462.7385 | 2641916.361 | 1247462.9391
62 | 2641834.9094 | 1247390.5328 | 2641844.5142 | 1247396.4609
63 | 2641834.9094 | 1247390.5328 | 2641830.4769 | 1247387.797
64 | 2641850.9575 | 1247400.4377 | 2641844.5142 | 1247396.4609
65 | 2641855.7014 | 1247403.3656 | 2641850.9575 | 1247400.4377
66 | 2641865.0004 | 1247409.105 | 2641855.7014 | 1247403.3656
67 | 2641922.0165 | 1247283.6213 | 2641925.6032 | 1247290.2985 | 2641932.292 | 1247301.5814
68 | 2641934.6822 | 1247305.6381 | 2641934.2013 | 1247304.8022 | 2641932.292 | 1247301.5814
69 | 2641934.6822 | 1247305.6381 | 2641938.4018 | 1247312.1033 | 2641939.9349 | 1247314.3605
70 | 2641944.939 | 1247321.6808 | 2641943.9033 | 1247320.2032 | 2641939.9349 | 1247314.3605
71 | 2641952.4496 | 1247332.3953 | 2641944.939 | 1247321.6808
72 | 2641952.4496 | 1247332.3953 | 2641952.8011 | 1247332.8967 | 2641956.4339 | 1247339.0142
73 | 2641952.4496 | 1247332.3953 | 2641993.2035 | 1247310.0005
74 | 2641993.2035 | 1247310.0005 | 2642001.1972 | 1247305.2984 | 2642005.3995 | 1247303.805 | 2642012.3971 | 1247302.1979 | 2642020.5362 | 1247300.9673
75 | 2642008.8522 | 1247538.5588 | 2642014.2445 | 1247545.8347
76 | 2642008.8522 | 1247538.5588 | 2642008.3842 | 1247537.9273
77 | 2642008.3842 | 1247537.9273 | 2642008.2818 | 1247537.7891
78 | 2641836.4003 | 1247532.3876 | 2641820.4417 | 1247539.5002
79 | 2641842.1077 | 1247529.8438 | 2641836.4003 | 1247532.3876
80 | 2641820.4417 | 1247539.5002 | 2641815.3044 | 1247541.7898
81 | 2641842.1077 | 1247529.8438 | 2641842.2014 | 1247529.8021 | 2641857.6203 | 1247522.3049
82 | 2641804.3641 | 1247546.6658 | 2641815.3044 | 1247541.7898
83 | 2641863.4422 | 1247519.4741 | 2641857.6203 | 1247522.3049
84 | 2641803.9002 | 1247546.8726 | 2641804.3641 | 1247546.6658
85 | 2641863.4422 | 1247519.4741 | 2641874.5004 | 1247514.0973 | 2641885.6024 | 1247509.8061 | 2641886.098 | 1247509.5943
86 | 2642015.8998 | 1247425.6191 | 2642020.2734 | 1247428.1594 | 2642038.1751 | 1247437.3658
87 | 2642015.8998 | 1247425.6191 | 2642011.3979 | 1247423.0043 | 2642009.5224 | 1247421.7396
88 | 2642052.6266 | 1247397.7264 | 2642049.1998 | 1247379.0984 | 2642048.0223 | 1247370.465
89 | 2642044.2254 | 1247342.6265 | 2642048.0223 | 1247370.465
90 | 2641803.9002 | 1247546.8726 | 2641788.8176 | 1247553.5947
91 | 2642039.9017 | 1247299.3018 | 2642041.9988 | 1247326.3012 | 2642044.2254 | 1247342.6265
92 | 2642039.9017 | 1247299.3018 | 2642031.5971 | 1247299.8989 | 2642022.3017 | 1247300.7003 | 2642021.7137 | 1247300.7892
93 | 2642021.7137 | 1247300.7892 | 2642020.5362 | 1247300.9673
94 | 2642008.2818 | 1247537.7891 | 2642001.6983 | 1247528.9059 | 2641998.6047 | 1247524.7139
95 | 2641992.5074 | 1247516.2793 | 2641993.4996 | 1247517.796 | 2641998.6047 | 1247524.7139
96 | 2641980.0792 | 1247497.297 | 2641985.1987 | 1247505.1067 | 2641992.5074 | 1247516.2793
97 | 2641977.31 | 1247493.0727 | 2641980.0792 | 1247497.297
98 | 2641945.102 | 1247454.0004 | 2641954.8027 | 1247464.1979 | 2641959.0851 | 1247469.4656
99 | 2641945.102 | 1247454.0004 | 2641933.8032 | 1247442.3017 | 2641925.9826 | 1247434.5469
100 | 2641773.3463 | 1247560.6842 | 2641787.9032 | 1247554.0023 | 2641788.8176 | 1247553.5947
101 | 2641910.4034 | 1247419.0988 | 2641925.9826 | 1247434.5469
102 | 2641910.4034 | 1247419.0988 | 2641910.4034 | 1247419.0988 | 2641900.7021 | 1247411.1027 | 2641890.4398 | 1247402.3172
103 | 2641977.31 | 1247493.0727 | 2641975.2987 | 1247490.0044 | 2641969.8014 | 1247482.4049 | 2641963.503 | 1247474.8999 | 2641959.0851 | 1247469.4656
104 | 2641740.9978 | 1247572.7125 | 2641756.3033 | 1247573.4483 | 2641759.8008 | 1247566.9019 | 2641773.3463 | 1247560.6842
105 | 2641740.9978 | 1247572.7125 | 2641713.0935 | 1247528.7926
106 | 2641713.0935 | 1247528.7926 | 2641700.9758 | 1247515.1787

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642051.5865 | 1247503.9707
1 | 2642051.4654 | 1247503.829
2 | 2642051.3545 | 1247503.6992
3 | 2641781.3176 | 1247472.5481
4 | 2641768.316 | 1247479.5627
5 | 2641791.9258 | 1247464.6059
6 | 2641752.4507 | 1247480.5655
7 | 2641799.9473 | 1247458.4519
8 | 2641750.736 | 1247480.0485
9 | 2641802.1051 | 1247456.7965
10 | 2641954.9157 | 1247378.7558
11 | 2641943.5104 | 1247361.6936
12 | 2641957.7747 | 1247383.6771
13 | 2641939.8735 | 1247356.3807
14 | 2641964.8286 | 1247400.6703
15 | 2641928.2072 | 1247339.1386
16 | 2641975.0564 | 1247423.2931
17 | 2642032.3606 | 1247573.6754
18 | 2642026.5437 | 1247563.4851
19 | 2642032.7725 | 1247574.4225
20 | 2642022.1282 | 1247556.4996
21 | 2642033.2323 | 1247575.2655
22 | 2642022.0013 | 1247556.3011
23 | 2642044.0271 | 1247597.2641
24 | 2641986.355 | 1247438.054
25 | 2642000.037 | 1247411.3568
26 | 2642030.2184 | 1247442.9301
27 | 2641878.9556 | 1247329.4954
28 | 2641880.8985 | 1247363.0671
29 | 2641859.0997 | 1247284.2028
30 | 2641880.7547 | 1247369.2512
31 | 2641884.8006 | 1247264.0041
32 | 2641882.5999 | 1247394.8976
33 | 2641904.6977 | 1247250.7024
34 | 2641913.3893 | 1247314.6836
35 | 2642045.2002 | 1247599.2942
36 | 2641790.4828 | 1247426.2651
37 | 2641796.6012 | 1247430.2804
38 | 2641785.4863 | 1247422.6733
39 | 2641812.9482 | 1247438.7704
40 | 2641781.0987 | 1247419.1555
41 | 2641820.9021 | 1247442.205
42 | 2641598.3843 | 1247747.9432
43 | 2641715.498 | 1247658.3066
44 | 2641946.8639 | 1247523.9293
45 | 2641950.7968 | 1247529.4099
46 | 2641928.4043 | 1247500.9024
47 | 2641917.0113 | 1247503.6743
48 | 2641920.687 | 1247493.839
49 | 2641890.6805 | 1247507.6363
50 | 2641905.3058 | 1247483.1942
51 | 2641926.7764 | 1247336.9808
52 | 2641862.9435 | 1247461.2615
53 | 2641849.9986 | 1247454.9163
54 | 2641885.9226 | 1247472.6942
55 | 2641842.2847 | 1247451.1351
56 | 2641916.361 | 1247462.9391
57 | 2641834.9094 | 1247390.5328
58 | 2641844.5142 | 1247396.4609
59 | 2641830.4769 | 1247387.797
60 | 2641850.9575 | 1247400.4377
61 | 2641855.7014 | 1247403.3656
62 | 2641922.0165 | 1247283.6213
63 | 2641932.292 | 1247301.5814
64 | 2641934.6822 | 1247305.6381
65 | 2641939.9349 | 1247314.3605
66 | 2642054.5811 | 1247457.5323
67 | 2641944.939 | 1247321.6808
68 | 2641952.4497 | 1247332.3953
69 | 2641956.4339 | 1247339.0142
70 | 2641993.2035 | 1247310.0005
71 | 2642014.2445 | 1247545.8348
72 | 2642008.8522 | 1247538.5588
73 | 2642008.3842 | 1247537.9273
74 | 2641836.4003 | 1247532.3876
75 | 2641820.4417 | 1247539.5002
76 | 2641842.1077 | 1247529.8438
77 | 2641815.3044 | 1247541.7898
78 | 2641857.6203 | 1247522.3049
79 | 2641804.3641 | 1247546.6658
80 | 2641863.4422 | 1247519.4741
81 | 2642038.1751 | 1247437.3658
82 | 2642015.8998 | 1247425.6191
83 | 2642009.5224 | 1247421.7396
84 | 2642052.6266 | 1247397.7264
85 | 2642048.0223 | 1247370.465
86 | 2641803.9002 | 1247546.8726
87 | 2642044.2254 | 1247342.6265
88 | 2642039.9017 | 1247299.3018
89 | 2642021.7137 | 1247300.7892
90 | 2641865.0004 | 1247409.105
91 | 2642008.2818 | 1247537.7891
92 | 2641998.6047 | 1247524.7139
93 | 2641992.5074 | 1247516.2793
94 | 2641980.0792 | 1247497.297
95 | 2642020.5362 | 1247300.9673
96 | 2641945.102 | 1247454.0004
97 | 2641886.098 | 1247509.5943
98 | 2641788.8176 | 1247553.5947
99 | 2641925.9826 | 1247434.5469
100 | 2641910.4034 | 1247419.0988
101 | 2641890.4398 | 1247402.3172
102 | 2641959.0851 | 1247469.4656
103 | 2641977.31 | 1247493.0727
104 | 2641773.3463 | 1247560.6842
105 | 2641740.9978 | 1247572.7125
106 | 2641713.0935 | 1247528.7926
107 | 2641700.9758 | 1247515.1787
108 | 2641905.3058 | 1247483.1942

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98017 | -0.38211 | 0.001186 | 0.00029723
1 | 0.98017 | -0.3821 | 0.0011814 | 0.00029608
2 | 0.98017 | -0.3821 | 0.0011832 | 0.00029653
3 | 0.99526 | -0.0912 | 0.0020034 | 0.0005021
4 | 0.99519 | -0.092509 | 0.0013121 | 0.00032884
5 | 0.99534 | -0.089568 | 0.001376 | 0.00034487
6 | 0.99513 | -0.093551 | 0.001533 | 0.0003842
7 | 0.99542 | -0.088079 | 0.0013745 | 0.00034447
8 | 0.99513 | -0.093619 | 0.0021468 | 0.00053803
9 | 0.99544 | -0.087613 | 0.0030953 | 0.00077575
10 | 0.98125 | -0.36103 | 0.0023321 | 0.00058448
11 | 0.98157 | -0.35466 | 0.0023744 | 0.00059508
12 | 0.98117 | -0.36256 | 0.0024135 | 0.00060488
13 | 0.98169 | -0.35239 | 0.0026216 | 0.00065703
14 | 0.98096 | -0.3667 | 0.0023455 | 0.00058784
15 | 0.98212 | -0.34405 | 0.0020431 | 0.00051206
16 | 0.98073 | -0.37124 | 0.0017811 | 0.00044638
17 | 0.99389 | -0.11709 | 0.0011809 | 0.00029597
18 | 0.99399 | -0.11519 | 0.00096805 | 0.00024262
19 | 0.99388 | -0.11721 | 0.0011776 | 0.00029514
20 | 0.99406 | -0.11372 | 0.0023916 | 0.00059938
21 | 0.99388 | -0.11732 | 0.0025621 | 0.00064213
22 | 0.99406 | -0.11366 | 0.00097441 | 0.00024421
23 | 0.99378 | -0.11915 | 0.0012002 | 0.00030079
24 | 0.98063 | -0.37317 | 0.00093133 | 0.00023341
25 | 0.98066 | -0.37253 | 0.0006718 | 0.00016837
26 | 0.98043 | -0.37699 | 0.0006564 | 0.00016451
27 | 0.98829 | -0.22404 | 0.0013752 | 0.00034466
28 | 0.98996 | -0.19181 | 0.0017905 | 0.00044874
29 | 0.9859 | -0.27037 | 0 | 0
30 | 0.99028 | -0.18572 | 0.0014096 | 0.00035327
31 | 0.98432 | -0.30099 | 0 | 0
32 | 0.99165 | -0.15936 | 0 | 0
33 | 0.98379 | -0.31139 | 0 | 0
34 | 0.98281 | -0.33038 | 0.0013326 | 0.00033397
35 | 0.99377 | -0.11928 | 0.0030318 | 0.00075985
36 | 0.99554 | -0.085684 | 0.001472 | 0.00036891
37 | 0.99557 | -0.085185 | 0.0016122 | 0.00040405
38 | 0.99553 | -0.085944 | 0.0012362 | 0.00030982
39 | 0.99566 | -0.083405 | 0.0021662 | 0.00054289
40 | 0.99552 | -0.08606 | 0.0011675 | 0.00029259
41 | 0.99572 | -0.082239 | 0 | 0
42 | 0.99075 | -0.17827 | 0.0022372 | 0.00056069
43 | 0.99105 | -0.17241 | 0.0081741 | 0.0020486
44 | 0.99664 | -0.064373 | 0.00088295 | 0.00022129
45 | 0.99663 | -0.064636 | 0.0022193 | 0.00055622
46 | 0.99673 | -0.062765 | 0 | 0
47 | 0.99628 | -0.071317 | 0.0014708 | 0.00036863
48 | 0.99713 | -0.054916 | 0.0024003 | 0.00060157
49 | 0.99535 | -0.089278 | 0.0033221 | 0.00083259
50 | 0.9979 | -0.040158 | 0 | 0
51 | 0.98217 | -0.34292 | 0.0025059 | 0.00062803
52 | 0.99666 | -0.064046 | 0.0023149 | 0.00058017
53 | 0.99633 | -0.070433 | 0.0024084 | 0.00060361
54 | 0.99731 | -0.051642 | 0.0021562 | 0.00054039
55 | 0.99615 | -0.073878 | 0.0023341 | 0.00058498
56 | 1 | 0 | -0.17845 | -0.044897
57 | 0.99142 | -0.16385 | 0.00074786 | 0.00018743
58 | 0.99143 | -0.16354 | 0.0015738 | 0.00039444
59 | 0.99141 | -0.16392 | 0.00081047 | 0.00020312
60 | 0.99145 | -0.16312 | 0.0012984 | 0.00032542
61 | 0.99148 | -0.16268 | 0.0011592 | 0.00029051
62 | 0.98296 | -0.32761 | 0.0016309 | 0.00040875
63 | 0.98253 | -0.33603 | 0.00095844 | 0.00024021
64 | 0.98243 | -0.33787 | 0.0016618 | 0.00041649
65 | 0.98224 | -0.34153 | 0.0016596 | 0.00041595
66 | 0.98033 | -0.37912 | 0.00056918 | 0.00014265
67 | 0.9821 | -0.34446 | 0.0019713 | 0.00049405
68 | 0.9819 | -0.34831 | 0.0016652 | 0.00041734
69 | 0.98188 | -0.34861 | 0.0020953 | 0.00052514
70 | 0.98136 | -0.35886 | 0.0033367 | 0.00083626
71 | 0.99423 | -0.11057 | 0.0013772 | 0.00034515
72 | 0.99435 | -0.10819 | 0.0026774 | 0.00067102
73 | 0.99436 | -0.10795 | 0.0011834 | 0.00029659
74 | 0.99371 | -0.12091 | 0.0025881 | 0.00064865
75 | 0.99332 | -0.12843 | 0.0015863 | 0.00039757
76 | 0.99386 | -0.11793 | 0.0012088 | 0.00030296
77 | 0.9932 | -0.13069 | 0.0010189 | 0.00025537
78 | 0.99431 | -0.10936 | 0.0011504 | 0.00028831
79 | 0.99297 | -0.1353 | 0.0018972 | 0.00047548
80 | 0.99448 | -0.10602 | 0.0021208 | 0.00053152
81 | 0.98061 | -0.37347 | 0.00064703 | 0.00016216
82 | 0.98063 | -0.37318 | 0.00054044 | 0.00013545
83 | 0.98064 | -0.37302 | 0.00070401 | 0.00017644
84 | 0.98061 | -0.37355 | 0.0015874 | 0.00039783
85 | 0.98065 | -0.37275 | 0.0019735 | 0.00049461
86 | 0.99296 | -0.13547 | 0.0020685 | 0.00051841
87 | 0.98074 | -0.37094 | 0.0027277 | 0.00068362
88 | 0.981 | -0.36597 | 0 | 0
89 | 0.9811 | -0.36389 | 0.0021044 | 0.00052742
90 | 0.99153 | -0.16159 | 0 | 0
91 | 0.99436 | -0.10789 | 0.0011825 | 0.00029637
92 | 0.99466 | -0.10219 | 0.0022964 | 0.00057553
93 | 0.99487 | -0.098113 | 0.0017711 | 0.00044388
94 | 0.99537 | -0.088538 | 0.0032932 | 0.00082536
95 | 0.98111 | -0.36371 | 0.00080133 | 0.00020083
96 | 0.99686 | -0.059714 | 0.0021432 | 0.00053715
97 | 0.99519 | -0.092323 | 0.0032781 | 0.00082157
98 | 0.99269 | -0.14067 | 0.0010343 | 0.00025923
99 | 0.99515 | -0.092265 | 0.0020308 | 0.00050895
100 | 0.99382 | -0.11774 | 0.0015544 | 0.00038956
101 | 0.99227 | -0.1474 | 0.001944 | 0.00048721
102 | 0.99628 | -0.07088 | 0.0014514 | 0.00036376
103 | 0.99549 | -0.086115 | 0.0017708 | 0.00044382
104 | 0.99243 | -0.14572 | 0.0014757 | 0.00036985
105 | 0.9919 | -0.15591 | 0.0021153 | 0.00053015
106 | 0.99177 | -0.15845 | 0.00098692 | 0.00024734
107 | 0.99174 | -0.15901 | 0.0017625 | 0.00044173
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.001186 | -0.00029723 | 0.001186 | 0.00029723 | 2.2697e-10 | -2.2045e-09 | 0.0018004 | 0.0018004 | 0.0018004 | 0.98017 | -0.38211 | 0.98017 | -0.3821 | 0.49462
1 | -0.0023673 | -0.00059331 | 0.0023673 | 0.0005933 | 8.2678e-10 | -1.6228e-09 | 0.0035939 | 0.0035939 | 0.0035939 | 0.98017 | -0.3821 | 0.98017 | -0.3821 | 0.98733
2 | -0.0035505 | -0.00088984 | 0.003551 | 0.00088958 | 5.0419e-07 | -2.6073e-07 | 0.0053901 | 0.0053899 | 0.0053901 | 0.98017 | -0.3821 | 0.98033 | -0.37912 | 1.4808
3 | 0.0049923 | 0.001251 | -0.004992 | -0.001251 | 3.1131e-07 | 5.6135e-09 | 0.007464 | 0.0074641 | 0.0074641 | 0.99526 | -0.0912 | 0.99519 | -0.092509 | 2.0506
4 | -0.0069957 | -0.0017531 | 0.0069963 | 0.0017532 | 5.4368e-07 | 1.7572e-07 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.99526 | -0.0912 | 0.99534 | -0.089568 | 2.8734
5 | 0.00368 | 0.00092212 | -0.0036798 | -0.00092222 | 1.8268e-07 | -9.2146e-08 | 0.0055023 | 0.0055023 | 0.0055023 | 0.99519 | -0.092509 | 0.99513 | -0.093551 | 1.5116
6 | -0.0083723 | -0.0020981 | 0.0083729 | 0.0020984 | 5.9395e-07 | 2.4871e-07 | 0.012516 | 0.012516 | 0.012516 | 0.99534 | -0.089568 | 0.99542 | -0.088079 | 3.4386
7 | 0.0021468 | 0.00053801 | -0.0021468 | -0.00053803 | 6.9208e-09 | -1.8839e-08 | 0.0032101 | 0.0032101 | 0.0032101 | 0.99513 | -0.093551 | 0.99513 | -0.093619 | 0.88189
8 | -0.0097474 | -0.0024428 | 0.0097476 | 0.0024429 | 2.1654e-07 | 1.0323e-07 | 0.014571 | 0.014571 | 0.014571 | 0.99542 | -0.088079 | 0.99544 | -0.087613 | 4.003
9 | -0.012843 | -0.0032187 | 0.012846 | 0.0032205 | 3.2888e-06 | 1.7954e-06 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.99544 | -0.087613 | 0.99572 | -0.082239 | 5.2742
10 | -0.017151 | -0.0042984 | 0.017156 | 0.0043015 | 5.2077e-06 | 3.0735e-06 | 0.026009 | 0.026009 | 0.026009 | 0.98125 | -0.36103 | 0.98157 | -0.35466 | 7.1453
11 | 0.014819 | 0.0037139 | -0.014818 | -0.0037133 | 1.0786e-06 | 6.1839e-07 | 0.022472 | 0.022472 | 0.022472 | 0.98125 | -0.36103 | 0.98117 | -0.36256 | 6.1737
12 | -0.019531 | -0.0048965 | 0.019533 | 0.0048978 | 2.1166e-06 | 1.2732e-06 | 0.029608 | 0.029608 | 0.029608 | 0.98157 | -0.35466 | 0.98169 | -0.35239 | 8.1341
13 | 0.012404 | 0.0031084 | -0.012402 | -0.0031071 | 2.4464e-06 | 1.3329e-06 | 0.018812 | 0.018812 | 0.018812 | 0.98117 | -0.36256 | 0.98096 | -0.3667 | 5.1682
14 | -0.022154 | -0.0055548 | 0.022163 | 0.0055602 | 8.8042e-06 | 5.3713e-06 | 0.033582 | 0.033582 | 0.033582 | 0.98169 | -0.35239 | 0.98212 | -0.34405 | 9.2258
15 | 0.010056 | 0.0025192 | -0.010054 | -0.0025182 | 2.1744e-06 | 1.0771e-06 | 0.015254 | 0.015254 | 0.015254 | 0.98096 | -0.3667 | 0.98073 | -0.37124 | 4.1908
16 | -0.024206 | -0.0060723 | 0.024208 | 0.0060731 | 1.3061e-06 | 8.0315e-07 | 0.036677 | 0.036677 | 0.036677 | 0.98212 | -0.34405 | 0.98217 | -0.34292 | 10.0762
17 | 0.0057097 | 0.0014302 | -0.0057092 | -0.0014301 | 5.2412e-07 | 1.0045e-07 | 0.0086628 | 0.0086629 | 0.0086629 | 0.98073 | -0.37124 | 0.98063 | -0.37317 | 2.3799
18 | 0.0025635 | 0.00064162 | -0.0025633 | -0.00064186 | 1.5704e-07 | -2.4882e-07 | 0.0038892 | 0.0038893 | 0.0038893 | 0.98073 | -0.37124 | 0.98066 | -0.37253 | 1.0685
19 | -0.0091531 | -0.0022938 | 0.009154 | 0.0022942 | 8.264e-07 | 3.768e-07 | 0.013704 | 0.013704 | 0.013704 | 0.99389 | -0.11709 | 0.99399 | -0.11519 | 3.7648
20 | 0.0079722 | 0.0019978 | -0.0079722 | -0.0019978 | 4.5577e-08 | 1.8113e-08 | 0.011936 | 0.011936 | 0.011936 | 0.99389 | -0.11709 | 0.99388 | -0.11721 | 3.279
21 | -0.010122 | -0.0025368 | 0.010123 | 0.0025371 | 7.1161e-07 | 3.483e-07 | 0.015153 | 0.015153 | 0.015153 | 0.99399 | -0.11519 | 0.99406 | -0.11372 | 4.1629
22 | 0.0067945 | 0.0017027 | -0.0067945 | -0.0017027 | 3.7268e-08 | 1.1406e-08 | 0.010173 | 0.010173 | 0.010173 | 0.99388 | -0.11721 | 0.99388 | -0.11732 | 2.7947
23 | -0.012514 | -0.0031365 | 0.012514 | 0.0031365 | 3.0996e-08 | 1.6784e-08 | 0.018733 | 0.018733 | 0.018733 | 0.99406 | -0.11372 | 0.99406 | -0.11366 | 5.1464
24 | 0.0042324 | 0.0010605 | -0.004232 | -0.0010606 | 3.6905e-07 | -8.1398e-08 | 0.0063366 | 0.0063367 | 0.0063367 | 0.99388 | -0.11732 | 0.99378 | -0.11915 | 1.7409
25 | -0.013489 | -0.0033808 | 0.013491 | 0.0033819 | 1.9917e-06 | 1.1058e-06 | 0.020191 | 0.020191 | 0.020191 | 0.99406 | -0.11366 | 0.99423 | -0.11057 | 5.5471
26 | 0.0030318 | 0.00075983 | -0.0030318 | -0.00075985 | 1.812e-08 | -1.8782e-08 | 0.0045397 | 0.0045397 | 0.0045397 | 0.99378 | -0.11915 | 0.99377 | -0.11928 | 1.2472
27 | 0.0047779 | 0.0011966 | -0.004777 | -0.0011966 | 8.6987e-07 | 3.9187e-11 | 0.0072497 | 0.0072499 | 0.0072499 | 0.98063 | -0.37317 | 0.98043 | -0.37699 | 1.9917
28 | 0.0018915 | 0.0004735 | -0.0018915 | -0.00047365 | 4.4151e-08 | -1.5208e-07 | 0.0028699 | 0.00287 | 0.00287 | 0.98066 | -0.37253 | 0.98064 | -0.37302 | 0.78846
29 | 0.0041206 | 0.0010321 | -0.0041202 | -0.0010322 | 4.1667e-07 | -9.1575e-08 | 0.0062537 | 0.0062538 | 0.0062538 | 0.98043 | -0.37699 | 0.98033 | -0.37912 | 1.7181
30 | -0.053905 | -0.013631 | 0.053989 | 0.013684 | 8.3485e-05 | 5.2997e-05 | 0.081206 | 0.081205 | 0.081206 | 0.98829 | -0.22404 | 0.98996 | -0.19181 | 22.3092
31 | 0.05253 | 0.013286 | -0.052414 | -0.013212 | 0.00011647 | 7.3909e-05 | 0.079135 | 0.079135 | 0.079135 | 0.98829 | -0.22404 | 0.9859 | -0.27037 | 21.7404
32 | -0.055779 | -0.014132 | 0.055796 | 0.014143 | 1.6327e-05 | 1.037e-05 | 0.083897 | 0.083897 | 0.083897 | 0.98996 | -0.19181 | 0.99028 | -0.18572 | 23.0485
33 | 0.052414 | 0.013212 | -0.052337 | -0.013163 | 7.6673e-05 | 4.8655e-05 | 0.079135 | 0.079135 | 0.079135 | 0.9859 | -0.27037 | 0.98432 | -0.30099 | 21.7405
34 | -0.057205 | -0.014496 | 0.057278 | 0.014542 | 7.2546e-05 | 4.6093e-05 | 0.086015 | 0.086015 | 0.086015 | 0.99028 | -0.18572 | 0.99165 | -0.15936 | 23.6304
35 | 0.024235 | 0.006094 | -0.024223 | -0.0060866 | 1.2032e-05 | 7.3972e-06 | 0.036644 | 0.036644 | 0.036644 | 0.98432 | -0.30099 | 0.98379 | -0.31139 | 10.0672
36 | 0.028101 | 0.0070694 | -0.028062 | -0.007045 | 3.9397e-05 | 2.4475e-05 | 0.042491 | 0.042491 | 0.042491 | 0.98432 | -0.30099 | 0.98281 | -0.33038 | 11.6734
37 | 0.0055908 | 0.0014008 | -0.0055902 | -0.0014007 | 5.9604e-07 | 9.0143e-08 | 0.0083892 | 0.0083893 | 0.0083893 | 0.99165 | -0.15936 | 0.99153 | -0.16159 | 2.3047
38 | -0.062869 | -0.015943 | 0.062905 | 0.015966 | 3.6164e-05 | 2.3006e-05 | 0.094404 | 0.094404 | 0.094404 | 0.99165 | -0.15936 | 0.99227 | -0.1474 | 25.9351
39 | 0.024223 | 0.0060866 | -0.024205 | -0.0060751 | 1.8735e-05 | 1.1518e-05 | 0.036644 | 0.036645 | 0.036645 | 0.98379 | -0.31139 | 0.98296 | -0.32761 | 10.0672
40 | 0.02673 | 0.006711 | -0.026714 | -0.0067011 | 1.598e-05 | 9.8977e-06 | 0.040474 | 0.040474 | 0.040474 | 0.98281 | -0.33038 | 0.98217 | -0.34292 | 11.1192
41 | -0.0038756 | -0.00097119 | 0.0038757 | 0.00097115 | 9.2123e-08 | -3.6234e-08 | 0.0057928 | 0.0057928 | 0.0057928 | 0.99554 | -0.085684 | 0.99557 | -0.085185 | 1.5914
42 | 0.0024037 | 0.00060228 | -0.0024036 | -0.00060234 | 2.9795e-08 | -6.0968e-08 | 0.0035927 | 0.0035927 | 0.0035927 | 0.99554 | -0.085684 | 0.99553 | -0.085944 | 0.98701
43 | -0.0054879 | -0.0013752 | 0.0054884 | 0.0013753 | 4.6545e-07 | 5.7972e-08 | 0.0082024 | 0.0082023 | 0.0082024 | 0.99557 | -0.085185 | 0.99566 | -0.083405 | 2.2534
44 | 0.0011675 | 0.00029253 | -0.0011675 | -0.00029259 | 6.4218e-09 | -6.9011e-08 | 0.001745 | 0.001745 | 0.001745 | 0.99553 | -0.085944 | 0.99552 | -0.08606 | 0.4794
45 | -0.0076545 | -0.0019181 | 0.0076549 | 0.0019183 | 4.2517e-07 | 1.5942e-07 | 0.01144 | 0.01144 | 0.01144 | 0.99566 | -0.083405 | 0.99572 | -0.082239 | 3.1427
46 | -0.020501 | -0.0051388 | 0.020509 | 0.0051437 | 8.1694e-06 | 4.9264e-06 | 0.030637 | 0.030637 | 0.030637 | 0.99572 | -0.082239 | 0.99615 | -0.073878 | 8.4169
47 | -0.0022372 | -0.00056069 | 0.0022378 | 0.00055919 | 6.2426e-07 | -1.5002e-06 | 0.00336 | 0.0033594 | 0.00336 | 0.99075 | -0.17827 | 0.99105 | -0.17241 | 0.92309
48 | -0.010412 | -0.0026078 | 0.01042 | 0.0026119 | 8.1843e-06 | 4.0861e-06 | 0.015632 | 0.015632 | 0.015632 | 0.99105 | -0.17241 | 0.9919 | -0.15591 | 4.2946
49 | 0.0022194 | 0.00055615 | -0.0022193 | -0.00055622 | 2.7775e-08 | -7.0129e-08 | 0.0033136 | 0.0033136 | 0.0033136 | 0.99664 | -0.064373 | 0.99663 | -0.064636 | 0.91033
50 | -0.0031023 | -0.00077744 | 0.0031026 | 0.00077721 | 2.3768e-07 | -2.3292e-07 | 0.0046318 | 0.0046317 | 0.0046318 | 0.99664 | -0.064373 | 0.99673 | -0.062765 | 1.2725
51 | 0.039632 | 0.009979 | -0.039616 | -0.0099688 | 1.6197e-05 | 1.0205e-05 | 0.059183 | 0.059183 | 0.059183 | 0.99673 | -0.062765 | 0.99628 | -0.071317 | 16.2591
52 | -0.042735 | -0.010756 | 0.042751 | 0.010766 | 1.6036e-05 | 1.0126e-05 | 0.063815 | 0.063815 | 0.063815 | 0.99673 | -0.062765 | 0.99713 | -0.054916 | 17.5315
53 | 0.038145 | 0.0096001 | -0.038112 | -0.0095796 | 3.2714e-05 | 2.0588e-05 | 0.056986 | 0.056986 | 0.056986 | 0.99628 | -0.071317 | 0.99535 | -0.089278 | 15.6556
54 | -0.045151 | -0.011368 | 0.045183 | 0.011388 | 3.188e-05 | 2.0159e-05 | 0.067397 | 0.067397 | 0.067397 | 0.99713 | -0.054916 | 0.9979 | -0.040158 | 18.5155
55 | 0.03479 | 0.008747 | -0.034785 | -0.0087438 | 5.0569e-06 | 3.1717e-06 | 0.05202 | 0.05202 | 0.05202 | 0.99535 | -0.089278 | 0.99519 | -0.092323 | 14.2912
56 | -0.07495 | -0.018868 | 0.075094 | 0.01896 | 0.00014418 | 9.1871e-05 | 0.11179 | 0.11179 | 0.11179 | 0.9979 | -0.040158 | 1 | 0 | 30.7116
57 | 0.029767 | 0.0074801 | -0.029751 | -0.00747 | 1.6308e-05 | 1.0149e-05 | 0.044394 | 0.044394 | 0.044394 | 0.9979 | -0.040158 | 0.99731 | -0.051642 | 12.1961
58 | 0.025263 | 0.0063393 | -0.025256 | -0.0063346 | 7.6922e-06 | 4.7352e-06 | 0.037721 | 0.037721 | 0.037721 | 0.99666 | -0.064046 | 0.99633 | -0.070433 | 10.3629
59 | -0.027578 | -0.0069195 | 0.027594 | 0.0069296 | 1.6321e-05 | 1.0111e-05 | 0.041177 | 0.041177 | 0.041177 | 0.99666 | -0.064046 | 0.99731 | -0.051642 | 11.3123
60 | 0.022847 | 0.005731 | -0.022843 | -0.0057287 | 3.7513e-06 | 2.289e-06 | 0.034124 | 0.034124 | 0.034124 | 0.99633 | -0.070433 | 0.99615 | -0.073878 | 9.3747
61 | 0.10171 | 0.025937 | -0.10142 | -0.025751 | 0.00029233 | 0.00018664 | 0.1515 | 0.1515 | 0.1515 | 1 | 0 | 0.99686 | -0.059714 | 41.6216
62 | -0.0015583 | -0.00039049 | 0.0015584 | 0.00039036 | 2.3153e-08 | -1.3073e-07 | 0.0023389 | 0.0023388 | 0.0023389 | 0.99142 | -0.16385 | 0.99143 | -0.16354 | 0.64255
63 | 0.00081047 | 0.00020306 | -0.00081047 | -0.00020312 | 2.8903e-09 | -6.5318e-08 | 0.0012164 | 0.0012164 | 0.0012164 | 0.99142 | -0.16385 | 0.99141 | -0.16392 | 0.33419
64 | -0.0031322 | -0.0007848 | 0.0031322 | 0.00078474 | 6.2747e-08 | -5.7485e-08 | 0.0047009 | 0.0047009 | 0.0047009 | 0.99143 | -0.16354 | 0.99145 | -0.16312 | 1.2915
65 | -0.0044307 | -0.0011102 | 0.0044308 | 0.0011101 | 9.2439e-08 | -1.2733e-08 | 0.0066497 | 0.0066497 | 0.0066497 | 0.99145 | -0.16312 | 0.99148 | -0.16268 | 1.8268
66 | -0.00559 | -0.0014007 | 0.0055902 | 0.0014007 | 2.8841e-07 | 4.3645e-08 | 0.0083893 | 0.0083893 | 0.0083893 | 0.99148 | -0.16268 | 0.99153 | -0.16159 | 2.3048
67 | 0.022574 | 0.0056663 | -0.022565 | -0.0056608 | 9.0647e-06 | 5.5392e-06 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.98296 | -0.32761 | 0.98253 | -0.33603 | 9.3889
68 | 0.021606 | 0.0054206 | -0.021604 | -0.0054194 | 1.8909e-06 | 1.1505e-06 | 0.032724 | 0.032724 | 0.032724 | 0.98253 | -0.33603 | 0.98243 | -0.33787 | 8.9902
69 | 0.019943 | 0.0050029 | -0.019939 | -0.0050008 | 3.486e-06 | 2.102e-06 | 0.030207 | 0.030207 | 0.030207 | 0.98243 | -0.33787 | 0.98224 | -0.34153 | 8.2987
70 | 0.018279 | 0.0045849 | -0.018277 | -0.0045834 | 2.5502e-06 | 1.5199e-06 | 0.027693 | 0.027693 | 0.027693 | 0.98224 | -0.34153 | 0.9821 | -0.34446 | 7.608
71 | 0.016306 | 0.0040893 | -0.016303 | -0.0040876 | 2.9951e-06 | 1.7513e-06 | 0.024706 | 0.024706 | 0.024706 | 0.9821 | -0.34446 | 0.9819 | -0.34831 | 6.7875
72 | 0.0020953 | 0.00052506 | -0.0020953 | -0.00052514 | 2.9217e-08 | -7.9037e-08 | 0.0031754 | 0.0031754 | 0.0031754 | 0.9819 | -0.34831 | 0.98188 | -0.34861 | 0.87236
73 | 0.012542 | 0.0031452 | -0.012536 | -0.0031417 | 6.3002e-06 | 3.4443e-06 | 0.019007 | 0.019008 | 0.019008 | 0.9819 | -0.34831 | 0.98136 | -0.35886 | 5.2219
74 | 0.009199 | 0.0023054 | -0.0091969 | -0.0023045 | 2.1264e-06 | 9.9274e-07 | 0.013948 | 0.013948 | 0.013948 | 0.98136 | -0.35886 | 0.98111 | -0.36371 | 3.832
75 | -0.014868 | -0.003727 | 0.01487 | 0.003728 | 1.6817e-06 | 9.588e-07 | 0.022252 | 0.022252 | 0.022252 | 0.99423 | -0.11057 | 0.99435 | -0.10819 | 6.1133
76 | -0.017547 | -0.004399 | 0.017547 | 0.0043991 | 2.0322e-07 | 1.1987e-07 | 0.026259 | 0.026259 | 0.026259 | 0.99435 | -0.10819 | 0.99436 | -0.10795 | 7.214
77 | -0.018731 | -0.0046957 | 0.018731 | 0.0046957 | 5.0685e-08 | 3.0207e-08 | 0.02803 | 0.02803 | 0.02803 | 0.99436 | -0.10795 | 0.99436 | -0.10789 | 7.7005
78 | 0.024398 | 0.0061255 | -0.024389 | -0.0061201 | 8.7473e-06 | 5.372e-06 | 0.036539 | 0.036539 | 0.036539 | 0.99371 | -0.12091 | 0.99332 | -0.12843 | 10.0381
79 | -0.026986 | -0.0067741 | 0.02699 | 0.0067765 | 3.8272e-06 | 2.3685e-06 | 0.040414 | 0.040414 | 0.040414 | 0.99371 | -0.12091 | 0.99386 | -0.11793 | 11.1028
80 | 0.022803 | 0.0057225 | -0.022801 | -0.005721 | 2.4615e-06 | 1.5026e-06 | 0.034162 | 0.034162 | 0.034162 | 0.99332 | -0.12843 | 0.9932 | -0.13069 | 9.3853
81 | -0.028199 | -0.0070795 | 0.028211 | 0.0070866 | 1.1531e-05 | 7.1564e-06 | 0.042224 | 0.042224 | 0.042224 | 0.99386 | -0.11793 | 0.99431 | -0.10936 | 11.6
82 | 0.021782 | 0.0054657 | -0.021777 | -0.0054628 | 4.784e-06 | 2.9068e-06 | 0.032636 | 0.032636 | 0.032636 | 0.9932 | -0.13069 | 0.99297 | -0.1353 | 8.9659
83 | -0.029361 | -0.0073749 | 0.029366 | 0.0073778 | 4.6882e-06 | 2.9165e-06 | 0.043945 | 0.043945 | 0.043945 | 0.99431 | -0.10936 | 0.99448 | -0.10602 | 12.0729
84 | 0.01988 | 0.0049873 | -0.01988 | -0.0049872 | 1.6905e-07 | 1.0162e-07 | 0.029793 | 0.029793 | 0.029793 | 0.99297 | -0.1353 | 0.99296 | -0.13547 | 8.1848
85 | -0.031486 | -0.0079094 | 0.031507 | 0.0079222 | 2.0595e-05 | 1.286e-05 | 0.047119 | 0.047119 | 0.047119 | 0.99448 | -0.10602 | 0.99519 | -0.092323 | 12.9447
86 | -0.00064703 | -0.00016216 | 0.00064704 | 0.00016185 | 9.1042e-09 | -3.1194e-07 | 0.00098182 | 0.00098171 | 0.00098182 | 0.98061 | -0.37347 | 0.98063 | -0.37318 | 0.26973
87 | -0.0011875 | -0.0002973 | 0.0011875 | 0.00029721 | 9.0917e-09 | -8.8401e-08 | 0.0018018 | 0.0018017 | 0.0018018 | 0.98063 | -0.37318 | 0.98064 | -0.37302 | 0.49499
88 | -0.0015874 | -0.00039783 | 0.0015874 | 0.00039752 | 6.0166e-08 | -3.1037e-07 | 0.0024088 | 0.0024086 | 0.0024088 | 0.98061 | -0.37355 | 0.98065 | -0.37275 | 0.66174
89 | -0.003561 | -0.00089213 | 0.0035613 | 0.00089198 | 3.0759e-07 | -1.5765e-07 | 0.0054032 | 0.0054031 | 0.0054032 | 0.98065 | -0.37275 | 0.98074 | -0.37094 | 1.4844
90 | 0.017811 | 0.0044688 | -0.017807 | -0.0044662 | 4.4121e-06 | 2.6102e-06 | 0.026693 | 0.026693 | 0.026693 | 0.99296 | -0.13547 | 0.99269 | -0.14067 | 7.3333
91 | -0.0062889 | -0.0015756 | 0.0062904 | 0.001576 | 1.487e-06 | 4.0192e-07 | 0.0095416 | 0.0095414 | 0.0095416 | 0.98074 | -0.37094 | 0.981 | -0.36597 | 2.6213
92 | -0.0062904 | -0.001576 | 0.006291 | 0.0015762 | 6.2305e-07 | 1.6831e-07 | 0.0095414 | 0.0095413 | 0.0095414 | 0.981 | -0.36597 | 0.9811 | -0.36389 | 2.6213
93 | -0.0083955 | -0.0021036 | 0.0083956 | 0.0021036 | 7.2408e-08 | 3.1302e-08 | 0.012733 | 0.012733 | 0.012733 | 0.9811 | -0.36389 | 0.98111 | -0.36371 | 3.4981
94 | -0.019913 | -0.0049921 | 0.019919 | 0.0049953 | 5.4169e-06 | 3.2557e-06 | 0.0298 | 0.029799 | 0.0298 | 0.99436 | -0.10789 | 0.99466 | -0.10219 | 8.1867
95 | -0.022215 | -0.0055709 | 0.022219 | 0.0055735 | 4.3119e-06 | 2.6245e-06 | 0.033235 | 0.033235 | 0.033235 | 0.99466 | -0.10219 | 0.99487 | -0.098113 | 9.1305
96 | -0.02399 | -0.0060174 | 0.024001 | 0.0060241 | 1.0956e-05 | 6.7169e-06 | 0.035884 | 0.035884 | 0.035884 | 0.99487 | -0.098113 | 0.99537 | -0.088538 | 9.8582
97 | -0.027295 | -0.0068495 | 0.027298 | 0.0068514 | 3.1541e-06 | 1.953e-06 | 0.040807 | 0.040807 | 0.040807 | 0.99537 | -0.088538 | 0.99549 | -0.086115 | 11.2107
98 | 0.030557 | 0.0076823 | -0.030541 | -0.0076721 | 1.6284e-05 | 1.015e-05 | 0.045621 | 0.045622 | 0.045622 | 0.99686 | -0.059714 | 0.99628 | -0.07088 | 12.5334
99 | 0.068716 | 0.017531 | -0.068608 | -0.017463 | 0.00010785 | 6.8671e-05 | 0.10268 | 0.10268 | 0.10268 | 0.99686 | -0.059714 | 0.99515 | -0.092265 | 28.2095
100 | 0.016772 | 0.0042069 | -0.016768 | -0.0042046 | 4.0343e-06 | 2.362e-06 | 0.025143 | 0.025143 | 0.025143 | 0.99269 | -0.14067 | 0.99243 | -0.14572 | 6.9073
101 | 0.066577 | 0.016954 | -0.066496 | -0.016902 | 8.1693e-05 | 5.1999e-05 | 0.099646 | 0.099646 | 0.099646 | 0.99515 | -0.092265 | 0.99382 | -0.11774 | 27.3753
102 | 0.064941 | 0.016512 | -0.064849 | -0.016453 | 9.263e-05 | 5.8946e-05 | 0.097319 | 0.097319 | 0.097319 | 0.99382 | -0.11774 | 0.99227 | -0.1474 | 26.7359
103 | 0.02909 | 0.0073084 | -0.029069 | -0.0072952 | 2.1136e-05 | 1.3139e-05 | 0.043454 | 0.043454 | 0.043454 | 0.99628 | -0.07088 | 0.99549 | -0.086115 | 11.9379
104 | 0.015293 | 0.0038347 | -0.015285 | -0.0038305 | 7.4235e-06 | 4.2648e-06 | 0.02293 | 0.02293 | 0.02293 | 0.99243 | -0.14572 | 0.9919 | -0.15591 | 6.2995
105 | 0.0027498 | 0.00068841 | -0.0027495 | -0.00068887 | 3.3203e-07 | -4.5906e-07 | 0.0041249 | 0.0041251 | 0.0041251 | 0.9919 | -0.15591 | 0.99177 | -0.15845 | 1.1333
106 | 0.0017626 | 0.00044152 | -0.0017625 | -0.00044173 | 4.7795e-08 | -2.0459e-07 | 0.0026444 | 0.0026445 | 0.0026445 | 0.99177 | -0.15845 | 0.99174 | -0.15901 | 0.72651

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17973 | 0.045217

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001186 | 0.00029723
1 | 0.0011814 | 0.00029608
2 | 0.0011832 | 0.00029653
3 | 0.0020034 | 0.0005021
4 | 0.0013121 | 0.00032884
5 | 0.001376 | 0.00034487
6 | 0.001533 | 0.0003842
7 | 0.0013745 | 0.00034447
8 | 0.0021468 | 0.00053803
9 | 0.0030953 | 0.00077575
10 | 0.0023321 | 0.00058448
11 | 0.0023744 | 0.00059508
12 | 0.0024135 | 0.00060488
13 | 0.0026216 | 0.00065703
14 | 0.0023455 | 0.00058784
15 | 0.0020431 | 0.00051206
16 | 0.0017811 | 0.00044638
17 | 0.0011809 | 0.00029597
18 | 0.00096805 | 0.00024262
19 | 0.0011776 | 0.00029514
20 | 0.0023916 | 0.00059938
21 | 0.0025621 | 0.00064213
22 | 0.00097441 | 0.00024421
23 | 0.0012002 | 0.00030079
24 | 0.00093133 | 0.00023341
25 | 0.0006718 | 0.00016837
26 | 0.0006564 | 0.00016451
27 | 0.0013752 | 0.00034466
28 | 0.0017905 | 0.00044874
29 | 0.0014096 | 0.00035327
30 | 0.0013326 | 0.00033397
31 | 0.0030318 | 0.00075985
32 | 0.001472 | 0.00036891
33 | 0.0016122 | 0.00040405
34 | 0.0012362 | 0.00030982
35 | 0.0021662 | 0.00054289
36 | 0.0011675 | 0.00029259
37 | 0.0022372 | 0.00056069
38 | 0.0081741 | 0.0020486
39 | 0.00088295 | 0.00022129
40 | 0.0022193 | 0.00055622
41 | 0.0014708 | 0.00036863
42 | 0.0024003 | 0.00060157
43 | 0.0033221 | 0.00083259
44 | 0.0025059 | 0.00062803
45 | 0.0023149 | 0.00058017
46 | 0.0024084 | 0.00060361
47 | 0.0021562 | 0.00054039
48 | 0.0023341 | 0.00058498
49 | 0.0012746 | 0.00031944
50 | 0.00074786 | 0.00018743
51 | 0.0015738 | 0.00039444
52 | 0.00081047 | 0.00020312
53 | 0.0012984 | 0.00032542
54 | 0.0011592 | 0.00029051
55 | 0.0016309 | 0.00040875
56 | 0.00095844 | 0.00024021
57 | 0.0016618 | 0.00041649
58 | 0.0016596 | 0.00041595
59 | 0.00056918 | 0.00014265
60 | 0.0019713 | 0.00049405
61 | 0.0016652 | 0.00041734
62 | 0.0020953 | 0.00052514
63 | 0.0033367 | 0.00083626
64 | 0.0013772 | 0.00034515
65 | 0.0026774 | 0.00067102
66 | 0.0011834 | 0.00029659
67 | 0.0025881 | 0.00064865
68 | 0.0015863 | 0.00039757
69 | 0.0012088 | 0.00030296
70 | 0.0010189 | 0.00025537
71 | 0.0011504 | 0.00028831
72 | 0.0018972 | 0.00047548
73 | 0.0021208 | 0.00053152
74 | 0.00064703 | 0.00016216
75 | 0.00054044 | 0.00013545
76 | 0.00070401 | 0.00017644
77 | 0.0015874 | 0.00039783
78 | 0.0019735 | 0.00049461
79 | 0.0020685 | 0.00051841
80 | 0.0027277 | 0.00068362
81 | 0.0021044 | 0.00052742
82 | 0.0011825 | 0.00029637
83 | 0.0022964 | 0.00057553
84 | 0.0017711 | 0.00044388
85 | 0.0032932 | 0.00082536
86 | 0.00080133 | 0.00020083
87 | 0.0021432 | 0.00053715
88 | 0.0032781 | 0.00082157
89 | 0.0010343 | 0.00025923
90 | 0.0020308 | 0.00050895
91 | 0.0015544 | 0.00038956
92 | 0.001944 | 0.00048721
93 | 0.0014514 | 0.00036376
94 | 0.0017708 | 0.00044382
95 | 0.0014757 | 0.00036985
96 | 0.0021153 | 0.00053015
97 | 0.00098692 | 0.00024734
98 | 0.0017625 | 0.00044173

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1