## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2495-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2495-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2495-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2495-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2495-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2495-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2495-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2495-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2495-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2495-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2495-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2495-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2495-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2495-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2495-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2495-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2495-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2495-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2495-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2495-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2495-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2495-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2495-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2495-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2495-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2495-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2495-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2495-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2495-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2495-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2495-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2495-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2495-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2495-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2495-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2495-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2495-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2495-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2495-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2495-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2495-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2495-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2495-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2495-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2495-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2495-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2495-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2495-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2495-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2495-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2495-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2495-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2495-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2495-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2495-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2495-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2495-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2495-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2495-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2495-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2495-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2495-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2495-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2495-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2495-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2495-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2495-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2495-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2495-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2495-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2495-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2495-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2495-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2495-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2495-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2495-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2495-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2495-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2495-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2495-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2495-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2495-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2495-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2495-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2495-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2495-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2495-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2495-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2495-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2495-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2495-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2495-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2495-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2495-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2495-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2495-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2495-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2495-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2495-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2495-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2495-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2495-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2495-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2495-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2495-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2495-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2495-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2495-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2495-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2495-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2495-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2495-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_291_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2495-4_0_4_load_0 | 0 | 0.00096274 | 0.00024129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2495-4_0_4_load_1 | 1 | 0.00096121 | 0.0002409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2495-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0062305 | 0.0015615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2495-4_0_4_load_5 | 5 | 0.0013055 | 0.00032718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2495-4_0_4_load_16 | 6 | 0.00090945 | 0.00022793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2495-4_0_4_load_13 | 7 | 0.00096545 | 0.00024196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2495-4_0_4_load_63 | 8 | 0.0013378 | 0.00033528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2495-4_0_4_load_109 | 9 | 0.00070076 | 0.00017563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2495-4_0_4_load_47 | 10 | 0.00093125 | 0.00023339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2495-4_0_4_load_14 | 11 | 0.0009543 | 0.00023917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2495-4_0_4_load_108 | 13 | 0.0019722 | 0.00049427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2495-4_0_4_load_6 | 14 | 0.0032456 | 0.00081342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2495-4_0_4_load_12 | 19 | 0.02328 | 0.0058345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2495-4_0_4_load_69 | 20 | 0.0037952 | 0.00095116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2495-4_0_4_load_60 | 21 | 0.0032349 | 0.00081074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2495-4_0_4_load_59 | 22 | 0.0031373 | 0.00078628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2495-4_0_4_load_99 | 23 | 0.00090864 | 0.00022773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2495-4_0_4_load_68 | 24 | 0.0016336 | 0.00040942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2495-4_0_4_load_84 | 25 | 0.0048383 | 0.0012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2495-4_0_4_load_111 | 27 | 0.0022996 | 0.00057634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2495-4_0_4_load_26 | 28 | 0.0043069 | 0.0010794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2495-4_0_4_load_15 | 29 | 0.00095657 | 0.00023974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2495-4_0_4_load_17 | 30 | 0.0022133 | 0.00055469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2495-4_0_4_load_18 | 31 | 0.0027974 | 0.00070109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2495-4_0_4_load_53 | 35 | 0.0024077 | 0.00060343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2495-4_0_4_load_117 | 36 | 0.0046282 | 0.0011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2495-4_0_4_load_54 | 37 | 0.0072409 | 0.0018147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2495-4_0_4_load_22 | 38 | 0.0099553 | 0.002495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2495-4_0_4_load_23 | 39 | 0.0052986 | 0.001328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2495-4_0_4_load_87 | 42 | 0.0061752 | 0.0015477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2495-4_0_4_load_80 | 43 | 0.0088134 | 0.0022088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2495-4_0_4_load_88 | 44 | 0.017851 | 0.0044738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2495-4_0_4_load_79 | 45 | 0.0046998 | 0.0011779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2495-4_0_4_load_27 | 46 | 0.0023659 | 0.00059295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2495-4_0_4_load_28 | 47 | 0.0031622 | 0.00079252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2495-4_0_4_load_29 | 48 | 0.0061113 | 0.0015316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2495-4_0_4_load_30 | 49 | 0.00092201 | 0.00023108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2495-4_0_4_load_77 | 50 | 0.00038913 | 9.7525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2495-4_0_4_load_46 | 51 | 0.0068297 | 0.0017117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2495-4_0_4_load_64 | 52 | 0.0043195 | 0.0010826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2495-4_0_4_load_44 | 54 | 0.004301 | 0.0010779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2495-4_0_4_load_105 | 55 | 0.00096054 | 0.00024073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2495-4_0_4_load_32 | 56 | 0.0052519 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2495-4_0_4_load_33 | 57 | 0.0018495 | 0.00046352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2495-4_0_4_load_34 | 58 | 0.0023336 | 0.00058484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2495-4_0_4_load_35 | 59 | 0.0017672 | 0.00044291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2495-4_0_4_load_57 | 62 | 0.0052514 | 0.0013161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2495-4_0_4_load_52 | 64 | 0.0026019 | 0.00065209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2495-4_0_4_load_66 | 65 | 0.00061997 | 0.00015538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2495-4_0_4_load_95 | 67 | 0.0010613 | 0.00026598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2495-4_0_4_load_37 | 68 | 0.0012037 | 0.00030168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2495-4_0_4_load_38 | 69 | 0.0012816 | 0.00032121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2495-4_0_4_load_39 | 70 | 0.00096359 | 0.0002415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2495-4_0_4_load_40 | 71 | 0.0010661 | 0.0002672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2495-4_0_4_load_41 | 72 | 0.002643 | 0.00066239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2495-4_0_4_load_93 | 73 | 0.0021334 | 0.00053468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2495-4_0_4_load_42 | 74 | 0.0012116 | 0.00030365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2495-4_0_4_load_43 | 75 | 0.0016958 | 0.00042502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2495-4_0_4_load_45 | 76 | 0.0052744 | 0.0013219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2495-4_0_4_load_61 | 77 | 0.017743 | 0.0044468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2495-4_0_4_load_62 | 78 | 0.025641 | 0.0064262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2495-4_0_4_load_48 | 79 | 0.0014952 | 0.00037472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2495-4_0_4_load_49 | 80 | 0.0021093 | 0.00052865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2495-4_0_4_load_50 | 81 | 0.0025976 | 0.00065102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2495-4_0_4_load_51 | 82 | 0.0018509 | 0.00046388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2495-4_0_4_load_55 | 83 | 0.0037349 | 0.00093605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2495-4_0_4_load_72 | 86 | 0.0054487 | 0.0013656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2495-4_0_4_load_65 | 87 | 0.00075885 | 0.00019018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2495-4_0_4_load_104 | 88 | 0.023072 | 0.0057825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2495-4_0_4_load_90 | 89 | 0.040999 | 0.010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2495-4_0_4_load_96 | 90 | 0.048062 | 0.012045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2495-4_0_4_load_112 | 91 | 0.017484 | 0.0043819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2495-4_0_4_load_101 | 92 | 0.0026964 | 0.00067579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2495-4_0_4_load_100 | 93 | 0.012902 | 0.0032336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2495-4_0_4_load_67 | 94 | 0.00066109 | 0.00016568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2495-4_0_4_load_70 | 95 | 0.0031604 | 0.00079208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2495-4_0_4_load_71 | 96 | 0.0014181 | 0.0003554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2495-4_0_4_load_73 | 97 | 0.0013211 | 0.0003311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2495-4_0_4_load_92 | 99 | 0.0067365 | 0.0016883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2495-4_0_4_load_82 | 100 | 0.001771 | 0.00044384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2495-4_0_4_load_115 | 102 | 0.0023079 | 0.00057842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2495-4_0_4_load_91 | 105 | 0.024533 | 0.0061485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2495-4_0_4_load_116 | 107 | 0.0023085 | 0.00057856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2495-4_0_4_load_97 | 108 | 0.0010641 | 0.00026668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2495-4_0_4_load_102 | 109 | 0.0031533 | 0.00079029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2495-4_0_4_load_103 | 110 | 0.001595 | 0.00039974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2495-4_0_4_load_110 | 111 | 0.00053955 | 0.00013522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2495-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0095549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2495-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0082749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2495-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2495-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2495-4_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2495-4_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2495-4_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.030551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2495-4_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.058276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2495-4_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.041618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2495-4_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.022797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2495-4_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0086571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2495-4_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.022874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2495-4_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.015789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2495-4_0_4_line_13 |  | 11 | 29 | 0.0097555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2495-4_0_4_line_14 |  | 12 | 51 | 0.028791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2495-4_0_4_line_15 |  | 12 | 52 | 0.036069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2495-4_0_4_line_16 |  | 12 | 48 | 0.056676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2495-4_0_4_line_17 |  | 13 | 111 | 0.013054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2495-4_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.024894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2495-4_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.0037585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2495-4_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.005851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2495-4_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.014865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2495-4_0_4_line_22 |  | 16 | 19 | 0.036373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2495-4_0_4_line_23 |  | 17 | 20 | 0.012472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2495-4_0_4_line_24 |  | 18 | 21 | 0.0064956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2495-4_0_4_line_25 |  | 18 | 22 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2495-4_0_4_line_26 |  | 19 | 23 | 0.0085835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2495-4_0_4_line_27 |  | 20 | 24 | 0.017525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2495-4_0_4_line_28 |  | 21 | 27 | 0.0056304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2495-4_0_4_line_29 |  | 22 | 28 | 0.0054124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2495-4_0_4_line_30 |  | 24 | 72 | 0.0080506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2495-4_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.021665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2495-4_0_4_line_32 |  | 26 | 101 | 0.043052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2495-4_0_4_line_33 |  | 27 | 91 | 0.019685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2495-4_0_4_line_34 |  | 28 | 40 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2495-4_0_4_line_35 |  | 30 | 31 | 0.00594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2495-4_0_4_line_36 |  | 30 | 32 | 0.031432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2495-4_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.044067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2495-4_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.045805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2495-4_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.017867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2495-4_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2495-4_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2495-4_0_4_line_42 |  | 37 | 83 | 0.0089989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2495-4_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2495-4_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.020333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2495-4_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.024146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2495-4_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.029371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2495-4_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.0063655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2495-4_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0095566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2495-4_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.011675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2495-4_0_4_line_50 |  | 44 | 104 | 0.025545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2495-4_0_4_line_51 |  | 45 | 98 | 0.017899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2495-4_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.034004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2495-4_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2495-4_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0047596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2495-4_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.025394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2495-4_0_4_line_56 |  | 50 | 53 | 0.040356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2495-4_0_4_line_57 |  | 51 | 54 | 0.013554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2495-4_0_4_line_58 |  | 52 | 55 | 0.0035374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2495-4_0_4_line_59 |  | 53 | 99 | 0.047182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2495-4_0_4_line_60 |  | 54 | 74 | 0.021904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2495-4_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.023345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2495-4_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0040141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2495-4_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.0056538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2495-4_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.012391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2495-4_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.0080651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2495-4_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.029224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2495-4_0_4_line_67 |  | 60 | 63 | 0.001489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2495-4_0_4_line_68 |  | 61 | 64 | 0.01786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2495-4_0_4_line_69 |  | 62 | 65 | 0.017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2495-4_0_4_line_70 |  | 63 | 66 | 0.011394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2495-4_0_4_line_71 |  | 63 | 67 | 0.040548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2495-4_0_4_line_72 |  | 64 | 81 | 0.023023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2495-4_0_4_line_73 |  | 65 | 87 | 0.020876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2495-4_0_4_line_74 |  | 66 | 88 | 0.034317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2495-4_0_4_line_75 |  | 66 | 89 | 0.018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2495-4_0_4_line_76 |  | 67 | 90 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2495-4_0_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.018917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2495-4_0_4_line_78 |  | 68 | 70 | 0.019101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2495-4_0_4_line_79 |  | 69 | 71 | 0.0061571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2495-4_0_4_line_80 |  | 70 | 72 | 0.0077846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2495-4_0_4_line_81 |  | 71 | 73 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2495-4_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2495-4_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.011272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2495-4_0_4_line_84 |  | 76 | 77 | 0.0012092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2495-4_0_4_line_85 |  | 77 | 78 | 0.011901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2495-4_0_4_line_86 |  | 78 | 92 | 0.00899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2495-4_0_4_line_87 |  | 79 | 80 | 0.015031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2495-4_0_4_line_88 |  | 79 | 81 | 0.01178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2495-4_0_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.0078754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2495-4_0_4_line_90 |  | 83 | 84 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2495-4_0_4_line_91 |  | 84 | 85 | 0.011263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2495-4_0_4_line_92 |  | 84 | 86 | 0.018538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2495-4_0_4_line_93 |  | 85 | 98 | 0.014273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2495-4_0_4_line_94 |  | 86 | 95 | 0.024295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2495-4_0_4_line_95 |  | 87 | 94 | 0.011423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2495-4_0_4_line_96 |  | 89 | 104 | 0.015087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2495-4_0_4_line_97 |  | 90 | 108 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2495-4_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0083077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2495-4_0_4_line_99 |  | 93 | 100 | 0.038127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2495-4_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.0040595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2495-4_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.017114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2495-4_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.012705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2495-4_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.026241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2495-4_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.013259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2495-4_0_4_line_105 |  | 103 | 106 | 0.029719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2495-4_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.036889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2495-4_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.039726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2495-4_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.012796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2495-4_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0098765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2495-4_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.013767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2495-4_0_4_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2641932.4985 | 1247235.6319 | 2641924.001 | 1247240.0009
1 | 2641939.3 | 1247231.0004 | 2641938.9038 | 1247231.4979 | 2641934.5012 | 1247234.6022 | 2641932.4985 | 1247235.6319
2 | 2641904.6977 | 1247250.7024 | 2641923.6008 | 1247240.2067 | 2641924.001 | 1247240.0009
3 | 2641939.3 | 1247231.0004 | 2641942.3995 | 1247227.3977 | 2641943.1988 | 1247223.3006 | 2641942.9998 | 1247219.3966 | 2641940.7014 | 1247214.3993 | 2641935.8086 | 1247204.9769
4 | 2641939.3 | 1247231.0004 | 2641930.5859 | 1247216.3945
5 | 2641904.6977 | 1247250.7024 | 2641895.1094 | 1247236.5054
6 | 2641904.6977 | 1247250.7024 | 2641906.8026 | 1247255.2981 | 2641918.8677 | 1247277.7592
7 | 2641942.7888 | 1247156.9192 | 2641928.2005 | 1247168.6028 | 2641925.7988 | 1247171.7991 | 2641925.1981 | 1247174.4966 | 2641924.9976 | 1247178.2977 | 2641925.8041 | 1247182.8064 | 2641927.3039 | 1247188.5986 | 2641935.8086 | 1247204.9769
8 | 2641907.7004 | 1247181.6408 | 2641927.902 | 1247211.8961 | 2641930.5859 | 1247216.3945
9 | 2641895.1094 | 1247236.5054 | 2641882.3503 | 1247217.6134
10 | 2641922.9643 | 1247285.3857 | 2641918.8677 | 1247277.7592
11 | 2641960.8894 | 1247142.939 | 2641951.0716 | 1247150.2856 | 2641942.7888 | 1247156.9192
12 | 2641898.9078 | 1247168.5261 | 2641905.0027 | 1247177.6005 | 2641907.7004 | 1247181.6408
13 | 2641922.9643 | 1247285.3857 | 2641925.6032 | 1247290.2985 | 2641927.7341 | 1247293.8931
14 | 2641960.8894 | 1247142.939 | 2641970.4749 | 1247136.4025 | 2641984.4577 | 1247126.4052
15 | 2641960.8894 | 1247142.939 | 2641951.0831 | 1247132.6407 | 2641936.2134 | 1247116.6329
16 | 2641960.8894 | 1247142.939 | 2641970.3968 | 1247152.7683 | 2641995.3 | 1247183.4982 | 2641997.2872 | 1247186.315
17 | 2641898.9078 | 1247168.5261 | 2641891.6293 | 1247157.6895
18 | 2642207.8813 | 1247029.5596 | 2642184.2347 | 1247037.3416
19 | 2642180.6646 | 1247038.5165 | 2642184.2347 | 1247037.3416
20 | 2642206.0931 | 1247023.9876 | 2642207.8813 | 1247029.5596
21 | 2642166.2129 | 1247042.094 | 2642171.4537 | 1247041.1639 | 2642179.9453 | 1247038.756 | 2642180.6646 | 1247038.5165
22 | 2642180.6646 | 1247038.5165 | 2642190.7626 | 1247067.2295 | 2642196.6325 | 1247068.1163
23 | 2642206.0931 | 1247023.9876 | 2642202.9894 | 1247011.9083
24 | 2642166.2129 | 1247042.094 | 2642159.7211 | 1247041.8718
25 | 2642166.2129 | 1247042.094 | 2642165.0987 | 1247054.6039
26 | 2642199.6902 | 1247076.1366 | 2642196.6325 | 1247068.1163 | 2642196.6325 | 1247068.1163
27 | 2642197.9864 | 1246995.1238 | 2642201.0072 | 1247004.1939 | 2642202.9894 | 1247011.9083
28 | 2642154.1494 | 1247041.1219 | 2642158.4201 | 1247041.8273 | 2642159.7211 | 1247041.8718
29 | 2642165.0987 | 1247054.6039 | 2642164.6185 | 1247059.995
30 | 2642197.9864 | 1246995.1238 | 2642197.1692 | 1246992.6701 | 2642194.7768 | 1246987.7572
31 | 2642243.0998 | 1247108.1956 | 2642236.0948 | 1247087.6945
32 | 2642243.0998 | 1247108.1956 | 2642246.4087 | 1247120.8164 | 2642251.2979 | 1247145.9123 | 2642252.3548 | 1247150.2227
33 | 2642154.1494 | 1247041.1219 | 2642134.7271 | 1247037.9136
34 | 2642163.5289 | 1247072.2282 | 2642164.6185 | 1247059.995
35 | 2642017.514 | 1247038.8968 | 2642021.2445 | 1247043.5192
36 | 2641997.7734 | 1247014.437 | 2642017.514 | 1247038.8968
37 | 2642041.3394 | 1247021.8614 | 2641997.7734 | 1247014.437
38 | 2641960.8155 | 1247017.7889 | 2641961.9697 | 1247008.3686 | 2641980.9127 | 1247011.5714 | 2641997.7734 | 1247014.437
39 | 2642041.3394 | 1247021.8614 | 2642058.9456 | 1247024.9051
40 | 2641980.8358 | 1247041.6463 | 2641981.4351 | 1247037.0141 | 2641978.5352 | 1247031.6123 | 2641970.0785 | 1247021.6348 | 2641965.5456 | 1247018.5785 | 2641960.8155 | 1247017.7889
41 | 2642058.9456 | 1247024.9051 | 2642070.7292 | 1247026.9422
42 | 2642079.5966 | 1247028.4747 | 2642074.3358 | 1247027.5657 | 2642070.7292 | 1247026.9422
43 | 2642144.3794 | 1247073.6699 | 2642143.3762 | 1247073.9344
44 | 2642163.5289 | 1247072.2282 | 2642159.2792 | 1247069.7408 | 2642144.3794 | 1247073.6699
45 | 2642120.0285 | 1247080.0912 | 2642143.3762 | 1247073.9344
46 | 2642120.0285 | 1247080.0912 | 2642130.058 | 1247107.6967
47 | 2642120.0285 | 1247080.0912 | 2642117.8543 | 1247074.1086
48 | 2642133.3214 | 1247116.6789 | 2642130.058 | 1247107.6967
49 | 2642113.7176 | 1247063.1949 | 2642114.7984 | 1247065.7001 | 2642117.8543 | 1247074.1086
50 | 2642141.8636 | 1247140.7531 | 2642134.6003 | 1247120.199 | 2642133.3214 | 1247116.6789
51 | 2642105.6619 | 1247047.2453 | 2642110.2805 | 1247055.2278 | 2642113.7176 | 1247063.1949
52 | 2642008.6469 | 1247202.417 | 2642021.8982 | 1247221.2003 | 2642027.8547 | 1247230.4682
53 | 2641997.2872 | 1247186.315 | 2642008.6469 | 1247202.417
54 | 2642030.2564 | 1247234.5632 | 2642029.8018 | 1247233.4978 | 2642027.8547 | 1247230.4682
55 | 2642030.2564 | 1247234.5632 | 2642033.0039 | 1247241.0032 | 2642034.601 | 1247250.0983 | 2642036.0148 | 1247259.1463
56 | 2642039.9017 | 1247299.3018 | 2642038.103 | 1247277.0966 | 2642036.8986 | 1247264.8021 | 2642036.0148 | 1247259.1463
57 | 2641984.4577 | 1247126.4052 | 2641995.4831 | 1247118.5224
58 | 2641933.8391 | 1247114.0125 | 2641934.21 | 1247114.4761 | 2641936.2134 | 1247116.6329
59 | 2642039.9017 | 1247299.3018 | 2642031.5971 | 1247299.8989 | 2642022.3017 | 1247300.7003 | 2642012.3971 | 1247302.1979 | 2642005.3995 | 1247303.805 | 2642001.1972 | 1247305.2984 | 2641994.4146 | 1247309.2881
60 | 2641995.4831 | 1247118.5224 | 2641999.7013 | 1247115.5065 | 2642014.096 | 1247107.0041
61 | 2642162.8966 | 1247200.1587 | 2642171.0295 | 1247222.0415
62 | 2642161.4982 | 1247196.3961 | 2642162.8966 | 1247200.1587
63 | 2642172.9992 | 1247227.3412 | 2642171.0295 | 1247222.0415
64 | 2642157.3971 | 1247184.7036 | 2642161.4982 | 1247196.3961 | 2642161.4982 | 1247196.3961
65 | 2642175.8089 | 1247234.9011 | 2642172.9992 | 1247227.3412
66 | 2642157.3971 | 1247184.7036 | 2642185.2132 | 1247175.7429
67 | 2642156.901 | 1247183.2992 | 2642157.3971 | 1247184.7036
68 | 2642175.8089 | 1247234.9011 | 2642192.6273 | 1247228.8917
69 | 2642202.2952 | 1247170.24 | 2642185.2132 | 1247175.7429
70 | 2642156.901 | 1247183.2992 | 2642153.1028 | 1247172.554
71 | 2642156.901 | 1247183.2992 | 2642118.7076 | 1247196.9166
72 | 2642192.6273 | 1247228.8917 | 2642214.3076 | 1247221.1452
73 | 2642222.1658 | 1247163.8388 | 2642202.2952 | 1247170.24
74 | 2642153.1028 | 1247172.554 | 2642173.6584 | 1247165.562 | 2642174.6869 | 1247168.5713 | 2642183.6109 | 1247165.5393
75 | 2642153.1028 | 1247172.554 | 2642146.8911 | 1247154.9782
76 | 2642118.7076 | 1247196.9166 | 2642107.7969 | 1247200.8067 | 2642103.0993 | 1247202.897
77 | 2642171.0954 | 1246948.6347 | 2642180.8097 | 1246962.8674 | 2642181.6873 | 1246964.3062
78 | 2642191.3687 | 1246980.7582 | 2642189.9705 | 1246977.8869 | 2642181.6873 | 1246964.3062
79 | 2642171.0954 | 1246948.6347 | 2642167.6244 | 1246943.5492
80 | 2642191.3687 | 1246980.7582 | 2642194.7768 | 1246987.7572
81 | 2642156.9542 | 1246927.9161 | 2642167.6244 | 1246943.5492
82 | 2642029.1322 | 1247098.7464 | 2642015.7352 | 1247106.0359 | 2642014.096 | 1247107.0041
83 | 2642039.0331 | 1247093.3583 | 2642036.0477 | 1247094.9835 | 2642029.1322 | 1247098.7464
84 | 2642039.0331 | 1247093.3583 | 2642040.0951 | 1247092.7801
85 | 2642050.4091 | 1247086.8477 | 2642044.7976 | 1247090.2201 | 2642040.0951 | 1247092.7801
86 | 2642050.4091 | 1247086.8477 | 2642053.3916 | 1247085.0554 | 2642058.1139 | 1247082.2158
87 | 2642225.4008 | 1247217.1816 | 2642239.5557 | 1247212.1239
88 | 2642225.4008 | 1247217.1816 | 2642214.3076 | 1247221.1452
89 | 2642246.972 | 1247209.4741 | 2642239.5557 | 1247212.1239
90 | 2642099.2302 | 1247031.8673 | 2642079.5966 | 1247028.4747
91 | 2642110.357 | 1247033.8142 | 2642099.2302 | 1247031.8673
92 | 2642099.2302 | 1247031.8673 | 2642100.4379 | 1247022.3918 | 2642099.6794 | 1247013.4383
93 | 2642110.357 | 1247033.8142 | 2642108.3861 | 1247041.2051 | 2642105.6619 | 1247047.2453
94 | 2642097.7905 | 1246989.2191 | 2642097.9987 | 1246993.5999 | 2642099.6794 | 1247013.4383
95 | 2642233.0382 | 1247160.3363 | 2642222.1658 | 1247163.8388
96 | 2642141.8636 | 1247140.7531 | 2642146.8911 | 1247154.9782
97 | 2642105.3563 | 1247223.4988 | 2642102.4026 | 1247213.7992 | 2642101.4005 | 1247209.2002 | 2642101.4039 | 1247206.5985 | 2642101.804 | 1247204.4999 | 2642103.0993 | 1247202.897 | 2642103.0993 | 1247202.897
98 | 2642065.1121 | 1247077.7457 | 2642062.054 | 1247079.8466 | 2642058.1139 | 1247082.2158
99 | 2642096.2502 | 1247055.7469 | 2642076.1181 | 1247070.1843 | 2642065.1121 | 1247077.7457
100 | 2642097.7905 | 1246989.2191 | 2642097.5979 | 1246985.1642
101 | 2642096.7856 | 1246968.0699 | 2642097.5979 | 1246985.1642
102 | 2642105.6619 | 1247047.2453 | 2642103.2798 | 1247049.7857 | 2642097.5036 | 1247054.848 | 2642096.2502 | 1247055.7469
103 | 2642252.3548 | 1247150.2227 | 2642229.5884 | 1247157.9547 | 2642228.9614 | 1247155.8488
104 | 2642216.3936 | 1247160.0733 | 2642228.9614 | 1247155.8488
105 | 2642216.3936 | 1247160.0733 | 2642207.0173 | 1247131.8657
106 | 2642141.8636 | 1247140.7531 | 2642159.3821 | 1247134.9625 | 2642160.9646 | 1247139.7103 | 2642173.7216 | 1247135.4989
107 | 2642207.0173 | 1247131.8657 | 2642206.3739 | 1247129.9487 | 2642182.3144 | 1247137.8941 | 2642180.7467 | 1247133.1798 | 2642173.7216 | 1247135.4989
108 | 2642207.0173 | 1247131.8657 | 2642219.2207 | 1247127.9054
109 | 2642105.3563 | 1247223.4988 | 2642108.2333 | 1247232.9469
110 | 2642108.2333 | 1247232.9469 | 2642112.2437 | 1247246.1166

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641932.4985 | 1247235.6319
1 | 2641924.001 | 1247240.0009
2 | 2641939.3 | 1247231.0004
3 | 2641904.6977 | 1247250.7024
4 | 2641935.8086 | 1247204.9769
5 | 2641930.5859 | 1247216.3945
6 | 2641895.1094 | 1247236.5054
7 | 2641918.8677 | 1247277.7592
8 | 2641942.7888 | 1247156.9192
9 | 2641907.7004 | 1247181.6408
10 | 2641882.3503 | 1247217.6134
11 | 2641922.9643 | 1247285.3857
12 | 2641960.8894 | 1247142.939
13 | 2641898.9078 | 1247168.5261
14 | 2642184.2347 | 1247037.3416
15 | 2642207.8813 | 1247029.5596
16 | 2642180.6646 | 1247038.5165
17 | 2642206.0931 | 1247023.9876
18 | 2642166.2129 | 1247042.094
19 | 2642196.6325 | 1247068.1163
20 | 2642202.9894 | 1247011.9083
21 | 2642159.7211 | 1247041.8718
22 | 2642165.0987 | 1247054.6039
23 | 2642199.6902 | 1247076.1366
24 | 2642197.9864 | 1246995.1238
25 | 2642236.0948 | 1247087.6945
26 | 2642243.0998 | 1247108.1956
27 | 2642154.1494 | 1247041.1219
28 | 2642164.6185 | 1247059.995
29 | 2641927.7341 | 1247293.8931
30 | 2642017.514 | 1247038.8968
31 | 2642021.2445 | 1247043.5192
32 | 2641997.7734 | 1247014.437
33 | 2642041.3394 | 1247021.8614
34 | 2641960.8155 | 1247017.7889
35 | 2642058.9456 | 1247024.9051
36 | 2641980.8358 | 1247041.6463
37 | 2642070.7292 | 1247026.9422
38 | 2642144.3794 | 1247073.6699
39 | 2642143.3762 | 1247073.9344
40 | 2642163.5289 | 1247072.2282
41 | 2642120.0285 | 1247080.0912
42 | 2642130.058 | 1247107.6967
43 | 2642117.8543 | 1247074.1086
44 | 2642133.3214 | 1247116.6789
45 | 2642113.7176 | 1247063.1949
46 | 2642008.6469 | 1247202.417
47 | 2642027.8547 | 1247230.4682
48 | 2641997.2872 | 1247186.315
49 | 2642030.2564 | 1247234.5632
50 | 2642036.0148 | 1247259.1463
51 | 2641984.4577 | 1247126.4052
52 | 2641936.2134 | 1247116.6329
53 | 2642039.9017 | 1247299.3018
54 | 2641995.4831 | 1247118.5224
55 | 2641933.8391 | 1247114.0125
56 | 2642162.8966 | 1247200.1587
57 | 2642171.0295 | 1247222.0415
58 | 2642161.4982 | 1247196.3961
59 | 2642172.9992 | 1247227.3412
60 | 2642157.3971 | 1247184.7036
61 | 2642175.8089 | 1247234.9011
62 | 2642185.2132 | 1247175.7429
63 | 2642156.901 | 1247183.2992
64 | 2642192.6273 | 1247228.8917
65 | 2642202.2952 | 1247170.24
66 | 2642153.1028 | 1247172.554
67 | 2642118.7076 | 1247196.9166
68 | 2642181.6873 | 1246964.3062
69 | 2642171.0954 | 1246948.6347
70 | 2642191.3687 | 1246980.7582
71 | 2642167.6244 | 1246943.5492
72 | 2642194.7768 | 1246987.7572
73 | 2642156.9542 | 1246927.9161
74 | 2642014.096 | 1247107.0041
75 | 2642029.1322 | 1247098.7464
76 | 2642039.0331 | 1247093.3583
77 | 2642040.0951 | 1247092.7801
78 | 2642050.4091 | 1247086.8477
79 | 2642225.4008 | 1247217.1816
80 | 2642239.5557 | 1247212.1239
81 | 2642214.3076 | 1247221.1452
82 | 2642246.972 | 1247209.4741
83 | 2642079.5966 | 1247028.4747
84 | 2642099.2302 | 1247031.8673
85 | 2642110.357 | 1247033.8142
86 | 2642099.6794 | 1247013.4383
87 | 2642222.1658 | 1247163.8388
88 | 2642183.6109 | 1247165.5393
89 | 2642146.8911 | 1247154.9782
90 | 2642103.0993 | 1247202.897
91 | 2642134.7271 | 1247037.9136
92 | 2642058.1139 | 1247082.2158
93 | 2642065.1121 | 1247077.7457
94 | 2642233.0382 | 1247160.3363
95 | 2642097.7905 | 1246989.2191
96 | 2642097.5979 | 1246985.1642
97 | 2642096.7856 | 1246968.0699
98 | 2642105.6619 | 1247047.2453
99 | 2641994.4146 | 1247309.2881
100 | 2642096.2502 | 1247055.7469
101 | 2642252.3548 | 1247150.2227
102 | 2642228.9614 | 1247155.8488
103 | 2642216.3936 | 1247160.0733
104 | 2642141.8636 | 1247140.7531
105 | 2642173.7216 | 1247135.4989
106 | 2642207.0173 | 1247131.8657
107 | 2642219.2207 | 1247127.9054
108 | 2642105.3563 | 1247223.4988
109 | 2642108.2333 | 1247232.9469
110 | 2642112.2437 | 1247246.1166
111 | 2641891.6293 | 1247157.6895
112 | 2642141.8636 | 1247140.7531

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97812 | -0.42227 | 0.00096274 | 0.00024129
1 | 0.97807 | -0.42326 | 0.00096121 | 0.0002409
2 | 0.97817 | -0.42127 | 0 | 0
3 | 0.97798 | -0.42515 | 0 | 0
4 | 0.97847 | -0.41538 | 0.0062305 | 0.0015615
5 | 0.9781 | -0.42267 | 0.0013055 | 0.00032718
6 | 0.97795 | -0.42573 | 0.00090945 | 0.00022793
7 | 0.97789 | -0.42676 | 0.00096545 | 0.00024196
8 | 0.97941 | -0.39694 | 0.0013378 | 0.00033528
9 | 0.97798 | -0.4251 | 0.00070076 | 0.00017563
10 | 0.97793 | -0.42612 | 0.00093125 | 0.00023339
11 | 0.97788 | -0.42706 | 0.0009543 | 0.00023917
12 | 0.97981 | -0.38915 | 0 | 0
13 | 0.97794 | -0.42583 | 0.0019722 | 0.00049427
14 | 0.98941 | -0.2033 | 0.0032456 | 0.00081342
15 | 0.98907 | -0.20983 | 0 | 0
16 | 0.98947 | -0.2021 | 0 | 0
17 | 0.98899 | -0.21136 | 0 | 0
18 | 0.99004 | -0.19095 | 0 | 0
19 | 0.98866 | -0.21777 | 0.02328 | 0.0058345
20 | 0.98882 | -0.21464 | 0.0037952 | 0.00095116
21 | 0.98991 | -0.19361 | 0.0032349 | 0.00081074
22 | 0.99079 | -0.1764 | 0.0031373 | 0.00078628
23 | 0.98866 | -0.21791 | 0.00090864 | 0.00022773
24 | 0.98865 | -0.21805 | 0.0016336 | 0.00040942
25 | 0.99571 | -0.082342 | 0.0048383 | 0.0012126
26 | 0.99581 | -0.080499 | 0 | 0
27 | 0.9898 | -0.19559 | 0.0022996 | 0.00057634
28 | 0.99113 | -0.16984 | 0.0043069 | 0.0010794
29 | 0.97787 | -0.42723 | 0.00095657 | 0.00023974
30 | 0.99044 | -0.18308 | 0.0022133 | 0.00055469
31 | 0.99042 | -0.18338 | 0.0027974 | 0.00070109
32 | 0.99058 | -0.18028 | 0 | 0
33 | 0.99097 | -0.17274 | 0 | 0
34 | 0.99039 | -0.18405 | 0 | 0
35 | 0.99113 | -0.16968 | 0.0024077 | 0.00060343
36 | 0.99024 | -0.18685 | 0.0046282 | 0.0011599
37 | 0.99126 | -0.16712 | 0.0072409 | 0.0018147
38 | 0.9933 | -0.1279 | 0.0099553 | 0.002495
39 | 0.99338 | -0.12639 | 0.0052986 | 0.001328
40 | 0.99195 | -0.15403 | 0 | 0
41 | 0.99533 | -0.088985 | 0 | 0
42 | 0.99883 | -0.022157 | 0.0061752 | 0.0015477
43 | 0.99482 | -0.098603 | 0.0088134 | 0.0022088
44 | 1 | 0 | -0.45364 | -0.11487
45 | 0.99395 | -0.11536 | 0.0046998 | 0.0011779
46 | 0.97853 | -0.41431 | 0.0023659 | 0.00059295
47 | 0.97817 | -0.42125 | 0.0031622 | 0.00079252
48 | 0.97878 | -0.40944 | 0.0061113 | 0.0015316
49 | 0.97814 | -0.42195 | 0.00092201 | 0.00023108
50 | 0.97797 | -0.42525 | 0.00038913 | 9.7525e-05
51 | 0.98098 | -0.36633 | 0.0068297 | 0.0017117
52 | 0.97963 | -0.39261 | 0.0043195 | 0.0010826
53 | 0.97772 | -0.43021 | 0 | 0
54 | 0.98161 | -0.35393 | 0.004301 | 0.0010779
55 | 0.97963 | -0.39267 | 0.00096054 | 0.00024073
56 | 0.9938 | -0.11914 | 0.0052519 | 0.0013162
57 | 0.99349 | -0.12502 | 0.0018495 | 0.00046352
58 | 0.99387 | -0.11775 | 0.0023336 | 0.00058484
59 | 0.99343 | -0.12626 | 0.0017672 | 0.00044291
60 | 0.99412 | -0.11297 | 0 | 0
61 | 0.99335 | -0.12778 | 0 | 0
62 | 0.99392 | -0.11673 | 0.0052514 | 0.0013161
63 | 0.99416 | -0.11221 | 0 | 0
64 | 0.99318 | -0.13114 | 0.0026019 | 0.00065209
65 | 0.99389 | -0.11738 | 0.00061997 | 0.00015538
66 | 0.99503 | -0.095327 | 0 | 0
67 | 0.99212 | -0.15157 | 0.0010613 | 0.00026598
68 | 0.98843 | -0.22225 | 0.0012037 | 0.00030168
69 | 0.98836 | -0.22376 | 0.0012816 | 0.00032121
70 | 0.98853 | -0.22031 | 0.00096359 | 0.0002415
71 | 0.98834 | -0.22411 | 0.0010661 | 0.0002672
72 | 0.98858 | -0.21939 | 0.002643 | 0.00066239
73 | 0.9883 | -0.22483 | 0.0021334 | 0.00053468
74 | 0.98272 | -0.33223 | 0.0012116 | 0.00030365
75 | 0.98361 | -0.31489 | 0.0016958 | 0.00042502
76 | 0.98422 | -0.30316 | 0.0052744 | 0.0013219
77 | 0.98429 | -0.30179 | 0.017743 | 0.0044468
78 | 0.98517 | -0.28452 | 0.025641 | 0.0064262
79 | 0.99295 | -0.13555 | 0.0014952 | 0.00037472
80 | 0.9929 | -0.13661 | 0.0021093 | 0.00052865
81 | 0.99301 | -0.13442 | 0.0025976 | 0.00065102
82 | 0.99288 | -0.13686 | 0.0018509 | 0.00046388
83 | 0.99142 | -0.16404 | 0.0037349 | 0.00093605
84 | 0.99184 | -0.15591 | 0 | 0
85 | 0.99219 | -0.14905 | 0 | 0
86 | 0.99165 | -0.15964 | 0.0054487 | 0.0013656
87 | 0.99386 | -0.1179 | 0.00075885 | 0.00019018
88 | 0.99431 | -0.10928 | 0.023072 | 0.0057825
89 | 0.99686 | -0.060223 | 0.040999 | 0.010275
90 | 0.9913 | -0.16754 | 0.048062 | 0.012045
91 | 0.98949 | -0.20171 | 0.017484 | 0.0043819
92 | 0.98606 | -0.26735 | 0.0026964 | 0.00067579
93 | 0.9869 | -0.25112 | 0.012902 | 0.0032336
94 | 0.99386 | -0.11804 | 0.00066109 | 0.00016568
95 | 0.99152 | -0.16218 | 0.0031604 | 0.00079208
96 | 0.99151 | -0.16238 | 0.0014181 | 0.0003554
97 | 0.99149 | -0.16278 | 0.0013211 | 0.0003311
98 | 0.99264 | -0.14037 | 0 | 0
99 | 0.97742 | -0.436 | 0.0067365 | 0.0016883
100 | 0.99119 | -0.16823 | 0.001771 | 0.00044384
101 | 0.996 | -0.076837 | 0 | 0
102 | 0.99612 | -0.074606 | 0.0023079 | 0.00057842
103 | 0.9962 | -0.072941 | 0 | 0
104 | 0.99788 | -0.040639 | 0 | 0
105 | 0.99674 | -0.062614 | 0.024533 | 0.0061485
106 | 0.9964 | -0.069209 | 0 | 0
107 | 0.99637 | -0.069728 | 0.0023085 | 0.00057856
108 | 0.99118 | -0.16978 | 0.0010641 | 0.00026668
109 | 0.99114 | -0.17061 | 0.0031533 | 0.00079029
110 | 0.99112 | -0.171 | 0.001595 | 0.00039974
111 | 0.97794 | -0.42596 | 0.00053955 | 0.00013522
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0056792 | 0.0014222 | -0.005679 | -0.0014222 | 2.6744e-07 | 5.124e-08 | 0.0086394 | 0.0086395 | 0.0086395 | 0.97812 | -0.42227 | 0.97807 | -0.42326 | 2.3735
1 | -0.006642 | -0.0016635 | 0.0066423 | 0.0016636 | 3.168e-07 | 9.8883e-08 | 0.010104 | 0.010104 | 0.010104 | 0.97812 | -0.42227 | 0.97817 | -0.42127 | 2.7758
2 | 0.0047178 | 0.0011813 | -0.0047173 | -0.0011813 | 4.2635e-07 | -4.1098e-09 | 0.0071771 | 0.0071772 | 0.0071772 | 0.97807 | -0.42326 | 0.97798 | -0.42515 | 1.9718
3 | -0.011161 | -0.0027953 | 0.011164 | 0.002797 | 3.1296e-06 | 1.6394e-06 | 0.016978 | 0.016978 | 0.016978 | 0.97817 | -0.42127 | 0.97847 | -0.41538 | 4.6642
4 | 0.0045187 | 0.0011317 | -0.0045184 | -0.0011317 | 3.0134e-07 | -2.0623e-08 | 0.0068736 | 0.0068737 | 0.0068737 | 0.97817 | -0.42127 | 0.9781 | -0.42267 | 1.8884
5 | 0.0018408 | 0.00046087 | -0.0018407 | -0.00046105 | 5.039e-08 | -1.8271e-07 | 0.0028006 | 0.0028007 | 0.0028007 | 0.97798 | -0.42515 | 0.97795 | -0.42573 | 0.76942
6 | 0.0028766 | 0.00072042 | -0.0028764 | -0.00072067 | 2.1946e-07 | -2.4287e-07 | 0.0043766 | 0.0043767 | 0.0043767 | 0.97798 | -0.42515 | 0.97789 | -0.42676 | 1.2024
7 | -0.017395 | -0.0043585 | 0.01741 | 0.0043675 | 1.5292e-05 | 9.054e-06 | 0.026453 | 0.026452 | 0.026453 | 0.97847 | -0.41538 | 0.97941 | -0.39694 | 7.2672
8 | 0.0032129 | 0.00080454 | -0.0032126 | -0.00080482 | 3.7285e-07 | -2.8366e-07 | 0.0048877 | 0.0048879 | 0.0048879 | 0.9781 | -0.42267 | 0.97798 | -0.4251 | 1.3428
9 | 0.00093127 | 0.00023312 | -0.00093125 | -0.00023339 | 1.7164e-08 | -2.7504e-07 | 0.0014169 | 0.001417 | 0.001417 | 0.97795 | -0.42573 | 0.97793 | -0.42612 | 0.38929
10 | 0.0019109 | 0.0004787 | -0.0019109 | -0.00047879 | 2.7447e-08 | -9.1041e-08 | 0.0029077 | 0.0029077 | 0.0029077 | 0.97789 | -0.42676 | 0.97788 | -0.42706 | 0.79882
11 | -0.018748 | -0.0047028 | 0.018755 | 0.004707 | 6.9598e-06 | 4.1663e-06 | 0.028485 | 0.028485 | 0.028485 | 0.97941 | -0.39694 | 0.97981 | -0.38915 | 7.8255
12 | 0.0025118 | 0.00062919 | -0.0025117 | -0.00062933 | 8.6478e-08 | -1.4277e-07 | 0.0038217 | 0.0038217 | 0.0038217 | 0.97798 | -0.4251 | 0.97794 | -0.42583 | 1.0499
13 | 0.00095658 | 0.00023962 | -0.00095657 | -0.00023974 | 7.7509e-09 | -1.1742e-07 | 0.0014556 | 0.0014556 | 0.0014556 | 0.97788 | -0.42706 | 0.97787 | -0.42723 | 0.39989
14 | -0.043753 | -0.010981 | 0.043801 | 0.011011 | 4.7678e-05 | 3.0151e-05 | 0.066453 | 0.066453 | 0.066453 | 0.97981 | -0.38915 | 0.98098 | -0.36633 | 18.2563
15 | 0.0052809 | 0.0013234 | -0.00528 | -0.0013232 | 8.6998e-07 | 1.0259e-07 | 0.0080199 | 0.0080201 | 0.0080201 | 0.97981 | -0.38915 | 0.97963 | -0.39261 | 2.2033
16 | 0.019718 | 0.0049509 | -0.019699 | -0.0049394 | 1.9063e-05 | 1.1487e-05 | 0.029948 | 0.029949 | 0.029949 | 0.97981 | -0.38915 | 0.97878 | -0.40944 | 8.2277
17 | 0.00053955 | 0.00013506 | -0.00053955 | -0.00013522 | 3.2991e-09 | -1.6168e-07 | 0.00082091 | 0.00082097 | 0.00082097 | 0.97794 | -0.42583 | 0.97794 | -0.42596 | 0.22554
18 | 0.014732 | 0.0036949 | -0.014727 | -0.0036922 | 4.5829e-06 | 2.6135e-06 | 0.022157 | 0.022157 | 0.022157 | 0.98941 | -0.2033 | 0.98907 | -0.20983 | 6.0871
19 | -0.017977 | -0.0045083 | 0.017978 | 0.0045089 | 1.0304e-06 | 6.1117e-07 | 0.027038 | 0.027038 | 0.027038 | 0.98941 | -0.2033 | 0.98947 | -0.2021 | 7.428
20 | 0.014727 | 0.0036922 | -0.014726 | -0.0036916 | 1.0772e-06 | 6.143e-07 | 0.022157 | 0.022157 | 0.022157 | 0.98907 | -0.20983 | 0.98899 | -0.21136 | 6.0871
21 | -0.042185 | -0.010582 | 0.042208 | 0.010596 | 2.2437e-05 | 1.4169e-05 | 0.063444 | 0.063443 | 0.063444 | 0.98947 | -0.2021 | 0.99004 | -0.19095 | 17.4295
22 | 0.024207 | 0.0060732 | -0.024189 | -0.0060621 | 1.8078e-05 | 1.1103e-05 | 0.036406 | 0.036406 | 0.036406 | 0.98947 | -0.2021 | 0.98866 | -0.21777 | 10.0016
23 | 0.014726 | 0.0036916 | -0.014724 | -0.0036903 | 2.296e-06 | 1.3095e-06 | 0.022157 | 0.022157 | 0.022157 | 0.98899 | -0.21136 | 0.98882 | -0.21464 | 6.0871
24 | 0.023028 | 0.0057749 | -0.023025 | -0.0057731 | 2.9182e-06 | 1.7841e-06 | 0.034612 | 0.034612 | 0.034612 | 0.99004 | -0.19095 | 0.98991 | -0.19361 | 9.5089
25 | -0.065236 | -0.016371 | 0.065281 | 0.0164 | 4.5284e-05 | 2.882e-05 | 0.098056 | 0.098056 | 0.098056 | 0.99004 | -0.19095 | 0.99079 | -0.1764 | 26.9384
26 | 0.00090864 | 0.00022762 | -0.00090864 | -0.00022773 | 6.0199e-09 | -1.0622e-07 | 0.0013675 | 0.0013676 | 0.0013676 | 0.98866 | -0.21777 | 0.98866 | -0.21791 | 0.37571
27 | 0.010929 | 0.0027392 | -0.010927 | -0.0027383 | 1.7775e-06 | 9.1283e-07 | 0.016446 | 0.016446 | 0.016446 | 0.98882 | -0.21464 | 0.98865 | -0.21805 | 4.5181
28 | 0.019791 | 0.0049624 | -0.019789 | -0.0049613 | 1.8687e-06 | 1.1236e-06 | 0.02975 | 0.02975 | 0.02975 | 0.98991 | -0.19361 | 0.9898 | -0.19559 | 8.173
29 | -0.068418 | -0.017186 | 0.06844 | 0.0172 | 2.1436e-05 | 1.3649e-05 | 0.10277 | 0.10277 | 0.10277 | 0.99079 | -0.1764 | 0.99113 | -0.16984 | 28.2328
30 | 0.0092933 | 0.0023288 | -0.0092927 | -0.0023286 | 5.9065e-07 | 2.7479e-07 | 0.013987 | 0.013987 | 0.013987 | 0.98865 | -0.21805 | 0.98858 | -0.21939 | 3.8427
31 | -0.0048383 | -0.0012126 | 0.0048387 | 0.0012126 | 4.2473e-07 | -9.9955e-09 | 0.0072305 | 0.0072304 | 0.0072305 | 0.99571 | -0.082342 | 0.99581 | -0.080499 | 1.9864
32 | -0.0048387 | -0.0012126 | 0.0048396 | 0.0012126 | 8.4398e-07 | -2.0045e-08 | 0.0072304 | 0.0072302 | 0.0072304 | 0.99581 | -0.080499 | 0.996 | -0.076837 | 1.9864
33 | 0.017489 | 0.0043849 | -0.017484 | -0.0043819 | 5.1033e-06 | 3.0132e-06 | 0.026293 | 0.026293 | 0.026293 | 0.9898 | -0.19559 | 0.98949 | -0.20171 | 7.2233
34 | -0.072747 | -0.018279 | 0.072802 | 0.018314 | 5.4954e-05 | 3.5012e-05 | 0.10923 | 0.10923 | 0.10923 | 0.99113 | -0.16984 | 0.99195 | -0.15403 | 30.0092
35 | 0.0027974 | 0.00070104 | -0.0027974 | -0.00070109 | 3.9345e-08 | -5.1263e-08 | 0.0042028 | 0.0042028 | 0.0042028 | 0.99044 | -0.18308 | 0.99042 | -0.18338 | 1.1546
36 | -0.0050107 | -0.0012557 | 0.0050114 | 0.0012558 | 6.6795e-07 | 2.2913e-08 | 0.0075279 | 0.0075278 | 0.0075279 | 0.99044 | -0.18308 | 0.99058 | -0.18028 | 2.0681
37 | -0.009641 | -0.0024156 | 0.0096444 | 0.0024172 | 3.4658e-06 | 1.6506e-06 | 0.014482 | 0.014482 | 0.014482 | 0.99058 | -0.18028 | 0.99097 | -0.17274 | 3.9786
38 | 0.0046296 | 0.0011598 | -0.0046288 | -0.0011599 | 8.3073e-07 | -5.7882e-08 | 0.0069543 | 0.0069545 | 0.0069545 | 0.99058 | -0.18028 | 0.99039 | -0.18405 | 1.9106
39 | -0.0096444 | -0.0024172 | 0.0096458 | 0.0024179 | 1.4052e-06 | 6.6909e-07 | 0.014482 | 0.014482 | 0.014482 | 0.99097 | -0.17274 | 0.99113 | -0.16968 | 3.9785
40 | 0.0046288 | 0.0011599 | -0.0046282 | -0.0011599 | 6.1848e-07 | -4.292e-08 | 0.0069545 | 0.0069546 | 0.0069546 | 0.99039 | -0.18405 | 0.99024 | -0.18685 | 1.9106
41 | -0.012054 | -0.0030213 | 0.012055 | 0.0030221 | 1.4686e-06 | 7.8574e-07 | 0.018097 | 0.018096 | 0.018097 | 0.99113 | -0.16968 | 0.99126 | -0.16712 | 4.9716
42 | -0.019296 | -0.0048368 | 0.019299 | 0.0048385 | 2.8314e-06 | 1.6961e-06 | 0.028966 | 0.028966 | 0.028966 | 0.99126 | -0.16712 | 0.99142 | -0.16404 | 7.9577
43 | -0.082848 | -0.020867 | 0.082854 | 0.020871 | 5.9964e-06 | 3.8242e-06 | 0.12415 | 0.12415 | 0.12415 | 0.9933 | -0.1279 | 0.99338 | -0.12639 | 34.1063
44 | 0.072893 | 0.018372 | -0.072802 | -0.018314 | 9.0981e-05 | 5.7965e-05 | 0.10923 | 0.10923 | 0.10923 | 0.9933 | -0.1279 | 0.99195 | -0.15403 | 30.0092
45 | -0.088153 | -0.022199 | 0.088311 | 0.0223 | 0.00015797 | 0.00010079 | 0.13208 | 0.13208 | 0.13208 | 0.99338 | -0.12639 | 0.99533 | -0.088985 | 36.2868
46 | -0.26158 | -0.066344 | 0.26242 | 0.066883 | 0.00084339 | 0.000539 | 0.39134 | 0.39134 | 0.39134 | 0.99533 | -0.088985 | 0.99883 | -0.022157 | 53.7556
47 | 0.17327 | 0.044044 | -0.17319 | -0.043993 | 8.0222e-05 | 5.1177e-05 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.99533 | -0.088985 | 0.99482 | -0.098603 | 35.6123
48 | -0.2686 | -0.06843 | 0.26889 | 0.068614 | 0.00028747 | 0.00018373 | 0.40054 | 0.40054 | 0.40054 | 0.99883 | -0.022157 | 1 | 0 | 55.0192
49 | 0.16438 | 0.041784 | -0.16424 | -0.041699 | 0.00013255 | 8.4531e-05 | 0.24607 | 0.24607 | 0.24607 | 0.99482 | -0.098603 | 0.99395 | -0.11536 | 33.8015
50 | 0.18311 | 0.046257 | -0.18275 | -0.04603 | 0.00035591 | 0.00022711 | 0.27259 | 0.27259 | 0.27259 | 1 | 0 | 0.99788 | -0.040639 | 37.4443
51 | 0.15954 | 0.040521 | -0.15935 | -0.040399 | 0.00019177 | 0.00012227 | 0.23904 | 0.23904 | 0.23904 | 0.99395 | -0.11536 | 0.99264 | -0.14037 | 32.835
52 | 0.011218 | 0.002813 | -0.011215 | -0.0028111 | 3.7113e-06 | 1.9482e-06 | 0.01706 | 0.01706 | 0.01706 | 0.97853 | -0.41431 | 0.97817 | -0.42125 | 4.6869
53 | -0.013584 | -0.003406 | 0.013587 | 0.0034077 | 3.1535e-06 | 1.7706e-06 | 0.020658 | 0.020658 | 0.020658 | 0.97853 | -0.41431 | 0.97878 | -0.40944 | 5.6752
54 | 0.0080525 | 0.0020186 | -0.0080522 | -0.0020184 | 2.6783e-07 | 1.1167e-07 | 0.01225 | 0.01225 | 0.01225 | 0.97817 | -0.42125 | 0.97814 | -0.42195 | 3.3653
55 | 0.0071302 | 0.0017874 | -0.0071291 | -0.001787 | 1.1205e-06 | 3.9841e-07 | 0.010847 | 0.010847 | 0.010847 | 0.97814 | -0.42195 | 0.97797 | -0.42525 | 2.98
56 | 0.00674 | 0.0016894 | -0.0067384 | -0.0016889 | 1.5916e-06 | 5.1239e-07 | 0.010255 | 0.010255 | 0.010255 | 0.97797 | -0.42525 | 0.97772 | -0.43021 | 2.8174
57 | -0.050631 | -0.012723 | 0.050661 | 0.012742 | 2.9988e-05 | 1.9021e-05 | 0.076813 | 0.076813 | 0.076813 | 0.98098 | -0.36633 | 0.98161 | -0.35393 | 21.1024
58 | 0.00096054 | 0.00024069 | -0.00096054 | -0.00024073 | 2.8238e-09 | -4.273e-08 | 0.001459 | 0.001459 | 0.001459 | 0.97963 | -0.39261 | 0.97963 | -0.39267 | 0.40083
59 | 0.0067384 | 0.0016889 | -0.0067365 | -0.0016883 | 1.8609e-06 | 5.9943e-07 | 0.010255 | 0.010256 | 0.010256 | 0.97772 | -0.43021 | 0.97742 | -0.436 | 2.8175
60 | -0.054962 | -0.01382 | 0.055019 | 0.013856 | 5.7039e-05 | 3.6228e-05 | 0.083332 | 0.083332 | 0.083332 | 0.98161 | -0.35393 | 0.98272 | -0.33223 | 22.8935
61 | 0.014281 | 0.0035811 | -0.014277 | -0.0035788 | 4.0029e-06 | 2.2594e-06 | 0.021383 | 0.021383 | 0.021383 | 0.9938 | -0.11914 | 0.99349 | -0.12502 | 5.8745
62 | -0.019532 | -0.0048973 | 0.019534 | 0.0048981 | 1.2876e-06 | 7.7203e-07 | 0.029247 | 0.029247 | 0.029247 | 0.9938 | -0.11914 | 0.99387 | -0.11775 | 8.0348
63 | 0.012427 | 0.0031153 | -0.012426 | -0.0031149 | 7.3454e-07 | 3.9689e-07 | 0.018613 | 0.018613 | 0.018613 | 0.99349 | -0.12502 | 0.99343 | -0.12626 | 5.1135
64 | -0.021867 | -0.005483 | 0.021872 | 0.005486 | 4.9808e-06 | 3.0271e-06 | 0.032741 | 0.03274 | 0.032741 | 0.99387 | -0.11775 | 0.99412 | -0.11297 | 8.9946
65 | 0.010659 | 0.002672 | -0.010658 | -0.0026716 | 7.7097e-07 | 3.8901e-07 | 0.015966 | 0.015966 | 0.015966 | 0.99343 | -0.12626 | 0.99335 | -0.12778 | 4.3863
66 | 0.0072927 | 0.0018272 | -0.0072914 | -0.0018268 | 1.3058e-06 | 4.5689e-07 | 0.010916 | 0.010916 | 0.010916 | 0.99412 | -0.11297 | 0.99392 | -0.11673 | 2.9989
67 | -0.029165 | -0.0073132 | 0.029166 | 0.0073139 | 1.0642e-06 | 6.6177e-07 | 0.043656 | 0.043656 | 0.043656 | 0.99412 | -0.11297 | 0.99416 | -0.11221 | 11.9935
68 | 0.010658 | 0.0026716 | -0.010657 | -0.0026708 | 1.7073e-06 | 8.615e-07 | 0.015966 | 0.015966 | 0.015966 | 0.99335 | -0.12778 | 0.99318 | -0.13114 | 4.3863
69 | 0.00204 | 0.00051066 | -0.0020399 | -0.00051085 | 6.2767e-08 | -1.9241e-07 | 0.0030539 | 0.003054 | 0.003054 | 0.99392 | -0.11673 | 0.99389 | -0.11738 | 0.83901
70 | -0.084247 | -0.021174 | 0.084315 | 0.021217 | 6.7962e-05 | 4.3348e-05 | 0.12612 | 0.12612 | 0.12612 | 0.99416 | -0.11221 | 0.99503 | -0.095327 | 34.6479
71 | 0.055081 | 0.01386 | -0.054977 | -0.013794 | 0.0001034 | 6.5651e-05 | 0.082462 | 0.082462 | 0.082462 | 0.99416 | -0.11221 | 0.99212 | -0.15157 | 22.6545
72 | 0.0080548 | 0.0020187 | -0.0080535 | -0.0020182 | 1.2574e-06 | 5.0682e-07 | 0.012068 | 0.012068 | 0.012068 | 0.99318 | -0.13114 | 0.99301 | -0.13442 | 3.3154
73 | 0.00142 | 0.00035548 | -0.0014199 | -0.00035572 | 3.5379e-08 | -2.479e-07 | 0.0021258 | 0.0021259 | 0.0021259 | 0.99389 | -0.11738 | 0.99386 | -0.1179 | 0.58403
74 | 0.023088 | 0.0057919 | -0.023072 | -0.0057825 | 1.5343e-05 | 9.3739e-06 | 0.034528 | 0.034529 | 0.034529 | 0.99503 | -0.095327 | 0.99431 | -0.10928 | 9.4859
75 | -0.1074 | -0.027009 | 0.10758 | 0.027124 | 0.00018041 | 0.00011522 | 0.16065 | 0.16065 | 0.16065 | 0.99503 | -0.095327 | 0.99686 | -0.060223 | 44.1338
76 | 0.053916 | 0.013528 | -0.053875 | -0.013502 | 4.1019e-05 | 2.6036e-05 | 0.080871 | 0.080871 | 0.080871 | 0.99212 | -0.15157 | 0.9913 | -0.16754 | 22.2173
77 | 0.0044816 | 0.0011228 | -0.0044813 | -0.0011229 | 3.229e-07 | -3.5796e-08 | 0.0067466 | 0.0067467 | 0.0067467 | 0.98843 | -0.22225 | 0.98836 | -0.22376 | 1.8535
78 | -0.0056854 | -0.0014245 | 0.0056859 | 0.0014246 | 5.247e-07 | 9.0952e-08 | 0.0085588 | 0.0085587 | 0.0085588 | 0.98843 | -0.22225 | 0.98853 | -0.22031 | 2.3513
79 | 0.0031997 | 0.00080164 | -0.0031996 | -0.00080168 | 5.3579e-08 | -4.4615e-08 | 0.0048172 | 0.0048172 | 0.0048172 | 0.98836 | -0.22376 | 0.98834 | -0.22411 | 1.3234
80 | -0.0066495 | -0.0016661 | 0.0066498 | 0.0016662 | 2.9246e-07 | 8.7368e-08 | 0.010009 | 0.010009 | 0.010009 | 0.98853 | -0.22031 | 0.98858 | -0.21939 | 2.7498
81 | 0.0021335 | 0.00053449 | -0.0021334 | -0.00053468 | 7.3231e-08 | -1.9568e-07 | 0.003212 | 0.0032121 | 0.0032121 | 0.98834 | -0.22411 | 0.9883 | -0.22483 | 0.88245
82 | -0.05623 | -0.01416 | 0.056277 | 0.014189 | 4.6663e-05 | 2.9647e-05 | 0.085167 | 0.085167 | 0.085167 | 0.98272 | -0.33223 | 0.98361 | -0.31489 | 23.3975
83 | -0.057973 | -0.014615 | 0.058005 | 0.014635 | 3.2535e-05 | 2.0679e-05 | 0.087732 | 0.087732 | 0.087732 | 0.98361 | -0.31489 | 0.98422 | -0.30316 | 24.1022
84 | -0.06328 | -0.015957 | 0.063284 | 0.01596 | 4.1534e-06 | 2.6428e-06 | 0.095706 | 0.095706 | 0.095706 | 0.98422 | -0.30316 | 0.98429 | -0.30179 | 26.293
85 | -0.081027 | -0.020407 | 0.081094 | 0.020449 | 6.7004e-05 | 4.2731e-05 | 0.12253 | 0.12253 | 0.12253 | 0.98429 | -0.30179 | 0.98517 | -0.28452 | 33.662
86 | -0.10673 | -0.026875 | 0.10682 | 0.026931 | 8.7665e-05 | 5.5991e-05 | 0.16126 | 0.16126 | 0.16126 | 0.98517 | -0.28452 | 0.98606 | -0.26735 | 44.3015
87 | 0.0039605 | 0.00099238 | -0.0039603 | -0.00099244 | 1.9855e-07 | -6.7345e-08 | 0.005935 | 0.0059351 | 0.0059351 | 0.99295 | -0.13555 | 0.9929 | -0.13661 | 1.6305
88 | -0.0054556 | -0.0013671 | 0.0054559 | 0.0013671 | 2.9527e-07 | 3.6588e-08 | 0.0081756 | 0.0081756 | 0.0081756 | 0.99295 | -0.13555 | 0.99301 | -0.13442 | 2.246
89 | 0.0018509 | 0.0004638 | -0.0018509 | -0.00046388 | 2.2724e-08 | -8.7312e-08 | 0.0027739 | 0.0027739 | 0.0027739 | 0.9929 | -0.13661 | 0.99288 | -0.13686 | 0.76207
90 | -0.023034 | -0.0057746 | 0.023043 | 0.00578 | 8.9301e-06 | 5.4582e-06 | 0.034572 | 0.034571 | 0.034572 | 0.99142 | -0.16404 | 0.99184 | -0.15591 | 9.4977
91 | -0.034394 | -0.0086251 | 0.034405 | 0.0086322 | 1.1246e-05 | 7.0521e-06 | 0.051601 | 0.051601 | 0.051601 | 0.99184 | -0.15591 | 0.99219 | -0.14905 | 14.1761
92 | 0.011351 | 0.0028451 | -0.011349 | -0.002844 | 2.016e-06 | 1.0511e-06 | 0.01703 | 0.01703 | 0.01703 | 0.99184 | -0.15591 | 0.99165 | -0.15964 | 4.6785
93 | -0.034405 | -0.0086322 | 0.034419 | 0.0086411 | 1.4252e-05 | 8.9366e-06 | 0.051601 | 0.051601 | 0.051601 | 0.99219 | -0.14905 | 0.99264 | -0.14037 | 14.1761
94 | 0.0059004 | 0.0014785 | -0.0058996 | -0.0014783 | 7.1417e-07 | 1.4368e-07 | 0.0088537 | 0.0088538 | 0.0088538 | 0.99165 | -0.15964 | 0.99152 | -0.16218 | 2.4324
95 | 0.00066109 | 0.00016554 | -0.00066109 | -0.00016568 | 4.1962e-09 | -1.4534e-07 | 0.00098974 | 0.00098979 | 0.00098979 | 0.99386 | -0.1179 | 0.99386 | -0.11804 | 0.27192
96 | -0.14858 | -0.037399 | 0.14872 | 0.037488 | 0.00013923 | 8.871e-05 | 0.22185 | 0.22185 | 0.22185 | 0.99686 | -0.060223 | 0.99788 | -0.040639 | 30.4733
97 | 0.0058132 | 0.0014567 | -0.0058126 | -0.0014565 | 6.1805e-07 | 1.1654e-07 | 0.008726 | 0.0087261 | 0.0087261 | 0.9913 | -0.16754 | 0.99118 | -0.16978 | 2.3973
98 | -0.10952 | -0.027607 | 0.1096 | 0.027662 | 8.5153e-05 | 5.4392e-05 | 0.16533 | 0.16533 | 0.16533 | 0.98606 | -0.26735 | 0.9869 | -0.25112 | 45.4194
99 | -0.12251 | -0.030895 | 0.12299 | 0.031207 | 0.00048817 | 0.00031194 | 0.18478 | 0.18478 | 0.18478 | 0.9869 | -0.25112 | 0.99119 | -0.16823 | 50.7637
100 | 0.0027392 | 0.00068626 | -0.0027392 | -0.00068629 | 2.5725e-08 | -3.5893e-08 | 0.0041108 | 0.0041108 | 0.0041108 | 0.99152 | -0.16218 | 0.99151 | -0.16238 | 1.1293
101 | 0.0013211 | 0.00033089 | -0.0013211 | -0.0003311 | 2.5227e-08 | -2.0457e-07 | 0.0019826 | 0.0019827 | 0.0019827 | 0.99151 | -0.16238 | 0.99149 | -0.16278 | 0.5447
102 | 0.12493 | 0.031758 | -0.12477 | -0.031651 | 0.00016739 | 0.00010697 | 0.18744 | 0.18744 | 0.18744 | 0.99264 | -0.14037 | 0.99119 | -0.16823 | 51.494
103 | -0.0048396 | -0.0012126 | 0.0048401 | 0.0012126 | 5.144e-07 | -1.2337e-08 | 0.0072302 | 0.0072301 | 0.0072302 | 0.996 | -0.076837 | 0.99612 | -0.074606 | 1.9863
104 | -0.007148 | -0.001791 | 0.0071486 | 0.0017912 | 5.6687e-07 | 1.9019e-07 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010678 | 0.99612 | -0.074606 | 0.9962 | -0.072941 | 2.9334
105 | -0.0071486 | -0.0017912 | 0.0071499 | 0.0017916 | 1.2706e-06 | 4.2617e-07 | 0.010678 | 0.010677 | 0.010678 | 0.9962 | -0.072941 | 0.9964 | -0.069209 | 2.9334
106 | 0.03403 | 0.0085422 | -0.033994 | -0.0085199 | 3.5628e-05 | 2.2321e-05 | 0.050749 | 0.050749 | 0.050749 | 0.99788 | -0.040639 | 0.99674 | -0.062614 | 13.9421
107 | 0.0094614 | 0.0023714 | -0.0094584 | -0.00237 | 2.9722e-06 | 1.3846e-06 | 0.014125 | 0.014125 | 0.014125 | 0.99674 | -0.062614 | 0.9964 | -0.069209 | 3.8805
108 | 0.0023085 | 0.00057843 | -0.0023085 | -0.00057856 | 5.7032e-08 | -1.3016e-07 | 0.0034475 | 0.0034476 | 0.0034476 | 0.9964 | -0.069209 | 0.99637 | -0.069728 | 0.94713
109 | 0.0047485 | 0.0011899 | -0.0047483 | -0.0011899 | 1.8821e-07 | -6.8358e-09 | 0.0071286 | 0.0071287 | 0.0071287 | 0.99118 | -0.16978 | 0.99114 | -0.17061 | 1.9584
110 | 0.001595 | 0.00039958 | -0.001595 | -0.00039974 | 2.9602e-08 | -1.5847e-07 | 0.0023946 | 0.0023946 | 0.0023946 | 0.99114 | -0.17061 | 0.99112 | -0.171 | 0.65786

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47149 | 0.11935

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00096274 | 0.00024129
1 | 0.00096121 | 0.0002409
2 | 0.0062305 | 0.0015615
3 | 0.0013055 | 0.00032718
4 | 0.00090945 | 0.00022793
5 | 0.00096545 | 0.00024196
6 | 0.0013378 | 0.00033528
7 | 0.00070076 | 0.00017563
8 | 0.00093125 | 0.00023339
9 | 0.0009543 | 0.00023917
10 | 0.0019722 | 0.00049427
11 | 0.0032456 | 0.00081342
12 | 0.02328 | 0.0058345
13 | 0.0037952 | 0.00095116
14 | 0.0032349 | 0.00081074
15 | 0.0031373 | 0.00078628
16 | 0.00090864 | 0.00022773
17 | 0.0016336 | 0.00040942
18 | 0.0048383 | 0.0012126
19 | 0.0022996 | 0.00057634
20 | 0.0043069 | 0.0010794
21 | 0.00095657 | 0.00023974
22 | 0.0022133 | 0.00055469
23 | 0.0027974 | 0.00070109
24 | 0.0024077 | 0.00060343
25 | 0.0046282 | 0.0011599
26 | 0.0072409 | 0.0018147
27 | 0.0099553 | 0.002495
28 | 0.0052986 | 0.001328
29 | 0.0061752 | 0.0015477
30 | 0.0088134 | 0.0022088
31 | 0.017851 | 0.0044738
32 | 0.0046998 | 0.0011779
33 | 0.0023659 | 0.00059295
34 | 0.0031622 | 0.00079252
35 | 0.0061113 | 0.0015316
36 | 0.00092201 | 0.00023108
37 | 0.00038913 | 9.7525e-05
38 | 0.0068297 | 0.0017117
39 | 0.0043195 | 0.0010826
40 | 0.004301 | 0.0010779
41 | 0.00096054 | 0.00024073
42 | 0.0052519 | 0.0013162
43 | 0.0018495 | 0.00046352
44 | 0.0023336 | 0.00058484
45 | 0.0017672 | 0.00044291
46 | 0.0052514 | 0.0013161
47 | 0.0026019 | 0.00065209
48 | 0.00061997 | 0.00015538
49 | 0.0010613 | 0.00026598
50 | 0.0012037 | 0.00030168
51 | 0.0012816 | 0.00032121
52 | 0.00096359 | 0.0002415
53 | 0.0010661 | 0.0002672
54 | 0.002643 | 0.00066239
55 | 0.0021334 | 0.00053468
56 | 0.0012116 | 0.00030365
57 | 0.0016958 | 0.00042502
58 | 0.0052744 | 0.0013219
59 | 0.017743 | 0.0044468
60 | 0.025641 | 0.0064262
61 | 0.0014952 | 0.00037472
62 | 0.0021093 | 0.00052865
63 | 0.0025976 | 0.00065102
64 | 0.0018509 | 0.00046388
65 | 0.0037349 | 0.00093605
66 | 0.0054487 | 0.0013656
67 | 0.00075885 | 0.00019018
68 | 0.023072 | 0.0057825
69 | 0.040999 | 0.010275
70 | 0.048062 | 0.012045
71 | 0.017484 | 0.0043819
72 | 0.0026964 | 0.00067579
73 | 0.012902 | 0.0032336
74 | 0.00066109 | 0.00016568
75 | 0.0031604 | 0.00079208
76 | 0.0014181 | 0.0003554
77 | 0.0013211 | 0.0003311
78 | 0.0067365 | 0.0016883
79 | 0.001771 | 0.00044384
80 | 0.0023079 | 0.00057842
81 | 0.024533 | 0.0061485
82 | 0.0023085 | 0.00057856
83 | 0.0010641 | 0.00026668
84 | 0.0031533 | 0.00079029
85 | 0.001595 | 0.00039974
86 | 0.00053955 | 0.00013522

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1