## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2495-6_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2495-6_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2495-6_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2495-6_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2495-6_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2495-6_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2495-6_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2495-6_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2495-6_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2495-6_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2495-6_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2495-6_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2495-6_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2495-6_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2495-6_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2495-6_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2495-6_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2495-6_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2495-6_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2495-6_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2495-6_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2495-6_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2495-6_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2495-6_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2495-6_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2495-6_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2495-6_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2495-6_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2495-6_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2495-6_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2495-6_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2495-6_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2495-6_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2495-6_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2495-6_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2495-6_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2495-6_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2495-6_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2495-6_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2495-6_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2495-6_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2495-6_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2495-6_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2495-6_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2495-6_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2495-6_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2495-6_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2495-6_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2495-6_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2495-6_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2495-6_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2495-6_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2495-6_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2495-6_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2495-6_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2495-6_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2495-6_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2495-6_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2495-6_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2495-6_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2495-6_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2495-6_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2495-6_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2495-6_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2495-6_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2495-6_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2495-6_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2495-6_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2495-6_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2495-6_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2495-6_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2495-6_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2495-6_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2495-6_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2495-6_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2495-6_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2495-6_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2495-6_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2495-6_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2495-6_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2495-6_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2495-6_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2495-6_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2495-6_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2495-6_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2495-6_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2495-6_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2495-6_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2495-6_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2495-6_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2495-6_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2495-6_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2495-6_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2495-6_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2495-6_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2495-6_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2495-6_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2495-6_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2495-6_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2495-6_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2495-6_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2495-6_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2495-6_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2495-6_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2495-6_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2495-6_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2495-6_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2495-6_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2495-6_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2495-6_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2495-6_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2495-6_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2495-6_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2495-6_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2495-6_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2495-6_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2495-6_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2495-6_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2495-6_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2495-6_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2495-6_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2495-6_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2495-6_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2495-6_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2495-6_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2495-6_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2495-6_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2495-6_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2495-6_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2495-6_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2495-6_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2495-6_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2495-6_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2495-6_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2495-6_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2495-6_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2495-6_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2495-6_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2495-6_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2495-6_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2495-6_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2495-6_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2495-6_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2495-6_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2495-6_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2495-6_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2495-6_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2495-6_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2495-6_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2495-6_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2495-6_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2495-6_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2495-6_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2495-6_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2495-6_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2495-6_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2495-6_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2495-6_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2495-6_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2495-6_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2495-6_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2495-6_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2495-6_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2495-6_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2495-6_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2495-6_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2495-6_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2495-6_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2495-6_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2495-6_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2495-6_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2495-6_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2495-6_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2495-6_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2495-6_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2495-6_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2495-6_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2495-6_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2495-6_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2495-6_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2495-6_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2495-6_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2495-6_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2495-6_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2495-6_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2495-6_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2495-6_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2495-6_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2495-6_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2495-6_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2495-6_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2495-6_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2495-6_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2495-6_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2495-6_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2495-6_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2495-6_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2495-6_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2495-6_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2495-6_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2495-6_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2495-6_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2495-6_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2495-6_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2495-6_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2495-6_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2495-6_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2495-6_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2495-6_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2495-6_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2495-6_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2495-6_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2495-6_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2495-6_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2495-6_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2495-6_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2495-6_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_MV_291_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2495-6_0_6_load_0 | 0 | 0.0011525 | 0.00028884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2495-6_0_6_load_1 | 1 | 0.0038931 | 0.00097571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2495-6_0_6_load_206 | 6 | 0.002056 | 0.00051529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2495-6_0_6_load_151 | 9 | 0.0020727 | 0.00051947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2495-6_0_6_load_202 | 10 | 0.0010691 | 0.00026794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2495-6_0_6_load_147 | 12 | 0.00095872 | 0.00024028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2495-6_0_6_load_177 | 13 | 0.0020449 | 0.00051249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2495-6_0_6_load_205 | 14 | 0.00066536 | 0.00016675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2495-6_0_6_load_180 | 16 | 0.0010464 | 0.00026225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2495-6_0_6_load_13 | 17 | 0.0014346 | 0.00035955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2495-6_0_6_load_149 | 18 | 0.0022241 | 0.0005574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2495-6_0_6_load_7 | 19 | 0.0021189 | 0.00053105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2495-6_0_6_load_8 | 20 | 0.0025191 | 0.00063134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2495-6_0_6_load_9 | 21 | 0.0012464 | 0.00031239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2495-6_0_6_load_11 | 22 | 0.0028249 | 0.00070799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2495-6_0_6_load_136 | 25 | 0.001238 | 0.00031027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2495-6_0_6_load_146 | 26 | 0.0014703 | 0.0003685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2495-6_0_6_load_225 | 27 | 0.00084686 | 0.00021224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2495-6_0_6_load_134 | 28 | 0.0011814 | 0.00029607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2495-6_0_6_load_105 | 29 | 0.0032651 | 0.0008183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2495-6_0_6_load_12 | 30 | 0.0010687 | 0.00026783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2495-6_0_6_load_14 | 31 | 0.0017423 | 0.00043665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2495-6_0_6_load_16 | 32 | 0.0010859 | 0.00027214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2495-6_0_6_load_66 | 33 | 0.0022198 | 0.00055633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2495-6_0_6_load_67 | 34 | 0.0022364 | 0.0005605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2495-6_0_6_load_17 | 35 | 0.0012821 | 0.00032132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2495-6_0_6_load_18 | 36 | 0.001054 | 0.00026416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2495-6_0_6_load_19 | 37 | 0.0015292 | 0.00038325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2495-6_0_6_load_20 | 38 | 0.0019673 | 0.00049305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2495-6_0_6_load_21 | 39 | 0.0013425 | 0.00033647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2495-6_0_6_load_80 | 41 | 0.0023412 | 0.00058676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2495-6_0_6_load_195 | 42 | 0.0035185 | 0.00088182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2495-6_0_6_load_78 | 44 | 0.0022926 | 0.00057457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2495-6_0_6_load_22 | 45 | 0.001445 | 0.00036214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2495-6_0_6_load_23 | 46 | 0.001243 | 0.00031153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2495-6_0_6_load_25 | 48 | 0.0012783 | 0.00032037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2495-6_0_6_load_27 | 50 | 0.0019241 | 0.00048224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2495-6_0_6_load_133 | 52 | 0.0014799 | 0.0003709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2495-6_0_6_load_57 | 53 | 0.0012488 | 0.00031298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2495-6_0_6_load_191 | 54 | 0.001126 | 0.00028221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2495-6_0_6_load_70 | 55 | 0.0014822 | 0.00037147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2495-6_0_6_load_109 | 56 | 0.0016232 | 0.00040682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2495-6_0_6_load_56 | 57 | 0.0012723 | 0.00031887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2495-6_0_6_load_127 | 58 | 0.00093492 | 0.00023431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2495-6_0_6_load_28 | 59 | 0.00054168 | 0.00013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2495-6_0_6_load_29 | 60 | 0.00065287 | 0.00016363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2495-6_0_6_load_31 | 62 | 0.0021721 | 0.00054438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2495-6_0_6_load_221 | 68 | 0.0012341 | 0.00030929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2495-6_0_6_load_55 | 69 | 0.0030626 | 0.00076755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2495-6_0_6_load_196 | 70 | 0.00080999 | 0.000203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2495-6_0_6_load_166 | 71 | 0.0011093 | 0.00027803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2495-6_0_6_load_93 | 72 | 0.003926 | 0.00098394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2495-6_0_6_load_204 | 73 | 0.0020462 | 0.00051283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2495-6_0_6_load_85 | 75 | 0.0030116 | 0.00075478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2495-6_0_6_load_81 | 76 | 0.0031369 | 0.00078618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2495-6_0_6_load_35 | 77 | 0.0013032 | 0.00032661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2495-6_0_6_load_36 | 78 | 0.00099945 | 0.00025049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2495-6_0_6_load_37 | 79 | 0.0011255 | 0.00028208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2495-6_0_6_load_110 | 81 | 0.00070721 | 0.00017724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2495-6_0_6_load_172 | 83 | 0.0015706 | 0.00039362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2495-6_0_6_load_173 | 84 | 0.0010579 | 0.00026513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2495-6_0_6_load_185 | 86 | 0.001511 | 0.0003787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2495-6_0_6_load_179 | 87 | 0.0010044 | 0.00025174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2495-6_0_6_load_200 | 88 | 0.0023627 | 0.00059215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2495-6_0_6_load_90 | 89 | 0.0010782 | 0.00027022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2495-6_0_6_load_86 | 90 | 0.0041145 | 0.0010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2495-6_0_6_load_40 | 91 | 0.001679 | 0.0004208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2495-6_0_6_load_41 | 92 | 0.0034105 | 0.00085474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2495-6_0_6_load_42 | 93 | 0.0015211 | 0.00038122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2495-6_0_6_load_43 | 94 | 0.0017888 | 0.00044831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2495-6_0_6_load_44 | 95 | 0.0015258 | 0.00038239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2495-6_0_6_load_116 | 96 | 0.0025233 | 0.0006324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2495-6_0_6_load_174 | 97 | 0.0019997 | 0.00050118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2495-6_0_6_load_117 | 98 | 0.0016701 | 0.00041856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2495-6_0_6_load_175 | 99 | 0.0025786 | 0.00064625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2495-6_0_6_load_45 | 100 | 0.0014279 | 0.00035787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2495-6_0_6_load_46 | 101 | 0.0014553 | 0.00036472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2495-6_0_6_load_47 | 102 | 0.0012478 | 0.00031272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2495-6_0_6_load_48 | 103 | 0.0020585 | 0.00051591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2495-6_0_6_load_49 | 104 | 0.0012452 | 0.00031207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2495-6_0_6_load_100 | 105 | 0.003052 | 0.00076489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2495-6_0_6_load_74 | 106 | 0.0012409 | 0.000311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2495-6_0_6_load_98 | 107 | 0.0022696 | 0.00056882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2495-6_0_6_load_75 | 108 | 0.0012673 | 0.00031762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2495-6_0_6_load_50 | 109 | 0.0021038 | 0.00052725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2495-6_0_6_load_51 | 110 | 0.0011412 | 0.00028601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2495-6_0_6_load_52 | 111 | 0.0012431 | 0.00031156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2495-6_0_6_load_53 | 112 | 0.0023505 | 0.0005891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2495-6_0_6_load_91 | 114 | 0.00084515 | 0.00021182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2495-6_0_6_load_135 | 115 | 0.001172 | 0.00029373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2495-6_0_6_load_170 | 116 | 0.0012414 | 0.00031111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2495-6_0_6_load_168 | 118 | 0.0012387 | 0.00031046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2495-6_0_6_load_58 | 119 | 0.0015056 | 0.00037735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2495-6_0_6_load_59 | 120 | 0.00084468 | 0.0002117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2495-6_0_6_load_60 | 121 | 0.011323 | 0.0028379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2495-6_0_6_load_61 | 122 | 0.0025443 | 0.00063767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2495-6_0_6_load_63 | 124 | 0.004595 | 0.0011516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2495-6_0_6_load_64 | 125 | 0.0010271 | 0.00025742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2495-6_0_6_load_65 | 126 | 0.0019838 | 0.00049718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2495-6_0_6_load_210 | 127 | 0.0020053 | 0.00050258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2495-6_0_6_load_159 | 129 | 0.0020482 | 0.00051334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2495-6_0_6_load_192 | 130 | 0.0011604 | 0.00029084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2495-6_0_6_load_68 | 132 | 0.0015173 | 0.00038028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2495-6_0_6_load_120 | 133 | 0.0015104 | 0.00037853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2495-6_0_6_load_121 | 134 | 0.0017114 | 0.00042891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2495-6_0_6_load_69 | 135 | 0.0012752 | 0.0003196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2495-6_0_6_load_71 | 136 | 0.0012414 | 0.00031111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2495-6_0_6_load_73 | 137 | 0.0015017 | 0.00037636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2495-6_0_6_load_145 | 138 | 0.0012266 | 0.00030742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2495-6_0_6_load_165 | 139 | 0.0013931 | 0.00034915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2495-6_0_6_load_89 | 140 | 0.0012759 | 0.00031977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2495-6_0_6_load_87 | 141 | 0.0013403 | 0.0003359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2495-6_0_6_load_76 | 142 | 0.0016721 | 0.00041907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2495-6_0_6_load_77 | 143 | 0.0025335 | 0.00063496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2495-6_0_6_load_97 | 145 | 0.0015517 | 0.00038889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2495-6_0_6_load_96 | 146 | 0.0017757 | 0.00044504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2495-6_0_6_load_82 | 148 | 0.0020727 | 0.00051948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2495-6_0_6_load_84 | 149 | 0.00074221 | 0.00018601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2495-6_0_6_load_197 | 150 | 0.0014861 | 0.00037245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2495-6_0_6_load_198 | 151 | 0.0014876 | 0.00037284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2495-6_0_6_load_201 | 152 | 0.0033091 | 0.00082933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2495-6_0_6_load_176 | 153 | 0.0025318 | 0.00063453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2495-6_0_6_load_224 | 155 | 0.00092739 | 0.00023243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2495-6_0_6_load_218 | 157 | 0.0030152 | 0.00075567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2495-6_0_6_load_219 | 158 | 0.0054332 | 0.0013617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2495-6_0_6_load_214 | 159 | 0.0027063 | 0.00067826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2495-6_0_6_load_217 | 160 | 0.00083911 | 0.0002103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2495-6_0_6_load_186 | 161 | 0.00083963 | 0.00021043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2495-6_0_6_load_99 | 162 | 0.001523 | 0.0003817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2495-6_0_6_load_101 | 163 | 0.0016846 | 0.00042219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2495-6_0_6_load_102 | 164 | 0.0021411 | 0.00053661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2495-6_0_6_load_103 | 165 | 0.0022376 | 0.00056078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2495-6_0_6_load_104 | 166 | 0.0012388 | 0.00031047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2495-6_0_6_load_106 | 167 | 0.0023924 | 0.00059958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2495-6_0_6_load_107 | 168 | 0.0013982 | 0.00035042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2495-6_0_6_load_108 | 169 | 0.0012568 | 0.00031499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2495-6_0_6_load_152 | 170 | 0.00078919 | 0.00019779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2495-6_0_6_load_184 | 171 | 0.0014517 | 0.00036383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2495-6_0_6_load_111 | 172 | 0.00075338 | 0.00018882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2495-6_0_6_load_112 | 173 | 0.00066667 | 0.00016708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2495-6_0_6_load_113 | 174 | 0.0024456 | 0.00061292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2495-6_0_6_load_114 | 175 | 0.00074967 | 0.00018788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2495-6_0_6_load_115 | 176 | 0.00085826 | 0.0002151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2495-6_0_6_load_118 | 180 | 0.0016081 | 0.00040302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2495-6_0_6_load_119 | 181 | 0.0018531 | 0.00046442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2495-6_0_6_load_178 | 182 | 0.0015587 | 0.00039066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2495-6_0_6_load_182 | 184 | 0.0020086 | 0.00050339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2495-6_0_6_load_181 | 185 | 0.0016877 | 0.00042298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2495-6_0_6_load_122 | 186 | 0.0021307 | 0.000534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2495-6_0_6_load_123 | 187 | 0.0012479 | 0.00031276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2495-6_0_6_load_125 | 189 | 0.00099107 | 0.00024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2495-6_0_6_load_126 | 190 | 0.00097895 | 0.00024535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2495-6_0_6_load_183 | 192 | 0.0020848 | 0.00052251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2495-6_0_6_load_129 | 193 | 0.00071767 | 0.00017986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2495-6_0_6_load_128 | 194 | 0.0010434 | 0.00026151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2495-6_0_6_load_130 | 195 | 0.0007198 | 0.0001804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2495-6_0_6_load_132 | 196 | 0.00081354 | 0.00020389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2495-6_0_6_load_199 | 197 | 0.0024308 | 0.00060923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2495-6_0_6_load_137 | 198 | 0.0070756 | 0.0017733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2495-6_0_6_load_213 | 199 | 0.0015242 | 0.00038201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2495-6_0_6_load_148 | 200 | 0.0017129 | 0.00042929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2495-6_0_6_load_150 | 201 | 0.0013301 | 0.00033335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2495-6_0_6_load_153 | 202 | 0.0031578 | 0.00079142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2495-6_0_6_load_158 | 205 | 0.0029056 | 0.0007282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2495-6_0_6_load_222 | 206 | 0.0091213 | 0.002286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2495-6_0_6_load_216 | 207 | 0.0024429 | 0.00061224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2495-6_0_6_load_160 | 208 | 0.0021565 | 0.00054048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2495-6_0_6_load_161 | 209 | 0.0018277 | 0.00045805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2495-6_0_6_load_162 | 210 | 0.0014581 | 0.00036543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2495-6_0_6_load_163 | 211 | 0.0022049 | 0.00055259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2495-6_0_6_load_164 | 212 | 0.0025659 | 0.00064307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2495-6_0_6_load_169 | 213 | 0.0030128 | 0.00075508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2495-6_0_6_load_188 | 214 | 0.001709 | 0.00042831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2495-6_0_6_load_189 | 215 | 0.0024047 | 0.00060268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2495-6_0_6_load_190 | 216 | 0.0019412 | 0.00048652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2495-6_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0076206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2495-6_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.019343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2495-6_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.028834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2495-6_0_6_line_3 |  | 3 | 10 | 0.067483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2495-6_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.068281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2495-6_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.011986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2495-6_0_6_line_6 |  | 5 | 15 | 0.017132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2495-6_0_6_line_7 |  | 5 | 16 | 0.02917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2495-6_0_6_line_8 |  | 6 | 14 | 0.014176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2495-6_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.031956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2495-6_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2495-6_0_6_line_11 |  | 8 | 17 | 0.022644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2495-6_0_6_line_12 |  | 9 | 18 | 0.021387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2495-6_0_6_line_13 |  | 10 | 152 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2495-6_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.025564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2495-6_0_6_line_15 |  | 11 | 13 | 0.027991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2495-6_0_6_line_16 |  | 13 | 183 | 0.013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2495-6_0_6_line_17 |  | 15 | 159 | 0.042632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2495-6_0_6_line_18 |  | 15 | 146 | 0.0038085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2495-6_0_6_line_19 |  | 16 | 87 | 0.0028354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2495-6_0_6_line_20 |  | 17 | 30 | 0.010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2495-6_0_6_line_21 |  | 18 | 200 | 0.00913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2495-6_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.020011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2495-6_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.021884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2495-6_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0085982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2495-6_0_6_line_25 |  | 22 | 26 | 0.026953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2495-6_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.05504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2495-6_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.048435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2495-6_0_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.046797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2495-6_0_6_line_29 |  | 25 | 28 | 0.0034756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2495-6_0_6_line_30 |  | 26 | 29 | 0.01084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2495-6_0_6_line_31 |  | 28 | 115 | 0.0033129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2495-6_0_6_line_32 |  | 29 | 165 | 0.029203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2495-6_0_6_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2495-6_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0099683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2495-6_0_6_line_35 |  | 32 | 33 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2495-6_0_6_line_36 |  | 33 | 34 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2495-6_0_6_line_37 |  | 34 | 132 | 0.00039057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2495-6_0_6_line_38 |  | 35 | 36 | 0.017624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2495-6_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.0046855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2495-6_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.016148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2495-6_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.01682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2495-6_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2495-6_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.014789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2495-6_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.022156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2495-6_0_6_line_45 |  | 40 | 43 | 0.06174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2495-6_0_6_line_46 |  | 41 | 44 | 0.012209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2495-6_0_6_line_47 |  | 42 | 199 | 0.030041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2495-6_0_6_line_48 |  | 43 | 170 | 0.016679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2495-6_0_6_line_49 |  | 43 | 169 | 0.019511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2495-6_0_6_line_50 |  | 44 | 142 | 0.011948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2495-6_0_6_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0059591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2495-6_0_6_line_52 |  | 45 | 47 | 0.01282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2495-6_0_6_line_53 |  | 46 | 48 | 0.00032512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2495-6_0_6_line_54 |  | 47 | 49 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2495-6_0_6_line_55 |  | 47 | 50 | 0.010035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2495-6_0_6_line_56 |  | 48 | 51 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2495-6_0_6_line_57 |  | 49 | 52 | 0.031365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2495-6_0_6_line_58 |  | 49 | 53 | 0.0061963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2495-6_0_6_line_59 |  | 50 | 54 | 0.0039339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2495-6_0_6_line_60 |  | 51 | 55 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2495-6_0_6_line_61 |  | 52 | 56 | 0.00018368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2495-6_0_6_line_62 |  | 53 | 57 | 0.0075756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2495-6_0_6_line_63 |  | 54 | 58 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2495-6_0_6_line_64 |  | 55 | 135 | 0.0031875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2495-6_0_6_line_65 |  | 56 | 80 | 0.02606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2495-6_0_6_line_66 |  | 57 | 119 | 0.020252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2495-6_0_6_line_67 |  | 58 | 188 | 0.0040538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2495-6_0_6_line_68 |  | 59 | 60 | 0.049945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2495-6_0_6_line_69 |  | 59 | 61 | 0.0066508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2495-6_0_6_line_70 |  | 60 | 62 | 0.026581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2495-6_0_6_line_71 |  | 61 | 63 | 0.1084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2495-6_0_6_line_72 |  | 61 | 64 | 0.062402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2495-6_0_6_line_73 |  | 62 | 65 | 0.068207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2495-6_0_6_line_74 |  | 63 | 66 | 0.061259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2495-6_0_6_line_75 |  | 64 | 69 | 0.25989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2495-6_0_6_line_76 |  | 64 | 67 | 0.082098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2495-6_0_6_line_77 |  | 65 | 70 | 0.010378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2495-6_0_6_line_78 |  | 65 | 71 | 0.0070288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2495-6_0_6_line_79 |  | 66 | 72 | 0.053203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2495-6_0_6_line_80 |  | 67 | 68 | 0.033825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2495-6_0_6_line_81 |  | 70 | 73 | 0.011497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2495-6_0_6_line_82 |  | 71 | 196 | 0.0054575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2495-6_0_6_line_83 |  | 72 | 154 | 0.16378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2495-6_0_6_line_84 |  | 74 | 75 | 0.084174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2495-6_0_6_line_85 |  | 74 | 76 | 0.089432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2495-6_0_6_line_86 |  | 76 | 148 | 0.017089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2495-6_0_6_line_87 |  | 77 | 78 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2495-6_0_6_line_88 |  | 77 | 79 | 0.0030178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2495-6_0_6_line_89 |  | 78 | 80 | 0.02605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2495-6_0_6_line_90 |  | 80 | 81 | 0.0074191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2495-6_0_6_line_91 |  | 81 | 86 | 0.010733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2495-6_0_6_line_92 |  | 82 | 83 | 0.021296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2495-6_0_6_line_93 |  | 82 | 84 | 0.0056481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2495-6_0_6_line_94 |  | 82 | 85 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2495-6_0_6_line_95 |  | 83 | 87 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2495-6_0_6_line_96 |  | 84 | 88 | 0.024369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2495-6_0_6_line_97 |  | 85 | 89 | 0.021056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2495-6_0_6_line_98 |  | 85 | 90 | 0.028893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2495-6_0_6_line_99 |  | 86 | 171 | 0.0049666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2495-6_0_6_line_100 |  | 88 | 120 | 0.025847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2495-6_0_6_line_101 |  | 89 | 152 | 0.0013227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2495-6_0_6_line_102 |  | 90 | 141 | 0.054328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2495-6_0_6_line_103 |  | 91 | 92 | 0.010059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2495-6_0_6_line_104 |  | 91 | 93 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2495-6_0_6_line_105 |  | 92 | 94 | 0.020713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2495-6_0_6_line_106 |  | 93 | 95 | 0.0089403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2495-6_0_6_line_107 |  | 94 | 96 | 0.0070723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2495-6_0_6_line_108 |  | 95 | 97 | 0.016746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2495-6_0_6_line_109 |  | 96 | 98 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2495-6_0_6_line_110 |  | 97 | 99 | 0.01026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2495-6_0_6_line_111 |  | 98 | 180 | 0.0095206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2495-6_0_6_line_112 |  | 99 | 153 | 0.016217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2495-6_0_6_line_113 |  | 100 | 101 | 0.010228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2495-6_0_6_line_114 |  | 100 | 102 | 0.033565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2495-6_0_6_line_115 |  | 101 | 103 | 0.026496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2495-6_0_6_line_116 |  | 102 | 104 | 0.0079986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2495-6_0_6_line_117 |  | 103 | 105 | 0.0071494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2495-6_0_6_line_118 |  | 104 | 106 | 6.053e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2495-6_0_6_line_119 |  | 105 | 107 | 0.0070793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2495-6_0_6_line_120 |  | 106 | 108 | 0.0071043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2495-6_0_6_line_121 |  | 107 | 162 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2495-6_0_6_line_122 |  | 108 | 140 | 4.3722e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2495-6_0_6_line_123 |  | 109 | 110 | 0.020762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2495-6_0_6_line_124 |  | 109 | 111 | 0.0011358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2495-6_0_6_line_125 |  | 110 | 112 | 0.020386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2495-6_0_6_line_126 |  | 111 | 113 | 0.014438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2495-6_0_6_line_127 |  | 112 | 114 | 0.00079267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2495-6_0_6_line_128 |  | 113 | 115 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2495-6_0_6_line_129 |  | 113 | 116 | 0.0024332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2495-6_0_6_line_130 |  | 114 | 117 | 0.022689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2495-6_0_6_line_131 |  | 116 | 118 | 0.0058605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2495-6_0_6_line_132 |  | 117 | 129 | 0.026725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2495-6_0_6_line_133 |  | 117 | 124 | 0.0053491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2495-6_0_6_line_134 |  | 118 | 213 | 0.017949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2495-6_0_6_line_135 |  | 119 | 120 | 0.0087254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2495-6_0_6_line_136 |  | 121 | 122 | 0.016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2495-6_0_6_line_137 |  | 121 | 123 | 0.0098725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2495-6_0_6_line_138 |  | 122 | 124 | 0.04123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2495-6_0_6_line_139 |  | 123 | 125 | 0.029582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2495-6_0_6_line_140 |  | 123 | 126 | 0.01682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2495-6_0_6_line_141 |  | 125 | 127 | 0.013533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2495-6_0_6_line_142 |  | 126 | 128 | 0.015887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2495-6_0_6_line_143 |  | 128 | 130 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2495-6_0_6_line_144 |  | 128 | 131 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2495-6_0_6_line_145 |  | 129 | 153 | 0.010826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2495-6_0_6_line_146 |  | 131 | 198 | 0.043366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2495-6_0_6_line_147 |  | 132 | 133 | 0.015953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2495-6_0_6_line_148 |  | 133 | 134 | 0.005398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2495-6_0_6_line_149 |  | 134 | 184 | 0.011285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2495-6_0_6_line_150 |  | 135 | 136 | 9.854e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2495-6_0_6_line_151 |  | 136 | 137 | 0.030659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2495-6_0_6_line_152 |  | 138 | 139 | 0.0059371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2495-6_0_6_line_153 |  | 139 | 190 | 0.016878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2495-6_0_6_line_154 |  | 140 | 141 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2495-6_0_6_line_155 |  | 142 | 143 | 0.016874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2495-6_0_6_line_156 |  | 143 | 144 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2495-6_0_6_line_157 |  | 144 | 145 | 0.013637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_2495-6_0_6_line_158 |  | 145 | 147 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2495-6_0_6_line_159 |  | 147 | 160 | 0.0052188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2495-6_0_6_line_160 |  | 147 | 161 | 5.4539e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2495-6_0_6_line_161 |  | 148 | 149 | 0.018756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2495-6_0_6_line_162 |  | 149 | 150 | 0.01373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2495-6_0_6_line_163 |  | 150 | 151 | 0.00057485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2495-6_0_6_line_164 |  | 151 | 197 | 0.031581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2495-6_0_6_line_165 |  | 154 | 155 | 0.2426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2495-6_0_6_line_166 |  | 154 | 156 | 0.25128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2495-6_0_6_line_167 |  | 156 | 157 | 0.074456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2495-6_0_6_line_168 |  | 157 | 158 | 0.0449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2495-6_0_6_line_169 |  | 160 | 176 | 0.031918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2495-6_0_6_line_170 |  | 161 | 171 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_2495-6_0_6_line_171 |  | 162 | 163 | 0.014126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2495-6_0_6_line_172 |  | 164 | 165 | 0.002031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2495-6_0_6_line_173 |  | 164 | 166 | 0.024641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2495-6_0_6_line_174 |  | 166 | 167 | 0.0053864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2495-6_0_6_line_175 |  | 167 | 168 | 0.017613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2495-6_0_6_line_176 |  | 168 | 169 | 0.0087721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2495-6_0_6_line_177 |  | 170 | 201 | 0.0071863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
178 | LV_2495-6_0_6_line_178 |  | 172 | 173 | 0.0087815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2495-6_0_6_line_179 |  | 172 | 174 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2495-6_0_6_line_180 |  | 173 | 175 | 2.9932e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2495-6_0_6_line_181 |  | 174 | 176 | 0.032114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2495-6_0_6_line_182 |  | 175 | 177 | 0.0047756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2495-6_0_6_line_183 |  | 177 | 178 | 0.036988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2495-6_0_6_line_184 |  | 177 | 179 | 0.021179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2495-6_0_6_line_185 |  | 178 | 206 | 0.038203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2495-6_0_6_line_186 |  | 178 | 203 | 0.11686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2495-6_0_6_line_187 |  | 179 | 207 | 0.0094861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2495-6_0_6_line_188 |  | 180 | 181 | 0.012044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2495-6_0_6_line_189 |  | 181 | 182 | 0.010597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2495-6_0_6_line_190 |  | 182 | 183 | 0.012299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2495-6_0_6_line_191 |  | 184 | 185 | 0.0121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_2495-6_0_6_line_192 |  | 185 | 211 | 0.0064383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
193 | LV_2495-6_0_6_line_193 |  | 186 | 187 | 0.0057495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2495-6_0_6_line_194 |  | 186 | 188 | 0.0074433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2495-6_0_6_line_195 |  | 187 | 189 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2495-6_0_6_line_196 |  | 188 | 190 | 0.013666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2495-6_0_6_line_197 |  | 189 | 191 | 0.02019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2495-6_0_6_line_198 |  | 191 | 192 | 0.011478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2495-6_0_6_line_199 |  | 191 | 193 | 0.035039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2495-6_0_6_line_200 |  | 192 | 197 | 0.030116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2495-6_0_6_line_201 |  | 193 | 194 | 0.0061735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2495-6_0_6_line_202 |  | 194 | 195 | 0.00062572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2495-6_0_6_line_203 |  | 195 | 196 | 0.012833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2495-6_0_6_line_204 |  | 199 | 216 | 0.030934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2495-6_0_6_line_205 |  | 200 | 201 | 0.0086126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
206 | LV_2495-6_0_6_line_206 |  | 202 | 203 | 0.020262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2495-6_0_6_line_207 |  | 202 | 204 | 0.022319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2495-6_0_6_line_208 |  | 204 | 205 | 0.0063694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2495-6_0_6_line_209 |  | 208 | 209 | 0.0037993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
210 | LV_2495-6_0_6_line_210 |  | 208 | 210 | 0.01592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
211 | LV_2495-6_0_6_line_211 |  | 209 | 211 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
212 | LV_2495-6_0_6_line_212 |  | 210 | 212 | 0.011143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
213 | LV_2495-6_0_6_line_213 |  | 212 | 213 | 0.020083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2495-6_0_6_line_214 |  | 214 | 215 | 0.039429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2495-6_0_6_line_215 |  | 215 | 216 | 0.032488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2495-6_0_6_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 217 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2641602.2916 | 1247128.2674 | 2641604.6567 | 1247121.0232
1 | 2641610.6597 | 1247102.6356 | 2641604.6567 | 1247121.0232
2 | 2641614.4554 | 1247074.0544 | 2641610.6597 | 1247102.6356
3 | 2641614.4554 | 1247074.0544 | 2641605.2043 | 1247074.9569 | 2641595.1992 | 1247077.822 | 2641579.355 | 1247082.9588 | 2641569.5982 | 1247088.1161 | 2641561.5965 | 1247093.9639 | 2641554.2585 | 1247101.0172
4 | 2641509.9845 | 1247212.0365 | 2641552.1018 | 1247224.5172 | 2641560.0928 | 1247204.0152 | 2641560.9926 | 1247201.7088
5 | 2641560.9926 | 1247201.7088 | 2641549.9966 | 1247196.9386
6 | 2641505.6691 | 1247228.6173 | 2641509.9845 | 1247212.0365
7 | 2641509.9845 | 1247212.0365 | 2641510.699 | 1247204.9034 | 2641513.7988 | 1247191.5051 | 2641515.0165 | 1247183.3464
8 | 2641536.9912 | 1247191.2968 | 2641549.9966 | 1247196.9386
9 | 2641616.1026 | 1247250.5051 | 2641622.802 | 1247240.8012 | 2641634.3005 | 1247224.2042
10 | 2641616.1026 | 1247250.5051 | 2641612.2024 | 1247257.4045 | 2641609.4975 | 1247264.001 | 2641609.2964 | 1247264.6861
11 | 2641634.3005 | 1247224.2042 | 2641636.6977 | 1247227.0006 | 2641637.4039 | 1247228.6066 | 2641638.3971 | 1247231.3043 | 2641639.8035 | 1247238.5967 | 2641641.2886 | 1247245.3397
12 | 2641609.2964 | 1247264.6861 | 2641606.7971 | 1247273.1993 | 2641604.8824 | 1247285.5664
13 | 2641544.7695 | 1247109.5335 | 2641554.2585 | 1247101.0172
14 | 2641657.099 | 1247161.2002 | 2641655.9011 | 1247164.0047 | 2641650.9005 | 1247181.3033 | 2641649.6257 | 1247185.6272
15 | 2641657.099 | 1247161.2002 | 2641661.7003 | 1247164.2011 | 2641666.4029 | 1247168.9039 | 2641676.4897 | 1247181.1262
16 | 2641684.8034 | 1247191.2034 | 2641678.1981 | 1247183.1962 | 2641676.4897 | 1247181.1262
17 | 2641505.6691 | 1247228.6173 | 2641546.3931 | 1247241.6108
18 | 2641505.6691 | 1247228.6173 | 2641504.529 | 1247232.2512
19 | 2641515.2818 | 1247180.5245 | 2641515.0984 | 1247182.7973 | 2641515.0165 | 1247183.3464
20 | 2641644.4234 | 1247255.0151 | 2641641.6993 | 1247247.2046 | 2641641.2886 | 1247245.3397
21 | 2641604.0361 | 1247294.6528 | 2641604.5979 | 1247287.4044 | 2641604.8824 | 1247285.5664
22 | 2641719.7376 | 1247455.5746 | 2641725.9999 | 1247462.3059 | 2641733.3987 | 1247470.1965
23 | 2641719.7376 | 1247455.5746 | 2641704.8316 | 1247439.5523
24 | 2641698.9887 | 1247433.2444 | 2641703.1978 | 1247437.7961 | 2641704.8316 | 1247439.5523
25 | 2641698.9887 | 1247433.2444 | 2641680.6895 | 1247413.4558
26 | 2641865.0004 | 1247409.105 | 2641851.9011 | 1247419.1971 | 2641828.0018 | 1247436.7959 | 2641820.9021 | 1247442.205
27 | 2641820.9021 | 1247442.205 | 2641807.0025 | 1247436.2031 | 2641799.2009 | 1247431.9008 | 2641793.1027 | 1247428.0998 | 2641786.3989 | 1247423.4051 | 2641779.3646 | 1247417.7652
28 | 2641865.0004 | 1247409.105 | 2641825.093 | 1247384.474
29 | 2641779.3646 | 1247417.7652 | 2641776.653 | 1247415.5911
30 | 2641673.33 | 1247405.4972 | 2641680.6895 | 1247413.4558
31 | 2641776.653 | 1247415.5911 | 2641776.2979 | 1247415.3064 | 2641774.237 | 1247413.3267
32 | 2641673.33 | 1247405.4972 | 2641657.7973 | 1247388.7003 | 2641653.5184 | 1247384.0429
33 | 2641644.8014 | 1247256.099 | 2641644.8014 | 1247256.099 | 2641644.4234 | 1247255.0151
34 | 2641649.5601 | 1247264.8449 | 2641647.6987 | 1247261.9009 | 2641644.8014 | 1247256.099
35 | 2641659.2562 | 1247277.6672 | 2641655.4982 | 1247272.9963 | 2641650.7986 | 1247266.8037 | 2641649.5601 | 1247264.8449
36 | 2641659.2562 | 1247277.6672 | 2641671.367 | 1247292.7198
37 | 2641671.367 | 1247292.7198 | 2641671.6119 | 1247293.0241
38 | 2641555.833 | 1247331.8643 | 2641558.0041 | 1247337.1999 | 2641561.9998 | 1247348.3707
39 | 2641554.0671 | 1247327.5243 | 2641555.833 | 1247331.8643
40 | 2641561.9998 | 1247348.3707 | 2641567.4385 | 1247363.5755
41 | 2641554.0671 | 1247327.5243 | 2641552.9998 | 1247324.9011 | 2641546.3998 | 1247312.9025 | 2641546.2319 | 1247312.6607
42 | 2641576.3991 | 1247377.4999 | 2641574.1979 | 1247376.9063 | 2641573.0042 | 1247375.8972 | 2641571.9991 | 1247374.9007 | 2641567.8041 | 1247364.5978 | 2641567.4385 | 1247363.5755
43 | 2641546.2319 | 1247312.6607 | 2641540.5003 | 1247304.4001 | 2641537.5977 | 1247300.6591
44 | 2641576.3991 | 1247377.4999 | 2641590.6495 | 1247394.4655
45 | 2641576.3991 | 1247377.4999 | 2641578.9011 | 1247377.2061 | 2641585.4008 | 1247374.4053 | 2641590.2974 | 1247370.8039 | 2641592.4976 | 1247368.3066 | 2641594.8978 | 1247365.2992 | 2641596.0984 | 1247362.1055 | 2641597.197 | 1247352.996 | 2641598.6026 | 1247337.7958 | 2641599.103 | 1247334.297 | 2641600.5974 | 1247326.9026
46 | 2641529.6847 | 1247291.3728 | 2641534.602 | 1247296.7982 | 2641537.5977 | 1247300.6591
47 | 2641609.9711 | 1247417.4686 | 2641590.6495 | 1247394.4655
48 | 2641600.5974 | 1247326.9026 | 2641602.8981 | 1247313.2986 | 2641603.0688 | 1247310.4218
49 | 2641600.5974 | 1247326.9026 | 2641604.203 | 1247329.6963 | 2641612.6007 | 1247339.5062 | 2641613.9784 | 1247341.0058
50 | 2641529.6847 | 1247291.3728 | 2641528.8011 | 1247290.3978 | 2641525.7029 | 1247287.3964 | 2641520.6437 | 1247283.611
51 | 2641405.653 | 1247173.987 | 2641406.304 | 1247179.9104
52 | 2641407.7045 | 1247192.6537 | 2641406.304 | 1247179.9104
53 | 2641405.6174 | 1247173.6638 | 2641405.653 | 1247173.987
54 | 2641428.7996 | 1247188.298 | 2641418.4987 | 1247190.3052 | 2641407.7045 | 1247192.6537
55 | 2641407.7045 | 1247192.6537 | 2641397.8968 | 1247194.7769
56 | 2641403.9832 | 1247158.7942 | 2641405.6174 | 1247173.6638
57 | 2641428.7996 | 1247188.298 | 2641436.0239 | 1247190.9947 | 2641443.8828 | 1247196.909 | 2641448.7042 | 1247203.0023 | 2641452.1594 | 1247207.9662
58 | 2641428.7996 | 1247188.298 | 2641434.6218 | 1247186.1774
59 | 2641397.8968 | 1247194.7769 | 2641397.803 | 1247194.7972 | 2641394.0316 | 1247195.5084
60 | 2641403.9832 | 1247158.7942 | 2641403.3756 | 1247147.8206
61 | 2641452.2644 | 1247208.1169 | 2641452.1594 | 1247207.9662
62 | 2641441.6195 | 1247183.2805 | 2641436.1975 | 1247185.6034 | 2641434.6218 | 1247186.1774
63 | 2641394.0316 | 1247195.5084 | 2641384.5001 | 1247197.3061 | 2641381.0883 | 1247197.5928
64 | 2641403.3756 | 1247147.8206 | 2641403.1994 | 1247144.6379
65 | 2641463.8 | 1247231.4043 | 2641462.042 | 1247227.9119 | 2641458.8031 | 1247221.2404 | 2641454.9181 | 1247211.9294 | 2641452.2644 | 1247208.1169
66 | 2641441.6195 | 1247183.2805 | 2641444.5987 | 1247182.0041 | 2641452.6986 | 1247177.202 | 2641459.0259 | 1247173.0017
67 | 2641377.0487 | 1247197.9323 | 2641381.0883 | 1247197.5928
68 | 2641169.9241 | 1247167.1154 | 2641167.8994 | 1247167.2021 | 2641155.1982 | 1247169.0041 | 2641134.197 | 1247172.9056 | 2641120.541 | 1247174.3239
69 | 2641113.9258 | 1247175.011 | 2641120.541 | 1247174.3239
70 | 2641169.9241 | 1247167.1154 | 2641184.2032 | 1247166.5036 | 2641194.9021 | 1247167.0004 | 2641196.4494 | 1247167.3113
71 | 2641158.5024 | 1247269.7048 | 2641152.7292 | 1247250.541 | 2641139.5295 | 1247228.4126 | 2641121.6007 | 1247209.6982 | 2641114.3034 | 1247197.9065 | 2641113.9258 | 1247175.011
72 | 2641052.0542 | 1247168.345 | 2641079.3975 | 1247171.3028 | 2641090.2994 | 1247174.1023 | 2641113.9258 | 1247175.011
73 | 2641262.1928 | 1247185.0576 | 2641255.8984 | 1247183.3015 | 2641235.2017 | 1247175.9973 | 2641216.7973 | 1247171.3998 | 2641196.4494 | 1247167.3113
74 | 2641158.5024 | 1247269.7048 | 2641163.3622 | 1247295.3332 | 2641166.2032 | 1247310.3962 | 2641166.8989 | 1247316.8053 | 2641166.4033 | 1247324.0066 | 2641165.4018 | 1247330.1037
75 | 2641052.0542 | 1247168.345 | 2640793.9227 | 1247138.2017
76 | 2641052.0542 | 1247168.345 | 2641079.3975 | 1247171.3028 | 2641077.0737 | 1247160.0348 | 2641082.0206 | 1247120.8097 | 2641084.6879 | 1247118.46
77 | 2641262.1928 | 1247185.0576 | 2641257.2196 | 1247190.9825 | 2641255.549 | 1247193.0297
78 | 2641262.1928 | 1247185.0576 | 2641267.4017 | 1247186.5058 | 2641268.9985 | 1247186.7921
79 | 2641165.4018 | 1247330.1037 | 2641161.5976 | 1247336.3037 | 2641157.2029 | 1247342.6997 | 2641141.2027 | 1247368.3057 | 2641139.4001 | 1247372.2958 | 2641138.5475 | 1247375.7899
80 | 2641117.0682 | 1247119.3848 | 2641088.3963 | 1247115.1946 | 2641084.6879 | 1247118.46
81 | 2641248.2798 | 1247201.9375 | 2641255.549 | 1247193.0297
82 | 2641268.9985 | 1247186.7921 | 2641274.3704 | 1247187.755
83 | 2641064.9014 | 1247520.7227 | 2641069.0029 | 1247514.1023 | 2641077.6024 | 1247500.2971 | 2641081.1977 | 1247494.7961 | 2641093.402 | 1247466.5063 | 2641097.5008 | 1247457.0061 | 2641099.898 | 1247452.1973 | 2641115.8983 | 1247429.8044 | 2641121.202 | 1247421.9026 | 2641129.8034 | 1247405.6959 | 2641133.298 | 1247397.3035 | 2641138.5475 | 1247375.7899
84 | 2641184.0995 | 1247049.8035 | 2641176.8991 | 1247046.8961 | 2641140.8021 | 1247036.2053 | 2641133.099 | 1247033.906 | 2641125.5036 | 1247032.3968 | 2641108.0982 | 1247030.6973 | 2641106.1015 | 1247030.0053 | 2641105.2996 | 1247029.0991 | 2641105.2983 | 1247028.1985 | 2641105.404 | 1247028.1993 | 2641106 | 1247027.2027
85 | 2641184.0995 | 1247049.8035 | 2641196.8038 | 1247055.2063 | 2641209.3136 | 1247061.4306 | 2641213.7309 | 1247065.942 | 2641217.0973 | 1247071.7026 | 2641218.7976 | 1247078.0964 | 2641223.4829 | 1247094.0395 | 2641227.1029 | 1247103.5042 | 2641230.8561 | 1247111.202 | 2641234.7784 | 1247116.6791
86 | 2641248.0467 | 1247127.2469 | 2641243.4998 | 1247124.1985 | 2641236.3615 | 1247118.8898 | 2641234.7784 | 1247116.6791
87 | 2641474.8398 | 1247207.8637 | 2641478.801 | 1247199.8994 | 2641483.1131 | 1247192.5614
88 | 2641484.642 | 1247189.9595 | 2641483.1131 | 1247192.5614
89 | 2641463.8 | 1247231.4043 | 2641465.3977 | 1247226.5011 | 2641470.2979 | 1247216.9957 | 2641474.8398 | 1247207.8637
90 | 2641463.8 | 1247231.4043 | 2641463.3008 | 1247236.9045 | 2641463.3201 | 1247238.8007
91 | 2641463.3201 | 1247238.8007 | 2641463.3992 | 1247246.6004 | 2641463.7326 | 1247249.5144
92 | 2641513.1029 | 1247137.698 | 2641516.398 | 1247142.8022 | 2641517.3998 | 1247147.5012 | 2641517.5982 | 1247152.606 | 2641517.1526 | 1247157.8948
93 | 2641513.1029 | 1247137.698 | 2641508.4713 | 1247140.9304
94 | 2641513.1029 | 1247137.698 | 2641520.6029 | 1247132.3024 | 2641528.204 | 1247125.4066 | 2641528.5996 | 1247124.998
95 | 2641515.2818 | 1247180.5245 | 2641516.0991 | 1247170.3961 | 2641517.1526 | 1247157.8948
96 | 2641508.4713 | 1247140.9304 | 2641502.2038 | 1247145.3046 | 2641488.0964 | 1247154.2906
97 | 2641528.5996 | 1247124.998 | 2641539.9009 | 1247113.903 | 2641543.785 | 1247110.417
98 | 2641528.5996 | 1247124.998 | 2641522.6014 | 1247118.6963 | 2641519.8992 | 1247116.298 | 2641517.0986 | 1247114.9998 | 2641513.2 | 1247114.1053 | 2641509.101 | 1247113.7986 | 2641505.0979 | 1247113.804 | 2641503.7276 | 1247113.9614
99 | 2641464.2972 | 1247254.4489 | 2641463.7326 | 1247249.5144
100 | 2641466.3169 | 1247168.2089 | 2641479.6032 | 1247159.7006 | 2641488.0964 | 1247154.2906
101 | 2641544.7695 | 1247109.5335 | 2641543.785 | 1247110.417
102 | 2641503.7276 | 1247113.9614 | 2641499.8974 | 1247114.4013 | 2641481.7014 | 1247117.7986 | 2641450.1039 | 1247122.6124
103 | 2641739.1755 | 1247255.9903 | 2641745.6573 | 1247263.683
104 | 2641754.0605 | 1247273.6561 | 2641745.6573 | 1247263.683
105 | 2641739.1755 | 1247255.9903 | 2641725.829 | 1247240.1503
106 | 2641754.0605 | 1247273.6561 | 2641759.404 | 1247279.9978 | 2641759.8196 | 1247280.4944
107 | 2641721.2719 | 1247234.7419 | 2641725.829 | 1247240.1503
108 | 2641759.8196 | 1247280.4944 | 2641770.5687 | 1247293.3358
109 | 2641713.3481 | 1247225.2904 | 2641719.8036 | 1247232.9993 | 2641721.2719 | 1247234.7419
110 | 2641770.5687 | 1247293.3358 | 2641777.1543 | 1247301.2034
111 | 2641707.2356 | 1247217.9911 | 2641713.3481 | 1247225.2904
112 | 2641787.5637 | 1247313.6391 | 2641777.1543 | 1247301.2034
113 | 2641374.6334 | 1247129.3968 | 2641380.4998 | 1247129.8001 | 2641384.8412 | 1247129.5718
114 | 2641418.0825 | 1247125.7519 | 2641407.5999 | 1247126.4981 | 2641396.9997 | 1247127.0022 | 2641386.0986 | 1247129.5057 | 2641384.8412 | 1247129.5718
115 | 2641348.3632 | 1247126.2673 | 2641353.7039 | 1247127.4007 | 2641361.6041 | 1247128.5009 | 2641374.6334 | 1247129.3968
116 | 2641418.0825 | 1247125.7519 | 2641426.0609 | 1247125.184
117 | 2641348.3632 | 1247126.2673 | 2641341.3695 | 1247124.783
118 | 2641426.0669 | 1247125.1835 | 2641426.0609 | 1247125.184
119 | 2641341.3695 | 1247124.783 | 2641334.4445 | 1247123.3133
120 | 2641426.0669 | 1247125.1835 | 2641433.1534 | 1247124.6791
121 | 2641319.0828 | 1247118.0496 | 2641320.1989 | 1247118.8061 | 2641326.403 | 1247121.6067 | 2641334.4445 | 1247123.3133
122 | 2641433.1577 | 1247124.6788 | 2641433.1534 | 1247124.6791
123 | 2641787.8996 | 1247376.4712 | 2641779.7989 | 1247387.9017 | 2641775.7325 | 1247393.2926
124 | 2641775.0485 | 1247394.1993 | 2641775.7325 | 1247393.2926
125 | 2641799.6983 | 1247359.8464 | 2641793.9038 | 1247367.9989 | 2641787.8996 | 1247376.4712
126 | 2641766.2005 | 1247405.6066 | 2641770.5971 | 1247400.1006 | 2641775.0485 | 1247394.1993
127 | 2641800.1575 | 1247359.2003 | 2641799.6983 | 1247359.8464
128 | 2641766.2005 | 1247405.6066 | 2641774.237 | 1247413.3267
129 | 2641766.2005 | 1247405.6066 | 2641764.4355 | 1247403.9317
130 | 2641813.3023 | 1247340.7064 | 2641800.1575 | 1247359.2003
131 | 2641764.4355 | 1247403.9317 | 2641760.1845 | 1247399.8976
132 | 2641813.3023 | 1247340.7064 | 2641809.403 | 1247337.7992 | 2641806.4043 | 1247335.6989 | 2641804.6037 | 1247333.9962 | 2641794.5125 | 1247321.9406
133 | 2641813.3023 | 1247340.7064 | 2641816.2326 | 1247336.2313
134 | 2641760.1845 | 1247399.8976 | 2641758.398 | 1247398.2024 | 2641750.6972 | 1247390.2985 | 2641747.8084 | 1247386.9116
135 | 2641466.3169 | 1247168.2089 | 2641464.3007 | 1247169.5001 | 2641459.0259 | 1247173.0017
136 | 2641851.7401 | 1247290.7794 | 2641844.5041 | 1247297.5977 | 2641839.8974 | 1247302.5369
137 | 2641859.0997 | 1247284.2028 | 2641854.7988 | 1247287.8972 | 2641851.7401 | 1247290.7794
138 | 2641816.2326 | 1247336.2313 | 2641822.9985 | 1247325.8982 | 2641831.0993 | 1247313.5026 | 2641837.6017 | 1247304.9984 | 2641839.8974 | 1247302.5369
139 | 2641859.0997 | 1247284.2028 | 2641861.7019 | 1247287.9014 | 2641863.7975 | 1247291.6965 | 2641871.7399 | 1247310.8388
140 | 2641859.0997 | 1247284.2028 | 2641862.8993 | 1247280.9052 | 2641870.8989 | 1247274.3017 | 2641872.0318 | 1247273.4523
141 | 2641871.7399 | 1247310.8388 | 2641872.5976 | 1247312.9059 | 2641876.5972 | 1247322.9964 | 2641876.7599 | 1247323.4064
142 | 2641884.8006 | 1247264.0041 | 2641883.2981 | 1247265.0052 | 2641872.0318 | 1247273.4523
143 | 2641884.8006 | 1247264.0041 | 2641891.5127 | 1247276.0828
144 | 2641884.8006 | 1247264.0041 | 2641902.7036 | 1247251.8001 | 2641904.6977 | 1247250.7024
145 | 2641787.5637 | 1247313.6391 | 2641794.5125 | 1247321.9406
146 | 2641904.6977 | 1247250.7024 | 2641880.4264 | 1247214.7648
147 | 2641681.6119 | 1247305.4532 | 2641671.6119 | 1247293.0241
148 | 2641681.6119 | 1247305.4532 | 2641684.9957 | 1247309.659
149 | 2641692.0696 | 1247318.4512 | 2641684.9957 | 1247309.659
150 | 2641403.1994 | 1247144.6379 | 2641403.194 | 1247144.5395
151 | 2641403.194 | 1247144.5395 | 2641401.4992 | 1247113.9272
152 | 2641379.1887 | 1247167.889 | 2641382.1558 | 1247162.7466
153 | 2641377.1903 | 1247184.2675 | 2641377.3264 | 1247171.1165 | 2641379.1887 | 1247167.889
154 | 2641433.1577 | 1247124.6788 | 2641434.1992 | 1247124.6047 | 2641443.6019 | 1247123.603 | 2641450.1039 | 1247122.6124
155 | 2641520.6437 | 1247283.611 | 2641508.6026 | 1247274.6016 | 2641507.0971 | 1247273.5511
156 | 2641495.1008 | 1247266.702 | 2641498.1012 | 1247267.5013 | 2641502.0035 | 1247269.9969 | 2641507.0971 | 1247273.5511
157 | 2641495.1008 | 1247266.702 | 2641489.7007 | 1247266.6976 | 2641481.4778 | 1247267.1816
158 | 2641467.7034 | 1247269.4012 | 2641473.7011 | 1247268.1978 | 2641479.4021 | 1247267.3038 | 2641481.4778 | 1247267.1816
159 | 2641467.7034 | 1247269.4012 | 2641468.9866 | 1247274.4598
160 | 2641467.6897 | 1247269.3484 | 2641467.7034 | 1247269.4012
161 | 2641263.5532 | 1247137.7905 | 2641262.3019 | 1247136.8042 | 2641248.0467 | 1247127.2469
162 | 2641263.5532 | 1247137.7905 | 2641270.7975 | 1247143.501 | 2641274.0891 | 1247146.5774
163 | 2641274.5091 | 1247146.9699 | 2641274.0891 | 1247146.5774
164 | 2641296.6939 | 1247169.4072 | 2641294.7974 | 1247167.8062 | 2641289.8021 | 1247162.8015 | 2641283.4021 | 1247155.5966 | 2641278.5042 | 1247150.7038 | 2641274.5091 | 1247146.9699
165 | 2641064.9014 | 1247520.7227 | 2641235.4043 | 1247693.297
166 | 2641064.9014 | 1247520.7227 | 2640814.7621 | 1247544.5909
167 | 2640814.7621 | 1247544.5909 | 2640813.1999 | 1247553.197 | 2640812.2029 | 1247564.1974 | 2640807.9029 | 1247610.6987 | 2640807.0928 | 1247618.6211
168 | 2640807.0928 | 1247618.6211 | 2640806.5021 | 1247624.3981 | 2640805.0031 | 1247638.0969 | 2640803.601 | 1247646.5039 | 2640801.0043 | 1247654.0022 | 2640798.2031 | 1247660.4983 | 2640797.3502 | 1247662.0601
169 | 2641476.6687 | 1247305.4385 | 2641474.3994 | 1247295.7988 | 2641468.9866 | 1247274.4598
170 | 2641467.6897 | 1247269.3484 | 2641466.4016 | 1247264.3999 | 2641464.3032 | 1247254.5009 | 2641464.2972 | 1247254.4489
171 | 2641319.0828 | 1247118.0496 | 2641316.8011 | 1247116.5032 | 2641309.0024 | 1247109.4998 | 2641308.3895 | 1247108.8575
172 | 2641652.1443 | 1247382.5473 | 2641653.5184 | 1247384.0429
173 | 2641652.1443 | 1247382.5473 | 2641635.4735 | 1247364.402
174 | 2641631.8293 | 1247360.4355 | 2641635.4735 | 1247364.402
175 | 2641631.8293 | 1247360.4355 | 2641619.9132 | 1247347.4655
176 | 2641613.9784 | 1247341.0058 | 2641619.9132 | 1247347.4655
177 | 2641603.4944 | 1247303.2481 | 2641603.0688 | 1247310.4218
178 | 2641489.1414 | 1247359.3109 | 2641487.2101 | 1247350.7444
179 | 2641484.0275 | 1247336.6977 | 2641484.4039 | 1247338.2969 | 2641487.2101 | 1247350.7444
180 | 2641489.1414 | 1247359.3109 | 2641489.148 | 1247359.3401
181 | 2641476.6687 | 1247305.4385 | 2641484.0275 | 1247336.6977
182 | 2641490.1982 | 1247363.9988 | 2641489.148 | 1247359.3401
183 | 2641453.1 | 1247364.0063 | 2641490.1982 | 1247363.9988
184 | 2641490.1982 | 1247363.9988 | 2641494.1991 | 1247384.7961
185 | 2641453.1 | 1247364.0063 | 2641414.8019 | 1247362.8048
186 | 2641460.4022 | 1247478.7 | 2641461.8011 | 1247476.297 | 2641462.5987 | 1247472.4 | 2641463.203 | 1247465.8999 | 2641465.499 | 1247443.2009 | 2641466.5005 | 1247433.9018 | 2641466.402 | 1247426.3961 | 2641465.5987 | 1247420.2976 | 2641464.2016 | 1247413.8057 | 2641459.2969 | 1247394.8033 | 2641453.5998 | 1247370.3028 | 2641453.1986 | 1247367.198 | 2641453.1 | 1247364.0063
187 | 2641494.1991 | 1247384.7961 | 2641497.5029 | 1247390.801 | 2641498.7301 | 1247393.1298
188 | 2641707.2356 | 1247217.9911 | 2641699.5031 | 1247208.7572
189 | 2641692.6996 | 1247200.6328 | 2641699.5031 | 1247208.7572
190 | 2641684.8034 | 1247191.2034 | 2641692.6996 | 1247200.6328
191 | 2641692.0696 | 1247318.4512 | 2641699.6549 | 1247327.879
192 | 2641703.7033 | 1247332.8852 | 2641700.3992 | 1247328.8042 | 2641699.6549 | 1247327.879
193 | 2641363.8721 | 1247198.3941 | 2641369.6213 | 1247198.3343
194 | 2641377.0487 | 1247197.9323 | 2641372.7033 | 1247198.3023 | 2641369.6213 | 1247198.3343
195 | 2641363.8721 | 1247198.3941 | 2641363.1031 | 1247198.4021 | 2641348.6017 | 1247197.2898
196 | 2641377.0487 | 1247197.9323 | 2641377.1903 | 1247184.2675
197 | 2641328.5983 | 1247194.6037 | 2641331.504 | 1247194.9019 | 2641346.2015 | 1247197.1057 | 2641348.6017 | 1247197.2898
198 | 2641328.5983 | 1247194.6037 | 2641328.2037 | 1247192.6996 | 2641327.2001 | 1247190.4023 | 2641325.6032 | 1247188.7011 | 2641323.5985 | 1247186.9971 | 2641321.9007 | 1247185.826
199 | 2641328.5983 | 1247194.6037 | 2641295.799 | 1247191.0063 | 2641293.7775 | 1247190.7088
200 | 2641321.9007 | 1247185.826 | 2641313.6013 | 1247180.1008 | 2641298.7019 | 1247171.1022 | 2641296.6939 | 1247169.4072
201 | 2641287.6698 | 1247189.8098 | 2641293.7775 | 1247190.7088
202 | 2641287.0507 | 1247189.7187 | 2641287.6698 | 1247189.8098
203 | 2641287.0507 | 1247189.7187 | 2641277.4042 | 1247188.2988 | 2641274.3704 | 1247187.755
204 | 2641632.5797 | 1247438.3366 | 2641632.2487 | 1247437.9648 | 2641617.7438 | 1247426.7223 | 2641609.9711 | 1247417.4686
205 | 2641603.4944 | 1247303.2481 | 2641603.9003 | 1247296.4055 | 2641604.0361 | 1247294.6528
206 | 2641460.4022 | 1247478.7 | 2641466.6015 | 1247483.2018 | 2641474.9183 | 1247492.6674
207 | 2641489.1022 | 1247509.899 | 2641475.3006 | 1247493.1025 | 2641474.9183 | 1247492.6674
208 | 2641489.1022 | 1247509.899 | 2641493.1291 | 1247514.8339
209 | 2641717.9259 | 1247350.4524 | 2641715.5352 | 1247347.4995
210 | 2641727.904 | 1247362.857 | 2641719.1032 | 1247351.9065 | 2641717.9259 | 1247350.4524
211 | 2641703.7033 | 1247332.8852 | 2641715.5352 | 1247347.4995
212 | 2641734.8842 | 1247371.5423 | 2641727.904 | 1247362.857
213 | 2641734.8842 | 1247371.5423 | 2641737.9031 | 1247375.2986 | 2641747.8084 | 1247386.9116
214 | 2641654.1797 | 1247462.6039 | 2641680.3945 | 1247492.0559
215 | 2641632.5797 | 1247438.3366 | 2641654.1797 | 1247462.6039

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641602.2916 | 1247128.2674
1 | 2641604.6567 | 1247121.0232
2 | 2641610.6597 | 1247102.6356
3 | 2641614.4554 | 1247074.0544
4 | 2641560.9926 | 1247201.7088
5 | 2641509.9845 | 1247212.0365
6 | 2641549.9966 | 1247196.9386
7 | 2641616.1026 | 1247250.5051
8 | 2641634.3005 | 1247224.2042
9 | 2641609.2964 | 1247264.6861
10 | 2641554.2585 | 1247101.0172
11 | 2641657.099 | 1247161.2002
12 | 2641649.6257 | 1247185.6272
13 | 2641676.4897 | 1247181.1262
14 | 2641536.9912 | 1247191.2968
15 | 2641505.6691 | 1247228.6173
16 | 2641515.0165 | 1247183.3464
17 | 2641641.2886 | 1247245.3397
18 | 2641604.8824 | 1247285.5664
19 | 2641719.7376 | 1247455.5746
20 | 2641733.3987 | 1247470.1965
21 | 2641704.8316 | 1247439.5523
22 | 2641698.9887 | 1247433.2444
23 | 2641820.9021 | 1247442.205
24 | 2641865.0004 | 1247409.105
25 | 2641779.3646 | 1247417.7652
26 | 2641680.6895 | 1247413.4558
27 | 2641825.093 | 1247384.474
28 | 2641776.653 | 1247415.5911
29 | 2641673.33 | 1247405.4972
30 | 2641644.4234 | 1247255.0151
31 | 2641644.8014 | 1247256.099
32 | 2641649.5601 | 1247264.8449
33 | 2641659.2562 | 1247277.6672
34 | 2641671.367 | 1247292.7198
35 | 2641555.833 | 1247331.8643
36 | 2641561.9998 | 1247348.3707
37 | 2641554.0671 | 1247327.5243
38 | 2641567.4385 | 1247363.5755
39 | 2641546.2319 | 1247312.6607
40 | 2641576.3991 | 1247377.4999
41 | 2641537.5977 | 1247300.6591
42 | 2641590.6495 | 1247394.4655
43 | 2641600.5974 | 1247326.9026
44 | 2641529.6847 | 1247291.3728
45 | 2641406.304 | 1247179.9104
46 | 2641405.653 | 1247173.987
47 | 2641407.7045 | 1247192.6537
48 | 2641405.6174 | 1247173.6638
49 | 2641428.7996 | 1247188.298
50 | 2641397.8968 | 1247194.7769
51 | 2641403.9832 | 1247158.7942
52 | 2641452.1594 | 1247207.9662
53 | 2641434.6218 | 1247186.1774
54 | 2641394.0316 | 1247195.5084
55 | 2641403.3756 | 1247147.8206
56 | 2641452.2644 | 1247208.1169
57 | 2641441.6195 | 1247183.2805
58 | 2641381.0883 | 1247197.5928
59 | 2641120.541 | 1247174.3239
60 | 2641169.9241 | 1247167.1154
61 | 2641113.9258 | 1247175.011
62 | 2641196.4494 | 1247167.3113
63 | 2641158.5024 | 1247269.7048
64 | 2641052.0542 | 1247168.345
65 | 2641262.1928 | 1247185.0576
66 | 2641165.4018 | 1247330.1037
67 | 2641084.6879 | 1247118.46
68 | 2641117.0682 | 1247119.3848
69 | 2640793.9227 | 1247138.2017
70 | 2641255.549 | 1247193.0297
71 | 2641268.9985 | 1247186.7921
72 | 2641138.5475 | 1247375.7899
73 | 2641248.2798 | 1247201.9375
74 | 2641184.0995 | 1247049.8035
75 | 2641106 | 1247027.2027
76 | 2641234.7784 | 1247116.6791
77 | 2641483.1131 | 1247192.5614
78 | 2641474.8398 | 1247207.8637
79 | 2641484.642 | 1247189.9595
80 | 2641463.8 | 1247231.4043
81 | 2641463.3201 | 1247238.8007
82 | 2641513.1029 | 1247137.698
83 | 2641517.1526 | 1247157.8948
84 | 2641508.4713 | 1247140.9304
85 | 2641528.5996 | 1247124.998
86 | 2641463.7326 | 1247249.5144
87 | 2641515.2818 | 1247180.5245
88 | 2641488.0964 | 1247154.2906
89 | 2641543.785 | 1247110.417
90 | 2641503.7276 | 1247113.9614
91 | 2641745.6573 | 1247263.683
92 | 2641739.1755 | 1247255.9903
93 | 2641754.0605 | 1247273.6561
94 | 2641725.829 | 1247240.1503
95 | 2641759.8196 | 1247280.4944
96 | 2641721.2719 | 1247234.7419
97 | 2641770.5687 | 1247293.3359
98 | 2641713.3481 | 1247225.2904
99 | 2641777.1543 | 1247301.2034
100 | 2641384.8412 | 1247129.5718
101 | 2641374.6334 | 1247129.3968
102 | 2641418.0825 | 1247125.7519
103 | 2641348.3632 | 1247126.2673
104 | 2641426.0609 | 1247125.184
105 | 2641341.3695 | 1247124.783
106 | 2641426.0669 | 1247125.1835
107 | 2641334.4445 | 1247123.3133
108 | 2641433.1534 | 1247124.6791
109 | 2641775.7325 | 1247393.2926
110 | 2641787.8996 | 1247376.4712
111 | 2641775.0485 | 1247394.1993
112 | 2641799.6983 | 1247359.8464
113 | 2641766.2005 | 1247405.6066
114 | 2641800.1575 | 1247359.2003
115 | 2641774.237 | 1247413.3267
116 | 2641764.4355 | 1247403.9317
117 | 2641813.3023 | 1247340.7064
118 | 2641760.1845 | 1247399.8976
119 | 2641459.0259 | 1247173.0017
120 | 2641466.3169 | 1247168.2089
121 | 2641851.7401 | 1247290.7794
122 | 2641839.8974 | 1247302.5369
123 | 2641859.0997 | 1247284.2028
124 | 2641816.2326 | 1247336.2313
125 | 2641871.7399 | 1247310.8388
126 | 2641872.0318 | 1247273.4523
127 | 2641876.7599 | 1247323.4064
128 | 2641884.8006 | 1247264.0041
129 | 2641794.5125 | 1247321.9406
130 | 2641891.5127 | 1247276.0828
131 | 2641904.6977 | 1247250.7024
132 | 2641671.6119 | 1247293.0241
133 | 2641681.6119 | 1247305.4532
134 | 2641684.9957 | 1247309.659
135 | 2641403.1994 | 1247144.6379
136 | 2641403.194 | 1247144.5395
137 | 2641401.4992 | 1247113.9272
138 | 2641382.1558 | 1247162.7466
139 | 2641379.1887 | 1247167.889
140 | 2641433.1577 | 1247124.6788
141 | 2641450.1039 | 1247122.6124
142 | 2641520.6437 | 1247283.611
143 | 2641507.0971 | 1247273.5511
144 | 2641495.1008 | 1247266.702
145 | 2641481.4778 | 1247267.1816
146 | 2641504.529 | 1247232.2512
147 | 2641467.7034 | 1247269.4012
148 | 2641248.0467 | 1247127.2469
149 | 2641263.5532 | 1247137.7905
150 | 2641274.0891 | 1247146.5774
151 | 2641274.5091 | 1247146.9699
152 | 2641544.7695 | 1247109.5335
153 | 2641787.5637 | 1247313.6391
154 | 2641064.9014 | 1247520.7227
155 | 2641235.4043 | 1247693.297
156 | 2640814.7621 | 1247544.5909
157 | 2640807.0928 | 1247618.6211
158 | 2640797.3502 | 1247662.0601
159 | 2641546.3931 | 1247241.6108
160 | 2641468.9866 | 1247274.4598
161 | 2641467.6897 | 1247269.3484
162 | 2641319.0828 | 1247118.0496
163 | 2641308.3895 | 1247108.8575
164 | 2641652.1443 | 1247382.5473
165 | 2641653.5184 | 1247384.0429
166 | 2641635.4735 | 1247364.402
167 | 2641631.8293 | 1247360.4355
168 | 2641619.9132 | 1247347.4655
169 | 2641613.9784 | 1247341.0058
170 | 2641603.0688 | 1247310.4218
171 | 2641464.2972 | 1247254.4489
172 | 2641487.2101 | 1247350.7444
173 | 2641489.1414 | 1247359.3109
174 | 2641484.0275 | 1247336.6977
175 | 2641489.148 | 1247359.3401
176 | 2641476.6687 | 1247305.4385
177 | 2641490.1982 | 1247363.9988
178 | 2641453.1 | 1247364.0063
179 | 2641494.1991 | 1247384.7961
180 | 2641707.2356 | 1247217.9911
181 | 2641699.5031 | 1247208.7572
182 | 2641692.6996 | 1247200.6328
183 | 2641684.8034 | 1247191.2034
184 | 2641692.0696 | 1247318.4512
185 | 2641699.6549 | 1247327.879
186 | 2641369.6213 | 1247198.3343
187 | 2641363.8721 | 1247198.3941
188 | 2641377.0487 | 1247197.9323
189 | 2641348.6017 | 1247197.2898
190 | 2641377.1903 | 1247184.2675
191 | 2641328.5983 | 1247194.6037
192 | 2641321.9007 | 1247185.826
193 | 2641293.7775 | 1247190.7088
194 | 2641287.6698 | 1247189.8098
195 | 2641287.0507 | 1247189.7187
196 | 2641274.3704 | 1247187.755
197 | 2641296.6939 | 1247169.4072
198 | 2641880.4264 | 1247214.7648
199 | 2641609.9711 | 1247417.4686
200 | 2641604.0361 | 1247294.6528
201 | 2641603.4944 | 1247303.2481
202 | 2641474.9183 | 1247492.6674
203 | 2641460.4022 | 1247478.7
204 | 2641489.1022 | 1247509.899
205 | 2641493.1291 | 1247514.8339
206 | 2641414.8019 | 1247362.8048
207 | 2641498.7301 | 1247393.1298
208 | 2641717.9259 | 1247350.4524
209 | 2641715.5352 | 1247347.4995
210 | 2641727.904 | 1247362.857
211 | 2641703.7033 | 1247332.8852
212 | 2641734.8842 | 1247371.5423
213 | 2641747.8084 | 1247386.9116
214 | 2641680.3945 | 1247492.0559
215 | 2641654.1797 | 1247462.6039
216 | 2641632.5797 | 1247438.3366
217 | 2641495.1008 | 1247266.702

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9809 | -0.36732 | 0.0011525 | 0.00028884
1 | 0.9809 | -0.36717 | 0.0038931 | 0.00097571
2 | 0.98099 | -0.3654 | 0 | 0
3 | 0.98113 | -0.36276 | 0 | 0
4 | 0.9816 | -0.35358 | 0 | 0
5 | 0.98177 | -0.35022 | 0 | 0
6 | 0.98157 | -0.35417 | 0.002056 | 0.00051529
7 | 0.98973 | -0.19536 | 0 | 0
8 | 0.98865 | -0.21606 | 0 | 0
9 | 0.99026 | -0.18516 | 0.0020727 | 0.00051947
10 | 0.98144 | -0.3566 | 0.0010691 | 0.00026794
11 | 0.97149 | -0.55055 | 0 | 0
12 | 0.97146 | -0.551 | 0.00095872 | 0.00024028
13 | 0.97151 | -0.55005 | 0.0020449 | 0.00051249
14 | 0.98156 | -0.35434 | 0.00066536 | 0.00016675
15 | 0.9817 | -0.3516 | 0 | 0
16 | 0.98196 | -0.34641 | 0.0010464 | 0.00026225
17 | 0.98788 | -0.23076 | 0.0014346 | 0.00035955
18 | 0.991 | -0.17108 | 0.0022241 | 0.0005574
19 | 0.99019 | -0.18718 | 0.0021189 | 0.00053105
20 | 0.99014 | -0.18808 | 0.0025191 | 0.00063134
21 | 0.99028 | -0.18538 | 0.0012464 | 0.00031239
22 | 0.99033 | -0.18448 | 0.0028249 | 0.00070799
23 | 0.97972 | -0.38873 | 0 | 0
24 | 0.97968 | -0.38958 | 0 | 0
25 | 0.97976 | -0.38799 | 0.001238 | 0.00031027
26 | 0.99054 | -0.1803 | 0.0014703 | 0.0003685
27 | 0.97965 | -0.3903 | 0.00084686 | 0.00021224
28 | 0.97977 | -0.38785 | 0.0011814 | 0.00029607
29 | 0.99064 | -0.17834 | 0.0032651 | 0.0008183
30 | 0.98755 | -0.23729 | 0.0010687 | 0.00026783
31 | 0.98751 | -0.23802 | 0.0017423 | 0.00043665
32 | 0.98718 | -0.24425 | 0.0010859 | 0.00027214
33 | 0.98667 | -0.2542 | 0.0022198 | 0.00055633
34 | 0.98606 | -0.26592 | 0.0022364 | 0.0005605
35 | 0.99762 | -0.045055 | 0.0012821 | 0.00032132
36 | 0.99677 | -0.061067 | 0.001054 | 0.00026416
37 | 0.99784 | -0.040768 | 0.0015292 | 0.00038325
38 | 0.996 | -0.075662 | 0.0019673 | 0.00049305
39 | 0.99866 | -0.025243 | 0.0013425 | 0.00033647
40 | 0.99518 | -0.091274 | 0 | 0
41 | 0.99939 | -0.011498 | 0.0023412 | 0.00058676
42 | 0.99496 | -0.095604 | 0.0035185 | 0.00088182
43 | 0.99249 | -0.14261 | 0 | 0
44 | 1 | 0 | -0.33032 | -0.084277
45 | 0.98556 | -0.27644 | 0.001445 | 0.00036214
46 | 0.98551 | -0.2773 | 0.001243 | 0.00031153
47 | 0.98567 | -0.27426 | 0 | 0
48 | 0.98551 | -0.27734 | 0.0012783 | 0.00032037
49 | 0.98698 | -0.2488 | 0 | 0
50 | 0.98514 | -0.28448 | 0.0019241 | 0.00048224
51 | 0.98543 | -0.27882 | 0 | 0
52 | 0.99049 | -0.18113 | 0.0014799 | 0.0003709
53 | 0.98667 | -0.25488 | 0.0012488 | 0.00031298
54 | 0.98494 | -0.28835 | 0.001126 | 0.00028221
55 | 0.98538 | -0.2799 | 0.0014822 | 0.00037147
56 | 0.99051 | -0.18073 | 0.0016232 | 0.00040682
57 | 0.98629 | -0.26215 | 0.0012723 | 0.00031887
58 | 0.98429 | -0.301 | 0.00093492 | 0.00023431
59 | 0.9777 | -0.42974 | 0.00054168 | 0.00013576
60 | 0.97854 | -0.4132 | 0.00065287 | 0.00016363
61 | 0.97759 | -0.43188 | 0 | 0
62 | 0.97901 | -0.40408 | 0.0021721 | 0.00054438
63 | 0.97624 | -0.45828 | 0 | 0
64 | 0.97734 | -0.43679 | 0 | 0
65 | 0.98034 | -0.37805 | 0 | 0
66 | 0.97548 | -0.47322 | 0 | 0
67 | 0.97724 | -0.43864 | 0 | 0
68 | 0.97721 | -0.43941 | 0.0012341 | 0.00030929
69 | 0.9766 | -0.45134 | 0.0030626 | 0.00076755
70 | 0.98031 | -0.37859 | 0.00080999 | 0.000203
71 | 0.98049 | -0.37501 | 0.0011093 | 0.00027803
72 | 0.97482 | -0.48622 | 0.003926 | 0.00098394
73 | 0.98029 | -0.37902 | 0.0020462 | 0.00051283
74 | 0.98049 | -0.37524 | 0 | 0
75 | 0.98025 | -0.37984 | 0.0030116 | 0.00075478
76 | 0.98074 | -0.37035 | 0.0031369 | 0.00078618
77 | 0.99338 | -0.12576 | 0.0013032 | 0.00032661
78 | 0.99342 | -0.12502 | 0.00099945 | 0.00025049
79 | 0.99338 | -0.12582 | 0.0011255 | 0.00028208
80 | 0.9935 | -0.12344 | 0 | 0
81 | 0.99438 | -0.10674 | 0.00070721 | 0.00017724
82 | 0.98239 | -0.33802 | 0 | 0
83 | 0.98218 | -0.34219 | 0.0015706 | 0.00039362
84 | 0.98264 | -0.33328 | 0.0010579 | 0.00026513
85 | 0.98173 | -0.35096 | 0 | 0
86 | 0.99565 | -0.082508 | 0.001511 | 0.0003787
87 | 0.98199 | -0.34599 | 0.0010044 | 0.00025174
88 | 0.98371 | -0.31236 | 0.0023627 | 0.00059215
89 | 0.98153 | -0.35496 | 0.0010782 | 0.00027022
90 | 0.98106 | -0.36414 | 0.0041145 | 0.0010312
91 | 0.9724 | -0.53253 | 0.001679 | 0.0004208
92 | 0.97224 | -0.53576 | 0.0034105 | 0.00085474
93 | 0.97263 | -0.52794 | 0.0015211 | 0.00038122
94 | 0.97196 | -0.54111 | 0.0017888 | 0.00044831
95 | 0.9728 | -0.52454 | 0.0015258 | 0.00038239
96 | 0.97188 | -0.54271 | 0.0025233 | 0.0006324
97 | 0.97315 | -0.51771 | 0.0019997 | 0.00050118
98 | 0.97177 | -0.54491 | 0.0016701 | 0.00041856
99 | 0.97338 | -0.51315 | 0.0025786 | 0.00064625
100 | 0.97904 | -0.40362 | 0.0014279 | 0.00035787
101 | 0.97893 | -0.40586 | 0.0014553 | 0.00036472
102 | 0.97946 | -0.3954 | 0.0012478 | 0.00031272
103 | 0.97867 | -0.41096 | 0.0020585 | 0.00051591
104 | 0.97957 | -0.39326 | 0.0012452 | 0.00031207
105 | 0.97861 | -0.41207 | 0.003052 | 0.00076489
106 | 0.97957 | -0.39326 | 0.0012409 | 0.000311
107 | 0.97858 | -0.41278 | 0.0022696 | 0.00056882
108 | 0.97968 | -0.39104 | 0.0012673 | 0.00031762
109 | 0.9788 | -0.40675 | 0.0021038 | 0.00052725
110 | 0.9775 | -0.43223 | 0.0011412 | 0.00028601
111 | 0.97887 | -0.40531 | 0.0012431 | 0.00031156
112 | 0.97624 | -0.45689 | 0.0023505 | 0.0005891
113 | 0.97983 | -0.38676 | 0 | 0
114 | 0.97619 | -0.45781 | 0.00084515 | 0.00021182
115 | 0.97978 | -0.38766 | 0.001172 | 0.00029373
116 | 0.98 | -0.38344 | 0.0012414 | 0.00031111
117 | 0.97486 | -0.48401 | 0 | 0
118 | 0.98041 | -0.37532 | 0.0012387 | 0.00031046
119 | 0.98531 | -0.28116 | 0.0015056 | 0.00037735
120 | 0.9849 | -0.28912 | 0.00084468 | 0.0002117
121 | 0.97328 | -0.51521 | 0.011323 | 0.0028379
122 | 0.97366 | -0.50766 | 0.0025443 | 0.00063767
123 | 0.97315 | -0.51762 | 0 | 0
124 | 0.9747 | -0.48712 | 0.004595 | 0.0011516
125 | 0.97307 | -0.51927 | 0.0010271 | 0.00025742
126 | 0.97299 | -0.52078 | 0.0019838 | 0.00049718
127 | 0.97305 | -0.51977 | 0.0020053 | 0.00050258
128 | 0.97287 | -0.52319 | 0 | 0
129 | 0.97408 | -0.49936 | 0.0020482 | 0.00051334
130 | 0.97286 | -0.52349 | 0.0011604 | 0.00029084
131 | 0.97272 | -0.52631 | 0 | 0
132 | 0.98605 | -0.26615 | 0.0015173 | 0.00038028
133 | 0.98556 | -0.27548 | 0.0015104 | 0.00037853
134 | 0.9854 | -0.27859 | 0.0017114 | 0.00042891
135 | 0.98537 | -0.28013 | 0.0012752 | 0.0003196
136 | 0.98537 | -0.28014 | 0.0012414 | 0.00031111
137 | 0.98532 | -0.28096 | 0.0015017 | 0.00037636
138 | 0.984 | -0.30666 | 0.0012266 | 0.00030742
139 | 0.98401 | -0.30653 | 0.0013931 | 0.00034915
140 | 0.97968 | -0.39104 | 0.0012759 | 0.00031977
141 | 0.98 | -0.38491 | 0.0013403 | 0.0003359
142 | 0.99941 | -0.011236 | 0.0016721 | 0.00041907
143 | 0.99858 | -0.026964 | 0.0025335 | 0.00063496
144 | 0.9979 | -0.039778 | 0 | 0
145 | 0.99724 | -0.052323 | 0.0015517 | 0.00038889
146 | 0.98169 | -0.35173 | 0.0017757 | 0.00044504
147 | 0.99657 | -0.065062 | 0 | 0
148 | 0.98083 | -0.36845 | 0.0020727 | 0.00051948
149 | 0.98098 | -0.36565 | 0.00074221 | 0.00018601
150 | 0.98109 | -0.36342 | 0.0014861 | 0.00037245
151 | 0.9811 | -0.36331 | 0.0014876 | 0.00037284
152 | 0.98152 | -0.35518 | 0.0033091 | 0.00082933
153 | 0.97378 | -0.50518 | 0.0025318 | 0.00063453
154 | 0.97339 | -0.51449 | 0 | 0
155 | 0.97318 | -0.51865 | 0.00092739 | 0.00023243
156 | 0.97141 | -0.55366 | 0 | 0
157 | 0.97082 | -0.56529 | 0.0030152 | 0.00075567
158 | 0.97059 | -0.5698 | 0.0054332 | 0.0013617
159 | 0.98159 | -0.35369 | 0.0027063 | 0.00067826
160 | 0.99646 | -0.067256 | 0.00083911 | 0.0002103
161 | 0.99657 | -0.065104 | 0.00083963 | 0.00021043
162 | 0.97853 | -0.41374 | 0.001523 | 0.0003817
163 | 0.97851 | -0.41417 | 0.0016846 | 0.00042219
164 | 0.99103 | -0.17081 | 0.0021411 | 0.00053661
165 | 0.991 | -0.17137 | 0.0022376 | 0.00056078
166 | 0.99143 | -0.16301 | 0.0012388 | 0.00031047
167 | 0.99153 | -0.16119 | 0.0023924 | 0.00059958
168 | 0.99187 | -0.15449 | 0.0013982 | 0.00035042
169 | 0.99206 | -0.15094 | 0.0012568 | 0.00031499
170 | 0.99188 | -0.15415 | 0.00078919 | 0.00019779
171 | 0.99595 | -0.076844 | 0.0014517 | 0.00036383
172 | 0.99487 | -0.097806 | 0.00075338 | 0.00018882
173 | 0.99472 | -0.10075 | 0.00066667 | 0.00016708
174 | 0.99513 | -0.092784 | 0.0024456 | 0.00061292
175 | 0.99472 | -0.10076 | 0.00074967 | 0.00018788
176 | 0.99578 | -0.080214 | 0.00085826 | 0.0002151
177 | 0.99464 | -0.10225 | 0 | 0
178 | 0.99413 | -0.11215 | 0 | 0
179 | 0.99459 | -0.10316 | 0 | 0
180 | 0.9717 | -0.54632 | 0.0016081 | 0.00040302
181 | 0.97163 | -0.54775 | 0.0018531 | 0.00046442
182 | 0.97158 | -0.54865 | 0.0015587 | 0.00039066
183 | 0.97155 | -0.54933 | 0 | 0
184 | 0.98507 | -0.28497 | 0.0020086 | 0.00050339
185 | 0.98473 | -0.29168 | 0.0016877 | 0.00042298
186 | 0.98375 | -0.31143 | 0.0021307 | 0.000534
187 | 0.9835 | -0.3163 | 0.0012479 | 0.00031276
188 | 0.98409 | -0.30485 | 0 | 0
189 | 0.98285 | -0.32892 | 0.00099107 | 0.00024839
190 | 0.98405 | -0.30573 | 0.00097895 | 0.00024535
191 | 0.98202 | -0.34524 | 0 | 0
192 | 0.98184 | -0.34865 | 0.0020848 | 0.00052251
193 | 0.9811 | -0.36316 | 0.00071767 | 0.00017986
194 | 0.98094 | -0.36624 | 0.0010434 | 0.00026151
195 | 0.98093 | -0.36654 | 0.0007198 | 0.0001804
196 | 0.98062 | -0.37254 | 0.00081354 | 0.00020389
197 | 0.98144 | -0.35648 | 0.0024308 | 0.00060923
198 | 0.97243 | -0.53196 | 0.0070756 | 0.0017733
199 | 0.99475 | -0.099615 | 0.0015242 | 0.00038201
200 | 0.99132 | -0.16496 | 0.0017129 | 0.00042929
201 | 0.99162 | -0.1591 | 0.0013301 | 0.00033335
202 | 0.99337 | -0.12683 | 0.0031578 | 0.00079142
203 | 0.99348 | -0.12466 | 0 | 0
204 | 0.99331 | -0.12798 | 0 | 0
205 | 0.99329 | -0.12831 | 0.0029056 | 0.0007282
206 | 0.99381 | -0.1183 | 0.0091213 | 0.002286
207 | 0.99457 | -0.10357 | 0.0024429 | 0.00061224
208 | 0.98392 | -0.30717 | 0.0021565 | 0.00054048
209 | 0.98403 | -0.30519 | 0.0018277 | 0.00045805
210 | 0.98351 | -0.31526 | 0.0014581 | 0.00036543
211 | 0.98454 | -0.29519 | 0.0022049 | 0.00055259
212 | 0.98322 | -0.32083 | 0.0025659 | 0.00064307
213 | 0.98171 | -0.35008 | 0.0030128 | 0.00075508
214 | 0.9944 | -0.10646 | 0.001709 | 0.00042831
215 | 0.99446 | -0.10527 | 0.0024047 | 0.00060268
216 | 0.99458 | -0.10292 | 0.0019412 | 0.00048652
217 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0011525 | -0.00028884 | 0.0011525 | 0.00028875 | 8.7346e-09 | -9.0603e-08 | 0.0017483 | 0.0017483 | 0.0017483 | 0.9809 | -0.36732 | 0.9809 | -0.36717 | 0.4803
1 | -0.0050456 | -0.0012645 | 0.005046 | 0.0012645 | 4.2494e-07 | 2.7778e-08 | 0.0076541 | 0.007654 | 0.0076541 | 0.9809 | -0.36717 | 0.98099 | -0.3654 | 2.1028
2 | -0.005046 | -0.0012645 | 0.0050467 | 0.0012645 | 6.3344e-07 | 4.1314e-08 | 0.007654 | 0.0076539 | 0.007654 | 0.98099 | -0.3654 | 0.98113 | -0.36276 | 2.1027
3 | -0.0050467 | -0.0012645 | 0.0050482 | 0.0012646 | 1.4824e-06 | 9.6247e-08 | 0.0076539 | 0.0076536 | 0.0076539 | 0.98113 | -0.36276 | 0.98144 | -0.3566 | 2.1027
4 | -0.0027215 | -0.00068176 | 0.0027219 | 0.00068118 | 4.3574e-07 | -5.8441e-07 | 0.0041254 | 0.0041251 | 0.0041254 | 0.9816 | -0.35358 | 0.98177 | -0.35022 | 1.1333
5 | 0.0027215 | 0.00068176 | -0.0027214 | -0.00068187 | 7.6497e-08 | -1.0255e-07 | 0.0041254 | 0.0041254 | 0.0041254 | 0.9816 | -0.35358 | 0.98157 | -0.35417 | 1.1334
6 | 0.0044826 | 0.0011229 | -0.0044823 | -0.0011229 | 2.9653e-07 | -2.6843e-08 | 0.0067938 | 0.0067939 | 0.0067939 | 0.98177 | -0.35022 | 0.9817 | -0.3516 | 1.8665
7 | -0.0072045 | -0.001804 | 0.0072058 | 0.0018045 | 1.3041e-06 | 4.6571e-07 | 0.010919 | 0.010919 | 0.010919 | 0.98177 | -0.35022 | 0.98196 | -0.34641 | 2.9997
8 | 0.00066536 | 0.00016658 | -0.00066536 | -0.00016675 | 5.4083e-09 | -1.7573e-07 | 0.0010086 | 0.0010087 | 0.0010087 | 0.98157 | -0.35417 | 0.98156 | -0.35434 | 0.27711
9 | 0.11035 | 0.028141 | -0.11024 | -0.028072 | 0.00011019 | 6.9289e-05 | 0.16609 | 0.16609 | 0.16609 | 0.98973 | -0.19536 | 0.98865 | -0.21606 | 15.2094
10 | -0.11035 | -0.028141 | 0.11041 | 0.028175 | 5.4373e-05 | 3.419e-05 | 0.16609 | 0.16609 | 0.16609 | 0.98973 | -0.19536 | 0.99026 | -0.18516 | 15.2094
11 | 0.11024 | 0.028072 | -0.11017 | -0.028023 | 7.8078e-05 | 4.91e-05 | 0.16609 | 0.16609 | 0.16609 | 0.98865 | -0.21606 | 0.98788 | -0.23076 | 15.2094
12 | -0.11248 | -0.028695 | 0.11256 | 0.028743 | 7.6535e-05 | 4.8156e-05 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1692 | 0.99026 | -0.18516 | 0.991 | -0.17108 | 15.4945
13 | -0.0061173 | -0.0015326 | 0.0061177 | 0.0015327 | 4.1127e-07 | 1.0208e-07 | 0.0092745 | 0.0092744 | 0.0092745 | 0.98144 | -0.3566 | 0.98152 | -0.35518 | 2.5479
14 | 0.00095874 | 0.00023997 | -0.00095872 | -0.00024028 | 2.0672e-08 | -3.033e-07 | 0.0014684 | 0.0014685 | 0.0014685 | 0.97149 | -0.55055 | 0.97146 | -0.551 | 0.40343
15 | -0.00095874 | -0.00023997 | 0.00095876 | 0.00023964 | 2.263e-08 | -3.3211e-07 | 0.0014684 | 0.0014683 | 0.0014684 | 0.97149 | -0.55055 | 0.97151 | -0.55005 | 0.4034
16 | -0.0030036 | -0.00075214 | 0.0030037 | 0.00075204 | 1.0367e-07 | -9.5419e-08 | 0.0046003 | 0.0046002 | 0.0046003 | 0.97151 | -0.55005 | 0.97155 | -0.54933 | 1.2638
17 | 0.0027066 | 0.00067789 | -0.0027063 | -0.00067826 | 2.6906e-07 | -3.6676e-07 | 0.0041023 | 0.0041025 | 0.0041025 | 0.9817 | -0.3516 | 0.98159 | -0.35369 | 1.1271
18 | 0.0017757 | 0.000445 | -0.0017757 | -0.00044504 | 1.0347e-08 | -4.1531e-08 | 0.0026916 | 0.0026916 | 0.0026916 | 0.9817 | -0.3516 | 0.98169 | -0.35173 | 0.73945
19 | -0.0082522 | -0.0020668 | 0.0082523 | 0.0020668 | 1.6625e-07 | 7.0533e-08 | 0.012504 | 0.012504 | 0.012504 | 0.98196 | -0.34641 | 0.98199 | -0.34599 | 3.4353
20 | 0.10873 | 0.027663 | -0.1087 | -0.027642 | 3.4199e-05 | 2.1497e-05 | 0.16393 | 0.16393 | 0.16393 | 0.98788 | -0.23076 | 0.98755 | -0.23729 | 15.0116
21 | -0.11478 | -0.0293 | 0.11482 | 0.029322 | 3.3975e-05 | 2.1391e-05 | 0.17254 | 0.17254 | 0.17254 | 0.991 | -0.17108 | 0.99132 | -0.16496 | 15.8003
22 | 0.0025192 | 0.00063115 | -0.0025191 | -0.00063134 | 1.0754e-07 | -1.8856e-07 | 0.0037856 | 0.0037857 | 0.0037857 | 0.99019 | -0.18718 | 0.99014 | -0.18808 | 1.04
23 | -0.0046381 | -0.0011622 | 0.0046385 | 0.0011622 | 3.9865e-07 | -2.6384e-08 | 0.0069698 | 0.0069697 | 0.0069698 | 0.99019 | -0.18718 | 0.99028 | -0.18538 | 1.9148
24 | -0.0058849 | -0.0014746 | 0.0058852 | 0.0014746 | 2.5212e-07 | 5.0729e-08 | 0.0088427 | 0.0088426 | 0.0088427 | 0.99028 | -0.18538 | 0.99033 | -0.18448 | 2.4293
25 | -0.0087101 | -0.0021826 | 0.0087118 | 0.0021834 | 1.7311e-06 | 7.6104e-07 | 0.013087 | 0.013087 | 0.013087 | 0.99033 | -0.18448 | 0.99054 | -0.1803 | 3.5954
26 | 0.00084692 | 0.000211 | -0.00084689 | -0.00021167 | 3.4134e-08 | -6.7123e-07 | 0.0012859 | 0.0012861 | 0.0012861 | 0.97972 | -0.38873 | 0.97968 | -0.38958 | 0.35333
27 | -0.00084692 | -0.000211 | 0.00084695 | 0.00021041 | 3.0027e-08 | -5.9074e-07 | 0.0012859 | 0.0012857 | 0.0012859 | 0.97972 | -0.38873 | 0.97976 | -0.38799 | 0.35326
28 | 0.00084689 | 0.00021167 | -0.00084686 | -0.00021224 | 2.9032e-08 | -5.7065e-07 | 0.0012861 | 0.0012863 | 0.0012863 | 0.97968 | -0.38958 | 0.97965 | -0.3903 | 0.35339
29 | -0.0020849 | -0.00052068 | 0.0020849 | 0.00052064 | 1.3063e-08 | -3.541e-08 | 0.0031658 | 0.0031658 | 0.0031658 | 0.97976 | -0.38799 | 0.97977 | -0.38785 | 0.86973
30 | -0.010182 | -0.0025519 | 0.010183 | 0.0025523 | 9.5105e-07 | 4.6912e-07 | 0.015296 | 0.015296 | 0.015296 | 0.99054 | -0.1803 | 0.99064 | -0.17834 | 4.2022
31 | -0.0032663 | -0.00081672 | 0.0032663 | 0.00081669 | 3.0563e-08 | -2.2162e-08 | 0.00496 | 0.00496 | 0.00496 | 0.97977 | -0.38785 | 0.97978 | -0.38766 | 1.3626
32 | -0.013448 | -0.0033706 | 0.013453 | 0.0033731 | 4.4685e-06 | 2.4837e-06 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0.99064 | -0.17834 | 0.991 | -0.17137 | 5.5495
33 | 0.10763 | 0.027374 | -0.10762 | -0.027371 | 3.7803e-06 | 2.3753e-06 | 0.16232 | 0.16232 | 0.16232 | 0.98755 | -0.23729 | 0.98751 | -0.23802 | 14.8641
34 | 0.10588 | 0.026935 | -0.10585 | -0.026915 | 3.1775e-05 | 1.9954e-05 | 0.15969 | 0.15969 | 0.15969 | 0.98751 | -0.23802 | 0.98718 | -0.24425 | 14.6237
35 | 0.10476 | 0.026643 | -0.10471 | -0.026611 | 5.0232e-05 | 3.1532e-05 | 0.15805 | 0.15805 | 0.15805 | 0.98718 | -0.24425 | 0.98667 | -0.2542 | 14.4738
36 | 0.10249 | 0.026055 | -0.10244 | -0.026019 | 5.78e-05 | 3.6252e-05 | 0.15471 | 0.15471 | 0.15471 | 0.98667 | -0.2542 | 0.98606 | -0.26592 | 14.1673
37 | 0.1002 | 0.025458 | -0.1002 | -0.025457 | 1.1181e-06 | 7.0062e-07 | 0.15133 | 0.15133 | 0.15133 | 0.98606 | -0.26592 | 0.98605 | -0.26615 | 13.8582
38 | 0.15775 | 0.040412 | -0.15763 | -0.040335 | 0.00012229 | 7.7578e-05 | 0.23561 | 0.23561 | 0.23561 | 0.99762 | -0.045055 | 0.99677 | -0.061067 | 21.5759
39 | -0.15903 | -0.040734 | 0.15907 | 0.040755 | 3.3042e-05 | 2.0964e-05 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.99762 | -0.045055 | 0.99784 | -0.040768 | 21.751
40 | 0.15657 | 0.040071 | -0.15646 | -0.04 | 0.00011056 | 7.0127e-05 | 0.23403 | 0.23404 | 0.23404 | 0.99677 | -0.061067 | 0.996 | -0.075662 | 21.4318
41 | -0.1606 | -0.041138 | 0.16072 | 0.041215 | 0.00012091 | 7.672e-05 | 0.2398 | 0.2398 | 0.2398 | 0.99784 | -0.040768 | 0.99866 | -0.025243 | 21.9598
42 | 0.1545 | 0.039507 | -0.15438 | -0.039433 | 0.00011661 | 7.395e-05 | 0.2311 | 0.2311 | 0.2311 | 0.996 | -0.075662 | 0.99518 | -0.091274 | 21.1627
43 | -0.16206 | -0.041551 | 0.16217 | 0.04162 | 0.00010809 | 6.8595e-05 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.99866 | -0.025243 | 0.99939 | -0.011498 | 22.1429
44 | 0.011103 | 0.0027827 | -0.011101 | -0.0027815 | 2.2899e-06 | 1.1777e-06 | 0.016601 | 0.016601 | 0.016601 | 0.99518 | -0.091274 | 0.99496 | -0.095604 | 4.5608
45 | 0.14328 | 0.036651 | -0.14292 | -0.036426 | 0.00035507 | 0.00022484 | 0.2145 | 0.2145 | 0.2145 | 0.99518 | -0.091274 | 0.99249 | -0.14261 | 19.6425
46 | -0.16451 | -0.042206 | 0.1646 | 0.042265 | 9.182e-05 | 5.8284e-05 | 0.24529 | 0.24529 | 0.24529 | 0.99939 | -0.011498 | 1 | 0 | 22.4621
47 | 0.0075821 | 0.0018997 | -0.0075807 | -0.0018991 | 1.4485e-06 | 5.3698e-07 | 0.011339 | 0.011339 | 0.011339 | 0.99496 | -0.095604 | 0.99475 | -0.099615 | 3.1152
48 | 0.11878 | 0.030362 | -0.11871 | -0.030321 | 6.6273e-05 | 4.1768e-05 | 0.17829 | 0.17829 | 0.17829 | 0.99249 | -0.14261 | 0.99188 | -0.15415 | 16.3269
49 | 0.024146 | 0.0060635 | -0.024137 | -0.0060577 | 9.5915e-06 | 5.8865e-06 | 0.036206 | 0.036207 | 0.036207 | 0.99249 | -0.14261 | 0.99206 | -0.15094 | 9.9469
50 | 0.16407 | 0.042012 | -0.16398 | -0.041956 | 8.9249e-05 | 5.6649e-05 | 0.24445 | 0.24445 | 0.24445 | 1 | 0 | 0.99941 | -0.011236 | 22.386
51 | 0.0080229 | 0.0020103 | -0.0080225 | -0.0020102 | 3.2788e-07 | 1.3391e-07 | 0.012113 | 0.012113 | 0.012113 | 0.98556 | -0.27644 | 0.98551 | -0.2773 | 3.3277
52 | -0.0094678 | -0.0023725 | 0.0094688 | 0.0023729 | 9.8234e-07 | 4.6531e-07 | 0.014295 | 0.014295 | 0.014295 | 0.98556 | -0.27644 | 0.98567 | -0.27426 | 3.9271
53 | 0.0067795 | 0.0016986 | -0.0067795 | -0.0016986 | 1.2774e-08 | 4.033e-09 | 0.010236 | 0.010236 | 0.010236 | 0.98551 | -0.2773 | 0.98551 | -0.27734 | 2.8121
54 | -0.066452 | -0.016765 | 0.066533 | 0.016817 | 8.1133e-05 | 5.1651e-05 | 0.10036 | 0.10036 | 0.10036 | 0.98567 | -0.27426 | 0.98698 | -0.2488 | 27.5711
55 | 0.056983 | 0.014392 | -0.056955 | -0.014374 | 2.7874e-05 | 1.7711e-05 | 0.086064 | 0.086064 | 0.086064 | 0.98567 | -0.27426 | 0.98514 | -0.28448 | 23.6441
56 | 0.0055012 | 0.0013783 | -0.0055008 | -0.0013782 | 3.8702e-07 | 5.71e-08 | 0.0083061 | 0.0083061 | 0.0083061 | 0.98551 | -0.27734 | 0.98543 | -0.27882 | 2.2819
57 | -0.12166 | -0.030742 | 0.12206 | 0.030995 | 0.00039609 | 0.00025309 | 0.18351 | 0.18351 | 0.18351 | 0.98698 | -0.2488 | 0.99049 | -0.18113 | 50.4147
58 | 0.055127 | 0.013926 | -0.055111 | -0.013915 | 1.6066e-05 | 1.0203e-05 | 0.083151 | 0.083151 | 0.083151 | 0.98698 | -0.2488 | 0.98667 | -0.25488 | 22.8436
59 | 0.055031 | 0.013892 | -0.055021 | -0.013886 | 1.0201e-05 | 6.4788e-06 | 0.083158 | 0.083158 | 0.083158 | 0.98514 | -0.28448 | 0.98494 | -0.28835 | 22.8456
60 | 0.0055008 | 0.0013782 | -0.0055005 | -0.0013782 | 2.8435e-07 | 4.1973e-08 | 0.0083061 | 0.0083062 | 0.0083062 | 0.98543 | -0.27882 | 0.98538 | -0.2799 | 2.2819
61 | -0.12354 | -0.031366 | 0.12354 | 0.031368 | 2.3761e-06 | 1.5184e-06 | 0.18573 | 0.18573 | 0.18573 | 0.99049 | -0.18113 | 0.99051 | -0.18073 | 51.0254
62 | 0.053862 | 0.013602 | -0.053843 | -0.013591 | 1.8762e-05 | 1.1911e-05 | 0.081267 | 0.081267 | 0.081267 | 0.98667 | -0.25488 | 0.98629 | -0.26215 | 22.3262
63 | 0.053895 | 0.013603 | -0.053862 | -0.013583 | 3.2654e-05 | 2.0731e-05 | 0.081457 | 0.081457 | 0.081457 | 0.98494 | -0.28835 | 0.98429 | -0.301 | 22.3783
64 | 0.0040183 | 0.0010067 | -0.0040183 | -0.0010067 | 4.4012e-08 | -1.2436e-08 | 0.0060679 | 0.006068 | 0.006068 | 0.98538 | -0.2799 | 0.98537 | -0.28013 | 1.667
65 | -0.12516 | -0.031775 | 0.12551 | 0.031996 | 0.00034603 | 0.00022112 | 0.18817 | 0.18817 | 0.18817 | 0.99051 | -0.18073 | 0.9935 | -0.12344 | 51.6954
66 | 0.052571 | 0.013272 | -0.052523 | -0.013241 | 4.7816e-05 | 3.0344e-05 | 0.079348 | 0.079348 | 0.079348 | 0.98629 | -0.26215 | 0.98531 | -0.28116 | 21.7989
67 | 0.052927 | 0.013348 | -0.052918 | -0.013342 | 9.7396e-06 | 6.1818e-06 | 0.080044 | 0.080044 | 0.080044 | 0.98429 | -0.301 | 0.98409 | -0.30485 | 21.99
68 | -0.018214 | -0.0045758 | 0.018229 | 0.0045844 | 1.4397e-05 | 8.5872e-06 | 0.027725 | 0.027725 | 0.027725 | 0.9777 | -0.42974 | 0.97854 | -0.4132 | 7.6168
69 | 0.017673 | 0.0044401 | -0.017671 | -0.004439 | 1.8048e-06 | 1.0717e-06 | 0.026901 | 0.026901 | 0.026901 | 0.9777 | -0.42974 | 0.97759 | -0.43188 | 7.3904
70 | -0.018882 | -0.004748 | 0.01889 | 0.004753 | 8.2206e-06 | 4.9271e-06 | 0.028718 | 0.028718 | 0.028718 | 0.97854 | -0.4132 | 0.97901 | -0.40408 | 7.8895
71 | 0.013371 | 0.0033655 | -0.013354 | -0.0033561 | 1.6847e-05 | 9.4246e-06 | 0.020357 | 0.020358 | 0.020358 | 0.97759 | -0.43188 | 0.97624 | -0.45828 | 5.5928
72 | 0.0042999 | 0.0010734 | -0.0042989 | -0.0010736 | 1.002e-06 | -1.409e-07 | 0.0065435 | 0.0065438 | 0.0065438 | 0.97759 | -0.43188 | 0.97734 | -0.43679 | 1.7977
73 | -0.021062 | -0.0052973 | 0.021088 | 0.0053133 | 2.6223e-05 | 1.5924e-05 | 0.032019 | 0.032019 | 0.032019 | 0.97901 | -0.40408 | 0.98034 | -0.37805 | 8.7965
74 | 0.013354 | 0.0033561 | -0.013345 | -0.0033508 | 9.5208e-06 | 5.328e-06 | 0.020358 | 0.020358 | 0.020358 | 0.97624 | -0.45828 | 0.97548 | -0.47322 | 5.5929
75 | 0.0030647 | 0.00076566 | -0.0030626 | -0.00076755 | 2.1216e-06 | -1.8965e-06 | 0.0046652 | 0.0046663 | 0.0046663 | 0.97734 | -0.43679 | 0.9766 | -0.45134 | 1.282
76 | 0.0012342 | 0.00030793 | -0.0012341 | -0.00030889 | 1.0867e-07 | -9.5916e-07 | 0.0018786 | 0.001879 | 0.001879 | 0.97734 | -0.43679 | 0.97724 | -0.43864 | 0.51621
77 | 0.0028563 | 0.00071563 | -0.0028562 | -0.00071571 | 7.3147e-08 | -8.403e-08 | 0.0043354 | 0.0043354 | 0.0043354 | 0.98034 | -0.37805 | 0.98031 | -0.37859 | 1.1911
78 | -0.023944 | -0.0060289 | 0.023948 | 0.006031 | 3.4835e-06 | 2.1408e-06 | 0.036354 | 0.036354 | 0.036354 | 0.98034 | -0.37805 | 0.98049 | -0.37501 | 9.9874
79 | 0.013345 | 0.0033508 | -0.013336 | -0.0033462 | 8.269e-06 | 4.6284e-06 | 0.020358 | 0.020358 | 0.020358 | 0.97548 | -0.47322 | 0.97482 | -0.48622 | 5.593
80 | 0.0012341 | 0.00030889 | -0.0012341 | -0.00030929 | 4.4787e-08 | -3.9511e-07 | 0.001879 | 0.0018791 | 0.0018791 | 0.97724 | -0.43864 | 0.97721 | -0.43941 | 0.51625
81 | 0.0020462 | 0.00051271 | -0.0020462 | -0.00051283 | 4.1594e-08 | -1.1833e-07 | 0.0031059 | 0.003106 | 0.003106 | 0.98031 | -0.37859 | 0.98029 | -0.37902 | 0.8533
82 | -0.025057 | -0.0063091 | 0.02506 | 0.0063109 | 2.9611e-06 | 1.8263e-06 | 0.038038 | 0.038038 | 0.038038 | 0.98049 | -0.37501 | 0.98062 | -0.37254 | 10.4499
83 | 0.0094103 | 0.0023622 | -0.0093976 | -0.0023562 | 1.2675e-05 | 6.0733e-06 | 0.014366 | 0.014366 | 0.014366 | 0.97482 | -0.48622 | 0.97339 | -0.51449 | 3.9468
84 | 0.0030123 | 0.00075414 | -0.0030116 | -0.00075478 | 6.5965e-07 | -6.392e-07 | 0.0045712 | 0.0045716 | 0.0045716 | 0.98049 | -0.37524 | 0.98025 | -0.37984 | 1.2559
85 | -0.0030123 | -0.00075414 | 0.003013 | 0.00075346 | 7.0073e-07 | -6.7976e-07 | 0.0045712 | 0.0045708 | 0.0045712 | 0.98049 | -0.37524 | 0.98074 | -0.37035 | 1.2558
86 | -0.0061499 | -0.0015396 | 0.0061504 | 0.0015398 | 5.5788e-07 | 1.4138e-07 | 0.0093303 | 0.0093302 | 0.0093303 | 0.98074 | -0.37035 | 0.98083 | -0.36845 | 2.5633
87 | -0.0024287 | -0.00060865 | 0.0024288 | 0.00060848 | 8.6389e-08 | -1.7007e-07 | 0.003638 | 0.0036379 | 0.003638 | 0.99338 | -0.12576 | 0.99342 | -0.12502 | 0.99946
88 | 0.0011255 | 0.00028204 | -0.0011255 | -0.00028208 | 3.2167e-09 | -3.7011e-08 | 0.0016859 | 0.0016859 | 0.0016859 | 0.99338 | -0.12576 | 0.99338 | -0.12582 | 0.46317
89 | -0.0034282 | -0.00085897 | 0.0034285 | 0.0008588 | 2.5758e-07 | -1.7246e-07 | 0.005135 | 0.0051349 | 0.005135 | 0.99342 | -0.12502 | 0.9935 | -0.12344 | 1.4107
90 | -0.12894 | -0.032855 | 0.12904 | 0.032921 | 0.00010396 | 6.6439e-05 | 0.19331 | 0.19331 | 0.19331 | 0.9935 | -0.12344 | 0.99438 | -0.10674 | 53.106
91 | -0.12975 | -0.033098 | 0.1299 | 0.033195 | 0.00015205 | 9.7173e-05 | 0.19436 | 0.19436 | 0.19436 | 0.99438 | -0.10674 | 0.99565 | -0.082508 | 53.3967
92 | 0.010831 | 0.0027141 | -0.010829 | -0.002713 | 2.1494e-06 | 1.106e-06 | 0.016406 | 0.016406 | 0.016406 | 0.98239 | -0.33802 | 0.98218 | -0.34219 | 4.5071
93 | -0.046619 | -0.01171 | 0.046629 | 0.011717 | 1.0564e-05 | 6.6892e-06 | 0.070622 | 0.070622 | 0.070622 | 0.98239 | -0.33802 | 0.98264 | -0.33328 | 19.4017
94 | 0.035788 | 0.0089964 | -0.035765 | -0.0089825 | 2.2087e-05 | 1.3882e-05 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.98239 | -0.33802 | 0.98173 | -0.35096 | 14.8947
95 | 0.0092585 | 0.0023193 | -0.0092568 | -0.0023186 | 1.6753e-06 | 7.8484e-07 | 0.014026 | 0.014026 | 0.014026 | 0.98218 | -0.34219 | 0.98199 | -0.34599 | 3.8534
96 | -0.047687 | -0.011982 | 0.047735 | 0.012012 | 4.7669e-05 | 3.0199e-05 | 0.072224 | 0.072224 | 0.072224 | 0.98264 | -0.33328 | 0.98371 | -0.31236 | 19.8418
97 | 0.010507 | 0.0026333 | -0.010505 | -0.0026323 | 2.0027e-06 | 1.0155e-06 | 0.015926 | 0.015926 | 0.015926 | 0.98173 | -0.35096 | 0.98153 | -0.35496 | 4.3752
98 | 0.025258 | 0.0063492 | -0.025243 | -0.0063394 | 1.5886e-05 | 9.802e-06 | 0.038291 | 0.038291 | 0.038291 | 0.98173 | -0.35096 | 0.98106 | -0.36414 | 10.5196
99 | -0.13141 | -0.033574 | 0.13145 | 0.033597 | 3.6002e-05 | 2.2912e-05 | 0.19662 | 0.19662 | 0.19662 | 0.99565 | -0.082508 | 0.99595 | -0.076844 | 27.0085
100 | -0.050098 | -0.012605 | 0.050153 | 0.01264 | 5.5687e-05 | 3.5311e-05 | 0.075798 | 0.075798 | 0.075798 | 0.98371 | -0.31236 | 0.9849 | -0.28912 | 20.8236
101 | 0.0094269 | 0.0023621 | -0.0094268 | -0.002362 | 1.0131e-07 | 4.8119e-08 | 0.014291 | 0.014291 | 0.014291 | 0.98153 | -0.35496 | 0.98152 | -0.35518 | 3.9261
102 | 0.021128 | 0.0053082 | -0.021107 | -0.0052955 | 2.0928e-05 | 1.2709e-05 | 0.032051 | 0.032051 | 0.032051 | 0.98106 | -0.36414 | 0.98 | -0.38491 | 8.8052
103 | 0.017426 | 0.004369 | -0.017423 | -0.0043674 | 2.6825e-06 | 1.592e-06 | 0.026666 | 0.026666 | 0.026666 | 0.9724 | -0.53253 | 0.97224 | -0.53576 | 7.3259
104 | -0.019105 | -0.0047898 | 0.019109 | 0.0047924 | 4.18e-06 | 2.5134e-06 | 0.029236 | 0.029236 | 0.029236 | 0.9724 | -0.53253 | 0.97263 | -0.52794 | 8.0318
105 | 0.014013 | 0.0035127 | -0.014009 | -0.0035107 | 3.5727e-06 | 2.0298e-06 | 0.021447 | 0.021447 | 0.021447 | 0.97224 | -0.53576 | 0.97196 | -0.54111 | 5.892
106 | -0.02063 | -0.0051736 | 0.020633 | 0.0051756 | 3.3399e-06 | 2.0266e-06 | 0.031563 | 0.031563 | 0.031563 | 0.97263 | -0.52794 | 0.9728 | -0.52454 | 8.6711
107 | 0.01222 | 0.0030624 | -0.012219 | -0.0030619 | 9.2824e-07 | 5.0643e-07 | 0.018708 | 0.018708 | 0.018708 | 0.97196 | -0.54111 | 0.97188 | -0.54271 | 5.1396
108 | -0.022159 | -0.005558 | 0.022166 | 0.0055624 | 7.2155e-06 | 4.4099e-06 | 0.033896 | 0.033896 | 0.033896 | 0.9728 | -0.52454 | 0.97315 | -0.51771 | 9.3122
109 | 0.009696 | 0.0024295 | -0.009695 | -0.002429 | 1.0193e-06 | 4.995e-07 | 0.014845 | 0.014845 | 0.014845 | 0.97188 | -0.54271 | 0.97177 | -0.54491 | 4.0783
110 | -0.024166 | -0.0060636 | 0.024171 | 0.0060668 | 5.2542e-06 | 3.2352e-06 | 0.036954 | 0.036954 | 0.036954 | 0.97315 | -0.51771 | 0.97338 | -0.51315 | 10.1522
111 | 0.0080249 | 0.0020104 | -0.0080243 | -0.0020102 | 5.3906e-07 | 2.2706e-07 | 0.012288 | 0.012288 | 0.012288 | 0.97177 | -0.54491 | 0.9717 | -0.54632 | 3.3758
112 | -0.02675 | -0.0067131 | 0.02676 | 0.0067194 | 1.0171e-05 | 6.3079e-06 | 0.040896 | 0.040896 | 0.040896 | 0.97338 | -0.51315 | 0.97378 | -0.50518 | 11.2352
113 | 0.012048 | 0.0030202 | -0.012046 | -0.0030195 | 1.286e-06 | 6.9443e-07 | 0.018311 | 0.018311 | 0.018311 | 0.97904 | -0.40362 | 0.97893 | -0.40586 | 5.0305
114 | -0.013476 | -0.0033781 | 0.013481 | 0.003381 | 5.28e-06 | 2.9569e-06 | 0.020481 | 0.020481 | 0.020481 | 0.97904 | -0.40362 | 0.97946 | -0.3954 | 5.6267
115 | 0.010591 | 0.0026548 | -0.010588 | -0.0026535 | 2.5752e-06 | 1.3151e-06 | 0.016099 | 0.016099 | 0.016099 | 0.97893 | -0.40586 | 0.97867 | -0.41096 | 4.4228
116 | -0.014729 | -0.0036938 | 0.01473 | 0.0036946 | 1.5019e-06 | 8.6053e-07 | 0.022377 | 0.022377 | 0.022377 | 0.97946 | -0.3954 | 0.97957 | -0.39326 | 6.1475
117 | 0.00853 | 0.0021376 | -0.0085295 | -0.0021374 | 4.5096e-07 | 1.9878e-07 | 0.012969 | 0.012969 | 0.012969 | 0.97867 | -0.41096 | 0.97861 | -0.41207 | 3.563
118 | -0.015975 | -0.0040067 | 0.015975 | 0.0040067 | 1.3362e-09 | 7.7005e-10 | 0.024268 | 0.024268 | 0.024268 | 0.97957 | -0.39326 | 0.97957 | -0.39326 | 6.6671
119 | 0.0054776 | 0.0013725 | -0.0054774 | -0.0013724 | 1.8415e-07 | 2.8916e-08 | 0.0083287 | 0.0083288 | 0.0083288 | 0.97861 | -0.41207 | 0.97858 | -0.41278 | 2.2881
120 | -0.017216 | -0.0043177 | 0.017218 | 0.0043188 | 1.8222e-06 | 1.0768e-06 | 0.026153 | 0.026153 | 0.026153 | 0.97957 | -0.39326 | 0.97968 | -0.39104 | 7.1849
121 | 0.0032077 | 0.00080362 | -0.0032076 | -0.00080374 | 1.461e-07 | -1.1222e-07 | 0.0048776 | 0.0048776 | 0.0048776 | 0.97858 | -0.41278 | 0.97853 | -0.41374 | 1.34
122 | -0.018485 | -0.0046364 | 0.018485 | 0.0046364 | 1.2922e-09 | 7.7024e-10 | 0.028078 | 0.028078 | 0.028078 | 0.97968 | -0.39104 | 0.97968 | -0.39104 | 7.7137
123 | 0.067713 | 0.017104 | -0.067631 | -0.017052 | 8.2583e-05 | 5.2593e-05 | 0.10299 | 0.10299 | 0.10299 | 0.9788 | -0.40675 | 0.9775 | -0.43223 | 28.2937
124 | -0.069817 | -0.017631 | 0.069822 | 0.017635 | 4.8025e-06 | 3.0593e-06 | 0.10619 | 0.10619 | 0.10619 | 0.9788 | -0.40675 | 0.97887 | -0.40531 | 29.1723
125 | 0.066489 | 0.016766 | -0.066411 | -0.016716 | 7.8374e-05 | 4.9904e-05 | 0.10125 | 0.10125 | 0.10125 | 0.9775 | -0.43223 | 0.97624 | -0.45689 | 27.8164
126 | -0.071065 | -0.017946 | 0.071128 | 0.017986 | 6.3241e-05 | 4.0293e-05 | 0.10808 | 0.10808 | 0.10808 | 0.97887 | -0.40531 | 0.97983 | -0.38676 | 29.6914
127 | 0.064061 | 0.016127 | -0.064058 | -0.016125 | 2.8356e-06 | 1.8048e-06 | 0.097669 | 0.097669 | 0.097669 | 0.97624 | -0.45689 | 0.97619 | -0.45781 | 26.8322
128 | 0.0044385 | 0.0011104 | -0.0044383 | -0.0011104 | 1.8983e-07 | -1.886e-08 | 0.0067399 | 0.0067399 | 0.0067399 | 0.97983 | -0.38676 | 0.97978 | -0.38766 | 1.8516
129 | -0.075567 | -0.019097 | 0.075579 | 0.019104 | 1.2029e-05 | 7.6678e-06 | 0.11482 | 0.11482 | 0.11482 | 0.97983 | -0.38676 | 0.98 | -0.38344 | 31.543
130 | 0.063213 | 0.015913 | -0.063134 | -0.015863 | 7.9038e-05 | 5.0301e-05 | 0.096381 | 0.096381 | 0.096381 | 0.97619 | -0.45781 | 0.97486 | -0.48401 | 26.4783
131 | -0.07682 | -0.019416 | 0.07685 | 0.019435 | 2.9931e-05 | 1.9082e-05 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | 0.98 | -0.38344 | 0.98041 | -0.37532 | 32.0608
132 | 0.031371 | 0.0078867 | -0.031348 | -0.0078723 | 2.2988e-05 | 1.4379e-05 | 0.047893 | 0.047894 | 0.047894 | 0.97486 | -0.48401 | 0.97408 | -0.49936 | 13.1576
133 | 0.031762 | 0.007976 | -0.031758 | -0.007973 | 4.7159e-06 | 2.9515e-06 | 0.048487 | 0.048487 | 0.048487 | 0.97486 | -0.48401 | 0.9747 | -0.48712 | 13.3207
134 | -0.078089 | -0.019745 | 0.078183 | 0.019805 | 9.4649e-05 | 6.0349e-05 | 0.11858 | 0.11858 | 0.11858 | 0.98041 | -0.37532 | 0.98171 | -0.35008 | 32.5773
135 | 0.051017 | 0.012864 | -0.050998 | -0.012852 | 1.9437e-05 | 1.2329e-05 | 0.077074 | 0.077074 | 0.077074 | 0.98531 | -0.28116 | 0.9849 | -0.28912 | 21.1742
136 | -0.024583 | -0.0061618 | 0.024592 | 0.0061673 | 8.8443e-06 | 5.4528e-06 | 0.037584 | 0.037584 | 0.037584 | 0.97328 | -0.51521 | 0.97366 | -0.50766 | 10.3254
137 | 0.01326 | 0.0033239 | -0.013258 | -0.0033231 | 1.5215e-06 | 8.5108e-07 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.97328 | -0.51521 | 0.97315 | -0.51762 | 5.5694
138 | -0.027136 | -0.0068049 | 0.027163 | 0.0068214 | 2.6593e-05 | 1.6506e-05 | 0.041473 | 0.041472 | 0.041473 | 0.97366 | -0.50766 | 0.9747 | -0.48712 | 11.3936
139 | 0.0030327 | 0.00075965 | -0.0030325 | -0.00075987 | 2.3854e-07 | -2.1484e-07 | 0.0046371 | 0.0046372 | 0.0046372 | 0.97315 | -0.51762 | 0.97307 | -0.51927 | 1.274
140 | 0.010225 | 0.0025634 | -0.010224 | -0.0025626 | 1.542e-06 | 7.7792e-07 | 0.015635 | 0.015635 | 0.015635 | 0.97315 | -0.51762 | 0.97299 | -0.52078 | 4.2954
141 | 0.0020054 | 0.00050245 | -0.0020053 | -0.00050258 | 4.7725e-08 | -1.3756e-07 | 0.0030666 | 0.0030666 | 0.0030666 | 0.97307 | -0.51927 | 0.97305 | -0.51977 | 0.84248
142 | 0.00824 | 0.0020655 | -0.008239 | -0.002065 | 9.4607e-07 | 4.0819e-07 | 0.012602 | 0.012602 | 0.012602 | 0.97299 | -0.52078 | 0.97287 | -0.52319 | 3.462
143 | 0.0011605 | 0.00029067 | -0.0011604 | -0.00029084 | 1.6325e-08 | -1.6113e-07 | 0.0017749 | 0.0017749 | 0.0017749 | 0.97287 | -0.52319 | 0.97286 | -0.52349 | 0.48762
144 | 0.0070786 | 0.0017744 | -0.0070775 | -0.001774 | 1.0504e-06 | 3.7558e-07 | 0.010827 | 0.010827 | 0.010827 | 0.97287 | -0.52319 | 0.97272 | -0.52631 | 2.9744
145 | 0.0293 | 0.007359 | -0.029292 | -0.0073539 | 8.1352e-06 | 5.0718e-06 | 0.044765 | 0.044765 | 0.044765 | 0.97408 | -0.49936 | 0.97378 | -0.50518 | 12.298
146 | 0.0070775 | 0.001774 | -0.0070756 | -0.0017733 | 1.9063e-06 | 6.819e-07 | 0.010827 | 0.010827 | 0.010827 | 0.97272 | -0.52631 | 0.97243 | -0.53196 | 2.9745
147 | 0.098682 | 0.025077 | -0.098638 | -0.025049 | 4.4296e-05 | 2.7739e-05 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0.98605 | -0.26615 | 0.98556 | -0.27548 | 13.6486
148 | 0.097128 | 0.024671 | -0.097113 | -0.024662 | 1.4533e-05 | 9.0951e-06 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.98556 | -0.27548 | 0.9854 | -0.27859 | 13.4398
149 | 0.095402 | 0.024233 | -0.095372 | -0.024214 | 2.9322e-05 | 1.8335e-05 | 0.14418 | 0.14418 | 0.14418 | 0.9854 | -0.27859 | 0.98507 | -0.28497 | 13.2031
150 | 0.0027431 | 0.00068712 | -0.0027431 | -0.00068712 | 6.3328e-10 | -8.5068e-10 | 0.0041423 | 0.0041423 | 0.0041423 | 0.98537 | -0.28013 | 0.98537 | -0.28014 | 1.138
151 | 0.0015017 | 0.000376 | -0.0015017 | -0.00037636 | 5.9125e-08 | -3.5268e-07 | 0.0022677 | 0.0022678 | 0.0022678 | 0.98537 | -0.28014 | 0.98532 | -0.28096 | 0.62302
152 | -0.0012266 | -0.00030742 | 0.0012266 | 0.00030735 | 7.6602e-09 | -7.0516e-08 | 0.0018549 | 0.0018549 | 0.0018549 | 0.984 | -0.30666 | 0.98401 | -0.30653 | 0.50959
153 | -0.0026198 | -0.0006565 | 0.0026198 | 0.00065635 | 9.9329e-08 | -1.5084e-07 | 0.0039616 | 0.0039615 | 0.0039616 | 0.98401 | -0.30653 | 0.98405 | -0.30573 | 1.0883
154 | -0.019761 | -0.0049561 | 0.019767 | 0.0049596 | 5.7696e-06 | 3.4775e-06 | 0.030016 | 0.030016 | 0.030016 | 0.97968 | -0.39104 | 0.98 | -0.38491 | 8.2461
155 | 0.16231 | 0.041536 | -0.16218 | -0.041458 | 0.00012349 | 7.8373e-05 | 0.24197 | 0.24197 | 0.24197 | 0.99941 | -0.011236 | 0.99858 | -0.026964 | 22.158
156 | 0.15965 | 0.040823 | -0.15955 | -0.04076 | 9.8918e-05 | 6.2761e-05 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.99858 | -0.026964 | 0.9979 | -0.039778 | 21.8123
157 | 0.15955 | 0.04076 | -0.15946 | -0.040699 | 9.6713e-05 | 6.1362e-05 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.9979 | -0.039778 | 0.99724 | -0.052323 | 21.8123
158 | 0.1579 | 0.04031 | -0.15781 | -0.040248 | 9.7137e-05 | 6.1621e-05 | 0.23588 | 0.23588 | 0.23588 | 0.99724 | -0.052323 | 0.99657 | -0.065062 | 21.6003
159 | 0.023993 | 0.0060293 | -0.023991 | -0.0060278 | 2.5126e-06 | 1.5401e-06 | 0.035831 | 0.035831 | 0.035831 | 0.99657 | -0.065062 | 0.99646 | -0.067256 | 9.8438
160 | 0.13381 | 0.034219 | -0.13381 | -0.034219 | 2.7282e-07 | 1.7247e-07 | 0.20004 | 0.20004 | 0.20004 | 0.99657 | -0.065062 | 0.99657 | -0.065104 | 18.3191
161 | -0.0082232 | -0.0020593 | 0.0082243 | 0.0020597 | 1.0945e-06 | 4.6374e-07 | 0.012475 | 0.012475 | 0.012475 | 0.98083 | -0.36845 | 0.98098 | -0.36565 | 3.4271
162 | -0.0089665 | -0.0022457 | 0.0089674 | 0.0022462 | 9.5236e-07 | 4.3616e-07 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0.98098 | -0.36565 | 0.98109 | -0.36342 | 3.7364
163 | -0.010454 | -0.0026186 | 0.010454 | 0.0026187 | 5.4186e-08 | 2.742e-08 | 0.015854 | 0.015854 | 0.015854 | 0.98109 | -0.36342 | 0.9811 | -0.36331 | 4.3556
164 | -0.011941 | -0.0029915 | 0.011945 | 0.0029936 | 3.8844e-06 | 2.0871e-06 | 0.018111 | 0.018111 | 0.018111 | 0.9811 | -0.36331 | 0.98144 | -0.35648 | 4.9755
165 | 0.00092758 | 0.00022953 | -0.00092739 | -0.00023243 | 1.8278e-07 | -2.8979e-06 | 0.0014169 | 0.001418 | 0.001418 | 0.97339 | -0.51449 | 0.97318 | -0.51865 | 0.38956
166 | 0.00847 | 0.0021266 | -0.0084542 | -0.0021196 | 1.5802e-05 | 6.9965e-06 | 0.012949 | 0.012951 | 0.012951 | 0.97339 | -0.51449 | 0.97141 | -0.55366 | 3.5579
167 | 0.0084542 | 0.0021196 | -0.0084495 | -0.0021176 | 4.6829e-06 | 2.0759e-06 | 0.012951 | 0.012951 | 0.012951 | 0.97141 | -0.55366 | 0.97082 | -0.56529 | 3.5579
168 | 0.0054344 | 0.0013619 | -0.0054332 | -0.0013617 | 1.1682e-06 | 1.926e-07 | 0.0083294 | 0.0083296 | 0.0083296 | 0.97082 | -0.56529 | 0.97059 | -0.5698 | 2.2884
169 | 0.023152 | 0.0058175 | -0.023138 | -0.0058087 | 1.4311e-05 | 8.7436e-06 | 0.034578 | 0.034578 | 0.034578 | 0.99646 | -0.067256 | 0.99578 | -0.080214 | 9.4995
170 | 0.13297 | 0.034009 | -0.1329 | -0.033961 | 7.5503e-05 | 4.7725e-05 | 0.19879 | 0.19879 | 0.19879 | 0.99657 | -0.065104 | 0.99595 | -0.076844 | 18.2043
171 | 0.0016846 | 0.00042204 | -0.0016846 | -0.00042219 | 3.4762e-08 | -1.552e-07 | 0.0025617 | 0.0025617 | 0.0025617 | 0.97853 | -0.41374 | 0.97851 | -0.41417 | 0.70377
172 | 0.015691 | 0.0039341 | -0.01569 | -0.0039339 | 4.2275e-07 | 2.4439e-07 | 0.02356 | 0.02356 | 0.02356 | 0.99103 | -0.17081 | 0.991 | -0.17137 | 6.4725
173 | -0.017832 | -0.0044708 | 0.017838 | 0.0044747 | 6.6241e-06 | 3.9218e-06 | 0.026775 | 0.026774 | 0.026775 | 0.99103 | -0.17081 | 0.99143 | -0.16301 | 7.3556
174 | -0.019077 | -0.0047851 | 0.019079 | 0.0047861 | 1.6561e-06 | 9.9043e-07 | 0.028634 | 0.028634 | 0.028634 | 0.99143 | -0.16301 | 0.99153 | -0.16119 | 7.8664
175 | -0.021471 | -0.0053857 | 0.021478 | 0.0053899 | 6.8583e-06 | 4.1621e-06 | 0.032224 | 0.032224 | 0.032224 | 0.99153 | -0.16119 | 0.99187 | -0.15449 | 8.8527
176 | -0.022876 | -0.0057403 | 0.02288 | 0.0057427 | 3.875e-06 | 2.3667e-06 | 0.034321 | 0.034321 | 0.034321 | 0.99187 | -0.15449 | 0.99206 | -0.15094 | 9.429
177 | 0.11792 | 0.030123 | -0.11789 | -0.030105 | 2.8176e-05 | 1.7755e-05 | 0.17711 | 0.17711 | 0.17711 | 0.99188 | -0.15415 | 0.99162 | -0.1591 | 16.2185
178 | 0.019062 | 0.0047809 | -0.01906 | -0.0047793 | 2.6771e-06 | 1.5993e-06 | 0.028512 | 0.028512 | 0.028512 | 0.99487 | -0.097806 | 0.99472 | -0.10075 | 7.8331
179 | -0.019816 | -0.0049697 | 0.01982 | 0.0049726 | 4.7447e-06 | 2.8495e-06 | 0.029639 | 0.029639 | 0.029639 | 0.99487 | -0.097806 | 0.99513 | -0.092784 | 8.1426
180 | 0.018393 | 0.0046122 | -0.018393 | -0.0046122 | 8.4972e-09 | 5.0478e-09 | 0.027515 | 0.027515 | 0.027515 | 0.99472 | -0.10075 | 0.99472 | -0.10076 | 7.5591
181 | -0.022266 | -0.0055855 | 0.022279 | 0.0055936 | 1.3351e-05 | 8.127e-06 | 0.033296 | 0.033296 | 0.033296 | 0.99513 | -0.092784 | 0.99578 | -0.080214 | 9.1473
182 | 0.017643 | 0.0044243 | -0.017642 | -0.0044236 | 1.2476e-06 | 7.3645e-07 | 0.026394 | 0.026394 | 0.026394 | 0.99472 | -0.10076 | 0.99464 | -0.10225 | 7.251
183 | 0.015199 | 0.0038117 | -0.015192 | -0.0038075 | 7.1719e-06 | 4.1102e-06 | 0.022739 | 0.022739 | 0.022739 | 0.99464 | -0.10225 | 0.99413 | -0.11215 | 6.247
184 | 0.002443 | 0.00061194 | -0.0024429 | -0.00061215 | 1.0609e-07 | -2.0697e-07 | 0.0036547 | 0.0036548 | 0.0036548 | 0.99464 | -0.10225 | 0.99459 | -0.10316 | 1.0041
185 | 0.009124 | 0.0022872 | -0.0091213 | -0.002286 | 2.672e-06 | 1.2149e-06 | 0.013657 | 0.013657 | 0.013657 | 0.99413 | -0.11215 | 0.99381 | -0.1183 | 3.752
186 | 0.0060678 | 0.0015203 | -0.0060642 | -0.0015195 | 3.6148e-06 | 7.9936e-07 | 0.0090822 | 0.0090827 | 0.0090827 | 0.99413 | -0.11215 | 0.99348 | -0.12466 | 2.4952
187 | 0.0024429 | 0.00061215 | -0.0024429 | -0.00061224 | 4.7518e-08 | -9.2695e-08 | 0.0036548 | 0.0036549 | 0.0036549 | 0.99459 | -0.10316 | 0.99457 | -0.10357 | 1.0041
188 | 0.0064163 | 0.0016072 | -0.0064158 | -0.001607 | 4.36e-07 | 1.2986e-07 | 0.0098253 | 0.0098253 | 0.0098253 | 0.9717 | -0.54632 | 0.97163 | -0.54775 | 2.6993
189 | 0.0045628 | 0.0011426 | -0.0045626 | -0.0011426 | 1.9402e-07 | -7.0695e-09 | 0.0069874 | 0.0069874 | 0.0069874 | 0.97163 | -0.54775 | 0.97158 | -0.54865 | 1.9196
190 | 0.0030038 | 0.00075195 | -0.0030037 | -0.00075204 | 9.76e-08 | -8.9844e-08 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.97158 | -0.54865 | 0.97155 | -0.54933 | 1.2638
191 | 0.093364 | 0.023711 | -0.093334 | -0.023692 | 3.0132e-05 | 1.8823e-05 | 0.14114 | 0.14114 | 0.14114 | 0.98507 | -0.28497 | 0.98473 | -0.29168 | 12.9253
192 | 0.091646 | 0.023269 | -0.091631 | -0.02326 | 1.5459e-05 | 9.6478e-06 | 0.13859 | 0.13859 | 0.13859 | 0.98473 | -0.29168 | 0.98454 | -0.29519 | 12.6918
193 | 0.047172 | 0.011897 | -0.047161 | -0.01189 | 1.0985e-05 | 6.9575e-06 | 0.071379 | 0.071379 | 0.071379 | 0.98375 | -0.31143 | 0.9835 | -0.3163 | 19.6096
194 | -0.049303 | -0.012431 | 0.049319 | 0.012441 | 1.5534e-05 | 9.8475e-06 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.98375 | -0.31143 | 0.98409 | -0.30485 | 20.495
195 | 0.045913 | 0.011577 | -0.045886 | -0.01156 | 2.773e-05 | 1.7553e-05 | 0.069491 | 0.069491 | 0.069491 | 0.9835 | -0.3163 | 0.98285 | -0.32892 | 19.091
196 | 0.003599 | 0.00090162 | -0.0035988 | -0.0009017 | 1.5175e-07 | -7.6493e-08 | 0.0054417 | 0.0054418 | 0.0054418 | 0.98409 | -0.30485 | 0.98405 | -0.30573 | 1.495
197 | 0.044895 | 0.011311 | -0.04486 | -0.011289 | 3.5e-05 | 2.2144e-05 | 0.067991 | 0.067991 | 0.067991 | 0.98285 | -0.32892 | 0.98202 | -0.34524 | 18.6788
198 | 0.016469 | 0.0041299 | -0.016466 | -0.0041284 | 2.6807e-06 | 1.5704e-06 | 0.024956 | 0.024956 | 0.024956 | 0.98202 | -0.34524 | 0.98184 | -0.34865 | 6.8559
199 | 0.028391 | 0.007159 | -0.028366 | -0.0071439 | 2.4335e-05 | 1.5132e-05 | 0.043035 | 0.043035 | 0.043035 | 0.98202 | -0.34524 | 0.9811 | -0.36316 | 11.8229
200 | 0.014381 | 0.0036059 | -0.014376 | -0.0036028 | 5.3652e-06 | 3.053e-06 | 0.021796 | 0.021796 | 0.021796 | 0.98184 | -0.34865 | 0.98144 | -0.35648 | 5.9879
201 | 0.027649 | 0.006964 | -0.027645 | -0.0069615 | 4.0734e-06 | 2.5291e-06 | 0.041947 | 0.041947 | 0.041947 | 0.9811 | -0.36316 | 0.98094 | -0.36624 | 11.5239
202 | 0.026601 | 0.0067 | -0.026601 | -0.0066998 | 3.823e-07 | 2.3677e-07 | 0.040364 | 0.040364 | 0.040364 | 0.98094 | -0.36624 | 0.98093 | -0.36654 | 11.089
203 | 0.025881 | 0.0065194 | -0.025874 | -0.0065148 | 7.422e-06 | 4.5881e-06 | 0.039272 | 0.039272 | 0.039272 | 0.98093 | -0.36654 | 0.98062 | -0.37254 | 10.7891
204 | 0.0060564 | 0.0015171 | -0.0060555 | -0.0015169 | 9.5208e-07 | 2.0781e-07 | 0.0090593 | 0.0090595 | 0.0090595 | 0.99475 | -0.099615 | 0.99458 | -0.10292 | 2.4889
205 | -0.11653 | -0.029751 | 0.11656 | 0.029772 | 3.3012e-05 | 2.0794e-05 | 0.17511 | 0.17511 | 0.17511 | 0.99132 | -0.16496 | 0.99162 | -0.1591 | 16.0358
206 | -0.0060636 | -0.0015194 | 0.0060642 | 0.0015195 | 6.2682e-07 | 1.3883e-07 | 0.0090828 | 0.0090827 | 0.0090828 | 0.99337 | -0.12683 | 0.99348 | -0.12466 | 2.4953
207 | 0.0029058 | 0.00072796 | -0.0029056 | -0.00072815 | 1.5856e-07 | -1.8744e-07 | 0.0043526 | 0.0043527 | 0.0043527 | 0.99337 | -0.12683 | 0.99331 | -0.12798 | 1.1958
208 | 0.0029056 | 0.00072815 | -0.0029056 | -0.0007282 | 4.5253e-08 | -5.3485e-08 | 0.0043527 | 0.0043527 | 0.0043527 | 0.99331 | -0.12798 | 0.99329 | -0.12831 | 1.1958
209 | -0.087547 | -0.022217 | 0.087555 | 0.022222 | 8.3374e-06 | 5.1911e-06 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 | 0.98392 | -0.30717 | 0.98403 | -0.30519 | 12.1335
210 | 0.08539 | 0.021677 | -0.085357 | -0.021656 | 3.3237e-05 | 2.0665e-05 | 0.12924 | 0.12924 | 0.12924 | 0.98392 | -0.30717 | 0.98351 | -0.31526 | 11.8349
211 | -0.089383 | -0.02268 | 0.089426 | 0.022707 | 4.3003e-05 | 2.6805e-05 | 0.13526 | 0.13526 | 0.13526 | 0.98403 | -0.30519 | 0.98454 | -0.29519 | 12.3866
212 | 0.083899 | 0.02129 | -0.083876 | -0.021276 | 2.2476e-05 | 1.396e-05 | 0.12703 | 0.12703 | 0.12703 | 0.98351 | -0.31526 | 0.98322 | -0.32083 | 11.6329
213 | 0.08131 | 0.020633 | -0.081196 | -0.020561 | 0.00011421 | 7.2841e-05 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.98322 | -0.32083 | 0.98171 | -0.35008 | 33.8319
214 | -0.001709 | -0.00042831 | 0.0017091 | 0.00042786 | 9.669e-08 | -4.4965e-07 | 0.0025573 | 0.0025571 | 0.0025573 | 0.9944 | -0.10646 | 0.99446 | -0.10527 | 0.70256
215 | -0.0041138 | -0.0010305 | 0.0041142 | 0.0010304 | 4.6157e-07 | -1.2615e-07 | 0.0061553 | 0.0061552 | 0.0061553 | 0.99446 | -0.10527 | 0.99458 | -0.10292 | 1.691

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33261 | 0.084852

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011525 | 0.00028884
1 | 0.0038931 | 0.00097571
2 | 0.002056 | 0.00051529
3 | 0.0020727 | 0.00051947
4 | 0.0010691 | 0.00026794
5 | 0.00095872 | 0.00024028
6 | 0.0020449 | 0.00051249
7 | 0.00066536 | 0.00016675
8 | 0.0010464 | 0.00026225
9 | 0.0014346 | 0.00035955
10 | 0.0022241 | 0.0005574
11 | 0.0021189 | 0.00053105
12 | 0.0025191 | 0.00063134
13 | 0.0012464 | 0.00031239
14 | 0.0028249 | 0.00070799
15 | 0.001238 | 0.00031027
16 | 0.0014703 | 0.0003685
17 | 0.00084686 | 0.00021224
18 | 0.0011814 | 0.00029607
19 | 0.0032651 | 0.0008183
20 | 0.0010687 | 0.00026783
21 | 0.0017423 | 0.00043665
22 | 0.0010859 | 0.00027214
23 | 0.0022198 | 0.00055633
24 | 0.0022364 | 0.0005605
25 | 0.0012821 | 0.00032132
26 | 0.001054 | 0.00026416
27 | 0.0015292 | 0.00038325
28 | 0.0019673 | 0.00049305
29 | 0.0013425 | 0.00033647
30 | 0.0023412 | 0.00058676
31 | 0.0035185 | 0.00088182
32 | 0.0022926 | 0.00057457
33 | 0.001445 | 0.00036214
34 | 0.001243 | 0.00031153
35 | 0.0012783 | 0.00032037
36 | 0.0019241 | 0.00048224
37 | 0.0014799 | 0.0003709
38 | 0.0012488 | 0.00031298
39 | 0.001126 | 0.00028221
40 | 0.0014822 | 0.00037147
41 | 0.0016232 | 0.00040682
42 | 0.0012723 | 0.00031887
43 | 0.00093492 | 0.00023431
44 | 0.00054168 | 0.00013576
45 | 0.00065287 | 0.00016363
46 | 0.0021721 | 0.00054438
47 | 0.0012341 | 0.00030929
48 | 0.0030626 | 0.00076755
49 | 0.00080999 | 0.000203
50 | 0.0011093 | 0.00027803
51 | 0.003926 | 0.00098394
52 | 0.0020462 | 0.00051283
53 | 0.0030116 | 0.00075478
54 | 0.0031369 | 0.00078618
55 | 0.0013032 | 0.00032661
56 | 0.00099945 | 0.00025049
57 | 0.0011255 | 0.00028208
58 | 0.00070721 | 0.00017724
59 | 0.0015706 | 0.00039362
60 | 0.0010579 | 0.00026513
61 | 0.001511 | 0.0003787
62 | 0.0010044 | 0.00025174
63 | 0.0023627 | 0.00059215
64 | 0.0010782 | 0.00027022
65 | 0.0041145 | 0.0010312
66 | 0.001679 | 0.0004208
67 | 0.0034105 | 0.00085474
68 | 0.0015211 | 0.00038122
69 | 0.0017888 | 0.00044831
70 | 0.0015258 | 0.00038239
71 | 0.0025233 | 0.0006324
72 | 0.0019997 | 0.00050118
73 | 0.0016701 | 0.00041856
74 | 0.0025786 | 0.00064625
75 | 0.0014279 | 0.00035787
76 | 0.0014553 | 0.00036472
77 | 0.0012478 | 0.00031272
78 | 0.0020585 | 0.00051591
79 | 0.0012452 | 0.00031207
80 | 0.003052 | 0.00076489
81 | 0.0012409 | 0.000311
82 | 0.0022696 | 0.00056882
83 | 0.0012673 | 0.00031762
84 | 0.0021038 | 0.00052725
85 | 0.0011412 | 0.00028601
86 | 0.0012431 | 0.00031156
87 | 0.0023505 | 0.0005891
88 | 0.00084515 | 0.00021182
89 | 0.001172 | 0.00029373
90 | 0.0012414 | 0.00031111
91 | 0.0012387 | 0.00031046
92 | 0.0015056 | 0.00037735
93 | 0.00084468 | 0.0002117
94 | 0.011323 | 0.0028379
95 | 0.0025443 | 0.00063767
96 | 0.004595 | 0.0011516
97 | 0.0010271 | 0.00025742
98 | 0.0019838 | 0.00049718
99 | 0.0020053 | 0.00050258
100 | 0.0020482 | 0.00051334
101 | 0.0011604 | 0.00029084
102 | 0.0015173 | 0.00038028
103 | 0.0015104 | 0.00037853
104 | 0.0017114 | 0.00042891
105 | 0.0012752 | 0.0003196
106 | 0.0012414 | 0.00031111
107 | 0.0015017 | 0.00037636
108 | 0.0012266 | 0.00030742
109 | 0.0013931 | 0.00034915
110 | 0.0012759 | 0.00031977
111 | 0.0013403 | 0.0003359
112 | 0.0016721 | 0.00041907
113 | 0.0025335 | 0.00063496
114 | 0.0015517 | 0.00038889
115 | 0.0017757 | 0.00044504
116 | 0.0020727 | 0.00051948
117 | 0.00074221 | 0.00018601
118 | 0.0014861 | 0.00037245
119 | 0.0014876 | 0.00037284
120 | 0.0033091 | 0.00082933
121 | 0.0025318 | 0.00063453
122 | 0.00092739 | 0.00023243
123 | 0.0030152 | 0.00075567
124 | 0.0054332 | 0.0013617
125 | 0.0027063 | 0.00067826
126 | 0.00083911 | 0.0002103
127 | 0.00083963 | 0.00021043
128 | 0.001523 | 0.0003817
129 | 0.0016846 | 0.00042219
130 | 0.0021411 | 0.00053661
131 | 0.0022376 | 0.00056078
132 | 0.0012388 | 0.00031047
133 | 0.0023924 | 0.00059958
134 | 0.0013982 | 0.00035042
135 | 0.0012568 | 0.00031499
136 | 0.00078919 | 0.00019779
137 | 0.0014517 | 0.00036383
138 | 0.00075338 | 0.00018882
139 | 0.00066667 | 0.00016708
140 | 0.0024456 | 0.00061292
141 | 0.00074967 | 0.00018788
142 | 0.00085826 | 0.0002151
143 | 0.0016081 | 0.00040302
144 | 0.0018531 | 0.00046442
145 | 0.0015587 | 0.00039066
146 | 0.0020086 | 0.00050339
147 | 0.0016877 | 0.00042298
148 | 0.0021307 | 0.000534
149 | 0.0012479 | 0.00031276
150 | 0.00099107 | 0.00024839
151 | 0.00097895 | 0.00024535
152 | 0.0020848 | 0.00052251
153 | 0.00071767 | 0.00017986
154 | 0.0010434 | 0.00026151
155 | 0.0007198 | 0.0001804
156 | 0.00081354 | 0.00020389
157 | 0.0024308 | 0.00060923
158 | 0.0070756 | 0.0017733
159 | 0.0015242 | 0.00038201
160 | 0.0017129 | 0.00042929
161 | 0.0013301 | 0.00033335
162 | 0.0031578 | 0.00079142
163 | 0.0029056 | 0.0007282
164 | 0.0091213 | 0.002286
165 | 0.0024429 | 0.00061224
166 | 0.0021565 | 0.00054048
167 | 0.0018277 | 0.00045805
168 | 0.0014581 | 0.00036543
169 | 0.0022049 | 0.00055259
170 | 0.0025659 | 0.00064307
171 | 0.0030128 | 0.00075508
172 | 0.001709 | 0.00042831
173 | 0.0024047 | 0.00060268
174 | 0.0019412 | 0.00048652

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1