## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_250-11_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_250-11_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_250-11_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_250-11_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_250-11_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_250-11_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_250-11_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_250-11_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_250-11_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_250-11_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_250-11_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_250-11_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_250-11_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_250-11_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_250-11_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_250-11_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_250-11_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_250-11_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_250-11_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_250-11_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_250-11_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_250-11_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_250-11_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_250-11_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_250-11_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_250-11_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_250-11_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_250-11_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_250-11_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_250-11_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_250-11_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_250-11_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_250-11_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_250-11_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_250-11_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_250-11_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_250-11_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_250-11_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_250-11_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_250-11_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_250-11_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_250-11_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_250-11_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_250-11_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_250-11_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_250-11_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_250-11_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_250-11_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_250-11_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_250-11_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_250-11_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_250-11_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_250-11_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_250-11_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_250-11_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_250-11_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_250-11_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_250-11_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_250-11_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_250-11_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_250-11_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_250-11_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_250-11_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_250-11_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_250-11_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_250-11_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_250-11_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_250-11_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_250-11_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_250-11_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_250-11_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_250-11_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_250-11_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_250-11_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_250-11_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_250-11_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_250-11_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_250-11_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_250-11_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_250-11_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_250-11_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_250-11_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_250-11_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_250-11_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_250-11_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_250-11_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_250-11_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_250-11_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_250-11_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_250-11_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_250-11_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_250-11_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_250-11_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_250-11_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_250-11_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_250-11_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_250-11_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_250-11_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_250-11_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_250-11_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_250-11_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_250-11_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_250-11_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_250-11_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_250-11_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_250-11_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_250-11_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_250-11_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_250-11_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_250-11_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_250-11_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_250-11_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_250-11_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_250-11_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_250-11_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_250-11_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_250-11_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_250-11_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_250-11_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_250-11_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_250-11_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_250-11_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_250-11_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_250-11_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_250-11_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_250-11_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_250-11_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_250-11_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_250-11_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_250-11_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_250-11_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_250-11_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_250-11_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_250-11_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_250-11_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_250-11_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_250-11_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_250-11_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_250-11_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_250-11_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_250-11_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_250-11_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_250-11_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_250-11_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_250-11_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_250-11_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_250-11_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_250-11_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_250-11_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_250-11_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_250-11_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_250-11_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_250-11_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_250-11_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_250-11_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_250-11_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_250-11_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_250-11_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_250-11_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_250-11_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_250-11_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_250-11_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_250-11_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_250-11_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_250-11_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_250-11_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_250-11_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_250-11_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_250-11_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_250-11_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_250-11_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_250-11_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_250-11_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_250-11_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_250-11_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_250-11_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_250-11_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_250-11_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_250-11_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_250-11_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_250-11_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_250-11_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_250-11_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_250-11_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_388_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_250-11_0_3_load_0 | 0 | 0.0012016 | 0.00030114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_250-11_0_3_load_1 | 1 | 0.0017089 | 0.00042828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_250-11_0_3_load_2 | 2 | 0.0011968 | 0.00029995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_250-11_0_3_load_3 | 3 | 0.0011959 | 0.00029973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_250-11_0_3_load_35 | 5 | 0.0022933 | 0.00057476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_250-11_0_3_load_31 | 6 | 0.0014936 | 0.00037433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_250-11_0_3_load_16 | 7 | 0.0017174 | 0.00043043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_250-11_0_3_load_38 | 9 | 0.0011876 | 0.00029765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_250-11_0_3_load_15 | 10 | 0.0011954 | 0.00029959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_250-11_0_3_load_5 | 11 | 0.0019924 | 0.00049933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_250-11_0_3_load_6 | 12 | 0.0019678 | 0.00049319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_250-11_0_3_load_7 | 13 | 0.0016522 | 0.00041407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_250-11_0_3_load_8 | 14 | 0.0026926 | 0.00067482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_250-11_0_3_load_9 | 15 | 0.0019687 | 0.00049339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_250-11_0_3_load_36 | 16 | 0.0021296 | 0.00053373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_250-11_0_3_load_105 | 17 | 0.00077117 | 0.00019327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_250-11_0_3_load_37 | 18 | 0.0013183 | 0.0003304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_250-11_0_3_load_102 | 19 | 0.0024605 | 0.00061667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_250-11_0_3_load_10 | 20 | 0.0013247 | 0.00033199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_250-11_0_3_load_11 | 21 | 0.0019624 | 0.00049182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_250-11_0_3_load_12 | 22 | 0.001805 | 0.00045237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_250-11_0_3_load_13 | 23 | 0.0017355 | 0.00043496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_250-11_0_3_load_14 | 24 | 0.0019011 | 0.00047646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_250-11_0_3_load_32 | 25 | 0.0013224 | 0.00033142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_250-11_0_3_load_18 | 26 | 0.0018897 | 0.00047361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_250-11_0_3_load_19 | 27 | 0.0014977 | 0.00037536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_250-11_0_3_load_17 | 28 | 0.0015143 | 0.00037953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_250-11_0_3_load_62 | 29 | 0.0011889 | 0.00029798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_250-11_0_3_load_63 | 30 | 0.0021726 | 0.00054451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_250-11_0_3_load_20 | 31 | 0.0016219 | 0.00040648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_250-11_0_3_load_21 | 32 | 0.0015654 | 0.00039231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_250-11_0_3_load_22 | 33 | 0.00071982 | 0.0001804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_250-11_0_3_load_23 | 34 | 0.0015375 | 0.00038533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_250-11_0_3_load_24 | 35 | 0.0017799 | 0.00044609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_250-11_0_3_load_28 | 36 | 0.0016061 | 0.00040254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_250-11_0_3_load_29 | 37 | 0.0024129 | 0.00060474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_250-11_0_3_load_25 | 38 | 0.0011787 | 0.00029542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_250-11_0_3_load_26 | 39 | 0.0016708 | 0.00041875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_250-11_0_3_load_27 | 40 | 0.0013439 | 0.00033682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_250-11_0_3_load_30 | 41 | 0.0019492 | 0.00048853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_250-11_0_3_load_48 | 42 | 0.0017323 | 0.00043415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_250-11_0_3_load_49 | 43 | 0.0010665 | 0.00026729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_250-11_0_3_load_39 | 44 | 0.0013889 | 0.00034809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_250-11_0_3_load_34 | 45 | 0.0020388 | 0.00051097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_250-11_0_3_load_40 | 46 | 0.0020503 | 0.00051385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_250-11_0_3_load_41 | 47 | 0.0014344 | 0.0003595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_250-11_0_3_load_42 | 48 | 0.00071576 | 0.00017939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_250-11_0_3_load_43 | 49 | 0.0018396 | 0.00046106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_250-11_0_3_load_75 | 50 | 0.0021673 | 0.00054318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_250-11_0_3_load_55 | 51 | 0.0020344 | 0.00050986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_250-11_0_3_load_44 | 52 | 0.0031805 | 0.00079711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_250-11_0_3_load_45 | 53 | 0.0019121 | 0.00047921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_250-11_0_3_load_46 | 54 | 0.0032736 | 0.00082044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_250-11_0_3_load_47 | 55 | 0.0012883 | 0.00032288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_250-11_0_3_load_51 | 56 | 0.0016691 | 0.00041831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_250-11_0_3_load_119 | 57 | 0.0016666 | 0.00041769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_250-11_0_3_load_50 | 58 | 0.00081893 | 0.00020524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_250-11_0_3_load_93 | 59 | 0.00098296 | 0.00024635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_250-11_0_3_load_94 | 60 | 0.0012259 | 0.00030725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_250-11_0_3_load_52 | 62 | 0.0016565 | 0.00041516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_250-11_0_3_load_53 | 63 | 0.0020688 | 0.00051848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_250-11_0_3_load_54 | 64 | 0.0015606 | 0.00039112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_250-11_0_3_load_56 | 65 | 0.0036706 | 0.00091993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_250-11_0_3_load_81 | 66 | 0.0017356 | 0.00043497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_250-11_0_3_load_57 | 68 | 0.0019575 | 0.00049061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_250-11_0_3_load_58 | 69 | 0.0019652 | 0.00049252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_250-11_0_3_load_61 | 71 | 0.0032442 | 0.00081306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_250-11_0_3_load_82 | 72 | 0.0015889 | 0.00039822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_250-11_0_3_load_89 | 73 | 0.0027435 | 0.00068758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_250-11_0_3_load_122 | 74 | 0.0013825 | 0.00034648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_250-11_0_3_load_76 | 76 | 0.0030315 | 0.00075976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_250-11_0_3_load_77 | 77 | 0.0034384 | 0.00086174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_250-11_0_3_load_64 | 78 | 0.0025746 | 0.00064525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_250-11_0_3_load_65 | 79 | 0.0014118 | 0.00035383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_250-11_0_3_load_66 | 80 | 0.002158 | 0.00054085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_250-11_0_3_load_67 | 81 | 0.0022089 | 0.00055361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_250-11_0_3_load_68 | 82 | 0.0021078 | 0.00052827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_250-11_0_3_load_88 | 84 | 0.0016965 | 0.00042518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_250-11_0_3_load_69 | 86 | 0.0031264 | 0.00078355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_250-11_0_3_load_70 | 87 | 0.0015571 | 0.00039025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_250-11_0_3_load_72 | 88 | 0.0019948 | 0.00049993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_250-11_0_3_load_74 | 89 | 0.0020763 | 0.00052038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_250-11_0_3_load_90 | 90 | 0.0017814 | 0.00044646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_250-11_0_3_load_79 | 91 | 0.0042426 | 0.0010633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_250-11_0_3_load_91 | 92 | 0.0014736 | 0.00036933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_250-11_0_3_load_87 | 93 | 0.0030983 | 0.00077651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_250-11_0_3_load_78 | 95 | 0.0027035 | 0.00067757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_250-11_0_3_load_85 | 96 | 0.0026752 | 0.00067048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_250-11_0_3_load_83 | 97 | 0.0014894 | 0.00037327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_250-11_0_3_load_92 | 99 | 0.0015906 | 0.00039863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_250-11_0_3_load_124 | 100 | 0.0021227 | 0.00053201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_250-11_0_3_load_125 | 101 | 0.0012626 | 0.00031643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_250-11_0_3_load_95 | 102 | 0.001241 | 0.00031103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_250-11_0_3_load_96 | 103 | 0.0013329 | 0.00033405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_250-11_0_3_load_97 | 104 | 0.00122 | 0.00030575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_250-11_0_3_load_98 | 105 | 0.0010826 | 0.00027133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_250-11_0_3_load_108 | 107 | 0.0016212 | 0.00040631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_250-11_0_3_load_114 | 108 | 0.0015708 | 0.00039369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_250-11_0_3_load_99 | 109 | 0.0025856 | 0.00064802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_250-11_0_3_load_100 | 110 | 0.0017406 | 0.00043624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_250-11_0_3_load_101 | 111 | 0.0010403 | 0.00026072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_250-11_0_3_load_103 | 112 | 0.0010024 | 0.00025123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_250-11_0_3_load_110 | 113 | 0.0015906 | 0.00039863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_250-11_0_3_load_111 | 114 | 0.0032678 | 0.00081899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_250-11_0_3_load_106 | 115 | 0.0013756 | 0.00034475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_250-11_0_3_load_112 | 116 | 0.0012357 | 0.00030969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_250-11_0_3_load_107 | 117 | 0.0025092 | 0.00062888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_250-11_0_3_load_123 | 118 | 0.00063662 | 0.00015955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_250-11_0_3_load_121 | 119 | 0.0011072 | 0.0002775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_250-11_0_3_load_175 | 120 | 0.0027004 | 0.00067678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_250-11_0_3_load_120 | 121 | 0.0012334 | 0.00030911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_250-11_0_3_load_113 | 122 | 0.0010163 | 0.00025471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_250-11_0_3_load_116 | 125 | 0.0023668 | 0.00059318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_250-11_0_3_load_187 | 126 | 0.0023543 | 0.00059006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_250-11_0_3_load_185 | 127 | 0.0024764 | 0.00062065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_250-11_0_3_load_168 | 128 | 0.0022527 | 0.00056458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_250-11_0_3_load_174 | 129 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_250-11_0_3_load_126 | 130 | 0.0016271 | 0.00040778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_250-11_0_3_load_142 | 131 | 0.0013636 | 0.00034176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_250-11_0_3_load_141 | 132 | 0.0015146 | 0.00037959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_250-11_0_3_load_127 | 133 | 0.0025253 | 0.00063291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_250-11_0_3_load_128 | 134 | 0.0017177 | 0.00043049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_250-11_0_3_load_130 | 136 | 0.0025439 | 0.00063757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_250-11_0_3_load_131 | 137 | 0.0021155 | 0.0005302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_250-11_0_3_load_132 | 138 | 0.0017488 | 0.00043828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_250-11_0_3_load_144 | 139 | 0.0021326 | 0.00053448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_250-11_0_3_load_133 | 140 | 0.0024788 | 0.00062125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_250-11_0_3_load_145 | 141 | 0.0021729 | 0.00054458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_250-11_0_3_load_135 | 143 | 0.0024929 | 0.00062478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_250-11_0_3_load_147 | 144 | 0.0017195 | 0.00043096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_250-11_0_3_load_136 | 145 | 0.0014313 | 0.00035871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_250-11_0_3_load_137 | 146 | 0.001332 | 0.00033383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_250-11_0_3_load_138 | 147 | 0.0014521 | 0.00036393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_250-11_0_3_load_139 | 148 | 0.0014554 | 0.00036475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_250-11_0_3_load_143 | 150 | 0.0012177 | 0.00030517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_250-11_0_3_load_184 | 151 | 0.0013658 | 0.00034229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_250-11_0_3_load_171 | 152 | 0.0010963 | 0.00027477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_250-11_0_3_load_146 | 153 | 0.0021306 | 0.00053398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_250-11_0_3_load_170 | 154 | 0.00083128 | 0.00020834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_250-11_0_3_load_149 | 155 | 0.0012356 | 0.00030967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_250-11_0_3_load_150 | 156 | 0.0017452 | 0.00043738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_250-11_0_3_load_160 | 161 | 0.0011565 | 0.00028985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_250-11_0_3_load_162 | 162 | 0.0016374 | 0.00041037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_250-11_0_3_load_163 | 163 | 0.00096333 | 0.00024143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_250-11_0_3_load_165 | 164 | 0.0050156 | 0.001257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_250-11_0_3_load_156 | 165 | 0.0021158 | 0.00053028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_250-11_0_3_load_153 | 166 | 0.0024932 | 0.00062485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_250-11_0_3_load_158 | 167 | 0.0013167 | 0.00032999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_250-11_0_3_load_155 | 168 | 0.00051907 | 0.00013009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_250-11_0_3_load_176 | 169 | 0.0025084 | 0.00062867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_250-11_0_3_load_157 | 170 | 0.0017425 | 0.00043671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_250-11_0_3_load_159 | 171 | 0.0011561 | 0.00028974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_250-11_0_3_load_161 | 172 | 0.0014541 | 0.00036443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_250-11_0_3_load_166 | 173 | 0.0011631 | 0.00029149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_250-11_0_3_load_167 | 174 | 0.0014605 | 0.00036604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_250-11_0_3_load_172 | 175 | 0.0017993 | 0.00045096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_250-11_0_3_load_173 | 176 | 0.001993 | 0.00049949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_250-11_0_3_load_178 | 177 | 0.0025095 | 0.00062893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_250-11_0_3_load_177 | 178 | 0.0022346 | 0.00056004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_250-11_0_3_load_179 | 179 | 0.0018096 | 0.00045353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_250-11_0_3_load_180 | 180 | 0.0014253 | 0.0003572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_250-11_0_3_load_183 | 181 | 0.0033211 | 0.00083235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_250-11_0_3_load_181 | 183 | 0.0026272 | 0.00065844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_250-11_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0096237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_250-11_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_250-11_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0096713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_250-11_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_250-11_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.023138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_250-11_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.016597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_250-11_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.012391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_250-11_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_250-11_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.008208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_250-11_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.017238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_250-11_0_3_line_10 |  | 8 | 45 | 0.01135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_250-11_0_3_line_11 |  | 8 | 25 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_250-11_0_3_line_12 |  | 9 | 44 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_250-11_0_3_line_13 |  | 10 | 28 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_250-11_0_3_line_14 |  | 11 | 12 | 0.0051041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_250-11_0_3_line_15 |  | 11 | 13 | 0.032289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_250-11_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.020187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_250-11_0_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.012361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_250-11_0_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.021192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_250-11_0_3_line_19 |  | 15 | 17 | 0.0010331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_250-11_0_3_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0094829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_250-11_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.020026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_250-11_0_3_line_22 |  | 18 | 40 | 0.014975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_250-11_0_3_line_23 |  | 19 | 110 | 0.018775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_250-11_0_3_line_24 |  | 20 | 21 | 0.012146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_250-11_0_3_line_25 |  | 20 | 22 | 0.0051412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_250-11_0_3_line_26 |  | 21 | 23 | 0.026039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_250-11_0_3_line_27 |  | 22 | 24 | 0.019369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_250-11_0_3_line_28 |  | 23 | 25 | 0.003289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_250-11_0_3_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_250-11_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0021225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_250-11_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_250-11_0_3_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0044169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_250-11_0_3_line_33 |  | 30 | 76 | 0.023198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_250-11_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.00065359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_250-11_0_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0098622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_250-11_0_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.02826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_250-11_0_3_line_37 |  | 33 | 35 | 0.016152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_250-11_0_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0041627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_250-11_0_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.023904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_250-11_0_3_line_40 |  | 37 | 41 | 0.0070573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_250-11_0_3_line_41 |  | 38 | 39 | 0.043726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_250-11_0_3_line_42 |  | 39 | 40 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_250-11_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.01901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_250-11_0_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.0099359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_250-11_0_3_line_45 |  | 43 | 58 | 0.014325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_250-11_0_3_line_46 |  | 45 | 46 | 0.025634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_250-11_0_3_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0055506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_250-11_0_3_line_48 |  | 47 | 48 | 0.021431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_250-11_0_3_line_49 |  | 48 | 49 | 0.0024915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_250-11_0_3_line_50 |  | 49 | 50 | 0.0046614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_250-11_0_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_250-11_0_3_line_52 |  | 51 | 63 | 0.012027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_250-11_0_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.031149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_250-11_0_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.034674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_250-11_0_3_line_55 |  | 54 | 55 | 0.032569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_250-11_0_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.028473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_250-11_0_3_line_57 |  | 56 | 57 | 0.026152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_250-11_0_3_line_58 |  | 57 | 61 | 0.027645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_250-11_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.013567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_250-11_0_3_line_60 |  | 59 | 60 | 0.0093609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_250-11_0_3_line_61 |  | 60 | 102 | 0.021386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_250-11_0_3_line_62 |  | 61 | 125 | 0.0021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_250-11_0_3_line_63 |  | 62 | 63 | 0.025424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_250-11_0_3_line_64 |  | 62 | 64 | 0.017918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_250-11_0_3_line_65 |  | 64 | 65 | 0.0050281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_250-11_0_3_line_66 |  | 65 | 66 | 0.02111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_250-11_0_3_line_67 |  | 66 | 67 | 0.031114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_250-11_0_3_line_68 |  | 67 | 72 | 0.025979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_250-11_0_3_line_69 |  | 67 | 69 | 0.0097576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_250-11_0_3_line_70 |  | 68 | 69 | 0.015648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_250-11_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.0039967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_250-11_0_3_line_72 |  | 70 | 71 | 0.024727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_250-11_0_3_line_73 |  | 71 | 73 | 0.002151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_250-11_0_3_line_74 |  | 72 | 74 | 0.025786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_250-11_0_3_line_75 |  | 73 | 75 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_250-11_0_3_line_76 |  | 74 | 98 | 0.021195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_250-11_0_3_line_77 |  | 75 | 93 | 0.021005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_250-11_0_3_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0064257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_250-11_0_3_line_79 |  | 77 | 95 | 0.020172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_250-11_0_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.0082996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_250-11_0_3_line_81 |  | 78 | 80 | 0.030398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_250-11_0_3_line_82 |  | 79 | 81 | 0.001119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_250-11_0_3_line_83 |  | 80 | 82 | 0.022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_250-11_0_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.024514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_250-11_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.031405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_250-11_0_3_line_86 |  | 83 | 85 | 0.017342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_250-11_0_3_line_87 |  | 84 | 93 | 0.0069779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_250-11_0_3_line_88 |  | 85 | 89 | 0.020439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_250-11_0_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.022008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_250-11_0_3_line_90 |  | 86 | 87 | 0.037324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_250-11_0_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0064643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_250-11_0_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.029804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_250-11_0_3_line_93 |  | 89 | 91 | 0.018413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_250-11_0_3_line_94 |  | 90 | 92 | 0.00019157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_250-11_0_3_line_95 |  | 91 | 94 | 0.038186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_250-11_0_3_line_96 |  | 92 | 99 | 0.0334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_250-11_0_3_line_97 |  | 94 | 97 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_250-11_0_3_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0051606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_250-11_0_3_line_99 |  | 98 | 118 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_250-11_0_3_line_100 |  | 98 | 119 | 0.021674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_250-11_0_3_line_101 |  | 98 | 117 | 0.017687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_250-11_0_3_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0097435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_250-11_0_3_line_103 |  | 100 | 101 | 0.023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_250-11_0_3_line_104 |  | 101 | 130 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_250-11_0_3_line_105 |  | 102 | 103 | 0.00032145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_250-11_0_3_line_106 |  | 103 | 104 | 0.021393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_250-11_0_3_line_107 |  | 104 | 105 | 0.012448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_250-11_0_3_line_108 |  | 105 | 106 | 0.02367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_250-11_0_3_line_109 |  | 106 | 107 | 0.028018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_250-11_0_3_line_110 |  | 106 | 108 | 0.0028108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_250-11_0_3_line_111 |  | 107 | 115 | 0.010685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_250-11_0_3_line_112 |  | 108 | 116 | 0.015691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_250-11_0_3_line_113 |  | 109 | 110 | 0.023402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_250-11_0_3_line_114 |  | 109 | 111 | 0.0024007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_250-11_0_3_line_115 |  | 111 | 112 | 0.016156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_250-11_0_3_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0072108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_250-11_0_3_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0072664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_250-11_0_3_line_118 |  | 114 | 121 | 0.021251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_250-11_0_3_line_119 |  | 115 | 117 | 0.03864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_250-11_0_3_line_120 |  | 116 | 122 | 0.007626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_250-11_0_3_line_121 |  | 118 | 120 | 0.019494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_250-11_0_3_line_122 |  | 119 | 121 | 0.0065514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_250-11_0_3_line_123 |  | 120 | 129 | 0.0044239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_250-11_0_3_line_124 |  | 122 | 123 | 0.045277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_250-11_0_3_line_125 |  | 123 | 124 | 0.001684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_250-11_0_3_line_126 |  | 123 | 125 | 0.031863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_250-11_0_3_line_127 |  | 124 | 126 | 0.018235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_250-11_0_3_line_128 |  | 124 | 127 | 0.029272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_250-11_0_3_line_129 |  | 126 | 128 | 0.027274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_250-11_0_3_line_130 |  | 128 | 174 | 0.011281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_250-11_0_3_line_131 |  | 129 | 169 | 0.022629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_250-11_0_3_line_132 |  | 130 | 131 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_250-11_0_3_line_133 |  | 131 | 132 | 0.028716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_250-11_0_3_line_134 |  | 132 | 143 | 0.009599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_250-11_0_3_line_135 |  | 133 | 134 | 0.0049379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_250-11_0_3_line_136 |  | 133 | 135 | 0.022227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_250-11_0_3_line_137 |  | 134 | 136 | 0.022069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_250-11_0_3_line_138 |  | 135 | 137 | 0.01701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_250-11_0_3_line_139 |  | 135 | 138 | 0.0044948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_250-11_0_3_line_140 |  | 136 | 139 | 0.0076979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_250-11_0_3_line_141 |  | 137 | 140 | 0.034395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_250-11_0_3_line_142 |  | 139 | 141 | 0.021549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_250-11_0_3_line_143 |  | 140 | 142 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_250-11_0_3_line_144 |  | 141 | 153 | 0.0080172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_250-11_0_3_line_145 |  | 142 | 143 | 0.014684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_250-11_0_3_line_146 |  | 142 | 144 | 0.043124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_250-11_0_3_line_147 |  | 145 | 146 | 0.015452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_250-11_0_3_line_148 |  | 145 | 147 | 0.0046471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_250-11_0_3_line_149 |  | 146 | 148 | 0.018782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_250-11_0_3_line_150 |  | 147 | 149 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_250-11_0_3_line_151 |  | 148 | 150 | 0.0030993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_250-11_0_3_line_152 |  | 149 | 151 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_250-11_0_3_line_153 |  | 149 | 152 | 0.025889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_250-11_0_3_line_154 |  | 150 | 153 | 0.022767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_250-11_0_3_line_155 |  | 152 | 154 | 0.0068124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_250-11_0_3_line_156 |  | 154 | 175 | 0.013031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_250-11_0_3_line_157 |  | 155 | 156 | 0.034584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_250-11_0_3_line_158 |  | 155 | 157 | 0.022964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_250-11_0_3_line_159 |  | 157 | 158 | 0.029842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_250-11_0_3_line_160 |  | 157 | 159 | 0.049443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_250-11_0_3_line_161 |  | 158 | 160 | 0.040855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_250-11_0_3_line_162 |  | 158 | 161 | 0.017329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_250-11_0_3_line_163 |  | 159 | 162 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_250-11_0_3_line_164 |  | 160 | 165 | 0.013533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_250-11_0_3_line_165 |  | 160 | 166 | 0.043061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_250-11_0_3_line_166 |  | 161 | 167 | 0.0033362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_250-11_0_3_line_167 |  | 162 | 163 | 0.00041837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_250-11_0_3_line_168 |  | 163 | 164 | 0.010153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_250-11_0_3_line_169 |  | 165 | 169 | 0.02888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_250-11_0_3_line_170 |  | 166 | 168 | 0.0046404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_250-11_0_3_line_171 |  | 167 | 170 | 0.016978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_250-11_0_3_line_172 |  | 170 | 171 | 0.0053906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_250-11_0_3_line_173 |  | 171 | 172 | 0.017381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_250-11_0_3_line_174 |  | 173 | 174 | 0.026782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_250-11_0_3_line_175 |  | 175 | 176 | 0.020096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_250-11_0_3_line_176 |  | 176 | 177 | 0.0063672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_250-11_0_3_line_177 |  | 177 | 178 | 0.021662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_250-11_0_3_line_178 |  | 178 | 179 | 0.0049206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_250-11_0_3_line_179 |  | 179 | 180 | 0.025904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_250-11_0_3_line_180 |  | 180 | 181 | 0.0034031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_250-11_0_3_line_181 |  | 181 | 182 | 0.036691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_250-11_0_3_line_182 |  | 182 | 183 | 0.017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_250-11_0_3_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 184 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2675131.5689 | 1249148.2325 | 2675128.5269 | 1249142.0559 | 2675127.7064 | 1249139.443
1 | 2675131.5689 | 1249148.2325 | 2675132.3623 | 1249149.8434 | 2675138.656 | 1249159.6747 | 2675142.6926 | 1249166.4412
2 | 2675127.7064 | 1249139.443 | 2675126.7777 | 1249136.4852 | 2675125.4901 | 1249130.0414
3 | 2675148.2111 | 1249175.5184 | 2675144.5712 | 1249169.5902 | 2675142.6926 | 1249166.4412
4 | 2675125.2042 | 1249107.0053 | 2675124.9062 | 1249110.1869 | 2675124.3238 | 1249118.0074 | 2675125.1517 | 1249128.3476 | 2675125.4901 | 1249130.0414
5 | 2675148.2111 | 1249175.5184 | 2675149.5856 | 1249182.6521 | 2675150.5174 | 1249191.9373
6 | 2675148.2111 | 1249175.5184 | 2675160.2488 | 1249172.5806
7 | 2675126.6354 | 1249091.7288 | 2675125.2042 | 1249107.0053
8 | 2675150.5174 | 1249191.9373 | 2675150.2528 | 1249200.141
9 | 2675173.1476 | 1249163.5993 | 2675169.6926 | 1249170.2758 | 2675160.2488 | 1249172.5806
10 | 2675126.6354 | 1249091.7288 | 2675127.3709 | 1249080.4028
11 | 2675126.6354 | 1249091.7288 | 2675142.4669 | 1249092.6673
12 | 2675148.5634 | 1249210.2591 | 2675148.5634 | 1249210.2591 | 2675150.2063 | 1249201.5847 | 2675150.2528 | 1249200.141
13 | 2675176.7149 | 1249150.6506 | 2675173.1682 | 1249163.5594 | 2675173.1476 | 1249163.5993
14 | 2675060.1677 | 1249054.6057 | 2675060.5723 | 1249057.5675 | 2675060.7059 | 1249059.6781
15 | 2675060.1677 | 1249054.6057 | 2675058.9898 | 1249045.9835 | 2675055.0793 | 1249029.2108 | 2675053.1899 | 1249023.1333
16 | 2675060.7059 | 1249059.6781 | 2675061.2078 | 1249067.605 | 2675060.7658 | 1249079.8416
17 | 2675053.1899 | 1249023.1333 | 2675050.842 | 1249015.5807 | 2675048.9487 | 1249011.5515
18 | 2675057.7043 | 1249100.8074 | 2675059.3833 | 1249090.6208 | 2675060.7658 | 1249079.8416 | 2675060.7658 | 1249079.8416
19 | 2675048.5093 | 1249010.6165 | 2675048.9487 | 1249011.5515
20 | 2675057.7043 | 1249100.8074 | 2675056.9948 | 1249105.1121 | 2675056.7846 | 1249110.2279
21 | 2675048.5093 | 1249010.6165 | 2675046.5477 | 1249006.4419 | 2675040.2192 | 1248992.3874
22 | 2675056.8598 | 1249125.1838 | 2675056.449 | 1249118.3926 | 2675056.7846 | 1249110.2279
23 | 2675033.7522 | 1248974.8397 | 2675034.8973 | 1248980.1088 | 2675039.2765 | 1248990.2938 | 2675040.2192 | 1248992.3874
24 | 2675182.1944 | 1249086.9403 | 2675178.6557 | 1249089.9313 | 2675171.7174 | 1249092.8121 | 2675171.7174 | 1249092.8121
25 | 2675182.1944 | 1249086.9403 | 2675186.1209 | 1249083.6214
26 | 2675171.7174 | 1249092.8121 | 2675165.9534 | 1249093.5952 | 2675155.9875 | 1249093.4687 | 2675145.7502 | 1249092.8619
27 | 2675186.1209 | 1249083.6214 | 2675186.1209 | 1249083.6214 | 2675191.4816 | 1249076.5287 | 2675194.7434 | 1249068.8201 | 2675195.0299 | 1249066.7314
28 | 2675142.4669 | 1249092.6673 | 2675145.7502 | 1249092.8619
29 | 2675195.0299 | 1249066.7314 | 2675196.1164 | 1249058.808 | 2675195.194 | 1249048.1886 | 2675194.6763 | 1249044.4813
30 | 2675194.3828 | 1249042.3792 | 2675194.6763 | 1249044.4813
31 | 2675194.3828 | 1249042.3792 | 2675192.8266 | 1249031.2353 | 2675191.0568 | 1249019.5599 | 2675190.2251 | 1249016.527
32 | 2675190.2251 | 1249016.527 | 2675189.0571 | 1249012.2674
33 | 2675182.4878 | 1248990.0204 | 2675187.2966 | 1249005.8468 | 2675189.0571 | 1249012.2674
34 | 2674992.9778 | 1249085.7655 | 2674993.0486 | 1249086.4153
35 | 2674991.7225 | 1249075.9857 | 2674992.4039 | 1249080.4993 | 2674992.9778 | 1249085.7655
36 | 2674993.0486 | 1249086.4153 | 2674993.5202 | 1249090.743 | 2674994.4019 | 1249104.6087 | 2674994.3519 | 1249114.6217
37 | 2674991.7225 | 1249075.9857 | 2674990.1048 | 1249065.2703 | 2674989.1564 | 1249060.0408
38 | 2674989.1564 | 1249060.0408 | 2674988.4137 | 1249055.9449
39 | 2674983.1997 | 1249032.6313 | 2674983.7821 | 1249034.4236 | 2674987.239 | 1249049.4671 | 2674988.4137 | 1249055.9449
40 | 2674983.1997 | 1249032.6313 | 2674981.019 | 1249025.9193
41 | 2675060.5901 | 1249146.3546 | 2675061.3303 | 1249149.1322 | 2675063.996 | 1249158.0612 | 2675068.5734 | 1249167.4816 | 2675076.1737 | 1249180.287 | 2675079.519 | 1249185.4698
42 | 2675056.8598 | 1249125.1838 | 2675056.9235 | 1249126.2376 | 2675058.036 | 1249136.7704 | 2675060.5901 | 1249146.3546
43 | 2674974.9436 | 1249007.9094 | 2674975.3822 | 1249008.9879 | 2674979.7265 | 1249021.9411 | 2674981.019 | 1249025.9193
44 | 2674974.9436 | 1249007.9094 | 2674971.2006 | 1248998.7054 | 2674971.2006 | 1248998.7054
45 | 2674971.2006 | 1248998.7054 | 2674965.7932 | 1248986.2169 | 2674965.5055 | 1248985.5609
46 | 2675128.6741 | 1249054.8083 | 2675128.5871 | 1249061.6763 | 2675127.3709 | 1249080.4028
47 | 2675128.6741 | 1249054.8083 | 2675128.7445 | 1249049.2582
48 | 2675127.1501 | 1249027.9095 | 2675127.8163 | 1249031.9451 | 2675128.4601 | 1249041.3155 | 2675128.7445 | 1249049.2582 | 2675128.7445 | 1249049.2582
49 | 2675127.1501 | 1249027.9095 | 2675126.7443 | 1249025.4512
50 | 2675125.6049 | 1249020.9459 | 2675126.3927 | 1249023.3208 | 2675126.7443 | 1249025.4512
51 | 2675125.6049 | 1249020.9459 | 2675122.6033 | 1249011.8979 | 2675118.2524 | 1249002.7224
52 | 2675118.2524 | 1249002.7224 | 2675114.7632 | 1248995.3644 | 2675112.9989 | 1248991.9041
53 | 2674912.1582 | 1249046.1927 | 2674924.2234 | 1249074.9101
54 | 2674912.1582 | 1249046.1927 | 2674911.75 | 1249045.221 | 2674905.4181 | 1249028.8069 | 2674900.383 | 1249013.5909
55 | 2674900.383 | 1249013.5909 | 2674896.1808 | 1249000.8923 | 2674890.0907 | 1248982.6912
56 | 2674881.5076 | 1248955.5447 | 2674887.4491 | 1248974.7965 | 2674890.0907 | 1248982.6912
57 | 2674881.5076 | 1248955.5447 | 2674876.8143 | 1248940.3373 | 2674874.9758 | 1248930.2672
58 | 2674872.4255 | 1248902.7992 | 2674872.5557 | 1248912.2188 | 2674873.6361 | 1248922.9291 | 2674874.9758 | 1248930.2672
59 | 2674960.3078 | 1248973.032 | 2674962.6299 | 1248979.0051 | 2674965.5055 | 1248985.5609
60 | 2674957.1151 | 1248964.2354 | 2674958.4466 | 1248968.2444 | 2674960.3078 | 1248973.032
61 | 2674957.1151 | 1248964.2354 | 2674954.1111 | 1248955.1913 | 2674951.3246 | 1248943.6669
62 | 2674872.4255 | 1248902.7992 | 2674872.5168 | 1248900.6824
63 | 2675102.9469 | 1248968.6193 | 2675106.7172 | 1248979.5844 | 2675112.9989 | 1248991.9041
64 | 2675102.9469 | 1248968.6193 | 2675101.9979 | 1248965.8591 | 2675099.7426 | 1248954.9338 | 2675099.1748 | 1248951.1327
65 | 2675099.1748 | 1248951.1327 | 2675098.432 | 1248946.1597
66 | 2675100.4315 | 1248925.1699 | 2675099.5767 | 1248929.8914 | 2675098.998 | 1248938.0121 | 2675098.4131 | 1248946.0327 | 2675098.432 | 1248946.1597
67 | 2675106.7358 | 1248894.7122 | 2675103.393 | 1248908.8134 | 2675100.4315 | 1248925.1699
68 | 2675106.7358 | 1248894.7122 | 2675092.3467 | 1248887.8472 | 2675083.2132 | 1248883.688
69 | 2675106.7358 | 1248894.7122 | 2675115.6243 | 1248898.7377
70 | 2675115.6243 | 1248898.7377 | 2675128.6601 | 1248904.6416 | 2675129.8606 | 1248905.2311
71 | 2675133.4481 | 1248906.9928 | 2675129.8606 | 1248905.2311
72 | 2675133.4481 | 1248906.9928 | 2675146.859 | 1248913.5786 | 2675155.5336 | 1248917.3135 | 2675155.8562 | 1248917.4269
73 | 2675155.8562 | 1248917.4269 | 2675157.8854 | 1248918.1405
74 | 2675083.2132 | 1248883.688 | 2675059.7463 | 1248873.0015
75 | 2675170.4626 | 1248919.7045 | 2675162.029 | 1248919.5975 | 2675157.8854 | 1248918.1405
76 | 2675038.9816 | 1248869.8698 | 2675047.9915 | 1248869.7949 | 2675059.7463 | 1248873.0015
77 | 2675170.4626 | 1248919.7045 | 2675187.463 | 1248917.1515 | 2675191.2448 | 1248916.6564
78 | 2675182.4878 | 1248990.0204 | 2675181.9616 | 1248988.2887 | 2675180.591 | 1248983.881
79 | 2675174.7354 | 1248964.5797 | 2675175.606 | 1248967.8489 | 2675180.591 | 1248983.881
80 | 2675249.8398 | 1248987.0428 | 2675251.9483 | 1248995.0701
81 | 2675249.8398 | 1248987.0428 | 2675243.8194 | 1248964.1225 | 2675242.0071 | 1248957.6721
82 | 2675252.2326 | 1248996.1524 | 2675251.9483 | 1248995.0701
83 | 2675236.0704 | 1248935.5124 | 2675240.2359 | 1248951.3678 | 2675242.0071 | 1248957.6721
84 | 2675229.3338 | 1248911.9455 | 2675234.1131 | 1248928.0622 | 2675236.0704 | 1248935.5124
85 | 2675229.3338 | 1248911.9455 | 2675221.4556 | 1248912.7016 | 2675198.1637 | 1248915.7507
86 | 2675246.5231 | 1248909.3951 | 2675240.8607 | 1248909.8902 | 2675229.3338 | 1248911.9455
87 | 2675198.1637 | 1248915.7507 | 2675191.2448 | 1248916.6564
88 | 2675246.5231 | 1248909.3951 | 2675253.7037 | 1248910.0533 | 2675260.383 | 1248912.7178 | 2675265.025 | 1248916.5774
89 | 2675246.5231 | 1248909.3951 | 2675246.744 | 1248891.9964 | 2675246.689 | 1248887.3884
90 | 2675246.689 | 1248887.3884 | 2675246.5208 | 1248873.3023 | 2675246.1772 | 1248850.0678
91 | 2675246.028 | 1248843.6057 | 2675246.1104 | 1248845.5548 | 2675246.1772 | 1248850.0678
92 | 2675246.028 | 1248843.6057 | 2675245.3729 | 1248828.1106 | 2675244.6969 | 1248813.8315
93 | 2675265.025 | 1248916.5774 | 2675266.929 | 1248918.1604 | 2675276.1819 | 1248929.2636 | 2675277.0946 | 1248930.4333
94 | 2675244.6969 | 1248813.8315 | 2675244.6879 | 1248813.6402
95 | 2675305.2472 | 1248951.849 | 2675292.5012 | 1248950.5974 | 2675287.0303 | 1248943.167 | 2675277.0946 | 1248930.4333
96 | 2675244.6879 | 1248813.6402 | 2675244.3964 | 1248807.4833 | 2675242.2407 | 1248781.5928 | 2675242.0846 | 1248780.3468
97 | 2675305.2472 | 1248951.849 | 2675310.4199 | 1248948.8792 | 2675314.6835 | 1248945.2598
98 | 2675174.7354 | 1248964.5797 | 2675173.4075 | 1248959.5928
99 | 2675038.9816 | 1248869.8698 | 2675039.4489 | 1248855.6321 | 2675038.909 | 1248846.6412
100 | 2675038.9816 | 1248869.8698 | 2675036.2623 | 1248891.3722
101 | 2675038.9816 | 1248869.8698 | 2675028.7997 | 1248871.2642 | 2675021.58 | 1248872.9319
102 | 2675242.0846 | 1248780.3468 | 2675240.8731 | 1248770.6789
103 | 2675237.9372 | 1248747.5417 | 2675238.2843 | 1248750.0199 | 2675240.8731 | 1248770.6789
104 | 2675237.9372 | 1248747.5417 | 2675235.3379 | 1248728.9817
105 | 2674951.2491 | 1248943.3545 | 2674951.3246 | 1248943.6669
106 | 2674951.2491 | 1248943.3545 | 2674951.1905 | 1248943.1123 | 2674948.8584 | 1248930.4737 | 2674948.0397 | 1248922.2221
107 | 2674948.0397 | 1248922.2221 | 2674947.5859 | 1248917.6484 | 2674947.184 | 1248909.8071
108 | 2674945.401 | 1248886.2092 | 2674946.6592 | 1248899.5681 | 2674947.184 | 1248909.8071
109 | 2674945.401 | 1248886.2092 | 2674967.2105 | 1248881.9596 | 2674972.9454 | 1248881.1027
110 | 2674945.401 | 1248886.2092 | 2674942.592 | 1248886.1096
111 | 2674972.9454 | 1248881.1027 | 2674983.5131 | 1248879.5236
112 | 2674942.592 | 1248886.1096 | 2674939.5512 | 1248886.0018 | 2674930.2577 | 1248885.2171 | 2674927.0107 | 1248884.5175
113 | 2675030.1128 | 1248951.7617 | 2675030.5715 | 1248958.5496 | 2675033.0849 | 1248971.7687 | 2675033.7522 | 1248974.8397
114 | 2675030.1128 | 1248951.7617 | 2675029.951 | 1248949.3665
115 | 2675029.951 | 1248949.3665 | 2675029.7639 | 1248946.5974 | 2675030.2058 | 1248934.3609 | 2675030.3502 | 1248933.234
116 | 2675030.3502 | 1248933.234 | 2675031.2669 | 1248926.0817
117 | 2675031.2669 | 1248926.0817 | 2675032.0157 | 1248920.2402 | 2675032.2214 | 1248918.8785
118 | 2675035.3955 | 1248897.8656 | 2675032.2214 | 1248918.8785
119 | 2675021.58 | 1248872.9319 | 2675019.7644 | 1248873.3514 | 2674995.5443 | 1248877.7259 | 2674983.5131 | 1248879.5236
120 | 2674919.5558 | 1248882.9113 | 2674927.0107 | 1248884.5175
121 | 2675037.7403 | 1248827.1821 | 2675038.909 | 1248846.6412
122 | 2675035.3955 | 1248897.8656 | 2675035.6753 | 1248896.0135 | 2675036.2623 | 1248891.3722
123 | 2675037.4577 | 1248822.7673 | 2675037.6279 | 1248825.3094 | 2675037.7403 | 1248827.1821
124 | 2674876.4533 | 1248869.1036 | 2674882.8828 | 1248871.2419 | 2674903.2143 | 1248878.1814 | 2674917.538 | 1248882.4766 | 2674919.5558 | 1248882.9113
125 | 2674876.7085 | 1248867.4389 | 2674876.4533 | 1248869.1036
126 | 2674876.4533 | 1248869.1036 | 2674872.8955 | 1248891.8973 | 2674872.5168 | 1248900.6824
127 | 2674876.7085 | 1248867.4389 | 2674879.8362 | 1248849.474
128 | 2674876.7085 | 1248867.4389 | 2674873.8464 | 1248865.0566 | 2674853.9935 | 1248849.517 | 2674853.7355 | 1248849.2999
129 | 2674879.8362 | 1248849.474 | 2674880.8286 | 1248843.7739 | 2674882.4138 | 1248835.4546 | 2674882.4452 | 1248825.8035 | 2674881.8858 | 1248822.4823
130 | 2674879.9647 | 1248811.367 | 2674880.4221 | 1248813.7916 | 2674881.8858 | 1248822.4823
131 | 2675037.4577 | 1248822.7673 | 2675035.9459 | 1248800.189
132 | 2675233.48 | 1248717.3066 | 2675234.4138 | 1248722.3841 | 2675235.3379 | 1248728.9817
133 | 2675228.2535 | 1248689.0698 | 2675229.1582 | 1248693.8079 | 2675233.48 | 1248717.3066
134 | 2675226.4533 | 1248679.6412 | 2675226.4533 | 1248679.6412 | 2675228.2535 | 1248689.0698
135 | 2675166.7997 | 1248714.6643 | 2675165.9211 | 1248710.9962 | 2675165.5285 | 1248709.8982
136 | 2675158.0447 | 1248688.9693 | 2675165.5285 | 1248709.8982
137 | 2675170.4339 | 1248736.4103 | 2675168.2878 | 1248720.8778 | 2675166.7997 | 1248714.6643
138 | 2675158.0447 | 1248688.9693 | 2675174.0136 | 1248683.1111
139 | 2675158.0447 | 1248688.9693 | 2675156.172 | 1248684.8832
140 | 2675170.4339 | 1248736.4103 | 2675171.4875 | 1248744.0357
141 | 2675206.3371 | 1248671.355 | 2675181.5114 | 1248680.3606 | 2675174.0136 | 1248683.1111
142 | 2675174.4353 | 1248765.382 | 2675173.1156 | 1248755.8197 | 2675171.4875 | 1248744.0357
143 | 2675222.4111 | 1248665.5241 | 2675206.3371 | 1248671.355
144 | 2675174.4353 | 1248765.382 | 2675175.5313 | 1248773.3239
145 | 2675222.4111 | 1248665.5241 | 2675226.4533 | 1248679.6412
146 | 2675222.4111 | 1248665.5241 | 2675232.8531 | 1248623.6833
147 | 2675178.4257 | 1248817.5372 | 2675177.9597 | 1248819.8274 | 2675170.2509 | 1248830.4373 | 2675170.2509 | 1248830.4373
148 | 2675166.1069 | 1248832.5403 | 2675170.2509 | 1248830.4373
149 | 2675178.4257 | 1248817.5372 | 2675179.9006 | 1248810.2895 | 2675179.6165 | 1248802.9251 | 2675179.0675 | 1248798.9473
150 | 2675152.2044 | 1248835.0674 | 2675153.6074 | 1248835.1964 | 2675162.7264 | 1248834.2558 | 2675166.1069 | 1248832.5403
151 | 2675178.6438 | 1248795.877 | 2675179.0675 | 1248798.9473
152 | 2675152.2044 | 1248835.0674 | 2675150.4097 | 1248855.7175
153 | 2675152.2044 | 1248835.0674 | 2675146.4268 | 1248834.5272 | 2675135.4458 | 1248831.0411 | 2675128.5895 | 1248825.9074
154 | 2675178.6438 | 1248795.877 | 2675175.5313 | 1248773.3239
155 | 2675123.6891 | 1248821.1907 | 2675127.6511 | 1248825.2047 | 2675128.5895 | 1248825.9074
156 | 2675123.6891 | 1248821.1907 | 2675116.9595 | 1248814.3726 | 2675115.1366 | 1248811.4417
157 | 2675007.285 | 1248682.5086 | 2674984.2368 | 1248677.4495 | 2674985.5639 | 1248666.5432
158 | 2675029.7153 | 1248687.432 | 2675007.285 | 1248682.5086
159 | 2675029.7153 | 1248687.432 | 2675028.7915 | 1248691.8012 | 2675029.1692 | 1248706.1052 | 2675030.0339 | 1248717.1352
160 | 2675029.7153 | 1248687.432 | 2675030.3639 | 1248637.9934
161 | 2675033.1127 | 1248757.8702 | 2675030.0339 | 1248717.1352
162 | 2675030.0339 | 1248717.1352 | 2675012.8662 | 1248714.7736
163 | 2675030.3639 | 1248637.9934 | 2675039.7329 | 1248625.4618
164 | 2675033.1127 | 1248757.8702 | 2675034.0167 | 1248771.3735
165 | 2675033.1127 | 1248757.8702 | 2675024.1185 | 1248757.2893 | 2674990.3916 | 1248752.626
166 | 2675009.5611 | 1248714.3189 | 2675012.8662 | 1248714.7736
167 | 2675039.7329 | 1248625.4618 | 2675039.9834 | 1248625.1267
168 | 2675046.0628 | 1248616.9952 | 2675039.9834 | 1248625.1267
169 | 2675034.0167 | 1248771.3735 | 2675035.3671 | 1248791.5453 | 2675035.9459 | 1248800.189
170 | 2674985.906 | 1248753.8146 | 2674990.3916 | 1248752.626
171 | 2674992.7419 | 1248712.0053 | 2675009.5611 | 1248714.3189
172 | 2674992.7419 | 1248712.0053 | 2674987.4016 | 1248711.2706
173 | 2674983.4344 | 1248699.0883 | 2674981.6063 | 1248710.4734 | 2674987.4016 | 1248711.2706
174 | 2674874.9996 | 1248785.0496 | 2674879.9647 | 1248811.367
175 | 2675108.8956 | 1248792.5951 | 2675109.2378 | 1248795.6279 | 2675112.1638 | 1248806.6618 | 2675115.1366 | 1248811.4417
176 | 2675108.1819 | 1248786.268 | 2675108.8956 | 1248792.5951
177 | 2675105.4254 | 1248764.7827 | 2675108.0294 | 1248784.916 | 2675108.1819 | 1248786.268
178 | 2675105.4254 | 1248764.7827 | 2675104.7943 | 1248759.9027
179 | 2675104.7943 | 1248759.9027 | 2675102.4447 | 1248741.7363 | 2675101.3801 | 1248734.2249
180 | 2675101.3801 | 1248734.2249 | 2675100.9026 | 1248730.8555
181 | 2675092.5647 | 1248695.4556 | 2675095.0159 | 1248699.8676 | 2675097.5994 | 1248707.5503 | 2675100.9026 | 1248730.8555
182 | 2675092.5647 | 1248695.4556 | 2675107.8758 | 1248686.9071

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675131.5689 | 1249148.2325
1 | 2675127.7064 | 1249139.443
2 | 2675142.6926 | 1249166.4412
3 | 2675125.4901 | 1249130.0414
4 | 2675148.2111 | 1249175.5184
5 | 2675125.2042 | 1249107.0053
6 | 2675150.5174 | 1249191.9373
7 | 2675160.2488 | 1249172.5806
8 | 2675126.6354 | 1249091.7288
9 | 2675150.2528 | 1249200.141
10 | 2675173.1476 | 1249163.5993
11 | 2675060.1677 | 1249054.6057
12 | 2675060.7059 | 1249059.6781
13 | 2675053.1899 | 1249023.1333
14 | 2675060.7658 | 1249079.8416
15 | 2675048.9487 | 1249011.5515
16 | 2675057.7043 | 1249100.8074
17 | 2675048.5093 | 1249010.6165
18 | 2675056.7846 | 1249110.2279
19 | 2675040.2192 | 1248992.3874
20 | 2675182.1944 | 1249086.9403
21 | 2675171.7174 | 1249092.8121
22 | 2675186.1209 | 1249083.6214
23 | 2675145.7502 | 1249092.8619
24 | 2675195.0299 | 1249066.7314
25 | 2675142.4669 | 1249092.6673
26 | 2675194.6763 | 1249044.4813
27 | 2675194.3828 | 1249042.3792
28 | 2675176.7149 | 1249150.6506
29 | 2675190.2251 | 1249016.527
30 | 2675189.0571 | 1249012.2674
31 | 2674992.9778 | 1249085.7655
32 | 2674993.0486 | 1249086.4153
33 | 2674991.7225 | 1249075.9857
34 | 2674994.3519 | 1249114.6217
35 | 2674989.1564 | 1249060.0408
36 | 2674988.4137 | 1249055.9449
37 | 2674983.1997 | 1249032.6313
38 | 2675079.519 | 1249185.4698
39 | 2675060.5901 | 1249146.3546
40 | 2675056.8598 | 1249125.1838
41 | 2674981.019 | 1249025.9193
42 | 2674974.9436 | 1249007.9094
43 | 2674971.2006 | 1248998.7054
44 | 2675148.5634 | 1249210.2591
45 | 2675127.3709 | 1249080.4028
46 | 2675128.6741 | 1249054.8083
47 | 2675128.7445 | 1249049.2582
48 | 2675127.1501 | 1249027.9095
49 | 2675126.7443 | 1249025.4512
50 | 2675125.6049 | 1249020.9459
51 | 2675118.2524 | 1249002.7224
52 | 2674912.1582 | 1249046.1927
53 | 2674924.2234 | 1249074.9101
54 | 2674900.383 | 1249013.5909
55 | 2674890.0907 | 1248982.6912
56 | 2674881.5076 | 1248955.5447
57 | 2674874.9758 | 1248930.2672
58 | 2674965.5055 | 1248985.5609
59 | 2674960.3078 | 1248973.032
60 | 2674957.1151 | 1248964.2354
61 | 2674872.4255 | 1248902.7992
62 | 2675102.9469 | 1248968.6193
63 | 2675112.9989 | 1248991.9041
64 | 2675099.1748 | 1248951.1327
65 | 2675098.432 | 1248946.1597
66 | 2675100.4315 | 1248925.1699
67 | 2675106.7358 | 1248894.7122
68 | 2675129.8606 | 1248905.2311
69 | 2675115.6243 | 1248898.7377
70 | 2675133.4481 | 1248906.9928
71 | 2675155.8562 | 1248917.4269
72 | 2675083.2132 | 1248883.688
73 | 2675157.8854 | 1248918.1404
74 | 2675059.7463 | 1248873.0015
75 | 2675170.4626 | 1248919.7045
76 | 2675182.4878 | 1248990.0204
77 | 2675180.591 | 1248983.881
78 | 2675249.8398 | 1248987.0428
79 | 2675251.9483 | 1248995.0701
80 | 2675242.0071 | 1248957.6721
81 | 2675252.2326 | 1248996.1524
82 | 2675236.0704 | 1248935.5124
83 | 2675229.3338 | 1248911.9455
84 | 2675198.1637 | 1248915.7507
85 | 2675246.5231 | 1248909.3951
86 | 2675246.689 | 1248887.3884
87 | 2675246.1772 | 1248850.0678
88 | 2675246.028 | 1248843.6057
89 | 2675265.025 | 1248916.5774
90 | 2675244.6969 | 1248813.8315
91 | 2675277.0946 | 1248930.4333
92 | 2675244.6879 | 1248813.6402
93 | 2675191.2448 | 1248916.6564
94 | 2675305.2472 | 1248951.849
95 | 2675174.7354 | 1248964.5797
96 | 2675173.4075 | 1248959.5928
97 | 2675314.6835 | 1248945.2598
98 | 2675038.9816 | 1248869.8698
99 | 2675242.0846 | 1248780.3468
100 | 2675240.8731 | 1248770.6789
101 | 2675237.9372 | 1248747.5417
102 | 2674951.3246 | 1248943.6669
103 | 2674951.2491 | 1248943.3545
104 | 2674948.0397 | 1248922.2221
105 | 2674947.184 | 1248909.8071
106 | 2674945.401 | 1248886.2092
107 | 2674972.9454 | 1248881.1027
108 | 2674942.592 | 1248886.1096
109 | 2675030.1128 | 1248951.7617
110 | 2675033.7522 | 1248974.8397
111 | 2675029.951 | 1248949.3665
112 | 2675030.3502 | 1248933.234
113 | 2675031.2669 | 1248926.0817
114 | 2675032.2214 | 1248918.8785
115 | 2674983.5131 | 1248879.5236
116 | 2674927.0107 | 1248884.5175
117 | 2675021.58 | 1248872.9319
118 | 2675038.909 | 1248846.6412
119 | 2675036.2623 | 1248891.3722
120 | 2675037.7403 | 1248827.1821
121 | 2675035.3955 | 1248897.8656
122 | 2674919.5558 | 1248882.9113
123 | 2674876.4533 | 1248869.1036
124 | 2674876.7085 | 1248867.4389
125 | 2674872.5168 | 1248900.6824
126 | 2674879.8362 | 1248849.474
127 | 2674853.7355 | 1248849.2999
128 | 2674881.8858 | 1248822.4823
129 | 2675037.4577 | 1248822.7673
130 | 2675235.3379 | 1248728.9817
131 | 2675233.48 | 1248717.3066
132 | 2675228.2535 | 1248689.0698
133 | 2675165.5285 | 1248709.8982
134 | 2675166.7997 | 1248714.6643
135 | 2675158.0447 | 1248688.9693
136 | 2675170.4339 | 1248736.4103
137 | 2675174.0136 | 1248683.1111
138 | 2675156.172 | 1248684.8832
139 | 2675171.4875 | 1248744.0357
140 | 2675206.3371 | 1248671.355
141 | 2675174.4353 | 1248765.382
142 | 2675222.4111 | 1248665.5241
143 | 2675226.4533 | 1248679.6412
144 | 2675232.8531 | 1248623.6833
145 | 2675170.2509 | 1248830.4373
146 | 2675178.4257 | 1248817.5372
147 | 2675166.1069 | 1248832.5403
148 | 2675179.0675 | 1248798.9473
149 | 2675152.2044 | 1248835.0674
150 | 2675178.6438 | 1248795.877
151 | 2675150.4097 | 1248855.7175
152 | 2675128.5895 | 1248825.9074
153 | 2675175.5313 | 1248773.3239
154 | 2675123.6891 | 1248821.1907
155 | 2675007.285 | 1248682.5086
156 | 2674985.5639 | 1248666.5432
157 | 2675029.7153 | 1248687.432
158 | 2675030.0339 | 1248717.1352
159 | 2675030.3639 | 1248637.9934
160 | 2675033.1127 | 1248757.8702
161 | 2675012.8662 | 1248714.7736
162 | 2675039.7329 | 1248625.4618
163 | 2675039.9834 | 1248625.1267
164 | 2675046.0628 | 1248616.9952
165 | 2675034.0167 | 1248771.3735
166 | 2674990.3916 | 1248752.626
167 | 2675009.5611 | 1248714.3189
168 | 2674985.906 | 1248753.8146
169 | 2675035.9459 | 1248800.189
170 | 2674992.7419 | 1248712.0053
171 | 2674987.4016 | 1248711.2706
172 | 2674983.4344 | 1248699.0883
173 | 2674874.9996 | 1248785.0496
174 | 2674879.9647 | 1248811.367
175 | 2675115.1366 | 1248811.4417
176 | 2675108.8956 | 1248792.5951
177 | 2675108.1819 | 1248786.268
178 | 2675105.4254 | 1248764.7827
179 | 2675104.7943 | 1248759.9027
180 | 2675101.3801 | 1248734.2249
181 | 2675100.9026 | 1248730.8555
182 | 2675092.5647 | 1248695.4556
183 | 2675107.8758 | 1248686.9071
184 | 2675106.7358 | 1248894.7122

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99058 | -0.18105 | 0.0012016 | 0.00030114
1 | 0.99068 | -0.17919 | 0.0017089 | 0.00042828
2 | 0.99039 | -0.18473 | 0.0011968 | 0.00029995
3 | 0.99079 | -0.17702 | 0.0011959 | 0.00029973
4 | 0.99031 | -0.18633 | 0 | 0
5 | 0.99108 | -0.17135 | 0.0022933 | 0.00057476
6 | 0.99025 | -0.18753 | 0.0014936 | 0.00037433
7 | 0.99026 | -0.18731 | 0.0017174 | 0.00043043
8 | 0.99131 | -0.16697 | 0 | 0
9 | 0.99023 | -0.18791 | 0.0011876 | 0.00029765
10 | 0.99021 | -0.18814 | 0.0011954 | 0.00029959
11 | 0.98414 | -0.30465 | 0.0019924 | 0.00049933
12 | 0.98408 | -0.30578 | 0.0019678 | 0.00049319
13 | 0.98456 | -0.29634 | 0.0016522 | 0.00041407
14 | 0.98389 | -0.30954 | 0.0026926 | 0.00067482
15 | 0.98475 | -0.2928 | 0.0019687 | 0.00049339
16 | 0.98374 | -0.31245 | 0.0021296 | 0.00053373
17 | 0.98476 | -0.29247 | 0.00077117 | 0.00019327
18 | 0.98369 | -0.31339 | 0.0013183 | 0.0003304
19 | 0.98511 | -0.28574 | 0.0024605 | 0.00061667
20 | 0.98993 | -0.19357 | 0.0013247 | 0.00033199
21 | 0.9902 | -0.18847 | 0.0019624 | 0.00049182
22 | 0.98983 | -0.19561 | 0.001805 | 0.00045237
23 | 0.99081 | -0.17663 | 0.0017355 | 0.00043496
24 | 0.98946 | -0.20268 | 0.0019011 | 0.00047646
25 | 0.99089 | -0.17503 | 0.0013224 | 0.00033142
26 | 0.98908 | -0.2101 | 0.0018897 | 0.00047361
27 | 0.98905 | -0.21073 | 0.0014977 | 0.00037536
28 | 0.9902 | -0.1885 | 0.0015143 | 0.00037953
29 | 0.98868 | -0.21784 | 0.0011889 | 0.00029798
30 | 0.98863 | -0.21894 | 0.0021726 | 0.00054451
31 | 0.98052 | -0.37521 | 0.0016219 | 0.00040648
32 | 0.98051 | -0.37525 | 0.0015654 | 0.00039231
33 | 0.98056 | -0.37437 | 0.00071982 | 0.0001804
34 | 0.98047 | -0.37604 | 0.0015375 | 0.00038533
35 | 0.98064 | -0.37277 | 0.0017799 | 0.00044609
36 | 0.98067 | -0.37223 | 0.0016061 | 0.00040254
37 | 0.98086 | -0.3684 | 0.0024129 | 0.00060474
38 | 0.98353 | -0.31656 | 0.0011787 | 0.00029542
39 | 0.98358 | -0.31563 | 0.0016708 | 0.00041875
40 | 0.98363 | -0.31453 | 0.0013439 | 0.00033682
41 | 0.98094 | -0.36697 | 0.0019492 | 0.00048853
42 | 0.98117 | -0.36242 | 0.0017323 | 0.00043415
43 | 0.98131 | -0.35974 | 0.0010665 | 0.00026729
44 | 0.99021 | -0.18816 | 0.0013889 | 0.00034809
45 | 0.99177 | -0.15796 | 0.0020388 | 0.00051097
46 | 0.99287 | -0.13673 | 0.0020503 | 0.00051385
47 | 0.99312 | -0.13194 | 0.0014344 | 0.0003595
48 | 0.9941 | -0.11292 | 0.00071576 | 0.00017939
49 | 0.99422 | -0.11068 | 0.0018396 | 0.00046106
50 | 0.99445 | -0.10633 | 0.0021673 | 0.00054318
51 | 0.99544 | -0.087268 | 0.0020344 | 0.00050986
52 | 0.98002 | -0.38496 | 0.0031805 | 0.00079711
53 | 0.97996 | -0.38605 | 0.0019121 | 0.00047921
54 | 0.98018 | -0.38176 | 0.0032736 | 0.00082044
55 | 0.98043 | -0.37682 | 0.0012883 | 0.00032288
56 | 0.98069 | -0.37183 | 0.0016691 | 0.00041831
57 | 0.98096 | -0.36646 | 0.0016666 | 0.00041769
58 | 0.98152 | -0.35559 | 0.00081893 | 0.00020524
59 | 0.98173 | -0.35146 | 0.00098296 | 0.00024635
60 | 0.98188 | -0.34845 | 0.0012259 | 0.00030725
61 | 0.98129 | -0.35996 | 0 | 0
62 | 0.99744 | -0.048846 | 0.0016565 | 0.00041516
63 | 0.99607 | -0.075209 | 0.0020688 | 0.00051848
64 | 0.99844 | -0.029791 | 0.0015606 | 0.00039112
65 | 0.99873 | -0.024313 | 0.0036706 | 0.00091993
66 | 1 | 0 | -0.30171 | -0.076796
67 | 0.9967 | -0.062564 | 0 | 0
68 | 0.99549 | -0.085525 | 0.0019575 | 0.00049061
69 | 0.99623 | -0.07148 | 0.0019652 | 0.00049252
70 | 0.9953 | -0.089047 | 0 | 0
71 | 0.99416 | -0.11087 | 0.0032442 | 0.00081306
72 | 0.99368 | -0.1201 | 0.0015889 | 0.00039822
73 | 0.99406 | -0.1127 | 0.0027435 | 0.00068758
74 | 0.99073 | -0.17684 | 0.0013825 | 0.00034648
75 | 0.9935 | -0.12337 | 0 | 0
76 | 0.98837 | -0.22385 | 0.0030315 | 0.00075976
77 | 0.98832 | -0.22486 | 0.0034384 | 0.00086174
78 | 0.99041 | -0.18266 | 0.0025746 | 0.00064525
79 | 0.99038 | -0.18319 | 0.0014118 | 0.00035383
80 | 0.99058 | -0.17931 | 0.002158 | 0.00054085
81 | 0.99038 | -0.18324 | 0.0022089 | 0.00055361
82 | 0.99076 | -0.17591 | 0.0021078 | 0.00052827
83 | 0.99099 | -0.17136 | 0 | 0
84 | 0.99229 | -0.14648 | 0.0016965 | 0.00042518
85 | 0.99036 | -0.18351 | 0 | 0
86 | 0.98963 | -0.19743 | 0.0031264 | 0.00078355
87 | 0.98845 | -0.22004 | 0.0015571 | 0.00039025
88 | 0.98825 | -0.22387 | 0.0019948 | 0.00049993
89 | 0.99021 | -0.18635 | 0.0020763 | 0.00052038
90 | 0.98736 | -0.24102 | 0.0017814 | 0.00044646
91 | 0.99011 | -0.18823 | 0.0042426 | 0.0010633
92 | 0.98734 | -0.24124 | 0.0014736 | 0.00036933
93 | 0.99258 | -0.14085 | 0.0030983 | 0.00077651
94 | 0.99006 | -0.18924 | 0 | 0
95 | 0.98822 | -0.22679 | 0.0027035 | 0.00067757
96 | 0.98821 | -0.22704 | 0.0026752 | 0.00067048
97 | 0.99004 | -0.18954 | 0.0014894 | 0.00037327
98 | 0.98832 | -0.2232 | 0 | 0
99 | 0.98544 | -0.27784 | 0.0015906 | 0.00039863
100 | 0.9849 | -0.28827 | 0.0021227 | 0.00053201
101 | 0.98366 | -0.31238 | 0.0012626 | 0.00031643
102 | 0.98226 | -0.3411 | 0.001241 | 0.00031103
103 | 0.98226 | -0.34098 | 0.0013329 | 0.00033405
104 | 0.98269 | -0.33264 | 0.00122 | 0.00030575
105 | 0.98295 | -0.32751 | 0.0010826 | 0.00027133
106 | 0.98348 | -0.31731 | 0 | 0
107 | 0.98484 | -0.29069 | 0.0016212 | 0.00040631
108 | 0.9834 | -0.31878 | 0.0015708 | 0.00039369
109 | 0.98597 | -0.269 | 0.0025856 | 0.00064802
110 | 0.98547 | -0.27861 | 0.0017406 | 0.00043624
111 | 0.98602 | -0.2679 | 0.0010403 | 0.00026072
112 | 0.98642 | -0.26022 | 0.0010024 | 0.00025123
113 | 0.9866 | -0.25667 | 0.0015906 | 0.00039863
114 | 0.9868 | -0.25288 | 0.0032678 | 0.00081899
115 | 0.98538 | -0.28024 | 0.0013756 | 0.00034475
116 | 0.983 | -0.32651 | 0.0012357 | 0.00030969
117 | 0.98737 | -0.24162 | 0.0025092 | 0.00062888
118 | 0.98769 | -0.23559 | 0.00063662 | 0.00015955
119 | 0.98763 | -0.23664 | 0.0011072 | 0.0002775
120 | 0.98716 | -0.24577 | 0.0027004 | 0.00067678
121 | 0.98743 | -0.24057 | 0.0012334 | 0.00030911
122 | 0.98282 | -0.3301 | 0.0010163 | 0.00025471
123 | 0.98177 | -0.3506 | 0 | 0
124 | 0.98176 | -0.3509 | 0 | 0
125 | 0.98132 | -0.35946 | 0.0023668 | 0.00059318
126 | 0.98163 | -0.35329 | 0.0023543 | 0.00059006
127 | 0.98169 | -0.35221 | 0.0024764 | 0.00062065
128 | 0.98151 | -0.35569 | 0.0022527 | 0.00056458
129 | 0.98705 | -0.24786 | 0.0014368 | 0.00036009
130 | 0.98267 | -0.33137 | 0.0016271 | 0.00040778
131 | 0.98207 | -0.34303 | 0.0013636 | 0.00034176
132 | 0.98065 | -0.37068 | 0.0015146 | 0.00037959
133 | 0.97578 | -0.4658 | 0.0025253 | 0.00063291
134 | 0.9756 | -0.46929 | 0.0017177 | 0.00043049
135 | 0.97663 | -0.44908 | 0 | 0
136 | 0.97484 | -0.48421 | 0.0025439 | 0.00063757
137 | 0.97731 | -0.43576 | 0.0021155 | 0.0005302
138 | 0.97663 | -0.44922 | 0.0017488 | 0.00043828
139 | 0.9746 | -0.48906 | 0.0021326 | 0.00053448
140 | 0.97876 | -0.40756 | 0.0024788 | 0.00062125
141 | 0.97395 | -0.50181 | 0.0021729 | 0.00054458
142 | 0.97951 | -0.3928 | 0 | 0
143 | 0.98019 | -0.37968 | 0.0024929 | 0.00062478
144 | 0.97945 | -0.39414 | 0.0017195 | 0.00043096
145 | 0.97227 | -0.53498 | 0.0014313 | 0.00035871
146 | 0.97261 | -0.52818 | 0.001332 | 0.00033383
147 | 0.97217 | -0.53691 | 0.0014521 | 0.00036393
148 | 0.97306 | -0.51945 | 0.0014554 | 0.00036475
149 | 0.97189 | -0.54248 | 0 | 0
150 | 0.97313 | -0.51792 | 0.0012177 | 0.00030517
151 | 0.97186 | -0.543 | 0.0013658 | 0.00034229
152 | 0.97141 | -0.55187 | 0.0010963 | 0.00027477
153 | 0.97373 | -0.50624 | 0.0021306 | 0.00053398
154 | 0.9713 | -0.55421 | 0.00083128 | 0.00020834
155 | 0.98467 | -0.29436 | 0.0012356 | 0.00030967
156 | 0.98461 | -0.29544 | 0.0017452 | 0.00043738
157 | 0.98473 | -0.29313 | 0 | 0
158 | 0.98502 | -0.28744 | 0 | 0
159 | 0.98438 | -0.2999 | 0 | 0
160 | 0.98568 | -0.27466 | 0 | 0
161 | 0.98491 | -0.28957 | 0.0011565 | 0.00028985
162 | 0.98427 | -0.30204 | 0.0016374 | 0.00041037
163 | 0.98427 | -0.30209 | 0.00096333 | 0.00024143
164 | 0.98423 | -0.303 | 0.0050156 | 0.001257
165 | 0.98593 | -0.2697 | 0.0021158 | 0.00053028
166 | 0.98556 | -0.27699 | 0.0024932 | 0.00062485
167 | 0.9849 | -0.28991 | 0.0013167 | 0.00032999
168 | 0.98556 | -0.27703 | 0.00051907 | 0.00013009
169 | 0.98653 | -0.25802 | 0.0025084 | 0.00062867
170 | 0.98483 | -0.29124 | 0.0017425 | 0.00043671
171 | 0.98482 | -0.29149 | 0.0011561 | 0.00028974
172 | 0.98479 | -0.29194 | 0.0014541 | 0.00036443
173 | 0.98146 | -0.35679 | 0.0011631 | 0.00029149
174 | 0.98148 | -0.35623 | 0.0014605 | 0.00036604
175 | 0.97108 | -0.55848 | 0.0017993 | 0.00045096
176 | 0.97078 | -0.56439 | 0.001993 | 0.00049949
177 | 0.9707 | -0.56603 | 0.0025095 | 0.00062893
178 | 0.97047 | -0.57061 | 0.0022346 | 0.00056004
179 | 0.97042 | -0.57145 | 0.0018096 | 0.00045353
180 | 0.97025 | -0.57498 | 0.0014253 | 0.0003572
181 | 0.97023 | -0.57536 | 0.0033211 | 0.00083235
182 | 0.97014 | -0.57714 | 0 | 0
183 | 0.97009 | -0.578 | 0.0026272 | 0.00065844
184 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010899 | -0.0027312 | 0.0109 | 0.0027317 | 9.6728e-07 | 4.9516e-07 | 0.016372 | 0.016371 | 0.016372 | 0.99058 | -0.18105 | 0.99068 | -0.17919 | 4.4977
1 | 0.0096971 | 0.0024301 | -0.0096954 | -0.0024293 | 1.6987e-06 | 8.1238e-07 | 0.014567 | 0.014567 | 0.014567 | 0.99058 | -0.18105 | 0.99039 | -0.18473 | 4.0018
2 | -0.012608 | -0.00316 | 0.01261 | 0.0031607 | 1.3008e-06 | 7.0794e-07 | 0.018938 | 0.018938 | 0.018938 | 0.99068 | -0.17919 | 0.99079 | -0.17702 | 5.2028
3 | 0.0084986 | 0.0021293 | -0.0084979 | -0.002129 | 6.4949e-07 | 2.7898e-07 | 0.012768 | 0.012769 | 0.012769 | 0.99039 | -0.18473 | 0.99031 | -0.18633 | 3.5078
4 | -0.013806 | -0.0034604 | 0.013809 | 0.0034625 | 3.7303e-06 | 2.0893e-06 | 0.020734 | 0.020734 | 0.020734 | 0.99079 | -0.17702 | 0.99108 | -0.17135 | 5.6962
5 | 0.0040704 | 0.0010198 | -0.0040702 | -0.0010199 | 2.3281e-07 | -6.4526e-08 | 0.006116 | 0.0061161 | 0.0061161 | 0.99031 | -0.18633 | 0.99025 | -0.18753 | 1.6803
6 | 0.0044275 | 0.0011092 | -0.0044273 | -0.0011092 | 2.0564e-07 | -2.7806e-08 | 0.0066525 | 0.0066526 | 0.0066526 | 0.99031 | -0.18633 | 0.99026 | -0.18731 | 1.8276
7 | -0.016103 | -0.0040373 | 0.016106 | 0.0040392 | 3.3633e-06 | 1.9548e-06 | 0.024177 | 0.024177 | 0.024177 | 0.99108 | -0.17135 | 0.99131 | -0.16697 | 6.6422
8 | 0.0025766 | 0.00064555 | -0.0025766 | -0.00064562 | 4.6141e-08 | -7.6061e-08 | 0.0038717 | 0.0038718 | 0.0038718 | 0.99025 | -0.18753 | 0.99023 | -0.18791 | 1.0637
9 | 0.0027099 | 0.00067881 | -0.0027097 | -0.00067896 | 1.0718e-07 | -1.5316e-07 | 0.0040719 | 0.0040719 | 0.0040719 | 0.99026 | -0.18731 | 0.99021 | -0.18814 | 1.1187
10 | -0.044814 | -0.011255 | 0.044833 | 0.011267 | 1.9265e-05 | 1.2183e-05 | 0.067277 | 0.067277 | 0.067277 | 0.99131 | -0.16697 | 0.99177 | -0.15796 | 18.4827
11 | 0.028708 | 0.0072154 | -0.028697 | -0.0072086 | 1.1047e-05 | 6.866e-06 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0431 | 0.99131 | -0.16697 | 0.99089 | -0.17503 | 11.8406
12 | 0.0013889 | 0.00034797 | -0.0013889 | -0.00034809 | 1.6781e-08 | -1.2141e-07 | 0.0020871 | 0.0020871 | 0.0020871 | 0.99023 | -0.18791 | 0.99021 | -0.18816 | 0.57339
13 | 0.0015144 | 0.00037937 | -0.0015143 | -0.00037953 | 2.6085e-08 | -1.5609e-07 | 0.0022756 | 0.0022757 | 0.0022757 | 0.99021 | -0.18814 | 0.9902 | -0.1885 | 0.62519
14 | 0.012306 | 0.0030841 | -0.012305 | -0.0030838 | 6.6266e-07 | 3.5925e-07 | 0.018607 | 0.018607 | 0.018607 | 0.98414 | -0.30465 | 0.98408 | -0.30578 | 5.1117
15 | -0.014298 | -0.0035835 | 0.014304 | 0.0035867 | 5.6593e-06 | 3.2115e-06 | 0.021619 | 0.021619 | 0.021619 | 0.98414 | -0.30465 | 0.98456 | -0.29634 | 5.9393
16 | 0.010338 | 0.0025906 | -0.010336 | -0.0025896 | 1.8497e-06 | 9.2737e-07 | 0.015631 | 0.015631 | 0.015631 | 0.98408 | -0.30578 | 0.98389 | -0.30954 | 4.2943
17 | -0.015956 | -0.0040007 | 0.015959 | 0.0040023 | 2.6959e-06 | 1.5681e-06 | 0.024116 | 0.024116 | 0.024116 | 0.98456 | -0.29634 | 0.98475 | -0.2928 | 6.6253
18 | 0.0076432 | 0.0019148 | -0.0076421 | -0.0019144 | 1.0618e-06 | 4.1047e-07 | 0.011559 | 0.011559 | 0.011559 | 0.98389 | -0.30954 | 0.98374 | -0.31245 | 3.1756
19 | -0.017928 | -0.0044957 | 0.017928 | 0.0044959 | 2.8432e-07 | 1.6882e-07 | 0.027091 | 0.027091 | 0.027091 | 0.98475 | -0.2928 | 0.98476 | -0.29247 | 7.4425
20 | 0.0055125 | 0.0013807 | -0.0055122 | -0.0013806 | 2.4722e-07 | 3.7834e-08 | 0.0083379 | 0.008338 | 0.008338 | 0.98374 | -0.31245 | 0.98369 | -0.31339 | 2.2907
21 | -0.018699 | -0.0046891 | 0.018705 | 0.0046927 | 5.9958e-06 | 3.5824e-06 | 0.028256 | 0.028256 | 0.028256 | 0.98476 | -0.29247 | 0.98511 | -0.28574 | 7.7626
22 | 0.0041939 | 0.0010502 | -0.0041937 | -0.0010503 | 2.26e-07 | -4.5458e-08 | 0.0063438 | 0.0063439 | 0.0063439 | 0.98369 | -0.31339 | 0.98363 | -0.31453 | 1.7428
23 | -0.021166 | -0.0053094 | 0.021173 | 0.0053138 | 7.1971e-06 | 4.367e-06 | 0.031973 | 0.031972 | 0.031973 | 0.98511 | -0.28574 | 0.98547 | -0.27861 | 8.7837
24 | -0.023654 | -0.0059366 | 0.02366 | 0.0059401 | 5.7591e-06 | 3.5296e-06 | 0.035559 | 0.035559 | 0.035559 | 0.98993 | -0.19357 | 0.9902 | -0.18847 | 9.7689
25 | 0.022329 | 0.0056046 | -0.022327 | -0.0056033 | 2.1724e-06 | 1.3242e-06 | 0.033567 | 0.033568 | 0.033568 | 0.98993 | -0.19357 | 0.98983 | -0.19561 | 9.2218
26 | -0.025622 | -0.006432 | 0.025637 | 0.0064409 | 1.4479e-05 | 8.9316e-06 | 0.038508 | 0.038507 | 0.038508 | 0.9902 | -0.18847 | 0.99081 | -0.17663 | 10.579
27 | 0.020522 | 0.0051509 | -0.020515 | -0.0051467 | 6.9147e-06 | 4.1765e-06 | 0.030854 | 0.030854 | 0.030854 | 0.98983 | -0.19561 | 0.98946 | -0.20268 | 8.4764
28 | -0.027372 | -0.0068758 | 0.027374 | 0.0068771 | 2.0848e-06 | 1.2919e-06 | 0.041114 | 0.041114 | 0.041114 | 0.99081 | -0.17663 | 0.99089 | -0.17503 | 11.295
29 | 0.018614 | 0.0046703 | -0.018608 | -0.0046663 | 6.5834e-06 | 3.9258e-06 | 0.027995 | 0.027995 | 0.027995 | 0.98946 | -0.20268 | 0.98908 | -0.2101 | 7.691
30 | 0.016718 | 0.0041927 | -0.016718 | -0.0041924 | 5.0353e-07 | 2.9502e-07 | 0.025152 | 0.025152 | 0.025152 | 0.98908 | -0.2101 | 0.98905 | -0.21073 | 6.91
31 | 0.01522 | 0.0038171 | -0.015215 | -0.0038141 | 5.153e-06 | 2.9618e-06 | 0.022899 | 0.022899 | 0.022899 | 0.98905 | -0.21073 | 0.98868 | -0.21784 | 6.291
32 | 0.014026 | 0.0035161 | -0.014025 | -0.0035157 | 7.3809e-07 | 4.1574e-07 | 0.02111 | 0.02111 | 0.02111 | 0.98868 | -0.21784 | 0.98863 | -0.21894 | 5.7994
33 | 0.011852 | 0.0029712 | -0.01185 | -0.0029697 | 2.7686e-06 | 1.4745e-06 | 0.01784 | 0.01784 | 0.01784 | 0.98863 | -0.21894 | 0.98837 | -0.22385 | 4.901
34 | 0.0031029 | 0.00077732 | -0.0031029 | -0.00077733 | 5.4344e-09 | -4.7659e-09 | 0.0047088 | 0.0047088 | 0.0047088 | 0.98052 | -0.37521 | 0.98051 | -0.37525 | 1.2936
35 | -0.0047248 | -0.0011838 | 0.004725 | 0.0011838 | 1.9013e-07 | -2.7119e-09 | 0.0071702 | 0.0071701 | 0.0071702 | 0.98052 | -0.37521 | 0.98056 | -0.37437 | 1.9698
36 | 0.0015375 | 0.00038501 | -0.0015375 | -0.00038533 | 5.7696e-08 | -3.195e-07 | 0.0023332 | 0.0023334 | 0.0023334 | 0.98051 | -0.37525 | 0.98047 | -0.37604 | 0.64104
37 | -0.0054448 | -0.0013642 | 0.0054452 | 0.0013643 | 4.1349e-07 | 6.0876e-08 | 0.0082625 | 0.0082624 | 0.0082625 | 0.98056 | -0.37437 | 0.98064 | -0.37277 | 2.2699
38 | -0.0072251 | -0.0018104 | 0.0072253 | 0.0018104 | 1.8762e-07 | 6.7558e-08 | 0.010963 | 0.010963 | 0.010963 | 0.98064 | -0.37277 | 0.98067 | -0.37223 | 3.0119
39 | -0.0088315 | -0.002213 | 0.0088331 | 0.0022137 | 1.6096e-06 | 7.2849e-07 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.98067 | -0.37223 | 0.98086 | -0.3684 | 3.6814
40 | -0.011246 | -0.0028184 | 0.011247 | 0.0028188 | 7.7031e-07 | 4.0391e-07 | 0.017061 | 0.017061 | 0.017061 | 0.98086 | -0.3684 | 0.98094 | -0.36697 | 4.687
41 | -0.0011787 | -0.00029542 | 0.0011788 | 0.00029489 | 5.2142e-08 | -5.2157e-07 | 0.0017833 | 0.0017831 | 0.0017833 | 0.98353 | -0.31656 | 0.98358 | -0.31563 | 0.48993
42 | -0.0028496 | -0.00071365 | 0.0028498 | 0.00071347 | 1.5029e-07 | -1.7754e-07 | 0.0043109 | 0.0043108 | 0.0043109 | 0.98358 | -0.31563 | 0.98363 | -0.31453 | 1.1843
43 | -0.013196 | -0.0033074 | 0.013199 | 0.0033089 | 2.8564e-06 | 1.5881e-06 | 0.020018 | 0.020017 | 0.020018 | 0.98094 | -0.36697 | 0.98117 | -0.36242 | 5.4993
44 | -0.014931 | -0.0037431 | 0.014933 | 0.0037442 | 1.9106e-06 | 1.0973e-06 | 0.022645 | 0.022645 | 0.022645 | 0.98117 | -0.36242 | 0.98131 | -0.35974 | 6.221
45 | -0.016 | -0.0040115 | 0.016003 | 0.0040133 | 3.1621e-06 | 1.8427e-06 | 0.024262 | 0.024262 | 0.024262 | 0.98131 | -0.35974 | 0.98152 | -0.35559 | 6.6653
46 | -0.046872 | -0.011778 | 0.04692 | 0.011808 | 4.7556e-05 | 3.0105e-05 | 0.070336 | 0.070336 | 0.070336 | 0.99177 | -0.15796 | 0.99287 | -0.13673 | 19.323
47 | -0.04897 | -0.012322 | 0.048981 | 0.012329 | 1.1217e-05 | 7.1068e-06 | 0.073409 | 0.073409 | 0.073409 | 0.99287 | -0.13673 | 0.99312 | -0.13194 | 20.1672
48 | -0.050416 | -0.012688 | 0.050461 | 0.012717 | 4.588e-05 | 2.9086e-05 | 0.075558 | 0.075558 | 0.075558 | 0.99312 | -0.13194 | 0.9941 | -0.11292 | 20.7576
49 | -0.051177 | -0.012897 | 0.051183 | 0.0129 | 5.4864e-06 | 3.479e-06 | 0.076629 | 0.076629 | 0.076629 | 0.9941 | -0.11292 | 0.99422 | -0.11068 | 21.0519
50 | -0.053022 | -0.013361 | 0.053033 | 0.013368 | 1.1015e-05 | 6.9892e-06 | 0.079382 | 0.079382 | 0.079382 | 0.99422 | -0.11068 | 0.99445 | -0.10633 | 21.8083
51 | -0.055201 | -0.013912 | 0.055251 | 0.013944 | 5.0403e-05 | 3.2002e-05 | 0.082625 | 0.082625 | 0.082625 | 0.99445 | -0.10633 | 0.99544 | -0.087268 | 22.6993
52 | -0.057285 | -0.014453 | 0.057318 | 0.014474 | 3.31e-05 | 2.1027e-05 | 0.085666 | 0.085666 | 0.085666 | 0.99544 | -0.087268 | 0.99607 | -0.075209 | 23.5347
53 | 0.0019122 | 0.00047888 | -0.0019121 | -0.00047921 | 9.8461e-08 | -3.2945e-07 | 0.0029032 | 0.0029034 | 0.0029034 | 0.98002 | -0.38496 | 0.97996 | -0.38605 | 0.79763
54 | -0.0050927 | -0.001276 | 0.0050935 | 0.0012761 | 7.7742e-07 | 6.057e-08 | 0.0077324 | 0.0077322 | 0.0077324 | 0.98002 | -0.38496 | 0.98018 | -0.38176 | 2.1243
55 | -0.008367 | -0.0020965 | 0.008369 | 0.0020973 | 1.9704e-06 | 8.5046e-07 | 0.012702 | 0.012702 | 0.012702 | 0.98018 | -0.38176 | 0.98043 | -0.37682 | 3.4895
56 | -0.0096573 | -0.0024202 | 0.0096596 | 0.0024213 | 2.2937e-06 | 1.1088e-06 | 0.014657 | 0.014657 | 0.014657 | 0.98043 | -0.37682 | 0.98069 | -0.37183 | 4.0266
57 | -0.011329 | -0.0028396 | 0.011332 | 0.0028412 | 2.8977e-06 | 1.5244e-06 | 0.017189 | 0.017189 | 0.017189 | 0.98069 | -0.37183 | 0.98096 | -0.36646 | 4.7224
58 | -0.012998 | -0.0032589 | 0.013002 | 0.0032611 | 4.0303e-06 | 2.2302e-06 | 0.019717 | 0.019717 | 0.019717 | 0.98096 | -0.36646 | 0.98129 | -0.35996 | 5.4168
59 | -0.016822 | -0.0042186 | 0.016825 | 0.0042205 | 3.3091e-06 | 1.9463e-06 | 0.025503 | 0.025503 | 0.025503 | 0.98152 | -0.35559 | 0.98173 | -0.35146 | 7.0064
60 | -0.017808 | -0.0044669 | 0.01781 | 0.0044684 | 2.5577e-06 | 1.5186e-06 | 0.026993 | 0.026993 | 0.026993 | 0.98173 | -0.35146 | 0.98188 | -0.34845 | 7.4157
61 | -0.019036 | -0.0047756 | 0.019043 | 0.0047796 | 6.6755e-06 | 4.0017e-06 | 0.028851 | 0.028851 | 0.028851 | 0.98188 | -0.34845 | 0.98226 | -0.3411 | 7.9261
62 | -0.013002 | -0.0032611 | 0.013003 | 0.0032613 | 3.089e-07 | 1.7093e-07 | 0.019717 | 0.019717 | 0.019717 | 0.98129 | -0.35996 | 0.98132 | -0.35946 | 5.4168
63 | 0.059462 | 0.015041 | -0.059387 | -0.014993 | 7.5106e-05 | 4.7737e-05 | 0.088757 | 0.088757 | 0.088757 | 0.99744 | -0.048846 | 0.99607 | -0.075209 | 24.3837
64 | -0.061119 | -0.015456 | 0.061175 | 0.015491 | 5.592e-05 | 3.5555e-05 | 0.091228 | 0.091228 | 0.091228 | 0.99744 | -0.048846 | 0.99844 | -0.029791 | 25.0626
65 | -0.062735 | -0.015882 | 0.062752 | 0.015893 | 1.6503e-05 | 1.0496e-05 | 0.093554 | 0.093554 | 0.093554 | 0.99844 | -0.029791 | 0.99873 | -0.024313 | 25.7015
66 | -0.066422 | -0.016813 | 0.0665 | 0.016862 | 7.7622e-05 | 4.9401e-05 | 0.099022 | 0.099022 | 0.099022 | 0.99873 | -0.024313 | 1 | 0 | 27.204
67 | 0.23356 | 0.059934 | -0.23286 | -0.059483 | 0.00070668 | 0.00045146 | 0.34804 | 0.34804 | 0.34804 | 1 | 0 | 0.9967 | -0.062564 | 47.8077
68 | 0.12733 | 0.032482 | -0.12697 | -0.032257 | 0.00035278 | 0.00022544 | 0.19029 | 0.19029 | 0.19029 | 0.9967 | -0.062564 | 0.99368 | -0.1201 | 52.2787
69 | 0.10553 | 0.027 | -0.10548 | -0.026971 | 4.5526e-05 | 2.8882e-05 | 0.15775 | 0.15775 | 0.15775 | 0.9967 | -0.062564 | 0.99623 | -0.07148 | 21.6684
70 | -0.10345 | -0.026434 | 0.10352 | 0.026479 | 7.0317e-05 | 4.4595e-05 | 0.15481 | 0.15481 | 0.15481 | 0.99549 | -0.085525 | 0.99623 | -0.07148 | 21.2652
71 | 0.10149 | 0.025943 | -0.10147 | -0.025933 | 1.7288e-05 | 1.096e-05 | 0.15188 | 0.15188 | 0.15188 | 0.99549 | -0.085525 | 0.9953 | -0.089047 | 20.8633
72 | 0.10147 | 0.025933 | -0.10137 | -0.025865 | 0.00010696 | 6.781e-05 | 0.15188 | 0.15188 | 0.15188 | 0.9953 | -0.089047 | 0.99416 | -0.11087 | 20.8633
73 | 0.098122 | 0.025052 | -0.098113 | -0.025046 | 8.7185e-06 | 5.5241e-06 | 0.14703 | 0.14703 | 0.14703 | 0.99416 | -0.11087 | 0.99406 | -0.1127 | 20.1963
74 | 0.12538 | 0.031859 | -0.12504 | -0.031641 | 0.00034145 | 0.0002182 | 0.18792 | 0.18792 | 0.18792 | 0.99368 | -0.1201 | 0.99073 | -0.17684 | 51.6251
75 | 0.09537 | 0.024359 | -0.095321 | -0.024327 | 4.9126e-05 | 3.1108e-05 | 0.14292 | 0.14292 | 0.14292 | 0.99406 | -0.1127 | 0.9935 | -0.12337 | 19.6322
76 | 0.12366 | 0.031294 | -0.12339 | -0.031119 | 0.00027449 | 0.0001754 | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.99073 | -0.17684 | 0.98832 | -0.2232 | 51.0547
77 | 0.095321 | 0.024327 | -0.09524 | -0.024277 | 8.0451e-05 | 5.0945e-05 | 0.14292 | 0.14292 | 0.14292 | 0.9935 | -0.12337 | 0.99258 | -0.14085 | 19.6323
78 | 0.0088181 | 0.00221 | -0.0088177 | -0.0022098 | 4.2469e-07 | 1.8946e-07 | 0.013276 | 0.013276 | 0.013276 | 0.98837 | -0.22385 | 0.98832 | -0.22486 | 3.6472
79 | 0.0053793 | 0.0013481 | -0.0053788 | -0.001348 | 4.962e-07 | 5.9092e-08 | 0.008099 | 0.0080991 | 0.0080991 | 0.98832 | -0.22486 | 0.98822 | -0.22679 | 2.225
80 | 0.0036209 | 0.00090739 | -0.0036208 | -0.00090744 | 9.2108e-08 | -4.7854e-08 | 0.00544 | 0.0054401 | 0.0054401 | 0.99041 | -0.18266 | 0.99038 | -0.18319 | 1.4945
81 | -0.0061954 | -0.0015526 | 0.0061964 | 0.0015529 | 9.8763e-07 | 2.4083e-07 | 0.0093081 | 0.009308 | 0.0093081 | 0.99041 | -0.18266 | 0.99058 | -0.17931 | 2.5572
82 | 0.0022089 | 0.0005536 | -0.0022089 | -0.00055361 | 4.6222e-09 | -1.1441e-08 | 0.0033189 | 0.0033189 | 0.0033189 | 0.99038 | -0.18319 | 0.99038 | -0.18324 | 0.91178
83 | -0.0083544 | -0.0020937 | 0.0083558 | 0.0020943 | 1.3549e-06 | 5.7178e-07 | 0.01255 | 0.01255 | 0.01255 | 0.99058 | -0.17931 | 0.99076 | -0.17591 | 3.4477
84 | -0.010464 | -0.0026226 | 0.010466 | 0.0026237 | 2.2703e-06 | 1.1372e-06 | 0.015715 | 0.015715 | 0.015715 | 0.99076 | -0.17591 | 0.99099 | -0.17136 | 4.3174
85 | -0.090312 | -0.02299 | 0.09042 | 0.023059 | 0.00010849 | 6.8622e-05 | 0.13573 | 0.13573 | 0.13573 | 0.99099 | -0.17136 | 0.99229 | -0.14648 | 18.6448
86 | 0.079846 | 0.020367 | -0.079799 | -0.020337 | 4.6839e-05 | 2.953e-05 | 0.12002 | 0.12002 | 0.12002 | 0.99099 | -0.17136 | 0.99036 | -0.18351 | 16.4862
87 | -0.092117 | -0.023484 | 0.092142 | 0.0235 | 2.5017e-05 | 1.5831e-05 | 0.13828 | 0.13828 | 0.13828 | 0.99229 | -0.14648 | 0.99258 | -0.14085 | 18.9943
88 | 0.00781 | 0.0019569 | -0.0078089 | -0.0019565 | 1.0554e-06 | 4.1249e-07 | 0.011734 | 0.011734 | 0.011734 | 0.99036 | -0.18351 | 0.99021 | -0.18635 | 3.2238
89 | 0.071989 | 0.01838 | -0.071941 | -0.01835 | 4.8387e-05 | 3.0402e-05 | 0.10829 | 0.10829 | 0.10829 | 0.99036 | -0.18351 | 0.98963 | -0.19743 | 14.8744
90 | 0.068814 | 0.017566 | -0.068739 | -0.017519 | 7.509e-05 | 4.71e-05 | 0.10358 | 0.10358 | 0.10358 | 0.98963 | -0.19743 | 0.98845 | -0.22004 | 14.2287
91 | 0.067182 | 0.017129 | -0.06717 | -0.017121 | 1.2423e-05 | 7.7852e-06 | 0.10124 | 0.10124 | 0.10124 | 0.98845 | -0.22004 | 0.98825 | -0.22387 | 13.9067
92 | 0.065175 | 0.016621 | -0.065121 | -0.016587 | 5.393e-05 | 3.3752e-05 | 0.098237 | 0.098238 | 0.098238 | 0.98825 | -0.22387 | 0.98736 | -0.24102 | 13.4942
93 | 0.0057326 | 0.0014361 | -0.0057321 | -0.001436 | 5.124e-07 | 9.1097e-08 | 0.0086143 | 0.0086144 | 0.0086144 | 0.99021 | -0.18635 | 0.99011 | -0.18823 | 2.3666
94 | 0.06334 | 0.016141 | -0.063339 | -0.016141 | 6.5591e-07 | 4.1733e-07 | 0.095553 | 0.095553 | 0.095553 | 0.98736 | -0.24102 | 0.98734 | -0.24124 | 26.2508
95 | 0.0014895 | 0.00037269 | -0.0014894 | -0.00037313 | 7.1744e-08 | -4.4517e-07 | 0.0022383 | 0.0022384 | 0.0022384 | 0.99011 | -0.18823 | 0.99006 | -0.18924 | 0.61495
96 | 0.061865 | 0.015771 | -0.061756 | -0.015702 | 0.0001091 | 6.9399e-05 | 0.093332 | 0.093332 | 0.093332 | 0.98734 | -0.24124 | 0.98544 | -0.27784 | 25.6407
97 | 0.0014894 | 0.00037313 | -0.0014894 | -0.00037327 | 2.1716e-08 | -1.3472e-07 | 0.0022384 | 0.0022385 | 0.0022385 | 0.99006 | -0.18924 | 0.99004 | -0.18954 | 0.61497
98 | 0.0026753 | 0.00067043 | -0.0026752 | -0.00067048 | 3.1403e-08 | -4.602e-08 | 0.0040283 | 0.0040283 | 0.0040283 | 0.98822 | -0.22679 | 0.98821 | -0.22704 | 1.1067
99 | 0.029916 | 0.0075245 | -0.029898 | -0.0075135 | 1.7697e-05 | 1.1029e-05 | 0.045051 | 0.045051 | 0.045051 | 0.98832 | -0.2232 | 0.98769 | -0.23559 | 12.3767
100 | 0.03482 | 0.0087636 | -0.034798 | -0.0087495 | 2.2349e-05 | 1.4026e-05 | 0.052438 | 0.052438 | 0.052438 | 0.98832 | -0.2232 | 0.98763 | -0.23664 | 14.4061
101 | 0.05865 | 0.014831 | -0.058598 | -0.014798 | 5.1772e-05 | 3.2908e-05 | 0.08835 | 0.08835 | 0.08835 | 0.98832 | -0.2232 | 0.98737 | -0.24162 | 24.272
102 | 0.060166 | 0.015303 | -0.060136 | -0.015284 | 3.0211e-05 | 1.9211e-05 | 0.090931 | 0.090931 | 0.090931 | 0.98544 | -0.27784 | 0.9849 | -0.28827 | 24.9809
103 | 0.058013 | 0.014752 | -0.057946 | -0.014709 | 6.7305e-05 | 4.2779e-05 | 0.087724 | 0.087724 | 0.087724 | 0.9849 | -0.28827 | 0.98366 | -0.31238 | 24.0999
104 | 0.056683 | 0.014393 | -0.056631 | -0.01436 | 5.1754e-05 | 3.2885e-05 | 0.085814 | 0.085814 | 0.085814 | 0.98366 | -0.31238 | 0.98267 | -0.33137 | 23.5752
105 | -0.020284 | -0.0050907 | 0.020284 | 0.0050907 | 1.1384e-07 | 6.8789e-08 | 0.030731 | 0.030731 | 0.030731 | 0.98226 | -0.3411 | 0.98226 | -0.34098 | 8.4425
106 | -0.021617 | -0.0054248 | 0.021626 | 0.00543 | 8.6045e-06 | 5.236e-06 | 0.03275 | 0.03275 | 0.03275 | 0.98226 | -0.34098 | 0.98269 | -0.33264 | 8.9972
107 | -0.022846 | -0.0057358 | 0.022851 | 0.0057392 | 5.5873e-06 | 3.4181e-06 | 0.034597 | 0.034597 | 0.034597 | 0.98269 | -0.33264 | 0.98295 | -0.32751 | 9.5047
108 | -0.023934 | -0.0060105 | 0.023945 | 0.0060177 | 1.1655e-05 | 7.159e-06 | 0.036236 | 0.036236 | 0.036236 | 0.98295 | -0.32751 | 0.98348 | -0.31731 | 9.9549
109 | -0.052894 | -0.013292 | 0.052961 | 0.013335 | 6.7315e-05 | 4.2726e-05 | 0.080042 | 0.080042 | 0.080042 | 0.98348 | -0.31731 | 0.98484 | -0.29069 | 21.9897
110 | 0.028949 | 0.0072742 | -0.028947 | -0.0072729 | 2.0227e-06 | 1.2589e-06 | 0.043807 | 0.043807 | 0.043807 | 0.98348 | -0.31731 | 0.9834 | -0.31878 | 12.0348
111 | -0.054583 | -0.013741 | 0.05461 | 0.013758 | 2.7266e-05 | 1.7314e-05 | 0.082492 | 0.082492 | 0.082492 | 0.98484 | -0.29069 | 0.98538 | -0.28024 | 22.6626
112 | 0.027376 | 0.0068793 | -0.027366 | -0.006873 | 1.0099e-05 | 6.2647e-06 | 0.04143 | 0.04143 | 0.04143 | 0.9834 | -0.31878 | 0.983 | -0.32651 | 11.3818
113 | 0.022924 | 0.0057564 | -0.022913 | -0.00575 | 1.0506e-05 | 6.4258e-06 | 0.034601 | 0.034601 | 0.034601 | 0.98597 | -0.269 | 0.98547 | -0.27861 | 9.5057
114 | -0.02551 | -0.0064044 | 0.025511 | 0.0064053 | 1.3346e-06 | 8.2352e-07 | 0.038503 | 0.038503 | 0.038503 | 0.98597 | -0.269 | 0.98602 | -0.2679 | 10.5777
115 | -0.026551 | -0.006666 | 0.026561 | 0.006672 | 9.7288e-06 | 6.0203e-06 | 0.040073 | 0.040073 | 0.040073 | 0.98602 | -0.2679 | 0.98642 | -0.26022 | 11.009
116 | -0.027563 | -0.0069232 | 0.027568 | 0.0069261 | 4.6761e-06 | 2.9007e-06 | 0.041585 | 0.041585 | 0.041585 | 0.98642 | -0.26022 | 0.9866 | -0.25667 | 11.4244
117 | -0.029159 | -0.0073248 | 0.029164 | 0.007328 | 5.2715e-06 | 3.281e-06 | 0.043984 | 0.043984 | 0.043984 | 0.9866 | -0.25667 | 0.9868 | -0.25288 | 12.0834
118 | -0.032432 | -0.008147 | 0.032451 | 0.008159 | 1.9065e-05 | 1.193e-05 | 0.048911 | 0.048911 | 0.048911 | 0.9868 | -0.25288 | 0.98743 | -0.24057 | 13.4372
119 | -0.055985 | -0.014103 | 0.056089 | 0.014169 | 0.00010363 | 6.5831e-05 | 0.084569 | 0.084569 | 0.084569 | 0.98538 | -0.28024 | 0.98737 | -0.24162 | 23.2332
120 | 0.02613 | 0.0065633 | -0.026125 | -0.0065605 | 4.4753e-06 | 2.7675e-06 | 0.039559 | 0.039559 | 0.039559 | 0.983 | -0.32651 | 0.98282 | -0.3301 | 10.8679
121 | 0.029262 | 0.0073539 | -0.029247 | -0.0073451 | 1.4212e-05 | 8.8463e-06 | 0.044092 | 0.044092 | 0.044092 | 0.98769 | -0.23559 | 0.98716 | -0.24577 | 12.1132
122 | 0.03369 | 0.008472 | -0.033684 | -0.0084681 | 6.3325e-06 | 3.969e-06 | 0.05077 | 0.05077 | 0.05077 | 0.98763 | -0.23664 | 0.98743 | -0.24057 | 13.9478
123 | 0.026547 | 0.0066683 | -0.026544 | -0.0066667 | 2.6572e-06 | 1.644e-06 | 0.040022 | 0.040022 | 0.040022 | 0.98716 | -0.24577 | 0.98705 | -0.24786 | 10.9949
124 | 0.025109 | 0.0063058 | -0.025085 | -0.0062907 | 2.4544e-05 | 1.5135e-05 | 0.038021 | 0.038021 | 0.038021 | 0.98282 | -0.3301 | 0.98177 | -0.3506 | 10.4453
125 | 0.0097088 | 0.0024325 | -0.0097087 | -0.0024324 | 1.3674e-07 | 6.6217e-08 | 0.014715 | 0.014715 | 0.014715 | 0.98177 | -0.3506 | 0.98176 | -0.3509 | 4.0425
126 | 0.015376 | 0.0038582 | -0.015369 | -0.0038544 | 6.4901e-06 | 3.751e-06 | 0.023306 | 0.023306 | 0.023306 | 0.98177 | -0.3506 | 0.98132 | -0.35946 | 6.4028
127 | 0.0072321 | 0.0018121 | -0.0072313 | -0.0018118 | 8.2161e-07 | 2.9528e-07 | 0.010961 | 0.010961 | 0.010961 | 0.98176 | -0.3509 | 0.98163 | -0.35329 | 3.0114
128 | 0.0024766 | 0.00062038 | -0.0024764 | -0.00062065 | 1.5466e-07 | -2.7114e-07 | 0.0037536 | 0.0037537 | 0.0037537 | 0.98176 | -0.3509 | 0.98169 | -0.35221 | 1.0312
129 | 0.0048769 | 0.0012217 | -0.0048764 | -0.0012217 | 5.5895e-07 | 1.2977e-08 | 0.0073925 | 0.0073926 | 0.0073926 | 0.98163 | -0.35329 | 0.98151 | -0.35569 | 2.0309
130 | 0.0026237 | 0.00065711 | -0.0026236 | -0.00065721 | 6.6923e-08 | -9.9736e-08 | 0.0039775 | 0.0039775 | 0.0039775 | 0.98151 | -0.35569 | 0.98148 | -0.35623 | 1.0927
131 | 0.025108 | 0.0063066 | -0.025096 | -0.0062991 | 1.2161e-05 | 7.4937e-06 | 0.037856 | 0.037856 | 0.037856 | 0.98705 | -0.24786 | 0.98653 | -0.25802 | 10.3999
132 | 0.055004 | 0.013952 | -0.054973 | -0.013933 | 3.0806e-05 | 1.9566e-05 | 0.08335 | 0.08335 | 0.08335 | 0.98267 | -0.33137 | 0.98207 | -0.34303 | 22.8984
133 | 0.05361 | 0.013591 | -0.053539 | -0.013546 | 7.115e-05 | 4.5173e-05 | 0.081284 | 0.081284 | 0.081284 | 0.98207 | -0.34303 | 0.98065 | -0.37068 | 22.3308
134 | 0.052024 | 0.013166 | -0.052001 | -0.013152 | 2.2457e-05 | 1.4252e-05 | 0.078986 | 0.078986 | 0.078986 | 0.98065 | -0.37068 | 0.98019 | -0.37968 | 21.6994
135 | 0.038734 | 0.0097559 | -0.038728 | -0.0097519 | 6.4643e-06 | 4.0755e-06 | 0.059085 | 0.059085 | 0.059085 | 0.97578 | -0.4658 | 0.9756 | -0.46929 | 16.2321
136 | -0.041259 | -0.010389 | 0.041292 | 0.01041 | 3.3014e-05 | 2.0851e-05 | 0.062936 | 0.062936 | 0.062936 | 0.97578 | -0.4658 | 0.97663 | -0.44908 | 17.29
137 | 0.03701 | 0.0093214 | -0.036984 | -0.0093048 | 2.6386e-05 | 1.6612e-05 | 0.056465 | 0.056465 | 0.056465 | 0.9756 | -0.46929 | 0.97484 | -0.48421 | 15.5124
138 | -0.043041 | -0.010848 | 0.043069 | 0.010865 | 2.7449e-05 | 1.7355e-05 | 0.0656 | 0.0656 | 0.0656 | 0.97663 | -0.44908 | 0.97731 | -0.43576 | 18.022
139 | 0.0017488 | 0.00043823 | -0.0017488 | -0.00043828 | 1.1966e-08 | -4.8587e-08 | 0.0026644 | 0.0026644 | 0.0026644 | 0.97663 | -0.44908 | 0.97663 | -0.44922 | 0.73199
140 | 0.03444 | 0.0086672 | -0.034432 | -0.0086622 | 7.9813e-06 | 5.0121e-06 | 0.052582 | 0.052582 | 0.052582 | 0.97484 | -0.48421 | 0.9746 | -0.48906 | 14.4456
141 | -0.045184 | -0.011395 | 0.045245 | 0.011434 | 6.109e-05 | 3.8666e-05 | 0.068821 | 0.068821 | 0.068821 | 0.97731 | -0.43576 | 0.97876 | -0.40756 | 18.9069
142 | 0.032299 | 0.0081277 | -0.032279 | -0.0081154 | 1.9661e-05 | 1.2315e-05 | 0.049326 | 0.049326 | 0.049326 | 0.9746 | -0.48906 | 0.97395 | -0.50181 | 13.5511
143 | -0.047724 | -0.012055 | 0.047758 | 0.012077 | 3.3787e-05 | 2.1408e-05 | 0.072589 | 0.072589 | 0.072589 | 0.97876 | -0.40756 | 0.97951 | -0.3928 | 19.9421
144 | 0.030106 | 0.0075708 | -0.0301 | -0.0075668 | 6.3634e-06 | 3.9728e-06 | 0.046006 | 0.046006 | 0.046006 | 0.97395 | -0.50181 | 0.97373 | -0.50624 | 12.6391
145 | -0.049477 | -0.012507 | 0.049509 | 0.012527 | 3.1141e-05 | 1.9746e-05 | 0.075202 | 0.075201 | 0.075202 | 0.97951 | -0.3928 | 0.98019 | -0.37968 | 20.6598
146 | 0.0017197 | 0.00043049 | -0.0017195 | -0.00043096 | 1.1036e-07 | -4.7215e-07 | 0.0026122 | 0.0026124 | 0.0026124 | 0.97951 | -0.3928 | 0.97945 | -0.39414 | 0.7177
147 | -0.023929 | -0.0060069 | 0.023936 | 0.0060117 | 7.7727e-06 | 4.7828e-06 | 0.036625 | 0.036625 | 0.036625 | 0.97227 | -0.53498 | 0.97261 | -0.52818 | 10.0619
148 | 0.022497 | 0.0056482 | -0.022495 | -0.0056469 | 2.0664e-06 | 1.2648e-06 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.97227 | -0.53498 | 0.97217 | -0.53691 | 9.4601
149 | -0.025268 | -0.0063455 | 0.025279 | 0.006352 | 1.0528e-05 | 6.5049e-06 | 0.038663 | 0.038663 | 0.038663 | 0.97261 | -0.52818 | 0.97306 | -0.51945 | 10.6217
150 | 0.021043 | 0.005283 | -0.021038 | -0.0052796 | 5.5904e-06 | 3.3998e-06 | 0.032212 | 0.032212 | 0.032212 | 0.97217 | -0.53691 | 0.97189 | -0.54248 | 8.8495
151 | -0.026734 | -0.0067168 | 0.026736 | 0.006718 | 1.9431e-06 | 1.2051e-06 | 0.040889 | 0.040889 | 0.040889 | 0.97306 | -0.51945 | 0.97313 | -0.51792 | 11.2331
152 | 0.0013658 | 0.00034206 | -0.0013658 | -0.00034229 | 3.3988e-08 | -2.351e-07 | 0.002091 | 0.0020911 | 0.0020911 | 0.97189 | -0.54248 | 0.97186 | -0.543 | 0.57448
153 | 0.019672 | 0.0049375 | -0.019663 | -0.0049322 | 8.8084e-06 | 5.3167e-06 | 0.030121 | 0.030121 | 0.030121 | 0.97189 | -0.54248 | 0.97141 | -0.55187 | 8.2751
154 | -0.027954 | -0.0070231 | 0.027969 | 0.0070328 | 1.5603e-05 | 9.703e-06 | 0.04275 | 0.04275 | 0.04275 | 0.97313 | -0.51792 | 0.97373 | -0.50624 | 11.7446
155 | 0.018567 | 0.0046574 | -0.018565 | -0.0046562 | 2.0666e-06 | 1.2383e-06 | 0.028442 | 0.028442 | 0.028442 | 0.97141 | -0.55187 | 0.9713 | -0.55421 | 7.8137
156 | 0.017733 | 0.0044479 | -0.01773 | -0.0044457 | 3.607e-06 | 2.1473e-06 | 0.027168 | 0.027169 | 0.027169 | 0.9713 | -0.55421 | 0.97108 | -0.55848 | 7.4639
157 | 0.0017453 | 0.000437 | -0.0017452 | -0.00043738 | 9.0207e-08 | -3.8215e-07 | 0.0026373 | 0.0026374 | 0.0026374 | 0.98467 | -0.29436 | 0.98461 | -0.29544 | 0.72457
158 | -0.0029809 | -0.00074667 | 0.002981 | 0.00074649 | 1.7473e-07 | -1.803e-07 | 0.0045045 | 0.0045044 | 0.0045045 | 0.98467 | -0.29436 | 0.98473 | -0.29313 | 1.2375
159 | -0.010601 | -0.0026566 | 0.010604 | 0.002658 | 2.8715e-06 | 1.458e-06 | 0.016019 | 0.016019 | 0.016019 | 0.98473 | -0.29313 | 0.98502 | -0.28744 | 4.4008
160 | 0.0076198 | 0.0019101 | -0.0076173 | -0.0019091 | 2.4582e-06 | 9.4449e-07 | 0.011514 | 0.011515 | 0.011515 | 0.98473 | -0.29313 | 0.98438 | -0.2999 | 3.1633
161 | -0.017431 | -0.0043687 | 0.017441 | 0.004375 | 1.0622e-05 | 6.278e-06 | 0.026332 | 0.026331 | 0.026332 | 0.98502 | -0.28744 | 0.98568 | -0.27466 | 7.2339
162 | 0.0068269 | 0.0017107 | -0.0068262 | -0.0017104 | 6.9116e-07 | 2.2178e-07 | 0.010313 | 0.010313 | 0.010313 | 0.98502 | -0.28744 | 0.98491 | -0.28957 | 2.8332
163 | 0.0076173 | 0.0019091 | -0.0076166 | -0.0019088 | 7.7795e-07 | 2.99e-07 | 0.011515 | 0.011515 | 0.011515 | 0.98438 | -0.2999 | 0.98427 | -0.30204 | 3.1634
164 | -0.020454 | -0.0051295 | 0.020459 | 0.0051324 | 4.8391e-06 | 2.9245e-06 | 0.030879 | 0.030879 | 0.030879 | 0.98568 | -0.27466 | 0.98593 | -0.2697 | 8.4833
165 | 0.0030126 | 0.00075455 | -0.0030123 | -0.00075489 | 3.3399e-07 | -3.3504e-07 | 0.0045478 | 0.004548 | 0.004548 | 0.98568 | -0.27466 | 0.98556 | -0.27699 | 1.2494
166 | 0.0056697 | 0.0014206 | -0.0056696 | -0.0014206 | 9.1795e-08 | 1.6291e-08 | 0.0085657 | 0.0085657 | 0.0085657 | 0.98491 | -0.28957 | 0.9849 | -0.28991 | 2.3532
167 | 0.0059792 | 0.0014985 | -0.0059792 | -0.0014985 | 1.2819e-08 | 2.8868e-09 | 0.0090392 | 0.0090392 | 0.0090392 | 0.98427 | -0.30204 | 0.98427 | -0.30209 | 2.4833
168 | 0.0050158 | 0.001257 | -0.0050156 | -0.001257 | 2.1892e-07 | 1.1075e-08 | 0.0075829 | 0.0075829 | 0.0075829 | 0.98427 | -0.30209 | 0.98423 | -0.303 | 2.0832
169 | -0.022575 | -0.0056627 | 0.022587 | 0.0056704 | 1.2573e-05 | 7.6781e-06 | 0.034072 | 0.034072 | 0.034072 | 0.98593 | -0.2697 | 0.98653 | -0.25802 | 9.3605
170 | 0.00051907 | 0.00013003 | -0.00051907 | -0.00013009 | 1.0688e-09 | -5.8449e-08 | 0.00078368 | 0.0007837 | 0.0007837 | 0.98556 | -0.27699 | 0.98556 | -0.27703 | 0.2153
171 | 0.004353 | 0.0010906 | -0.0043527 | -0.0010906 | 2.7536e-07 | -3.9812e-08 | 0.0065765 | 0.0065766 | 0.0065766 | 0.9849 | -0.28991 | 0.98483 | -0.29124 | 1.8067
172 | 0.0026102 | 0.00065391 | -0.0026102 | -0.00065396 | 3.1441e-08 | -4.8468e-08 | 0.0039438 | 0.0039438 | 0.0039438 | 0.98483 | -0.29124 | 0.98482 | -0.29149 | 1.0835
173 | 0.0014541 | 0.00036422 | -0.0014541 | -0.00036443 | 3.1462e-08 | -2.0101e-07 | 0.002197 | 0.0021971 | 0.0021971 | 0.98482 | -0.29149 | 0.98479 | -0.29194 | 0.6036
174 | -0.0011631 | -0.00029149 | 0.0011631 | 0.00029117 | 3.1226e-08 | -3.1847e-07 | 0.0017634 | 0.0017632 | 0.0017634 | 0.98146 | -0.35679 | 0.98148 | -0.35623 | 0.48444
175 | 0.01593 | 0.0039948 | -0.015926 | -0.0039921 | 4.4909e-06 | 2.6256e-06 | 0.024411 | 0.024411 | 0.024411 | 0.97108 | -0.55848 | 0.97078 | -0.56439 | 6.7064
176 | 0.013933 | 0.0034927 | -0.013932 | -0.003492 | 1.089e-06 | 6.1827e-07 | 0.021357 | 0.021357 | 0.021357 | 0.97078 | -0.56439 | 0.9707 | -0.56603 | 5.8672
177 | 0.011422 | 0.0028631 | -0.01142 | -0.0028618 | 2.4905e-06 | 1.3262e-06 | 0.01751 | 0.01751 | 0.01751 | 0.9707 | -0.56603 | 0.97047 | -0.57061 | 4.8104
178 | 0.0091852 | 0.0023017 | -0.0091849 | -0.0023016 | 3.6599e-07 | 1.7344e-07 | 0.014084 | 0.014084 | 0.014084 | 0.97047 | -0.57061 | 0.97042 | -0.57145 | 3.8691
179 | 0.0073752 | 0.001848 | -0.007374 | -0.0018476 | 1.2423e-06 | 4.7512e-07 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.97042 | -0.57145 | 0.97025 | -0.57498 | 3.1068
180 | 0.0059487 | 0.0014904 | -0.0059486 | -0.0014903 | 1.0622e-07 | 2.595e-08 | 0.0091231 | 0.0091231 | 0.0091231 | 0.97025 | -0.57498 | 0.97023 | -0.57536 | 2.5063
181 | 0.0026275 | 0.00065798 | -0.0026273 | -0.00065829 | 2.2342e-07 | -3.1009e-07 | 0.0040296 | 0.0040297 | 0.0040297 | 0.97023 | -0.57536 | 0.97014 | -0.57714 | 1.1071
182 | 0.0026273 | 0.00065829 | -0.0026272 | -0.00065844 | 1.0679e-07 | -1.4817e-07 | 0.0040297 | 0.0040298 | 0.0040298 | 0.97014 | -0.57714 | 0.97009 | -0.578 | 1.1071

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30345 | 0.077231

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012016 | 0.00030114
1 | 0.0017089 | 0.00042828
2 | 0.0011968 | 0.00029995
3 | 0.0011959 | 0.00029973
4 | 0.0022933 | 0.00057476
5 | 0.0014936 | 0.00037433
6 | 0.0017174 | 0.00043043
7 | 0.0011876 | 0.00029765
8 | 0.0011954 | 0.00029959
9 | 0.0019924 | 0.00049933
10 | 0.0019678 | 0.00049319
11 | 0.0016522 | 0.00041407
12 | 0.0026926 | 0.00067482
13 | 0.0019687 | 0.00049339
14 | 0.0021296 | 0.00053373
15 | 0.00077117 | 0.00019327
16 | 0.0013183 | 0.0003304
17 | 0.0024605 | 0.00061667
18 | 0.0013247 | 0.00033199
19 | 0.0019624 | 0.00049182
20 | 0.001805 | 0.00045237
21 | 0.0017355 | 0.00043496
22 | 0.0019011 | 0.00047646
23 | 0.0013224 | 0.00033142
24 | 0.0018897 | 0.00047361
25 | 0.0014977 | 0.00037536
26 | 0.0015143 | 0.00037953
27 | 0.0011889 | 0.00029798
28 | 0.0021726 | 0.00054451
29 | 0.0016219 | 0.00040648
30 | 0.0015654 | 0.00039231
31 | 0.00071982 | 0.0001804
32 | 0.0015375 | 0.00038533
33 | 0.0017799 | 0.00044609
34 | 0.0016061 | 0.00040254
35 | 0.0024129 | 0.00060474
36 | 0.0011787 | 0.00029542
37 | 0.0016708 | 0.00041875
38 | 0.0013439 | 0.00033682
39 | 0.0019492 | 0.00048853
40 | 0.0017323 | 0.00043415
41 | 0.0010665 | 0.00026729
42 | 0.0013889 | 0.00034809
43 | 0.0020388 | 0.00051097
44 | 0.0020503 | 0.00051385
45 | 0.0014344 | 0.0003595
46 | 0.00071576 | 0.00017939
47 | 0.0018396 | 0.00046106
48 | 0.0021673 | 0.00054318
49 | 0.0020344 | 0.00050986
50 | 0.0031805 | 0.00079711
51 | 0.0019121 | 0.00047921
52 | 0.0032736 | 0.00082044
53 | 0.0012883 | 0.00032288
54 | 0.0016691 | 0.00041831
55 | 0.0016666 | 0.00041769
56 | 0.00081893 | 0.00020524
57 | 0.00098296 | 0.00024635
58 | 0.0012259 | 0.00030725
59 | 0.0016565 | 0.00041516
60 | 0.0020688 | 0.00051848
61 | 0.0015606 | 0.00039112
62 | 0.0036706 | 0.00091993
63 | 0.0017356 | 0.00043497
64 | 0.0019575 | 0.00049061
65 | 0.0019652 | 0.00049252
66 | 0.0032442 | 0.00081306
67 | 0.0015889 | 0.00039822
68 | 0.0027435 | 0.00068758
69 | 0.0013825 | 0.00034648
70 | 0.0030315 | 0.00075976
71 | 0.0034384 | 0.00086174
72 | 0.0025746 | 0.00064525
73 | 0.0014118 | 0.00035383
74 | 0.002158 | 0.00054085
75 | 0.0022089 | 0.00055361
76 | 0.0021078 | 0.00052827
77 | 0.0016965 | 0.00042518
78 | 0.0031264 | 0.00078355
79 | 0.0015571 | 0.00039025
80 | 0.0019948 | 0.00049993
81 | 0.0020763 | 0.00052038
82 | 0.0017814 | 0.00044646
83 | 0.0042426 | 0.0010633
84 | 0.0014736 | 0.00036933
85 | 0.0030983 | 0.00077651
86 | 0.0027035 | 0.00067757
87 | 0.0026752 | 0.00067048
88 | 0.0014894 | 0.00037327
89 | 0.0015906 | 0.00039863
90 | 0.0021227 | 0.00053201
91 | 0.0012626 | 0.00031643
92 | 0.001241 | 0.00031103
93 | 0.0013329 | 0.00033405
94 | 0.00122 | 0.00030575
95 | 0.0010826 | 0.00027133
96 | 0.0016212 | 0.00040631
97 | 0.0015708 | 0.00039369
98 | 0.0025856 | 0.00064802
99 | 0.0017406 | 0.00043624
100 | 0.0010403 | 0.00026072
101 | 0.0010024 | 0.00025123
102 | 0.0015906 | 0.00039863
103 | 0.0032678 | 0.00081899
104 | 0.0013756 | 0.00034475
105 | 0.0012357 | 0.00030969
106 | 0.0025092 | 0.00062888
107 | 0.00063662 | 0.00015955
108 | 0.0011072 | 0.0002775
109 | 0.0027004 | 0.00067678
110 | 0.0012334 | 0.00030911
111 | 0.0010163 | 0.00025471
112 | 0.0023668 | 0.00059318
113 | 0.0023543 | 0.00059006
114 | 0.0024764 | 0.00062065
115 | 0.0022527 | 0.00056458
116 | 0.0014368 | 0.00036009
117 | 0.0016271 | 0.00040778
118 | 0.0013636 | 0.00034176
119 | 0.0015146 | 0.00037959
120 | 0.0025253 | 0.00063291
121 | 0.0017177 | 0.00043049
122 | 0.0025439 | 0.00063757
123 | 0.0021155 | 0.0005302
124 | 0.0017488 | 0.00043828
125 | 0.0021326 | 0.00053448
126 | 0.0024788 | 0.00062125
127 | 0.0021729 | 0.00054458
128 | 0.0024929 | 0.00062478
129 | 0.0017195 | 0.00043096
130 | 0.0014313 | 0.00035871
131 | 0.001332 | 0.00033383
132 | 0.0014521 | 0.00036393
133 | 0.0014554 | 0.00036475
134 | 0.0012177 | 0.00030517
135 | 0.0013658 | 0.00034229
136 | 0.0010963 | 0.00027477
137 | 0.0021306 | 0.00053398
138 | 0.00083128 | 0.00020834
139 | 0.0012356 | 0.00030967
140 | 0.0017452 | 0.00043738
141 | 0.0011565 | 0.00028985
142 | 0.0016374 | 0.00041037
143 | 0.00096333 | 0.00024143
144 | 0.0050156 | 0.001257
145 | 0.0021158 | 0.00053028
146 | 0.0024932 | 0.00062485
147 | 0.0013167 | 0.00032999
148 | 0.00051907 | 0.00013009
149 | 0.0025084 | 0.00062867
150 | 0.0017425 | 0.00043671
151 | 0.0011561 | 0.00028974
152 | 0.0014541 | 0.00036443
153 | 0.0011631 | 0.00029149
154 | 0.0014605 | 0.00036604
155 | 0.0017993 | 0.00045096
156 | 0.001993 | 0.00049949
157 | 0.0025095 | 0.00062893
158 | 0.0022346 | 0.00056004
159 | 0.0018096 | 0.00045353
160 | 0.0014253 | 0.0003572
161 | 0.0033211 | 0.00083235
162 | 0.0026272 | 0.00065844

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1