## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_250-13_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_250-13_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_250-13_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_250-13_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_250-13_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_250-13_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_250-13_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_250-13_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_250-13_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_250-13_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_250-13_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_250-13_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_250-13_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_250-13_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_250-13_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_250-13_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_250-13_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_250-13_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_250-13_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_250-13_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_250-13_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_250-13_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_250-13_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_250-13_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_250-13_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_250-13_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_250-13_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_250-13_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_250-13_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_250-13_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_250-13_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_250-13_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_250-13_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_250-13_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_250-13_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_250-13_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_250-13_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_250-13_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_250-13_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_250-13_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_250-13_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_250-13_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_250-13_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_250-13_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_250-13_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_250-13_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_250-13_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_250-13_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_250-13_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_250-13_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_250-13_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_250-13_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_250-13_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_250-13_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_250-13_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_250-13_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_250-13_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_250-13_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_250-13_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_250-13_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_250-13_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_250-13_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_250-13_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_250-13_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_250-13_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_250-13_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_250-13_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_250-13_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_250-13_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_250-13_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_250-13_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_250-13_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_250-13_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_250-13_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_250-13_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_250-13_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_250-13_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_250-13_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_250-13_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_250-13_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_250-13_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_250-13_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_250-13_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_250-13_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_250-13_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_250-13_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_250-13_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_250-13_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_250-13_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_250-13_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_250-13_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_250-13_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_250-13_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_250-13_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_250-13_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_250-13_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_250-13_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_250-13_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_250-13_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_250-13_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_250-13_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_250-13_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_250-13_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_250-13_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_250-13_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_250-13_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_250-13_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_388_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_250-13_0_6_load_0 | 0 | 0.012103 | 0.0030334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_250-13_0_6_load_1 | 1 | 0.012062 | 0.0030231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_250-13_0_6_load_5 | 4 | 0.00044736 | 0.00011212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_250-13_0_6_load_6 | 5 | 0.012352 | 0.0030958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_250-13_0_6_load_9 | 9 | 0.012073 | 0.0030259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_250-13_0_6_load_23 | 10 | 0.00051222 | 0.00012837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_250-13_0_6_load_114 | 11 | 0.0063789 | 0.0015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_250-13_0_6_load_49 | 14 | 0.0044934 | 0.0011262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_250-13_0_6_load_27 | 15 | 0.0020533 | 0.00051461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_250-13_0_6_load_24 | 16 | 0.00051222 | 0.00012838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_250-13_0_6_load_92 | 17 | 0.0044837 | 0.0011237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_250-13_0_6_load_25 | 19 | 0.012389 | 0.0031049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_250-13_0_6_load_43 | 23 | 0.00084307 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_250-13_0_6_load_11 | 24 | 0.0015026 | 0.0003766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_250-13_0_6_load_12 | 25 | 0.0015026 | 0.0003766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_250-13_0_6_load_14 | 27 | 0.0051789 | 0.001298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_250-13_0_6_load_41 | 29 | 0.0021122 | 0.00052936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_250-13_0_6_load_67 | 30 | 0.0070722 | 0.0017725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_250-13_0_6_load_112 | 33 | 0.0062914 | 0.0015768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_250-13_0_6_load_115 | 36 | 0.0097922 | 0.0024541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_250-13_0_6_load_93 | 39 | 0.012369 | 0.0031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_250-13_0_6_load_42 | 40 | 0.0069374 | 0.0017387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_250-13_0_6_load_66 | 41 | 0.02079 | 0.0052105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_250-13_0_6_load_34 | 44 | 0.0067868 | 0.0017009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_250-13_0_6_load_102 | 45 | 0.0045643 | 0.0011439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_250-13_0_6_load_97 | 46 | 0.014073 | 0.003527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_250-13_0_6_load_98 | 47 | 0.013771 | 0.0034514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_250-13_0_6_load_113 | 48 | 0.010887 | 0.0027285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_250-13_0_6_load_39 | 49 | 0.0072832 | 0.0018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_250-13_0_6_load_77 | 52 | 0.0017891 | 0.00044839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_250-13_0_6_load_32 | 54 | 0.00096727 | 0.00024242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_250-13_0_6_load_26 | 55 | 0.002938 | 0.00073633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_250-13_0_6_load_28 | 56 | 0.0031431 | 0.00078775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_250-13_0_6_load_64 | 57 | 0.0020265 | 0.0005079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_250-13_0_6_load_65 | 58 | 0.00055288 | 0.00013856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_250-13_0_6_load_80 | 59 | 0.0025151 | 0.00063035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_250-13_0_6_load_69 | 60 | 0.001811 | 0.00045388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_250-13_0_6_load_50 | 61 | 0.0066992 | 0.001679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_250-13_0_6_load_63 | 62 | 0.031586 | 0.0079163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_250-13_0_6_load_60 | 64 | 0.011047 | 0.0027685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_250-13_0_6_load_61 | 65 | 0.031616 | 0.0079238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_250-13_0_6_load_40 | 66 | 0.00877 | 0.002198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_250-13_0_6_load_101 | 67 | 0.0014227 | 0.00035657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_250-13_0_6_load_75 | 69 | 0.00056439 | 0.00014145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_250-13_0_6_load_72 | 70 | 0.0029964 | 0.00075098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_250-13_0_6_load_100 | 71 | 0.0052418 | 0.0013137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_250-13_0_6_load_54 | 72 | 0.0038139 | 0.00095585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_250-13_0_6_load_53 | 73 | 0.0048527 | 0.0012162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_250-13_0_6_load_44 | 74 | 0.00055414 | 0.00013888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_250-13_0_6_load_46 | 75 | 0.00084165 | 0.00021094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_250-13_0_6_load_73 | 77 | 0.0027876 | 0.00069864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_250-13_0_6_load_58 | 78 | 0.030693 | 0.0076924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_250-13_0_6_load_104 | 79 | 0.0025582 | 0.00064114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_250-13_0_6_load_81 | 84 | 0.014206 | 0.0035604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_250-13_0_6_load_68 | 85 | 0.0024118 | 0.00060446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_250-13_0_6_load_56 | 86 | 0.0023365 | 0.00058559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_250-13_0_6_load_90 | 87 | 0.0056832 | 0.0014243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_250-13_0_6_load_88 | 88 | 0.0023411 | 0.00058674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_250-13_0_6_load_103 | 89 | 0.010261 | 0.0025717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_250-13_0_6_load_85 | 90 | 0.0169 | 0.0042355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_250-13_0_6_load_94 | 92 | 0.0014312 | 0.0003587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_250-13_0_6_load_76 | 93 | 0.0029278 | 0.00073377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_250-13_0_6_load_78 | 94 | 0.0021862 | 0.00054792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_250-13_0_6_load_83 | 96 | 0.019587 | 0.0049089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_250-13_0_6_load_84 | 97 | 0.023072 | 0.0057825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_250-13_0_6_load_91 | 98 | 0.0080329 | 0.0020132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_250-13_0_6_load_110 | 99 | 0.0097427 | 0.0024418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_250-13_0_6_load_89 | 100 | 0.0020252 | 0.00050756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_250-13_0_6_load_107 | 101 | 0.0051664 | 0.0012948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_250-13_0_6_load_108 | 102 | 0.028661 | 0.0071832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_250-13_0_6_load_105 | 103 | 0.012939 | 0.0032428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_250-13_0_6_load_106 | 104 | 0.007654 | 0.0019183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_250-13_0_6_load_111 | 105 | 0.0055338 | 0.0013869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_250-13_0_6_load_109 | 106 | 0.0067691 | 0.0016965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_250-13_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_250-13_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_250-13_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_250-13_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.034547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_250-13_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.03381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_250-13_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.006609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_250-13_0_6_line_6 |  | 5 | 10 | 0.002646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_250-13_0_6_line_7 |  | 6 | 11 | 0.0064147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_250-13_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.022618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_250-13_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.034055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_250-13_0_6_line_10 |  | 8 | 15 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_250-13_0_6_line_11 |  | 10 | 16 | 0.006907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_250-13_0_6_line_12 |  | 11 | 59 | 0.0095665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_250-13_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.009189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_250-13_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.021601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_250-13_0_6_line_15 |  | 13 | 60 | 0.020454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_250-13_0_6_line_16 |  | 13 | 38 | 0.003857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_250-13_0_6_line_17 |  | 14 | 61 | 0.031944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_250-13_0_6_line_18 |  | 15 | 19 | 0.0035955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_250-13_0_6_line_19 |  | 16 | 53 | 0.14804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_250-13_0_6_line_20 |  | 17 | 18 | 0.01381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_250-13_0_6_line_21 |  | 18 | 39 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_250-13_0_6_line_22 |  | 19 | 55 | 0.012732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_250-13_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.024601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_250-13_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.036613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_250-13_0_6_line_25 |  | 20 | 23 | 0.034069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_250-13_0_6_line_26 |  | 21 | 76 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_250-13_0_6_line_27 |  | 21 | 77 | 0.018789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_250-13_0_6_line_28 |  | 22 | 78 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_250-13_0_6_line_29 |  | 23 | 74 | 0.0047589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_250-13_0_6_line_30 |  | 24 | 25 | 0.001572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_250-13_0_6_line_31 |  | 24 | 26 | 0.024956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_250-13_0_6_line_32 |  | 25 | 27 | 0.0056423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_250-13_0_6_line_33 |  | 26 | 28 | 0.016848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_250-13_0_6_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0098604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_250-13_0_6_line_35 |  | 28 | 30 | 0.031226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_250-13_0_6_line_36 |  | 29 | 40 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_250-13_0_6_line_37 |  | 30 | 41 | 0.00097965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_250-13_0_6_line_38 |  | 31 | 32 | 0.044012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_250-13_0_6_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0073835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_250-13_0_6_line_40 |  | 32 | 48 | 0.027637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_250-13_0_6_line_41 |  | 32 | 47 | 0.013098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_250-13_0_6_line_42 |  | 33 | 35 | 0.018663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_250-13_0_6_line_43 |  | 34 | 35 | 0.020423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_250-13_0_6_line_44 |  | 34 | 36 | 0.016111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_250-13_0_6_line_45 |  | 35 | 51 | 0.017114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_250-13_0_6_line_46 |  | 37 | 38 | 0.056602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_250-13_0_6_line_47 |  | 37 | 39 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_250-13_0_6_line_48 |  | 38 | 52 | 0.022722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_250-13_0_6_line_49 |  | 40 | 72 | 0.0009769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_250-13_0_6_line_50 |  | 41 | 85 | 0.0022844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_250-13_0_6_line_51 |  | 42 | 43 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_250-13_0_6_line_52 |  | 42 | 44 | 0.023424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_250-13_0_6_line_53 |  | 43 | 45 | 0.0030713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_250-13_0_6_line_54 |  | 44 | 50 | 0.0040768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_250-13_0_6_line_55 |  | 45 | 67 | 0.0042217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_250-13_0_6_line_56 |  | 46 | 47 | 0.007345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_250-13_0_6_line_57 |  | 48 | 66 | 0.024525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_250-13_0_6_line_58 |  | 49 | 50 | 0.013578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_250-13_0_6_line_59 |  | 50 | 66 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_250-13_0_6_line_60 |  | 51 | 86 | 0.016522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_250-13_0_6_line_61 |  | 52 | 93 | 0.0063851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_250-13_0_6_line_62 |  | 53 | 54 | 0.049547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_250-13_0_6_line_63 |  | 55 | 56 | 0.010117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_250-13_0_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.0085993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_250-13_0_6_line_65 |  | 57 | 58 | 0.011001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_250-13_0_6_line_66 |  | 58 | 75 | 0.00080503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_250-13_0_6_line_67 |  | 59 | 94 | 0.0090846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_250-13_0_6_line_68 |  | 60 | 85 | 0.018909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_250-13_0_6_line_69 |  | 61 | 80 | 0.010991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_250-13_0_6_line_70 |  | 62 | 63 | 0.012896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_250-13_0_6_line_71 |  | 63 | 91 | 0.023314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_250-13_0_6_line_72 |  | 63 | 90 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_250-13_0_6_line_73 |  | 64 | 65 | 0.024868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_250-13_0_6_line_74 |  | 65 | 82 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_250-13_0_6_line_75 |  | 67 | 71 | 0.011681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_250-13_0_6_line_76 |  | 68 | 69 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_250-13_0_6_line_77 |  | 68 | 70 | 0.0018598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_250-13_0_6_line_78 |  | 69 | 92 | 0.010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_250-13_0_6_line_79 |  | 70 | 77 | 0.023917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_250-13_0_6_line_80 |  | 72 | 73 | 0.016808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_250-13_0_6_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0054494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_250-13_0_6_line_82 |  | 76 | 79 | 0.0025842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_250-13_0_6_line_83 |  | 79 | 89 | 0.0042099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_250-13_0_6_line_84 |  | 80 | 81 | 0.016903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_250-13_0_6_line_85 |  | 80 | 82 | 0.016244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_250-13_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.010206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_250-13_0_6_line_87 |  | 81 | 84 | 0.010037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_250-13_0_6_line_88 |  | 83 | 90 | 0.0060991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_250-13_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0065411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_250-13_0_6_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0017529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_250-13_0_6_line_91 |  | 88 | 100 | 0.017896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_250-13_0_6_line_92 |  | 89 | 103 | 0.0010318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_250-13_0_6_line_93 |  | 91 | 101 | 0.0021528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_250-13_0_6_line_94 |  | 91 | 99 | 0.010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_250-13_0_6_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0018108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_250-13_0_6_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0081969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_250-13_0_6_line_97 |  | 95 | 97 | 0.012841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_250-13_0_6_line_98 |  | 96 | 98 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_250-13_0_6_line_99 |  | 97 | 99 | 0.0013089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_250-13_0_6_line_100 |  | 98 | 100 | 0.012082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_250-13_0_6_line_101 |  | 101 | 102 | 0.019015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_250-13_0_6_line_102 |  | 102 | 106 | 0.00308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_250-13_0_6_line_103 |  | 103 | 104 | 0.011742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_250-13_0_6_line_104 |  | 104 | 105 | 0.0014825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_250-13_0_6_line_105 |  | 105 | 106 | 0.012877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_250-13_0_6_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2674472.797 | 1248136.6042 | 2674471.1109 | 1248143.3767 | 2674475.1649 | 1248152.6188
1 | 2674477.7285 | 1248116.7962 | 2674472.797 | 1248136.6042
2 | 2674478.5938 | 1248165.7311 | 2674479.7525 | 1248163.0771 | 2674475.1649 | 1248152.6188
3 | 2674477.7285 | 1248116.7962 | 2674489.3018 | 1248120.7667 | 2674497.4185 | 1248122.1363 | 2674502.5587 | 1248120.5775 | 2674509.7597 | 1248117.8882 | 2674510.7318 | 1248117.5713
4 | 2674477.7285 | 1248116.7962 | 2674490.056 | 1248085.3138
5 | 2674475.9498 | 1248171.7912 | 2674478.5938 | 1248165.7311
6 | 2674490.056 | 1248085.3138 | 2674491.0207 | 1248082.85
7 | 2674475.9498 | 1248171.7912 | 2674472.5271 | 1248177.2164
8 | 2674439.9875 | 1248102.4899 | 2674418.783 | 1248094.4513
9 | 2674439.9875 | 1248102.4899 | 2674426.5434 | 1248133.7787
10 | 2674418.783 | 1248094.4513 | 2674423.5826 | 1248079.1003
11 | 2674493.5047 | 1248076.406 | 2674493.2953 | 1248077.0409 | 2674491.0207 | 1248082.85
12 | 2674467.4227 | 1248185.3074 | 2674472.5271 | 1248177.2164
13 | 2674449.2484 | 1248225.0053 | 2674446.1198 | 1248223.3537 | 2674442.9518 | 1248221.8351 | 2674441.023 | 1248220.8657
14 | 2674441.023 | 1248220.8657 | 2674421.7313 | 1248211.1481
15 | 2674449.2484 | 1248225.0053 | 2674441.914 | 1248244.099
16 | 2674449.2484 | 1248225.0053 | 2674450.6153 | 1248221.3976
17 | 2674421.7313 | 1248211.1481 | 2674393.2021 | 1248196.7774
18 | 2674424.5171 | 1248075.6289 | 2674424.3032 | 1248076.4632 | 2674423.7245 | 1248078.6464 | 2674423.5826 | 1248079.1003
19 | 2674488.9728 | 1247929.4251 | 2674493.3717 | 1247994.0601 | 2674492.0037 | 1248035.5949 | 2674493.8532 | 1248047.6824 | 2674496.7501 | 1248066.5657 | 2674493.5047 | 1248076.406
20 | 2674528.0494 | 1248208.1496 | 2674535.4828 | 1248196.511
21 | 2674528.0494 | 1248208.1496 | 2674514.4514 | 1248227.3214
22 | 2674424.5171 | 1248075.6289 | 2674426.7413 | 1248066.9536 | 2674424.7005 | 1248064.0704 | 2674424.4609 | 1248064.025
23 | 2674345.6093 | 1248082.8585 | 2674368.7869 | 1248084.1389 | 2674370.1671 | 1248084.2897
24 | 2674370.1671 | 1248084.2897 | 2674368.7869 | 1248084.1389 | 2674370.7169 | 1248119.3106
25 | 2674370.1671 | 1248084.2897 | 2674371.8846 | 1248075.0157 | 2674372.5963 | 1248071.8668 | 2674374.7669 | 1248068.6139 | 2674376.143 | 1248061.2703 | 2674379.4161 | 1248058.0313 | 2674384.7534 | 1248058.986
26 | 2674345.0535 | 1248095.2605 | 2674345.6093 | 1248082.8585
27 | 2674345.6093 | 1248082.8585 | 2674345.5903 | 1248064.0692
28 | 2674370.7169 | 1248119.3106 | 2674387.1547 | 1248118.4162
29 | 2674384.7534 | 1248058.986 | 2674389.438 | 1248059.824
30 | 2674394.802 | 1248281.3481 | 2674393.7303 | 1248280.198
31 | 2674405.6605 | 1248303.4924 | 2674404.6535 | 1248300.6889 | 2674403.6644 | 1248298.2636 | 2674398.443 | 1248285.2554 | 2674394.802 | 1248281.3481
32 | 2674393.7303 | 1248280.198 | 2674392.9286 | 1248279.3376 | 2674388.9001 | 1248277.4091
33 | 2674417.629 | 1248291.6007 | 2674405.6605 | 1248303.4924
34 | 2674380.0062 | 1248273.1517 | 2674388.9001 | 1248277.4091
35 | 2674417.629 | 1248291.6007 | 2674432.3262 | 1248264.0498
36 | 2674369.8346 | 1248268.2827 | 2674380.0062 | 1248273.1517
37 | 2674432.3262 | 1248264.0498 | 2674432.7873 | 1248263.1855
38 | 2674264.494 | 1248230.059 | 2674264.1328 | 1248232.9677 | 2674296.2778 | 1248258.6666
39 | 2674296.2778 | 1248258.6666 | 2674302.9909 | 1248261.7407
40 | 2674264.494 | 1248230.059 | 2674267.9416 | 1248202.6381
41 | 2674264.494 | 1248230.059 | 2674257.7232 | 1248226.7608 | 2674252.6095 | 1248228.9605
42 | 2674320.055 | 1248269.2833 | 2674316.3497 | 1248267.858 | 2674302.9909 | 1248261.7407
43 | 2674317.2186 | 1248289.5067 | 2674319.4398 | 1248273.7788 | 2674320.055 | 1248269.2833
44 | 2674317.2186 | 1248289.5067 | 2674322.1989 | 1248291.0369 | 2674328.1232 | 1248293.7798 | 2674331.4253 | 1248296.6455
45 | 2674320.055 | 1248269.2833 | 2674322.8195 | 1248252.3947
46 | 2674450.6153 | 1248221.3976 | 2674502.7309 | 1248243.846
47 | 2674502.7309 | 1248243.846 | 2674514.4514 | 1248227.3214
48 | 2674450.6153 | 1248221.3976 | 2674458.638 | 1248200.1392
49 | 2674369.8346 | 1248268.2827 | 2674368.9534 | 1248267.8609
50 | 2674432.7873 | 1248263.1855 | 2674433.8625 | 1248261.1699
51 | 2674233.2 | 1248149.665 | 2674232.1158 | 1248157.2347 | 2674225.3636 | 1248165.7118
52 | 2674225.3636 | 1248165.7118 | 2674221.992 | 1248188.8919
53 | 2674233.2 | 1248149.665 | 2674233.6121 | 1248146.6216
54 | 2674221.4051 | 1248192.9263 | 2674221.992 | 1248188.8919
55 | 2674234.1786 | 1248142.4381 | 2674233.6121 | 1248146.6216
56 | 2674247.5054 | 1248233.1451 | 2674247.852 | 1248231.0069 | 2674252.6095 | 1248228.9605
57 | 2674243.9341 | 1248197.6279 | 2674267.9416 | 1248202.6381
58 | 2674221.4051 | 1248192.9263 | 2674219.4489 | 1248206.3625
59 | 2674221.4051 | 1248192.9263 | 2674243.9341 | 1248197.6279
60 | 2674322.8195 | 1248252.3947 | 2674325.3838 | 1248236.0729
61 | 2674461.6093 | 1248194.5222 | 2674459.4902 | 1248197.881 | 2674458.638 | 1248200.1392
62 | 2674488.9728 | 1247929.4251 | 2674494.013 | 1247925.619 | 2674498.8582 | 1247922.2997 | 2674510.7696 | 1247913.2206 | 2674529.8102 | 1247901.4583
63 | 2674414.5209 | 1248062.1414 | 2674424.4609 | 1248064.025
64 | 2674406.4236 | 1248062.8624 | 2674406.4236 | 1248062.8624 | 2674409.5561 | 1248061.2005 | 2674414.5209 | 1248062.1414
65 | 2674406.4236 | 1248062.8624 | 2674395.5947 | 1248060.9253
66 | 2674395.5947 | 1248060.9253 | 2674394.8022 | 1248060.7836
67 | 2674467.4227 | 1248185.3074 | 2674462.5754 | 1248192.9907
68 | 2674441.914 | 1248244.099 | 2674439.2 | 1248251.1646 | 2674433.8625 | 1248261.1699
69 | 2674383.3859 | 1248191.8327 | 2674393.2021 | 1248196.7774
70 | 2674362.1717 | 1248154.4954 | 2674365.0681 | 1248152.3858 | 2674364.8375 | 1248143.0762
71 | 2674338.8297 | 1248153.1018 | 2674362.1717 | 1248154.4954
72 | 2674362.1717 | 1248154.4954 | 2674363.2537 | 1248163.3598 | 2674367.6385 | 1248165.4163 | 2674366.3475 | 1248168.3911 | 2674366.3747 | 1248170.3176
73 | 2674417.3327 | 1248165.6571 | 2674392.497 | 1248166.9291
74 | 2674386.5163 | 1248175.8939 | 2674393.0171 | 1248173.6294 | 2674392.497 | 1248166.9291
75 | 2674235.7462 | 1248130.8624 | 2674234.1786 | 1248142.4381
76 | 2674345.5642 | 1248038.2926 | 2674345.4136 | 1248018.4378
77 | 2674345.5642 | 1248038.2926 | 2674345.5661 | 1248040.1524
78 | 2674345.3303 | 1248007.4551 | 2674345.4136 | 1248018.4378
79 | 2674345.5661 | 1248040.1524 | 2674345.5903 | 1248064.0692
80 | 2674353.5461 | 1248261.2531 | 2674357.5776 | 1248262.4154 | 2674368.9534 | 1248267.8609
81 | 2674389.438 | 1248059.824 | 2674394.8022 | 1248060.7836
82 | 2674345.0535 | 1248095.2605 | 2674344.7863 | 1248097.8308
83 | 2674344.351 | 1248102.0181 | 2674344.7863 | 1248097.8308
84 | 2674383.3859 | 1248191.8327 | 2674367.267 | 1248186.5935
85 | 2674383.3859 | 1248191.8327 | 2674386.5163 | 1248175.8939
86 | 2674367.267 | 1248186.5935 | 2674366.5867 | 1248176.411
87 | 2674367.267 | 1248186.5935 | 2674357.7224 | 1248183.4873
88 | 2674366.5867 | 1248176.411 | 2674366.4275 | 1248174.0517 | 2674366.3747 | 1248170.3176
89 | 2674326.399 | 1248229.6111 | 2674325.3838 | 1248236.0729
90 | 2674326.671 | 1248227.8794 | 2674326.399 | 1248229.6111
91 | 2674326.671 | 1248227.8794 | 2674329.4486 | 1248210.2
92 | 2674344.351 | 1248102.0181 | 2674344.2443 | 1248103.0444
93 | 2674338.8297 | 1248153.1018 | 2674339.0639 | 1248150.9617
94 | 2674338.8297 | 1248153.1018 | 2674337.0662 | 1248163.2269
95 | 2674461.6093 | 1248194.5222 | 2674462.5754 | 1248192.9907
96 | 2674334.6384 | 1248177.1665 | 2674333.3662 | 1248185.2641
97 | 2674334.6384 | 1248177.1665 | 2674336.8416 | 1248164.5164
98 | 2674331.3237 | 1248198.2648 | 2674333.3662 | 1248185.2641
99 | 2674336.8416 | 1248164.5164 | 2674337.0662 | 1248163.2269
100 | 2674329.4486 | 1248210.2 | 2674331.3237 | 1248198.2648
101 | 2674339.0639 | 1248150.9617 | 2674341.1323 | 1248132.0596
102 | 2674341.1323 | 1248132.0596 | 2674341.4674 | 1248128.9979
103 | 2674343.0295 | 1248114.7233 | 2674343.0437 | 1248114.5936 | 2674344.2443 | 1248103.0444
104 | 2674343.0295 | 1248114.7233 | 2674342.8682 | 1248116.1971
105 | 2674342.8682 | 1248116.1971 | 2674341.4674 | 1248128.9979

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674472.797 | 1248136.6042
1 | 2674475.1649 | 1248152.6188
2 | 2674477.7285 | 1248116.7962
3 | 2674478.5938 | 1248165.7311
4 | 2674510.7318 | 1248117.5713
5 | 2674490.056 | 1248085.3138
6 | 2674475.9498 | 1248171.7912
7 | 2674439.9875 | 1248102.4899
8 | 2674418.783 | 1248094.4513
9 | 2674426.5434 | 1248133.7787
10 | 2674491.0207 | 1248082.85
11 | 2674472.5271 | 1248177.2164
12 | 2674441.023 | 1248220.8657
13 | 2674449.2484 | 1248225.0053
14 | 2674421.7313 | 1248211.1481
15 | 2674423.5826 | 1248079.1003
16 | 2674493.5047 | 1248076.406
17 | 2674535.4828 | 1248196.511
18 | 2674528.0494 | 1248208.1496
19 | 2674424.5171 | 1248075.6289
20 | 2674370.1671 | 1248084.2897
21 | 2674345.6093 | 1248082.8585
22 | 2674370.7169 | 1248119.3106
23 | 2674384.7534 | 1248058.986
24 | 2674394.802 | 1248281.3481
25 | 2674393.7303 | 1248280.198
26 | 2674405.6605 | 1248303.4924
27 | 2674388.9001 | 1248277.4091
28 | 2674417.629 | 1248291.6007
29 | 2674380.0062 | 1248273.1517
30 | 2674432.3262 | 1248264.0498
31 | 2674296.2778 | 1248258.6666
32 | 2674264.494 | 1248230.059
33 | 2674302.9909 | 1248261.7407
34 | 2674317.2186 | 1248289.5067
35 | 2674320.055 | 1248269.2833
36 | 2674331.4253 | 1248296.6455
37 | 2674502.7309 | 1248243.846
38 | 2674450.6153 | 1248221.3976
39 | 2674514.4514 | 1248227.3214
40 | 2674369.8346 | 1248268.2827
41 | 2674432.7873 | 1248263.1855
42 | 2674225.3636 | 1248165.7118
43 | 2674233.2 | 1248149.665
44 | 2674221.992 | 1248188.8919
45 | 2674233.6121 | 1248146.6216
46 | 2674247.5054 | 1248233.1451
47 | 2674252.6095 | 1248228.9605
48 | 2674267.9416 | 1248202.6381
49 | 2674219.4489 | 1248206.3625
50 | 2674221.4051 | 1248192.9263
51 | 2674322.8195 | 1248252.3947
52 | 2674458.638 | 1248200.1392
53 | 2674488.9728 | 1247929.4251
54 | 2674529.8102 | 1247901.4583
55 | 2674424.4609 | 1248064.025
56 | 2674414.5209 | 1248062.1414
57 | 2674406.4236 | 1248062.8624
58 | 2674395.5947 | 1248060.9253
59 | 2674467.4227 | 1248185.3074
60 | 2674441.914 | 1248244.099
61 | 2674393.2021 | 1248196.7774
62 | 2674364.8375 | 1248143.0762
63 | 2674362.1717 | 1248154.4954
64 | 2674417.3327 | 1248165.6571
65 | 2674392.497 | 1248166.9291
66 | 2674243.9341 | 1248197.6279
67 | 2674234.1786 | 1248142.4381
68 | 2674345.5642 | 1248038.2926
69 | 2674345.4136 | 1248018.4378
70 | 2674345.5661 | 1248040.1524
71 | 2674235.7462 | 1248130.8624
72 | 2674368.9534 | 1248267.8609
73 | 2674353.5462 | 1248261.2531
74 | 2674389.438 | 1248059.824
75 | 2674394.8022 | 1248060.7836
76 | 2674345.0535 | 1248095.2605
77 | 2674345.5903 | 1248064.0692
78 | 2674387.1547 | 1248118.4162
79 | 2674344.7863 | 1248097.8308
80 | 2674383.3859 | 1248191.8327
81 | 2674367.267 | 1248186.5935
82 | 2674386.5163 | 1248175.8939
83 | 2674366.5867 | 1248176.411
84 | 2674357.7224 | 1248183.4873
85 | 2674433.8625 | 1248261.1699
86 | 2674325.3838 | 1248236.0729
87 | 2674326.399 | 1248229.6111
88 | 2674326.671 | 1248227.8794
89 | 2674344.351 | 1248102.0181
90 | 2674366.3747 | 1248170.3176
91 | 2674338.8297 | 1248153.1018
92 | 2674345.3303 | 1248007.4551
93 | 2674461.6093 | 1248194.5222
94 | 2674462.5754 | 1248192.9907
95 | 2674334.6384 | 1248177.1665
96 | 2674333.3662 | 1248185.2641
97 | 2674336.8416 | 1248164.5164
98 | 2674331.3237 | 1248198.2648
99 | 2674337.0662 | 1248163.2269
100 | 2674329.4486 | 1248210.2
101 | 2674339.0639 | 1248150.9617
102 | 2674341.1323 | 1248132.0596
103 | 2674344.2443 | 1248103.0444
104 | 2674343.0295 | 1248114.7233
105 | 2674342.8682 | 1248116.1971
106 | 2674341.4674 | 1248128.9979
107 | 2674366.5867 | 1248176.411

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98528 | -0.28333 | 0.012103 | 0.0030334
1 | 0.9857 | -0.27509 | 0.012062 | 0.0030231
2 | 0.985 | -0.28876 | 0 | 0
3 | 0.98621 | -0.26508 | 0 | 0
4 | 0.98498 | -0.28903 | 0.00044736 | 0.00011212
5 | 0.98455 | -0.29748 | 0.012352 | 0.0030958
6 | 0.98645 | -0.26047 | 0 | 0
7 | 0.98517 | -0.28556 | 0 | 0
8 | 0.98542 | -0.28066 | 0 | 0
9 | 0.98479 | -0.29295 | 0.012073 | 0.0030259
10 | 0.98455 | -0.29757 | 0.00051222 | 0.00012837
11 | 0.98668 | -0.25599 | 0.0063789 | 0.0015987
12 | 0.99037 | -0.18448 | 0 | 0
13 | 0.98927 | -0.20567 | 0 | 0
14 | 0.99294 | -0.13486 | 0.0044934 | 0.0011262
15 | 0.9856 | -0.27717 | 0.0020533 | 0.00051461
16 | 0.98454 | -0.29776 | 0.00051222 | 0.00012838
17 | 0.98767 | -0.2367 | 0.0044837 | 0.0011237
18 | 0.98773 | -0.23559 | 0 | 0
19 | 0.98565 | -0.27626 | 0.012389 | 0.0031049
20 | 0.98838 | -0.22312 | 0 | 0
21 | 0.98992 | -0.19326 | 0 | 0
22 | 0.98735 | -0.24319 | 0 | 0
23 | 0.98721 | -0.24589 | 0.00084307 | 0.00021129
24 | 0.98532 | -0.28248 | 0.0015026 | 0.0003766
25 | 0.98528 | -0.28316 | 0.0015026 | 0.0003766
26 | 0.98591 | -0.27088 | 0 | 0
27 | 0.98517 | -0.28548 | 0.0051789 | 0.001298
28 | 0.98632 | -0.26306 | 0 | 0
29 | 0.985 | -0.28862 | 0.0021122 | 0.00052936
30 | 0.98706 | -0.24857 | 0.0070722 | 0.0017725
31 | 0.98316 | -0.32337 | 0 | 0
32 | 0.98019 | -0.38132 | 0 | 0
33 | 0.98366 | -0.31368 | 0.0062914 | 0.0015768
34 | 0.98484 | -0.29072 | 0 | 0
35 | 0.98503 | -0.28712 | 0 | 0
36 | 0.9847 | -0.29355 | 0.0097922 | 0.0024541
37 | 0.98814 | -0.22761 | 0 | 0
38 | 0.98902 | -0.21059 | 0 | 0
39 | 0.98783 | -0.23371 | 0.012369 | 0.0031
40 | 0.98484 | -0.29178 | 0.0069374 | 0.0017387
41 | 0.98709 | -0.248 | 0.02079 | 0.0052105
42 | 0.97741 | -0.43584 | 0 | 0
43 | 0.97722 | -0.43963 | 0 | 0
44 | 0.97766 | -0.43105 | 0.0067868 | 0.0017009
45 | 0.97719 | -0.44026 | 0.0045643 | 0.0011439
46 | 0.97976 | -0.38982 | 0.014073 | 0.003527
47 | 0.97985 | -0.38794 | 0.013771 | 0.0034514
48 | 0.97904 | -0.40389 | 0.010887 | 0.0027285
49 | 0.97763 | -0.43151 | 0.0072832 | 0.0018253
50 | 0.97772 | -0.42971 | 0 | 0
51 | 0.98643 | -0.25983 | 0 | 0
52 | 0.98787 | -0.23279 | 0.0017891 | 0.00044839
53 | 0.98441 | -0.30034 | 0 | 0
54 | 0.98436 | -0.3012 | 0.00096727 | 0.00024242
55 | 0.98596 | -0.2702 | 0.002938 | 0.00073633
56 | 0.98623 | -0.26486 | 0.0031431 | 0.00078775
57 | 0.98649 | -0.25984 | 0.0020265 | 0.0005079
58 | 0.98684 | -0.25302 | 0.00055288 | 0.00013856
59 | 0.98708 | -0.24823 | 0.0025151 | 0.00063035
60 | 0.98818 | -0.22682 | 0.001811 | 0.00045388
61 | 0.99688 | -0.059426 | 0.0066992 | 0.001679
62 | 0.99761 | -0.04559 | 0.031586 | 0.0079163
63 | 0.99798 | -0.038459 | 0 | 0
64 | 0.99618 | -0.073016 | 0.011047 | 0.0027685
65 | 0.99643 | -0.068192 | 0.031616 | 0.0079238
66 | 0.97826 | -0.41909 | 0.00877 | 0.002198
67 | 0.97716 | -0.44077 | 0.0014227 | 0.00035657
68 | 0.98968 | -0.19806 | 0 | 0
69 | 0.98964 | -0.19876 | 0.00056439 | 0.00014145
70 | 0.98968 | -0.19799 | 0.0029964 | 0.00075098
71 | 0.9771 | -0.44189 | 0.0052418 | 0.0013137
72 | 0.98484 | -0.29194 | 0.0038139 | 0.00095585
73 | 0.98476 | -0.2934 | 0.0048527 | 0.0012162
74 | 0.98705 | -0.249 | 0.00055414 | 0.00013888
75 | 0.98687 | -0.25251 | 0.00084165 | 0.00021094
76 | 0.99079 | -0.17652 | 0 | 0
77 | 0.98979 | -0.19587 | 0.0027876 | 0.00069864
78 | 0.98689 | -0.25222 | 0.030693 | 0.0076924
79 | 0.99097 | -0.17304 | 0.0025582 | 0.00064114
80 | 0.99759 | -0.045864 | 0 | 0
81 | 0.99902 | -0.018745 | 0 | 0
82 | 0.99696 | -0.058009 | 0 | 0
83 | 0.99963 | -0.0070074 | 0 | 0
84 | 0.99889 | -0.021235 | 0.014206 | 0.0035604
85 | 0.9872 | -0.2458 | 0.0024118 | 0.00060446
86 | 0.98779 | -0.23356 | 0.0023365 | 0.00058559
87 | 0.98835 | -0.22291 | 0.0056832 | 0.0014243
88 | 0.9885 | -0.21988 | 0.0023411 | 0.00058674
89 | 0.99127 | -0.16718 | 0.010261 | 0.0025717
90 | 1 | 0 | -0.55358 | -0.14046
91 | 0.99571 | -0.081691 | 0 | 0
92 | 0.98963 | -0.19904 | 0.0014312 | 0.0003587
93 | 0.98756 | -0.23884 | 0.0029278 | 0.00073377
94 | 0.98748 | -0.24046 | 0.0021862 | 0.00054792
95 | 0.99358 | -0.12236 | 0 | 0
96 | 0.99261 | -0.14104 | 0.019587 | 0.0049089
97 | 0.99511 | -0.093186 | 0.023072 | 0.0057825
98 | 0.99128 | -0.16652 | 0.0080329 | 0.0020132
99 | 0.9952 | -0.091436 | 0.0097427 | 0.0024418
100 | 0.99015 | -0.18825 | 0.0020252 | 0.00050756
101 | 0.99561 | -0.083652 | 0.0051664 | 0.0012948
102 | 0.9943 | -0.10881 | 0.028661 | 0.0071832
103 | 0.99136 | -0.16555 | 0.012939 | 0.0032428
104 | 0.99245 | -0.14441 | 0.007654 | 0.0019183
105 | 0.9926 | -0.14154 | 0.0055338 | 0.0013869
106 | 0.99396 | -0.11541 | 0.0067691 | 0.0016965
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.026905 | -0.0067431 | 0.026915 | 0.0067496 | 1.057e-05 | 6.547e-06 | 0.040633 | 0.040633 | 0.040633 | 0.98528 | -0.28333 | 0.9857 | -0.27509 | 11.1629
1 | 0.014801 | 0.0037097 | -0.014797 | -0.0037075 | 3.825e-06 | 2.1881e-06 | 0.022354 | 0.022354 | 0.022354 | 0.98528 | -0.28333 | 0.985 | -0.28876 | 6.1412
2 | -0.038978 | -0.0097727 | 0.038996 | 0.0097845 | 1.8588e-05 | 1.1714e-05 | 0.058842 | 0.058842 | 0.058842 | 0.9857 | -0.27509 | 0.98621 | -0.26508 | 16.1655
3 | 0.00044737 | 0.00011168 | -0.00044736 | -0.00011212 | 5.9159e-09 | -4.3595e-07 | 0.00067567 | 0.00067583 | 0.00067583 | 0.985 | -0.28876 | 0.98498 | -0.28903 | 0.18567
4 | 0.01435 | 0.0035958 | -0.014344 | -0.0035924 | 5.9583e-06 | 3.3832e-06 | 0.021678 | 0.021678 | 0.021678 | 0.985 | -0.28876 | 0.98455 | -0.29748 | 5.9556
5 | -0.038996 | -0.0097845 | 0.039005 | 0.0097899 | 8.5811e-06 | 5.4076e-06 | 0.058842 | 0.058842 | 0.058842 | 0.98621 | -0.26508 | 0.98645 | -0.26047 | 16.1655
6 | 0.0019919 | 0.00049665 | -0.0019919 | -0.00049668 | 8.9874e-09 | -2.7898e-08 | 0.0030096 | 0.0030096 | 0.0030096 | 0.98455 | -0.29748 | 0.98455 | -0.29757 | 0.82681
7 | -0.039005 | -0.0097899 | 0.039013 | 0.0097951 | 8.3288e-06 | 5.2485e-06 | 0.058842 | 0.058842 | 0.058842 | 0.98645 | -0.26047 | 0.98668 | -0.25599 | 16.1654
8 | -0.012078 | -0.0030282 | 0.01208 | 0.0030297 | 2.8226e-06 | 1.5184e-06 | 0.018243 | 0.018243 | 0.018243 | 0.98517 | -0.28556 | 0.98542 | -0.28066 | 5.0117
9 | 0.012078 | 0.0030282 | -0.012073 | -0.0030259 | 4.25e-06 | 2.2865e-06 | 0.018243 | 0.018243 | 0.018243 | 0.98517 | -0.28556 | 0.98479 | -0.29295 | 5.0117
10 | -0.01208 | -0.0030297 | 0.012082 | 0.0030308 | 2.0072e-06 | 1.0797e-06 | 0.018243 | 0.018242 | 0.018243 | 0.98542 | -0.28066 | 0.9856 | -0.27717 | 5.0117
11 | 0.0014797 | 0.00036831 | -0.0014797 | -0.00036839 | 1.2943e-08 | -7.9552e-08 | 0.0022354 | 0.0022355 | 0.0022355 | 0.98455 | -0.29757 | 0.98454 | -0.29776 | 0.61414
12 | -0.045392 | -0.011394 | 0.045409 | 0.011404 | 1.6815e-05 | 1.0639e-05 | 0.068462 | 0.068462 | 0.068462 | 0.98668 | -0.25599 | 0.98708 | -0.24823 | 18.8083
13 | 0.1301 | 0.032792 | -0.12996 | -0.032708 | 0.00013175 | 8.42e-05 | 0.19553 | 0.19553 | 0.19553 | 0.99037 | -0.18448 | 0.98927 | -0.20567 | 53.7181
14 | -0.1301 | -0.032792 | 0.13041 | 0.03299 | 0.00030971 | 0.00019793 | 0.19553 | 0.19553 | 0.19553 | 0.99037 | -0.18448 | 0.99294 | -0.13486 | 53.7181
15 | 0.058153 | 0.014637 | -0.058094 | -0.0146 | 5.8715e-05 | 3.7316e-05 | 0.087493 | 0.087493 | 0.087493 | 0.98927 | -0.20567 | 0.98818 | -0.22682 | 24.0365
16 | 0.071811 | 0.018071 | -0.071794 | -0.01806 | 1.6883e-05 | 1.0756e-05 | 0.10804 | 0.10804 | 0.10804 | 0.98927 | -0.20567 | 0.98902 | -0.21059 | 29.6816
17 | -0.1349 | -0.034116 | 0.13539 | 0.034429 | 0.00049009 | 0.00031324 | 0.20227 | 0.20227 | 0.20227 | 0.99294 | -0.13486 | 0.99688 | -0.059426 | 55.568
18 | -0.014136 | -0.0035454 | 0.014136 | 0.0035457 | 6.1415e-07 | 3.4723e-07 | 0.021342 | 0.021342 | 0.021342 | 0.9856 | -0.27717 | 0.98565 | -0.27626 | 5.8633
19 | 0.00096743 | 0.00024001 | -0.00096731 | -0.00024182 | 1.186e-07 | -1.8064e-06 | 0.0014613 | 0.001462 | 0.001462 | 0.98454 | -0.29776 | 0.98441 | -0.30034 | 0.40164
20 | -0.0044837 | -0.0011237 | 0.0044839 | 0.0011237 | 2.363e-07 | -2.5514e-08 | 0.006755 | 0.0067549 | 0.006755 | 0.98767 | -0.2367 | 0.98773 | -0.23559 | 1.8558
21 | -0.0044839 | -0.0011237 | 0.0044843 | 0.0011236 | 4.0218e-07 | -4.3478e-08 | 0.0067549 | 0.0067548 | 0.0067549 | 0.98773 | -0.23559 | 0.98783 | -0.23371 | 1.8558
22 | -0.026525 | -0.0066506 | 0.026533 | 0.0066553 | 7.6565e-06 | 4.7378e-06 | 0.040045 | 0.040045 | 0.040045 | 0.98565 | -0.27626 | 0.98596 | -0.2702 | 11.0014
23 | -0.068247 | -0.017156 | 0.068345 | 0.017218 | 9.7427e-05 | 6.2038e-05 | 0.10277 | 0.10277 | 0.10277 | 0.98838 | -0.22312 | 0.98992 | -0.19326 | 28.2322
24 | 0.030736 | 0.007719 | -0.030706 | -0.0077007 | 2.9405e-05 | 1.8351e-05 | 0.046279 | 0.046279 | 0.046279 | 0.98838 | -0.22312 | 0.98735 | -0.24319 | 12.7139
25 | 0.037512 | 0.009437 | -0.037471 | -0.0094113 | 4.0765e-05 | 2.5653e-05 | 0.056487 | 0.056487 | 0.056487 | 0.98838 | -0.22312 | 0.98721 | -0.24589 | 15.5184
26 | -0.076126 | -0.019168 | 0.076187 | 0.019207 | 6.1e-05 | 3.888e-05 | 0.11446 | 0.11446 | 0.11446 | 0.98992 | -0.19326 | 0.99079 | -0.17652 | 31.4454
27 | 0.0077812 | 0.0019498 | -0.0077803 | -0.0019494 | 9.6393e-07 | 3.7539e-07 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.98992 | -0.19326 | 0.98979 | -0.19587 | 3.2133
28 | 0.030706 | 0.0077007 | -0.030693 | -0.0076924 | 1.3221e-05 | 8.2513e-06 | 0.046279 | 0.046279 | 0.046279 | 0.98735 | -0.24319 | 0.98689 | -0.25222 | 12.7139
29 | 0.036628 | 0.0092001 | -0.036622 | -0.0091966 | 5.4409e-06 | 3.4213e-06 | 0.055216 | 0.055216 | 0.055216 | 0.98721 | -0.24589 | 0.98705 | -0.249 | 15.1693
30 | 0.024406 | 0.0061197 | -0.024406 | -0.0061192 | 8.0092e-07 | 4.9257e-07 | 0.036859 | 0.036859 | 0.036859 | 0.98532 | -0.28248 | 0.98528 | -0.28316 | 10.1262
31 | -0.025909 | -0.0064963 | 0.025923 | 0.0065051 | 1.4328e-05 | 8.852e-06 | 0.039129 | 0.039129 | 0.039129 | 0.98532 | -0.28248 | 0.98591 | -0.27088 | 10.7496
32 | 0.022903 | 0.0057426 | -0.022901 | -0.005741 | 2.5316e-06 | 1.5484e-06 | 0.03459 | 0.03459 | 0.03459 | 0.98528 | -0.28316 | 0.98517 | -0.28548 | 9.5028
33 | -0.025923 | -0.0065051 | 0.025933 | 0.0065111 | 9.6731e-06 | 5.9758e-06 | 0.039129 | 0.039128 | 0.039129 | 0.98591 | -0.27088 | 0.98632 | -0.26306 | 10.7496
34 | 0.017722 | 0.0044431 | -0.017719 | -0.0044415 | 2.6494e-06 | 1.5701e-06 | 0.026768 | 0.026768 | 0.026768 | 0.98517 | -0.28548 | 0.985 | -0.28862 | 7.3538
35 | -0.025933 | -0.0065111 | 0.025951 | 0.0065222 | 1.7928e-05 | 1.1075e-05 | 0.039128 | 0.039128 | 0.039128 | 0.98632 | -0.26306 | 0.98706 | -0.24857 | 10.7496
36 | 0.015607 | 0.0039121 | -0.015604 | -0.0039108 | 2.3507e-06 | 1.3609e-06 | 0.023577 | 0.023577 | 0.023577 | 0.985 | -0.28862 | 0.98484 | -0.29178 | 6.4772
37 | -0.033023 | -0.0082946 | 0.033024 | 0.0082952 | 9.1072e-07 | 5.7034e-07 | 0.04979 | 0.04979 | 0.04979 | 0.98706 | -0.24857 | 0.98709 | -0.248 | 13.6785
38 | 0.073105 | 0.018438 | -0.072903 | -0.018309 | 0.00020221 | 0.00012885 | 0.11069 | 0.11069 | 0.11069 | 0.98316 | -0.32337 | 0.98019 | -0.38132 | 30.4084
39 | -0.073105 | -0.018438 | 0.073139 | 0.01846 | 3.3922e-05 | 2.1616e-05 | 0.11069 | 0.11069 | 0.11069 | 0.98316 | -0.32337 | 0.98366 | -0.31368 | 30.4084
40 | 0.045049 | 0.011325 | -0.045 | -0.011294 | 4.8488e-05 | 3.0685e-05 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.98019 | -0.38132 | 0.97904 | -0.40389 | 18.7913
41 | 0.027854 | 0.0069845 | -0.027845 | -0.0069791 | 8.783e-06 | 5.4561e-06 | 0.042286 | 0.042286 | 0.042286 | 0.98019 | -0.38132 | 0.97985 | -0.38794 | 11.6171
42 | -0.07943 | -0.020036 | 0.079531 | 0.020101 | 0.00010112 | 6.448e-05 | 0.1202 | 0.1202 | 0.1202 | 0.98366 | -0.31368 | 0.98503 | -0.28712 | 33.023
43 | -0.0097935 | -0.0024548 | 0.0097952 | 0.0024556 | 1.6769e-06 | 8.1331e-07 | 0.014797 | 0.014797 | 0.014797 | 0.98484 | -0.29072 | 0.98503 | -0.28712 | 4.0652
44 | 0.0097935 | 0.0024548 | -0.0097922 | -0.0024541 | 1.3229e-06 | 6.4166e-07 | 0.014797 | 0.014797 | 0.014797 | 0.98484 | -0.29072 | 0.9847 | -0.29355 | 4.0652
45 | -0.089327 | -0.022557 | 0.089444 | 0.022631 | 0.00011696 | 7.4639e-05 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.98503 | -0.28712 | 0.98643 | -0.25983 | 37.0881
46 | -0.016858 | -0.0042265 | 0.016872 | 0.0042346 | 1.368e-05 | 8.0295e-06 | 0.025387 | 0.025387 | 0.025387 | 0.98814 | -0.22761 | 0.98902 | -0.21059 | 6.9745
47 | 0.016858 | 0.0042265 | -0.016853 | -0.0042237 | 4.8964e-06 | 2.8743e-06 | 0.025387 | 0.025387 | 0.025387 | 0.98814 | -0.22761 | 0.98783 | -0.23371 | 6.9745
48 | 0.054922 | 0.013825 | -0.054864 | -0.013788 | 5.8211e-05 | 3.6964e-05 | 0.082654 | 0.082654 | 0.082654 | 0.98902 | -0.21059 | 0.98787 | -0.23279 | 22.7073
49 | 0.008667 | 0.0021721 | -0.0086669 | -0.002172 | 6.2819e-08 | 2.7774e-08 | 0.013095 | 0.013095 | 0.013095 | 0.98484 | -0.29178 | 0.98484 | -0.29194 | 3.5975
50 | -0.053814 | -0.013506 | 0.05382 | 0.013509 | 5.6385e-06 | 3.5795e-06 | 0.08113 | 0.08113 | 0.08113 | 0.98709 | -0.248 | 0.9872 | -0.2458 | 22.2886
51 | 0.011232 | 0.0028155 | -0.01123 | -0.0028145 | 2.0255e-06 | 1.0648e-06 | 0.017099 | 0.017099 | 0.017099 | 0.97741 | -0.43584 | 0.97722 | -0.43963 | 4.6976
52 | -0.011232 | -0.0028155 | 0.011234 | 0.0028169 | 2.5683e-06 | 1.3501e-06 | 0.017099 | 0.017099 | 0.017099 | 0.97741 | -0.43584 | 0.97766 | -0.43105 | 4.6976
53 | 0.01123 | 0.0028145 | -0.011229 | -0.0028143 | 3.3675e-07 | 1.7705e-07 | 0.017099 | 0.017099 | 0.017099 | 0.97722 | -0.43963 | 0.97719 | -0.44026 | 4.6976
54 | -0.018021 | -0.0045178 | 0.018022 | 0.0045185 | 1.1502e-06 | 6.85e-07 | 0.027429 | 0.027429 | 0.027429 | 0.97766 | -0.43105 | 0.97772 | -0.42971 | 7.5354
55 | 0.006665 | 0.0016704 | -0.0066648 | -0.0016703 | 1.6307e-07 | 5.1479e-08 | 0.010149 | 0.010149 | 0.010149 | 0.97719 | -0.44026 | 0.97716 | -0.44077 | 2.7882
56 | -0.014073 | -0.003527 | 0.014074 | 0.0035277 | 1.2582e-06 | 7.1275e-07 | 0.021373 | 0.021373 | 0.021373 | 0.97976 | -0.38982 | 0.97985 | -0.38794 | 5.8717
57 | 0.034114 | 0.0085655 | -0.034089 | -0.00855 | 2.4729e-05 | 1.5518e-05 | 0.051854 | 0.051854 | 0.051854 | 0.97904 | -0.40389 | 0.97826 | -0.41909 | 14.2456
58 | -0.0072832 | -0.0018253 | 0.0072838 | 0.0018256 | 6.2571e-07 | 2.3018e-07 | 0.011085 | 0.011085 | 0.011085 | 0.97763 | -0.43151 | 0.97772 | -0.42971 | 3.0455
59 | -0.025306 | -0.0063441 | 0.025319 | 0.006352 | 1.2802e-05 | 7.9044e-06 | 0.038514 | 0.038514 | 0.038514 | 0.97772 | -0.42971 | 0.97826 | -0.41909 | 10.5809
60 | -0.089444 | -0.022631 | 0.089557 | 0.022703 | 0.00011292 | 7.2057e-05 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.98643 | -0.25983 | 0.98779 | -0.23356 | 37.0881
61 | 0.053075 | 0.01334 | -0.05306 | -0.01333 | 1.5309e-05 | 9.7158e-06 | 0.07996 | 0.07996 | 0.07996 | 0.98787 | -0.23279 | 0.98756 | -0.23884 | 21.9669
62 | 0.00096731 | 0.00024182 | -0.00096727 | -0.00024242 | 3.9718e-08 | -6.0445e-07 | 0.001462 | 0.0014622 | 0.0014622 | 0.98441 | -0.30034 | 0.98436 | -0.3012 | 0.4017
63 | -0.029471 | -0.0073916 | 0.029478 | 0.0073963 | 7.5056e-06 | 4.6745e-06 | 0.044479 | 0.044479 | 0.044479 | 0.98596 | -0.2702 | 0.98623 | -0.26486 | 12.2195
64 | -0.032621 | -0.0081841 | 0.032629 | 0.0081889 | 7.8127e-06 | 4.8904e-06 | 0.049221 | 0.049221 | 0.049221 | 0.98623 | -0.26486 | 0.98649 | -0.25984 | 13.5224
65 | -0.034656 | -0.0086968 | 0.034667 | 0.0087039 | 1.1274e-05 | 7.0751e-06 | 0.052278 | 0.052278 | 0.052278 | 0.98649 | -0.25984 | 0.98684 | -0.25302 | 14.3621
66 | -0.03522 | -0.0088425 | 0.035221 | 0.008843 | 8.5158e-07 | 5.3472e-07 | 0.053112 | 0.053112 | 0.053112 | 0.98684 | -0.25302 | 0.98687 | -0.25251 | 14.5911
67 | -0.047924 | -0.012035 | 0.047942 | 0.012046 | 1.7785e-05 | 1.1266e-05 | 0.072254 | 0.072254 | 0.072254 | 0.98708 | -0.24823 | 0.98748 | -0.24046 | 19.8499
68 | 0.056283 | 0.014146 | -0.056232 | -0.014114 | 5.0949e-05 | 3.2366e-05 | 0.084766 | 0.084766 | 0.084766 | 0.98818 | -0.22682 | 0.9872 | -0.2458 | 23.2873
69 | -0.14209 | -0.036108 | 0.14218 | 0.036168 | 9.2856e-05 | 5.9141e-05 | 0.21227 | 0.21227 | 0.21227 | 0.99688 | -0.059426 | 0.99759 | -0.045864 | 29.1576
70 | -0.031586 | -0.0079163 | 0.031597 | 0.007923 | 1.0734e-05 | 6.7014e-06 | 0.047113 | 0.047113 | 0.047113 | 0.99761 | -0.04559 | 0.99798 | -0.038459 | 12.9433
71 | 0.32016 | 0.081405 | -0.31949 | -0.08098 | 0.00066524 | 0.00042484 | 0.47778 | 0.47778 | 0.47778 | 0.99798 | -0.038459 | 0.99571 | -0.081691 | 43.7526
72 | -0.35176 | -0.089328 | 0.35241 | 0.089745 | 0.00065237 | 0.00041677 | 0.52489 | 0.52489 | 0.52489 | 0.99798 | -0.038459 | 1 | 0 | 48.067
73 | -0.011047 | -0.0027685 | 0.011049 | 0.0027698 | 2.539e-06 | 1.3011e-06 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0165 | 0.99618 | -0.073016 | 0.99643 | -0.068192 | 4.5331
74 | -0.042665 | -0.010694 | 0.042686 | 0.010707 | 2.071e-05 | 1.3077e-05 | 0.063714 | 0.063714 | 0.063714 | 0.99643 | -0.068192 | 0.99696 | -0.058009 | 17.5039
75 | 0.0052421 | 0.0013138 | -0.0052418 | -0.0013137 | 2.7914e-07 | 3.2326e-08 | 0.0079826 | 0.0079827 | 0.0079827 | 0.97716 | -0.44077 | 0.9771 | -0.44189 | 2.193
76 | 0.0019957 | 0.00049981 | -0.0019956 | -0.00050002 | 6.7036e-08 | -2.1223e-07 | 0.0030005 | 0.0030006 | 0.0030006 | 0.98968 | -0.19806 | 0.98964 | -0.19876 | 0.82434
77 | -0.0019957 | -0.00049981 | 0.0019957 | 0.00049979 | 6.2789e-09 | -1.988e-08 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.0030005 | 0.98968 | -0.19806 | 0.98968 | -0.19799 | 0.82431
78 | 0.0014313 | 0.00035857 | -0.0014312 | -0.0003587 | 1.9074e-08 | -1.2891e-07 | 0.002152 | 0.002152 | 0.002152 | 0.98964 | -0.19876 | 0.98963 | -0.19904 | 0.59122
79 | -0.0049922 | -0.0012508 | 0.0049927 | 0.0012508 | 5.0526e-07 | 1.6003e-08 | 0.0075057 | 0.0075056 | 0.0075057 | 0.98968 | -0.19799 | 0.98979 | -0.19587 | 2.062
80 | 0.004853 | 0.0012162 | -0.0048527 | -0.0012162 | 3.3888e-07 | 3.0344e-09 | 0.0073325 | 0.0073326 | 0.0073326 | 0.98484 | -0.29194 | 0.98476 | -0.2934 | 2.0145
81 | 0.036068 | 0.0090578 | -0.036062 | -0.009054 | 6.0433e-06 | 3.7981e-06 | 0.054381 | 0.054381 | 0.054381 | 0.98705 | -0.249 | 0.98687 | -0.25251 | 14.9398
82 | -0.076187 | -0.019207 | 0.0762 | 0.019215 | 1.2696e-05 | 8.0923e-06 | 0.11446 | 0.11446 | 0.11446 | 0.99079 | -0.17652 | 0.99097 | -0.17304 | 31.4454
83 | -0.078758 | -0.019856 | 0.07878 | 0.01987 | 2.2095e-05 | 1.4086e-05 | 0.1183 | 0.1183 | 0.1183 | 0.99097 | -0.17304 | 0.99127 | -0.16718 | 32.5007
84 | -0.18489 | -0.04689 | 0.18513 | 0.047044 | 0.00024139 | 0.00015405 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.99759 | -0.045864 | 0.99902 | -0.018745 | 37.9095
85 | 0.042711 | 0.010722 | -0.042686 | -0.010707 | 2.4728e-05 | 1.5614e-05 | 0.063714 | 0.063714 | 0.063714 | 0.99759 | -0.045864 | 0.99696 | -0.058009 | 17.5039
86 | -0.19934 | -0.050605 | 0.19945 | 0.050677 | 0.00011264 | 7.1689e-05 | 0.29714 | 0.29714 | 0.29714 | 0.99902 | -0.018745 | 0.99963 | -0.0070074 | 27.2109
87 | 0.014208 | 0.0035613 | -0.014206 | -0.0035604 | 1.6857e-06 | 9.4743e-07 | 0.021162 | 0.021162 | 0.021162 | 0.99902 | -0.018745 | 0.99889 | -0.021235 | 5.8138
88 | -0.19945 | -0.050677 | 0.19952 | 0.05072 | 6.7314e-05 | 4.2841e-05 | 0.29714 | 0.29714 | 0.29714 | 0.99963 | -0.0070074 | 1 | 0 | 27.2109
89 | -0.091893 | -0.023289 | 0.09194 | 0.023319 | 4.7066e-05 | 3.0039e-05 | 0.13852 | 0.13852 | 0.13852 | 0.98779 | -0.23356 | 0.98835 | -0.22291 | 38.055
90 | -0.097623 | -0.024743 | 0.097638 | 0.024752 | 1.4219e-05 | 9.0777e-06 | 0.14708 | 0.14708 | 0.14708 | 0.98835 | -0.22291 | 0.9885 | -0.21988 | 40.4057
91 | -0.099979 | -0.025339 | 0.10013 | 0.025436 | 0.00015221 | 9.7186e-05 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 | 0.9885 | -0.21988 | 0.99015 | -0.18825 | 41.3738
92 | -0.089041 | -0.022442 | 0.089048 | 0.022446 | 6.9172e-06 | 4.4137e-06 | 0.13371 | 0.13371 | 0.13371 | 0.99127 | -0.16718 | 0.99136 | -0.16555 | 36.7324
93 | 0.15627 | 0.039486 | -0.15625 | -0.039477 | 1.4691e-05 | 9.318e-06 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.99571 | -0.081691 | 0.99561 | -0.083652 | 21.3962
94 | 0.16322 | 0.041494 | -0.16315 | -0.041445 | 7.6568e-05 | 4.8603e-05 | 0.24413 | 0.24413 | 0.24413 | 0.99571 | -0.081691 | 0.9952 | -0.091436 | 22.3564
95 | 0.050132 | 0.012596 | -0.050128 | -0.012594 | 3.8756e-06 | 2.4572e-06 | 0.075548 | 0.075548 | 0.075548 | 0.98756 | -0.23884 | 0.98748 | -0.24046 | 20.755
96 | 0.13014 | 0.033096 | -0.13002 | -0.033021 | 0.00011696 | 7.4749e-05 | 0.19506 | 0.19506 | 0.19506 | 0.99358 | -0.12236 | 0.99261 | -0.14104 | 53.5892
97 | -0.13014 | -0.033096 | 0.13032 | 0.033213 | 0.00018322 | 0.00011709 | 0.19506 | 0.19506 | 0.19506 | 0.99358 | -0.12236 | 0.99511 | -0.093186 | 53.5892
98 | 0.11043 | 0.028112 | -0.1103 | -0.028025 | 0.0001355 | 8.6552e-05 | 0.1657 | 0.1657 | 0.1657 | 0.99261 | -0.14104 | 0.99128 | -0.16652 | 45.5226
99 | -0.15339 | -0.038995 | 0.1534 | 0.039003 | 1.2934e-05 | 8.2438e-06 | 0.22957 | 0.22957 | 0.22957 | 0.99511 | -0.093186 | 0.9952 | -0.091436 | 31.5337
100 | 0.10226 | 0.026012 | -0.10216 | -0.025944 | 0.00010695 | 6.8294e-05 | 0.15364 | 0.15364 | 0.15364 | 0.99128 | -0.16652 | 0.99015 | -0.18825 | 42.21
101 | 0.15109 | 0.038182 | -0.15091 | -0.038066 | 0.00018198 | 0.00011597 | 0.22592 | 0.22593 | 0.22593 | 0.99561 | -0.083652 | 0.9943 | -0.10881 | 31.0337
102 | 0.12225 | 0.030883 | -0.12221 | -0.030858 | 3.8694e-05 | 2.4724e-05 | 0.18303 | 0.18303 | 0.18303 | 0.9943 | -0.10881 | 0.99396 | -0.11541 | 50.2836
103 | -0.10199 | -0.025689 | 0.10209 | 0.025755 | 0.00010325 | 6.5926e-05 | 0.15313 | 0.15313 | 0.15313 | 0.99136 | -0.16555 | 0.99245 | -0.14441 | 42.0679
104 | -0.10974 | -0.027673 | 0.10976 | 0.027683 | 1.5063e-05 | 9.6212e-06 | 0.1646 | 0.1646 | 0.1646 | 0.99245 | -0.14441 | 0.9926 | -0.14154 | 45.2206
105 | -0.11529 | -0.02907 | 0.11544 | 0.029162 | 0.00014436 | 9.2222e-05 | 0.1729 | 0.1729 | 0.1729 | 0.9926 | -0.14154 | 0.99396 | -0.11541 | 47.4996

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57048 | 0.1447

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012103 | 0.0030334
1 | 0.012062 | 0.0030231
2 | 0.00044736 | 0.00011212
3 | 0.012352 | 0.0030958
4 | 0.012073 | 0.0030259
5 | 0.00051222 | 0.00012837
6 | 0.0063789 | 0.0015987
7 | 0.0044934 | 0.0011262
8 | 0.0020533 | 0.00051461
9 | 0.00051222 | 0.00012838
10 | 0.0044837 | 0.0011237
11 | 0.012389 | 0.0031049
12 | 0.00084307 | 0.00021129
13 | 0.0015026 | 0.0003766
14 | 0.0015026 | 0.0003766
15 | 0.0051789 | 0.001298
16 | 0.0021122 | 0.00052936
17 | 0.0070722 | 0.0017725
18 | 0.0062914 | 0.0015768
19 | 0.0097922 | 0.0024541
20 | 0.012369 | 0.0031
21 | 0.0069374 | 0.0017387
22 | 0.02079 | 0.0052105
23 | 0.0067868 | 0.0017009
24 | 0.0045643 | 0.0011439
25 | 0.014073 | 0.003527
26 | 0.013771 | 0.0034514
27 | 0.010887 | 0.0027285
28 | 0.0072832 | 0.0018253
29 | 0.0017891 | 0.00044839
30 | 0.00096727 | 0.00024242
31 | 0.002938 | 0.00073633
32 | 0.0031431 | 0.00078775
33 | 0.0020265 | 0.0005079
34 | 0.00055288 | 0.00013856
35 | 0.0025151 | 0.00063035
36 | 0.001811 | 0.00045388
37 | 0.0066992 | 0.001679
38 | 0.031586 | 0.0079163
39 | 0.011047 | 0.0027685
40 | 0.031616 | 0.0079238
41 | 0.00877 | 0.002198
42 | 0.0014227 | 0.00035657
43 | 0.00056439 | 0.00014145
44 | 0.0029964 | 0.00075098
45 | 0.0052418 | 0.0013137
46 | 0.0038139 | 0.00095585
47 | 0.0048527 | 0.0012162
48 | 0.00055414 | 0.00013888
49 | 0.00084165 | 0.00021094
50 | 0.0027876 | 0.00069864
51 | 0.030693 | 0.0076924
52 | 0.0025582 | 0.00064114
53 | 0.014206 | 0.0035604
54 | 0.0024118 | 0.00060446
55 | 0.0023365 | 0.00058559
56 | 0.0056832 | 0.0014243
57 | 0.0023411 | 0.00058674
58 | 0.010261 | 0.0025717
59 | 0.0169 | 0.0042355
60 | 0.0014312 | 0.0003587
61 | 0.0029278 | 0.00073377
62 | 0.0021862 | 0.00054792
63 | 0.019587 | 0.0049089
64 | 0.023072 | 0.0057825
65 | 0.0080329 | 0.0020132
66 | 0.0097427 | 0.0024418
67 | 0.0020252 | 0.00050756
68 | 0.0051664 | 0.0012948
69 | 0.028661 | 0.0071832
70 | 0.012939 | 0.0032428
71 | 0.007654 | 0.0019183
72 | 0.0055338 | 0.0013869
73 | 0.0067691 | 0.0016965

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1