## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_250-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_250-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_250-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_250-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_250-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_250-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_250-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_250-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_250-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_250-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_250-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_250-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_250-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_250-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_250-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_250-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_250-14_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_250-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_250-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_250-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_250-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_250-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_250-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_250-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_250-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_250-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_250-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_250-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_250-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_250-14_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_250-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_250-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_250-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_250-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_250-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_250-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_250-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_250-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_250-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_250-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_250-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_250-14_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_250-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_250-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_250-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_250-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_250-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_250-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_250-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_250-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_250-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_250-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_250-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_250-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_250-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_250-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_250-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_250-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_250-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_250-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_250-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_250-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_250-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_250-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_250-14_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_250-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_250-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_250-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_250-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_250-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_250-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_250-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_250-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_250-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_250-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_250-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_250-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_250-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_250-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_250-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_250-14_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_250-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_250-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_250-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_250-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_250-14_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_250-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_250-14_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_250-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_250-14_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_250-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_250-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_250-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_250-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_250-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_250-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_250-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_250-14_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_250-14_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_250-14_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_250-14_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_250-14_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_250-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_250-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_250-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_250-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_250-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_250-14_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_250-14_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_388_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_250-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0064929 | 0.0016273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_250-14_0_4_load_1 | 1 | 0.0095508 | 0.0023936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_250-14_0_4_load_5 | 4 | 0.0097699 | 0.0024486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_250-14_0_4_load_66 | 9 | 0.0095522 | 0.002394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_250-14_0_4_load_96 | 11 | 0.0053451 | 0.0013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_250-14_0_4_load_94 | 12 | 0.0051906 | 0.0013009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_250-14_0_4_load_108 | 14 | 0.0079544 | 0.0019936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_250-14_0_4_load_48 | 15 | 0.019551 | 0.0049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_250-14_0_4_load_64 | 16 | 0.0095236 | 0.0023868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_250-14_0_4_load_6 | 18 | 0.0036058 | 0.0009037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_250-14_0_4_load_31 | 21 | 0.0034029 | 0.00085285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_250-14_0_4_load_29 | 22 | 0.0071521 | 0.0017925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_250-14_0_4_load_72 | 25 | 0.012485 | 0.0031291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_250-14_0_4_load_69 | 28 | 0.002665 | 0.00066791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_250-14_0_4_load_109 | 29 | 0.016286 | 0.0040816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_250-14_0_4_load_47 | 31 | 0.0031109 | 0.00077967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_250-14_0_4_load_73 | 32 | 0.0010922 | 0.00027372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_250-14_0_4_load_52 | 34 | 0.00088718 | 0.00022235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_250-14_0_4_load_62 | 36 | 0.005689 | 0.0014258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_250-14_0_4_load_53 | 38 | 0.0016636 | 0.00041693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_250-14_0_4_load_86 | 39 | 0.0015849 | 0.00039722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_250-14_0_4_load_85 | 40 | 0.0038163 | 0.00095645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_250-14_0_4_load_76 | 41 | 0.010718 | 0.0026863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_250-14_0_4_load_78 | 42 | 0.0071946 | 0.0018031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_250-14_0_4_load_32 | 44 | 0.004829 | 0.0012103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_250-14_0_4_load_16 | 45 | 0.0050742 | 0.0012717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_250-14_0_4_load_17 | 46 | 0.0037268 | 0.00093403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_250-14_0_4_load_21 | 49 | 0.0040155 | 0.0010064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_250-14_0_4_load_35 | 52 | 0.003723 | 0.00093307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_250-14_0_4_load_20 | 53 | 0.0050824 | 0.0012738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_250-14_0_4_load_65 | 55 | 0.0040174 | 0.0010068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_250-14_0_4_load_92 | 56 | 0.0014554 | 0.00036476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_250-14_0_4_load_60 | 57 | 0.019103 | 0.0047878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_250-14_0_4_load_80 | 60 | 0.0040501 | 0.001015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_250-14_0_4_load_77 | 62 | 0.0067293 | 0.0016865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_250-14_0_4_load_84 | 63 | 0.022025 | 0.0055199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_250-14_0_4_load_111 | 64 | 0.0073117 | 0.0018325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_250-14_0_4_load_90 | 65 | 0.0022936 | 0.00057483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_250-14_0_4_load_23 | 66 | 0.0097313 | 0.0024389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_250-14_0_4_load_63 | 69 | 0.0094949 | 0.0023796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_250-14_0_4_load_33 | 70 | 0.0028862 | 0.00072335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_250-14_0_4_load_59 | 72 | 0.030064 | 0.0075348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_250-14_0_4_load_56 | 74 | 0.021882 | 0.005484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_250-14_0_4_load_36 | 75 | 0.0026205 | 0.00065677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_250-14_0_4_load_45 | 78 | 0.012464 | 0.0031237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_250-14_0_4_load_42 | 79 | 0.0023694 | 0.00059382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_250-14_0_4_load_120 | 80 | 0.0093845 | 0.002352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_250-14_0_4_load_46 | 83 | 0.021342 | 0.0053488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_250-14_0_4_load_58 | 84 | 0.0013024 | 0.00032642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_250-14_0_4_load_119 | 85 | 0.0096147 | 0.0024097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_250-14_0_4_load_121 | 87 | 0.016913 | 0.0042387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_250-14_0_4_load_106 | 88 | 0.0051104 | 0.0012808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_250-14_0_4_load_110 | 89 | 0.00079307 | 0.00019876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_250-14_0_4_load_74 | 90 | 0.0014122 | 0.00035392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_250-14_0_4_load_102 | 91 | 0.002309 | 0.0005787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_250-14_0_4_load_100 | 92 | 0.002318 | 0.00058094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_250-14_0_4_load_103 | 93 | 0.0070123 | 0.0017574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_250-14_0_4_load_89 | 94 | 0.0012839 | 0.00032178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_250-14_0_4_load_91 | 95 | 0.0022347 | 0.00056007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_250-14_0_4_load_116 | 97 | 0.0036553 | 0.00091611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_250-14_0_4_load_117 | 98 | 0.0043621 | 0.0010933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_250-14_0_4_load_118 | 99 | 0.0079047 | 0.0019811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_250-14_0_4_load_115 | 100 | 0.004195 | 0.0010514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_250-14_0_4_load_114 | 101 | 0.0014523 | 0.00036399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_250-14_0_4_load_99 | 102 | 0.0023984 | 0.00060108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_250-14_0_4_load_101 | 103 | 0.0074694 | 0.001872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_250-14_0_4_load_104 | 104 | 0.005398 | 0.0013529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_250-14_0_4_load_105 | 105 | 0.0017879 | 0.00044809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_250-14_0_4_load_107 | 106 | 0.0014417 | 0.00036134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_250-14_0_4_load_113 | 107 | 0.0014289 | 0.00035811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_250-14_0_4_load_112 | 108 | 0.0014329 | 0.00035911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_250-14_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0048124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_250-14_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_250-14_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_250-14_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0086967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_250-14_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.040489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_250-14_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.04987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_250-14_0_4_line_6 |  | 4 | 10 | 0.014216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_250-14_0_4_line_7 |  | 5 | 11 | 0.042049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_250-14_0_4_line_8 |  | 5 | 12 | 0.036375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_250-14_0_4_line_9 |  | 6 | 13 | 0.044802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_250-14_0_4_line_10 |  | 6 | 14 | 0.03699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_250-14_0_4_line_11 |  | 7 | 8 | 0.020147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_250-14_0_4_line_12 |  | 7 | 9 | 0.0053779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_250-14_0_4_line_13 |  | 8 | 15 | 0.011309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_250-14_0_4_line_14 |  | 9 | 16 | 0.025066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_250-14_0_4_line_15 |  | 10 | 17 | 0.044681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_250-14_0_4_line_16 |  | 10 | 15 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_250-14_0_4_line_17 |  | 13 | 64 | 0.037765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_250-14_0_4_line_18 |  | 14 | 88 | 0.017263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_250-14_0_4_line_19 |  | 16 | 68 | 0.0052901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_250-14_0_4_line_20 |  | 17 | 85 | 0.021074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_250-14_0_4_line_21 |  | 17 | 86 | 0.021689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_250-14_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_250-14_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.013619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_250-14_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.047965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_250-14_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_250-14_0_4_line_26 |  | 21 | 29 | 0.00017435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_250-14_0_4_line_27 |  | 22 | 30 | 0.023743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_250-14_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_250-14_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.021373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_250-14_0_4_line_30 |  | 24 | 31 | 0.0060844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_250-14_0_4_line_31 |  | 25 | 32 | 0.015082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_250-14_0_4_line_32 |  | 26 | 27 | 0.039867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_250-14_0_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.049098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_250-14_0_4_line_34 |  | 27 | 33 | 0.024083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_250-14_0_4_line_35 |  | 27 | 34 | 0.015842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_250-14_0_4_line_36 |  | 30 | 70 | 0.012812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_250-14_0_4_line_37 |  | 30 | 44 | 0.020206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_250-14_0_4_line_38 |  | 31 | 82 | 0.030439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_250-14_0_4_line_39 |  | 32 | 90 | 0.0092254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_250-14_0_4_line_40 |  | 33 | 80 | 0.029049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_250-14_0_4_line_41 |  | 33 | 77 | 0.014025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_250-14_0_4_line_42 |  | 34 | 38 | 0.015037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_250-14_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.025811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_250-14_0_4_line_44 |  | 35 | 37 | 0.088289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_250-14_0_4_line_45 |  | 35 | 38 | 0.028802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_250-14_0_4_line_46 |  | 37 | 39 | 0.010173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_250-14_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.0011035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_250-14_0_4_line_48 |  | 41 | 71 | 0.024814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_250-14_0_4_line_49 |  | 42 | 43 | 0.022435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_250-14_0_4_line_50 |  | 43 | 60 | 0.029029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_250-14_0_4_line_51 |  | 43 | 61 | 0.073448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_250-14_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0015196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_250-14_0_4_line_53 |  | 45 | 47 | 0.02037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_250-14_0_4_line_54 |  | 46 | 48 | 0.025505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_250-14_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.016917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_250-14_0_4_line_56 |  | 47 | 50 | 0.04181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_250-14_0_4_line_57 |  | 48 | 51 | 0.049103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_250-14_0_4_line_58 |  | 48 | 52 | 0.0095786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_250-14_0_4_line_59 |  | 49 | 55 | 0.016528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_250-14_0_4_line_60 |  | 50 | 56 | 0.015595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_250-14_0_4_line_61 |  | 51 | 57 | 0.021423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_250-14_0_4_line_62 |  | 52 | 58 | 0.025021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_250-14_0_4_line_63 |  | 53 | 54 | 0.01279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_250-14_0_4_line_64 |  | 54 | 59 | 0.011752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_250-14_0_4_line_65 |  | 55 | 59 | 0.0008732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_250-14_0_4_line_66 |  | 56 | 65 | 0.012961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_250-14_0_4_line_67 |  | 57 | 72 | 0.034701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_250-14_0_4_line_68 |  | 58 | 61 | 0.086156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_250-14_0_4_line_69 |  | 58 | 62 | 0.056687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_250-14_0_4_line_70 |  | 59 | 69 | 0.026878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_250-14_0_4_line_71 |  | 61 | 63 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_250-14_0_4_line_72 |  | 62 | 71 | 0.0095788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_250-14_0_4_line_73 |  | 64 | 93 | 0.059723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_250-14_0_4_line_74 |  | 65 | 94 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_250-14_0_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.01703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_250-14_0_4_line_76 |  | 67 | 68 | 0.006424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_250-14_0_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_250-14_0_4_line_78 |  | 70 | 71 | 0.015764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_250-14_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.04474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_250-14_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.014255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_250-14_0_4_line_81 |  | 74 | 81 | 0.026261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_250-14_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0022014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_250-14_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.041558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_250-14_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.012683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_250-14_0_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_250-14_0_4_line_86 |  | 78 | 81 | 0.010981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_250-14_0_4_line_87 |  | 79 | 82 | 0.011331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_250-14_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.026431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_250-14_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.037413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_250-14_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.015104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_250-14_0_4_line_91 |  | 88 | 104 | 0.010692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_250-14_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0058276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_250-14_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0059633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_250-14_0_4_line_94 |  | 92 | 102 | 0.006082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_250-14_0_4_line_95 |  | 93 | 103 | 0.0082695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_250-14_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0094127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_250-14_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_250-14_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.024894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_250-14_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.019196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_250-14_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0048346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_250-14_0_4_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0032139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_250-14_0_4_line_102 |  | 101 | 108 | 0.0042269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_250-14_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0041784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_250-14_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.0031636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_250-14_0_4_line_105 |  | 105 | 106 | 0.0061445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_250-14_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0059938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_250-14_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.0059747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_250-14_0_4_trafo_59 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 72 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2674525.7048 | 1248407.5009 | 2674529.8958 | 1248405.1354
1 | 2674513.6681 | 1248414.295 | 2674525.7048 | 1248407.5009
2 | 2674539.3749 | 1248395.1153 | 2674541.3161 | 1248398.6868 | 2674535.2312 | 1248402.1239 | 2674529.8958 | 1248405.1354
3 | 2674513.6681 | 1248414.295 | 2674506.0967 | 1248418.5736
4 | 2674530.9667 | 1248362.3083 | 2674536.4827 | 1248372.8741 | 2674546.1207 | 1248391.3641 | 2674539.3749 | 1248395.1153
5 | 2674563.7416 | 1248429.6243 | 2674556.3321 | 1248411.696 | 2674546.1207 | 1248391.3641 | 2674539.3749 | 1248395.1153
6 | 2674493.7174 | 1248425.5635 | 2674499.46 | 1248422.3222 | 2674501.7494 | 1248421.0278 | 2674503.1032 | 1248420.2665 | 2674505.1797 | 1248419.0918 | 2674506.0967 | 1248418.5736
7 | 2674530.9667 | 1248362.3083 | 2674544.1904 | 1248355.1026 | 2674568.1344 | 1248342.6477
8 | 2674530.9667 | 1248362.3083 | 2674528.2064 | 1248357.2032 | 2674520.1059 | 1248341.9571 | 2674517.9193 | 1248334.4687 | 2674517.0368 | 1248329.0345
9 | 2674563.7416 | 1248429.6243 | 2674568.6941 | 1248453.159 | 2674569.8444 | 1248464.9709 | 2674568.4803 | 1248473.749
10 | 2674563.7416 | 1248429.6243 | 2674570.4153 | 1248426.8062 | 2674580.909 | 1248424.0917 | 2674589.5816 | 1248422.066 | 2674590.4652 | 1248412.1043
11 | 2674525.3581 | 1248439.56 | 2674516.832 | 1248444.3563 | 2674514.1775 | 1248445.8574 | 2674513.0594 | 1248446.4883 | 2674507.7657 | 1248449.4683
12 | 2674525.3581 | 1248439.56 | 2674527.0273 | 1248444.6723
13 | 2674507.7657 | 1248449.4683 | 2674502.0361 | 1248439.7187
14 | 2674527.0273 | 1248444.6723 | 2674528.1723 | 1248448.1794 | 2674529.2841 | 1248456.4549 | 2674529.7814 | 1248460.1527 | 2674529.3277 | 1248469.4371
15 | 2674468.4676 | 1248398.1934 | 2674475.6042 | 1248393.9911 | 2674493.7174 | 1248425.5635
16 | 2674493.7174 | 1248425.5635 | 2674502.0361 | 1248439.7187
17 | 2674568.4803 | 1248473.749 | 2674580.399 | 1248474.8218 | 2674580.9411 | 1248471.3484 | 2674582.0536 | 1248470.5618 | 2674602.9151 | 1248472.1253
18 | 2674591.9903 | 1248394.9089 | 2674590.4652 | 1248412.1043
19 | 2674529.0695 | 1248474.7209 | 2674529.3277 | 1248469.4371
20 | 2674478.9844 | 1248416.4719 | 2674468.4676 | 1248398.1934
21 | 2674468.4676 | 1248398.1934 | 2674475.6042 | 1248393.9911 | 2674487.176 | 1248387.2204
22 | 2674311.1757 | 1248594.3169 | 2674312.5784 | 1248598.6932 | 2674313.4724 | 1248601.473 | 2674316.1753 | 1248614.5038
23 | 2674311.1757 | 1248594.3169 | 2674324.8025 | 1248595.255
24 | 2674324.8025 | 1248595.255 | 2674327.144 | 1248564.5178 | 2674329.2107 | 1248561.7083 | 2674330.3835 | 1248548.1078
25 | 2674324.8025 | 1248595.255 | 2674345.8334 | 1248598.9435 | 2674348.1023 | 1248599.4137
26 | 2674330.3985 | 1248547.9341 | 2674330.3835 | 1248548.1078
27 | 2674371.5158 | 1248603.2575 | 2674358.2841 | 1248601.5237 | 2674348.1023 | 1248599.4137
28 | 2674369.6869 | 1248353.6439 | 2674366.279 | 1248342.3597
29 | 2674366.279 | 1248342.3597 | 2674381.4909 | 1248327.3464
30 | 2674369.6869 | 1248353.6439 | 2674371.6489 | 1248359.4033
31 | 2674381.4909 | 1248327.3464 | 2674392.2256 | 1248316.7519
32 | 2674349.8666 | 1248424.9467 | 2674337.3202 | 1248428.7588 | 2674326.146 | 1248433.9558 | 2674314.9215 | 1248443.1662
33 | 2674314.9215 | 1248443.1662 | 2674323.9128 | 1248427.7567 | 2674339.4198 | 1248400.6174
34 | 2674349.8666 | 1248424.9467 | 2674373.7253 | 1248421.1876
35 | 2674349.8666 | 1248424.9467 | 2674353.7395 | 1248440.3077
36 | 2674371.5158 | 1248603.2575 | 2674380.5821 | 1248603.527 | 2674384.3166 | 1248603.2966
37 | 2674371.5158 | 1248603.2575 | 2674370.5898 | 1248623.4426
38 | 2674381.4647 | 1248388.2165 | 2674371.6489 | 1248359.4033
39 | 2674398.7916 | 1248310.2716 | 2674392.2256 | 1248316.7519
40 | 2674373.7253 | 1248421.1876 | 2674368.7488 | 1248406.1255 | 2674358.4612 | 1248397.8349
41 | 2674387.2684 | 1248417.3992 | 2674373.7253 | 1248421.1876
42 | 2674353.7395 | 1248440.3077 | 2674355.2549 | 1248446.3185 | 2674350.8691 | 1248453.9912
43 | 2674360.1729 | 1248475.0786 | 2674364.526 | 1248473.621 | 2674374.4277 | 1248474.1345 | 2674375.7397 | 1248462.8651
44 | 2674360.1729 | 1248475.0786 | 2674362.4648 | 1248478.9991 | 2674360.931 | 1248498.316 | 2674374.7806 | 1248499.5683 | 2674372.9001 | 1248523.0394 | 2674399.7269 | 1248525.2553
45 | 2674360.1729 | 1248475.0786 | 2674351.3148 | 1248473.8444 | 2674350.8691 | 1248453.9912
46 | 2674399.7269 | 1248525.2553 | 2674399.5573 | 1248527.9329 | 2674407.0205 | 1248528.5702
47 | 2674399.9172 | 1248627.14 | 2674399.9113 | 1248628.2435
48 | 2674400.0506 | 1248602.3259 | 2674399.9172 | 1248627.14
49 | 2674503.6446 | 1248656.51 | 2674489.9995 | 1248667.8579 | 2674486.526 | 1248671.0067
50 | 2674503.6446 | 1248656.51 | 2674509.9008 | 1248653.2419 | 2674531.4459 | 1248657.5453
51 | 2674503.6446 | 1248656.51 | 2674489.4524 | 1248637.4847 | 2674482.7533 | 1248626.1257 | 2674468.3205 | 1248635.251 | 2674449.0667 | 1248638.0001
52 | 2674473.9492 | 1248543.4429 | 2674472.6153 | 1248544.1709
53 | 2674491.8296 | 1248533.6843 | 2674473.9492 | 1248543.4429
54 | 2674450.228 | 1248556.3893 | 2674472.6153 | 1248544.1709
55 | 2674491.8296 | 1248533.6843 | 2674495.7252 | 1248530.7756 | 2674501.0845 | 1248526.7734 | 2674504.9039 | 1248523.0032
56 | 2674515.1433 | 1248568.4355 | 2674493.2085 | 1248535.7364 | 2674492.2374 | 1248534.2898 | 2674491.8296 | 1248533.6843
57 | 2674450.228 | 1248556.3893 | 2674448.2467 | 1248552.3949 | 2674437.0707 | 1248532.4958 | 2674425.2488 | 1248514.112
58 | 2674450.228 | 1248556.3893 | 2674454.2352 | 1248565.0895
59 | 2674515.6391 | 1248510.5898 | 2674513.0441 | 1248514.9707 | 2674511.4 | 1248516.5956 | 2674509.1595 | 1248518.8024 | 2674504.9039 | 1248523.0032
60 | 2674515.1433 | 1248568.4355 | 2674524.2157 | 1248579.035 | 2674525.8571 | 1248579.0991
61 | 2674425.2488 | 1248514.112 | 2674443.9966 | 1248503.7455
62 | 2674464.7027 | 1248587.8159 | 2674454.2352 | 1248565.0895
63 | 2674506.4653 | 1248503.0461 | 2674495.3838 | 1248509.4332
64 | 2674506.4653 | 1248503.0461 | 2674516.0841 | 1248509.8385
65 | 2674516.0841 | 1248509.8385 | 2674515.6391 | 1248510.5898
66 | 2674538.8086 | 1248579.6049 | 2674525.8571 | 1248579.0991
67 | 2674447.6564 | 1248481.641 | 2674453.8383 | 1248483.0151 | 2674456.5119 | 1248496.8253 | 2674443.9966 | 1248503.7455
68 | 2674464.7027 | 1248587.8159 | 2674472.9172 | 1248586.1623 | 2674474.7322 | 1248596.7705 | 2674478.3355 | 1248613.5056 | 2674482.7533 | 1248626.1257 | 2674468.3205 | 1248635.251 | 2674449.0667 | 1248638.0001
69 | 2674464.7027 | 1248587.8159 | 2674449.0375 | 1248591.6331 | 2674420.0469 | 1248598.185 | 2674409.4304 | 1248600.3835
70 | 2674516.0841 | 1248509.8385 | 2674520.598 | 1248502.2009 | 2674522.959 | 1248498.2165 | 2674526.9947 | 1248485.4653
71 | 2674449.0667 | 1248638.0001 | 2674436.4293 | 1248633.4493
72 | 2674400.0506 | 1248602.3259 | 2674409.4304 | 1248600.3835
73 | 2674629.0443 | 1248449.7241 | 2674627.1106 | 1248479.4017 | 2674603.142 | 1248478.0992 | 2674602.9151 | 1248472.1253
74 | 2674553.0949 | 1248582.5561 | 2674553.0949 | 1248582.5561 | 2674543.9541 | 1248579.8058 | 2674538.8086 | 1248579.6049
75 | 2674522.627 | 1248474.7733 | 2674507.9275 | 1248483.3729
76 | 2674522.627 | 1248474.7733 | 2674529.0695 | 1248474.7209
77 | 2674529.0695 | 1248474.7209 | 2674528.9171 | 1248477.8323 | 2674528.8338 | 1248479.6548 | 2674526.9947 | 1248485.4653
78 | 2674400.0506 | 1248602.3259 | 2674384.3166 | 1248603.2966
79 | 2674411.7754 | 1248466.0639 | 2674428.4931 | 1248465.6512 | 2674434.1148 | 1248478.6311 | 2674447.6564 | 1248481.641
80 | 2674411.7754 | 1248466.0639 | 2674411.2896 | 1248451.8167
81 | 2674409.1172 | 1248425.7571 | 2674410.5942 | 1248431.4241 | 2674411.2896 | 1248451.8167
82 | 2674395.817 | 1248443.2917 | 2674393.6624 | 1248442.8398
83 | 2674387.2684 | 1248417.3992 | 2674380.975 | 1248432.6423 | 2674388.6696 | 1248433.3171 | 2674397.6459 | 1248435.3645 | 2674395.817 | 1248443.2917
84 | 2674387.2684 | 1248417.3992 | 2674399.5379 | 1248420.611
85 | 2674387.2684 | 1248417.3992 | 2674383.6748 | 1248399.3295
86 | 2674409.1172 | 1248425.7571 | 2674405.9845 | 1248423.2382 | 2674399.5379 | 1248420.611
87 | 2674381.4647 | 1248388.2165 | 2674383.6748 | 1248399.3295
88 | 2674381.4647 | 1248388.2165 | 2674389.9403 | 1248385.0316 | 2674405.681 | 1248377.6705
89 | 2674405.681 | 1248377.6705 | 2674414.5308 | 1248373.5319 | 2674429.0319 | 1248349.9969
90 | 2674487.176 | 1248387.2204 | 2674478.7623 | 1248374.6613
91 | 2674592.9349 | 1248384.2588 | 2674591.9903 | 1248394.9089
92 | 2674402.9394 | 1248306.178 | 2674398.7916 | 1248310.2716
93 | 2674639.8242 | 1248442.0829 | 2674645.777 | 1248442.4379
94 | 2674633.753 | 1248441.7209 | 2674639.8242 | 1248442.0829
95 | 2674629.582 | 1248441.4721 | 2674629.0443 | 1248449.7241
96 | 2674553.0949 | 1248582.5561 | 2674562.4236 | 1248583.811
97 | 2674573.3373 | 1248585.2792 | 2674562.4236 | 1248583.811
98 | 2674573.3373 | 1248585.2792 | 2674572.4143 | 1248610.156
99 | 2674573.3373 | 1248585.2792 | 2674579.1466 | 1248582.1278 | 2674579.7359 | 1248569.5549
100 | 2674579.9622 | 1248564.7255 | 2674579.7359 | 1248569.5549
101 | 2674618.3974 | 1248385.7024 | 2674618.3974 | 1248385.7024 | 2674619.6308 | 1248386.7075 | 2674619.4797 | 1248388.3232
102 | 2674614.1773 | 1248385.4631 | 2674618.3974 | 1248385.7024
103 | 2674633.753 | 1248441.7209 | 2674629.582 | 1248441.4721 | 2674629.582 | 1248441.4721
104 | 2674592.9349 | 1248384.2588 | 2674592.9349 | 1248384.2588 | 2674596.0934 | 1248384.4378
105 | 2674602.228 | 1248384.7856 | 2674596.0934 | 1248384.4378
106 | 2674608.2122 | 1248385.1249 | 2674602.228 | 1248384.7856
107 | 2674614.1773 | 1248385.4631 | 2674608.2122 | 1248385.1249

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674525.7048 | 1248407.5009
1 | 2674529.8958 | 1248405.1354
2 | 2674513.6681 | 1248414.295
3 | 2674539.3749 | 1248395.1153
4 | 2674506.0967 | 1248418.5736
5 | 2674530.9667 | 1248362.3083
6 | 2674563.7416 | 1248429.6243
7 | 2674525.3581 | 1248439.56
8 | 2674507.7657 | 1248449.4683
9 | 2674527.0273 | 1248444.6723
10 | 2674493.7174 | 1248425.5635
11 | 2674568.1344 | 1248342.6477
12 | 2674517.0368 | 1248329.0345
13 | 2674568.4803 | 1248473.749
14 | 2674590.4652 | 1248412.1043
15 | 2674502.0361 | 1248439.7187
16 | 2674529.3277 | 1248469.4371
17 | 2674468.4676 | 1248398.1934
18 | 2674316.1753 | 1248614.5038
19 | 2674311.1757 | 1248594.3169
20 | 2674324.8025 | 1248595.255
21 | 2674330.3835 | 1248548.1078
22 | 2674348.1023 | 1248599.4137
23 | 2674366.279 | 1248342.3597
24 | 2674369.6869 | 1248353.6439
25 | 2674381.4909 | 1248327.3464
26 | 2674314.9215 | 1248443.1662
27 | 2674349.8666 | 1248424.9467
28 | 2674339.4198 | 1248400.6174
29 | 2674330.3985 | 1248547.9341
30 | 2674371.5158 | 1248603.2575
31 | 2674371.6489 | 1248359.4033
32 | 2674392.2256 | 1248316.7519
33 | 2674373.7253 | 1248421.1876
34 | 2674353.7395 | 1248440.3077
35 | 2674360.1729 | 1248475.0786
36 | 2674375.7397 | 1248462.8651
37 | 2674399.7269 | 1248525.2553
38 | 2674350.8691 | 1248453.9912
39 | 2674407.0205 | 1248528.5702
40 | 2674399.9113 | 1248628.2435
41 | 2674399.9172 | 1248627.14
42 | 2674486.526 | 1248671.0067
43 | 2674503.6446 | 1248656.51
44 | 2674370.5898 | 1248623.4426
45 | 2674473.9492 | 1248543.4429
46 | 2674472.6153 | 1248544.1709
47 | 2674491.8296 | 1248533.6843
48 | 2674450.228 | 1248556.3893
49 | 2674504.9039 | 1248523.0032
50 | 2674515.1433 | 1248568.4355
51 | 2674425.2488 | 1248514.112
52 | 2674454.2352 | 1248565.0895
53 | 2674495.3838 | 1248509.4332
54 | 2674506.4653 | 1248503.0461
55 | 2674515.6391 | 1248510.5898
56 | 2674525.8571 | 1248579.0991
57 | 2674443.9966 | 1248503.7455
58 | 2674464.7027 | 1248587.8159
59 | 2674516.0841 | 1248509.8385
60 | 2674531.4459 | 1248657.5453
61 | 2674449.0667 | 1248638.0001
62 | 2674409.4304 | 1248600.3835
63 | 2674436.4293 | 1248633.4493
64 | 2674602.9151 | 1248472.1253
65 | 2674538.8086 | 1248579.6049
66 | 2674507.9275 | 1248483.3729
67 | 2674522.627 | 1248474.7733
68 | 2674529.0695 | 1248474.7209
69 | 2674526.9947 | 1248485.4653
70 | 2674384.3166 | 1248603.2966
71 | 2674400.0506 | 1248602.3259
72 | 2674447.6564 | 1248481.641
73 | 2674411.7754 | 1248466.0639
74 | 2674411.2896 | 1248451.8167
75 | 2674393.6624 | 1248442.8398
76 | 2674395.817 | 1248443.2917
77 | 2674387.2684 | 1248417.3992
78 | 2674399.5379 | 1248420.611
79 | 2674383.6748 | 1248399.3295
80 | 2674358.4612 | 1248397.8349
81 | 2674409.1172 | 1248425.7571
82 | 2674381.4647 | 1248388.2165
83 | 2674405.681 | 1248377.6705
84 | 2674429.0319 | 1248349.9969
85 | 2674478.9844 | 1248416.4719
86 | 2674487.176 | 1248387.2204
87 | 2674478.7623 | 1248374.6613
88 | 2674591.9903 | 1248394.9089
89 | 2674402.9394 | 1248306.178
90 | 2674398.7916 | 1248310.2716
91 | 2674645.777 | 1248442.4379
92 | 2674639.8242 | 1248442.0829
93 | 2674629.0443 | 1248449.7241
94 | 2674553.0949 | 1248582.5561
95 | 2674562.4236 | 1248583.811
96 | 2674573.3373 | 1248585.2792
97 | 2674572.4143 | 1248610.156
98 | 2674579.7359 | 1248569.5549
99 | 2674579.9622 | 1248564.7255
100 | 2674619.4797 | 1248388.3232
101 | 2674618.3974 | 1248385.7024
102 | 2674633.753 | 1248441.7209
103 | 2674629.582 | 1248441.4721
104 | 2674592.9349 | 1248384.2588
105 | 2674596.0934 | 1248384.4378
106 | 2674602.228 | 1248384.7856
107 | 2674608.2122 | 1248385.1249
108 | 2674614.1773 | 1248385.4631
109 | 2674411.7754 | 1248466.0639

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97731 | -0.43598 | 0.0064929 | 0.0016273
1 | 0.97719 | -0.43829 | 0.0095508 | 0.0023936
2 | 0.97768 | -0.42878 | 0 | 0
3 | 0.97664 | -0.44921 | 0 | 0
4 | 0.97791 | -0.42426 | 0.0097699 | 0.0024486
5 | 0.97624 | -0.45701 | 0 | 0
6 | 0.97389 | -0.50315 | 0 | 0
7 | 0.98033 | -0.37694 | 0 | 0
8 | 0.97945 | -0.39419 | 0 | 0
9 | 0.98057 | -0.37234 | 0.0095522 | 0.002394
10 | 0.97833 | -0.41602 | 0 | 0
11 | 0.97603 | -0.46112 | 0.0053451 | 0.0013396
12 | 0.97607 | -0.46046 | 0.0051906 | 0.0013009
13 | 0.97268 | -0.52691 | 0 | 0
14 | 0.97285 | -0.52371 | 0.0079544 | 0.0019936
15 | 0.97895 | -0.40388 | 0.019551 | 0.0049
16 | 0.98174 | -0.34949 | 0.0095236 | 0.0023868
17 | 0.97723 | -0.43763 | 0 | 0
18 | 0.98051 | -0.3744 | 0.0036058 | 0.0009037
19 | 0.98058 | -0.37304 | 0 | 0
20 | 0.98062 | -0.37215 | 0 | 0
21 | 0.97975 | -0.38928 | 0.0034029 | 0.00085285
22 | 0.98113 | -0.36216 | 0.0071521 | 0.0017925
23 | 0.98894 | -0.2129 | 0 | 0
24 | 0.98911 | -0.20959 | 0 | 0
25 | 0.98863 | -0.21892 | 0.012485 | 0.0031291
26 | 0.99024 | -0.18758 | 0 | 0
27 | 0.99034 | -0.18569 | 0 | 0
28 | 0.99012 | -0.18991 | 0.002665 | 0.00066791
29 | 0.97974 | -0.38933 | 0.016286 | 0.0040816
30 | 0.9818 | -0.34908 | 0 | 0
31 | 0.9892 | -0.20788 | 0.0031109 | 0.00077967
32 | 0.98858 | -0.2198 | 0.0010922 | 0.00027372
33 | 0.99061 | -0.18034 | 0 | 0
34 | 0.9902 | -0.18846 | 0.00088718 | 0.00022235
35 | 0.98988 | -0.19458 | 0 | 0
36 | 0.98975 | -0.19719 | 0.005689 | 0.0014258
37 | 0.98975 | -0.19707 | 0 | 0
38 | 0.99007 | -0.19085 | 0.0016636 | 0.00041693
39 | 0.98974 | -0.19736 | 0.0015849 | 0.00039722
40 | 0.98244 | -0.33663 | 0.0038163 | 0.00095645
41 | 0.98244 | -0.33656 | 0.010718 | 0.0026863
42 | 0.9828 | -0.32969 | 0.0071946 | 0.0018031
43 | 0.98295 | -0.32678 | 0 | 0
44 | 0.98171 | -0.35084 | 0.004829 | 0.0012103
45 | 0.98747 | -0.23857 | 0.0050742 | 0.0012717
46 | 0.98758 | -0.23657 | 0.0037268 | 0.00093403
47 | 0.98611 | -0.26483 | 0 | 0
48 | 0.98935 | -0.20246 | 0 | 0
49 | 0.9851 | -0.28435 | 0.0040155 | 0.0010064
50 | 0.98522 | -0.28223 | 0 | 0
51 | 0.99422 | -0.10926 | 0 | 0
52 | 0.9885 | -0.21892 | 0.003723 | 0.00093307
53 | 0.98397 | -0.30627 | 0.0050824 | 0.0012738
54 | 0.98403 | -0.3051 | 0 | 0
55 | 0.98413 | -0.30306 | 0.0040174 | 0.0010068
56 | 0.98488 | -0.28873 | 0.0014554 | 0.00036476
57 | 0.99635 | -0.068888 | 0.019103 | 0.0047878
58 | 0.98635 | -0.26039 | 0 | 0
59 | 0.98408 | -0.30403 | 0 | 0
60 | 0.98284 | -0.3289 | 0.0040501 | 0.001015
61 | 0.98371 | -0.31189 | 0 | 0
62 | 0.98324 | -0.32094 | 0.0067293 | 0.0016865
63 | 0.98344 | -0.31722 | 0.022025 | 0.0055199
64 | 0.97167 | -0.54699 | 0.0073117 | 0.0018325
65 | 0.98462 | -0.29379 | 0.0022936 | 0.00057483
66 | 0.98179 | -0.3485 | 0.0097313 | 0.0024389
67 | 0.98195 | -0.34551 | 0 | 0
68 | 0.98201 | -0.34438 | 0 | 0
69 | 0.98259 | -0.33306 | 0.0094949 | 0.0023796
70 | 0.98222 | -0.34091 | 0.0028862 | 0.00072335
71 | 0.98277 | -0.33005 | 0 | 0
72 | 1 | 0 | -0.45192 | -0.11559
73 | 0.99579 | -0.080477 | 0 | 0
74 | 0.99445 | -0.10626 | 0.021882 | 0.005484
75 | 0.99079 | -0.17693 | 0.0026205 | 0.00065677
76 | 0.9908 | -0.17683 | 0 | 0
77 | 0.9909 | -0.17489 | 0 | 0
78 | 0.99169 | -0.1595 | 0.012464 | 0.0031237
79 | 0.99015 | -0.18926 | 0.0023694 | 0.00059382
80 | 0.99037 | -0.18519 | 0.0093845 | 0.002352
81 | 0.9925 | -0.14377 | 0 | 0
82 | 0.98972 | -0.19764 | 0 | 0
83 | 0.98917 | -0.20829 | 0.021342 | 0.0053488
84 | 0.98913 | -0.20916 | 0.0013024 | 0.00032642
85 | 0.97704 | -0.44133 | 0.0096147 | 0.0024097
86 | 0.97689 | -0.44433 | 0 | 0
87 | 0.97665 | -0.449 | 0.016913 | 0.0042387
88 | 0.97249 | -0.53078 | 0.0051104 | 0.0012808
89 | 0.98856 | -0.22025 | 0.00079307 | 0.00019876
90 | 0.98856 | -0.22017 | 0.0014122 | 0.00035392
91 | 0.97029 | -0.57427 | 0.002309 | 0.0005787
92 | 0.9703 | -0.57401 | 0.002318 | 0.00058094
93 | 0.97047 | -0.57073 | 0.0070123 | 0.0017574
94 | 0.98436 | -0.29893 | 0.0012839 | 0.00032178
95 | 0.9842 | -0.30201 | 0.0022347 | 0.00056007
96 | 0.98404 | -0.30516 | 0 | 0
97 | 0.98396 | -0.3068 | 0.0036553 | 0.00091611
98 | 0.98383 | -0.3094 | 0.0043621 | 0.0010933
99 | 0.98379 | -0.31009 | 0.0079047 | 0.0019811
100 | 0.97211 | -0.53838 | 0.004195 | 0.0010514
101 | 0.97212 | -0.53813 | 0.0014523 | 0.00036399
102 | 0.97033 | -0.57349 | 0.0023984 | 0.00060108
103 | 0.97035 | -0.57295 | 0.0074694 | 0.001872
104 | 0.97232 | -0.53416 | 0.005398 | 0.0013529
105 | 0.97228 | -0.53484 | 0.0017879 | 0.00044809
106 | 0.97223 | -0.53597 | 0.0014417 | 0.00036134
107 | 0.97218 | -0.53691 | 0.0014289 | 0.00035811
108 | 0.97214 | -0.53769 | 0.0014329 | 0.00035911
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.079439 | 0.020033 | -0.07943 | -0.020027 | 8.8067e-06 | 5.4554e-06 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.97731 | -0.43598 | 0.97719 | -0.43829 | 11.0802
1 | -0.085932 | -0.02166 | 0.085962 | 0.021678 | 2.9596e-05 | 1.8421e-05 | 0.13088 | 0.13088 | 0.13088 | 0.97731 | -0.43598 | 0.97768 | -0.42878 | 11.9854
2 | 0.06988 | 0.017634 | -0.069843 | -0.017611 | 3.6504e-05 | 2.2932e-05 | 0.10645 | 0.10645 | 0.10645 | 0.97719 | -0.43829 | 0.97664 | -0.44921 | 14.6225
3 | -0.085962 | -0.021678 | 0.08598 | 0.02169 | 1.8622e-05 | 1.1591e-05 | 0.13088 | 0.13088 | 0.13088 | 0.97768 | -0.42878 | 0.97791 | -0.42426 | 11.9854
4 | 0.010542 | 0.0026427 | -0.010538 | -0.0026407 | 3.9169e-06 | 2.0004e-06 | 0.016061 | 0.016062 | 0.016062 | 0.97664 | -0.44921 | 0.97624 | -0.45701 | 4.4125
5 | 0.059301 | 0.014968 | -0.059149 | -0.014871 | 0.0001528 | 9.7168e-05 | 0.090391 | 0.090391 | 0.090391 | 0.97664 | -0.44921 | 0.97389 | -0.50315 | 24.8326
6 | -0.09575 | -0.024139 | 0.095788 | 0.024162 | 3.7748e-05 | 2.3624e-05 | 0.14575 | 0.14575 | 0.14575 | 0.97791 | -0.42426 | 0.97833 | -0.41602 | 13.3468
7 | 0.0053461 | 0.0013398 | -0.0053451 | -0.0013396 | 1.0471e-06 | 1.4448e-07 | 0.0081487 | 0.0081489 | 0.0081489 | 0.97624 | -0.45701 | 0.97603 | -0.46112 | 2.2387
8 | 0.0051915 | 0.001301 | -0.0051906 | -0.0013009 | 8.5412e-07 | 9.1915e-08 | 0.007913 | 0.0079131 | 0.0079131 | 0.97624 | -0.45701 | 0.97607 | -0.46046 | 2.1739
9 | 0.028905 | 0.0072761 | -0.028873 | -0.0072556 | 3.2788e-05 | 2.0427e-05 | 0.044176 | 0.044177 | 0.044177 | 0.97389 | -0.50315 | 0.97268 | -0.52691 | 12.1364
10 | 0.030243 | 0.0075947 | -0.030214 | -0.0075762 | 2.9626e-05 | 1.8501e-05 | 0.046214 | 0.046215 | 0.046215 | 0.97389 | -0.50315 | 0.97285 | -0.52371 | 12.6963
11 | 0.14216 | 0.035895 | -0.14204 | -0.03582 | 0.00011736 | 7.435e-05 | 0.21587 | 0.21587 | 0.21587 | 0.98033 | -0.37694 | 0.97945 | -0.39419 | 19.7688
12 | -0.14216 | -0.035895 | 0.14219 | 0.035915 | 3.1327e-05 | 1.9846e-05 | 0.21587 | 0.21587 | 0.21587 | 0.98033 | -0.37694 | 0.98057 | -0.37234 | 19.7687
13 | 0.14204 | 0.03582 | -0.14198 | -0.035779 | 6.5875e-05 | 4.1734e-05 | 0.21587 | 0.21588 | 0.21588 | 0.97945 | -0.39419 | 0.97895 | -0.40388 | 19.7688
14 | -0.15174 | -0.038309 | 0.15191 | 0.038414 | 0.00016628 | 0.00010547 | 0.23037 | 0.23037 | 0.23037 | 0.98057 | -0.37234 | 0.98174 | -0.34949 | 21.0962
15 | 0.026566 | 0.0066716 | -0.026538 | -0.0066546 | 2.7362e-05 | 1.6951e-05 | 0.040411 | 0.040411 | 0.040411 | 0.97833 | -0.41602 | 0.97723 | -0.43763 | 11.1019
16 | -0.12235 | -0.030834 | 0.12242 | 0.030879 | 7.1122e-05 | 4.4899e-05 | 0.18616 | 0.18616 | 0.18616 | 0.97833 | -0.41602 | 0.97895 | -0.40388 | 17.0474
17 | 0.028873 | 0.0072556 | -0.028845 | -0.0072384 | 2.7638e-05 | 1.722e-05 | 0.044177 | 0.044177 | 0.044177 | 0.97268 | -0.52691 | 0.97167 | -0.54699 | 12.1365
18 | 0.022259 | 0.0055826 | -0.022252 | -0.0055781 | 7.5046e-06 | 4.5887e-06 | 0.034048 | 0.034048 | 0.034048 | 0.97285 | -0.52371 | 0.97249 | -0.53078 | 9.3538
19 | -0.16143 | -0.040801 | 0.16147 | 0.040826 | 3.9629e-05 | 2.5162e-05 | 0.2448 | 0.2448 | 0.2448 | 0.98174 | -0.34949 | 0.98201 | -0.34438 | 22.418
20 | 0.0096163 | 0.0024105 | -0.0096147 | -0.0024097 | 1.6945e-06 | 8.2047e-07 | 0.014643 | 0.014643 | 0.014643 | 0.97723 | -0.43763 | 0.97704 | -0.44133 | 4.0228
21 | 0.016922 | 0.0042442 | -0.016917 | -0.004241 | 5.4005e-06 | 3.1847e-06 | 0.025768 | 0.025768 | 0.025768 | 0.97723 | -0.43763 | 0.97689 | -0.44433 | 7.0791
22 | -0.0036058 | -0.0009037 | 0.003606 | 0.00090359 | 2.3383e-07 | -1.1301e-07 | 0.0054722 | 0.0054721 | 0.0054722 | 0.98051 | -0.3744 | 0.98058 | -0.37304 | 1.5033
23 | -0.003606 | -0.00090359 | 0.0036062 | 0.00090351 | 1.5292e-07 | -7.3935e-08 | 0.0054721 | 0.005472 | 0.0054721 | 0.98058 | -0.37304 | 0.98062 | -0.37215 | 1.5033
24 | 0.019705 | 0.0049442 | -0.019689 | -0.0049345 | 1.6083e-05 | 9.6888e-06 | 0.029903 | 0.029903 | 0.029903 | 0.98062 | -0.37215 | 0.97975 | -0.38928 | 8.2151
25 | -0.023311 | -0.0058477 | 0.023322 | 0.0058545 | 1.1107e-05 | 6.8097e-06 | 0.035375 | 0.035375 | 0.035375 | 0.98062 | -0.37215 | 0.98113 | -0.36216 | 9.7183
26 | 0.016286 | 0.0040816 | -0.016286 | -0.0040816 | 4e-08 | 2.3404e-08 | 0.024735 | 0.024735 | 0.024735 | 0.97975 | -0.38928 | 0.97974 | -0.38933 | 6.7952
27 | -0.030474 | -0.007647 | 0.030493 | 0.0076589 | 1.9022e-05 | 1.1874e-05 | 0.046222 | 0.046222 | 0.046222 | 0.98113 | -0.36216 | 0.9818 | -0.34908 | 12.6983
28 | -0.015787 | -0.0039578 | 0.01579 | 0.0039593 | 2.494e-06 | 1.4449e-06 | 0.023755 | 0.023755 | 0.023755 | 0.98894 | -0.2129 | 0.98911 | -0.20959 | 6.5261
29 | 0.015787 | 0.0039578 | -0.015783 | -0.0039552 | 4.5228e-06 | 2.6204e-06 | 0.023755 | 0.023755 | 0.023755 | 0.98894 | -0.2129 | 0.98863 | -0.21892 | 6.5261
30 | -0.01579 | -0.0039593 | 0.015791 | 0.00396 | 1.2875e-06 | 7.4591e-07 | 0.023755 | 0.023755 | 0.023755 | 0.98911 | -0.20959 | 0.9892 | -0.20788 | 6.5261
31 | 0.0032976 | 0.00082613 | -0.0032974 | -0.00082624 | 1.3932e-07 | -1.0422e-07 | 0.0049632 | 0.0049633 | 0.0049633 | 0.98863 | -0.21892 | 0.98858 | -0.2198 | 1.3635
32 | -0.0026653 | -0.00066747 | 0.0026655 | 0.00066711 | 2.3978e-07 | -3.5946e-07 | 0.0040049 | 0.0040047 | 0.0040049 | 0.99024 | -0.18758 | 0.99034 | -0.18569 | 1.1002
33 | 0.0026653 | 0.00066747 | -0.002665 | -0.00066791 | 2.9533e-07 | -4.4254e-07 | 0.0040049 | 0.0040051 | 0.0040051 | 0.99024 | -0.18758 | 0.99012 | -0.18991 | 1.1003
34 | -0.012495 | -0.0031299 | 0.012498 | 0.0031316 | 3.1828e-06 | 1.727e-06 | 0.018773 | 0.018773 | 0.018773 | 0.99034 | -0.18569 | 0.99061 | -0.18034 | 5.1574
35 | 0.0098291 | 0.0024628 | -0.0098279 | -0.0024622 | 1.2957e-06 | 6.2544e-07 | 0.014768 | 0.014768 | 0.014768 | 0.99034 | -0.18569 | 0.9902 | -0.18846 | 4.0573
36 | -0.035323 | -0.0088691 | 0.035337 | 0.0088778 | 1.3773e-05 | 8.6525e-06 | 0.053541 | 0.053541 | 0.053541 | 0.9818 | -0.34908 | 0.98222 | -0.34091 | 14.7091
37 | 0.0048294 | 0.0012103 | -0.004829 | -0.0012103 | 4.0595e-07 | 4.3005e-09 | 0.0073194 | 0.0073195 | 0.0073195 | 0.9818 | -0.34908 | 0.98171 | -0.35084 | 2.0108
38 | -0.018902 | -0.0047397 | 0.018911 | 0.0047452 | 9.229e-06 | 5.5156e-06 | 0.028435 | 0.028434 | 0.028435 | 0.9892 | -0.20788 | 0.98972 | -0.19764 | 7.8117
39 | 0.0022053 | 0.00055251 | -0.0022052 | -0.00055261 | 3.8117e-08 | -9.3885e-08 | 0.0033193 | 0.0033194 | 0.0033194 | 0.98858 | -0.2198 | 0.98856 | -0.22017 | 0.91191
40 | 0.0093866 | 0.002353 | -0.0093845 | -0.002352 | 2.1657e-06 | 1.0122e-06 | 0.0141 | 0.0141 | 0.0141 | 0.99061 | -0.18034 | 0.99037 | -0.18519 | 3.8737
41 | -0.021884 | -0.0054846 | 0.02189 | 0.0054881 | 5.6834e-06 | 3.4568e-06 | 0.032873 | 0.032873 | 0.032873 | 0.99061 | -0.18034 | 0.9909 | -0.17489 | 9.031
42 | 0.0089407 | 0.0022398 | -0.0089396 | -0.0022394 | 1.0178e-06 | 4.5802e-07 | 0.013435 | 0.013435 | 0.013435 | 0.9902 | -0.18846 | 0.99007 | -0.19085 | 3.691
43 | 0.0056897 | 0.0014259 | -0.005689 | -0.0014258 | 7.0805e-07 | 1.2139e-07 | 0.0085528 | 0.008553 | 0.008553 | 0.98988 | -0.19458 | 0.98975 | -0.19719 | 2.3497
44 | 0.0015851 | 0.00039608 | -0.0015849 | -0.0003971 | 1.8795e-07 | -1.0145e-06 | 0.0023824 | 0.0023828 | 0.0023828 | 0.98988 | -0.19458 | 0.98975 | -0.19707 | 0.65461
45 | -0.0072748 | -0.001822 | 0.0072761 | 0.0018225 | 1.2915e-06 | 4.5625e-07 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | 0.98988 | -0.19458 | 0.99007 | -0.19085 | 3.0042
46 | 0.0015849 | 0.0003971 | -0.0015849 | -0.00039722 | 2.166e-08 | -1.1688e-07 | 0.0023828 | 0.0023828 | 0.0023828 | 0.98975 | -0.19707 | 0.98974 | -0.19736 | 0.65462
47 | -0.0038163 | -0.00095645 | 0.0038163 | 0.00095644 | 1.3826e-08 | -5.1249e-09 | 0.0057802 | 0.0057802 | 0.0057802 | 0.98244 | -0.33663 | 0.98244 | -0.33656 | 1.588
48 | -0.014535 | -0.0036427 | 0.014539 | 0.0036453 | 4.5097e-06 | 2.5719e-06 | 0.022014 | 0.022014 | 0.022014 | 0.98244 | -0.33656 | 0.98277 | -0.33005 | 6.0479
49 | -0.0071946 | -0.0018031 | 0.0071956 | 0.0018035 | 9.983e-07 | 3.5457e-07 | 0.010893 | 0.010893 | 0.010893 | 0.9828 | -0.32969 | 0.98295 | -0.32678 | 2.9926
50 | 0.0040505 | 0.0010149 | -0.0040501 | -0.001015 | 4.0929e-07 | -1.0598e-07 | 0.0061316 | 0.0061318 | 0.0061318 | 0.98295 | -0.32678 | 0.98284 | -0.3289 | 1.6846
51 | -0.011246 | -0.0028184 | 0.011254 | 0.0028226 | 7.9828e-06 | 4.1773e-06 | 0.017025 | 0.017024 | 0.017025 | 0.98295 | -0.32678 | 0.98371 | -0.31189 | 4.6771
52 | -0.22311 | -0.056668 | 0.22313 | 0.056682 | 2.1504e-05 | 1.3704e-05 | 0.33647 | 0.33647 | 0.33647 | 0.98747 | -0.23857 | 0.98758 | -0.23657 | 30.8121
53 | 0.21803 | 0.055396 | -0.21776 | -0.055221 | 0.00027531 | 0.00017542 | 0.32882 | 0.32882 | 0.32882 | 0.98747 | -0.23857 | 0.98611 | -0.26483 | 30.1119
54 | -0.22686 | -0.057616 | 0.22723 | 0.057854 | 0.00037307 | 0.00023778 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.98758 | -0.23657 | 0.98935 | -0.20246 | 31.3263
55 | 0.19452 | 0.049382 | -0.19434 | -0.049266 | 0.00018248 | 0.00011614 | 0.29376 | 0.29376 | 0.29376 | 0.98611 | -0.26483 | 0.9851 | -0.28435 | 26.9008
56 | 0.023234 | 0.0058385 | -0.023215 | -0.0058266 | 1.9279e-05 | 1.1805e-05 | 0.035065 | 0.035066 | 0.035066 | 0.98611 | -0.26483 | 0.98522 | -0.28223 | 9.6334
57 | -0.32429 | -0.082421 | 0.32575 | 0.083355 | 0.0014626 | 0.00093415 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.98935 | -0.20246 | 0.99422 | -0.10926 | 44.7021
58 | 0.097058 | 0.024567 | -0.096981 | -0.024518 | 7.6634e-05 | 4.8923e-05 | 0.14606 | 0.14606 | 0.14606 | 0.98935 | -0.20246 | 0.9885 | -0.21892 | 40.1276
59 | 0.19033 | 0.04826 | -0.19015 | -0.048151 | 0.00017099 | 0.00010881 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.9851 | -0.28435 | 0.98413 | -0.30306 | 26.3454
60 | 0.023215 | 0.0058266 | -0.023208 | -0.0058222 | 7.1907e-06 | 4.4035e-06 | 0.035066 | 0.035066 | 0.035066 | 0.98522 | -0.28223 | 0.98488 | -0.28873 | 9.6334
61 | -0.32575 | -0.083355 | 0.32639 | 0.083762 | 0.0006381 | 0.00040755 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.99422 | -0.10926 | 0.99635 | -0.068888 | 44.702
62 | 0.093258 | 0.023585 | -0.093073 | -0.023467 | 0.00018512 | 0.00011815 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.9885 | -0.21892 | 0.98635 | -0.26039 | 38.588
63 | -0.0050824 | -0.0012738 | 0.0050827 | 0.0012738 | 2.8333e-07 | 1.8861e-08 | 0.0076859 | 0.0076858 | 0.0076859 | 0.98397 | -0.30627 | 0.98403 | -0.3051 | 2.1115
64 | -0.0050827 | -0.0012738 | 0.0050829 | 0.0012738 | 2.6033e-07 | 1.731e-08 | 0.0076858 | 0.0076858 | 0.0076858 | 0.98403 | -0.3051 | 0.98408 | -0.30403 | 2.1115
65 | 0.18614 | 0.047144 | -0.18613 | -0.047139 | 8.6565e-06 | 5.5069e-06 | 0.28162 | 0.28162 | 0.28162 | 0.98413 | -0.30306 | 0.98408 | -0.30403 | 25.7891
66 | 0.021752 | 0.0054575 | -0.021747 | -0.0054543 | 5.2505e-06 | 3.1954e-06 | 0.032867 | 0.032867 | 0.032867 | 0.98488 | -0.28873 | 0.98462 | -0.29379 | 9.0294
67 | -0.34549 | -0.08855 | 0.34665 | 0.08929 | 0.0011579 | 0.00073971 | 0.51668 | 0.51668 | 0.51668 | 0.99635 | -0.068888 | 1 | 0 | 47.3146
68 | 0.033366 | 0.0083973 | -0.033284 | -0.0083459 | 8.1903e-05 | 5.1321e-05 | 0.050349 | 0.050349 | 0.050349 | 0.98635 | -0.26039 | 0.98371 | -0.31189 | 13.8322
69 | 0.059707 | 0.01507 | -0.059534 | -0.01496 | 0.00017261 | 0.00010975 | 0.090111 | 0.090112 | 0.090112 | 0.98635 | -0.26039 | 0.98324 | -0.32094 | 24.7559
70 | 0.18105 | 0.045865 | -0.18079 | -0.045705 | 0.00025211 | 0.00016033 | 0.27393 | 0.27393 | 0.27393 | 0.98408 | -0.30403 | 0.98259 | -0.33306 | 25.0853
71 | 0.02203 | 0.0055233 | -0.022025 | -0.0055199 | 5.5938e-06 | 3.4096e-06 | 0.033325 | 0.033325 | 0.033325 | 0.98371 | -0.31189 | 0.98344 | -0.31722 | 9.1552
72 | 0.052805 | 0.013273 | -0.052782 | -0.013259 | 2.2948e-05 | 1.4565e-05 | 0.079928 | 0.079928 | 0.079928 | 0.98324 | -0.32094 | 0.98277 | -0.33005 | 21.9581
73 | 0.021533 | 0.0054059 | -0.021509 | -0.0053911 | 2.4359e-05 | 1.4851e-05 | 0.03298 | 0.03298 | 0.03298 | 0.97167 | -0.54699 | 0.97047 | -0.57073 | 9.0604
74 | 0.019454 | 0.0048795 | -0.019449 | -0.0048766 | 4.7634e-06 | 2.8617e-06 | 0.029401 | 0.029401 | 0.029401 | 0.98462 | -0.29379 | 0.98436 | -0.29893 | 8.0771
75 | -0.0097313 | -0.0024389 | 0.0097327 | 0.0024396 | 1.3892e-06 | 6.737e-07 | 0.014749 | 0.014749 | 0.014749 | 0.98179 | -0.3485 | 0.98195 | -0.34551 | 4.0519
76 | -0.0097327 | -0.0024396 | 0.0097332 | 0.0024398 | 5.2402e-07 | 2.5411e-07 | 0.014749 | 0.014749 | 0.014749 | 0.98195 | -0.34551 | 0.98201 | -0.34438 | 4.0519
77 | -0.17121 | -0.043266 | 0.1713 | 0.043325 | 9.2918e-05 | 5.9049e-05 | 0.25955 | 0.25955 | 0.25955 | 0.98201 | -0.34438 | 0.98259 | -0.33306 | 23.7686
78 | -0.038223 | -0.0096011 | 0.038243 | 0.0096136 | 1.9827e-05 | 1.2489e-05 | 0.057913 | 0.057913 | 0.057913 | 0.98222 | -0.34091 | 0.98277 | -0.33005 | 15.9103
79 | 0.10362 | 0.026303 | -0.10322 | -0.026047 | 0.0003995 | 0.00025509 | 0.15431 | 0.15431 | 0.15431 | 1 | 0 | 0.99579 | -0.080477 | 42.3929
80 | 0.10322 | 0.026047 | -0.1031 | -0.025966 | 0.00012729 | 8.1282e-05 | 0.15431 | 0.15431 | 0.15431 | 0.99579 | -0.080477 | 0.99445 | -0.10626 | 42.3929
81 | 0.081215 | 0.020482 | -0.081069 | -0.020389 | 0.00014554 | 9.2805e-05 | 0.12157 | 0.12157 | 0.12157 | 0.99445 | -0.10626 | 0.9925 | -0.14377 | 33.3979
82 | -0.0026205 | -0.00065677 | 0.0026206 | 0.00065675 | 1.2787e-08 | -2.0168e-08 | 0.0039357 | 0.0039356 | 0.0039357 | 0.99079 | -0.17693 | 0.9908 | -0.17683 | 1.0812
83 | -0.0026206 | -0.00065675 | 0.0026208 | 0.00065637 | 2.4137e-07 | -3.8079e-07 | 0.0039356 | 0.0039355 | 0.0039356 | 0.9908 | -0.17683 | 0.9909 | -0.17489 | 1.0812
84 | -0.068494 | -0.017195 | 0.068544 | 0.017227 | 5.0327e-05 | 3.2046e-05 | 0.10287 | 0.10287 | 0.10287 | 0.9909 | -0.17489 | 0.99169 | -0.1595 | 28.2601
85 | 0.043983 | 0.01105 | -0.043953 | -0.011031 | 3.0148e-05 | 1.9058e-05 | 0.066059 | 0.066059 | 0.066059 | 0.9909 | -0.17489 | 0.99015 | -0.18926 | 18.148
86 | -0.081008 | -0.020351 | 0.081069 | 0.020389 | 6.0859e-05 | 3.8808e-05 | 0.12157 | 0.12157 | 0.12157 | 0.99169 | -0.1595 | 0.9925 | -0.14377 | 33.398
87 | 0.041584 | 0.010437 | -0.041567 | -0.010427 | 1.6597e-05 | 1.0476e-05 | 0.062498 | 0.062498 | 0.062498 | 0.99015 | -0.18926 | 0.98972 | -0.19764 | 17.1698
88 | 0.022656 | 0.0056818 | -0.022644 | -0.0056747 | 1.1501e-05 | 7.0211e-06 | 0.034064 | 0.034064 | 0.034064 | 0.98972 | -0.19764 | 0.98917 | -0.20829 | 9.3582
89 | 0.0013025 | 0.00032598 | -0.0013024 | -0.00032642 | 5.3858e-08 | -4.4578e-07 | 0.0019592 | 0.0019594 | 0.0019594 | 0.98917 | -0.20829 | 0.98913 | -0.20916 | 0.53829
90 | 0.016917 | 0.004241 | -0.016913 | -0.0042387 | 3.7609e-06 | 2.2179e-06 | 0.025768 | 0.025768 | 0.025768 | 0.97689 | -0.44433 | 0.97665 | -0.449 | 7.0792
91 | 0.017141 | 0.0042973 | -0.017138 | -0.0042956 | 2.7582e-06 | 1.6326e-06 | 0.026228 | 0.026228 | 0.026228 | 0.97249 | -0.53078 | 0.97232 | -0.53416 | 7.2056
92 | -0.00079307 | -0.00019876 | 0.00079308 | 0.00019869 | 3.1142e-09 | -7.2722e-08 | 0.0011938 | 0.0011937 | 0.0011938 | 0.98856 | -0.22025 | 0.98856 | -0.22017 | 0.32796
93 | -0.002309 | -0.0005787 | 0.0023091 | 0.00057865 | 2.8041e-08 | -5.5709e-08 | 0.0035411 | 0.0035411 | 0.0035411 | 0.97029 | -0.57427 | 0.9703 | -0.57401 | 0.97283
94 | -0.004627 | -0.0011596 | 0.0046272 | 0.0011596 | 1.1484e-07 | -1.6287e-09 | 0.0070958 | 0.0070958 | 0.0070958 | 0.9703 | -0.57401 | 0.97033 | -0.57349 | 1.9494
95 | 0.014497 | 0.0036336 | -0.014495 | -0.0036327 | 1.5322e-06 | 8.7842e-07 | 0.022228 | 0.022228 | 0.022228 | 0.97047 | -0.57073 | 0.97035 | -0.57295 | 6.1066
96 | 0.018165 | 0.0045548 | -0.018162 | -0.0045532 | 2.6616e-06 | 1.5838e-06 | 0.02746 | 0.02746 | 0.02746 | 0.98436 | -0.29893 | 0.9842 | -0.30201 | 7.544
97 | 0.015928 | 0.0039932 | -0.015925 | -0.0039918 | 2.3948e-06 | 1.3927e-06 | 0.024081 | 0.024081 | 0.024081 | 0.9842 | -0.30201 | 0.98404 | -0.30516 | 6.6158
98 | 0.0036556 | 0.00091598 | -0.0036553 | -0.00091611 | 2.8525e-07 | -1.3366e-07 | 0.0055277 | 0.0055278 | 0.0055278 | 0.98404 | -0.30516 | 0.98396 | -0.3068 | 1.5186
99 | 0.01227 | 0.0030758 | -0.012267 | -0.0030745 | 2.478e-06 | 1.3421e-06 | 0.018554 | 0.018554 | 0.018554 | 0.98404 | -0.30516 | 0.98383 | -0.3094 | 5.0972
100 | 0.0079049 | 0.0019812 | -0.0079047 | -0.0019811 | 2.5916e-07 | 1.0448e-07 | 0.011956 | 0.011956 | 0.011956 | 0.98383 | -0.3094 | 0.98379 | -0.31009 | 3.2846
101 | -0.004195 | -0.0010514 | 0.0041951 | 0.0010514 | 4.9696e-08 | -8.0395e-09 | 0.0064214 | 0.0064214 | 0.0064214 | 0.97211 | -0.53838 | 0.97212 | -0.53813 | 1.7641
102 | -0.0056474 | -0.0014154 | 0.0056475 | 0.0014154 | 1.1845e-07 | 2.3401e-08 | 0.0086445 | 0.0086444 | 0.0086445 | 0.97212 | -0.53813 | 0.97214 | -0.53769 | 2.3749
103 | -0.0070255 | -0.0017607 | 0.0070257 | 0.0017607 | 1.8187e-07 | 6.4785e-08 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010774 | 0.97033 | -0.57349 | 0.97035 | -0.57295 | 2.9598
104 | 0.01174 | 0.0029428 | -0.01174 | -0.0029425 | 3.8299e-07 | 2.0588e-07 | 0.017967 | 0.017967 | 0.017967 | 0.97232 | -0.53416 | 0.97228 | -0.53484 | 4.9361
105 | 0.0099522 | 0.0024945 | -0.0099516 | -0.0024942 | 5.3455e-07 | 2.6591e-07 | 0.015231 | 0.015231 | 0.015231 | 0.97228 | -0.53484 | 0.97223 | -0.53597 | 4.1844
106 | 0.0085099 | 0.0021329 | -0.0085095 | -0.0021327 | 3.813e-07 | 1.6971e-07 | 0.013025 | 0.013025 | 0.013025 | 0.97223 | -0.53597 | 0.97218 | -0.53691 | 3.5782
107 | 0.0070807 | 0.0017746 | -0.0070804 | -0.0017745 | 2.6316e-07 | 9.4342e-08 | 0.010838 | 0.010838 | 0.010838 | 0.97218 | -0.53691 | 0.97214 | -0.53769 | 2.9774

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48199 | 0.12313

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0064929 | 0.0016273
1 | 0.0095508 | 0.0023936
2 | 0.0097699 | 0.0024486
3 | 0.0095522 | 0.002394
4 | 0.0053451 | 0.0013396
5 | 0.0051906 | 0.0013009
6 | 0.0079544 | 0.0019936
7 | 0.019551 | 0.0049
8 | 0.0095236 | 0.0023868
9 | 0.0036058 | 0.0009037
10 | 0.0034029 | 0.00085285
11 | 0.0071521 | 0.0017925
12 | 0.012485 | 0.0031291
13 | 0.002665 | 0.00066791
14 | 0.016286 | 0.0040816
15 | 0.0031109 | 0.00077967
16 | 0.0010922 | 0.00027372
17 | 0.00088718 | 0.00022235
18 | 0.005689 | 0.0014258
19 | 0.0016636 | 0.00041693
20 | 0.0015849 | 0.00039722
21 | 0.0038163 | 0.00095645
22 | 0.010718 | 0.0026863
23 | 0.0071946 | 0.0018031
24 | 0.004829 | 0.0012103
25 | 0.0050742 | 0.0012717
26 | 0.0037268 | 0.00093403
27 | 0.0040155 | 0.0010064
28 | 0.003723 | 0.00093307
29 | 0.0050824 | 0.0012738
30 | 0.0040174 | 0.0010068
31 | 0.0014554 | 0.00036476
32 | 0.019103 | 0.0047878
33 | 0.0040501 | 0.001015
34 | 0.0067293 | 0.0016865
35 | 0.022025 | 0.0055199
36 | 0.0073117 | 0.0018325
37 | 0.0022936 | 0.00057483
38 | 0.0097313 | 0.0024389
39 | 0.0094949 | 0.0023796
40 | 0.0028862 | 0.00072335
41 | 0.030064 | 0.0075348
42 | 0.021882 | 0.005484
43 | 0.0026205 | 0.00065677
44 | 0.012464 | 0.0031237
45 | 0.0023694 | 0.00059382
46 | 0.0093845 | 0.002352
47 | 0.021342 | 0.0053488
48 | 0.0013024 | 0.00032642
49 | 0.0096147 | 0.0024097
50 | 0.016913 | 0.0042387
51 | 0.0051104 | 0.0012808
52 | 0.00079307 | 0.00019876
53 | 0.0014122 | 0.00035392
54 | 0.002309 | 0.0005787
55 | 0.002318 | 0.00058094
56 | 0.0070123 | 0.0017574
57 | 0.0012839 | 0.00032178
58 | 0.0022347 | 0.00056007
59 | 0.0036553 | 0.00091611
60 | 0.0043621 | 0.0010933
61 | 0.0079047 | 0.0019811
62 | 0.004195 | 0.0010514
63 | 0.0014523 | 0.00036399
64 | 0.0023984 | 0.00060108
65 | 0.0074694 | 0.001872
66 | 0.005398 | 0.0013529
67 | 0.0017879 | 0.00044809
68 | 0.0014417 | 0.00036134
69 | 0.0014289 | 0.00035811
70 | 0.0014329 | 0.00035911

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1