## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_250-16_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_250-16_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_250-16_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_250-16_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_250-16_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_250-16_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_250-16_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_250-16_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_250-16_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_250-16_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_250-16_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_250-16_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_250-16_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_250-16_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_250-16_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_250-16_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_250-16_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_250-16_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_250-16_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_250-16_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_250-16_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_250-16_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_250-16_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_250-16_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_250-16_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_250-16_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_250-16_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_250-16_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_250-16_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_250-16_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_250-16_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_250-16_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_250-16_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_250-16_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_250-16_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_250-16_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_250-16_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_250-16_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_250-16_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_250-16_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_250-16_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_250-16_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_250-16_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_250-16_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_250-16_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_250-16_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_250-16_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_250-16_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_250-16_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_250-16_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_250-16_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_250-16_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_250-16_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_250-16_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_250-16_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_250-16_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_250-16_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_250-16_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_250-16_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_250-16_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_250-16_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_250-16_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_250-16_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_250-16_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_250-16_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_250-16_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_250-16_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_250-16_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_250-16_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_250-16_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_250-16_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_250-16_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_250-16_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_250-16_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_250-16_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_250-16_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_250-16_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_250-16_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_250-16_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_250-16_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_250-16_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_250-16_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_250-16_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_250-16_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_250-16_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_250-16_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_250-16_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_250-16_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_250-16_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_250-16_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_250-16_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_250-16_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_250-16_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_250-16_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_250-16_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_250-16_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_250-16_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_250-16_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_250-16_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_250-16_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_250-16_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_250-16_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_250-16_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_250-16_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_250-16_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_250-16_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_250-16_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_250-16_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_250-16_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_250-16_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_250-16_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_250-16_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_250-16_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_250-16_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_250-16_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_250-16_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_250-16_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_250-16_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_250-16_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_250-16_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_250-16_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_250-16_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_250-16_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_250-16_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_250-16_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_250-16_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_250-16_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_250-16_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_250-16_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_250-16_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_250-16_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_250-16_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_250-16_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_250-16_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_250-16_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_250-16_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_250-16_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_250-16_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_250-16_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_250-16_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_250-16_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_250-16_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_250-16_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_250-16_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_250-16_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_250-16_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_250-16_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_250-16_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_250-16_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_250-16_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_250-16_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_250-16_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_250-16_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_250-16_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_250-16_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_250-16_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_250-16_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_250-16_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_250-16_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_250-16_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_250-16_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_250-16_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_250-16_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_250-16_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_250-16_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_250-16_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_250-16_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_250-16_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_250-16_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_250-16_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_250-16_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_250-16_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_250-16_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_250-16_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_250-16_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_250-16_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_250-16_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_250-16_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_250-16_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_250-16_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_250-16_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_250-16_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_250-16_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_388_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_250-16_0_5_load_0 | 0 | 0.013308 | 0.0033353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_250-16_0_5_load_3 | 3 | 0.0094776 | 0.0023753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_250-16_0_5_load_5 | 4 | 0.0058454 | 0.001465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_250-16_0_5_load_6 | 5 | 0.0093854 | 0.0023522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_250-16_0_5_load_8 | 8 | 0.0046054 | 0.0011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_250-16_0_5_load_48 | 9 | 0.0025884 | 0.00064872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_250-16_0_5_load_11 | 12 | 0.0084885 | 0.0021274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_250-16_0_5_load_189 | 14 | 0.004195 | 0.0010514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_250-16_0_5_load_29 | 17 | 0.0019946 | 0.00049989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_250-16_0_5_load_39 | 18 | 0.0016642 | 0.00041709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_250-16_0_5_load_86 | 19 | 0.0015688 | 0.00039318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_250-16_0_5_load_190 | 20 | 0.0045362 | 0.0011369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_250-16_0_5_load_13 | 21 | 0.0077179 | 0.0019343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_250-16_0_5_load_14 | 22 | 0.0077617 | 0.0019453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_250-16_0_5_load_15 | 23 | 0.0077131 | 0.0019331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_250-16_0_5_load_118 | 25 | 0.0077714 | 0.0019477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_250-16_0_5_load_56 | 26 | 0.0010976 | 0.00027508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_250-16_0_5_load_18 | 27 | 0.0062955 | 0.0015778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_250-16_0_5_load_19 | 28 | 0.0062406 | 0.001564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_250-16_0_5_load_20 | 29 | 0.0063182 | 0.0015835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_250-16_0_5_load_21 | 32 | 0.011501 | 0.0028824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_250-16_0_5_load_22 | 33 | 0.002839 | 0.00071153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_250-16_0_5_load_23 | 34 | 0.0025357 | 0.00063551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_250-16_0_5_load_24 | 35 | 0.0034381 | 0.00086168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_250-16_0_5_load_25 | 36 | 0.0025128 | 0.00062976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_250-16_0_5_load_58 | 38 | 0.0024934 | 0.00062491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_250-16_0_5_load_127 | 39 | 0.0028042 | 0.0007028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_250-16_0_5_load_123 | 40 | 0.0078627 | 0.0019706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_250-16_0_5_load_59 | 41 | 0.0025204 | 0.00063166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_250-16_0_5_load_26 | 42 | 0.021309 | 0.0053405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_250-16_0_5_load_27 | 43 | 0.0019256 | 0.0004826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_250-16_0_5_load_30 | 45 | 0.0079133 | 0.0019833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_250-16_0_5_load_37 | 46 | 0.078892 | 0.019772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_250-16_0_5_load_38 | 48 | 0.0157 | 0.0039347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_250-16_0_5_load_40 | 49 | 0.0040195 | 0.0010074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_250-16_0_5_load_87 | 50 | 0.0017082 | 0.00042811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_250-16_0_5_load_41 | 51 | 0.0067154 | 0.001683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_250-16_0_5_load_42 | 52 | 0.0011544 | 0.00028932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_250-16_0_5_load_43 | 53 | 0.0008944 | 0.00022416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_250-16_0_5_load_180 | 56 | 0.0017439 | 0.00043705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_250-16_0_5_load_191 | 57 | 0.00075431 | 0.00018905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_250-16_0_5_load_181 | 58 | 0.0017495 | 0.00043848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_250-16_0_5_load_155 | 60 | 0.0011474 | 0.00028756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_250-16_0_5_load_152 | 61 | 0.0011467 | 0.0002874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_250-16_0_5_load_168 | 62 | 0.0011469 | 0.00028745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_250-16_0_5_load_108 | 63 | 0.0059495 | 0.0014911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_250-16_0_5_load_106 | 65 | 0.0023012 | 0.00057674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_250-16_0_5_load_107 | 66 | 0.0022963 | 0.00057551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_250-16_0_5_load_92 | 67 | 0.0017587 | 0.00044076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_250-16_0_5_load_89 | 68 | 0.0020096 | 0.00050364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_250-16_0_5_load_69 | 69 | 0.0063078 | 0.0015809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_250-16_0_5_load_66 | 71 | 0.0062697 | 0.0015713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_250-16_0_5_load_67 | 72 | 0.0065738 | 0.0016475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_250-16_0_5_load_188 | 73 | 0.001767 | 0.00044285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_250-16_0_5_load_90 | 74 | 0.0062295 | 0.0015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_250-16_0_5_load_53 | 75 | 0.001082 | 0.00027117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_250-16_0_5_load_54 | 76 | 0.0010799 | 0.00027064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_250-16_0_5_load_55 | 77 | 0.0010814 | 0.00027104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_250-16_0_5_load_57 | 78 | 0.0010854 | 0.00027204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_250-16_0_5_load_104 | 80 | 0.0010837 | 0.0002716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_250-16_0_5_load_105 | 81 | 0.0010882 | 0.00027274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_250-16_0_5_load_187 | 82 | 0.0042732 | 0.001071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_250-16_0_5_load_60 | 83 | 0.0042425 | 0.0010633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_250-16_0_5_load_61 | 84 | 0.00084359 | 0.00021142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_250-16_0_5_load_63 | 86 | 0.006477 | 0.0016233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_250-16_0_5_load_64 | 87 | 0.002993 | 0.00075013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_250-16_0_5_load_121 | 91 | 0.00056517 | 0.00014165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_250-16_0_5_load_122 | 92 | 0.00091036 | 0.00022816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_250-16_0_5_load_124 | 93 | 0.0020827 | 0.00052198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_250-16_0_5_load_101 | 94 | 0.0032973 | 0.00082639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_250-16_0_5_load_119 | 95 | 0.0010856 | 0.00027207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_250-16_0_5_load_185 | 96 | 0.0010893 | 0.00027302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_250-16_0_5_load_70 | 97 | 0.0080261 | 0.0020115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_250-16_0_5_load_73 | 100 | 0.0028149 | 0.00070548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_250-16_0_5_load_74 | 101 | 0.010389 | 0.0026037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_250-16_0_5_load_75 | 102 | 0.0028541 | 0.00071531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_250-16_0_5_load_76 | 103 | 0.0028145 | 0.00070537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_250-16_0_5_load_137 | 104 | 0.0031147 | 0.00078062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_250-16_0_5_load_146 | 105 | 0.0028525 | 0.00071491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_250-16_0_5_load_77 | 106 | 0.0019452 | 0.00048751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_250-16_0_5_load_138 | 108 | 0.0029835 | 0.00074774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_250-16_0_5_load_145 | 109 | 0.0028283 | 0.00070885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_250-16_0_5_load_81 | 111 | 0.011858 | 0.0029719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_250-16_0_5_load_79 | 112 | 0.0034655 | 0.00086854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_250-16_0_5_load_80 | 113 | 0.0027259 | 0.00068318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_250-16_0_5_load_184 | 115 | 0.0022004 | 0.00055148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_250-16_0_5_load_164 | 116 | 0.0022 | 0.00055138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_250-16_0_5_load_82 | 117 | 0.0019056 | 0.00047758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_250-16_0_5_load_84 | 118 | 0.0018753 | 0.00046999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_250-16_0_5_load_179 | 119 | 0.0019076 | 0.00047808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_250-16_0_5_load_167 | 120 | 0.003083 | 0.00077266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_250-16_0_5_load_178 | 121 | 0.0063458 | 0.0015904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_250-16_0_5_load_96 | 124 | 0.0056212 | 0.0014088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_250-16_0_5_load_93 | 125 | 0.0010254 | 0.00025699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_250-16_0_5_load_128 | 126 | 0.0016139 | 0.00040448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_250-16_0_5_load_94 | 127 | 0.0008824 | 0.00022115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_250-16_0_5_load_91 | 128 | 0.0016259 | 0.0004075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_250-16_0_5_load_97 | 129 | 0.0016322 | 0.00040906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_250-16_0_5_load_98 | 130 | 0.0012117 | 0.00030367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_250-16_0_5_load_95 | 131 | 0.0018936 | 0.00047458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_250-16_0_5_load_112 | 132 | 0.0014769 | 0.00037014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_250-16_0_5_load_110 | 133 | 0.00092961 | 0.00023298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_250-16_0_5_load_129 | 134 | 0.0016678 | 0.000418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_250-16_0_5_load_99 | 135 | 0.003327 | 0.00083383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_250-16_0_5_load_102 | 136 | 0.0020857 | 0.00052274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_250-16_0_5_load_103 | 137 | 0.0010827 | 0.00027134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_250-16_0_5_load_114 | 138 | 0.0010823 | 0.00027125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_250-16_0_5_load_115 | 139 | 0.0013576 | 0.00034024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_250-16_0_5_load_117 | 140 | 0.0010868 | 0.00027237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_250-16_0_5_load_109 | 141 | 0.00090783 | 0.00022752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_250-16_0_5_load_111 | 142 | 0.00091732 | 0.0002299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_250-16_0_5_load_113 | 143 | 0.001234 | 0.00030927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_250-16_0_5_load_116 | 144 | 0.00108 | 0.00027068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_250-16_0_5_load_135 | 145 | 0.0051535 | 0.0012916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_250-16_0_5_load_133 | 146 | 0.0018979 | 0.00047565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_250-16_0_5_load_140 | 147 | 0.0048387 | 0.0012127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_250-16_0_5_load_141 | 148 | 0.0038533 | 0.00096573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_250-16_0_5_load_130 | 149 | 0.0016846 | 0.0004222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_250-16_0_5_load_131 | 150 | 0.0016714 | 0.00041889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_250-16_0_5_load_132 | 151 | 0.0016684 | 0.00041814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_250-16_0_5_load_134 | 152 | 0.00081873 | 0.00020519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_250-16_0_5_load_136 | 153 | 0.0052783 | 0.0013229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_250-16_0_5_load_139 | 154 | 0.0014519 | 0.00036387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_250-16_0_5_load_143 | 155 | 0.0026674 | 0.00066852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_250-16_0_5_load_142 | 157 | 0.0027116 | 0.00067958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_250-16_0_5_load_147 | 158 | 0.0029753 | 0.00074568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_250-16_0_5_load_148 | 159 | 0.0022019 | 0.00055185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_250-16_0_5_load_149 | 160 | 0.0030561 | 0.00076592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_250-16_0_5_load_150 | 161 | 0.0024691 | 0.00061882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_250-16_0_5_load_151 | 162 | 0.0046833 | 0.0011737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_250-16_0_5_load_156 | 163 | 0.0021553 | 0.00054017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_250-16_0_5_load_170 | 164 | 0.0018082 | 0.00045318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_250-16_0_5_load_153 | 165 | 0.0011461 | 0.00028723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_250-16_0_5_load_154 | 166 | 0.0011469 | 0.00028744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_250-16_0_5_load_162 | 167 | 0.0024873 | 0.00062337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_250-16_0_5_load_163 | 168 | 0.0024831 | 0.00062232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_250-16_0_5_load_169 | 169 | 0.0011467 | 0.0002874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_250-16_0_5_load_157 | 170 | 0.0012175 | 0.00030512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_250-16_0_5_load_158 | 171 | 0.0017864 | 0.00044772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_250-16_0_5_load_159 | 172 | 0.0014531 | 0.00036419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_250-16_0_5_load_160 | 173 | 0.0015195 | 0.00038083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_250-16_0_5_load_161 | 174 | 0.0011972 | 0.00030006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_250-16_0_5_load_173 | 175 | 0.0011564 | 0.00028982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_250-16_0_5_load_166 | 176 | 0.001213 | 0.00030401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_250-16_0_5_load_171 | 177 | 0.0013476 | 0.00033775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_250-16_0_5_load_165 | 178 | 0.001551 | 0.00038872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_250-16_0_5_load_174 | 179 | 0.00086913 | 0.00021782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_250-16_0_5_load_175 | 180 | 0.00093371 | 0.00023401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_250-16_0_5_load_176 | 181 | 0.00086644 | 0.00021715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_250-16_0_5_load_177 | 182 | 0.00085714 | 0.00021482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_250-16_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_250-16_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0041628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_250-16_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.037728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_250-16_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_250-16_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_250-16_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_250-16_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.026212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_250-16_0_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.017089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_250-16_0_5_line_8 |  | 7 | 10 | 0.033799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_250-16_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.042701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_250-16_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.006616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_250-16_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_250-16_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.041243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_250-16_0_5_line_13 |  | 11 | 14 | 0.023829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_250-16_0_5_line_14 |  | 13 | 19 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_250-16_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_250-16_0_5_line_16 |  | 14 | 20 | 0.016428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_250-16_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.012437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_250-16_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.013584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_250-16_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0083772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_250-16_0_5_line_20 |  | 17 | 43 | 0.010462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_250-16_0_5_line_21 |  | 18 | 49 | 0.027335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_250-16_0_5_line_22 |  | 19 | 50 | 0.014845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_250-16_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0053952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_250-16_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0053802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_250-16_0_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.012307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_250-16_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_250-16_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.013026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_250-16_0_5_line_28 |  | 26 | 76 | 0.0053738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_250-16_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_250-16_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0082922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_250-16_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_250-16_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_250-16_0_5_line_33 |  | 31 | 67 | 0.025537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_250-16_0_5_line_34 |  | 31 | 68 | 0.0017999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_250-16_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0040175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_250-16_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_250-16_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0089953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_250-16_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.0023708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_250-16_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.010162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_250-16_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0023579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_250-16_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0099238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_250-16_0_5_line_42 |  | 37 | 40 | 0.021407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_250-16_0_5_line_43 |  | 38 | 41 | 0.0023379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_250-16_0_5_line_44 |  | 39 | 109 | 0.0037519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_250-16_0_5_line_45 |  | 40 | 93 | 0.026531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_250-16_0_5_line_46 |  | 41 | 82 | 0.050846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_250-16_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.033516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_250-16_0_5_line_48 |  | 42 | 44 | 0.041934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_250-16_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.061152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_250-16_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.054126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_250-16_0_5_line_51 |  | 46 | 47 | 0.03222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_250-16_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_250-16_0_5_line_53 |  | 50 | 123 | 0.001443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_250-16_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.048832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_250-16_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.032062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_250-16_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0085053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_250-16_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.027384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_250-16_0_5_line_58 |  | 54 | 56 | 0.063672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_250-16_0_5_line_59 |  | 55 | 57 | 0.043322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_250-16_0_5_line_60 |  | 56 | 58 | 0.019492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_250-16_0_5_line_61 |  | 58 | 163 | 0.070128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_250-16_0_5_line_62 |  | 59 | 60 | 0.010145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_250-16_0_5_line_63 |  | 59 | 61 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_250-16_0_5_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0058147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_250-16_0_5_line_65 |  | 62 | 169 | 0.0058129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_250-16_0_5_line_66 |  | 63 | 64 | 0.021151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_250-16_0_5_line_67 |  | 64 | 120 | 0.022245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_250-16_0_5_line_68 |  | 64 | 107 | 0.0256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_250-16_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0057813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_250-16_0_5_line_70 |  | 66 | 113 | 0.0063127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_250-16_0_5_line_71 |  | 67 | 73 | 0.0045192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_250-16_0_5_line_72 |  | 68 | 74 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_250-16_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.015146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_250-16_0_5_line_74 |  | 70 | 94 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_250-16_0_5_line_75 |  | 70 | 88 | 0.008787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_250-16_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0016739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_250-16_0_5_line_77 |  | 72 | 79 | 0.021509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_250-16_0_5_line_78 |  | 73 | 88 | 0.023803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_250-16_0_5_line_79 |  | 74 | 128 | 0.01334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_250-16_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0089048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_250-16_0_5_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0034888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_250-16_0_5_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0054856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_250-16_0_5_line_83 |  | 78 | 79 | 0.011464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_250-16_0_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.01251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_250-16_0_5_line_85 |  | 79 | 81 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_250-16_0_5_line_86 |  | 80 | 95 | 0.0053682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_250-16_0_5_line_87 |  | 81 | 96 | 0.00011407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_250-16_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.013904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_250-16_0_5_line_89 |  | 83 | 85 | 0.025013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_250-16_0_5_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0089874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_250-16_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.00050921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_250-16_0_5_line_92 |  | 85 | 88 | 0.013791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_250-16_0_5_line_93 |  | 86 | 89 | 0.0044686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_250-16_0_5_line_94 |  | 87 | 90 | 0.021839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_250-16_0_5_line_95 |  | 89 | 91 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_250-16_0_5_line_96 |  | 89 | 92 | 0.022184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_250-16_0_5_line_97 |  | 90 | 93 | 0.010736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_250-16_0_5_line_98 |  | 91 | 143 | 0.0057417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_250-16_0_5_line_99 |  | 92 | 145 | 0.012649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_250-16_0_5_line_100 |  | 94 | 136 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_250-16_0_5_line_101 |  | 95 | 140 | 0.0019454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_250-16_0_5_line_102 |  | 97 | 98 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_250-16_0_5_line_103 |  | 97 | 99 | 0.0025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_250-16_0_5_line_104 |  | 98 | 100 | 0.013407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_250-16_0_5_line_105 |  | 98 | 101 | 0.017872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_250-16_0_5_line_106 |  | 99 | 102 | 0.015039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_250-16_0_5_line_107 |  | 99 | 103 | 0.0208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_250-16_0_5_line_108 |  | 100 | 104 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_250-16_0_5_line_109 |  | 101 | 105 | 0.0029418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_250-16_0_5_line_110 |  | 102 | 106 | 0.006083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_250-16_0_5_line_111 |  | 103 | 107 | 0.010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_250-16_0_5_line_112 |  | 104 | 108 | 0.011808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_250-16_0_5_line_113 |  | 105 | 109 | 0.022699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_250-16_0_5_line_114 |  | 106 | 110 | 0.0073528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_250-16_0_5_line_115 |  | 107 | 111 | 0.016414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_250-16_0_5_line_116 |  | 108 | 154 | 0.0036506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_250-16_0_5_line_117 |  | 110 | 112 | 0.019113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_250-16_0_5_line_118 |  | 110 | 113 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_250-16_0_5_line_119 |  | 111 | 117 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_250-16_0_5_line_120 |  | 112 | 114 | 0.0015551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_250-16_0_5_line_121 |  | 114 | 115 | 0.0082064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_250-16_0_5_line_122 |  | 114 | 116 | 0.020522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_250-16_0_5_line_123 |  | 115 | 169 | 0.0058109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_250-16_0_5_line_124 |  | 116 | 168 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_250-16_0_5_line_125 |  | 117 | 118 | 0.0061716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_250-16_0_5_line_126 |  | 118 | 119 | 0.0060214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_250-16_0_5_line_127 |  | 119 | 121 | 0.0025729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_250-16_0_5_line_128 |  | 120 | 122 | 0.003433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_250-16_0_5_line_129 |  | 121 | 182 | 0.015983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_250-16_0_5_line_130 |  | 122 | 164 | 0.048991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_250-16_0_5_line_131 |  | 122 | 162 | 0.00835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_250-16_0_5_line_132 |  | 123 | 124 | 0.014816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_250-16_0_5_line_133 |  | 123 | 125 | 0.008274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_250-16_0_5_line_134 |  | 124 | 126 | 0.0043096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_250-16_0_5_line_135 |  | 125 | 127 | 0.0048081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_250-16_0_5_line_136 |  | 126 | 134 | 0.017032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_250-16_0_5_line_137 |  | 127 | 131 | 0.0033989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_250-16_0_5_line_138 |  | 128 | 129 | 0.00016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_250-16_0_5_line_139 |  | 129 | 130 | 0.0061109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_250-16_0_5_line_140 |  | 130 | 135 | 0.0033132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_250-16_0_5_line_141 |  | 131 | 132 | 0.014806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_250-16_0_5_line_142 |  | 132 | 133 | 0.0045738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_250-16_0_5_line_143 |  | 133 | 141 | 0.00059023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_250-16_0_5_line_144 |  | 134 | 149 | 0.0072995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_250-16_0_5_line_145 |  | 136 | 137 | 0.00095587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_250-16_0_5_line_146 |  | 137 | 138 | 0.0043049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_250-16_0_5_line_147 |  | 138 | 139 | 0.0061725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_250-16_0_5_line_148 |  | 139 | 144 | 0.0054266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_250-16_0_5_line_149 |  | 140 | 144 | 0.010227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_250-16_0_5_line_150 |  | 141 | 142 | 0.00057921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_250-16_0_5_line_151 |  | 142 | 143 | 0.0024994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_250-16_0_5_line_152 |  | 145 | 146 | 0.013146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_250-16_0_5_line_153 |  | 146 | 152 | 0.0026622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_250-16_0_5_line_154 |  | 147 | 148 | 0.023282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_250-16_0_5_line_155 |  | 148 | 157 | 0.00029108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_250-16_0_5_line_156 |  | 149 | 150 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_250-16_0_5_line_157 |  | 150 | 151 | 0.0072804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_250-16_0_5_line_158 |  | 152 | 153 | 0.0056434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_250-16_0_5_line_159 |  | 154 | 155 | 0.0087239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_250-16_0_5_line_160 |  | 155 | 156 | 0.019552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_250-16_0_5_line_161 |  | 156 | 157 | 0.045754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_250-16_0_5_line_162 |  | 158 | 159 | 0.0042231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_250-16_0_5_line_163 |  | 158 | 160 | 0.0099994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_250-16_0_5_line_164 |  | 159 | 161 | 0.047869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_250-16_0_5_line_165 |  | 160 | 162 | 0.0097075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_250-16_0_5_line_166 |  | 161 | 163 | 0.0083833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_250-16_0_5_line_167 |  | 164 | 177 | 0.022789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_250-16_0_5_line_168 |  | 165 | 166 | 0.0057939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_250-16_0_5_line_169 |  | 166 | 167 | 0.00093293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_250-16_0_5_line_170 |  | 167 | 168 | 2.0955e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_250-16_0_5_line_171 |  | 170 | 171 | 0.034896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_250-16_0_5_line_172 |  | 170 | 172 | 0.0015441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_250-16_0_5_line_173 |  | 171 | 173 | 0.0020392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_250-16_0_5_line_174 |  | 172 | 174 | 0.024812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_250-16_0_5_line_175 |  | 173 | 175 | 0.022481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_250-16_0_5_line_176 |  | 174 | 176 | 0.0011869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_250-16_0_5_line_177 |  | 175 | 177 | 0.027014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_250-16_0_5_line_178 |  | 176 | 178 | 0.00085855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_250-16_0_5_line_179 |  | 179 | 180 | 0.0061992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_250-16_0_5_line_180 |  | 179 | 181 | 0.006054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_250-16_0_5_line_181 |  | 181 | 182 | 0.0060369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_250-16_0_5_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 183 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2674076.7859 | 1249275.4192 | 2674068.0063 | 1249302.4126
1 | 2674066.7187 | 1249306.3713 | 2674068.0063 | 1249302.4126
2 | 2674076.7859 | 1249275.4192 | 2674041.0717 | 1249263.2573
3 | 2674066.7187 | 1249306.3713 | 2674062.9662 | 1249319.4676
4 | 2674041.0717 | 1249263.2573 | 2674021.2681 | 1249256.5136
5 | 2674056.9601 | 1249340.4295 | 2674062.9662 | 1249319.4676
6 | 2673999.7563 | 1249246.6032 | 2674004.0427 | 1249248.0133 | 2674006.4276 | 1249248.7213 | 2674005.5363 | 1249251.1564 | 2674021.2681 | 1249256.5136
7 | 2674056.9601 | 1249340.4295 | 2674040.4884 | 1249335.8782
8 | 2673999.7563 | 1249246.6032 | 2673995.211 | 1249259.8783 | 2673989.0263 | 1249278.6591
9 | 2673999.7563 | 1249246.6032 | 2674014.8868 | 1249206.6727
10 | 2673987.0446 | 1249284.9722 | 2673989.0263 | 1249278.6591
11 | 2673989.0263 | 1249278.6591 | 2674003.4814 | 1249287.4634
12 | 2673971.1426 | 1249317.008 | 2673974.2822 | 1249306.851 | 2673976.26 | 1249302.6615 | 2673982.1755 | 1249304.2253 | 2673985.8892 | 1249289.8168 | 2673987.0446 | 1249284.9722
13 | 2673987.0446 | 1249284.9722 | 2673981.7757 | 1249279.4025 | 2673982.6588 | 1249272.1749 | 2673976.7308 | 1249265.5629
14 | 2673971.1426 | 1249317.008 | 2673963.6521 | 1249315.2022 | 2673955.8496 | 1249311.3558
15 | 2673971.1426 | 1249317.008 | 2673968.8443 | 1249326.3083 | 2673968.1408 | 1249331.2475
16 | 2673976.7308 | 1249265.5629 | 2673979.6194 | 1249249.3913
17 | 2673968.1408 | 1249331.2475 | 2673974.3248 | 1249331.8695 | 2673980.5164 | 1249332.4806
18 | 2673968.1408 | 1249331.2475 | 2673967.6057 | 1249339.6358 | 2673967.7001 | 1249344.8135
19 | 2673980.5164 | 1249332.4806 | 2673979.4223 | 1249339.0717 | 2673979.1738 | 1249340.7493
20 | 2673967.7001 | 1249344.8135 | 2673967.776 | 1249348.978 | 2673968.1887 | 1249355.2616
21 | 2673978.775 | 1249367.9793 | 2673978.2223 | 1249364.4194 | 2673978.1341 | 1249352.1317 | 2673978.4328 | 1249345.753 | 2673979.1738 | 1249340.7493
22 | 2673942.4649 | 1249304.9362 | 2673949.5357 | 1249308.2433 | 2673955.8496 | 1249311.3558
23 | 2673815.5871 | 1249412.3111 | 2673815.2974 | 1249417.6986
24 | 2673815.5871 | 1249412.3111 | 2673815.876 | 1249406.9386
25 | 2673819.5649 | 1249395.3087 | 2673816.0171 | 1249404.3155 | 2673815.876 | 1249406.9386
26 | 2673819.5649 | 1249395.3087 | 2673804.6861 | 1249393.4054
27 | 2673796.9188 | 1249387.2034 | 2673796.9336 | 1249392.4138 | 2673804.6861 | 1249393.4054
28 | 2673796.9035 | 1249381.8295 | 2673796.9188 | 1249387.2034
29 | 2673859.8651 | 1249394.6071 | 2673861.0992 | 1249376.5706
30 | 2673861.6653 | 1249368.2978 | 2673861.0992 | 1249376.5706
31 | 2673862.4312 | 1249357.1039 | 2673861.6653 | 1249368.2978
32 | 2673863.6678 | 1249339.073 | 2673862.4312 | 1249357.1039
33 | 2673863.6678 | 1249339.073 | 2673848.6494 | 1249338.4521 | 2673844.6339 | 1249328.7443
34 | 2673863.6678 | 1249339.073 | 2673865.4666 | 1249339.1346
35 | 2673748.7809 | 1249266.8433 | 2673750.9093 | 1249263.436
36 | 2673744.6984 | 1249278.979 | 2673746.4632 | 1249270.5536 | 2673748.7809 | 1249266.8433
37 | 2673750.9093 | 1249263.436 | 2673752.673 | 1249260.6125 | 2673757.0323 | 1249256.9928
38 | 2673744.6984 | 1249278.979 | 2673744.2124 | 1249281.2995
39 | 2673764.8502 | 1249250.5012 | 2673757.0323 | 1249256.9928
40 | 2673743.729 | 1249283.6073 | 2673744.2124 | 1249281.2995
41 | 2673764.8502 | 1249250.5012 | 2673759.3823 | 1249242.2197
42 | 2673764.8502 | 1249250.5012 | 2673776.0208 | 1249263.0158 | 2673779.7688 | 1249265.7371
43 | 2673743.729 | 1249283.6073 | 2673743.2497 | 1249285.8955
44 | 2673759.3823 | 1249242.2197 | 2673758.6544 | 1249241.1173 | 2673757.3706 | 1249239.0531
45 | 2673779.7688 | 1249265.7371 | 2673788.3458 | 1249271.9645 | 2673802.4912 | 1249279.2949
46 | 2673731.7774 | 1249335.4177 | 2673737.9055 | 1249311.4099 | 2673743.2497 | 1249285.8955
47 | 2673968.1887 | 1249355.2616 | 2673968.3344 | 1249357.4799 | 2673969.9401 | 1249371.599 | 2673971.0383 | 1249385.8452 | 2673971.3024 | 1249388.6273
48 | 2673973.9022 | 1249430.4242 | 2673974.1453 | 1249425.4681 | 2673974.1408 | 1249419.1746 | 2673972.3329 | 1249399.4823 | 2673971.3024 | 1249388.6273
49 | 2673973.9022 | 1249430.4242 | 2673915.933 | 1249410.9543
50 | 2673915.933 | 1249410.9543 | 2673905.1013 | 1249407.3162 | 2673895.7034 | 1249447.05 | 2673895.871 | 1249448.9117
51 | 2673898.7608 | 1249481.0015 | 2673895.871 | 1249448.9117
52 | 2673898.7608 | 1249481.0015 | 2673886.453 | 1249482.2267
53 | 2673941.1578 | 1249304.3249 | 2673942.4649 | 1249304.9362
54 | 2673630.6173 | 1248930.0347 | 2673628.6106 | 1248948.3126 | 2673627.028 | 1248969.9307 | 2673625.5858 | 1248978.5797
55 | 2673634.5348 | 1248898.2309 | 2673633.6515 | 1248902.3977 | 2673630.6173 | 1248930.0347
56 | 2673636.2987 | 1248889.9105 | 2673634.5348 | 1248898.2309
57 | 2673636.2987 | 1248889.9105 | 2673612.8628 | 1248875.6315
58 | 2673636.2987 | 1248889.9105 | 2673648.9204 | 1248898.151 | 2673656.6135 | 1248904.3621 | 2673662.4709 | 1248912.4629 | 2673668.699 | 1248923.5371 | 2673671.9312 | 1248936.8869 | 2673671.8042 | 1248939.1571
59 | 2673612.8628 | 1248875.6315 | 2673597.3886 | 1248889.1158 | 2673591.2164 | 1248911.061
60 | 2673671.8042 | 1248939.1571 | 2673670.7154 | 1248958.6182
61 | 2673666.7984 | 1249028.6364 | 2673670.7154 | 1248958.6182
62 | 2673676.3261 | 1249213.8075 | 2673682.0098 | 1249212.7662 | 2673681.7171 | 1249211.406 | 2673684.6334 | 1249210.8134
63 | 2673676.3261 | 1249213.8075 | 2673679.4295 | 1249230.9389
64 | 2673690.3316 | 1249209.6554 | 2673684.6334 | 1249210.8134
65 | 2673696.028 | 1249208.4977 | 2673690.3316 | 1249209.6554
66 | 2673706.7211 | 1249132.8936 | 2673699.7261 | 1249136.1423 | 2673690.5358 | 1249143.4778 | 2673689.3632 | 1249144.68
67 | 2673706.7211 | 1249132.8936 | 2673700.7535 | 1249111.464
68 | 2673706.7211 | 1249132.8936 | 2673722.3941 | 1249153.1697
69 | 2673687.8297 | 1249187.1949 | 2673682.1408 | 1249188.2246
70 | 2673694.0415 | 1249186.0706 | 2673687.8297 | 1249187.1949
71 | 2673843.3307 | 1249324.4343 | 2673843.8922 | 1249326.9512 | 2673844.6339 | 1249328.7443
72 | 2673865.4666 | 1249339.1346 | 2673880.0508 | 1249339.6342
73 | 2673828.064 | 1249311.9322 | 2673828.6411 | 1249316.5205 | 2673829.013 | 1249327.0358
74 | 2673828.064 | 1249311.9322 | 2673814.429 | 1249311.0333
75 | 2673832.4554 | 1249304.3147 | 2673828.064 | 1249311.9322
76 | 2673818.2139 | 1249355.6311 | 2673816.5442 | 1249355.5127
77 | 2673795.0859 | 1249354.0409 | 2673813.63 | 1249355.306 | 2673816.5442 | 1249355.5127
78 | 2673832.4554 | 1249304.3147 | 2673840.6955 | 1249312.6233 | 2673843.3307 | 1249324.4343
79 | 2673880.0508 | 1249339.6342 | 2673893.3833 | 1249340.0909
80 | 2673795.1711 | 1249374.4789 | 2673795.1711 | 1249374.4789 | 2673796.8831 | 1249374.6448 | 2673796.9035 | 1249381.8295
81 | 2673795.1711 | 1249374.4789 | 2673795.1565 | 1249370.9902
82 | 2673795.1337 | 1249365.5046 | 2673795.1565 | 1249370.9902
83 | 2673795.0859 | 1249354.0409 | 2673795.1337 | 1249365.5046
84 | 2673795.0859 | 1249354.0409 | 2673795.6656 | 1249341.5439
85 | 2673795.0859 | 1249354.0409 | 2673784.2957 | 1249353.2732
86 | 2673795.9144 | 1249336.1814 | 2673795.6656 | 1249341.5439
87 | 2673784.2957 | 1249353.2732 | 2673784.182 | 1249353.2651
88 | 2673858.1517 | 1249292.8372 | 2673872.039 | 1249292.1573
89 | 2673833.4573 | 1249290.5617 | 2673846.5605 | 1249293.4047 | 2673858.1517 | 1249292.8372
90 | 2673881.0157 | 1249291.7178 | 2673872.039 | 1249292.1573
91 | 2673832.969 | 1249290.4176 | 2673833.4573 | 1249290.5617
92 | 2673832.4554 | 1249304.3147 | 2673833.4573 | 1249290.5617
93 | 2673885.4789 | 1249291.4993 | 2673881.0157 | 1249291.7178
94 | 2673812.0236 | 1249284.2348 | 2673832.969 | 1249290.4176
95 | 2673885.4789 | 1249291.4993 | 2673897.8022 | 1249292.4259
96 | 2673885.4789 | 1249291.4993 | 2673887.1442 | 1249269.3782
97 | 2673812.0236 | 1249284.2348 | 2673802.4912 | 1249279.2949
98 | 2673897.8022 | 1249292.4259 | 2673899.6613 | 1249292.5657 | 2673903.5037 | 1249293.0846
99 | 2673888.0937 | 1249256.7652 | 2673887.1442 | 1249269.3782
100 | 2673814.429 | 1249311.0333 | 2673803.7324 | 1249310.3281 | 2673803.7324 | 1249310.3281
101 | 2673796.0045 | 1249334.2381 | 2673795.9144 | 1249336.1814
102 | 2673738.2649 | 1249200.0119 | 2673734.9886 | 1249191.4539 | 2673733.1244 | 1249184.4577
103 | 2673732.4708 | 1249182.0047 | 2673733.1244 | 1249184.4577
104 | 2673738.2649 | 1249200.0119 | 2673750.1733 | 1249193.8517
105 | 2673738.2649 | 1249200.0119 | 2673742.3873 | 1249209.1475 | 2673745.4983 | 1249216.354
106 | 2673732.4708 | 1249182.0047 | 2673717.7081 | 1249184.8745
107 | 2673732.4708 | 1249182.0047 | 2673731.4369 | 1249171.0395 | 2673729.6937 | 1249165.4916 | 2673727.6697 | 1249162.0751
108 | 2673770.3431 | 1249183.4179 | 2673750.1733 | 1249193.8517
109 | 2673746.6642 | 1249219.0548 | 2673745.4983 | 1249216.354
110 | 2673717.7081 | 1249184.8745 | 2673715.5912 | 1249185.286 | 2673715.3016 | 1249183.6813 | 2673713.0433 | 1249184.095
111 | 2673722.3941 | 1249153.1697 | 2673727.6697 | 1249162.0751
112 | 2673770.3431 | 1249183.4179 | 2673780.8308 | 1249177.9926
113 | 2673746.6642 | 1249219.0548 | 2673747.5029 | 1249220.9975 | 2673753.183 | 1249231.7759 | 2673755.4416 | 1249235.9514 | 2673757.3706 | 1249239.0531
114 | 2673705.8109 | 1249185.4201 | 2673713.0433 | 1249184.095
115 | 2673722.3941 | 1249153.1697 | 2673731.28 | 1249144.8075 | 2673734.2473 | 1249141.8185
116 | 2673784.0733 | 1249176.3153 | 2673780.8308 | 1249177.9926
117 | 2673705.8109 | 1249185.4201 | 2673709.467 | 1249204.1797
118 | 2673705.8109 | 1249185.4201 | 2673705.5191 | 1249183.9932 | 2673694.0415 | 1249186.0706
119 | 2673738.0898 | 1249126.2673 | 2673737.2871 | 1249135.3866 | 2673735.2488 | 1249140.8096 | 2673734.2473 | 1249141.8185
120 | 2673709.7645 | 1249205.7061 | 2673709.467 | 1249204.1797
121 | 2673709.7645 | 1249205.7061 | 2673701.7225 | 1249207.3404
122 | 2673709.7645 | 1249205.7061 | 2673711.0581 | 1249211.582 | 2673708.1403 | 1249217.2942 | 2673709.6506 | 1249225.2434
123 | 2673701.7225 | 1249207.3404 | 2673696.028 | 1249208.4977
124 | 2673709.6506 | 1249225.2434 | 2673711.3082 | 1249233.9679 | 2673702.3198 | 1249235.8389
125 | 2673738.0898 | 1249126.2673 | 2673738.631 | 1249120.1195
126 | 2673739.1589 | 1249114.1213 | 2673738.631 | 1249120.1195
127 | 2673739.1589 | 1249114.1213 | 2673739.2043 | 1249113.6058 | 2673739.6478 | 1249111.5988
128 | 2673699.8326 | 1249108.1569 | 2673700.7535 | 1249111.464
129 | 2673743.0966 | 1249095.9921 | 2673739.6478 | 1249111.5988
130 | 2673699.8326 | 1249108.1569 | 2673705.0704 | 1249104.1191 | 2673710.5013 | 1249086.3849 | 2673715.3458 | 1249063.0521
131 | 2673699.8326 | 1249108.1569 | 2673696.2032 | 1249100.6369
132 | 2673941.1578 | 1249304.3249 | 2673944.8466 | 1249289.9752
133 | 2673941.1578 | 1249304.3249 | 2673933.4683 | 1249301.2701
134 | 2673944.8466 | 1249289.9752 | 2673945.9195 | 1249285.8014
135 | 2673928.9999 | 1249299.4949 | 2673933.4683 | 1249301.2701
136 | 2673945.9195 | 1249285.8014 | 2673950.16 | 1249269.3056
137 | 2673928.9999 | 1249299.4949 | 2673925.8412 | 1249298.24
138 | 2673893.3833 | 1249340.0909 | 2673893.5497 | 1249340.0966
139 | 2673899.657 | 1249340.3058 | 2673893.5497 | 1249340.0966
140 | 2673902.9683 | 1249340.4192 | 2673899.657 | 1249340.3058
141 | 2673925.8412 | 1249298.24 | 2673919.2255 | 1249295.6118 | 2673912.3632 | 1249294.2808 | 2673911.6722 | 1249294.1875
142 | 2673907.1396 | 1249293.5755 | 2673911.6722 | 1249294.1875
143 | 2673907.1396 | 1249293.5755 | 2673906.5547 | 1249293.4965
144 | 2673951.9774 | 1249262.2359 | 2673950.16 | 1249269.3056
145 | 2673803.114 | 1249311.057 | 2673803.7324 | 1249310.3281
146 | 2673803.114 | 1249311.057 | 2673800.329 | 1249314.3397
147 | 2673798.8536 | 1249320.0155 | 2673798.9811 | 1249315.9286 | 2673800.329 | 1249314.3397
148 | 2673798.8536 | 1249320.0155 | 2673798.6843 | 1249325.4394
149 | 2673796.0045 | 1249334.2381 | 2673796.0045 | 1249334.2381 | 2673798.4532 | 1249332.8453 | 2673798.6843 | 1249325.4394
150 | 2673906.5547 | 1249293.4965 | 2673905.9807 | 1249293.419
151 | 2673905.9807 | 1249293.419 | 2673903.5037 | 1249293.0846
152 | 2673888.0937 | 1249256.7652 | 2673889.0806 | 1249243.6563
153 | 2673889.0806 | 1249243.6563 | 2673889.2804 | 1249241.0016
154 | 2673812.9847 | 1249232.5465 | 2673811.7097 | 1249209.2991
155 | 2673811.7097 | 1249209.2991 | 2673811.6937 | 1249209.0084
156 | 2673951.9774 | 1249262.2359 | 2673956.1505 | 1249246.0021
157 | 2673957.9631 | 1249238.951 | 2673956.1505 | 1249246.0021
158 | 2673889.7041 | 1249235.3741 | 2673889.2804 | 1249241.0016
159 | 2673784.0733 | 1249176.3153 | 2673791.8219 | 1249172.3069
160 | 2673809.188 | 1249163.3235 | 2673791.8219 | 1249172.3069
161 | 2673809.188 | 1249163.3235 | 2673811.6937 | 1249209.0084
162 | 2673685.5319 | 1249084.107 | 2673683.1498 | 1249080.6199
163 | 2673691.1723 | 1249092.3638 | 2673685.5319 | 1249084.107
164 | 2673683.1498 | 1249080.6199 | 2673674.9672 | 1249068.6416 | 2673670.5385 | 1249060.4363 | 2673666.7695 | 1249048.3696 | 2673666.1572 | 1249042.3466 | 2673666.3711 | 1249037.0086
165 | 2673691.1723 | 1249092.3638 | 2673694.709 | 1249097.5411 | 2673696.2032 | 1249100.6369
166 | 2673666.7984 | 1249028.6364 | 2673666.4747 | 1249034.4226 | 2673666.3711 | 1249037.0086
167 | 2673715.3458 | 1249063.0521 | 2673719.9787 | 1249040.7388
168 | 2673701.3859 | 1249236.0333 | 2673695.7136 | 1249237.2141
169 | 2673701.3859 | 1249236.0333 | 2673702.2993 | 1249235.8432
170 | 2673702.2993 | 1249235.8432 | 2673702.3198 | 1249235.8389
171 | 2673733.9393 | 1248955.6607 | 2673733.8233 | 1248966.5219 | 2673732.0567 | 1248983.4788 | 2673730.6125 | 1248990.3135
172 | 2673733.9558 | 1248954.1166 | 2673733.9393 | 1248955.6607
173 | 2673730.191 | 1248992.3087 | 2673730.6125 | 1248990.3135
174 | 2673732.904 | 1248929.3529 | 2673733.2362 | 1248931.7785 | 2673734.0528 | 1248945.0427 | 2673733.9558 | 1248954.1166
175 | 2673730.191 | 1248992.3087 | 2673725.5433 | 1249014.3044
176 | 2673732.743 | 1248928.177 | 2673732.904 | 1248929.3529
177 | 2673725.5433 | 1249014.3044 | 2673721.1604 | 1249035.0471 | 2673719.9787 | 1249040.7388
178 | 2673732.6266 | 1248927.3264 | 2673732.743 | 1248928.177
179 | 2673747.0431 | 1249078.1329 | 2673745.7054 | 1249084.1861
180 | 2673744.3992 | 1249090.0974 | 2673745.7054 | 1249084.1861
181 | 2673744.3992 | 1249090.0974 | 2673743.0966 | 1249095.9921

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674068.0063 | 1249302.4126
1 | 2674076.7859 | 1249275.4192
2 | 2674066.7187 | 1249306.3713
3 | 2674041.0717 | 1249263.2573
4 | 2674062.9662 | 1249319.4676
5 | 2674021.2681 | 1249256.5136
6 | 2674056.9601 | 1249340.4295
7 | 2673999.7563 | 1249246.6032
8 | 2674014.8868 | 1249206.6727
9 | 2674040.4884 | 1249335.8782
10 | 2673989.0263 | 1249278.6591
11 | 2673987.0446 | 1249284.9722
12 | 2674003.4814 | 1249287.4634
13 | 2673971.1426 | 1249317.008
14 | 2673976.7308 | 1249265.5629
15 | 2673968.1408 | 1249331.2475
16 | 2673980.5164 | 1249332.4806
17 | 2673967.7001 | 1249344.8135
18 | 2673979.1738 | 1249340.7493
19 | 2673955.8496 | 1249311.3558
20 | 2673979.6194 | 1249249.3913
21 | 2673815.5871 | 1249412.3111
22 | 2673815.2974 | 1249417.6986
23 | 2673815.876 | 1249406.9386
24 | 2673819.5649 | 1249395.3087
25 | 2673804.6861 | 1249393.4054
26 | 2673796.9187 | 1249387.2034
27 | 2673859.8651 | 1249394.6071
28 | 2673861.0992 | 1249376.5706
29 | 2673861.6653 | 1249368.2978
30 | 2673862.4312 | 1249357.1039
31 | 2673863.6678 | 1249339.073
32 | 2673748.7809 | 1249266.8433
33 | 2673750.9093 | 1249263.436
34 | 2673744.6984 | 1249278.979
35 | 2673757.0323 | 1249256.9928
36 | 2673744.2124 | 1249281.2995
37 | 2673764.8502 | 1249250.5012
38 | 2673743.729 | 1249283.6073
39 | 2673759.3823 | 1249242.2197
40 | 2673779.7688 | 1249265.7371
41 | 2673743.2497 | 1249285.8955
42 | 2673971.3024 | 1249388.6273
43 | 2673968.1887 | 1249355.2616
44 | 2673973.9022 | 1249430.4242
45 | 2673915.933 | 1249410.9543
46 | 2673895.871 | 1249448.9117
47 | 2673898.7608 | 1249481.0015
48 | 2673886.453 | 1249482.2267
49 | 2673978.775 | 1249367.9793
50 | 2673942.4649 | 1249304.9362
51 | 2673630.6173 | 1248930.0347
52 | 2673625.5858 | 1248978.5797
53 | 2673634.5348 | 1248898.2309
54 | 2673636.2987 | 1248889.9105
55 | 2673612.8628 | 1248875.6315
56 | 2673671.8042 | 1248939.1571
57 | 2673591.2164 | 1248911.061
58 | 2673670.7154 | 1248958.6182
59 | 2673676.3261 | 1249213.8075
60 | 2673684.6334 | 1249210.8134
61 | 2673679.4295 | 1249230.9389
62 | 2673690.3316 | 1249209.6554
63 | 2673689.3632 | 1249144.68
64 | 2673706.7211 | 1249132.8936
65 | 2673682.1408 | 1249188.2246
66 | 2673687.8297 | 1249187.1949
67 | 2673844.6339 | 1249328.7443
68 | 2673865.4666 | 1249339.1346
69 | 2673829.013 | 1249327.0358
70 | 2673828.064 | 1249311.9322
71 | 2673818.2139 | 1249355.6311
72 | 2673816.5442 | 1249355.5127
73 | 2673843.3307 | 1249324.4343
74 | 2673880.0508 | 1249339.6342
75 | 2673795.1711 | 1249374.4789
76 | 2673796.9035 | 1249381.8295
77 | 2673795.1565 | 1249370.9902
78 | 2673795.1337 | 1249365.5046
79 | 2673795.0859 | 1249354.0409
80 | 2673795.6656 | 1249341.5439
81 | 2673784.2957 | 1249353.2732
82 | 2673731.7774 | 1249335.4177
83 | 2673858.1517 | 1249292.8372
84 | 2673872.039 | 1249292.1573
85 | 2673833.4573 | 1249290.5617
86 | 2673881.0157 | 1249291.7178
87 | 2673832.969 | 1249290.4176
88 | 2673832.4554 | 1249304.3147
89 | 2673885.4789 | 1249291.4993
90 | 2673812.0236 | 1249284.2348
91 | 2673897.8022 | 1249292.4259
92 | 2673887.1442 | 1249269.3782
93 | 2673802.4912 | 1249279.2949
94 | 2673814.429 | 1249311.0333
95 | 2673795.9144 | 1249336.1814
96 | 2673784.182 | 1249353.2651
97 | 2673733.1244 | 1249184.4577
98 | 2673738.2649 | 1249200.0119
99 | 2673732.4708 | 1249182.0047
100 | 2673750.1733 | 1249193.8517
101 | 2673745.4983 | 1249216.354
102 | 2673717.7081 | 1249184.8745
103 | 2673727.6697 | 1249162.0751
104 | 2673770.3431 | 1249183.4179
105 | 2673746.6642 | 1249219.0548
106 | 2673713.0433 | 1249184.095
107 | 2673722.3941 | 1249153.1697
108 | 2673780.8308 | 1249177.9926
109 | 2673757.3706 | 1249239.0531
110 | 2673705.8109 | 1249185.4201
111 | 2673734.2473 | 1249141.8185
112 | 2673709.467 | 1249204.1797
113 | 2673694.0415 | 1249186.0706
114 | 2673709.7645 | 1249205.7061
115 | 2673701.7225 | 1249207.3404
116 | 2673709.6506 | 1249225.2434
117 | 2673738.0898 | 1249126.2673
118 | 2673738.631 | 1249120.1195
119 | 2673739.1589 | 1249114.1213
120 | 2673700.7535 | 1249111.464
121 | 2673739.6478 | 1249111.5988
122 | 2673699.8326 | 1249108.1569
123 | 2673941.1578 | 1249304.3249
124 | 2673944.8466 | 1249289.9752
125 | 2673933.4683 | 1249301.2701
126 | 2673945.9195 | 1249285.8014
127 | 2673928.9999 | 1249299.4949
128 | 2673893.3833 | 1249340.0909
129 | 2673893.5497 | 1249340.0966
130 | 2673899.657 | 1249340.3058
131 | 2673925.8412 | 1249298.24
132 | 2673911.6722 | 1249294.1875
133 | 2673907.1396 | 1249293.5755
134 | 2673950.16 | 1249269.3056
135 | 2673902.9683 | 1249340.4192
136 | 2673803.7324 | 1249310.3281
137 | 2673803.114 | 1249311.057
138 | 2673800.329 | 1249314.3397
139 | 2673798.8536 | 1249320.0155
140 | 2673796.0045 | 1249334.2381
141 | 2673906.5547 | 1249293.4965
142 | 2673905.9807 | 1249293.419
143 | 2673903.5037 | 1249293.0846
144 | 2673798.6843 | 1249325.4394
145 | 2673888.0937 | 1249256.7652
146 | 2673889.0806 | 1249243.6563
147 | 2673812.9847 | 1249232.5465
148 | 2673811.7097 | 1249209.2991
149 | 2673951.9774 | 1249262.2359
150 | 2673956.1505 | 1249246.0021
151 | 2673957.9631 | 1249238.951
152 | 2673889.2804 | 1249241.0016
153 | 2673889.7041 | 1249235.3741
154 | 2673784.0733 | 1249176.3153
155 | 2673791.8219 | 1249172.3069
156 | 2673809.188 | 1249163.3235
157 | 2673811.6937 | 1249209.0084
158 | 2673685.5319 | 1249084.107
159 | 2673683.1498 | 1249080.6199
160 | 2673691.1723 | 1249092.3638
161 | 2673666.3711 | 1249037.0086
162 | 2673696.2032 | 1249100.6369
163 | 2673666.7984 | 1249028.6364
164 | 2673715.3458 | 1249063.0521
165 | 2673695.7136 | 1249237.2141
166 | 2673701.3859 | 1249236.0333
167 | 2673702.2993 | 1249235.8432
168 | 2673702.3198 | 1249235.8389
169 | 2673696.028 | 1249208.4977
170 | 2673733.9393 | 1248955.6607
171 | 2673730.6125 | 1248990.3135
172 | 2673733.9558 | 1248954.1166
173 | 2673730.191 | 1248992.3087
174 | 2673732.904 | 1248929.3529
175 | 2673725.5433 | 1249014.3044
176 | 2673732.743 | 1248928.177
177 | 2673719.9787 | 1249040.7388
178 | 2673732.6266 | 1248927.3264
179 | 2673745.7054 | 1249084.1861
180 | 2673747.0431 | 1249078.1329
181 | 2673744.3992 | 1249090.0974
182 | 2673743.0966 | 1249095.9921
183 | 2673832.4554 | 1249304.3147

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97815 | -0.41959 | 0.013308 | 0.0033353
1 | 0.97872 | -0.40835 | 0 | 0
2 | 0.97812 | -0.42023 | 0 | 0
3 | 0.97948 | -0.39344 | 0.0094776 | 0.0023753
4 | 0.97801 | -0.42232 | 0.0058454 | 0.001465
5 | 0.98009 | -0.38158 | 0.0093854 | 0.0023522
6 | 0.97796 | -0.42335 | 0 | 0
7 | 0.98108 | -0.36228 | 0 | 0
8 | 0.98089 | -0.36584 | 0.0046054 | 0.0011542
9 | 0.97792 | -0.42416 | 0.0025884 | 0.00064872
10 | 0.98249 | -0.33465 | 0 | 0
11 | 0.98282 | -0.32823 | 0 | 0
12 | 0.98236 | -0.33724 | 0.0084885 | 0.0021274
13 | 0.9852 | -0.28188 | 0 | 0
14 | 0.98263 | -0.33199 | 0.004195 | 0.0010514
15 | 0.9843 | -0.29935 | 0 | 0
16 | 0.98423 | -0.30062 | 0 | 0
17 | 0.98349 | -0.31497 | 0.0019946 | 0.00049989
18 | 0.98419 | -0.30148 | 0.0016642 | 0.00041709
19 | 0.9867 | -0.25307 | 0.0015688 | 0.00039318
20 | 0.98256 | -0.33333 | 0.0045362 | 0.0011369
21 | 0.9922 | -0.15005 | 0.0077179 | 0.0019343
22 | 0.99216 | -0.15079 | 0.0077617 | 0.0019453
23 | 0.99228 | -0.14858 | 0.0077131 | 0.0019331
24 | 0.99254 | -0.14352 | 0 | 0
25 | 0.99286 | -0.13737 | 0.0077714 | 0.0019477
26 | 0.99323 | -0.13024 | 0.0010976 | 0.00027508
27 | 0.99613 | -0.074363 | 0.0062955 | 0.0015778
28 | 0.99623 | -0.072364 | 0.0062406 | 0.001564
29 | 0.99633 | -0.070538 | 0.0063182 | 0.0015835
30 | 0.99652 | -0.066824 | 0 | 0
31 | 0.99683 | -0.060844 | 0 | 0
32 | 0.99168 | -0.15881 | 0.011501 | 0.0028824
33 | 0.99178 | -0.15697 | 0.002839 | 0.00071153
34 | 0.99151 | -0.16211 | 0.0025357 | 0.00063551
35 | 0.99201 | -0.1524 | 0.0034381 | 0.00086168
36 | 0.99149 | -0.16261 | 0.0025128 | 0.00062976
37 | 0.99231 | -0.14662 | 0 | 0
38 | 0.99147 | -0.16299 | 0.0024934 | 0.00062491
39 | 0.99155 | -0.16133 | 0.0028042 | 0.0007028
40 | 0.99428 | -0.10892 | 0.0078627 | 0.0019706
41 | 0.99145 | -0.16328 | 0.0025204 | 0.00063166
42 | 0.98094 | -0.36434 | 0.021309 | 0.0053405
43 | 0.98287 | -0.32683 | 0.0019256 | 0.0004826
44 | 0.97893 | -0.40336 | 0 | 0
45 | 0.976 | -0.46053 | 0.0079133 | 0.0019833
46 | 0.97122 | -0.55467 | 0.078892 | 0.019772
47 | 0.97075 | -0.56403 | 0 | 0
48 | 0.97057 | -0.56762 | 0.0157 | 0.0039347
49 | 0.98409 | -0.30345 | 0.0040195 | 0.0010074
50 | 0.98806 | -0.22687 | 0.0017082 | 0.00042811
51 | 0.97761 | -0.4324 | 0.0067154 | 0.001683
52 | 0.97756 | -0.43343 | 0.0011544 | 0.00028932
53 | 0.97785 | -0.4278 | 0.0008944 | 0.00022416
54 | 0.97792 | -0.42644 | 0 | 0
55 | 0.9779 | -0.42682 | 0 | 0
56 | 0.97848 | -0.41539 | 0.0017439 | 0.00043705
57 | 0.97787 | -0.42741 | 0.00075431 | 0.00018905
58 | 0.97868 | -0.41139 | 0.0017495 | 0.00043848
59 | 0.98471 | -0.29368 | 0 | 0
60 | 0.98472 | -0.29347 | 0.0011474 | 0.00028756
61 | 0.98469 | -0.29404 | 0.0011467 | 0.0002874
62 | 0.98473 | -0.29323 | 0.0011469 | 0.00028745
63 | 0.9822 | -0.34254 | 0.0059495 | 0.0014911
64 | 0.98231 | -0.34027 | 0 | 0
65 | 0.98507 | -0.28665 | 0.0023012 | 0.00057674
66 | 0.98508 | -0.28641 | 0.0022963 | 0.00057551
67 | 0.99764 | -0.045227 | 0.0017587 | 0.00044076
68 | 0.99681 | -0.061351 | 0.0020096 | 0.00050364
69 | 0.99797 | -0.038907 | 0.0063078 | 0.0015809
70 | 0.99806 | -0.037235 | 0 | 0
71 | 0.99406 | -0.11416 | 0.0062697 | 0.0015713
72 | 0.99407 | -0.11397 | 0.0065738 | 0.0016475
73 | 0.99779 | -0.042327 | 0.001767 | 0.00044285
74 | 0.99662 | -0.064942 | 0.0062295 | 0.0015613
75 | 0.99365 | -0.12199 | 0.001082 | 0.00027117
76 | 0.99338 | -0.1272 | 0.0010799 | 0.00027064
77 | 0.99376 | -0.11988 | 0.0010814 | 0.00027104
78 | 0.99394 | -0.11646 | 0.0010854 | 0.00027204
79 | 0.99432 | -0.1091 | 0 | 0
80 | 0.99491 | -0.09777 | 0.0010837 | 0.0002716
81 | 0.9943 | -0.10952 | 0.0010882 | 0.00027274
82 | 0.99126 | -0.16713 | 0.0042732 | 0.001071
83 | 0.99712 | -0.054335 | 0.0042425 | 0.0010633
84 | 0.99554 | -0.084155 | 0.00084359 | 0.00021142
85 | 1 | 0 | -0.57999 | -0.14809
86 | 0.99453 | -0.10341 | 0.006477 | 0.0016233
87 | 0.99995 | -0.00094235 | 0.002993 | 0.00075013
88 | 0.99862 | -0.02633 | 0 | 0
89 | 0.99403 | -0.11275 | 0 | 0
90 | 0.99784 | -0.040874 | 0 | 0
91 | 0.99275 | -0.13708 | 0.00056517 | 0.00014165
92 | 0.99375 | -0.11825 | 0.00091036 | 0.00022816
93 | 0.99681 | -0.060567 | 0.0020827 | 0.00052198
94 | 0.99725 | -0.052707 | 0.0032973 | 0.00082639
95 | 0.99517 | -0.092809 | 0.0010856 | 0.00027207
96 | 0.9943 | -0.10952 | 0.0010893 | 0.00027302
97 | 0.98626 | -0.26357 | 0.0080261 | 0.0020115
98 | 0.98813 | -0.2272 | 0 | 0
99 | 0.98598 | -0.26884 | 0 | 0
100 | 0.98783 | -0.23305 | 0.0028149 | 0.00070548
101 | 0.98936 | -0.20355 | 0.010389 | 0.0026037
102 | 0.98554 | -0.27743 | 0.0028541 | 0.00071531
103 | 0.98437 | -0.30025 | 0.0028145 | 0.00070537
104 | 0.98738 | -0.24182 | 0.0031147 | 0.00078062
105 | 0.98957 | -0.1994 | 0.0028525 | 0.00071491
106 | 0.98538 | -0.2806 | 0.0019452 | 0.00048751
107 | 0.98359 | -0.3154 | 0 | 0
108 | 0.98718 | -0.24573 | 0.0029835 | 0.00074774
109 | 0.99126 | -0.1668 | 0.0028283 | 0.00070885
110 | 0.9852 | -0.28417 | 0 | 0
111 | 0.98317 | -0.32351 | 0.011858 | 0.0029719
112 | 0.98485 | -0.29094 | 0.0034655 | 0.00086854
113 | 0.98511 | -0.28589 | 0.0027259 | 0.00068318
114 | 0.98483 | -0.29139 | 0 | 0
115 | 0.98478 | -0.29239 | 0.0022004 | 0.00055148
116 | 0.98465 | -0.29488 | 0.0022 | 0.00055138
117 | 0.98294 | -0.3281 | 0.0019056 | 0.00047758
118 | 0.98286 | -0.32962 | 0.0018753 | 0.00046999
119 | 0.9828 | -0.3309 | 0.0019076 | 0.00047808
120 | 0.98133 | -0.35954 | 0.003083 | 0.00077266
121 | 0.98277 | -0.33136 | 0.0063458 | 0.0015904
122 | 0.98119 | -0.36232 | 0 | 0
123 | 0.98819 | -0.22431 | 0 | 0
124 | 0.988 | -0.22799 | 0.0056212 | 0.0014088
125 | 0.98901 | -0.20859 | 0.0010254 | 0.00025699
126 | 0.98797 | -0.22863 | 0.0016139 | 0.00040448
127 | 0.98949 | -0.19942 | 0.0008824 | 0.00022115
128 | 0.99652 | -0.066767 | 0.0016259 | 0.0004075
129 | 0.99652 | -0.066785 | 0.0016322 | 0.00040906
130 | 0.9965 | -0.067272 | 0.0012117 | 0.00030367
131 | 0.98983 | -0.19292 | 0.0018936 | 0.00047458
132 | 0.99132 | -0.1644 | 0.0014769 | 0.00037014
133 | 0.99179 | -0.15554 | 0.00092961 | 0.00023298
134 | 0.98787 | -0.23067 | 0.0016678 | 0.000418
135 | 0.99649 | -0.067466 | 0.003327 | 0.00083383
136 | 0.99665 | -0.064242 | 0.0020857 | 0.00052274
137 | 0.9966 | -0.065236 | 0.0010827 | 0.00027134
138 | 0.99637 | -0.069634 | 0.0010823 | 0.00027125
139 | 0.99605 | -0.075825 | 0.0013576 | 0.00034024
140 | 0.99526 | -0.090974 | 0.0010868 | 0.00027237
141 | 0.99185 | -0.1544 | 0.00090783 | 0.00022752
142 | 0.9919 | -0.15327 | 0.00091732 | 0.0002299
143 | 0.99216 | -0.14837 | 0.001234 | 0.00030927
144 | 0.99577 | -0.081141 | 0.00108 | 0.00027068
145 | 0.9936 | -0.12119 | 0.0051535 | 0.0012916
146 | 0.9935 | -0.12304 | 0.0018979 | 0.00047565
147 | 0.98622 | -0.26434 | 0.0048387 | 0.0012127
148 | 0.98633 | -0.26232 | 0.0038533 | 0.00096573
149 | 0.98783 | -0.23132 | 0.0016846 | 0.0004222
150 | 0.98778 | -0.23232 | 0.0016714 | 0.00041889
151 | 0.98777 | -0.23254 | 0.0016684 | 0.00041814
152 | 0.99349 | -0.12333 | 0.00081873 | 0.00020519
153 | 0.99346 | -0.12386 | 0.0052783 | 0.0013229
154 | 0.98713 | -0.24675 | 0.0014519 | 0.00036387
155 | 0.98702 | -0.24894 | 0.0026674 | 0.00066852
156 | 0.98681 | -0.25293 | 0 | 0
157 | 0.98633 | -0.26228 | 0.0027116 | 0.00067958
158 | 0.98051 | -0.37563 | 0.0029753 | 0.00074568
159 | 0.98043 | -0.37715 | 0.0022019 | 0.00055185
160 | 0.98072 | -0.37149 | 0.0030561 | 0.00076592
161 | 0.97965 | -0.39248 | 0.0024691 | 0.00061882
162 | 0.98095 | -0.36694 | 0.0046833 | 0.0011737
163 | 0.97953 | -0.39479 | 0.0021553 | 0.00054017
164 | 0.98054 | -0.37497 | 0.0018082 | 0.00045318
165 | 0.98452 | -0.2974 | 0.0011461 | 0.00028723
166 | 0.98453 | -0.29728 | 0.0011469 | 0.00028744
167 | 0.98453 | -0.29724 | 0.0024873 | 0.00062337
168 | 0.98453 | -0.29724 | 0.0024831 | 0.00062232
169 | 0.98475 | -0.29287 | 0.0011467 | 0.0002874
170 | 0.97956 | -0.39413 | 0.0012175 | 0.00030512
171 | 0.97978 | -0.38992 | 0.0017864 | 0.00044772
172 | 0.97956 | -0.39428 | 0.0014531 | 0.00036419
173 | 0.97979 | -0.38961 | 0.0015195 | 0.00038083
174 | 0.97947 | -0.39606 | 0.0011972 | 0.00030006
175 | 0.98 | -0.38556 | 0.0011564 | 0.00028982
176 | 0.97946 | -0.39612 | 0.001213 | 0.00030401
177 | 0.98028 | -0.38012 | 0.0013476 | 0.00033775
178 | 0.97946 | -0.39615 | 0.001551 | 0.00038872
179 | 0.9827 | -0.33287 | 0.00086913 | 0.00021782
180 | 0.98269 | -0.33297 | 0.00093371 | 0.00023401
181 | 0.98271 | -0.33267 | 0.00086644 | 0.00021715
182 | 0.98272 | -0.33238 | 0.00085714 | 0.00021482
183 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.021743 | -0.0054491 | 0.021755 | 0.0054562 | 1.1646e-05 | 7.0968e-06 | 0.033077 | 0.033077 | 0.033077 | 0.97815 | -0.41959 | 0.97872 | -0.40835 | 9.087
1 | 0.0084352 | 0.0021139 | -0.0084349 | -0.0021137 | 2.5704e-07 | 1.1226e-07 | 0.012832 | 0.012832 | 0.012832 | 0.97815 | -0.41959 | 0.97812 | -0.42023 | 3.5253
2 | -0.021755 | -0.0054562 | 0.02177 | 0.0054657 | 1.5479e-05 | 9.4319e-06 | 0.033077 | 0.033076 | 0.033077 | 0.97872 | -0.40835 | 0.97948 | -0.39344 | 9.087
3 | 0.0084349 | 0.0021137 | -0.0084341 | -0.0021134 | 8.4121e-07 | 3.674e-07 | 0.012832 | 0.012832 | 0.012832 | 0.97812 | -0.42023 | 0.97801 | -0.42232 | 3.5253
4 | -0.031248 | -0.007841 | 0.031266 | 0.007852 | 1.7682e-05 | 1.1053e-05 | 0.047475 | 0.047475 | 0.047475 | 0.97948 | -0.39344 | 0.98009 | -0.38158 | 13.0425
5 | 0.0025887 | 0.00064838 | -0.0025885 | -0.00064857 | 1.2684e-07 | -1.9244e-07 | 0.0039384 | 0.0039385 | 0.0039385 | 0.97801 | -0.42232 | 0.97796 | -0.42335 | 1.082
6 | -0.040651 | -0.010204 | 0.040688 | 0.010228 | 3.7449e-05 | 2.3637e-05 | 0.061724 | 0.061724 | 0.061724 | 0.98009 | -0.38158 | 0.98108 | -0.36228 | 16.9571
7 | 0.0025885 | 0.00064857 | -0.0025884 | -0.00064872 | 9.9408e-08 | -1.5079e-07 | 0.0039385 | 0.0039386 | 0.0039386 | 0.97796 | -0.42335 | 0.97792 | -0.42416 | 1.082
8 | -0.045295 | -0.011382 | 0.045354 | 0.01142 | 5.9837e-05 | 3.7869e-05 | 0.06871 | 0.06871 | 0.06871 | 0.98108 | -0.36228 | 0.98249 | -0.33465 | 18.8763
9 | 0.0046062 | 0.0011542 | -0.0046054 | -0.0011542 | 7.8156e-07 | -3.8909e-08 | 0.0069862 | 0.0069864 | 0.0069864 | 0.98108 | -0.36228 | 0.98089 | -0.36584 | 1.9193
10 | -0.053844 | -0.013548 | 0.05386 | 0.013558 | 1.6507e-05 | 1.048e-05 | 0.081568 | 0.081568 | 0.081568 | 0.98249 | -0.33465 | 0.98282 | -0.32823 | 22.4087
11 | 0.0084896 | 0.0021279 | -0.0084885 | -0.0021274 | 1.0493e-06 | 4.5725e-07 | 0.012858 | 0.012858 | 0.012858 | 0.98249 | -0.33465 | 0.98236 | -0.33724 | 3.5324
12 | -0.062593 | -0.015747 | 0.062732 | 0.015836 | 0.00013896 | 8.8412e-05 | 0.09479 | 0.094789 | 0.09479 | 0.98282 | -0.32823 | 0.9852 | -0.28188 | 26.0411
13 | 0.008733 | 0.0021889 | -0.0087314 | -0.0021882 | 1.5622e-06 | 6.979e-07 | 0.013222 | 0.013222 | 0.013222 | 0.98282 | -0.32823 | 0.98263 | -0.33199 | 3.6325
14 | -0.19757 | -0.050177 | 0.19785 | 0.050352 | 0.00027432 | 0.00017515 | 0.29864 | 0.29864 | 0.29864 | 0.9852 | -0.28188 | 0.9867 | -0.25307 | 41.0223
15 | 0.13484 | 0.034341 | -0.13473 | -0.034269 | 0.00011352 | 7.2281e-05 | 0.20385 | 0.20385 | 0.20385 | 0.9852 | -0.28188 | 0.9843 | -0.29935 | 28.0018
16 | 0.0045365 | 0.0011369 | -0.0045362 | -0.0011369 | 2.9072e-07 | -2.2017e-08 | 0.0068697 | 0.0068697 | 0.0068697 | 0.98263 | -0.33199 | 0.98256 | -0.33333 | 1.8873
17 | 0.0056847 | 0.0014245 | -0.0056843 | -0.0014244 | 3.4444e-07 | 6.2374e-08 | 0.0085938 | 0.0085938 | 0.0085938 | 0.9843 | -0.29935 | 0.98423 | -0.30062 | 2.3609
18 | 0.12904 | 0.032844 | -0.12894 | -0.032783 | 9.7107e-05 | 6.1803e-05 | 0.19526 | 0.19526 | 0.19526 | 0.9843 | -0.29935 | 0.98349 | -0.31497 | 26.8214
19 | 0.0056843 | 0.0014244 | -0.0056841 | -0.0014244 | 2.3201e-07 | 4.2027e-08 | 0.0085938 | 0.0085939 | 0.0085939 | 0.98423 | -0.30062 | 0.98419 | -0.30148 | 2.361
20 | 0.12695 | 0.032283 | -0.12688 | -0.032237 | 7.2498e-05 | 4.6133e-05 | 0.19224 | 0.19224 | 0.19224 | 0.98349 | -0.31497 | 0.98287 | -0.32683 | 26.4068
21 | 0.0040199 | 0.0010073 | -0.0040195 | -0.0010074 | 3.7865e-07 | -1.0499e-07 | 0.0060777 | 0.0060778 | 0.0060778 | 0.98419 | -0.30148 | 0.98409 | -0.30345 | 1.6697
22 | -0.19941 | -0.050745 | 0.19967 | 0.050906 | 0.0002522 | 0.00016103 | 0.30101 | 0.30101 | 0.30101 | 0.9867 | -0.25307 | 0.98806 | -0.22687 | 41.3472
23 | 0.007762 | 0.0019454 | -0.0077617 | -0.0019453 | 2.7416e-07 | 1.0578e-07 | 0.011641 | 0.011641 | 0.011641 | 0.9922 | -0.15005 | 0.99216 | -0.15079 | 3.198
24 | -0.01548 | -0.0038797 | 0.015481 | 0.0038803 | 1.0874e-06 | 6.2643e-07 | 0.023215 | 0.023215 | 0.023215 | 0.9922 | -0.15005 | 0.99228 | -0.14858 | 6.3778
25 | -0.023194 | -0.0058134 | 0.0232 | 0.0058168 | 5.5834e-06 | 3.4144e-06 | 0.034782 | 0.034782 | 0.034782 | 0.99228 | -0.14858 | 0.99254 | -0.14352 | 9.5555
26 | -0.0232 | -0.0058168 | 0.023206 | 0.005821 | 6.805e-06 | 4.1613e-06 | 0.034782 | 0.034782 | 0.034782 | 0.99254 | -0.14352 | 0.99286 | -0.13737 | 9.5554
27 | -0.030978 | -0.0077687 | 0.030988 | 0.0077752 | 1.053e-05 | 6.5706e-06 | 0.046429 | 0.046429 | 0.046429 | 0.99286 | -0.13737 | 0.99323 | -0.13024 | 12.7552
28 | -0.032086 | -0.0080503 | 0.032091 | 0.0080532 | 4.6572e-06 | 2.911e-06 | 0.048073 | 0.048073 | 0.048073 | 0.99323 | -0.13024 | 0.99338 | -0.1272 | 13.2069
29 | -0.0062955 | -0.0015778 | 0.0062961 | 0.001578 | 5.9957e-07 | 1.4836e-07 | 0.0094043 | 0.0094042 | 0.0094043 | 0.99613 | -0.074363 | 0.99623 | -0.072364 | 2.5836
30 | -0.012537 | -0.003142 | 0.012538 | 0.0031426 | 1.0903e-06 | 5.8984e-07 | 0.018725 | 0.018725 | 0.018725 | 0.99623 | -0.072364 | 0.99633 | -0.070538 | 5.1443
31 | -0.018856 | -0.0047261 | 0.018859 | 0.0047281 | 3.3369e-06 | 1.9895e-06 | 0.028162 | 0.028162 | 0.028162 | 0.99633 | -0.070538 | 0.99652 | -0.066824 | 7.7367
32 | -0.018859 | -0.0047281 | 0.018865 | 0.0047313 | 5.3755e-06 | 3.2048e-06 | 0.028162 | 0.028161 | 0.028162 | 0.99652 | -0.066824 | 0.99683 | -0.060844 | 7.7367
33 | -0.034904 | -0.008752 | 0.03493 | 0.0087683 | 2.5998e-05 | 1.6306e-05 | 0.052105 | 0.052105 | 0.052105 | 0.99683 | -0.060844 | 0.99764 | -0.045227 | 14.3145
34 | 0.016039 | 0.0040208 | -0.016039 | -0.0040205 | 3.8693e-07 | 2.2417e-07 | 0.023943 | 0.023943 | 0.023943 | 0.99683 | -0.060844 | 0.99681 | -0.061351 | 6.5778
35 | -0.02584 | -0.0064766 | 0.025842 | 0.006478 | 2.2649e-06 | 1.3977e-06 | 0.038773 | 0.038773 | 0.038773 | 0.99168 | -0.15881 | 0.99178 | -0.15697 | 10.652
36 | 0.014339 | 0.0035942 | -0.014337 | -0.0035929 | 2.2538e-06 | 1.275e-06 | 0.021516 | 0.021516 | 0.021516 | 0.99168 | -0.15881 | 0.99151 | -0.16211 | 5.911
37 | -0.028681 | -0.0071896 | 0.028688 | 0.0071934 | 6.2466e-06 | 3.8817e-06 | 0.043033 | 0.043033 | 0.043033 | 0.99178 | -0.15697 | 0.99201 | -0.1524 | 11.8222
38 | 0.011801 | 0.0029574 | -0.011801 | -0.0029573 | 2.7886e-07 | 1.479e-07 | 0.01771 | 0.01771 | 0.01771 | 0.99151 | -0.16211 | 0.99149 | -0.16261 | 4.8655
39 | -0.032126 | -0.0080551 | 0.032135 | 0.0080606 | 8.8493e-06 | 5.5323e-06 | 0.04819 | 0.04819 | 0.04819 | 0.99201 | -0.1524 | 0.99231 | -0.14662 | 13.239
40 | 0.009288 | 0.0023275 | -0.0092879 | -0.0023274 | 1.718e-07 | 7.9546e-08 | 0.013939 | 0.013939 | 0.013939 | 0.99149 | -0.16261 | 0.99147 | -0.16299 | 3.8295
41 | 0.16856 | 0.04274 | -0.16844 | -0.042664 | 0.00011904 | 7.593e-05 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.99231 | -0.14662 | 0.99155 | -0.16133 | 34.7439
42 | -0.20069 | -0.050801 | 0.20106 | 0.051033 | 0.00036395 | 0.00023238 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.99231 | -0.14662 | 0.99428 | -0.10892 | 41.3634
43 | 0.0067945 | 0.0017025 | -0.0067944 | -0.0017025 | 9.1162e-08 | 2.8194e-08 | 0.010197 | 0.010197 | 0.010197 | 0.99147 | -0.16299 | 0.99145 | -0.16328 | 2.8014
44 | 0.16563 | 0.041962 | -0.16559 | -0.041934 | 4.3521e-05 | 2.7757e-05 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.99155 | -0.16133 | 0.99126 | -0.1668 | 34.1659
45 | -0.20892 | -0.053004 | 0.20941 | 0.053315 | 0.00048702 | 0.000311 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.99428 | -0.10892 | 0.99681 | -0.060567 | 42.9797
46 | 0.004274 | 0.0010708 | -0.0042732 | -0.001071 | 7.8456e-07 | -1.5346e-07 | 0.0064145 | 0.0064147 | 0.0064147 | 0.99145 | -0.16328 | 0.99126 | -0.16713 | 1.7623
47 | -0.12473 | -0.031611 | 0.12495 | 0.031754 | 0.00022526 | 0.00014332 | 0.18933 | 0.18933 | 0.18933 | 0.98094 | -0.36434 | 0.98287 | -0.32683 | 26.0064
48 | 0.10342 | 0.02627 | -0.10322 | -0.026147 | 0.00019382 | 0.00012299 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.98094 | -0.36434 | 0.97893 | -0.40336 | 21.5664
49 | 0.10322 | 0.026147 | -0.10294 | -0.025968 | 0.00028264 | 0.00017935 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.97893 | -0.40336 | 0.976 | -0.46053 | 21.5665
50 | 0.095027 | 0.023985 | -0.094601 | -0.023712 | 0.00042639 | 0.00027222 | 0.14494 | 0.14494 | 0.14494 | 0.976 | -0.46053 | 0.97122 | -0.55467 | 39.8186
51 | 0.015709 | 0.0039403 | -0.015702 | -0.0039362 | 6.9998e-06 | 4.0813e-06 | 0.024069 | 0.02407 | 0.02407 | 0.97122 | -0.55467 | 0.97075 | -0.56403 | 6.6125
52 | 0.015702 | 0.0039362 | -0.0157 | -0.0039347 | 2.6871e-06 | 1.5669e-06 | 0.02407 | 0.02407 | 0.02407 | 0.97075 | -0.56403 | 0.97057 | -0.56762 | 6.6125
53 | -0.20137 | -0.051334 | 0.2014 | 0.05135 | 2.4935e-05 | 1.5921e-05 | 0.30358 | 0.30358 | 0.30358 | 0.98806 | -0.22687 | 0.98819 | -0.22431 | 41.7006
54 | 0.0011545 | 0.00028875 | -0.0011544 | -0.00028932 | 5.6537e-08 | -5.7606e-07 | 0.001757 | 0.0017572 | 0.0017572 | 0.97761 | -0.4324 | 0.97756 | -0.43343 | 0.48275
55 | -0.0078698 | -0.0019718 | 0.0078716 | 0.0019725 | 1.7251e-06 | 7.0197e-07 | 0.011978 | 0.011978 | 0.011978 | 0.97761 | -0.4324 | 0.97785 | -0.4278 | 3.2908
56 | -0.008766 | -0.0021966 | 0.0087665 | 0.0021969 | 5.6752e-07 | 2.5651e-07 | 0.013339 | 0.013339 | 0.013339 | 0.97785 | -0.4278 | 0.97792 | -0.42644 | 3.6646
57 | 0.00075434 | 0.00018818 | -0.00075433 | -0.00018852 | 1.3523e-08 | -3.3491e-07 | 0.0011475 | 0.0011476 | 0.0011476 | 0.97792 | -0.42644 | 0.9779 | -0.42682 | 0.31528
58 | -0.0095209 | -0.0023851 | 0.0095259 | 0.0023875 | 5.0109e-06 | 2.4077e-06 | 0.014487 | 0.014486 | 0.014487 | 0.97792 | -0.42644 | 0.97848 | -0.41539 | 3.9799
59 | 0.00075433 | 0.00018852 | -0.00075431 | -0.00018905 | 2.14e-08 | -5.2979e-07 | 0.0011476 | 0.0011478 | 0.0011478 | 0.9779 | -0.42682 | 0.97787 | -0.42741 | 0.31534
60 | -0.01127 | -0.0028245 | 0.011272 | 0.0028257 | 2.1469e-06 | 1.1292e-06 | 0.017138 | 0.017138 | 0.017138 | 0.97848 | -0.41539 | 0.97868 | -0.41139 | 4.7084
61 | -0.013021 | -0.0032641 | 0.013032 | 0.0032699 | 1.0308e-05 | 5.7151e-06 | 0.019798 | 0.019798 | 0.019798 | 0.97868 | -0.41139 | 0.97953 | -0.39479 | 5.4391
62 | -0.0011468 | -0.00028719 | 0.0011468 | 0.00028707 | 1.1423e-08 | -1.2175e-07 | 0.0017328 | 0.0017328 | 0.0017328 | 0.98471 | -0.29368 | 0.98472 | -0.29347 | 0.47605
63 | 0.0011468 | 0.00028719 | -0.0011467 | -0.0002874 | 1.9604e-08 | -2.0893e-07 | 0.0017328 | 0.0017329 | 0.0017329 | 0.98471 | -0.29368 | 0.98469 | -0.29404 | 0.47607
64 | -0.0022942 | -0.00057463 | 0.0022942 | 0.00057457 | 2.6203e-08 | -5.7202e-08 | 0.0034666 | 0.0034666 | 0.0034666 | 0.98472 | -0.29347 | 0.98473 | -0.29323 | 0.95236
65 | -0.0034411 | -0.00086203 | 0.0034412 | 0.00086199 | 5.8935e-08 | -3.6233e-08 | 0.0051997 | 0.0051997 | 0.0051997 | 0.98473 | -0.29323 | 0.98475 | -0.29287 | 1.4285
66 | -0.0059495 | -0.0014911 | 0.0059502 | 0.0014912 | 6.4437e-07 | 1.4467e-07 | 0.0090134 | 0.0090133 | 0.0090134 | 0.9822 | -0.34254 | 0.98231 | -0.34027 | 2.4762
67 | 0.048007 | 0.012071 | -0.047963 | -0.012043 | 4.4132e-05 | 2.7963e-05 | 0.072735 | 0.072736 | 0.072736 | 0.98231 | -0.34027 | 0.98133 | -0.35954 | 19.9823
68 | -0.053957 | -0.013562 | 0.054021 | 0.013603 | 6.4155e-05 | 4.0735e-05 | 0.081749 | 0.081749 | 0.081749 | 0.98231 | -0.34027 | 0.98359 | -0.3154 | 22.4585
69 | -0.0023012 | -0.00057674 | 0.0023013 | 0.00057669 | 2.6197e-08 | -5.6834e-08 | 0.0034762 | 0.0034761 | 0.0034762 | 0.98507 | -0.28665 | 0.98508 | -0.28641 | 0.95499
70 | -0.0045976 | -0.0011522 | 0.0045977 | 0.0011522 | 1.1417e-07 | -7.2967e-09 | 0.0069448 | 0.0069448 | 0.0069448 | 0.98508 | -0.28641 | 0.98511 | -0.28589 | 1.9079
71 | -0.036689 | -0.0092091 | 0.036694 | 0.0092123 | 5.0759e-06 | 3.1895e-06 | 0.054728 | 0.054728 | 0.054728 | 0.99764 | -0.045227 | 0.99779 | -0.042327 | 15.0351
72 | 0.01403 | 0.0035169 | -0.014027 | -0.0035155 | 2.4003e-06 | 1.346e-06 | 0.020943 | 0.020943 | 0.020943 | 0.99681 | -0.061351 | 0.99662 | -0.064942 | 5.7537
73 | -0.0063078 | -0.0015809 | 0.0063083 | 0.001581 | 5.0242e-07 | 1.2363e-07 | 0.0094051 | 0.0094051 | 0.0094051 | 0.99797 | -0.038907 | 0.99806 | -0.037235 | 2.5838
74 | 0.064914 | 0.016368 | -0.064866 | -0.016338 | 4.8032e-05 | 3.0562e-05 | 0.096817 | 0.096817 | 0.096817 | 0.99806 | -0.037235 | 0.99725 | -0.052707 | 26.598
75 | -0.071223 | -0.017949 | 0.07126 | 0.017973 | 3.7179e-05 | 2.368e-05 | 0.10622 | 0.10622 | 0.10622 | 0.99806 | -0.037235 | 0.99862 | -0.02633 | 29.1818
76 | -0.0062697 | -0.0015713 | 0.0062698 | 0.0015714 | 5.529e-08 | 1.3685e-08 | 0.0093852 | 0.0093852 | 0.0093852 | 0.99406 | -0.11416 | 0.99407 | -0.11397 | 2.5784
77 | -0.012844 | -0.0032189 | 0.012847 | 0.0032205 | 2.9812e-06 | 1.6291e-06 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.99407 | -0.11397 | 0.99432 | -0.1091 | 5.2817
78 | -0.038461 | -0.0096551 | 0.03849 | 0.0096736 | 2.9371e-05 | 1.8487e-05 | 0.057363 | 0.057363 | 0.057363 | 0.99779 | -0.042327 | 0.99862 | -0.02633 | 15.759
79 | 0.0077976 | 0.0019543 | -0.0077969 | -0.001954 | 6.7807e-07 | 2.6015e-07 | 0.011642 | 0.011642 | 0.011642 | 0.99662 | -0.064942 | 0.99652 | -0.066767 | 3.1985
80 | 0.033179 | 0.008329 | -0.033171 | -0.0083239 | 8.2452e-06 | 5.1616e-06 | 0.049691 | 0.049691 | 0.049691 | 0.99365 | -0.12199 | 0.99338 | -0.1272 | 13.6513
81 | -0.034261 | -0.0086002 | 0.034264 | 0.0086023 | 3.4445e-06 | 2.1593e-06 | 0.051311 | 0.051311 | 0.051311 | 0.99365 | -0.12199 | 0.99376 | -0.11988 | 14.0964
82 | -0.035346 | -0.0088734 | 0.035351 | 0.008877 | 5.7632e-06 | 3.6174e-06 | 0.05293 | 0.05293 | 0.05293 | 0.99376 | -0.11988 | 0.99394 | -0.11646 | 14.5413
83 | -0.036437 | -0.009149 | 0.03645 | 0.0091571 | 1.2795e-05 | 8.04e-06 | 0.054555 | 0.054555 | 0.054555 | 0.99394 | -0.11646 | 0.99432 | -0.1091 | 14.9877
84 | -0.051474 | -0.012923 | 0.051502 | 0.012941 | 2.7844e-05 | 1.7658e-05 | 0.077039 | 0.077039 | 0.077039 | 0.99432 | -0.1091 | 0.99491 | -0.09777 | 21.1647
85 | 0.0021776 | 0.00054564 | -0.0021776 | -0.00054575 | 4.308e-08 | -1.1273e-07 | 0.0032588 | 0.0032589 | 0.0032589 | 0.99432 | -0.1091 | 0.9943 | -0.10952 | 0.89529
86 | -0.052585 | -0.013212 | 0.052598 | 0.01322 | 1.2456e-05 | 7.902e-06 | 0.07866 | 0.07866 | 0.07866 | 0.99491 | -0.09777 | 0.99517 | -0.092809 | 21.6099
87 | 0.0010893 | 0.00027301 | -0.0010893 | -0.00027302 | 1.1357e-10 | -1.4076e-09 | 0.0016303 | 0.0016303 | 0.0016303 | 0.9943 | -0.10952 | 0.9943 | -0.10952 | 0.44787
88 | 0.24844 | 0.063877 | -0.24808 | -0.063647 | 0.00035946 | 0.00022969 | 0.37133 | 0.37133 | 0.37133 | 0.99712 | -0.054335 | 0.99554 | -0.084155 | 51.0065
89 | -0.25268 | -0.06494 | 0.25335 | 0.065367 | 0.00066891 | 0.00042745 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.99712 | -0.054335 | 1 | 0 | 51.8762
90 | 0.24724 | 0.063436 | -0.24701 | -0.063288 | 0.00023078 | 0.00014746 | 0.37007 | 0.37007 | 0.37007 | 0.99554 | -0.084155 | 0.99453 | -0.10341 | 50.8333
91 | 0.2151 | 0.054983 | -0.21509 | -0.054977 | 9.8047e-06 | 6.2616e-06 | 0.32045 | 0.32045 | 0.32045 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00094235 | 44.0185
92 | 0.10989 | 0.027735 | -0.10975 | -0.027647 | 0.00013839 | 8.839e-05 | 0.16358 | 0.16358 | 0.16358 | 1 | 0 | 0.99862 | -0.02633 | 44.9408
93 | 0.24053 | 0.061665 | -0.24042 | -0.061595 | 0.00010881 | 6.9525e-05 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.99453 | -0.10341 | 0.99403 | -0.11275 | 49.5022
94 | 0.2121 | 0.054226 | -0.21169 | -0.053965 | 0.00040889 | 0.00026112 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.99995 | -0.00094235 | 0.99784 | -0.040874 | 43.4067
95 | 0.22636 | 0.058068 | -0.22609 | -0.057898 | 0.00026679 | 0.00017043 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.99403 | -0.11275 | 0.99275 | -0.13708 | 46.61
96 | 0.014065 | 0.0035269 | -0.014062 | -0.0035248 | 3.6881e-06 | 2.0729e-06 | 0.021055 | 0.021056 | 0.021056 | 0.99403 | -0.11275 | 0.99375 | -0.11825 | 5.7845
97 | 0.21169 | 0.053965 | -0.21149 | -0.053837 | 0.00020102 | 0.00012837 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.99784 | -0.040874 | 0.99681 | -0.060567 | 43.4067
98 | 0.22552 | 0.057756 | -0.2254 | -0.057678 | 0.00012334 | 7.8787e-05 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.99275 | -0.13708 | 0.99216 | -0.14837 | 46.4937
99 | 0.013151 | 0.0032966 | -0.013149 | -0.0032956 | 1.8394e-06 | 1.0134e-06 | 0.019692 | 0.019692 | 0.019692 | 0.99375 | -0.11825 | 0.9936 | -0.12119 | 5.41
100 | 0.061569 | 0.015511 | -0.061535 | -0.01549 | 3.3949e-05 | 2.1587e-05 | 0.091897 | 0.091897 | 0.091897 | 0.99725 | -0.052707 | 0.99665 | -0.064242 | 25.2464
101 | -0.053683 | -0.013492 | 0.053688 | 0.013495 | 4.7021e-06 | 2.9841e-06 | 0.080283 | 0.080283 | 0.080283 | 0.99517 | -0.092809 | 0.99526 | -0.090974 | 22.0558
102 | -0.12438 | -0.031337 | 0.1246 | 0.031475 | 0.00021678 | 0.00013853 | 0.18772 | 0.18772 | 0.18772 | 0.98626 | -0.26357 | 0.98813 | -0.2272 | 51.5722
103 | 0.11636 | 0.029325 | -0.11633 | -0.029306 | 2.9359e-05 | 1.8758e-05 | 0.17561 | 0.17561 | 0.17561 | 0.98626 | -0.26357 | 0.98598 | -0.26884 | 48.2455
104 | 0.024465 | 0.0061411 | -0.024458 | -0.0061369 | 6.8255e-06 | 4.1967e-06 | 0.036845 | 0.036845 | 0.036845 | 0.98813 | -0.2272 | 0.98783 | -0.23305 | 10.1223
105 | -0.14907 | -0.037616 | 0.14923 | 0.037724 | 0.00016899 | 0.0001077 | 0.22457 | 0.22457 | 0.22457 | 0.98813 | -0.2272 | 0.98936 | -0.20355 | 30.8473
106 | 0.031872 | 0.0079984 | -0.031859 | -0.0079902 | 1.305e-05 | 8.1606e-06 | 0.048104 | 0.048105 | 0.048105 | 0.98598 | -0.26884 | 0.98554 | -0.27743 | 13.2155
107 | 0.084456 | 0.021308 | -0.084329 | -0.021227 | 0.00012682 | 8.0898e-05 | 0.12751 | 0.12751 | 0.12751 | 0.98598 | -0.26884 | 0.98437 | -0.30025 | 35.03
108 | 0.021644 | 0.0054314 | -0.021634 | -0.0054259 | 9.0531e-06 | 5.5034e-06 | 0.032605 | 0.032605 | 0.032605 | 0.98783 | -0.23305 | 0.98738 | -0.24182 | 8.9575
109 | -0.15962 | -0.040328 | 0.15966 | 0.040348 | 3.1822e-05 | 2.0291e-05 | 0.24019 | 0.24019 | 0.24019 | 0.98936 | -0.20355 | 0.98957 | -0.1994 | 32.9935
110 | 0.029005 | 0.0072749 | -0.029001 | -0.0072722 | 4.3753e-06 | 2.7227e-06 | 0.043795 | 0.043795 | 0.043795 | 0.98554 | -0.27743 | 0.98538 | -0.2806 | 12.0317
111 | 0.081515 | 0.020522 | -0.081456 | -0.020484 | 5.8967e-05 | 3.7608e-05 | 0.12325 | 0.12325 | 0.12325 | 0.98437 | -0.30025 | 0.98359 | -0.3154 | 33.8612
112 | 0.01852 | 0.0046453 | -0.018516 | -0.0046432 | 3.4496e-06 | 2.0567e-06 | 0.027911 | 0.027911 | 0.027911 | 0.98738 | -0.24182 | 0.98718 | -0.24573 | 7.6679
113 | -0.16251 | -0.041063 | 0.16276 | 0.041225 | 0.00025439 | 0.00016223 | 0.24448 | 0.24448 | 0.24448 | 0.98957 | -0.1994 | 0.99126 | -0.1668 | 33.5827
114 | 0.027056 | 0.0067847 | -0.027051 | -0.0067818 | 4.6029e-06 | 2.8522e-06 | 0.040858 | 0.040858 | 0.040858 | 0.98538 | -0.2806 | 0.9852 | -0.28417 | 11.2247
115 | 0.027435 | 0.006881 | -0.027424 | -0.0068744 | 1.0604e-05 | 6.5782e-06 | 0.041506 | 0.041506 | 0.041506 | 0.98359 | -0.3154 | 0.98317 | -0.32351 | 11.4028
116 | 0.015533 | 0.0038955 | -0.015532 | -0.003895 | 7.5051e-07 | 4.3365e-07 | 0.023414 | 0.023414 | 0.023414 | 0.98718 | -0.24573 | 0.98713 | -0.24675 | 6.4325
117 | 0.019727 | 0.0049462 | -0.01972 | -0.0049424 | 6.3629e-06 | 3.829e-06 | 0.029796 | 0.029796 | 0.029796 | 0.9852 | -0.28417 | 0.98485 | -0.29094 | 8.1856
118 | 0.0073242 | 0.0018356 | -0.0073236 | -0.0018354 | 6.021e-07 | 2.1829e-07 | 0.011062 | 0.011062 | 0.011062 | 0.9852 | -0.28417 | 0.98511 | -0.28589 | 3.0391
119 | 0.015566 | 0.0039026 | -0.015563 | -0.0039006 | 3.4072e-06 | 1.9731e-06 | 0.02356 | 0.02356 | 0.02356 | 0.98317 | -0.32351 | 0.98294 | -0.3281 | 6.4724
120 | 0.016255 | 0.0040739 | -0.016255 | -0.0040737 | 3.5174e-07 | 2.0533e-07 | 0.02456 | 0.02456 | 0.02456 | 0.98485 | -0.29094 | 0.98483 | -0.29139 | 6.7471
121 | 0.0067888 | 0.001701 | -0.0067885 | -0.0017009 | 3.2378e-07 | 1.0281e-07 | 0.010257 | 0.010257 | 0.010257 | 0.98483 | -0.29139 | 0.98478 | -0.29239 | 2.8179
122 | 0.0094658 | 0.0023727 | -0.0094642 | -0.002372 | 1.5742e-06 | 7.4644e-07 | 0.014302 | 0.014302 | 0.014302 | 0.98483 | -0.29139 | 0.98465 | -0.29488 | 3.9292
123 | 0.004588 | 0.0011494 | -0.0045879 | -0.0011494 | 1.0472e-07 | -6.9059e-09 | 0.0069324 | 0.0069325 | 0.0069325 | 0.98478 | -0.29239 | 0.98475 | -0.29287 | 1.9045
124 | 0.0072642 | 0.0018206 | -0.0072633 | -0.0018203 | 8.1623e-07 | 2.9268e-07 | 0.010978 | 0.010978 | 0.010978 | 0.98465 | -0.29488 | 0.98453 | -0.29724 | 3.0159
125 | 0.013657 | 0.003423 | -0.013656 | -0.0034225 | 9.8927e-07 | 5.5491e-07 | 0.020675 | 0.020675 | 0.020675 | 0.98294 | -0.3281 | 0.98286 | -0.32962 | 5.6799
126 | 0.011781 | 0.0029525 | -0.01178 | -0.0029521 | 7.1831e-07 | 3.8341e-07 | 0.017836 | 0.017836 | 0.017836 | 0.98286 | -0.32962 | 0.9828 | -0.3309 | 4.9
127 | 0.0098726 | 0.002474 | -0.0098724 | -0.0024739 | 2.1558e-07 | 1.0537e-07 | 0.014948 | 0.014948 | 0.014948 | 0.9828 | -0.3309 | 0.98277 | -0.33136 | 4.1065
128 | 0.04488 | 0.011271 | -0.044874 | -0.011267 | 5.9634e-06 | 3.7732e-06 | 0.068061 | 0.068061 | 0.068061 | 0.98133 | -0.35954 | 0.98119 | -0.36232 | 18.698
129 | 0.0035266 | 0.00088351 | -0.0035265 | -0.00088361 | 1.7089e-07 | -9.3147e-08 | 0.0053396 | 0.0053396 | 0.0053396 | 0.98277 | -0.33136 | 0.98272 | -0.33238 | 1.4669
130 | 0.014268 | 0.0035807 | -0.01426 | -0.0035759 | 8.6036e-06 | 4.8879e-06 | 0.02164 | 0.021641 | 0.021641 | 0.98119 | -0.36232 | 0.98054 | -0.37497 | 5.9452
131 | 0.030606 | 0.007686 | -0.030599 | -0.0076818 | 6.7474e-06 | 4.2129e-06 | 0.04642 | 0.046421 | 0.046421 | 0.98119 | -0.36232 | 0.98095 | -0.36694 | 12.7529
132 | 0.013931 | 0.003492 | -0.013929 | -0.0034906 | 2.445e-06 | 1.375e-06 | 0.020978 | 0.020978 | 0.020978 | 0.98819 | -0.22431 | 0.988 | -0.22799 | 5.7631
133 | -0.21533 | -0.054842 | 0.21549 | 0.054947 | 0.00016342 | 0.00010438 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.98819 | -0.22431 | 0.98901 | -0.20859 | 44.5821
134 | 0.0083074 | 0.0020818 | -0.0083071 | -0.0020817 | 2.5298e-07 | 1.0672e-07 | 0.012512 | 0.012512 | 0.012512 | 0.988 | -0.22799 | 0.98797 | -0.22863 | 3.4372
135 | -0.21652 | -0.055204 | 0.21662 | 0.055265 | 9.5869e-05 | 6.1233e-05 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.98901 | -0.20859 | 0.98949 | -0.19942 | 44.794
136 | 0.0066932 | 0.0016772 | -0.0066926 | -0.001677 | 6.4907e-07 | 1.9732e-07 | 0.010081 | 0.010081 | 0.010081 | 0.98797 | -0.22863 | 0.98787 | -0.23067 | 2.7695
137 | -0.2175 | -0.055486 | 0.21757 | 0.05553 | 6.8323e-05 | 4.3639e-05 | 0.32743 | 0.32743 | 0.32743 | 0.98949 | -0.19942 | 0.98983 | -0.19292 | 44.9763
138 | 0.006171 | 0.0015465 | -0.006171 | -0.0015465 | 5.3035e-09 | 1.2238e-09 | 0.0092145 | 0.0092145 | 0.0092145 | 0.99652 | -0.066767 | 0.99652 | -0.066785 | 2.5315
139 | 0.0045388 | 0.0011375 | -0.0045387 | -0.0011375 | 1.0526e-07 | -1.2247e-08 | 0.0067774 | 0.0067774 | 0.0067774 | 0.99652 | -0.066785 | 0.9965 | -0.067272 | 1.8619
140 | 0.003327 | 0.0008338 | -0.003327 | -0.00083383 | 3.0666e-08 | -2.3536e-08 | 0.0049681 | 0.0049681 | 0.0049681 | 0.9965 | -0.067272 | 0.99649 | -0.067466 | 1.3649
141 | -0.21946 | -0.056004 | 0.21976 | 0.056198 | 0.00030282 | 0.00019343 | 0.33027 | 0.33027 | 0.33027 | 0.98983 | -0.19292 | 0.99132 | -0.1644 | 45.3673
142 | -0.22124 | -0.056568 | 0.22133 | 0.056628 | 9.4806e-05 | 6.0558e-05 | 0.33249 | 0.33249 | 0.33249 | 0.99132 | -0.1644 | 0.99179 | -0.15554 | 45.6718
143 | -0.22226 | -0.056861 | 0.22228 | 0.056869 | 1.2337e-05 | 7.8806e-06 | 0.33389 | 0.33389 | 0.33389 | 0.99179 | -0.15554 | 0.99185 | -0.1544 | 45.8633
144 | 0.0050247 | 0.001259 | -0.0050246 | -0.001259 | 1.568e-07 | 6.9037e-09 | 0.0075686 | 0.0075686 | 0.0075686 | 0.98787 | -0.23067 | 0.98783 | -0.23132 | 2.0793
145 | 0.059449 | 0.014967 | -0.059447 | -0.014965 | 2.8254e-06 | 1.7958e-06 | 0.088783 | 0.088783 | 0.088783 | 0.99665 | -0.064242 | 0.9966 | -0.065236 | 24.3909
146 | 0.058364 | 0.014694 | -0.058352 | -0.014686 | 1.2266e-05 | 7.794e-06 | 0.087166 | 0.087166 | 0.087166 | 0.9966 | -0.065236 | 0.99637 | -0.069634 | 23.9468
147 | 0.057269 | 0.014415 | -0.057252 | -0.014404 | 1.6941e-05 | 1.0762e-05 | 0.08555 | 0.08555 | 0.08555 | 0.99637 | -0.069634 | 0.99605 | -0.075825 | 23.5027
148 | 0.055895 | 0.014064 | -0.055881 | -0.014055 | 1.4196e-05 | 9.0147e-06 | 0.083522 | 0.083522 | 0.083522 | 0.99605 | -0.075825 | 0.99577 | -0.081141 | 22.9456
149 | -0.054775 | -0.013768 | 0.054801 | 0.013784 | 2.5728e-05 | 1.6333e-05 | 0.081908 | 0.081908 | 0.081908 | 0.99526 | -0.090974 | 0.99577 | -0.081141 | 22.5022
150 | -0.22318 | -0.057097 | 0.2232 | 0.057105 | 1.2206e-05 | 7.7968e-06 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.99185 | -0.1544 | 0.9919 | -0.15327 | 46.0504
151 | -0.22411 | -0.057334 | 0.22417 | 0.057368 | 5.3104e-05 | 3.3922e-05 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.9919 | -0.15327 | 0.99216 | -0.14837 | 46.2394
152 | 0.0079958 | 0.002004 | -0.0079951 | -0.0020037 | 7.0688e-07 | 2.8215e-07 | 0.011975 | 0.011975 | 0.011975 | 0.9936 | -0.12119 | 0.9935 | -0.12304 | 3.2897
153 | 0.0060972 | 0.0015281 | -0.0060971 | -0.0015281 | 8.3254e-08 | 1.881e-08 | 0.0091321 | 0.0091321 | 0.0091321 | 0.9935 | -0.12304 | 0.99349 | -0.12333 | 2.5088
154 | -0.0048387 | -0.0012127 | 0.0048391 | 0.0012127 | 4.6534e-07 | 6.9479e-10 | 0.0073006 | 0.0073005 | 0.0073006 | 0.98622 | -0.26434 | 0.98633 | -0.26232 | 2.0057
155 | -0.0086925 | -0.0021784 | 0.0086925 | 0.0021784 | 1.8771e-08 | 8.2986e-09 | 0.013114 | 0.013114 | 0.013114 | 0.98633 | -0.26232 | 0.98633 | -0.26228 | 3.6027
156 | 0.0033399 | 0.00083683 | -0.0033398 | -0.00083694 | 1.591e-07 | -1.1275e-07 | 0.005031 | 0.0050311 | 0.0050311 | 0.98783 | -0.23132 | 0.98778 | -0.23232 | 1.3822
157 | 0.0016684 | 0.00041806 | -0.0016684 | -0.00041814 | 1.7246e-08 | -8.2155e-08 | 0.0025133 | 0.0025133 | 0.0025133 | 0.98778 | -0.23232 | 0.98777 | -0.23254 | 0.69048
158 | 0.0052784 | 0.0013229 | -0.0052783 | -0.0013229 | 1.3227e-07 | 1.158e-08 | 0.0079058 | 0.0079058 | 0.0079058 | 0.99349 | -0.12333 | 0.99346 | -0.12386 | 2.1719
159 | 0.01408 | 0.0035312 | -0.014079 | -0.0035303 | 1.4739e-06 | 8.3177e-07 | 0.021226 | 0.021226 | 0.021226 | 0.98713 | -0.24675 | 0.98702 | -0.24894 | 5.8312
160 | 0.011411 | 0.0028618 | -0.011409 | -0.0028607 | 2.1702e-06 | 1.1391e-06 | 0.017204 | 0.017204 | 0.017204 | 0.98702 | -0.24894 | 0.98681 | -0.25293 | 4.7265
161 | 0.011409 | 0.0028607 | -0.011404 | -0.002858 | 5.0785e-06 | 2.666e-06 | 0.017204 | 0.017205 | 0.017205 | 0.98681 | -0.25293 | 0.98633 | -0.26228 | 4.7265
162 | 0.019874 | 0.0049902 | -0.019873 | -0.0049893 | 1.441e-06 | 8.6895e-07 | 0.030164 | 0.030164 | 0.030164 | 0.98051 | -0.37563 | 0.98043 | -0.37715 | 8.2869
163 | -0.022849 | -0.0057359 | 0.022854 | 0.0057386 | 4.5097e-06 | 2.7601e-06 | 0.03468 | 0.03468 | 0.03468 | 0.98051 | -0.37563 | 0.98072 | -0.37149 | 9.5274
164 | 0.017671 | 0.0044375 | -0.017658 | -0.0044298 | 1.2915e-05 | 7.6621e-06 | 0.026822 | 0.026823 | 0.026823 | 0.98043 | -0.37715 | 0.97965 | -0.39248 | 7.3689
165 | -0.02591 | -0.0065046 | 0.025916 | 0.006508 | 5.6271e-06 | 3.4788e-06 | 0.039316 | 0.039316 | 0.039316 | 0.98072 | -0.37149 | 0.98095 | -0.36694 | 10.8012
166 | 0.015189 | 0.003811 | -0.015187 | -0.00381 | 1.6735e-06 | 9.6549e-07 | 0.023072 | 0.023072 | 0.023072 | 0.97965 | -0.39248 | 0.97953 | -0.39479 | 6.3385
167 | 0.012452 | 0.0031227 | -0.012448 | -0.003121 | 3.0516e-06 | 1.6656e-06 | 0.018896 | 0.018897 | 0.018897 | 0.98054 | -0.37497 | 0.98028 | -0.38012 | 5.1914
168 | -0.0011461 | -0.00028723 | 0.0011461 | 0.00028717 | 6.5192e-09 | -6.9505e-08 | 0.0017322 | 0.0017322 | 0.0017322 | 0.98452 | -0.2974 | 0.98453 | -0.29728 | 0.47588
169 | -0.002293 | -0.0005746 | 0.002293 | 0.00057459 | 4.2018e-09 | -9.1744e-09 | 0.0034656 | 0.0034656 | 0.0034656 | 0.98453 | -0.29728 | 0.98453 | -0.29724 | 0.95209
170 | -0.0047802 | -0.001198 | 0.0047802 | 0.001198 | 4.1594e-10 | -6.1511e-12 | 0.0072248 | 0.0072248 | 0.0072248 | 0.98453 | -0.29724 | 0.98453 | -0.29724 | 1.9848
171 | -0.0066322 | -0.001662 | 0.0066336 | 0.0016624 | 1.3282e-06 | 4.1066e-07 | 0.010075 | 0.010075 | 0.010075 | 0.97956 | -0.39413 | 0.97978 | -0.38992 | 2.7678
172 | 0.0054148 | 0.0013569 | -0.0054147 | -0.0013569 | 3.9176e-08 | 5.6344e-09 | 0.0082253 | 0.0082253 | 0.0082253 | 0.97956 | -0.39413 | 0.97956 | -0.39428 | 2.2597
173 | -0.00842 | -0.0021101 | 0.0084201 | 0.0021102 | 1.2505e-07 | 5.4347e-08 | 0.012788 | 0.012788 | 0.012788 | 0.97978 | -0.38992 | 0.97979 | -0.38961 | 3.5131
174 | 0.0039616 | 0.00099267 | -0.0039613 | -0.00099277 | 3.3697e-07 | -9.6653e-08 | 0.0060179 | 0.006018 | 0.006018 | 0.97956 | -0.39428 | 0.97947 | -0.39606 | 1.6533
175 | -0.0099396 | -0.002491 | 0.0099415 | 0.0024919 | 1.921e-06 | 9.4626e-07 | 0.015095 | 0.015095 | 0.015095 | 0.97979 | -0.38961 | 0.98 | -0.38556 | 4.1471
176 | 0.002764 | 0.00069271 | -0.002764 | -0.00069272 | 7.8479e-09 | -9.9154e-09 | 0.0041992 | 0.0041992 | 0.0041992 | 0.97947 | -0.39606 | 0.97946 | -0.39612 | 1.1536
177 | -0.011098 | -0.0027818 | 0.011101 | 0.0027833 | 2.8765e-06 | 1.5005e-06 | 0.016851 | 0.016851 | 0.016851 | 0.98 | -0.38556 | 0.98028 | -0.38012 | 4.6294
178 | 0.001551 | 0.00038871 | -0.001551 | -0.00038872 | 1.7875e-09 | -9.6614e-09 | 0.0023563 | 0.0023563 | 0.0023563 | 0.97946 | -0.39612 | 0.97946 | -0.39615 | 0.64734
179 | 0.00093371 | 0.00023393 | -0.00093371 | -0.00023401 | 4.6468e-09 | -7.5565e-08 | 0.0014138 | 0.0014138 | 0.0014138 | 0.9827 | -0.33287 | 0.98269 | -0.33297 | 0.38842
180 | -0.0018028 | -0.00045176 | 0.0018029 | 0.00045169 | 1.6918e-08 | -6.5872e-08 | 0.0027299 | 0.0027298 | 0.0027299 | 0.9827 | -0.33287 | 0.98271 | -0.33267 | 0.74996
181 | -0.0026693 | -0.00066884 | 0.0026693 | 0.00066879 | 3.6982e-08 | -5.2817e-08 | 0.0040418 | 0.0040418 | 0.0040418 | 0.98271 | -0.33267 | 0.98272 | -0.33238 | 1.1104

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57999 | 0.14809

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.013308 | 0.0033353
1 | 0.0094776 | 0.0023753
2 | 0.0058454 | 0.001465
3 | 0.0093854 | 0.0023522
4 | 0.0046054 | 0.0011542
5 | 0.0025884 | 0.00064872
6 | 0.0084885 | 0.0021274
7 | 0.004195 | 0.0010514
8 | 0.0019946 | 0.00049989
9 | 0.0016642 | 0.00041709
10 | 0.0015688 | 0.00039318
11 | 0.0045362 | 0.0011369
12 | 0.0077179 | 0.0019343
13 | 0.0077617 | 0.0019453
14 | 0.0077131 | 0.0019331
15 | 0.0077714 | 0.0019477
16 | 0.0010976 | 0.00027508
17 | 0.0062955 | 0.0015778
18 | 0.0062406 | 0.001564
19 | 0.0063182 | 0.0015835
20 | 0.011501 | 0.0028824
21 | 0.002839 | 0.00071153
22 | 0.0025357 | 0.00063551
23 | 0.0034381 | 0.00086168
24 | 0.0025128 | 0.00062976
25 | 0.0024934 | 0.00062491
26 | 0.0028042 | 0.0007028
27 | 0.0078627 | 0.0019706
28 | 0.0025204 | 0.00063166
29 | 0.021309 | 0.0053405
30 | 0.0019256 | 0.0004826
31 | 0.0079133 | 0.0019833
32 | 0.078892 | 0.019772
33 | 0.0157 | 0.0039347
34 | 0.0040195 | 0.0010074
35 | 0.0017082 | 0.00042811
36 | 0.0067154 | 0.001683
37 | 0.0011544 | 0.00028932
38 | 0.0008944 | 0.00022416
39 | 0.0017439 | 0.00043705
40 | 0.00075431 | 0.00018905
41 | 0.0017495 | 0.00043848
42 | 0.0011474 | 0.00028756
43 | 0.0011467 | 0.0002874
44 | 0.0011469 | 0.00028745
45 | 0.0059495 | 0.0014911
46 | 0.0023012 | 0.00057674
47 | 0.0022963 | 0.00057551
48 | 0.0017587 | 0.00044076
49 | 0.0020096 | 0.00050364
50 | 0.0063078 | 0.0015809
51 | 0.0062697 | 0.0015713
52 | 0.0065738 | 0.0016475
53 | 0.001767 | 0.00044285
54 | 0.0062295 | 0.0015613
55 | 0.001082 | 0.00027117
56 | 0.0010799 | 0.00027064
57 | 0.0010814 | 0.00027104
58 | 0.0010854 | 0.00027204
59 | 0.0010837 | 0.0002716
60 | 0.0010882 | 0.00027274
61 | 0.0042732 | 0.001071
62 | 0.0042425 | 0.0010633
63 | 0.00084359 | 0.00021142
64 | 0.006477 | 0.0016233
65 | 0.002993 | 0.00075013
66 | 0.00056517 | 0.00014165
67 | 0.00091036 | 0.00022816
68 | 0.0020827 | 0.00052198
69 | 0.0032973 | 0.00082639
70 | 0.0010856 | 0.00027207
71 | 0.0010893 | 0.00027302
72 | 0.0080261 | 0.0020115
73 | 0.0028149 | 0.00070548
74 | 0.010389 | 0.0026037
75 | 0.0028541 | 0.00071531
76 | 0.0028145 | 0.00070537
77 | 0.0031147 | 0.00078062
78 | 0.0028525 | 0.00071491
79 | 0.0019452 | 0.00048751
80 | 0.0029835 | 0.00074774
81 | 0.0028283 | 0.00070885
82 | 0.011858 | 0.0029719
83 | 0.0034655 | 0.00086854
84 | 0.0027259 | 0.00068318
85 | 0.0022004 | 0.00055148
86 | 0.0022 | 0.00055138
87 | 0.0019056 | 0.00047758
88 | 0.0018753 | 0.00046999
89 | 0.0019076 | 0.00047808
90 | 0.003083 | 0.00077266
91 | 0.0063458 | 0.0015904
92 | 0.0056212 | 0.0014088
93 | 0.0010254 | 0.00025699
94 | 0.0016139 | 0.00040448
95 | 0.0008824 | 0.00022115
96 | 0.0016259 | 0.0004075
97 | 0.0016322 | 0.00040906
98 | 0.0012117 | 0.00030367
99 | 0.0018936 | 0.00047458
100 | 0.0014769 | 0.00037014
101 | 0.00092961 | 0.00023298
102 | 0.0016678 | 0.000418
103 | 0.003327 | 0.00083383
104 | 0.0020857 | 0.00052274
105 | 0.0010827 | 0.00027134
106 | 0.0010823 | 0.00027125
107 | 0.0013576 | 0.00034024
108 | 0.0010868 | 0.00027237
109 | 0.00090783 | 0.00022752
110 | 0.00091732 | 0.0002299
111 | 0.001234 | 0.00030927
112 | 0.00108 | 0.00027068
113 | 0.0051535 | 0.0012916
114 | 0.0018979 | 0.00047565
115 | 0.0048387 | 0.0012127
116 | 0.0038533 | 0.00096573
117 | 0.0016846 | 0.0004222
118 | 0.0016714 | 0.00041889
119 | 0.0016684 | 0.00041814
120 | 0.00081873 | 0.00020519
121 | 0.0052783 | 0.0013229
122 | 0.0014519 | 0.00036387
123 | 0.0026674 | 0.00066852
124 | 0.0027116 | 0.00067958
125 | 0.0029753 | 0.00074568
126 | 0.0022019 | 0.00055185
127 | 0.0030561 | 0.00076592
128 | 0.0024691 | 0.00061882
129 | 0.0046833 | 0.0011737
130 | 0.0021553 | 0.00054017
131 | 0.0018082 | 0.00045318
132 | 0.0011461 | 0.00028723
133 | 0.0011469 | 0.00028744
134 | 0.0024873 | 0.00062337
135 | 0.0024831 | 0.00062232
136 | 0.0011467 | 0.0002874
137 | 0.0012175 | 0.00030512
138 | 0.0017864 | 0.00044772
139 | 0.0014531 | 0.00036419
140 | 0.0015195 | 0.00038083
141 | 0.0011972 | 0.00030006
142 | 0.0011564 | 0.00028982
143 | 0.001213 | 0.00030401
144 | 0.0013476 | 0.00033775
145 | 0.001551 | 0.00038872
146 | 0.00086913 | 0.00021782
147 | 0.00093371 | 0.00023401
148 | 0.00086644 | 0.00021715
149 | 0.00085714 | 0.00021482

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1