## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_250-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_250-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_250-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_250-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_250-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_250-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_250-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_250-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_250-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_250-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_250-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_250-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_250-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_250-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_250-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_250-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_250-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_250-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_250-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_250-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_250-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_250-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_250-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_250-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_250-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_250-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_250-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_250-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_250-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_250-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_250-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_250-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_250-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_250-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_250-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_250-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_250-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_250-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_250-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_250-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_250-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_250-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_250-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_250-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_250-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_250-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_250-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_250-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_250-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_250-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_250-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_250-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_250-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_250-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_250-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_250-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_250-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_250-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_250-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_250-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_250-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_250-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_250-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_250-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_250-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_250-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_250-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_250-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_250-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_250-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_250-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_250-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_250-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_250-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_250-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_250-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_250-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_250-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_250-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_250-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_250-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_250-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_250-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_250-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_250-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_250-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_250-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_250-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_250-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_250-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_250-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_250-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_250-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_250-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_250-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_250-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_250-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_250-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_250-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_250-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_250-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_250-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_250-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_250-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_250-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_250-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_250-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_250-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_250-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_250-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_250-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_250-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_250-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_250-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_250-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_250-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_250-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_250-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_250-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_250-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_250-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_250-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_250-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_388_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_250-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0047783 | 0.0011975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_250-3_0_6_load_29 | 5 | 0.0078354 | 0.0019637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_250-3_0_6_load_30 | 6 | 0.0049273 | 0.0012349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_250-3_0_6_load_37 | 8 | 0.0073781 | 0.0018491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_250-3_0_6_load_87 | 12 | 0.0054489 | 0.0013656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_250-3_0_6_load_102 | 14 | 0.0054102 | 0.0013559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_250-3_0_6_load_101 | 15 | 0.0034197 | 0.00085707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_250-3_0_6_load_132 | 17 | 0.03566 | 0.0089373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_250-3_0_6_load_31 | 19 | 0.0066589 | 0.0016689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_250-3_0_6_load_39 | 22 | 0.0056821 | 0.0014241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_250-3_0_6_load_95 | 25 | 0.0059999 | 0.0015037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_250-3_0_6_load_111 | 27 | 0.0061245 | 0.0015349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_250-3_0_6_load_32 | 30 | 0.0074064 | 0.0018562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_250-3_0_6_load_131 | 31 | 0.013687 | 0.0034302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_250-3_0_6_load_65 | 33 | 0.0059378 | 0.0014881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_250-3_0_6_load_62 | 34 | 0.0060019 | 0.0015042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_250-3_0_6_load_130 | 36 | 0.0080601 | 0.0020201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_250-3_0_6_load_53 | 39 | 0.0059001 | 0.0014787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_250-3_0_6_load_70 | 42 | 0.0066206 | 0.0016593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_250-3_0_6_load_67 | 43 | 0.0071717 | 0.0017974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_250-3_0_6_load_122 | 44 | 0.0013944 | 0.00034948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_250-3_0_6_load_71 | 45 | 0.003526 | 0.0008837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_250-3_0_6_load_72 | 46 | 0.0032106 | 0.00080465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_250-3_0_6_load_42 | 47 | 0.0054442 | 0.0013644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_250-3_0_6_load_38 | 48 | 0.010375 | 0.0026002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_250-3_0_6_load_98 | 49 | 0.0056069 | 0.0014052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_250-3_0_6_load_103 | 50 | 0.0037316 | 0.00093522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_250-3_0_6_load_100 | 51 | 0.0053935 | 0.0013517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_250-3_0_6_load_133 | 52 | 0.016217 | 0.0040644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_250-3_0_6_load_93 | 53 | 0.0058968 | 0.0014779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_250-3_0_6_load_94 | 54 | 0.0068437 | 0.0017152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_250-3_0_6_load_46 | 55 | 0.0072639 | 0.0018205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_250-3_0_6_load_49 | 56 | 0.0083548 | 0.0020939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_250-3_0_6_load_43 | 57 | 0.008276 | 0.0020742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_250-3_0_6_load_44 | 58 | 0.0098354 | 0.002465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_250-3_0_6_load_99 | 59 | 0.0019304 | 0.0004838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_250-3_0_6_load_96 | 60 | 0.0037003 | 0.00092739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_250-3_0_6_load_35 | 61 | 0.0066455 | 0.0016655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_250-3_0_6_load_36 | 63 | 0.0061913 | 0.0015517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_250-3_0_6_load_84 | 64 | 0.002222 | 0.0005569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_250-3_0_6_load_63 | 66 | 0.0059937 | 0.0015022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_250-3_0_6_load_92 | 67 | 0.0064239 | 0.00161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_250-3_0_6_load_50 | 68 | 0.0094434 | 0.0023667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_250-3_0_6_load_110 | 71 | 0.006041 | 0.001514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_250-3_0_6_load_116 | 73 | 0.0026977 | 0.0006761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_250-3_0_6_load_80 | 75 | 0.0070974 | 0.0017788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_250-3_0_6_load_83 | 76 | 0.0046057 | 0.0011543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_250-3_0_6_load_52 | 80 | 0.0094005 | 0.002356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_250-3_0_6_load_76 | 82 | 0.0055181 | 0.001383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_250-3_0_6_load_91 | 83 | 0.0065275 | 0.0016359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_250-3_0_6_load_82 | 84 | 0.0083649 | 0.0020964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_250-3_0_6_load_78 | 85 | 0.0052809 | 0.0013235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_250-3_0_6_load_105 | 86 | 0.0037701 | 0.00094489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_250-3_0_6_load_55 | 87 | 0.0091011 | 0.002281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_250-3_0_6_load_58 | 89 | 0.032639 | 0.00818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_250-3_0_6_load_61 | 91 | 0.014915 | 0.0037381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_250-3_0_6_load_124 | 93 | 0.0043976 | 0.0011021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_250-3_0_6_load_129 | 94 | 0.061048 | 0.0153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_250-3_0_6_load_128 | 95 | 0.0042443 | 0.0010637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_250-3_0_6_load_125 | 96 | 0.0010286 | 0.0002578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_250-3_0_6_load_127 | 97 | 0.026059 | 0.006531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_250-3_0_6_load_64 | 98 | 0.0051713 | 0.0012961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_250-3_0_6_load_68 | 99 | 0.0040379 | 0.001012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_250-3_0_6_load_69 | 100 | 0.0044443 | 0.0011138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_250-3_0_6_load_74 | 102 | 0.0043514 | 0.0010906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_250-3_0_6_load_89 | 103 | 0.0080382 | 0.0020146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_250-3_0_6_load_73 | 104 | 0.0031987 | 0.00080166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_250-3_0_6_load_77 | 105 | 0.0077902 | 0.0019524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_250-3_0_6_load_104 | 106 | 0.0039731 | 0.00099576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_250-3_0_6_load_81 | 107 | 0.0069711 | 0.0017471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_250-3_0_6_load_86 | 108 | 0.005038 | 0.0012626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_250-3_0_6_load_88 | 109 | 0.0050287 | 0.0012603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_250-3_0_6_load_126 | 110 | 0.0044152 | 0.0011066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_250-3_0_6_load_114 | 111 | 0.0020519 | 0.00051426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_250-3_0_6_load_109 | 114 | 0.0024255 | 0.00060788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_250-3_0_6_load_112 | 115 | 0.00098469 | 0.00024679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_250-3_0_6_load_117 | 116 | 0.0034537 | 0.00086559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_250-3_0_6_load_115 | 119 | 0.002036 | 0.00051027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_250-3_0_6_load_120 | 121 | 0.0034649 | 0.00086839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 112 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_250-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_250-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_250-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.001908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_250-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_250-3_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.002833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_250-3_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.002079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_250-3_0_6_line_6 |  | 4 | 19 | 0.01133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_250-3_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.003073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_250-3_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.008305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_250-3_0_6_line_9 |  | 9 | 30 | 0.010849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_250-3_0_6_line_10 |  | 10 | 11 | 0.013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_250-3_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.011776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_250-3_0_6_line_12 |  | 11 | 47 | 0.037753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_250-3_0_6_line_13 |  | 13 | 14 | 0.015787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_250-3_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0049817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_250-3_0_6_line_15 |  | 14 | 50 | 0.0012936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_250-3_0_6_line_16 |  | 15 | 51 | 0.0103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_250-3_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.041005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_250-3_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.019039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_250-3_0_6_line_19 |  | 17 | 52 | 0.042455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_250-3_0_6_line_20 |  | 18 | 31 | 0.0053121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_250-3_0_6_line_21 |  | 19 | 26 | 0.0096329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_250-3_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.009382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_250-3_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.03629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_250-3_0_6_line_24 |  | 21 | 53 | 0.033975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_250-3_0_6_line_25 |  | 21 | 54 | 0.025781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_250-3_0_6_line_26 |  | 22 | 48 | 0.0097869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_250-3_0_6_line_27 |  | 23 | 24 | 0.035425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_250-3_0_6_line_28 |  | 23 | 25 | 0.019783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_250-3_0_6_line_29 |  | 24 | 59 | 0.022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_250-3_0_6_line_30 |  | 24 | 49 | 0.016811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_250-3_0_6_line_31 |  | 25 | 60 | 0.03377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_250-3_0_6_line_32 |  | 26 | 27 | 0.0052642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_250-3_0_6_line_33 |  | 27 | 61 | 0.014441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_250-3_0_6_line_34 |  | 28 | 29 | 0.010455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_250-3_0_6_line_35 |  | 28 | 30 | 0.049418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_250-3_0_6_line_36 |  | 29 | 62 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_250-3_0_6_line_37 |  | 29 | 61 | 0.043464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_250-3_0_6_line_38 |  | 29 | 63 | 0.028294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_250-3_0_6_line_39 |  | 32 | 33 | 0.0088959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_250-3_0_6_line_40 |  | 32 | 34 | 0.012367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_250-3_0_6_line_41 |  | 34 | 66 | 0.015153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_250-3_0_6_line_42 |  | 35 | 36 | 0.003985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_250-3_0_6_line_43 |  | 35 | 37 | 0.022638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_250-3_0_6_line_44 |  | 37 | 44 | 0.019828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_250-3_0_6_line_45 |  | 38 | 39 | 0.029581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_250-3_0_6_line_46 |  | 38 | 40 | 0.023112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_250-3_0_6_line_47 |  | 39 | 42 | 0.013919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_250-3_0_6_line_48 |  | 39 | 67 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_250-3_0_6_line_49 |  | 40 | 68 | 0.020391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_250-3_0_6_line_50 |  | 41 | 42 | 0.0073855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_250-3_0_6_line_51 |  | 41 | 43 | 0.0093965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_250-3_0_6_line_52 |  | 43 | 69 | 0.023041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_250-3_0_6_line_53 |  | 44 | 70 | 0.025873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_250-3_0_6_line_54 |  | 45 | 46 | 0.02057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_250-3_0_6_line_55 |  | 46 | 104 | 0.010777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_250-3_0_6_line_56 |  | 47 | 75 | 0.021578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_250-3_0_6_line_57 |  | 51 | 53 | 0.025847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_250-3_0_6_line_58 |  | 52 | 91 | 0.027514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_250-3_0_6_line_59 |  | 54 | 76 | 0.016198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_250-3_0_6_line_60 |  | 55 | 56 | 0.01901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_250-3_0_6_line_61 |  | 56 | 72 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_250-3_0_6_line_62 |  | 57 | 58 | 0.017239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_250-3_0_6_line_63 |  | 58 | 74 | 0.01982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_250-3_0_6_line_64 |  | 59 | 110 | 0.031973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_250-3_0_6_line_65 |  | 62 | 71 | 0.026203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_250-3_0_6_line_66 |  | 63 | 72 | 0.019064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_250-3_0_6_line_67 |  | 64 | 65 | 0.051961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_250-3_0_6_line_68 |  | 65 | 108 | 0.023713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_250-3_0_6_line_69 |  | 66 | 98 | 0.011015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_250-3_0_6_line_70 |  | 67 | 83 | 0.021355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_250-3_0_6_line_71 |  | 69 | 99 | 0.035924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_250-3_0_6_line_72 |  | 69 | 98 | 0.011406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_250-3_0_6_line_73 |  | 70 | 122 | 0.003988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_250-3_0_6_line_74 |  | 70 | 117 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_250-3_0_6_line_75 |  | 71 | 73 | 0.021921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_250-3_0_6_line_76 |  | 72 | 74 | 0.033545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_250-3_0_6_line_77 |  | 73 | 113 | 0.0090658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_250-3_0_6_line_78 |  | 74 | 78 | 0.014706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_250-3_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.011751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_250-3_0_6_line_80 |  | 76 | 107 | 0.0045557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_250-3_0_6_line_81 |  | 77 | 107 | 0.022754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_250-3_0_6_line_82 |  | 77 | 105 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_250-3_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.018403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_250-3_0_6_line_84 |  | 78 | 80 | 0.022487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_250-3_0_6_line_85 |  | 79 | 81 | 0.026164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_250-3_0_6_line_86 |  | 79 | 82 | 0.019546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_250-3_0_6_line_87 |  | 81 | 84 | 0.037824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_250-3_0_6_line_88 |  | 81 | 85 | 0.010933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_250-3_0_6_line_89 |  | 82 | 86 | 0.026077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_250-3_0_6_line_90 |  | 83 | 84 | 0.014843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_250-3_0_6_line_91 |  | 85 | 105 | 0.019215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_250-3_0_6_line_92 |  | 86 | 106 | 0.023642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_250-3_0_6_line_93 |  | 87 | 88 | 0.030522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_250-3_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.009471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_250-3_0_6_line_95 |  | 88 | 90 | 0.079869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_250-3_0_6_line_96 |  | 89 | 91 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_250-3_0_6_line_97 |  | 90 | 94 | 0.031713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_250-3_0_6_line_98 |  | 90 | 95 | 0.021359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_250-3_0_6_line_99 |  | 90 | 92 | 0.088055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_250-3_0_6_line_100 |  | 92 | 93 | 0.020844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_250-3_0_6_line_101 |  | 93 | 96 | 0.016781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_250-3_0_6_line_102 |  | 95 | 97 | 0.044373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_250-3_0_6_line_103 |  | 96 | 122 | 0.016354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_250-3_0_6_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0018701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_250-3_0_6_line_105 |  | 100 | 101 | 0.022212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_250-3_0_6_line_106 |  | 101 | 102 | 0.045438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_250-3_0_6_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0040524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_250-3_0_6_line_108 |  | 102 | 104 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_250-3_0_6_line_109 |  | 103 | 109 | 0.012078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_250-3_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.017351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_250-3_0_6_line_111 |  | 110 | 111 | 0.00046831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_250-3_0_6_line_112 |  | 111 | 118 | 0.015235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_250-3_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.042419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_250-3_0_6_line_114 |  | 112 | 114 | 0.0083449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_250-3_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.027588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_250-3_0_6_line_116 |  | 115 | 118 | 0.014103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_250-3_0_6_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0016064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_250-3_0_6_line_118 |  | 118 | 119 | 0.022219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_250-3_0_6_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0043323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_250-3_0_6_line_120 |  | 120 | 121 | 0.010513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_250-3_0_6_line_121 |  | 120 | 122 | 0.014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_250-3_0_6_trafo_107 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 112 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2674283.1512 | 1249324.9478 | 2674284.0429 | 1249312.2387
1 | 2674289.3088 | 1249296.3487 | 2674286.8741 | 1249312.2742 | 2674284.0429 | 1249312.2387
2 | 2674283.1512 | 1249324.9478 | 2674281.2511 | 1249324.7238
3 | 2674289.3088 | 1249296.3487 | 2674292.0285 | 1249277.5693
4 | 2674286.488 | 1249296.6914 | 2674289.3088 | 1249296.3487
5 | 2674281.2511 | 1249324.7238 | 2674279.1774 | 1249324.5088
6 | 2674292.0285 | 1249277.5693 | 2674280.8667 | 1249275.6265
7 | 2674234.7046 | 1249307.484 | 2674234.3643 | 1249310.5375
8 | 2674226.0347 | 1249310.611 | 2674234.3643 | 1249310.5375
9 | 2674226.0347 | 1249310.611 | 2674215.2748 | 1249309.226
10 | 2674050.8691 | 1249122.1183 | 2674056.5463 | 1249109.5245
11 | 2674056.5463 | 1249109.5245 | 2674061.2849 | 1249098.7444
12 | 2674050.8691 | 1249122.1183 | 2674056.5355 | 1249124.2906 | 2674086.0905 | 1249135.7093
13 | 2674124.6078 | 1249260.784 | 2674125.0687 | 1249263.7808 | 2674120.8322 | 1249275.8119
14 | 2674124.6078 | 1249260.784 | 2674126.3922 | 1249256.1329
15 | 2674120.4026 | 1249277.0321 | 2674120.8322 | 1249275.8119
16 | 2674126.3922 | 1249256.1329 | 2674130.0814 | 1249246.5165
17 | 2673984.5598 | 1249427.1215 | 2673987.7078 | 1249428.3839 | 2674013.3324 | 1249455.9187
18 | 2673978.3234 | 1249440.3866 | 2673983.6414 | 1249440.8088 | 2673984.411 | 1249429.9661 | 2673984.5598 | 1249427.1215
19 | 2674045.0864 | 1249478.4808 | 2674025.2072 | 1249474.1183 | 2674021.3775 | 1249464.5636 | 2674013.3324 | 1249455.9187
20 | 2673978.3234 | 1249440.3866 | 2673973.028 | 1249439.9646
21 | 2674271.3765 | 1249273.9746 | 2674280.8667 | 1249275.6265
22 | 2674091.2196 | 1249221.9721 | 2674094.2529 | 1249213.0925
23 | 2674091.2196 | 1249221.9721 | 2674057.4454 | 1249208.6943
24 | 2674094.2529 | 1249213.0925 | 2674126.6486 | 1249223.3304
25 | 2674094.2529 | 1249213.0925 | 2674102.5891 | 1249188.6965
26 | 2674057.4454 | 1249208.6943 | 2674048.3371 | 1249205.1135
27 | 2674056.9601 | 1249340.4295 | 2674066.7187 | 1249306.3713
28 | 2674066.7187 | 1249306.3713 | 2674085.2498 | 1249313.2973
29 | 2674056.9601 | 1249340.4295 | 2674078.9757 | 1249345.5135
30 | 2674056.9601 | 1249340.4295 | 2674040.7558 | 1249335.9521
31 | 2674109.4358 | 1249307.4391 | 2674105.7 | 1249318.7562 | 2674102.8545 | 1249319.877 | 2674085.2498 | 1249313.2973
32 | 2674271.3765 | 1249273.9746 | 2674268.5586 | 1249273.4834 | 2674266.1964 | 1249273.0378
33 | 2674266.1964 | 1249273.0378 | 2674252.0052 | 1249270.361
34 | 2674207.4148 | 1249272.5839 | 2674209.2954 | 1249262.3
35 | 2674207.4148 | 1249272.5839 | 2674201.3454 | 1249307.4331 | 2674215.2748 | 1249309.226
36 | 2674209.2954 | 1249262.3 | 2674197.2877 | 1249260.0259
37 | 2674209.2954 | 1249262.3 | 2674212.173 | 1249262.8475 | 2674252.0052 | 1249270.361
38 | 2674209.2954 | 1249262.3 | 2674213.1414 | 1249234.2684
39 | 2674231.6796 | 1249022.763 | 2674235.2977 | 1249014.6361
40 | 2674231.6796 | 1249022.763 | 2674229.0068 | 1249028.7672 | 2674224.4135 | 1249032.3005
41 | 2674224.4135 | 1249032.3005 | 2674212.4026 | 1249041.5395
42 | 2674212.7902 | 1249355.8446 | 2674216.78 | 1249355.6054
43 | 2674216.78 | 1249355.6054 | 2674214.0446 | 1249378.0763
44 | 2674214.0446 | 1249378.0763 | 2674194.7119 | 1249373.6709
45 | 2674210.6067 | 1249093.0944 | 2674221.8147 | 1249097.7492 | 2674227.5796 | 1249096.2758 | 2674238.3162 | 1249100.5911
46 | 2674238.3162 | 1249100.5911 | 2674229.3878 | 1249121.9169
47 | 2674210.6067 | 1249093.0944 | 2674215.9576 | 1249080.2451
48 | 2674210.6067 | 1249093.0944 | 2674204.9141 | 1249106.7675
49 | 2674229.3878 | 1249121.9169 | 2674248.1037 | 1249130.0114
50 | 2674218.7969 | 1249073.4272 | 2674215.9576 | 1249080.2451
51 | 2674218.7969 | 1249073.4272 | 2674222.0336 | 1249064.6058
52 | 2674200.0297 | 1249059.1487 | 2674208.7576 | 1249059.258 | 2674222.0336 | 1249064.6058
53 | 2674169.486 | 1249367.9225 | 2674194.7119 | 1249373.6709
54 | 2674201.7753 | 1248969.1737 | 2674198.4799 | 1248977.2814 | 2674189.6462 | 1248985.1325
55 | 2674182.3276 | 1248992.8384 | 2674183.2685 | 1248990.8008 | 2674189.6462 | 1248985.1325
56 | 2674086.0905 | 1249135.7093 | 2674106.2185 | 1249143.4858
57 | 2674130.0814 | 1249246.5165 | 2674133.7481 | 1249236.9589 | 2674127.4066 | 1249223.57 | 2674126.6486 | 1249223.3304
58 | 2674045.0864 | 1249478.4808 | 2674071.9614 | 1249484.3766
59 | 2674107.8267 | 1249173.3687 | 2674102.5891 | 1249188.6965
60 | 2674229.9622 | 1249217.7933 | 2674248.7059 | 1249220.9651
61 | 2674216.3378 | 1249215.4877 | 2674229.9622 | 1249217.7933
62 | 2674256.5236 | 1249187.4708 | 2674239.4646 | 1249184.9863
63 | 2674219.8516 | 1249182.1299 | 2674239.4646 | 1249184.9863
64 | 2674078.9757 | 1249345.5135 | 2674110.1286 | 1249352.7075
65 | 2674197.2877 | 1249260.0259 | 2674193.6933 | 1249285.9811
66 | 2674216.3378 | 1249215.4877 | 2674214.6135 | 1249223.5386 | 2674213.1414 | 1249234.2684
67 | 2674095.4232 | 1249021.0798 | 2674117.3755 | 1248973.9841
68 | 2674095.4232 | 1249021.0798 | 2674117.405 | 1249029.9737
69 | 2674212.4026 | 1249041.5395 | 2674204.0588 | 1249047.9577 | 2674203.8934 | 1249048.4171
70 | 2674192.0882 | 1249122.9882 | 2674201.1475 | 1249115.8146 | 2674204.9141 | 1249106.7675
71 | 2674200.0297 | 1249059.1487 | 2674192.9814 | 1249063.0077 | 2674167.0819 | 1249052.6651
72 | 2674200.0297 | 1249059.1487 | 2674203.8934 | 1249048.4171
73 | 2674165.5857 | 1249367.0398 | 2674169.486 | 1249367.9225
74 | 2674171.0444 | 1249355.0216 | 2674169.486 | 1249367.9225
75 | 2674193.6933 | 1249285.9811 | 2674191.4434 | 1249302.2276 | 2674188.6237 | 1249306.9722
76 | 2674216.3378 | 1249215.4877 | 2674219.8516 | 1249182.1299
77 | 2674183.9922 | 1249314.7656 | 2674188.6237 | 1249306.9722
78 | 2674219.8516 | 1249182.1299 | 2674205.3898 | 1249179.2357
79 | 2674117.18 | 1249147.7208 | 2674106.2185 | 1249143.4858
80 | 2674107.8267 | 1249173.3687 | 2674109.2997 | 1249169.0578
81 | 2674117.18 | 1249147.7208 | 2674113.3774 | 1249157.1245 | 2674109.2997 | 1249169.0578
82 | 2674117.18 | 1249147.7208 | 2674134.8679 | 1249154.5537
83 | 2674187.4578 | 1249174.8748 | 2674205.3898 | 1249179.2357
84 | 2674205.3898 | 1249179.2357 | 2674214.0741 | 1249158.4936
85 | 2674187.4578 | 1249174.8748 | 2674162.9899 | 1249165.4174
86 | 2674187.4578 | 1249174.8748 | 2674181.3338 | 1249193.4371
87 | 2674162.9899 | 1249165.4174 | 2674172.3068 | 1249142.5842 | 2674180.6457 | 1249132.3998
88 | 2674162.9899 | 1249165.4174 | 2674152.7919 | 1249161.4779
89 | 2674181.3338 | 1249193.4371 | 2674173.1636 | 1249218.2012
90 | 2674180.6457 | 1249132.3998 | 2674181.4629 | 1249131.4018 | 2674192.0882 | 1249122.9882
91 | 2674134.8679 | 1249154.5537 | 2674152.7919 | 1249161.4779
92 | 2674165.7565 | 1249240.6525 | 2674173.1636 | 1249218.2012
93 | 2674094.9426 | 1249489.4226 | 2674088.5663 | 1249519.2711
94 | 2674085.6657 | 1249487.383 | 2674094.9426 | 1249489.4226
95 | 2674094.9426 | 1249489.4226 | 2674136.3199 | 1249498.502 | 2674139.4567 | 1249483.7528 | 2674146.5413 | 1249485.3981 | 2674161.3054 | 1249488.8185
96 | 2674085.6657 | 1249487.383 | 2674071.9614 | 1249484.3766
97 | 2674161.3054 | 1249488.8185 | 2674167.7853 | 1249457.7746
98 | 2674161.3054 | 1249488.8185 | 2674159.787 | 1249496.1159 | 2674173.3679 | 1249499.1011
99 | 2674153.4502 | 1249419.637 | 2674149.099 | 1249438.4962 | 2674139.4567 | 1249483.7528 | 2674146.5413 | 1249485.3981 | 2674161.3054 | 1249488.8185
100 | 2674153.4502 | 1249419.637 | 2674158.1363 | 1249399.3269
101 | 2674158.1363 | 1249399.3269 | 2674161.909 | 1249382.9754
102 | 2674216.7059 | 1249508.6272 | 2674173.3679 | 1249499.1011
103 | 2674165.5857 | 1249367.0398 | 2674161.909 | 1249382.9754
104 | 2674166.4319 | 1249050.9116 | 2674167.0819 | 1249052.6651
105 | 2674149.1293 | 1249039.053 | 2674164.6057 | 1249045.9849 | 2674166.4319 | 1249050.9116
106 | 2674149.1293 | 1249039.053 | 2674158.7798 | 1249029.4001 | 2674165.6231 | 1249014.7751 | 2674172.4564 | 1249014.2158 | 2674176.1396 | 1249006.2394
107 | 2674149.1293 | 1249039.053 | 2674145.086 | 1249039.3249
108 | 2674182.3276 | 1248992.8384 | 2674176.1396 | 1249006.2394
109 | 2674133.873 | 1249034.8369 | 2674145.086 | 1249039.3249
110 | 2674117.405 | 1249029.9737 | 2674127.6098 | 1249034.1026 | 2674133.0417 | 1249034.5041 | 2674133.873 | 1249034.8369
111 | 2674110.5849 | 1249352.8129 | 2674110.1286 | 1249352.7075
112 | 2674125.4297 | 1249356.2409 | 2674110.5849 | 1249352.8129
113 | 2674183.9922 | 1249314.7656 | 2674153.3066 | 1249310.4454 | 2674146.9694 | 1249310.6107 | 2674141.9743 | 1249309.1138
114 | 2674141.9743 | 1249309.1138 | 2674138.9188 | 1249316.8792
115 | 2674138.9188 | 1249316.8792 | 2674128.8176 | 1249342.5512 | 2674128.8176 | 1249342.5512
116 | 2674125.4297 | 1249356.2409 | 2674128.8176 | 1249342.5512
117 | 2674171.0444 | 1249355.0216 | 2674172.2582 | 1249353.9694
118 | 2674125.4297 | 1249356.2409 | 2674146.8392 | 1249362.1848
119 | 2674151.0136 | 1249363.3437 | 2674146.8392 | 1249362.1848
120 | 2674151.0136 | 1249363.3437 | 2674152.0582 | 1249352.8826
121 | 2674151.0136 | 1249363.3437 | 2674165.5857 | 1249367.0398

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674284.0429 | 1249312.2387
1 | 2674283.1512 | 1249324.9478
2 | 2674289.3088 | 1249296.3487
3 | 2674281.2511 | 1249324.7238
4 | 2674292.0285 | 1249277.5693
5 | 2674286.488 | 1249296.6914
6 | 2674279.1774 | 1249324.5088
7 | 2674234.3643 | 1249310.5375
8 | 2674234.7046 | 1249307.484
9 | 2674226.0347 | 1249310.611
10 | 2674056.5463 | 1249109.5245
11 | 2674050.8691 | 1249122.1183
12 | 2674061.2849 | 1249098.7444
13 | 2674124.6078 | 1249260.784
14 | 2674120.8322 | 1249275.8119
15 | 2674126.3922 | 1249256.1329
16 | 2673984.5598 | 1249427.1215
17 | 2674013.3324 | 1249455.9187
18 | 2673978.3234 | 1249440.3866
19 | 2674280.8667 | 1249275.6265
20 | 2674091.2196 | 1249221.9721
21 | 2674094.2529 | 1249213.0925
22 | 2674057.4454 | 1249208.6943
23 | 2674066.7187 | 1249306.3713
24 | 2674056.9601 | 1249340.4295
25 | 2674085.2498 | 1249313.2973
26 | 2674271.3765 | 1249273.9746
27 | 2674266.1964 | 1249273.0378
28 | 2674207.4148 | 1249272.5839
29 | 2674209.2954 | 1249262.3
30 | 2674215.2748 | 1249309.226
31 | 2673973.028 | 1249439.9646
32 | 2674231.6796 | 1249022.763
33 | 2674235.2977 | 1249014.6361
34 | 2674224.4135 | 1249032.3005
35 | 2674216.78 | 1249355.6054
36 | 2674212.7902 | 1249355.8446
37 | 2674214.0446 | 1249378.0763
38 | 2674238.3162 | 1249100.5911
39 | 2674210.6067 | 1249093.0944
40 | 2674229.3878 | 1249121.9169
41 | 2674218.7969 | 1249073.4272
42 | 2674215.9576 | 1249080.2451
43 | 2674222.0336 | 1249064.6058
44 | 2674194.7119 | 1249373.6709
45 | 2674201.7753 | 1248969.1737
46 | 2674189.6462 | 1248985.1325
47 | 2674086.0905 | 1249135.7093
48 | 2674048.3371 | 1249205.1135
49 | 2674040.7558 | 1249335.9521
50 | 2674120.4026 | 1249277.0321
51 | 2674130.0814 | 1249246.5165
52 | 2674045.0864 | 1249478.4808
53 | 2674126.6486 | 1249223.3304
54 | 2674102.5891 | 1249188.6965
55 | 2674248.7059 | 1249220.9651
56 | 2674229.9622 | 1249217.7933
57 | 2674256.5236 | 1249187.4708
58 | 2674239.4646 | 1249184.9863
59 | 2674078.9757 | 1249345.5135
60 | 2674109.4358 | 1249307.4391
61 | 2674252.0052 | 1249270.361
62 | 2674197.2877 | 1249260.0259
63 | 2674213.1414 | 1249234.2684
64 | 2674117.3755 | 1248973.9841
65 | 2674095.4232 | 1249021.0798
66 | 2674212.4026 | 1249041.5395
67 | 2674204.9141 | 1249106.7675
68 | 2674248.1037 | 1249130.0114
69 | 2674200.0297 | 1249059.1487
70 | 2674169.486 | 1249367.9225
71 | 2674193.6933 | 1249285.9811
72 | 2674216.3378 | 1249215.4877
73 | 2674188.6237 | 1249306.9722
74 | 2674219.8516 | 1249182.1299
75 | 2674106.2185 | 1249143.4858
76 | 2674107.8267 | 1249173.3687
77 | 2674117.18 | 1249147.7208
78 | 2674205.3898 | 1249179.2357
79 | 2674187.4578 | 1249174.8748
80 | 2674214.0741 | 1249158.4936
81 | 2674162.9899 | 1249165.4174
82 | 2674181.3338 | 1249193.4371
83 | 2674192.0882 | 1249122.9882
84 | 2674180.6457 | 1249132.3998
85 | 2674152.7919 | 1249161.4779
86 | 2674173.1636 | 1249218.2012
87 | 2674088.5663 | 1249519.2711
88 | 2674094.9426 | 1249489.4226
89 | 2674085.6657 | 1249487.383
90 | 2674161.3054 | 1249488.8185
91 | 2674071.9614 | 1249484.3766
92 | 2674153.4502 | 1249419.637
93 | 2674158.1363 | 1249399.3269
94 | 2674167.7853 | 1249457.7746
95 | 2674173.3679 | 1249499.1011
96 | 2674161.909 | 1249382.9754
97 | 2674216.7059 | 1249508.6272
98 | 2674203.8934 | 1249048.4171
99 | 2674167.0819 | 1249052.6651
100 | 2674166.4319 | 1249050.9116
101 | 2674149.1293 | 1249039.053
102 | 2674176.1396 | 1249006.2394
103 | 2674145.086 | 1249039.3249
104 | 2674182.3276 | 1248992.8384
105 | 2674134.8679 | 1249154.5537
106 | 2674165.7565 | 1249240.6525
107 | 2674109.2997 | 1249169.0578
108 | 2674117.405 | 1249029.9737
109 | 2674133.873 | 1249034.8369
110 | 2674110.1286 | 1249352.7075
111 | 2674110.5849 | 1249352.8129
112 | 2674141.9743 | 1249309.1138
113 | 2674183.9922 | 1249314.7656
114 | 2674138.9188 | 1249316.8792
115 | 2674128.8176 | 1249342.5512
116 | 2674172.2582 | 1249353.9694
117 | 2674171.0444 | 1249355.0216
118 | 2674125.4297 | 1249356.2409
119 | 2674146.8392 | 1249362.1848
120 | 2674151.0136 | 1249363.3437
121 | 2674152.0582 | 1249352.8826
122 | 2674165.5857 | 1249367.0398
123 | 2674183.9922 | 1249314.7656

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98586 | -0.26974 | 0.0047783 | 0.0011975
1 | 0.9858 | -0.27086 | 0 | 0
2 | 0.98602 | -0.26644 | 0 | 0
3 | 0.98579 | -0.27103 | 0 | 0
4 | 0.98633 | -0.26047 | 0 | 0
5 | 0.986 | -0.26684 | 0.0078354 | 0.0019637
6 | 0.98578 | -0.27121 | 0.0049273 | 0.0012349
7 | 0.98778 | -0.23225 | 0 | 0
8 | 0.98776 | -0.23265 | 0.0073781 | 0.0018491
9 | 0.98784 | -0.23116 | 0 | 0
10 | 0.97428 | -0.4945 | 0 | 0
11 | 0.97435 | -0.49311 | 0 | 0
12 | 0.97422 | -0.49567 | 0.0054489 | 0.0013656
13 | 0.97048 | -0.56952 | 0 | 0
14 | 0.97034 | -0.57219 | 0.0054102 | 0.0013559
15 | 0.97052 | -0.56867 | 0.0034197 | 0.00085707
16 | 0.97276 | -0.52569 | 0 | 0
17 | 0.97328 | -0.51536 | 0.03566 | 0.0089373
18 | 0.97252 | -0.53049 | 0 | 0
19 | 0.98651 | -0.25691 | 0.0066589 | 0.0016689
20 | 0.97169 | -0.54551 | 0 | 0
21 | 0.97183 | -0.54273 | 0 | 0
22 | 0.97115 | -0.55627 | 0.0056821 | 0.0014241
23 | 0.99448 | -0.10492 | 0 | 0
24 | 0.9948 | -0.098867 | 0 | 0
25 | 0.99431 | -0.10831 | 0.0059999 | 0.0015037
26 | 0.98673 | -0.25274 | 0 | 0
27 | 0.98684 | -0.25046 | 0.0061245 | 0.0015349
28 | 0.98858 | -0.21669 | 0 | 0
29 | 0.98872 | -0.21393 | 0 | 0
30 | 0.98791 | -0.22973 | 0.0074064 | 0.0018562
31 | 0.97245 | -0.53183 | 0.013687 | 0.0034302
32 | 0.97246 | -0.53028 | 0 | 0
33 | 0.97242 | -0.53125 | 0.0059378 | 0.0014881
34 | 0.97253 | -0.52892 | 0.0060019 | 0.0015042
35 | 0.99235 | -0.14526 | 0 | 0
36 | 0.99232 | -0.14583 | 0.0080601 | 0.0020201
37 | 0.99252 | -0.14203 | 0 | 0
38 | 0.97503 | -0.47985 | 0 | 0
39 | 0.97528 | -0.47473 | 0.0059001 | 0.0014787
40 | 0.97482 | -0.48385 | 0 | 0
41 | 0.97477 | -0.48484 | 0 | 0
42 | 0.97494 | -0.48153 | 0.0066206 | 0.0016593
43 | 0.97456 | -0.48906 | 0.0071717 | 0.0017974
44 | 0.99266 | -0.1392 | 0.0013944 | 0.00034948
45 | 0.97002 | -0.57861 | 0.003526 | 0.0008837
46 | 0.97009 | -0.57727 | 0.0032106 | 0.00080465
47 | 0.97454 | -0.48934 | 0.0054442 | 0.0013644
48 | 0.97105 | -0.55815 | 0.010375 | 0.0026002
49 | 0.99471 | -0.10053 | 0.0056069 | 0.0014052
50 | 0.97034 | -0.57228 | 0.0037316 | 0.00093522
51 | 0.97064 | -0.56628 | 0.0053935 | 0.0013517
52 | 0.97523 | -0.47689 | 0.016217 | 0.0040644
53 | 0.97107 | -0.5577 | 0.0058968 | 0.0014779
54 | 0.97279 | -0.52376 | 0.0068437 | 0.0017152
55 | 0.98449 | -0.29551 | 0.0072639 | 0.0018205
56 | 0.98461 | -0.29302 | 0.0083548 | 0.0020939
57 | 0.98178 | -0.34795 | 0.008276 | 0.0020742
58 | 0.98191 | -0.34537 | 0.0098354 | 0.002465
59 | 0.99511 | -0.092776 | 0.0019304 | 0.0004838
60 | 0.99419 | -0.11051 | 0.0037003 | 0.00092739
61 | 0.98725 | -0.24262 | 0.0066455 | 0.0016655
62 | 0.98993 | -0.19075 | 0 | 0
63 | 0.98637 | -0.25922 | 0.0061913 | 0.0015517
64 | 0.97041 | -0.57091 | 0.002222 | 0.0005569
65 | 0.97052 | -0.56877 | 0 | 0
66 | 0.9727 | -0.52559 | 0.0059937 | 0.0015022
67 | 0.97572 | -0.4661 | 0.0064239 | 0.00161
68 | 0.97464 | -0.48738 | 0.0094434 | 0.0023667
69 | 0.97313 | -0.5171 | 0 | 0
70 | 0.99288 | -0.13487 | 0 | 0
71 | 0.99253 | -0.1411 | 0.006041 | 0.001514
72 | 0.98481 | -0.28915 | 0 | 0
73 | 0.99475 | -0.098986 | 0.0026977 | 0.0006761
74 | 0.98224 | -0.33888 | 0 | 0
75 | 0.97476 | -0.48502 | 0.0070974 | 0.0017788
76 | 0.9735 | -0.50982 | 0.0046057 | 0.0011543
77 | 0.97496 | -0.48115 | 0 | 0
78 | 0.9812 | -0.35916 | 0 | 0
79 | 0.97994 | -0.38355 | 0 | 0
80 | 0.981 | -0.36299 | 0.0094005 | 0.002356
81 | 0.97827 | -0.41623 | 0 | 0
82 | 0.9797 | -0.38826 | 0.0055181 | 0.001383
83 | 0.9764 | -0.45285 | 0.0065275 | 0.0016359
84 | 0.9769 | -0.44306 | 0.0083649 | 0.0020964
85 | 0.97781 | -0.42513 | 0.0052809 | 0.0013235
86 | 0.97952 | -0.39193 | 0.0037701 | 0.00094489
87 | 0.9787 | -0.40883 | 0.0091011 | 0.002281
88 | 0.97896 | -0.40378 | 0 | 0
89 | 0.97797 | -0.42328 | 0.032639 | 0.00818
90 | 0.9835 | -0.31542 | 0 | 0
91 | 0.97691 | -0.44388 | 0.014915 | 0.0037381
92 | 0.98932 | -0.20312 | 0 | 0
93 | 0.99069 | -0.17672 | 0.0043976 | 0.0011021
94 | 0.98171 | -0.35037 | 0.061048 | 0.0153
95 | 0.9829 | -0.32709 | 0.0042443 | 0.0010637
96 | 0.99182 | -0.15509 | 0.0010286 | 0.0002578
97 | 0.98184 | -0.34797 | 0.026059 | 0.006531
98 | 0.97289 | -0.52195 | 0.0051713 | 0.0012961
99 | 0.97169 | -0.54564 | 0.0040379 | 0.001012
100 | 0.97162 | -0.54699 | 0.0044443 | 0.0011138
101 | 0.9709 | -0.5612 | 0 | 0
102 | 0.97029 | -0.57321 | 0.0043514 | 0.0010906
103 | 0.97082 | -0.56272 | 0.0080382 | 0.0020146
104 | 0.97016 | -0.57592 | 0.0031987 | 0.00080166
105 | 0.97631 | -0.45464 | 0.0077902 | 0.0019524
106 | 0.97943 | -0.39363 | 0.0039731 | 0.00099576
107 | 0.97372 | -0.50552 | 0.0069711 | 0.0017471
108 | 0.97057 | -0.5678 | 0.005038 | 0.0012626
109 | 0.97068 | -0.56547 | 0.0050287 | 0.0012603
110 | 0.99561 | -0.083078 | 0.0044152 | 0.0011066
111 | 0.99562 | -0.082899 | 0.0020519 | 0.00051426
112 | 1 | 0 | -0.60686 | -0.15614
113 | 0.99567 | -0.08148 | 0 | 0
114 | 0.99932 | -0.012836 | 0.0024255 | 0.00060788
115 | 0.99709 | -0.055003 | 0.00098469 | 0.00024679
116 | 0.99284 | -0.13577 | 0.0034537 | 0.00086559
117 | 0.99284 | -0.13567 | 0 | 0
118 | 0.99595 | -0.07655 | 0 | 0
119 | 0.99432 | -0.1075 | 0.002036 | 0.00051027
120 | 0.99401 | -0.1135 | 0 | 0
121 | 0.99397 | -0.11414 | 0.0034649 | 0.00086839
122 | 0.99293 | -0.13396 | 0 | 0
123 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0049276 | 0.0012349 | -0.0049273 | -0.0012349 | 2.6429e-07 | 6.7031e-09 | 0.0074375 | 0.0074376 | 0.0074376 | 0.98586 | -0.26974 | 0.9858 | -0.27086 | 2.0433
1 | -0.0097059 | -0.0024324 | 0.0097074 | 0.0024332 | 1.5244e-06 | 7.3407e-07 | 0.01465 | 0.01465 | 0.01465 | 0.98586 | -0.26974 | 0.98602 | -0.26644 | 4.0246
2 | 0.0049273 | 0.0012349 | -0.0049273 | -0.0012349 | 3.958e-08 | 1.0058e-09 | 0.0074376 | 0.0074376 | 0.0074376 | 0.9858 | -0.27086 | 0.98579 | -0.27103 | 2.0433
3 | -0.017543 | -0.004397 | 0.017548 | 0.0043999 | 4.9878e-06 | 2.9501e-06 | 0.026474 | 0.026474 | 0.026474 | 0.98602 | -0.26644 | 0.98633 | -0.26047 | 7.2732
4 | 0.0078356 | 0.0019638 | -0.0078354 | -0.0019637 | 1.4855e-07 | 5.8935e-08 | 0.011825 | 0.011825 | 0.011825 | 0.98602 | -0.26644 | 0.986 | -0.26684 | 3.2486
5 | 0.0049273 | 0.0012349 | -0.0049273 | -0.0012349 | 4.3127e-08 | 1.0965e-09 | 0.0074376 | 0.0074376 | 0.0074376 | 0.98579 | -0.27103 | 0.98578 | -0.27121 | 2.0433
6 | -0.017548 | -0.0043999 | 0.017551 | 0.0044017 | 2.9778e-06 | 1.7612e-06 | 0.026474 | 0.026474 | 0.026474 | 0.98633 | -0.26047 | 0.98651 | -0.25691 | 7.2731
7 | 0.0073782 | 0.0018492 | -0.0073781 | -0.0018491 | 1.4236e-07 | 5.1775e-08 | 0.011115 | 0.011115 | 0.011115 | 0.98778 | -0.23225 | 0.98776 | -0.23265 | 3.0535
8 | -0.0073782 | -0.0018492 | 0.0073786 | 0.0018493 | 3.8474e-07 | 1.3992e-07 | 0.011115 | 0.011115 | 0.011115 | 0.98778 | -0.23225 | 0.98784 | -0.23116 | 3.0535
9 | -0.0073786 | -0.0018493 | 0.0073791 | 0.0018495 | 5.0257e-07 | 1.8275e-07 | 0.011115 | 0.011115 | 0.011115 | 0.98784 | -0.23116 | 0.98791 | -0.22973 | 3.0535
10 | -0.0054492 | -0.0013657 | 0.0054495 | 0.0013657 | 3.5867e-07 | 5.7573e-08 | 0.0083225 | 0.0083224 | 0.0083225 | 0.97428 | -0.4945 | 0.97435 | -0.49311 | 2.2864
11 | 0.0054492 | 0.0013657 | -0.0054489 | -0.0013656 | 3.0586e-07 | 4.9117e-08 | 0.0083225 | 0.0083225 | 0.0083225 | 0.97428 | -0.4945 | 0.97422 | -0.49567 | 2.2864
12 | -0.0054495 | -0.0013657 | 0.0054505 | 0.0013659 | 9.8055e-07 | 1.5726e-07 | 0.0083224 | 0.0083223 | 0.0083224 | 0.97435 | -0.49311 | 0.97454 | -0.48934 | 2.2864
13 | 0.0091429 | 0.0022917 | -0.0091418 | -0.0022911 | 1.1635e-06 | 5.4959e-07 | 0.014019 | 0.014019 | 0.014019 | 0.97048 | -0.56952 | 0.97034 | -0.57219 | 3.8513
14 | -0.0091429 | -0.0022917 | 0.0091433 | 0.0022919 | 3.6714e-07 | 1.7341e-07 | 0.014019 | 0.014019 | 0.014019 | 0.97048 | -0.56952 | 0.97052 | -0.56867 | 3.8513
15 | 0.0037316 | 0.00093522 | -0.0037316 | -0.00093522 | 1.5885e-08 | -5.8128e-09 | 0.0057224 | 0.0057224 | 0.0057224 | 0.97034 | -0.57219 | 0.97034 | -0.57228 | 1.5721
16 | -0.012563 | -0.0031489 | 0.012564 | 0.0031497 | 1.433e-06 | 7.8985e-07 | 0.019262 | 0.019262 | 0.019262 | 0.97052 | -0.56867 | 0.97064 | -0.56628 | 5.2917
17 | -0.013691 | -0.0034325 | 0.013698 | 0.0034363 | 6.7445e-06 | 3.8072e-06 | 0.020943 | 0.020943 | 0.020943 | 0.97276 | -0.52569 | 0.97328 | -0.51536 | 5.7536
18 | 0.013691 | 0.0034325 | -0.013688 | -0.0034307 | 3.1316e-06 | 1.7679e-06 | 0.020943 | 0.020943 | 0.020943 | 0.97276 | -0.52569 | 0.97252 | -0.53049 | 5.7536
19 | -0.049358 | -0.012374 | 0.049448 | 0.012431 | 9.0662e-05 | 5.7495e-05 | 0.075463 | 0.075462 | 0.075463 | 0.97328 | -0.51536 | 0.97523 | -0.47689 | 20.7315
20 | 0.013688 | 0.0034307 | -0.013687 | -0.0034302 | 8.7375e-07 | 4.9329e-07 | 0.020943 | 0.020943 | 0.020943 | 0.97252 | -0.53049 | 0.97245 | -0.53183 | 5.7536
21 | -0.02421 | -0.0060706 | 0.024215 | 0.0060735 | 4.8173e-06 | 2.9601e-06 | 0.036518 | 0.036518 | 0.036518 | 0.98651 | -0.25691 | 0.98673 | -0.25274 | 10.0325
22 | -0.016066 | -0.0040296 | 0.016068 | 0.0040308 | 2.1299e-06 | 1.2469e-06 | 0.024604 | 0.024604 | 0.024604 | 0.97169 | -0.54551 | 0.97183 | -0.54273 | 6.7595
23 | 0.016066 | 0.0040296 | -0.016058 | -0.0040248 | 8.2386e-06 | 4.8234e-06 | 0.024604 | 0.024605 | 0.024605 | 0.97169 | -0.54551 | 0.97115 | -0.55627 | 6.7595
24 | 0.023879 | 0.0059942 | -0.023862 | -0.0059837 | 1.7035e-05 | 1.0482e-05 | 0.036566 | 0.036566 | 0.036566 | 0.97183 | -0.54273 | 0.97107 | -0.5577 | 10.0456
25 | -0.039948 | -0.010025 | 0.039984 | 0.010048 | 3.6175e-05 | 2.2832e-05 | 0.06117 | 0.06117 | 0.06117 | 0.97183 | -0.54273 | 0.97279 | -0.52376 | 16.805
26 | 0.010376 | 0.0026007 | -0.010375 | -0.0026002 | 9.2764e-07 | 4.7261e-07 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.97115 | -0.55627 | 0.97105 | -0.55815 | 4.3677
27 | -0.0097022 | -0.0024317 | 0.009705 | 0.002433 | 2.7996e-06 | 1.332e-06 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.99448 | -0.10492 | 0.9948 | -0.098867 | 3.9882
28 | 0.0097022 | 0.0024317 | -0.0097006 | -0.0024309 | 1.5635e-06 | 7.4399e-07 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.99448 | -0.10492 | 0.99431 | -0.10831 | 3.9882
29 | -0.015312 | -0.0038383 | 0.015317 | 0.0038408 | 4.4451e-06 | 2.5514e-06 | 0.022904 | 0.022904 | 0.022904 | 0.9948 | -0.098867 | 0.99511 | -0.092776 | 6.2924
30 | 0.0056073 | 0.0014053 | -0.0056069 | -0.0014052 | 4.435e-07 | 6.5597e-08 | 0.0083874 | 0.0083875 | 0.0083875 | 0.9948 | -0.098867 | 0.99471 | -0.10053 | 2.3043
31 | 0.0037007 | 0.0009272 | -0.0037003 | -0.00092739 | 3.8842e-07 | -1.8937e-07 | 0.0055381 | 0.0055383 | 0.0055383 | 0.99431 | -0.10831 | 0.99419 | -0.11051 | 1.5215
32 | -0.024215 | -0.0060735 | 0.024217 | 0.0060751 | 2.6326e-06 | 1.6176e-06 | 0.036518 | 0.036518 | 0.036518 | 0.98673 | -0.25274 | 0.98684 | -0.25046 | 10.0325
33 | -0.030342 | -0.0076101 | 0.030353 | 0.0076172 | 1.1337e-05 | 7.0708e-06 | 0.045753 | 0.045753 | 0.045753 | 0.98684 | -0.25046 | 0.98725 | -0.24262 | 12.5695
34 | -0.014795 | -0.003711 | 0.014797 | 0.0037121 | 1.9444e-06 | 1.1104e-06 | 0.02227 | 0.02227 | 0.02227 | 0.98858 | -0.21669 | 0.98872 | -0.21393 | 6.1181
35 | 0.014795 | 0.003711 | -0.014785 | -0.0037057 | 9.191e-06 | 5.2491e-06 | 0.02227 | 0.02227 | 0.02227 | 0.98858 | -0.21669 | 0.98791 | -0.22973 | 6.1182
36 | -0.32388 | -0.082509 | 0.32424 | 0.08274 | 0.00036262 | 0.00023161 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.98872 | -0.21393 | 0.98993 | -0.19075 | 44.6805
37 | 0.037049 | 0.0093146 | -0.036999 | -0.0092827 | 5.0693e-05 | 3.1887e-05 | 0.055769 | 0.055769 | 0.055769 | 0.98872 | -0.21393 | 0.98725 | -0.24262 | 15.3212
38 | 0.27203 | 0.069482 | -0.27144 | -0.069103 | 0.00059416 | 0.00037918 | 0.40987 | 0.40987 | 0.40987 | 0.98872 | -0.21393 | 0.98637 | -0.25922 | 37.5341
39 | 0.005938 | 0.0014882 | -0.0059378 | -0.0014881 | 2.7541e-07 | 6.5897e-08 | 0.0090861 | 0.0090861 | 0.0090861 | 0.97246 | -0.53028 | 0.97242 | -0.53125 | 2.4962
40 | -0.005938 | -0.0014882 | 0.0059384 | 0.0014883 | 3.8287e-07 | 9.1591e-08 | 0.0090861 | 0.009086 | 0.0090861 | 0.97246 | -0.53028 | 0.97253 | -0.52892 | 2.4962
41 | -0.01194 | -0.0029925 | 0.011942 | 0.0029936 | 1.8966e-06 | 1.0258e-06 | 0.018269 | 0.018269 | 0.018269 | 0.97253 | -0.52892 | 0.9727 | -0.52559 | 5.019
42 | 0.0080603 | 0.0020201 | -0.0080601 | -0.0020201 | 2.183e-07 | 8.823e-08 | 0.012086 | 0.012086 | 0.012086 | 0.99235 | -0.14526 | 0.99232 | -0.14583 | 3.3204
43 | -0.0080603 | -0.0020201 | 0.0080616 | 0.0020206 | 1.2401e-06 | 5.0115e-07 | 0.012086 | 0.012086 | 0.012086 | 0.99235 | -0.14526 | 0.99252 | -0.14203 | 3.3204
44 | -0.0080616 | -0.0020206 | 0.0080627 | 0.0020211 | 1.0862e-06 | 4.3886e-07 | 0.012086 | 0.012086 | 0.012086 | 0.99252 | -0.14203 | 0.99266 | -0.1392 | 3.3204
45 | -0.0094468 | -0.0023684 | 0.0094491 | 0.0023695 | 2.3057e-06 | 1.1066e-06 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.97503 | -0.47985 | 0.97528 | -0.47473 | 3.9608
46 | 0.0094468 | 0.0023684 | -0.009445 | -0.0023675 | 1.8015e-06 | 8.6478e-07 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.97503 | -0.47985 | 0.97482 | -0.48385 | 3.9608
47 | 0.080244 | 0.020204 | -0.080218 | -0.020187 | 2.6094e-05 | 1.6179e-05 | 0.12246 | 0.12246 | 0.12246 | 0.97528 | -0.47473 | 0.97494 | -0.48153 | 11.2147
48 | -0.095593 | -0.024052 | 0.095633 | 0.024077 | 3.94e-05 | 2.4661e-05 | 0.14588 | 0.14588 | 0.14588 | 0.97528 | -0.47473 | 0.97572 | -0.4661 | 13.3593
49 | 0.009445 | 0.0023675 | -0.0094434 | -0.0023667 | 1.5895e-06 | 7.6309e-07 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.97482 | -0.48385 | 0.97464 | -0.48738 | 3.9609
50 | -0.073586 | -0.018521 | 0.073598 | 0.018528 | 1.1655e-05 | 7.1829e-06 | 0.11236 | 0.11236 | 0.11236 | 0.97477 | -0.48484 | 0.97494 | -0.48153 | 10.2893
51 | 0.073586 | 0.018521 | -0.073571 | -0.018512 | 1.4828e-05 | 9.1389e-06 | 0.11236 | 0.11236 | 0.11236 | 0.97477 | -0.48484 | 0.97456 | -0.48906 | 10.2893
52 | 0.066399 | 0.016715 | -0.066311 | -0.016658 | 8.8857e-05 | 5.6582e-05 | 0.10141 | 0.10141 | 0.10141 | 0.97456 | -0.48906 | 0.97313 | -0.5171 | 27.8598
53 | -0.0094571 | -0.0023706 | 0.009459 | 0.0023715 | 1.9499e-06 | 9.1337e-07 | 0.014176 | 0.014176 | 0.014176 | 0.99266 | -0.1392 | 0.99288 | -0.13487 | 3.8946
54 | -0.003526 | -0.0008837 | 0.0035262 | 0.00088359 | 2.2568e-07 | -1.0951e-07 | 0.0054089 | 0.0054088 | 0.0054089 | 0.97002 | -0.57861 | 0.97009 | -0.57727 | 1.486
55 | -0.0067368 | -0.0016882 | 0.0067373 | 0.0016884 | 4.3155e-07 | 1.4313e-07 | 0.010334 | 0.010334 | 0.010334 | 0.97009 | -0.57727 | 0.97016 | -0.57592 | 2.8389
56 | -0.010895 | -0.0027303 | 0.010897 | 0.0027315 | 2.2392e-06 | 1.1641e-06 | 0.016635 | 0.016635 | 0.016635 | 0.97454 | -0.48934 | 0.97476 | -0.48502 | 4.57
57 | -0.017958 | -0.0045014 | 0.017965 | 0.0045058 | 7.346e-06 | 4.3818e-06 | 0.02753 | 0.02753 | 0.02753 | 0.97064 | -0.56628 | 0.97107 | -0.5577 | 7.5632
58 | -0.065666 | -0.016495 | 0.065769 | 0.016561 | 0.0001036 | 6.5963e-05 | 0.10021 | 0.10021 | 0.10021 | 0.97523 | -0.47689 | 0.97691 | -0.44388 | 27.5293
59 | -0.046827 | -0.011763 | 0.046859 | 0.011783 | 3.1173e-05 | 1.975e-05 | 0.071639 | 0.071638 | 0.071639 | 0.97279 | -0.52376 | 0.9735 | -0.50982 | 19.6809
60 | -0.0072639 | -0.0018205 | 0.0072647 | 0.0018208 | 8.593e-07 | 3.082e-07 | 0.010979 | 0.010979 | 0.010979 | 0.98449 | -0.29551 | 0.98461 | -0.29302 | 3.0162
61 | -0.01562 | -0.0039147 | 0.015622 | 0.0039164 | 2.8873e-06 | 1.6721e-06 | 0.023605 | 0.023605 | 0.023605 | 0.98461 | -0.29302 | 0.98481 | -0.28915 | 6.485
62 | -0.008276 | -0.0020742 | 0.008277 | 0.0020746 | 1.0171e-06 | 4.3293e-07 | 0.012543 | 0.012543 | 0.012543 | 0.98178 | -0.34795 | 0.98191 | -0.34537 | 3.446
63 | -0.018112 | -0.0045396 | 0.018118 | 0.0045429 | 5.5996e-06 | 3.333e-06 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.98191 | -0.34537 | 0.98224 | -0.33888 | 7.5407
64 | -0.017247 | -0.0043246 | 0.017255 | 0.0043293 | 7.9752e-06 | 4.6885e-06 | 0.025791 | 0.025791 | 0.025791 | 0.99511 | -0.092776 | 0.99561 | -0.083078 | 7.0854
65 | -0.32424 | -0.08274 | 0.32502 | 0.083239 | 0.00077972 | 0.00049801 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.98993 | -0.19075 | 0.99253 | -0.1411 | 44.6805
66 | 0.26525 | 0.067551 | -0.26486 | -0.067307 | 0.00038229 | 0.00024394 | 0.40053 | 0.40053 | 0.40053 | 0.98637 | -0.25922 | 0.98481 | -0.28915 | 36.6788
67 | -0.002222 | -0.0005569 | 0.0022223 | 0.0005564 | 2.262e-07 | -4.9724e-07 | 0.0034073 | 0.003407 | 0.0034073 | 0.97041 | -0.57091 | 0.97052 | -0.56877 | 0.93606
68 | -0.0022223 | -0.0005564 | 0.0022224 | 0.00055617 | 1.0322e-07 | -2.2698e-07 | 0.003407 | 0.0034069 | 0.003407 | 0.97052 | -0.56877 | 0.97057 | -0.5678 | 0.936
69 | -0.017936 | -0.0044957 | 0.017939 | 0.0044976 | 3.1098e-06 | 1.8535e-06 | 0.027438 | 0.027438 | 0.027438 | 0.9727 | -0.52559 | 0.97289 | -0.52195 | 7.5379
70 | -0.10206 | -0.025686 | 0.10212 | 0.025727 | 6.4697e-05 | 4.0605e-05 | 0.15568 | 0.15568 | 0.15568 | 0.97572 | -0.4661 | 0.9764 | -0.45285 | 14.2564
71 | 0.043195 | 0.010861 | -0.043136 | -0.010824 | 5.8792e-05 | 3.7181e-05 | 0.066062 | 0.066062 | 0.066062 | 0.97313 | -0.5171 | 0.97169 | -0.54564 | 18.149
72 | 0.023116 | 0.0057969 | -0.02311 | -0.0057936 | 5.3441e-06 | 3.2786e-06 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 0.97313 | -0.5171 | 0.97289 | -0.52195 | 9.7109
73 | -0.012913 | -0.003237 | 0.012913 | 0.0032373 | 5.601e-07 | 3.0688e-07 | 0.019353 | 0.019353 | 0.019353 | 0.99288 | -0.13487 | 0.99293 | -0.13396 | 5.3166
74 | 0.0034539 | 0.00086549 | -0.0034537 | -0.00086558 | 1.3058e-07 | -8.4504e-08 | 0.0051762 | 0.0051763 | 0.0051763 | 0.99288 | -0.13487 | 0.99284 | -0.13567 | 1.4221
75 | -0.33106 | -0.084753 | 0.33174 | 0.085185 | 0.00067674 | 0.00043226 | 0.49697 | 0.49697 | 0.49697 | 0.99253 | -0.1411 | 0.99475 | -0.098986 | 45.5098
76 | 0.24924 | 0.063391 | -0.24865 | -0.063011 | 0.00059574 | 0.00037999 | 0.37693 | 0.37693 | 0.37693 | 0.98481 | -0.28915 | 0.98224 | -0.33888 | 34.5172
77 | -0.33444 | -0.085861 | 0.33472 | 0.086043 | 0.00028444 | 0.00018169 | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 0.99475 | -0.098986 | 0.99567 | -0.08148 | 45.8793
78 | 0.23053 | 0.058468 | -0.2303 | -0.058325 | 0.00022452 | 0.00014313 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.98224 | -0.33888 | 0.9812 | -0.35916 | 32.0037
79 | -0.017994 | -0.0045103 | 0.017998 | 0.0045122 | 3.3251e-06 | 1.9816e-06 | 0.027469 | 0.027469 | 0.027469 | 0.97476 | -0.48502 | 0.97496 | -0.48115 | 7.5465
80 | -0.051464 | -0.012937 | 0.051475 | 0.012944 | 1.0575e-05 | 6.7116e-06 | 0.078678 | 0.078678 | 0.078678 | 0.9735 | -0.50982 | 0.97372 | -0.50552 | 21.6149
81 | 0.058514 | 0.014734 | -0.058446 | -0.014691 | 6.8093e-05 | 4.3296e-05 | 0.089331 | 0.089331 | 0.089331 | 0.97496 | -0.48115 | 0.97372 | -0.50552 | 24.5416
82 | -0.076512 | -0.019246 | 0.076609 | 0.019308 | 9.7007e-05 | 6.1848e-05 | 0.1168 | 0.1168 | 0.1168 | 0.97496 | -0.48115 | 0.97631 | -0.45464 | 32.0881
83 | 0.2209 | 0.055968 | -0.22064 | -0.055803 | 0.0002585 | 0.00016474 | 0.33522 | 0.33522 | 0.33522 | 0.9812 | -0.35916 | 0.97994 | -0.38355 | 30.698
84 | 0.0094022 | 0.0023568 | -0.0094005 | -0.002356 | 1.7145e-06 | 8.133e-07 | 0.014259 | 0.014259 | 0.014259 | 0.9812 | -0.35916 | 0.981 | -0.36299 | 3.9173
85 | 0.20738 | 0.052478 | -0.20705 | -0.052271 | 0.00032468 | 0.0002068 | 0.31508 | 0.31508 | 0.31508 | 0.97994 | -0.38355 | 0.97827 | -0.41623 | 28.8533
86 | 0.013266 | 0.0033257 | -0.013263 | -0.0033241 | 2.9745e-06 | 1.6575e-06 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.97994 | -0.38355 | 0.9797 | -0.38826 | 5.5342
87 | 0.11722 | 0.029586 | -0.11706 | -0.029491 | 0.00015042 | 9.4847e-05 | 0.17837 | 0.17837 | 0.17837 | 0.97827 | -0.41623 | 0.9769 | -0.44306 | 16.3341
88 | 0.089837 | 0.022685 | -0.089799 | -0.02266 | 3.8311e-05 | 2.4245e-05 | 0.13671 | 0.13671 | 0.13671 | 0.97827 | -0.41623 | 0.97781 | -0.42513 | 18.7789
89 | 0.007745 | 0.0019411 | -0.0077436 | -0.0019406 | 1.3532e-06 | 5.3773e-07 | 0.011763 | 0.011763 | 0.011763 | 0.9797 | -0.38826 | 0.97952 | -0.39193 | 3.2317
90 | -0.10865 | -0.027363 | 0.1087 | 0.027395 | 5.0897e-05 | 3.2017e-05 | 0.16563 | 0.16563 | 0.16563 | 0.9764 | -0.45285 | 0.9769 | -0.44306 | 15.1673
91 | 0.084518 | 0.021337 | -0.084399 | -0.021261 | 0.0001193 | 7.6113e-05 | 0.12867 | 0.12867 | 0.12867 | 0.97781 | -0.42513 | 0.97631 | -0.45464 | 35.3499
92 | 0.0039735 | 0.00099567 | -0.0039731 | -0.00099576 | 3.2302e-07 | -9.0824e-08 | 0.0060361 | 0.0060363 | 0.0060363 | 0.97952 | -0.39193 | 0.97943 | -0.39363 | 1.6583
93 | -0.0091011 | -0.002281 | 0.0091033 | 0.002282 | 2.1915e-06 | 1.0189e-06 | 0.013837 | 0.013837 | 0.013837 | 0.9787 | -0.40883 | 0.97896 | -0.40378 | 3.8015
94 | 0.11351 | 0.028598 | -0.1134 | -0.02853 | 0.00010579 | 6.7585e-05 | 0.17259 | 0.17259 | 0.17259 | 0.97896 | -0.40378 | 0.97797 | -0.42328 | 47.4137
95 | -0.12261 | -0.03088 | 0.12313 | 0.031211 | 0.00052045 | 0.00033107 | 0.18642 | 0.18642 | 0.18642 | 0.97896 | -0.40378 | 0.9835 | -0.31542 | 25.6075
96 | 0.080764 | 0.02035 | -0.080684 | -0.0203 | 7.9501e-05 | 5.0705e-05 | 0.12292 | 0.12292 | 0.12292 | 0.97797 | -0.42328 | 0.97691 | -0.44388 | 33.7705
97 | 0.06115 | 0.015365 | -0.061048 | -0.0153 | 0.00010183 | 6.4767e-05 | 0.092533 | 0.092533 | 0.092533 | 0.9835 | -0.31542 | 0.98171 | -0.35037 | 25.4212
98 | 0.030346 | 0.0076213 | -0.030329 | -0.0076108 | 1.6888e-05 | 1.0538e-05 | 0.045919 | 0.045919 | 0.045919 | 0.9835 | -0.31542 | 0.9829 | -0.32709 | 12.615
99 | -0.21463 | -0.054197 | 0.21579 | 0.054937 | 0.0011617 | 0.00074011 | 0.32487 | 0.32487 | 0.32487 | 0.9835 | -0.31542 | 0.98932 | -0.20312 | 29.7503
100 | -0.21579 | -0.054937 | 0.21606 | 0.055112 | 0.00027499 | 0.00017519 | 0.32487 | 0.32487 | 0.32487 | 0.98932 | -0.20312 | 0.99069 | -0.17672 | 29.7502
101 | -0.22046 | -0.056215 | 0.22069 | 0.056361 | 0.00023048 | 0.00014686 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.99069 | -0.17672 | 0.99182 | -0.15509 | 30.3551
102 | 0.026085 | 0.0065471 | -0.026059 | -0.006531 | 2.5954e-05 | 1.6048e-05 | 0.039493 | 0.039494 | 0.039494 | 0.9829 | -0.32709 | 0.98184 | -0.34797 | 10.8499
103 | -0.22172 | -0.056619 | 0.22195 | 0.056764 | 0.00022672 | 0.00014446 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.99182 | -0.15509 | 0.99293 | -0.13396 | 30.4964
104 | 0.039098 | 0.0098119 | -0.039096 | -0.0098103 | 2.5145e-06 | 1.5861e-06 | 0.059879 | 0.059879 | 0.059879 | 0.97169 | -0.54564 | 0.97162 | -0.54699 | 16.4502
105 | 0.034651 | 0.0086964 | -0.034628 | -0.0086817 | 2.3462e-05 | 1.4741e-05 | 0.053072 | 0.053072 | 0.053072 | 0.97162 | -0.54699 | 0.9709 | -0.5612 | 14.5804
106 | 0.014297 | 0.0035859 | -0.014289 | -0.0035813 | 8.1817e-06 | 4.6747e-06 | 0.021913 | 0.021913 | 0.021913 | 0.9709 | -0.5612 | 0.97029 | -0.57321 | 6.02
107 | 0.020331 | 0.0050958 | -0.02033 | -0.0050949 | 1.4755e-06 | 8.9422e-07 | 0.03116 | 0.03116 | 0.03116 | 0.9709 | -0.5612 | 0.97082 | -0.56272 | 8.5604
108 | 0.0099372 | 0.0024907 | -0.0099359 | -0.00249 | 1.2855e-06 | 6.4045e-07 | 0.01524 | 0.01524 | 0.01524 | 0.97029 | -0.57321 | 0.97016 | -0.57592 | 4.1867
109 | 0.012291 | 0.0030803 | -0.01229 | -0.0030794 | 1.6075e-06 | 8.795e-07 | 0.01884 | 0.01884 | 0.01884 | 0.97082 | -0.56272 | 0.97068 | -0.56547 | 5.1757
110 | -0.0072603 | -0.0018188 | 0.0072611 | 0.0018191 | 8.0612e-07 | 3.0146e-07 | 0.011131 | 0.011131 | 0.011131 | 0.97057 | -0.5678 | 0.97068 | -0.56547 | 3.0579
111 | -0.02167 | -0.0054359 | 0.021671 | 0.005436 | 1.8424e-07 | 1.1182e-07 | 0.03239 | 0.03239 | 0.03239 | 0.99561 | -0.083078 | 0.99562 | -0.082899 | 8.8982
112 | -0.023722 | -0.0059502 | 0.02373 | 0.0059546 | 7.1824e-06 | 4.3986e-06 | 0.035456 | 0.035456 | 0.035456 | 0.99562 | -0.082899 | 0.99595 | -0.07655 | 9.7407
113 | 0.33605 | 0.086893 | -0.33472 | -0.086043 | 0.0013309 | 0.00085012 | 0.501 | 0.501 | 0.501 | 1 | 0 | 0.99567 | -0.08148 | 45.8793
114 | 0.26916 | 0.069243 | -0.26899 | -0.069136 | 0.00016785 | 0.0001071 | 0.40114 | 0.40114 | 0.40114 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.012836 | 36.7346
115 | 0.26656 | 0.068528 | -0.26602 | -0.06818 | 0.00054496 | 0.00034769 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.99932 | -0.012836 | 0.99709 | -0.055003 | 36.4039
116 | 0.26503 | 0.067933 | -0.26476 | -0.067757 | 0.00027653 | 0.00017643 | 0.39606 | 0.39606 | 0.39606 | 0.99709 | -0.055003 | 0.99595 | -0.07655 | 36.2694
117 | -0.0034537 | -0.00086559 | 0.0034537 | 0.00086558 | 1.614e-08 | -1.0444e-08 | 0.0051763 | 0.0051763 | 0.0051763 | 0.99284 | -0.13577 | 0.99284 | -0.13567 | 1.4221
118 | 0.24103 | 0.061802 | -0.24066 | -0.061572 | 0.00036116 | 0.00023028 | 0.36061 | 0.36061 | 0.36061 | 0.99595 | -0.07655 | 0.99432 | -0.1075 | 33.0225
119 | 0.23863 | 0.061062 | -0.23856 | -0.061018 | 6.9235e-05 | 4.4142e-05 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.99432 | -0.1075 | 0.99401 | -0.1135 | 32.7435
120 | 0.003465 | 0.00086833 | -0.0034649 | -0.00086839 | 1.0608e-07 | -6.8384e-08 | 0.0051871 | 0.0051871 | 0.0051871 | 0.99401 | -0.1135 | 0.99397 | -0.11414 | 1.425
121 | 0.23509 | 0.060149 | -0.23486 | -0.060001 | 0.00023267 | 0.00014833 | 0.35237 | 0.35237 | 0.35237 | 0.99401 | -0.1135 | 0.99293 | -0.13396 | 32.2685

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60686 | 0.15614

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0047783 | 0.0011975
1 | 0.0078354 | 0.0019637
2 | 0.0049273 | 0.0012349
3 | 0.0073781 | 0.0018491
4 | 0.0054489 | 0.0013656
5 | 0.0054102 | 0.0013559
6 | 0.0034197 | 0.00085707
7 | 0.03566 | 0.0089373
8 | 0.0066589 | 0.0016689
9 | 0.0056821 | 0.0014241
10 | 0.0059999 | 0.0015037
11 | 0.0061245 | 0.0015349
12 | 0.0074064 | 0.0018562
13 | 0.013687 | 0.0034302
14 | 0.0059378 | 0.0014881
15 | 0.0060019 | 0.0015042
16 | 0.0080601 | 0.0020201
17 | 0.0059001 | 0.0014787
18 | 0.0066206 | 0.0016593
19 | 0.0071717 | 0.0017974
20 | 0.0013944 | 0.00034948
21 | 0.003526 | 0.0008837
22 | 0.0032106 | 0.00080465
23 | 0.0054442 | 0.0013644
24 | 0.010375 | 0.0026002
25 | 0.0056069 | 0.0014052
26 | 0.0037316 | 0.00093522
27 | 0.0053935 | 0.0013517
28 | 0.016217 | 0.0040644
29 | 0.0058968 | 0.0014779
30 | 0.0068437 | 0.0017152
31 | 0.0072639 | 0.0018205
32 | 0.0083548 | 0.0020939
33 | 0.008276 | 0.0020742
34 | 0.0098354 | 0.002465
35 | 0.0019304 | 0.0004838
36 | 0.0037003 | 0.00092739
37 | 0.0066455 | 0.0016655
38 | 0.0061913 | 0.0015517
39 | 0.002222 | 0.0005569
40 | 0.0059937 | 0.0015022
41 | 0.0064239 | 0.00161
42 | 0.0094434 | 0.0023667
43 | 0.006041 | 0.001514
44 | 0.0026977 | 0.0006761
45 | 0.0070974 | 0.0017788
46 | 0.0046057 | 0.0011543
47 | 0.0094005 | 0.002356
48 | 0.0055181 | 0.001383
49 | 0.0065275 | 0.0016359
50 | 0.0083649 | 0.0020964
51 | 0.0052809 | 0.0013235
52 | 0.0037701 | 0.00094489
53 | 0.0091011 | 0.002281
54 | 0.032639 | 0.00818
55 | 0.014915 | 0.0037381
56 | 0.0043976 | 0.0011021
57 | 0.061048 | 0.0153
58 | 0.0042443 | 0.0010637
59 | 0.0010286 | 0.0002578
60 | 0.026059 | 0.006531
61 | 0.0051713 | 0.0012961
62 | 0.0040379 | 0.001012
63 | 0.0044443 | 0.0011138
64 | 0.0043514 | 0.0010906
65 | 0.0080382 | 0.0020146
66 | 0.0031987 | 0.00080166
67 | 0.0077902 | 0.0019524
68 | 0.0039731 | 0.00099576
69 | 0.0069711 | 0.0017471
70 | 0.005038 | 0.0012626
71 | 0.0050287 | 0.0012603
72 | 0.0044152 | 0.0011066
73 | 0.0020519 | 0.00051426
74 | 0.0024255 | 0.00060788
75 | 0.00098469 | 0.00024679
76 | 0.0034537 | 0.00086559
77 | 0.002036 | 0.00051027
78 | 0.0034649 | 0.00086839

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1