## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_250-7_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_250-7_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_250-7_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_250-7_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_250-7_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_250-7_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_250-7_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_250-7_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_250-7_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_250-7_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_250-7_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_250-7_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_250-7_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_250-7_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_250-7_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_250-7_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_250-7_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_250-7_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_250-7_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_250-7_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_250-7_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_250-7_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_250-7_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_250-7_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_250-7_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_250-7_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_250-7_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_250-7_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_250-7_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_250-7_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_250-7_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_250-7_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_250-7_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_250-7_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_250-7_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_250-7_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_250-7_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_250-7_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_250-7_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_250-7_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_250-7_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_250-7_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_250-7_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_250-7_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_250-7_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_250-7_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_250-7_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_250-7_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_250-7_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_250-7_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_250-7_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_250-7_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_250-7_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_250-7_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_250-7_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_250-7_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_250-7_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_250-7_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_250-7_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_250-7_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_250-7_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_250-7_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_250-7_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_250-7_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_250-7_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_250-7_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_250-7_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_250-7_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_388_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_250-7_1_3_load_55 | 0 | 0.0019242 | 0.00048225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_250-7_1_3_load_106 | 4 | 0.014009 | 0.0035111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_250-7_1_3_load_161 | 9 | 0.0080654 | 0.0020214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_250-7_1_3_load_144 | 11 | 0.0058949 | 0.0014774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_250-7_1_3_load_153 | 14 | 0.0061231 | 0.0015346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_250-7_1_3_load_160 | 15 | 0.0070016 | 0.0017548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_250-7_1_3_load_157 | 18 | 0.0021402 | 0.00053639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_250-7_1_3_load_137 | 22 | 0.0048728 | 0.0012212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_250-7_1_3_load_163 | 25 | 0.0065853 | 0.0016504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_250-7_1_3_load_142 | 26 | 0.0084519 | 0.0021182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_250-7_1_3_load_80 | 27 | 0.0086829 | 0.0021761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_250-7_1_3_load_81 | 29 | 0.0061073 | 0.0015306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_250-7_1_3_load_78 | 30 | 0.0073311 | 0.0018373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_250-7_1_3_load_134 | 31 | 0.0039479 | 0.00098945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_250-7_1_3_load_79 | 32 | 0.0068454 | 0.0017156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_250-7_1_3_load_158 | 33 | 0.011119 | 0.0027867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_250-7_1_3_load_95 | 34 | 0.0063091 | 0.0015812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_250-7_1_3_load_96 | 35 | 0.0072428 | 0.0018152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_250-7_1_3_load_99 | 38 | 0.0032971 | 0.00082633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_250-7_1_3_load_100 | 39 | 0.0072683 | 0.0018216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_250-7_1_3_load_164 | 41 | 0.0062014 | 0.0015542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_250-7_1_3_load_165 | 43 | 0.0095051 | 0.0023822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_250-7_1_3_load_109 | 44 | 0.0039781 | 0.00099701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_250-7_1_3_load_121 | 45 | 0.0054545 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_250-7_1_3_load_125 | 46 | 0.0057649 | 0.0014448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_250-7_1_3_load_126 | 47 | 0.0066258 | 0.0016606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_250-7_1_3_load_127 | 48 | 0.0087068 | 0.0021821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_250-7_1_3_load_133 | 50 | 0.006348 | 0.001591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_250-7_1_3_load_130 | 51 | 0.0057951 | 0.0014524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_250-7_1_3_load_131 | 52 | 0.00088595 | 0.00022204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_250-7_1_3_load_132 | 53 | 0.0066832 | 0.001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_250-7_1_3_load_135 | 54 | 0.0039419 | 0.00098792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_250-7_1_3_load_136 | 55 | 0.0039137 | 0.00098088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_250-7_1_3_load_139 | 56 | 0.0048574 | 0.0012174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_250-7_1_3_load_143 | 57 | 0.0051701 | 0.0012957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_250-7_1_3_load_146 | 58 | 0.0062036 | 0.0015548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_250-7_1_3_load_149 | 60 | 0.0063537 | 0.0015924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_250-7_1_3_load_150 | 61 | 0.0062888 | 0.0015761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_250-7_1_3_load_151 | 62 | 0.0069658 | 0.0017458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_250-7_1_3_load_159 | 64 | 0.0074945 | 0.0018783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_250-7_1_3_load_152 | 65 | 0.0073887 | 0.0018518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_250-7_1_3_load_155 | 66 | 0.007 | 0.0017544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_250-7_1_3_load_162 | 67 | 0.0067838 | 0.0017002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_250-7_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_250-7_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.009285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_250-7_1_3_line_2 |  | 2 | 42 | 0.060359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_250-7_1_3_line_3 |  | 2 | 3 | 0.020031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_250-7_1_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_250-7_1_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.042561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_250-7_1_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.006187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_250-7_1_3_line_7 |  | 6 | 43 | 0.017382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_250-7_1_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.085154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_250-7_1_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.027345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_250-7_1_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.049623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_250-7_1_3_line_11 |  | 9 | 67 | 0.0011162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_250-7_1_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.035285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_250-7_1_3_line_13 |  | 10 | 12 | 0.023472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_250-7_1_3_line_14 |  | 11 | 57 | 0.013236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_250-7_1_3_line_15 |  | 12 | 15 | 0.020579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_250-7_1_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.03612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_250-7_1_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.018441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_250-7_1_3_line_18 |  | 14 | 65 | 0.0059837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_250-7_1_3_line_19 |  | 16 | 17 | 0.020606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_250-7_1_3_line_20 |  | 16 | 18 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_250-7_1_3_line_21 |  | 17 | 31 | 0.0063835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_250-7_1_3_line_22 |  | 18 | 56 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_250-7_1_3_line_23 |  | 19 | 20 | 0.053161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_250-7_1_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.012611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_250-7_1_3_line_25 |  | 19 | 22 | 0.03024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_250-7_1_3_line_26 |  | 20 | 26 | 0.026477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_250-7_1_3_line_27 |  | 20 | 27 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_250-7_1_3_line_28 |  | 21 | 40 | 0.039934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_250-7_1_3_line_29 |  | 21 | 47 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_250-7_1_3_line_30 |  | 22 | 56 | 0.020883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_250-7_1_3_line_31 |  | 22 | 54 | 0.024458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_250-7_1_3_line_32 |  | 23 | 24 | 0.052157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_250-7_1_3_line_33 |  | 23 | 25 | 0.029258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_250-7_1_3_line_34 |  | 24 | 60 | 0.016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_250-7_1_3_line_35 |  | 24 | 58 | 0.029526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_250-7_1_3_line_36 |  | 25 | 49 | 0.021313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_250-7_1_3_line_37 |  | 27 | 32 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_250-7_1_3_line_38 |  | 28 | 29 | 0.013652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_250-7_1_3_line_39 |  | 28 | 30 | 0.013839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_250-7_1_3_line_40 |  | 29 | 33 | 0.013396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_250-7_1_3_line_41 |  | 30 | 32 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_250-7_1_3_line_42 |  | 34 | 35 | 0.012861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_250-7_1_3_line_43 |  | 34 | 36 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_250-7_1_3_line_44 |  | 35 | 37 | 0.016464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_250-7_1_3_line_45 |  | 36 | 38 | 0.010304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_250-7_1_3_line_46 |  | 36 | 39 | 0.0078757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_250-7_1_3_line_47 |  | 37 | 40 | 0.004263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_250-7_1_3_line_48 |  | 39 | 41 | 0.015175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_250-7_1_3_line_49 |  | 41 | 43 | 0.016796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_250-7_1_3_line_50 |  | 42 | 45 | 0.0027096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_250-7_1_3_line_51 |  | 44 | 45 | 0.02104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_250-7_1_3_line_52 |  | 46 | 47 | 0.01318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_250-7_1_3_line_53 |  | 46 | 48 | 0.019101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_250-7_1_3_line_54 |  | 48 | 49 | 0.015559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_250-7_1_3_line_55 |  | 49 | 50 | 0.036481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_250-7_1_3_line_56 |  | 50 | 53 | 0.015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_250-7_1_3_line_57 |  | 51 | 52 | 0.011195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_250-7_1_3_line_58 |  | 51 | 53 | 0.02062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_250-7_1_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_250-7_1_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0060305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_250-7_1_3_line_61 |  | 59 | 61 | 0.013996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_250-7_1_3_line_62 |  | 59 | 62 | 0.013988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_250-7_1_3_line_63 |  | 60 | 63 | 0.012104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_250-7_1_3_line_64 |  | 61 | 64 | 0.017941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_250-7_1_3_line_65 |  | 63 | 66 | 0.0073584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_250-7_1_3_line_66 |  | 63 | 65 | 0.018091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_250-7_1_3_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 23 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2674515.8747 | 1249216.4452 | 2674526.3764 | 1249212.0074
1 | 2674515.8747 | 1249216.4452 | 2674507.2379 | 1249219.917
2 | 2674507.2379 | 1249219.917 | 2674494.3572 | 1249219.2102 | 2674475.2904 | 1249217.4472 | 2674468.3835 | 1249244.9024
3 | 2674499.0333 | 1249201.634 | 2674507.2379 | 1249219.917
4 | 2674499.0333 | 1249201.634 | 2674489.9533 | 1249183.3067 | 2674488.4433 | 1249180.259
5 | 2674470.018 | 1249141.8931 | 2674487.4642 | 1249178.2829 | 2674488.4433 | 1249180.259
6 | 2674470.018 | 1249141.8931 | 2674464.4561 | 1249144.6363
7 | 2674464.4561 | 1249144.6363 | 2674461.3181 | 1249146.1758 | 2674449.2392 | 1249140.5423 | 2674448.9938 | 1249141.0444
8 | 2674274.2475 | 1248949.1542 | 2674281.8536 | 1248952.6186 | 2674298.0798 | 1248958.7708 | 2674308.3756 | 1248962.7249 | 2674321.1309 | 1248971.669 | 2674328.8707 | 1248975.9024 | 2674351.4603 | 1248984.047
9 | 2674351.4603 | 1248984.047 | 2674342.7939 | 1249004.3085 | 2674337.7743 | 1249002.5826
10 | 2674274.2475 | 1248949.1542 | 2674252.4797 | 1248976.0565 | 2674246.3493 | 1248989.8119
11 | 2674336.7187 | 1249002.2197 | 2674337.7743 | 1249002.5826
12 | 2674246.3493 | 1248989.8119 | 2674279.0899 | 1249003.2093
13 | 2674270.0212 | 1249024.8669 | 2674279.0899 | 1249003.2093
14 | 2674246.3493 | 1248989.8119 | 2674240.9662 | 1249001.9035
15 | 2674270.0212 | 1249024.8669 | 2674288.47 | 1249033.9851
16 | 2674305.575 | 1249034.9085 | 2674338.7581 | 1249049.1752
17 | 2674305.575 | 1249034.9085 | 2674296.2203 | 1249037.8156 | 2674288.47 | 1249033.9851
18 | 2674344.2552 | 1249051.5386 | 2674338.7581 | 1249049.1752
19 | 2674328.2216 | 1249282.8711 | 2674348.7703 | 1249285.0748
20 | 2674328.2216 | 1249282.8711 | 2674330.2788 | 1249269.365 | 2674331.7533 | 1249266.8397
21 | 2674348.7703 | 1249285.0748 | 2674355.1093 | 1249285.8266
22 | 2674331.7533 | 1249266.8397 | 2674336.9306 | 1249257.9735 | 2674339.0396 | 1249250.0972
23 | 2674352.2678 | 1249200.7134 | 2674323.9253 | 1249196.7774 | 2674299.5993 | 1249193.4924
24 | 2674352.2678 | 1249200.7134 | 2674364.8125 | 1249202.3274
25 | 2674352.2678 | 1249200.7134 | 2674344.4409 | 1249229.9252
26 | 2674299.5993 | 1249193.4924 | 2674273.3725 | 1249189.8603
27 | 2674299.5993 | 1249193.4924 | 2674301.541 | 1249180.7631 | 2674303.5785 | 1249175.662
28 | 2674364.8125 | 1249202.3274 | 2674404.4929 | 1249207.7624
29 | 2674364.8125 | 1249202.3274 | 2674367.7761 | 1249197.828 | 2674371.8333 | 1249188.591
30 | 2674344.4409 | 1249229.9252 | 2674339.0396 | 1249250.0972
31 | 2674344.4409 | 1249229.9252 | 2674368.6784 | 1249233.2007
32 | 2674340.5324 | 1249094.8788 | 2674362.7868 | 1249103.8198 | 2674352.0018 | 1249129.8478
33 | 2674352.0018 | 1249129.8478 | 2674376.036 | 1249141.3575 | 2674377.4305 | 1249139.1512
34 | 2674340.5324 | 1249094.8788 | 2674346.7985 | 1249079.4027
35 | 2674340.5324 | 1249094.8788 | 2674327.6622 | 1249089.7026 | 2674313.139 | 1249083.8608
36 | 2674396.5138 | 1249148.6419 | 2674377.4305 | 1249139.1512
37 | 2674303.5785 | 1249175.662 | 2674308.8769 | 1249162.3973
38 | 2674294.0684 | 1249146.2001 | 2674299.1882 | 1249133.544
39 | 2674294.0684 | 1249146.2001 | 2674306.8072 | 1249151.608
40 | 2674299.1882 | 1249133.544 | 2674286.8181 | 1249128.4013
41 | 2674306.8072 | 1249151.608 | 2674303.2616 | 1249160.3699 | 2674308.8769 | 1249162.3973 | 2674308.8769 | 1249162.3973
42 | 2674415.319 | 1249193.2506 | 2674415.8277 | 1249192.0711 | 2674417.9546 | 1249191.6753 | 2674421.59 | 1249182.9925
43 | 2674431.4986 | 1249176.8457 | 2674427.4994 | 1249185.0348 | 2674421.59 | 1249182.9925
44 | 2674408.7293 | 1249208.3382 | 2674411.1768 | 1249202.8539 | 2674415.319 | 1249193.2506
45 | 2674431.4986 | 1249176.8457 | 2674440.5355 | 1249181.7961
46 | 2674431.4986 | 1249176.8457 | 2674434.9565 | 1249169.7698
47 | 2674408.7293 | 1249208.3382 | 2674404.4929 | 1249207.7624
48 | 2674441.6193 | 1249156.1353 | 2674434.9565 | 1249169.7698
49 | 2674441.6193 | 1249156.1353 | 2674448.9938 | 1249141.0444
50 | 2674468.3835 | 1249244.9024 | 2674467.7225 | 1249247.5301
51 | 2674467.7225 | 1249247.5301 | 2674462.5891 | 1249267.9348
52 | 2674371.8333 | 1249188.591 | 2674371.9581 | 1249188.3069 | 2674378.5781 | 1249177.27
53 | 2674389.7848 | 1249162.6707 | 2674385.6193 | 1249171.3549 | 2674380.2721 | 1249174.4456 | 2674378.5781 | 1249177.27
54 | 2674396.5138 | 1249148.6419 | 2674389.7848 | 1249162.6707
55 | 2674396.5138 | 1249148.6419 | 2674391.746 | 1249133.2487 | 2674399.9689 | 1249117.0291 | 2674399.2093 | 1249114.9848
56 | 2674405.7321 | 1249101.0461 | 2674399.2093 | 1249114.9848 | 2674399.2093 | 1249114.9848
57 | 2674411.8125 | 1249082.4862 | 2674411.8125 | 1249082.4862 | 2674416.8087 | 1249072.4682
58 | 2674411.8125 | 1249082.4862 | 2674413.2538 | 1249084.9727 | 2674405.7321 | 1249101.0461
59 | 2674368.6784 | 1249233.2007 | 2674385.4127 | 1249235.4621
60 | 2674308.0098 | 1249087.0321 | 2674313.139 | 1249083.8608
61 | 2674308.0098 | 1249087.0321 | 2674295.0761 | 1249081.6835
62 | 2674303.3288 | 1249100.2163 | 2674308.0098 | 1249087.0321
63 | 2674351.3408 | 1249068.1839 | 2674346.7985 | 1249079.4027
64 | 2674295.0761 | 1249081.6835 | 2674278.4971 | 1249074.8274
65 | 2674351.3408 | 1249068.1839 | 2674358.1822 | 1249070.8938
66 | 2674351.3408 | 1249068.1839 | 2674344.2552 | 1249051.5386

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674526.3764 | 1249212.0074
1 | 2674515.8747 | 1249216.4452
2 | 2674507.2379 | 1249219.917
3 | 2674499.0333 | 1249201.634
4 | 2674488.4433 | 1249180.259
5 | 2674470.018 | 1249141.8931
6 | 2674464.4561 | 1249144.6363
7 | 2674351.4603 | 1248984.047
8 | 2674274.2475 | 1248949.1542
9 | 2674337.7743 | 1249002.5826
10 | 2674279.0899 | 1249003.2093
11 | 2674246.3493 | 1248989.8119
12 | 2674270.0212 | 1249024.8669
13 | 2674305.575 | 1249034.9085
14 | 2674338.7581 | 1249049.1752
15 | 2674288.47 | 1249033.9851
16 | 2674328.2216 | 1249282.8711
17 | 2674348.7703 | 1249285.0748
18 | 2674331.7533 | 1249266.8397
19 | 2674352.2678 | 1249200.7134
20 | 2674299.5993 | 1249193.4924
21 | 2674364.8125 | 1249202.3274
22 | 2674344.4409 | 1249229.9252
23 | 2674352.0018 | 1249129.8478
24 | 2674340.5324 | 1249094.8788
25 | 2674377.4305 | 1249139.1512
26 | 2674273.3725 | 1249189.8603
27 | 2674303.5785 | 1249175.662
28 | 2674294.0684 | 1249146.2001
29 | 2674299.1882 | 1249133.544
30 | 2674306.8072 | 1249151.608
31 | 2674355.1093 | 1249285.8266
32 | 2674308.8769 | 1249162.3973
33 | 2674286.8181 | 1249128.4013
34 | 2674421.59 | 1249182.9925
35 | 2674415.319 | 1249193.2506
36 | 2674431.4986 | 1249176.8457
37 | 2674408.7293 | 1249208.3382
38 | 2674440.5355 | 1249181.7961
39 | 2674434.9565 | 1249169.7698
40 | 2674404.4929 | 1249207.7624
41 | 2674441.6193 | 1249156.1353
42 | 2674468.3835 | 1249244.9024
43 | 2674448.9938 | 1249141.0444
44 | 2674462.5891 | 1249267.9348
45 | 2674467.7225 | 1249247.5301
46 | 2674378.5781 | 1249177.27
47 | 2674371.8333 | 1249188.591
48 | 2674389.7848 | 1249162.6707
49 | 2674396.5138 | 1249148.6419
50 | 2674399.2093 | 1249114.9848
51 | 2674411.8125 | 1249082.4862
52 | 2674416.8087 | 1249072.4682
53 | 2674405.7321 | 1249101.0461
54 | 2674368.6784 | 1249233.2007
55 | 2674385.4127 | 1249235.4621
56 | 2674339.0396 | 1249250.0972
57 | 2674240.9662 | 1249001.9035
58 | 2674313.139 | 1249083.8608
59 | 2674308.0098 | 1249087.0321
60 | 2674346.7985 | 1249079.4027
61 | 2674295.0761 | 1249081.6835
62 | 2674303.3288 | 1249100.2163
63 | 2674351.3409 | 1249068.1839
64 | 2674278.4971 | 1249074.8274
65 | 2674344.2552 | 1249051.5386
66 | 2674358.1822 | 1249070.8937
67 | 2674336.7187 | 1249002.2197
68 | 2674362.7868 | 1249103.8198

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98191 | -0.34868 | 0.0019242 | 0.00048225
1 | 0.98193 | -0.34829 | 0 | 0
2 | 0.98195 | -0.34796 | 0 | 0
3 | 0.98216 | -0.34385 | 0 | 0
4 | 0.98241 | -0.33895 | 0.014009 | 0.0035111
5 | 0.98341 | -0.31947 | 0 | 0
6 | 0.98355 | -0.31664 | 0 | 0
7 | 0.98801 | -0.23106 | 0 | 0
8 | 0.98917 | -0.20851 | 0 | 0
9 | 0.98764 | -0.23831 | 0.0080654 | 0.0020214
10 | 0.99068 | -0.17913 | 0 | 0
11 | 0.98985 | -0.19539 | 0.0058949 | 0.0014774
12 | 0.99124 | -0.16833 | 0 | 0
13 | 0.99229 | -0.14812 | 0 | 0
14 | 0.99338 | -0.12709 | 0.0061231 | 0.0015346
15 | 0.99173 | -0.15887 | 0.0070016 | 0.0017548
16 | 0.98862 | -0.2182 | 0 | 0
17 | 0.98855 | -0.21965 | 0 | 0
18 | 0.98868 | -0.21703 | 0.0021402 | 0.00053639
19 | 0.98965 | -0.19821 | 0 | 0
20 | 0.98728 | -0.24424 | 0 | 0
21 | 0.99049 | -0.18201 | 0 | 0
22 | 0.989 | -0.21096 | 0.0048728 | 0.0012212
23 | 1 | 0 | -0.27586 | -0.069747
24 | 0.99587 | -0.079189 | 0 | 0
25 | 0.99752 | -0.047244 | 0.0065853 | 0.0016504
26 | 0.98707 | -0.24824 | 0.0084519 | 0.0021182
27 | 0.9866 | -0.25742 | 0.0086829 | 0.0021761
28 | 0.98562 | -0.27652 | 0 | 0
29 | 0.98541 | -0.28074 | 0.0061073 | 0.0015306
30 | 0.98584 | -0.27224 | 0.0073311 | 0.0018373
31 | 0.98853 | -0.2201 | 0.0039479 | 0.00098945
32 | 0.98619 | -0.26545 | 0.0068454 | 0.0017156
33 | 0.98527 | -0.28341 | 0.011119 | 0.0027867
34 | 0.98616 | -0.26589 | 0.0063091 | 0.0015812
35 | 0.98684 | -0.25254 | 0.0072428 | 0.0018152
36 | 0.98543 | -0.28012 | 0 | 0
37 | 0.98783 | -0.23334 | 0 | 0
38 | 0.98539 | -0.28073 | 0.0032971 | 0.00082633
39 | 0.98507 | -0.28696 | 0.0072683 | 0.0018216
40 | 0.98809 | -0.22838 | 0 | 0
41 | 0.9845 | -0.29816 | 0.0062014 | 0.0015542
42 | 0.98142 | -0.35826 | 0 | 0
43 | 0.98396 | -0.3087 | 0.0095051 | 0.0023822
44 | 0.98132 | -0.36024 | 0.0039781 | 0.00099701
45 | 0.9814 | -0.35872 | 0.0054545 | 0.001367
46 | 0.99332 | -0.12752 | 0.0057649 | 0.0014448
47 | 0.99245 | -0.1443 | 0.0066258 | 0.0016606
48 | 0.99464 | -0.10228 | 0.0087068 | 0.0021821
49 | 0.99577 | -0.080573 | 0 | 0
50 | 0.99512 | -0.093223 | 0.006348 | 0.001591
51 | 0.9948 | -0.099271 | 0.0057951 | 0.0014524
52 | 0.99479 | -0.099445 | 0.00088595 | 0.00022204
53 | 0.99493 | -0.096844 | 0.0066832 | 0.001675
54 | 0.98882 | -0.21438 | 0.0039419 | 0.00098792
55 | 0.98876 | -0.21556 | 0.0039137 | 0.00098088
56 | 0.98879 | -0.21503 | 0.0048574 | 0.0012174
57 | 0.98978 | -0.1966 | 0.0051701 | 0.0012957
58 | 0.99514 | -0.093186 | 0.0062036 | 0.0015548
59 | 0.99503 | -0.095389 | 0 | 0
60 | 0.99495 | -0.09675 | 0.0063537 | 0.0015924
61 | 0.99485 | -0.098786 | 0.0062888 | 0.0015761
62 | 0.99494 | -0.097104 | 0.0069658 | 0.0017458
63 | 0.99436 | -0.10814 | 0 | 0
64 | 0.99473 | -0.10115 | 0.0074945 | 0.0018783
65 | 0.99359 | -0.12297 | 0.0073887 | 0.0018518
66 | 0.99431 | -0.10905 | 0.007 | 0.0017544
67 | 0.98763 | -0.23845 | 0.0067838 | 0.0017002
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019242 | -0.00048225 | 0.0019242 | 0.00048212 | 3.6352e-08 | -1.2095e-07 | 0.002916 | 0.0029159 | 0.002916 | 0.98191 | -0.34868 | 0.98193 | -0.34829 | 0.80109
1 | -0.0019242 | -0.00048212 | 0.0019242 | 0.00048203 | 2.9604e-08 | -9.8506e-08 | 0.0029159 | 0.0029159 | 0.0029159 | 0.98193 | -0.34829 | 0.98195 | -0.34796 | 0.80107
2 | 0.0094377 | 0.0023663 | -0.0094331 | -0.0023641 | 4.6299e-06 | 2.2e-06 | 0.014302 | 0.014302 | 0.014302 | 0.98195 | -0.34796 | 0.98142 | -0.35826 | 3.9292
3 | -0.011362 | -0.0028483 | 0.011364 | 0.0028495 | 2.2268e-06 | 1.1717e-06 | 0.017218 | 0.017218 | 0.017218 | 0.98195 | -0.34796 | 0.98216 | -0.34385 | 4.7302
4 | -0.011364 | -0.0028495 | 0.011367 | 0.0028508 | 2.6519e-06 | 1.3952e-06 | 0.017218 | 0.017218 | 0.017218 | 0.98216 | -0.34385 | 0.98241 | -0.33895 | 4.7302
5 | -0.025376 | -0.0063619 | 0.0254 | 0.0063765 | 2.358e-05 | 1.4552e-05 | 0.038437 | 0.038437 | 0.038437 | 0.98241 | -0.33895 | 0.98341 | -0.31947 | 10.5596
6 | -0.0254 | -0.0063765 | 0.025403 | 0.0063786 | 3.4277e-06 | 2.1152e-06 | 0.038437 | 0.038437 | 0.038437 | 0.98341 | -0.31947 | 0.98355 | -0.31664 | 10.5596
7 | -0.025403 | -0.0063786 | 0.025413 | 0.0063845 | 9.6301e-06 | 5.9425e-06 | 0.038437 | 0.038437 | 0.038437 | 0.98355 | -0.31664 | 0.98396 | -0.3087 | 10.5596
8 | -0.014854 | -0.0037245 | 0.01487 | 0.0037336 | 1.5983e-05 | 9.1371e-06 | 0.022372 | 0.022372 | 0.022372 | 0.98801 | -0.23106 | 0.98917 | -0.20851 | 6.1462
9 | 0.014854 | 0.0037245 | -0.014849 | -0.0037216 | 5.1326e-06 | 2.9348e-06 | 0.022372 | 0.022372 | 0.022372 | 0.98801 | -0.23106 | 0.98764 | -0.23831 | 6.1463
10 | -0.01487 | -0.0037336 | 0.01488 | 0.0037389 | 9.3136e-06 | 5.3233e-06 | 0.022372 | 0.022372 | 0.022372 | 0.98917 | -0.20851 | 0.98985 | -0.19539 | 6.1461
11 | 0.0067838 | 0.0017002 | -0.0067838 | -0.0017002 | 4.3728e-08 | 1.3701e-08 | 0.010221 | 0.010221 | 0.010221 | 0.98764 | -0.23831 | 0.98763 | -0.23845 | 2.8079
12 | 0.025965 | 0.0065246 | -0.025945 | -0.0065121 | 2.0132e-05 | 1.243e-05 | 0.039006 | 0.039006 | 0.039006 | 0.99068 | -0.17913 | 0.98985 | -0.19539 | 10.7159
13 | -0.025965 | -0.0065246 | 0.025978 | 0.0065328 | 1.3392e-05 | 8.2683e-06 | 0.039006 | 0.039006 | 0.039006 | 0.99068 | -0.17913 | 0.99124 | -0.16833 | 10.7159
14 | 0.0051704 | 0.0012958 | -0.0051701 | -0.0012957 | 2.9985e-07 | 2.178e-08 | 0.0077725 | 0.0077726 | 0.0077726 | 0.98985 | -0.19539 | 0.98978 | -0.1966 | 2.1353
15 | -0.025978 | -0.0065328 | 0.02599 | 0.0065401 | 1.1741e-05 | 7.249e-06 | 0.039006 | 0.039006 | 0.039006 | 0.99124 | -0.16833 | 0.99173 | -0.15887 | 10.7158
16 | -0.033009 | -0.0083054 | 0.033042 | 0.0083262 | 3.3203e-05 | 2.0783e-05 | 0.049511 | 0.049511 | 0.049511 | 0.99229 | -0.14812 | 0.99338 | -0.12709 | 13.6019
17 | 0.033009 | 0.0083054 | -0.032992 | -0.0082948 | 1.6952e-05 | 1.0611e-05 | 0.049511 | 0.049511 | 0.049511 | 0.99229 | -0.14812 | 0.99173 | -0.15887 | 13.6019
18 | -0.039165 | -0.0098608 | 0.039173 | 0.0098657 | 7.7271e-06 | 4.8679e-06 | 0.058683 | 0.058683 | 0.058683 | 0.99338 | -0.12709 | 0.99359 | -0.12297 | 16.1216
19 | 0.0039483 | 0.00098933 | -0.003948 | -0.00098942 | 2.7289e-07 | -8.9549e-08 | 0.0059427 | 0.0059428 | 0.0059428 | 0.98862 | -0.2182 | 0.98855 | -0.21965 | 1.6326
20 | -0.0039483 | -0.00098933 | 0.0039485 | 0.00098926 | 2.1965e-07 | -7.2112e-08 | 0.0059427 | 0.0059426 | 0.0059427 | 0.98862 | -0.2182 | 0.98868 | -0.21703 | 1.6326
21 | 0.003948 | 0.00098942 | -0.0039479 | -0.00098945 | 8.4541e-08 | -2.7732e-08 | 0.0059428 | 0.0059428 | 0.0059428 | 0.98855 | -0.21965 | 0.98853 | -0.2201 | 1.6326
22 | -0.0060887 | -0.0015256 | 0.0060893 | 0.0015258 | 5.8007e-07 | 1.3499e-07 | 0.0091637 | 0.0091636 | 0.0091637 | 0.98868 | -0.21703 | 0.98879 | -0.21503 | 2.5175
23 | 0.0487 | 0.012266 | -0.048593 | -0.012199 | 0.00010695 | 6.7768e-05 | 0.073246 | 0.073246 | 0.073246 | 0.98965 | -0.19821 | 0.98728 | -0.24424 | 20.1225
24 | -0.072393 | -0.01821 | 0.072449 | 0.018246 | 5.6055e-05 | 3.5713e-05 | 0.10887 | 0.10887 | 0.10887 | 0.98965 | -0.19821 | 0.99049 | -0.18201 | 29.9099
25 | 0.023693 | 0.0059435 | -0.023679 | -0.0059347 | 1.4393e-05 | 8.8233e-06 | 0.035626 | 0.035626 | 0.035626 | 0.98965 | -0.19821 | 0.989 | -0.21096 | 9.7875
26 | 0.0084535 | 0.0021189 | -0.0084519 | -0.0021182 | 1.6118e-06 | 6.9307e-07 | 0.012741 | 0.012741 | 0.012741 | 0.98728 | -0.24424 | 0.98707 | -0.24824 | 3.5003
27 | 0.040139 | 0.01008 | -0.040114 | -0.010064 | 2.5218e-05 | 1.5905e-05 | 0.060505 | 0.060505 | 0.060505 | 0.98728 | -0.24424 | 0.9866 | -0.25742 | 16.6222
28 | 0.065585 | 0.016587 | -0.06544 | -0.016494 | 0.00014554 | 9.2631e-05 | 0.098582 | 0.098582 | 0.098582 | 0.99049 | -0.18201 | 0.98809 | -0.22838 | 27.0831
29 | -0.13803 | -0.034832 | 0.13828 | 0.034992 | 0.00024977 | 0.00015966 | 0.20745 | 0.20745 | 0.20745 | 0.99049 | -0.18201 | 0.99245 | -0.1443 | 56.9929
30 | 0.010949 | 0.0027442 | -0.010947 | -0.0027432 | 2.1251e-06 | 1.0922e-06 | 0.016473 | 0.016473 | 0.016473 | 0.989 | -0.21096 | 0.98879 | -0.21503 | 4.5257
31 | 0.0078571 | 0.0019692 | -0.0078558 | -0.0019687 | 1.2818e-06 | 5.0653e-07 | 0.011822 | 0.011822 | 0.011822 | 0.989 | -0.21096 | 0.98882 | -0.21438 | 3.2477
32 | 0.087335 | 0.022116 | -0.087004 | -0.021905 | 0.00033073 | 0.00021099 | 0.13004 | 0.13004 | 0.13004 | 1 | 0 | 0.99587 | -0.079189 | 35.7244
33 | 0.18687 | 0.047631 | -0.18645 | -0.04736 | 0.00042505 | 0.00027127 | 0.27835 | 0.27835 | 0.27835 | 1 | 0 | 0.99752 | -0.047244 | 38.2354
34 | 0.060028 | 0.015136 | -0.059978 | -0.015104 | 5.0407e-05 | 3.2043e-05 | 0.089726 | 0.089726 | 0.089726 | 0.99587 | -0.079189 | 0.99495 | -0.09675 | 24.6499
35 | 0.026977 | 0.0067692 | -0.026959 | -0.006758 | 1.7992e-05 | 1.1131e-05 | 0.040311 | 0.040311 | 0.040311 | 0.99587 | -0.079189 | 0.99514 | -0.093186 | 11.0745
36 | 0.17986 | 0.04571 | -0.17958 | -0.045526 | 0.00028816 | 0.00018387 | 0.26853 | 0.26853 | 0.26853 | 0.99752 | -0.047244 | 0.99577 | -0.080573 | 36.886
37 | 0.031431 | 0.0078876 | -0.031419 | -0.0078801 | 1.2039e-05 | 7.5227e-06 | 0.047409 | 0.047409 | 0.047409 | 0.9866 | -0.25742 | 0.98619 | -0.26545 | 13.0245
38 | 0.017231 | 0.0043202 | -0.017228 | -0.0043181 | 3.4649e-06 | 2.0436e-06 | 0.026015 | 0.026015 | 0.026015 | 0.98562 | -0.27652 | 0.98541 | -0.28074 | 7.1471
39 | -0.017231 | -0.0043202 | 0.017235 | 0.0043222 | 3.5123e-06 | 2.0715e-06 | 0.026015 | 0.026015 | 0.026015 | 0.98562 | -0.27652 | 0.98584 | -0.27224 | 7.147
40 | 0.011121 | 0.0027875 | -0.011119 | -0.0027867 | 1.4167e-06 | 7.3604e-07 | 0.016793 | 0.016793 | 0.016793 | 0.98541 | -0.28074 | 0.98527 | -0.28341 | 4.6134
41 | -0.024566 | -0.0061596 | 0.024574 | 0.0061645 | 7.9519e-06 | 4.8925e-06 | 0.037081 | 0.037081 | 0.037081 | 0.98584 | -0.27224 | 0.98619 | -0.26545 | 10.187
42 | -0.058084 | -0.014607 | 0.058121 | 0.014631 | 3.7062e-05 | 2.3555e-05 | 0.087662 | 0.087662 | 0.087662 | 0.98616 | -0.26589 | 0.98684 | -0.25254 | 24.0828
43 | 0.051775 | 0.013026 | -0.05174 | -0.013004 | 3.5185e-05 | 2.2322e-05 | 0.078142 | 0.078142 | 0.078142 | 0.98616 | -0.26589 | 0.98543 | -0.28012 | 21.4675
44 | -0.065364 | -0.016446 | 0.065424 | 0.016484 | 6.0003e-05 | 3.8191e-05 | 0.098583 | 0.098583 | 0.098583 | 0.98684 | -0.25254 | 0.98783 | -0.23334 | 27.0831
45 | 0.0032972 | 0.00082626 | -0.0032971 | -0.00082633 | 9.5782e-08 | -6.9964e-08 | 0.0049788 | 0.0049788 | 0.0049788 | 0.98543 | -0.28012 | 0.98539 | -0.28073 | 1.3678
46 | 0.048443 | 0.012177 | -0.048427 | -0.012167 | 1.5809e-05 | 1.0017e-05 | 0.073163 | 0.073163 | 0.073163 | 0.98543 | -0.28012 | 0.98507 | -0.28696 | 20.0998
47 | -0.065424 | -0.016484 | 0.06544 | 0.016494 | 1.5536e-05 | 9.8886e-06 | 0.098583 | 0.098582 | 0.098583 | 0.98783 | -0.23334 | 0.98809 | -0.22838 | 27.0831
48 | 0.041159 | 0.010346 | -0.041137 | -0.010332 | 2.2005e-05 | 1.389e-05 | 0.062184 | 0.062184 | 0.062184 | 0.98507 | -0.28696 | 0.9845 | -0.29816 | 17.0835
49 | 0.034935 | 0.0087778 | -0.034918 | -0.0087667 | 1.7567e-05 | 1.1029e-05 | 0.052811 | 0.052811 | 0.052811 | 0.9845 | -0.29816 | 0.98396 | -0.3087 | 14.5085
50 | 0.0094331 | 0.0023641 | -0.0094329 | -0.002364 | 2.0785e-07 | 9.8783e-08 | 0.014302 | 0.014302 | 0.014302 | 0.98142 | -0.35826 | 0.9814 | -0.35872 | 3.9292
51 | -0.0039781 | -0.00099701 | 0.0039784 | 0.00099693 | 2.871e-07 | -8.2101e-08 | 0.0060322 | 0.0060321 | 0.0060322 | 0.98132 | -0.36024 | 0.9814 | -0.35872 | 1.6572
52 | 0.14503 | 0.036727 | -0.14491 | -0.036653 | 0.00011679 | 7.4403e-05 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.99332 | -0.12752 | 0.99245 | -0.1443 | 29.861
53 | -0.15079 | -0.038172 | 0.15097 | 0.038288 | 0.00018297 | 0.0001166 | 0.22602 | 0.22602 | 0.22602 | 0.99332 | -0.12752 | 0.99464 | -0.10228 | 31.0473
54 | -0.15968 | -0.040471 | 0.15985 | 0.040577 | 0.00016671 | 0.00010629 | 0.23905 | 0.23905 | 0.23905 | 0.99464 | -0.10228 | 0.99577 | -0.080573 | 32.8365
55 | 0.019727 | 0.0049488 | -0.019715 | -0.0049417 | 1.189e-05 | 7.1352e-06 | 0.029481 | 0.029481 | 0.029481 | 0.99577 | -0.080573 | 0.99512 | -0.093223 | 8.0991
56 | 0.013367 | 0.0033508 | -0.013365 | -0.0033495 | 2.3058e-06 | 1.2758e-06 | 0.019989 | 0.019989 | 0.019989 | 0.99512 | -0.093223 | 0.99493 | -0.096844 | 5.4914
57 | 0.00088595 | 0.0002219 | -0.00088595 | -0.00022204 | 7.3721e-09 | -1.4062e-07 | 0.0013252 | 0.0013252 | 0.0013252 | 0.9948 | -0.099271 | 0.99479 | -0.099445 | 0.36407
58 | -0.0066811 | -0.0016743 | 0.0066818 | 0.0016745 | 7.7224e-07 | 2.2648e-07 | 0.0099934 | 0.0099933 | 0.0099934 | 0.9948 | -0.099271 | 0.99493 | -0.096844 | 2.7454
59 | 0.003914 | 0.0009808 | -0.0039137 | -0.00098088 | 2.1967e-07 | -7.6007e-08 | 0.0058898 | 0.0058899 | 0.0058899 | 0.98882 | -0.21438 | 0.98876 | -0.21556 | 1.6181
60 | 0.020755 | 0.0052033 | -0.020753 | -0.0052019 | 2.1781e-06 | 1.3157e-06 | 0.031035 | 0.031035 | 0.031035 | 0.99514 | -0.093186 | 0.99503 | -0.095389 | 8.5261
61 | 0.013786 | 0.003456 | -0.013784 | -0.0034547 | 2.231e-06 | 1.2461e-06 | 0.020617 | 0.020617 | 0.020617 | 0.99503 | -0.095389 | 0.99485 | -0.098786 | 5.6641
62 | 0.0069664 | 0.001746 | -0.0069658 | -0.0017458 | 5.6931e-07 | 1.8268e-07 | 0.010418 | 0.010418 | 0.010418 | 0.99503 | -0.095389 | 0.99494 | -0.097104 | 2.8621
63 | 0.053624 | 0.013511 | -0.053595 | -0.013493 | 2.9211e-05 | 1.8538e-05 | 0.080223 | 0.080223 | 0.080223 | 0.99495 | -0.09675 | 0.99436 | -0.10814 | 22.0394
64 | 0.0074954 | 0.0018786 | -0.0074945 | -0.0018783 | 8.4559e-07 | 3.0826e-07 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011211 | 0.99485 | -0.098786 | 0.99473 | -0.10115 | 3.08
65 | 0.0070003 | 0.0017545 | -0.007 | -0.0017544 | 3.0281e-07 | 9.8353e-08 | 0.010476 | 0.010476 | 0.010476 | 0.99436 | -0.10814 | 0.99431 | -0.10905 | 2.8779
66 | 0.046594 | 0.011738 | -0.046561 | -0.011717 | 3.3003e-05 | 2.0887e-05 | 0.069748 | 0.069748 | 0.069748 | 0.99436 | -0.10814 | 0.99359 | -0.12297 | 19.1615

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27586 | 0.069747

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019242 | 0.00048225
1 | 0.014009 | 0.0035111
2 | 0.0080654 | 0.0020214
3 | 0.0058949 | 0.0014774
4 | 0.0061231 | 0.0015346
5 | 0.0070016 | 0.0017548
6 | 0.0021402 | 0.00053639
7 | 0.0048728 | 0.0012212
8 | 0.0065853 | 0.0016504
9 | 0.0084519 | 0.0021182
10 | 0.0086829 | 0.0021761
11 | 0.0061073 | 0.0015306
12 | 0.0073311 | 0.0018373
13 | 0.0039479 | 0.00098945
14 | 0.0068454 | 0.0017156
15 | 0.011119 | 0.0027867
16 | 0.0063091 | 0.0015812
17 | 0.0072428 | 0.0018152
18 | 0.0032971 | 0.00082633
19 | 0.0072683 | 0.0018216
20 | 0.0062014 | 0.0015542
21 | 0.0095051 | 0.0023822
22 | 0.0039781 | 0.00099701
23 | 0.0054545 | 0.001367
24 | 0.0057649 | 0.0014448
25 | 0.0066258 | 0.0016606
26 | 0.0087068 | 0.0021821
27 | 0.006348 | 0.001591
28 | 0.0057951 | 0.0014524
29 | 0.00088595 | 0.00022204
30 | 0.0066832 | 0.001675
31 | 0.0039419 | 0.00098792
32 | 0.0039137 | 0.00098088
33 | 0.0048574 | 0.0012174
34 | 0.0051701 | 0.0012957
35 | 0.0062036 | 0.0015548
36 | 0.0063537 | 0.0015924
37 | 0.0062888 | 0.0015761
38 | 0.0069658 | 0.0017458
39 | 0.0074945 | 0.0018783
40 | 0.0073887 | 0.0018518
41 | 0.007 | 0.0017544
42 | 0.0067838 | 0.0017002

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1