## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2500-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2500-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2500-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2500-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2500-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2500-11_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2500-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2500-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2500-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2500-11_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2500-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2500-11_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2500-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2500-11_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2500-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2500-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2500-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2500-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2500-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2500-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2500-11_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2500-11_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2500-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2500-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2500-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2500-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2500-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2500-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2500-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2500-11_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2500-11_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2500-11_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2500-11_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2500-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2500-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2500-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2500-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2500-11_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2500-11_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2500-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2500-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2500-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2500-11_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2500-11_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2500-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2500-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2500-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2500-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2500-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2500-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2500-11_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2500-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2500-11_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2500-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2500-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2500-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2500-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2500-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2500-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2500-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2500-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2500-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2500-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2500-11_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2500-11_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2500-11_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2500-11_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2500-11_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2500-11_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2500-11_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2500-11_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2500-11_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2500-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2500-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2500-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2500-11_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2500-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2500-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2500-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2500-11_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2500-11_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2500-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2500-11_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2500-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2500-11_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2500-11_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2500-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2500-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2500-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2500-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2500-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2500-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2500-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2500-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2500-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2500-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2500-11_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2500-11_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2500-11_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2500-11_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2500-11_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2500-11_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2500-11_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2500-11_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2500-11_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2500-11_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2500-11_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2500-11_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2500-11_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2500-11_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2500-11_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2500-11_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2500-11_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2500-11_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_290_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2500-11_0_6_load_0 | 0 | 0.0019968 | 0.00050044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2500-11_0_6_load_1 | 1 | 0.004101 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2500-11_0_6_load_3 | 3 | 0.0022946 | 0.00057509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2500-11_0_6_load_4 | 4 | 0.010486 | 0.002628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2500-11_0_6_load_5 | 5 | 0.0043077 | 0.0010796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2500-11_0_6_load_6 | 6 | 0.0020339 | 0.00050975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2500-11_0_6_load_8 | 8 | 0.003127 | 0.0007837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2500-11_0_6_load_77 | 9 | 0.0017943 | 0.0004497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2500-11_0_6_load_112 | 11 | 0.0035918 | 0.00090019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2500-11_0_6_load_17 | 12 | 0.0088358 | 0.0022145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2500-11_0_6_load_113 | 13 | 0.0035853 | 0.00089855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2500-11_0_6_load_9 | 14 | 0.0042831 | 0.0010735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2500-11_0_6_load_10 | 15 | 0.0031657 | 0.0007934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2500-11_0_6_load_11 | 16 | 0.0028796 | 0.0007217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2500-11_0_6_load_12 | 17 | 0.0055844 | 0.0013996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2500-11_0_6_load_13 | 18 | 0.0027261 | 0.00068322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2500-11_0_6_load_14 | 19 | 0.0078053 | 0.0019562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2500-11_0_6_load_15 | 20 | 0.019544 | 0.0048981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2500-11_0_6_load_76 | 22 | 0.014121 | 0.0035392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2500-11_0_6_load_40 | 23 | 0.013605 | 0.0034098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2500-11_0_6_load_67 | 24 | 0.002932 | 0.00073482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2500-11_0_6_load_16 | 25 | 0.018163 | 0.004552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2500-11_0_6_load_18 | 26 | 0.01865 | 0.0046741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2500-11_0_6_load_20 | 27 | 0.0097929 | 0.0024543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2500-11_0_6_load_23 | 28 | 0.030141 | 0.007554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2500-11_0_6_load_117 | 29 | 0.0035652 | 0.00089354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2500-11_0_6_load_116 | 30 | 0.004817 | 0.0012072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2500-11_0_6_load_91 | 31 | 0.0020938 | 0.00052476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2500-11_0_6_load_24 | 33 | 0.0032819 | 0.00082253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2500-11_0_6_load_25 | 34 | 0.0019002 | 0.00047624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2500-11_0_6_load_27 | 36 | 0.011152 | 0.002795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2500-11_0_6_load_28 | 37 | 0.0030475 | 0.00076378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2500-11_0_6_load_29 | 38 | 0.0036242 | 0.00090832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2500-11_0_6_load_30 | 39 | 0.0084762 | 0.0021243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2500-11_0_6_load_31 | 40 | 0.0028176 | 0.00070616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2500-11_0_6_load_111 | 42 | 0.014556 | 0.003648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2500-11_0_6_load_109 | 43 | 0.0041998 | 0.0010526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2500-11_0_6_load_32 | 44 | 0.0081019 | 0.0020305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2500-11_0_6_load_33 | 45 | 0.0086525 | 0.0021685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2500-11_0_6_load_35 | 46 | 0.0079259 | 0.0019864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2500-11_0_6_load_38 | 47 | 0.002151 | 0.00053909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2500-11_0_6_load_59 | 48 | 0.0021305 | 0.00053396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2500-11_0_6_load_39 | 49 | 0.0073542 | 0.0018431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2500-11_0_6_load_60 | 51 | 0.002113 | 0.00052957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2500-11_0_6_load_84 | 52 | 0.0042483 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2500-11_0_6_load_42 | 53 | 0.00069729 | 0.00017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2500-11_0_6_load_43 | 54 | 0.00082733 | 0.00020735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2500-11_0_6_load_46 | 57 | 0.0015125 | 0.00037906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2500-11_0_6_load_48 | 59 | 0.00077841 | 0.00019509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2500-11_0_6_load_49 | 60 | 0.00095803 | 0.0002401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2500-11_0_6_load_50 | 61 | 0.00069648 | 0.00017455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2500-11_0_6_load_51 | 62 | 0.0057775 | 0.001448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2500-11_0_6_load_121 | 63 | 0.0055833 | 0.0013993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2500-11_0_6_load_95 | 64 | 0.00077441 | 0.00019409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2500-11_0_6_load_104 | 65 | 0.0008264 | 0.00020711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2500-11_0_6_load_103 | 66 | 0.0010896 | 0.00027308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2500-11_0_6_load_120 | 67 | 0.006851 | 0.001717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2500-11_0_6_load_93 | 68 | 0.004919 | 0.0012328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2500-11_0_6_load_118 | 69 | 0.005058 | 0.0012677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2500-11_0_6_load_101 | 70 | 0.001326 | 0.00033232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2500-11_0_6_load_89 | 71 | 0.0067705 | 0.0016968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2500-11_0_6_load_52 | 72 | 0.009344 | 0.0023418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2500-11_0_6_load_53 | 73 | 0.012932 | 0.0032411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2500-11_0_6_load_54 | 74 | 0.017999 | 0.004511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2500-11_0_6_load_56 | 76 | 0.011948 | 0.0029944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2500-11_0_6_load_57 | 77 | 0.01358 | 0.0034036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2500-11_0_6_load_58 | 78 | 0.0034491 | 0.00086442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2500-11_0_6_load_94 | 80 | 0.010752 | 0.0026946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2500-11_0_6_load_61 | 83 | 0.0031679 | 0.00079395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2500-11_0_6_load_83 | 84 | 0.0026899 | 0.00067416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2500-11_0_6_load_102 | 85 | 0.0066221 | 0.0016596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2500-11_0_6_load_62 | 86 | 0.0042181 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2500-11_0_6_load_63 | 87 | 0.0048669 | 0.0012198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2500-11_0_6_load_64 | 88 | 0.01221 | 0.0030601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2500-11_0_6_load_65 | 89 | 0.0028753 | 0.00072061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2500-11_0_6_load_66 | 90 | 0.012199 | 0.0030574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2500-11_0_6_load_68 | 91 | 0.0049469 | 0.0012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2500-11_0_6_load_69 | 92 | 0.0051338 | 0.0012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2500-11_0_6_load_70 | 93 | 0.0014879 | 0.0003729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2500-11_0_6_load_71 | 94 | 0.0021203 | 0.00053139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2500-11_0_6_load_79 | 97 | 0.0041979 | 0.0010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2500-11_0_6_load_81 | 98 | 0.0016945 | 0.00042469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2500-11_0_6_load_82 | 99 | 0.0020898 | 0.00052375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2500-11_0_6_load_108 | 101 | 0.0060156 | 0.0015076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2500-11_0_6_load_105 | 102 | 0.0057659 | 0.0014451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2500-11_0_6_load_100 | 103 | 0.0023586 | 0.00059112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2500-11_0_6_load_87 | 105 | 0.0079676 | 0.0019969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2500-11_0_6_load_88 | 106 | 0.016088 | 0.004032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2500-11_0_6_load_96 | 107 | 0.0021957 | 0.00055031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2500-11_0_6_load_97 | 108 | 0.0022284 | 0.00055849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2500-11_0_6_load_98 | 109 | 0.0046998 | 0.0011779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2500-11_0_6_load_99 | 110 | 0.0036987 | 0.00092699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2500-11_0_6_load_110 | 112 | 0.0034754 | 0.00087102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2500-11_0_6_load_115 | 113 | 0.0032707 | 0.00081972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2500-11_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0023583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2500-11_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2500-11_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2500-11_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2500-11_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.061724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2500-11_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.00039736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2500-11_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.018755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2500-11_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.016818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2500-11_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2500-11_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2500-11_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.00036684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2500-11_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.061134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2500-11_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0092879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2500-11_0_6_line_13 |  | 12 | 25 | 0.034137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2500-11_0_6_line_14 |  | 13 | 81 | 0.038157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2500-11_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.00010139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2500-11_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.011516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2500-11_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.019222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2500-11_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0099072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2500-11_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2500-11_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.010449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2500-11_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.021128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2500-11_0_6_line_22 |  | 20 | 22 | 0.0024695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2500-11_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.020965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2500-11_0_6_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0086498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2500-11_0_6_line_25 |  | 23 | 41 | 0.054758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2500-11_0_6_line_26 |  | 24 | 89 | 0.010275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2500-11_0_6_line_27 |  | 25 | 26 | 0.036761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2500-11_0_6_line_28 |  | 26 | 27 | 0.033531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2500-11_0_6_line_29 |  | 27 | 28 | 0.016893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2500-11_0_6_line_30 |  | 29 | 30 | 0.030825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2500-11_0_6_line_31 |  | 30 | 113 | 0.0090702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2500-11_0_6_line_32 |  | 31 | 32 | 0.0064073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2500-11_0_6_line_33 |  | 32 | 96 | 0.004552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2500-11_0_6_line_34 |  | 33 | 34 | 0.0010185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2500-11_0_6_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0027261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2500-11_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2500-11_0_6_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0067805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2500-11_0_6_line_38 |  | 35 | 38 | 0.044049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2500-11_0_6_line_39 |  | 36 | 39 | 0.005933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2500-11_0_6_line_40 |  | 37 | 40 | 0.018077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2500-11_0_6_line_41 |  | 39 | 41 | 0.016292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2500-11_0_6_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0064714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2500-11_0_6_line_43 |  | 42 | 43 | 0.0046627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2500-11_0_6_line_44 |  | 43 | 111 | 0.021773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2500-11_0_6_line_45 |  | 44 | 45 | 0.00031166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2500-11_0_6_line_46 |  | 45 | 46 | 0.027718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2500-11_0_6_line_47 |  | 46 | 47 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2500-11_0_6_line_48 |  | 47 | 48 | 0.0075188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2500-11_0_6_line_49 |  | 48 | 51 | 0.01359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2500-11_0_6_line_50 |  | 49 | 50 | 0.0078519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2500-11_0_6_line_51 |  | 50 | 52 | 0.009561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2500-11_0_6_line_52 |  | 51 | 83 | 0.0052813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2500-11_0_6_line_53 |  | 52 | 104 | 0.0037299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2500-11_0_6_line_54 |  | 53 | 54 | 0.00013089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2500-11_0_6_line_55 |  | 53 | 55 | 0.039279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2500-11_0_6_line_56 |  | 54 | 56 | 0.011251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2500-11_0_6_line_57 |  | 55 | 57 | 0.034858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2500-11_0_6_line_58 |  | 55 | 58 | 0.072189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2500-11_0_6_line_59 |  | 56 | 59 | 0.011636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2500-11_0_6_line_60 |  | 56 | 60 | 0.014543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2500-11_0_6_line_61 |  | 56 | 61 | 0.017231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2500-11_0_6_line_62 |  | 57 | 62 | 0.016664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2500-11_0_6_line_63 |  | 58 | 63 | 0.0042021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2500-11_0_6_line_64 |  | 59 | 64 | 0.0083437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2500-11_0_6_line_65 |  | 60 | 65 | 0.0046366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2500-11_0_6_line_66 |  | 61 | 66 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2500-11_0_6_line_67 |  | 62 | 67 | 0.015898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2500-11_0_6_line_68 |  | 64 | 68 | 0.017404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2500-11_0_6_line_69 |  | 65 | 69 | 0.0079045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2500-11_0_6_line_70 |  | 66 | 70 | 0.0052972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2500-11_0_6_line_71 |  | 67 | 71 | 0.025067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2500-11_0_6_line_72 |  | 68 | 82 | 0.012623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2500-11_0_6_line_73 |  | 70 | 110 | 0.014966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2500-11_0_6_line_74 |  | 71 | 105 | 0.023936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2500-11_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 0.011458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2500-11_0_6_line_76 |  | 72 | 74 | 0.0036488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2500-11_0_6_line_77 |  | 73 | 75 | 0.033222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2500-11_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.0075904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2500-11_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.016472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2500-11_0_6_line_80 |  | 75 | 78 | 0.015295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2500-11_0_6_line_81 |  | 77 | 79 | 0.040161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2500-11_0_6_line_82 |  | 78 | 80 | 0.023997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2500-11_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.034487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2500-11_0_6_line_84 |  | 80 | 82 | 0.017497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2500-11_0_6_line_85 |  | 82 | 91 | 0.017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2500-11_0_6_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0069138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2500-11_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0080478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2500-11_0_6_line_88 |  | 85 | 103 | 0.0059349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2500-11_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0097511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2500-11_0_6_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0022922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2500-11_0_6_line_91 |  | 87 | 89 | 0.02184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2500-11_0_6_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0018208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2500-11_0_6_line_93 |  | 90 | 91 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2500-11_0_6_line_94 |  | 92 | 93 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2500-11_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.009835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2500-11_0_6_line_96 |  | 94 | 95 | 0.01126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2500-11_0_6_line_97 |  | 95 | 96 | 0.004702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2500-11_0_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.01311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2500-11_0_6_line_99 |  | 96 | 98 | 0.010299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2500-11_0_6_line_100 |  | 97 | 99 | 0.0016095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2500-11_0_6_line_101 |  | 99 | 100 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2500-11_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.043144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2500-11_0_6_line_103 |  | 100 | 102 | 0.034417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2500-11_0_6_line_104 |  | 101 | 112 | 0.02029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2500-11_0_6_line_105 |  | 102 | 111 | 0.02197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2500-11_0_6_line_106 |  | 103 | 109 | 0.010673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2500-11_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.022474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2500-11_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.090364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2500-11_0_6_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0076579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2500-11_0_6_line_110 |  | 107 | 109 | 0.0031306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2500-11_0_6_line_111 |  | 108 | 110 | 0.00236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2500-11_0_6_line_112 |  | 112 | 113 | 0.018953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2500-11_0_6_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2635105.329 | 1245584.1925 | 2635103.2002 | 1245583.1776
1 | 2635117.4335 | 1245589.9634 | 2635105.329 | 1245584.1925
2 | 2635085.0974 | 1245574.5469 | 2635103.2002 | 1245583.1776
3 | 2635117.4335 | 1245589.9634 | 2635104.7901 | 1245616.1861
4 | 2635117.4335 | 1245589.9634 | 2635132.3654 | 1245552.3161 | 2635132.839 | 1245550.1619 | 2635132.8061 | 1245548.0604 | 2635132.0616 | 1245546.1992 | 2635130.5392 | 1245544.3001 | 2635121.2422 | 1245535.9778
5 | 2635084.7388 | 1245574.3759 | 2635085.0974 | 1245574.5469
6 | 2635096.6448 | 1245633.0797 | 2635104.7901 | 1245616.1861
7 | 2635121.2422 | 1245535.9778 | 2635108.7112 | 1245524.7607
8 | 2635096.6448 | 1245633.0797 | 2635084.1352 | 1245627.1343
9 | 2635113.3151 | 1245657.8166 | 2635101.6987 | 1245638.2129 | 2635099.5848 | 1245635.4319 | 2635096.6448 | 1245633.0797
10 | 2635108.4378 | 1245524.516 | 2635108.7112 | 1245524.7607
11 | 2635113.3151 | 1245657.8166 | 2635121.5947 | 1245648.9375 | 2635154.9132 | 1245613.0179
12 | 2635108.4378 | 1245524.516 | 2635101.5175 | 1245518.3212
13 | 2635178.1282 | 1245587.9905 | 2635154.9132 | 1245613.0179
14 | 2635073.0869 | 1245492.8715 | 2635101.5175 | 1245518.3212
15 | 2635295.7316 | 1245397.3394 | 2635295.8294 | 1245397.3129
16 | 2635295.7316 | 1245397.3394 | 2635284.6177 | 1245400.3562
17 | 2635295.8294 | 1245397.3129 | 2635314.3803 | 1245392.2773
18 | 2635284.6177 | 1245400.3562 | 2635275.0565 | 1245402.9516
19 | 2635329.2101 | 1245388.2518 | 2635314.3803 | 1245392.2773
20 | 2635264.9724 | 1245405.6889 | 2635275.0565 | 1245402.9516
21 | 2635349.6004 | 1245382.717 | 2635329.2101 | 1245388.2518
22 | 2635262.5892 | 1245406.3358 | 2635264.9724 | 1245405.6889
23 | 2635349.6004 | 1245382.717 | 2635355.3062 | 1245402.8904
24 | 2635262.5892 | 1245406.3358 | 2635254.2414 | 1245408.6018
25 | 2635372.4017 | 1245454.8997 | 2635361.5768 | 1245422.9923 | 2635358.1464 | 1245412.932 | 2635355.3062 | 1245402.8904
26 | 2635244.325 | 1245411.2935 | 2635254.2414 | 1245408.6018
27 | 2635178.1282 | 1245587.9905 | 2635180.8998 | 1245585.0025 | 2635190.3986 | 1245574.3963 | 2635203.3101 | 1245561.2206
28 | 2635226.779 | 1245537.2713 | 2635203.3101 | 1245561.2206
29 | 2635238.6027 | 1245525.2056 | 2635226.779 | 1245537.2713
30 | 2635170.1018 | 1245646.4382 | 2635191.8345 | 1245624.5778
31 | 2635198.2293 | 1245618.1454 | 2635191.8345 | 1245624.5778
32 | 2635274.3146 | 1245588.7034 | 2635269.7157 | 1245593.1648
33 | 2635274.3146 | 1245588.7034 | 2635277.9797 | 1245585.9901
34 | 2635341.7908 | 1245480.1583 | 2635342.5376 | 1245479.4657
35 | 2635339.7921 | 1245482.0121 | 2635341.7908 | 1245480.1583
36 | 2635342.5376 | 1245479.4657 | 2635354.7678 | 1245468.1226
37 | 2635339.7921 | 1245482.0121 | 2635334.8198 | 1245486.6221
38 | 2635339.7921 | 1245482.0121 | 2635357.0653 | 1245499.2928 | 2635364.4084 | 1245515.8029 | 2635365.1345 | 1245517.1685
39 | 2635359.1178 | 1245464.088 | 2635354.7678 | 1245468.1226
40 | 2635334.8198 | 1245486.6221 | 2635321.5635 | 1245498.9128
41 | 2635372.4017 | 1245454.8997 | 2635364.6033 | 1245459.0004 | 2635359.1178 | 1245464.088
42 | 2635321.5635 | 1245498.9128 | 2635316.8179 | 1245503.3127
43 | 2635313.3987 | 1245506.4828 | 2635316.8179 | 1245503.3127
44 | 2635297.4326 | 1245521.2858 | 2635313.3987 | 1245506.4828
45 | 2635320.0066 | 1245339.5896 | 2635320.3077 | 1245339.5091
46 | 2635320.0066 | 1245339.5896 | 2635293.2296 | 1245346.7509
47 | 2635293.2296 | 1245346.7509 | 2635280.612 | 1245350.1254
48 | 2635273.3484 | 1245352.068 | 2635280.612 | 1245350.1254
49 | 2635273.3484 | 1245352.068 | 2635260.2201 | 1245355.5791
50 | 2635301.9105 | 1245298.0894 | 2635309.5975 | 1245296.4886
51 | 2635301.9105 | 1245298.0894 | 2635292.5986 | 1245300.2575
52 | 2635255.1181 | 1245356.9436 | 2635260.2201 | 1245355.5791
53 | 2635288.9658 | 1245301.1033 | 2635292.5986 | 1245300.2575
54 | 2635160.6415 | 1245370.5673 | 2635160.6105 | 1245370.4401
55 | 2635153.5994 | 1245332.0429 | 2635153.3006 | 1245340.4021 | 2635160.6105 | 1245370.4401
56 | 2635163.3018 | 1245381.4992 | 2635160.6415 | 1245370.5673
57 | 2635153.5994 | 1245332.0429 | 2635163.6938 | 1245330.6239 | 2635187.701 | 1245324.9666
58 | 2635143.7026 | 1245260.5378 | 2635147.958 | 1245293.4066 | 2635153.5994 | 1245332.0429
59 | 2635163.3018 | 1245381.4992 | 2635166.7237 | 1245392.6208
60 | 2635163.3018 | 1245381.4992 | 2635149.1537 | 1245384.8673
61 | 2635163.3018 | 1245381.4992 | 2635179.9477 | 1245377.0473
62 | 2635203.9203 | 1245321.1445 | 2635187.701 | 1245324.9666
63 | 2635143.7026 | 1245260.5378 | 2635143.1586 | 1245256.3711
64 | 2635169.1773 | 1245400.5956 | 2635166.7237 | 1245392.6208
65 | 2635149.1537 | 1245384.8673 | 2635144.6431 | 1245385.9411
66 | 2635179.9477 | 1245377.0473 | 2635192.3431 | 1245373.7323
67 | 2635203.9203 | 1245321.1445 | 2635219.3945 | 1245317.4979
68 | 2635169.1773 | 1245400.5956 | 2635174.2954 | 1245417.2299
69 | 2635136.9535 | 1245387.7717 | 2635144.6431 | 1245385.9411
70 | 2635192.3431 | 1245373.7323 | 2635197.4604 | 1245372.3637
71 | 2635243.7929 | 1245311.7484 | 2635219.3945 | 1245317.4979
72 | 2635178.0076 | 1245429.2951 | 2635174.2954 | 1245417.2299
73 | 2635211.9182 | 1245368.4971 | 2635197.4604 | 1245372.3637
74 | 2635243.7929 | 1245311.7484 | 2635267.0909 | 1245306.2582
75 | 2635158.0189 | 1245470.7284 | 2635151.9767 | 1245472.091 | 2635146.7446 | 1245471.5153 | 2635146.7446 | 1245471.5153
76 | 2635158.0189 | 1245470.7284 | 2635161.5783 | 1245469.9257
77 | 2635124.1552 | 1245447.3214 | 2635142.3288 | 1245468.3204 | 2635146.7446 | 1245471.5153
78 | 2635168.9828 | 1245468.2559 | 2635161.5783 | 1245469.9257
79 | 2635124.1552 | 1245447.3214 | 2635108.8483 | 1245453.4053
80 | 2635124.1552 | 1245447.3214 | 2635137.0391 | 1245443.0171 | 2635138.6621 | 1245442.4756
81 | 2635071.3986 | 1245467.9008 | 2635083.4444 | 1245463.5025 | 2635108.8483 | 1245453.4053
82 | 2635138.6621 | 1245442.4756 | 2635161.4259 | 1245434.8804
83 | 2635071.3986 | 1245467.9008 | 2635062.4969 | 1245470.8057 | 2635064.1989 | 1245479.3991 | 2635067.4044 | 1245486.7006 | 2635073.0869 | 1245492.8715
84 | 2635178.0076 | 1245429.2951 | 2635173.7757 | 1245430.7599 | 2635161.4259 | 1245434.8804
85 | 2635178.0076 | 1245429.2951 | 2635195.3265 | 1245424.594
86 | 2635255.1181 | 1245356.9436 | 2635248.439 | 1245358.7298
87 | 2635240.6645 | 1245360.8091 | 2635248.439 | 1245358.7298
88 | 2635240.6645 | 1245360.8091 | 2635234.931 | 1245362.3424
89 | 2635223.2477 | 1245417.0149 | 2635213.8372 | 1245419.5693
90 | 2635211.625 | 1245420.1698 | 2635213.8372 | 1245419.5693
91 | 2635223.2477 | 1245417.0149 | 2635244.325 | 1245411.2935
92 | 2635209.8678 | 1245420.6468 | 2635211.625 | 1245420.1698
93 | 2635195.3265 | 1245424.594 | 2635209.8678 | 1245420.6468
94 | 2635301.6019 | 1245574.801 | 2635297.9032 | 1245573 | 2635293.6031 | 1245570.7063 | 2635291.603 | 1245569.1045
95 | 2635283.6665 | 1245574.8839 | 2635286.2027 | 1245572.697 | 2635291.603 | 1245569.1045
96 | 2635275.1387 | 1245582.2374 | 2635283.6665 | 1245574.8839
97 | 2635275.1387 | 1245582.2374 | 2635277.9797 | 1245585.9901
98 | 2635275.1387 | 1245582.2374 | 2635266.675 | 1245572.2256
99 | 2635277.9797 | 1245585.9901 | 2635284.1946 | 1245594.2021
100 | 2635265.6359 | 1245570.9964 | 2635266.675 | 1245572.2256
101 | 2635255.1309 | 1245558.5699 | 2635265.6359 | 1245570.9964
102 | 2635255.1309 | 1245558.5699 | 2635225.515 | 1245589.9442
103 | 2635255.1309 | 1245558.5699 | 2635280.9506 | 1245535.8128
104 | 2635225.515 | 1245589.9442 | 2635211.587 | 1245604.6992
105 | 2635297.4326 | 1245521.2858 | 2635280.9506 | 1245535.8128
106 | 2635234.931 | 1245362.3424 | 2635224.6202 | 1245365.1
107 | 2635288.9658 | 1245301.1033 | 2635267.0909 | 1245306.2582
108 | 2635288.9658 | 1245301.1033 | 2635267.1921 | 1245292.2015 | 2635239.929 | 1245296.7315 | 2635200.9838 | 1245301.2322
109 | 2635221.5959 | 1245365.9088 | 2635214.198 | 1245367.8873
110 | 2635221.5959 | 1245365.9088 | 2635224.6202 | 1245365.1
111 | 2635214.198 | 1245367.8873 | 2635211.9182 | 1245368.4971
112 | 2635198.2293 | 1245618.1454 | 2635211.4011 | 1245604.8962 | 2635211.587 | 1245604.6992

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635105.329 | 1245584.1925
1 | 2635103.2002 | 1245583.1776
2 | 2635117.4335 | 1245589.9634
3 | 2635085.0974 | 1245574.5469
4 | 2635104.7901 | 1245616.1861
5 | 2635121.2422 | 1245535.9778
6 | 2635084.7388 | 1245574.3759
7 | 2635096.6448 | 1245633.0797
8 | 2635108.7112 | 1245524.7607
9 | 2635084.1352 | 1245627.1343
10 | 2635113.3151 | 1245657.8166
11 | 2635108.4378 | 1245524.516
12 | 2635154.9132 | 1245613.0179
13 | 2635101.5175 | 1245518.3212
14 | 2635295.7316 | 1245397.3394
15 | 2635295.8294 | 1245397.3129
16 | 2635284.6177 | 1245400.3562
17 | 2635314.3803 | 1245392.2773
18 | 2635275.0565 | 1245402.9516
19 | 2635329.2101 | 1245388.2518
20 | 2635264.9724 | 1245405.6889
21 | 2635349.6004 | 1245382.717
22 | 2635262.5892 | 1245406.3358
23 | 2635355.3062 | 1245402.8904
24 | 2635254.2414 | 1245408.6018
25 | 2635178.1282 | 1245587.9905
26 | 2635203.3101 | 1245561.2206
27 | 2635226.779 | 1245537.2713
28 | 2635238.6027 | 1245525.2056
29 | 2635170.1018 | 1245646.4382
30 | 2635191.8345 | 1245624.5778
31 | 2635269.7157 | 1245593.1648
32 | 2635274.3146 | 1245588.7034
33 | 2635341.7908 | 1245480.1583
34 | 2635342.5376 | 1245479.4657
35 | 2635339.7921 | 1245482.0121
36 | 2635354.7678 | 1245468.1226
37 | 2635334.8198 | 1245486.6221
38 | 2635365.1345 | 1245517.1685
39 | 2635359.1178 | 1245464.088
40 | 2635321.5635 | 1245498.9128
41 | 2635372.4017 | 1245454.8997
42 | 2635316.8179 | 1245503.3127
43 | 2635313.3987 | 1245506.4828
44 | 2635320.3077 | 1245339.5091
45 | 2635320.0066 | 1245339.5896
46 | 2635293.2296 | 1245346.7509
47 | 2635280.612 | 1245350.1254
48 | 2635273.3484 | 1245352.068
49 | 2635309.5975 | 1245296.4886
50 | 2635301.9105 | 1245298.0894
51 | 2635260.2201 | 1245355.5791
52 | 2635292.5985 | 1245300.2575
53 | 2635160.6105 | 1245370.4401
54 | 2635160.6415 | 1245370.5673
55 | 2635153.5994 | 1245332.0429
56 | 2635163.3018 | 1245381.4992
57 | 2635187.701 | 1245324.9666
58 | 2635143.7026 | 1245260.5378
59 | 2635166.7237 | 1245392.6208
60 | 2635149.1537 | 1245384.8673
61 | 2635179.9477 | 1245377.0473
62 | 2635203.9203 | 1245321.1445
63 | 2635143.1586 | 1245256.3711
64 | 2635169.1773 | 1245400.5956
65 | 2635144.6431 | 1245385.9411
66 | 2635192.3431 | 1245373.7323
67 | 2635219.3945 | 1245317.4979
68 | 2635174.2954 | 1245417.2299
69 | 2635136.9535 | 1245387.7717
70 | 2635197.4604 | 1245372.3637
71 | 2635243.7929 | 1245311.7484
72 | 2635158.0189 | 1245470.7284
73 | 2635146.7446 | 1245471.5153
74 | 2635161.5783 | 1245469.9257
75 | 2635124.1552 | 1245447.3214
76 | 2635168.9828 | 1245468.2559
77 | 2635108.8483 | 1245453.4053
78 | 2635138.6621 | 1245442.4756
79 | 2635071.3986 | 1245467.9008
80 | 2635161.4259 | 1245434.8804
81 | 2635073.0869 | 1245492.8715
82 | 2635178.0076 | 1245429.2951
83 | 2635255.1181 | 1245356.9436
84 | 2635248.439 | 1245358.7298
85 | 2635240.6645 | 1245360.8091
86 | 2635213.8372 | 1245419.5693
87 | 2635223.2477 | 1245417.0149
88 | 2635211.625 | 1245420.1698
89 | 2635244.325 | 1245411.2935
90 | 2635209.8678 | 1245420.6468
91 | 2635195.3265 | 1245424.594
92 | 2635291.603 | 1245569.1045
93 | 2635301.6019 | 1245574.801
94 | 2635283.6665 | 1245574.8839
95 | 2635275.1387 | 1245582.2374
96 | 2635277.9797 | 1245585.9901
97 | 2635266.675 | 1245572.2256
98 | 2635284.1946 | 1245594.2021
99 | 2635265.6359 | 1245570.9964
100 | 2635255.1309 | 1245558.5699
101 | 2635225.515 | 1245589.9442
102 | 2635280.9506 | 1245535.8128
103 | 2635234.931 | 1245362.3424
104 | 2635288.9658 | 1245301.1033
105 | 2635267.0909 | 1245306.2582
106 | 2635200.9838 | 1245301.2322
107 | 2635221.5959 | 1245365.9088
108 | 2635214.198 | 1245367.8873
109 | 2635224.6202 | 1245365.1
110 | 2635211.9182 | 1245368.4971
111 | 2635297.4326 | 1245521.2858
112 | 2635211.587 | 1245604.6992
113 | 2635198.2293 | 1245618.1454
114 | 2635213.8372 | 1245419.5693

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9845 | -0.29611 | 0.0019968 | 0.00050044
1 | 0.98448 | -0.29646 | 0.004101 | 0.0010278
2 | 0.98463 | -0.29359 | 0 | 0
3 | 0.9844 | -0.29803 | 0.0022946 | 0.00057509
4 | 0.98374 | -0.31068 | 0.010486 | 0.002628
5 | 0.9867 | -0.25362 | 0.0043077 | 0.0010796
6 | 0.9844 | -0.29804 | 0.0020339 | 0.00050975
7 | 0.98323 | -0.32053 | 0 | 0
8 | 0.98729 | -0.24232 | 0.003127 | 0.0007837
9 | 0.98321 | -0.32097 | 0.0017943 | 0.0004497
10 | 0.98204 | -0.34371 | 0 | 0
11 | 0.9873 | -0.24207 | 0.0035918 | 0.00090019
12 | 0.97716 | -0.43875 | 0.0088358 | 0.0022145
13 | 0.98765 | -0.23546 | 0.0035853 | 0.00089855
14 | 0.99399 | -0.11378 | 0.0042831 | 0.0010735
15 | 0.99398 | -0.11401 | 0.0031657 | 0.0007934
16 | 0.99541 | -0.086754 | 0.0028796 | 0.0007217
17 | 0.99173 | -0.15677 | 0.0055844 | 0.0013996
18 | 0.99667 | -0.063061 | 0.0027261 | 0.00068322
19 | 0.99001 | -0.18956 | 0.0078053 | 0.0019562
20 | 0.99711 | -0.054579 | 0.019544 | 0.0048981
21 | 0.9878 | -0.23189 | 0 | 0
22 | 0.99724 | -0.052294 | 0.014121 | 0.0035392
23 | 0.98561 | -0.27407 | 0.013605 | 0.0034098
24 | 0.9977 | -0.04358 | 0.002932 | 0.00073482
25 | 0.97471 | -0.48669 | 0.018163 | 0.004552
26 | 0.9727 | -0.52628 | 0.01865 | 0.0046741
27 | 0.97145 | -0.55098 | 0.0097929 | 0.0024543
28 | 0.97098 | -0.56039 | 0.030141 | 0.007554
29 | 0.97023 | -0.57486 | 0.0035652 | 0.00089354
30 | 0.97033 | -0.57283 | 0.004817 | 0.0012072
31 | 0.97124 | -0.55474 | 0.0020938 | 0.00052476
32 | 0.97126 | -0.55449 | 0 | 0
33 | 0.97727 | -0.43611 | 0.0032819 | 0.00082253
34 | 0.97734 | -0.43467 | 0.0019002 | 0.00047624
35 | 0.97708 | -0.43979 | 0 | 0
36 | 0.97858 | -0.41061 | 0.011152 | 0.002795
37 | 0.97664 | -0.4485 | 0.0030475 | 0.00076378
38 | 0.97694 | -0.44271 | 0.0036242 | 0.00090832
39 | 0.97907 | -0.40086 | 0.0084762 | 0.0021243
40 | 0.9755 | -0.47077 | 0.0028176 | 0.00070616
41 | 0.98057 | -0.37164 | 0 | 0
42 | 0.97511 | -0.47841 | 0.014556 | 0.003648
43 | 0.9749 | -0.48268 | 0.0041998 | 0.0010526
44 | 0.98378 | -0.31173 | 0.0081019 | 0.0020305
45 | 0.98378 | -0.31169 | 0.0086525 | 0.0021685
46 | 0.98421 | -0.30333 | 0.0079259 | 0.0019864
47 | 0.98451 | -0.29753 | 0.002151 | 0.00053909
48 | 0.98469 | -0.2939 | 0.0021305 | 0.00053396
49 | 0.98101 | -0.36553 | 0.0073542 | 0.0018431
50 | 0.98106 | -0.36449 | 0 | 0
51 | 0.98506 | -0.28683 | 0.002113 | 0.00052957
52 | 0.98113 | -0.36321 | 0.0042483 | 0.0010647
53 | 0.98916 | -0.207 | 0.00069729 | 0.00017476
54 | 0.98917 | -0.20686 | 0.00082733 | 0.00020735
55 | 0.98691 | -0.2506 | 0 | 0
56 | 0.98983 | -0.1941 | 0 | 0
57 | 0.98509 | -0.28596 | 0.0015125 | 0.00037906
58 | 0.98654 | -0.25782 | 0 | 0
59 | 0.99125 | -0.16674 | 0.00077841 | 0.00019509
60 | 0.98974 | -0.19587 | 0.00095803 | 0.0002401
61 | 0.98885 | -0.21308 | 0.00069648 | 0.00017455
62 | 0.98424 | -0.30245 | 0.0057775 | 0.001448
63 | 0.98652 | -0.25824 | 0.0055833 | 0.0013993
64 | 0.99228 | -0.14705 | 0.00077441 | 0.00019409
65 | 0.98972 | -0.19636 | 0.0008264 | 0.00020711
66 | 0.98813 | -0.22708 | 0.0010896 | 0.00027308
67 | 0.98352 | -0.31656 | 0.006851 | 0.001717
68 | 0.99443 | -0.10587 | 0.004919 | 0.0012328
69 | 0.98968 | -0.19707 | 0.005058 | 0.0012677
70 | 0.98784 | -0.23276 | 0.001326 | 0.00033232
71 | 0.98253 | -0.33574 | 0.0067705 | 0.0016968
72 | 0.99064 | -0.17869 | 0.009344 | 0.0023418
73 | 0.99105 | -0.1707 | 0.012932 | 0.0032411
74 | 0.99054 | -0.18063 | 0.017999 | 0.004511
75 | 0.99264 | -0.13996 | 0 | 0
76 | 0.99045 | -0.18224 | 0.011948 | 0.0029944
77 | 0.99194 | -0.15323 | 0.01358 | 0.0034036
78 | 0.99353 | -0.12295 | 0.0034491 | 0.00086442
79 | 0.99041 | -0.18242 | 0 | 0
80 | 0.99495 | -0.095847 | 0.010752 | 0.0026946
81 | 0.9891 | -0.20757 | 0 | 0
82 | 0.99604 | -0.075029 | 0 | 0
83 | 0.98521 | -0.28388 | 0.0031679 | 0.00079395
84 | 0.98543 | -0.27963 | 0.0026899 | 0.00067416
85 | 0.9857 | -0.2743 | 0.0066221 | 0.0016596
86 | 1 | 0 | -0.56411 | -0.14412
87 | 0.99945 | -0.010384 | 0.0048669 | 0.0012198
88 | 0.99974 | -0.0049442 | 0.01221 | 0.0030601
89 | 0.99825 | -0.033063 | 0.0028753 | 0.00072061
90 | 0.99954 | -0.0087442 | 0.012199 | 0.0030574
91 | 0.99793 | -0.039176 | 0.0049469 | 0.0012398
92 | 0.97113 | -0.55701 | 0.0051338 | 0.0012866
93 | 0.97111 | -0.55732 | 0.0014879 | 0.0003729
94 | 0.97119 | -0.5558 | 0.0021203 | 0.00053139
95 | 0.97128 | -0.55398 | 0 | 0
96 | 0.97126 | -0.55431 | 0 | 0
97 | 0.97143 | -0.55095 | 0.0041979 | 0.0010521
98 | 0.97125 | -0.55464 | 0.0016945 | 0.00042469
99 | 0.97146 | -0.55045 | 0.0020898 | 0.00052375
100 | 0.97175 | -0.5448 | 0 | 0
101 | 0.97089 | -0.56165 | 0.0060156 | 0.0015076
102 | 0.97303 | -0.51944 | 0.0057659 | 0.0014451
103 | 0.98594 | -0.26966 | 0.0023586 | 0.00059112
104 | 0.98117 | -0.36243 | 0 | 0
105 | 0.98174 | -0.35117 | 0.0079676 | 0.0019969
106 | 0.97982 | -0.38879 | 0.016088 | 0.004032
107 | 0.98654 | -0.25804 | 0.0021957 | 0.00055031
108 | 0.98691 | -0.2508 | 0.0022284 | 0.00055849
109 | 0.98639 | -0.26088 | 0.0046998 | 0.0011779
110 | 0.98703 | -0.24847 | 0.0036987 | 0.00092699
111 | 0.97397 | -0.50096 | 0 | 0
112 | 0.97061 | -0.56733 | 0.0034754 | 0.00087102
113 | 0.9704 | -0.57142 | 0.0032707 | 0.00081972
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0084301 | 0.0021127 | -0.0084299 | -0.0021126 | 1.4357e-07 | 6.19e-08 | 0.012742 | 0.012742 | 0.012742 | 0.9845 | -0.29611 | 0.98448 | -0.29646 | 3.5004
1 | -0.010427 | -0.0026131 | 0.010428 | 0.0026137 | 1.2489e-06 | 6.2878e-07 | 0.01576 | 0.01576 | 0.01576 | 0.9845 | -0.29611 | 0.98463 | -0.29359 | 4.3295
2 | 0.0043289 | 0.0010848 | -0.0043286 | -0.0010848 | 3.2196e-07 | -4.8928e-08 | 0.0065429 | 0.006543 | 0.006543 | 0.98448 | -0.29646 | 0.9844 | -0.29803 | 1.7975
3 | 0.098823 | 0.025136 | -0.098741 | -0.025085 | 8.1308e-05 | 5.0927e-05 | 0.14948 | 0.14948 | 0.14948 | 0.98463 | -0.29359 | 0.98374 | -0.31068 | 13.6885
4 | -0.10925 | -0.02775 | 0.10946 | 0.027883 | 0.00021066 | 0.00013246 | 0.16524 | 0.16524 | 0.16524 | 0.98463 | -0.29359 | 0.9867 | -0.25362 | 15.1316
5 | 0.0020339 | 0.00050974 | -0.0020339 | -0.00050975 | 1.4086e-09 | -4.1504e-09 | 0.0030745 | 0.0030745 | 0.0030745 | 0.9844 | -0.29803 | 0.9844 | -0.29804 | 0.84463
6 | 0.088256 | 0.022457 | -0.088214 | -0.022431 | 4.1855e-05 | 2.6073e-05 | 0.13362 | 0.13362 | 0.13362 | 0.98374 | -0.31068 | 0.98323 | -0.32053 | 12.2361
7 | -0.11377 | -0.028962 | 0.11383 | 0.029001 | 6.2001e-05 | 3.9036e-05 | 0.17173 | 0.17173 | 0.17173 | 0.9867 | -0.25362 | 0.98729 | -0.24232 | 15.7265
8 | 0.0017944 | 0.00044955 | -0.0017943 | -0.0004497 | 3.8301e-08 | -1.5115e-07 | 0.0027155 | 0.0027156 | 0.0027156 | 0.98323 | -0.32053 | 0.98321 | -0.32097 | 0.74604
9 | 0.086419 | 0.021982 | -0.086323 | -0.021921 | 9.6448e-05 | 6.0966e-05 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 | 0.98323 | -0.32053 | 0.98204 | -0.34371 | 17.9811
10 | -0.11696 | -0.029785 | 0.11696 | 0.029786 | 1.4276e-06 | 8.9959e-07 | 0.17645 | 0.17645 | 0.17645 | 0.98729 | -0.24232 | 0.9873 | -0.24207 | 16.158
11 | 0.086323 | 0.021921 | -0.08593 | -0.02167 | 0.00039283 | 0.00025064 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 | 0.98204 | -0.34371 | 0.97716 | -0.43875 | 35.9623
12 | -0.12055 | -0.030686 | 0.12059 | 0.03071 | 3.8397e-05 | 2.4218e-05 | 0.18186 | 0.18186 | 0.18186 | 0.9873 | -0.24207 | 0.98765 | -0.23546 | 16.6537
13 | 0.077094 | 0.019456 | -0.076918 | -0.019343 | 0.00017658 | 0.00011258 | 0.11745 | 0.11745 | 0.11745 | 0.97716 | -0.43875 | 0.97471 | -0.48669 | 32.2659
14 | -0.12418 | -0.031609 | 0.12434 | 0.031714 | 0.00016726 | 0.00010558 | 0.18726 | 0.18726 | 0.18726 | 0.98765 | -0.23546 | 0.9891 | -0.20757 | 17.1484
15 | 0.13092 | 0.033576 | -0.13092 | -0.033575 | 1.4646e-06 | 9.36e-07 | 0.19627 | 0.19627 | 0.19627 | 0.99399 | -0.11378 | 0.99398 | -0.11401 | 53.9192
16 | -0.13521 | -0.03465 | 0.13538 | 0.034763 | 0.0001774 | 0.00011338 | 0.20268 | 0.20268 | 0.20268 | 0.99399 | -0.11378 | 0.99541 | -0.086754 | 55.6807
17 | 0.12776 | 0.032782 | -0.12749 | -0.032613 | 0.00026442 | 0.00016898 | 0.19153 | 0.19153 | 0.19153 | 0.99398 | -0.11401 | 0.99173 | -0.15677 | 52.6173
18 | -0.13826 | -0.035485 | 0.13842 | 0.035587 | 0.00015917 | 0.00010174 | 0.20698 | 0.20698 | 0.20698 | 0.99541 | -0.086754 | 0.99667 | -0.063061 | 56.8633
19 | 0.12191 | 0.031213 | -0.12171 | -0.03109 | 0.00019329 | 0.00012351 | 0.18315 | 0.18315 | 0.18315 | 0.99173 | -0.15677 | 0.99001 | -0.18956 | 50.3155
20 | -0.14115 | -0.03627 | 0.14121 | 0.036307 | 5.8179e-05 | 3.6826e-05 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21105 | 0.99667 | -0.063061 | 0.99711 | -0.054579 | 19.3271
21 | 0.11391 | 0.029134 | -0.11368 | -0.028985 | 0.00023281 | 0.00014873 | 0.17142 | 0.17142 | 0.17142 | 0.99001 | -0.18956 | 0.9878 | -0.23189 | 47.0926
22 | -0.16075 | -0.041205 | 0.16077 | 0.041216 | 1.7812e-05 | 1.1303e-05 | 0.24022 | 0.24022 | 0.24022 | 0.99711 | -0.054579 | 0.99724 | -0.052294 | 21.9979
23 | 0.11368 | 0.028985 | -0.11344 | -0.028837 | 0.00023101 | 0.00014758 | 0.17142 | 0.17142 | 0.17142 | 0.9878 | -0.23189 | 0.98561 | -0.27407 | 47.0926
24 | -0.17489 | -0.044755 | 0.17496 | 0.044802 | 7.3817e-05 | 4.6904e-05 | 0.26129 | 0.26129 | 0.26129 | 0.99724 | -0.052294 | 0.9977 | -0.04358 | 23.9275
25 | 0.099839 | 0.025428 | -0.099372 | -0.025129 | 0.00046744 | 0.00029847 | 0.15088 | 0.15088 | 0.15088 | 0.98561 | -0.27407 | 0.98057 | -0.37164 | 41.4498
26 | -0.1779 | -0.045537 | 0.17799 | 0.045595 | 9.0647e-05 | 5.7612e-05 | 0.26566 | 0.26566 | 0.26566 | 0.9977 | -0.04358 | 0.99825 | -0.033063 | 24.3279
27 | 0.058755 | 0.014791 | -0.058644 | -0.014721 | 0.00011097 | 7.0562e-05 | 0.08972 | 0.08972 | 0.08972 | 0.97471 | -0.48669 | 0.9727 | -0.52628 | 24.6485
28 | 0.039994 | 0.010046 | -0.039947 | -0.010017 | 4.7082e-05 | 2.9717e-05 | 0.061191 | 0.061191 | 0.061191 | 0.9727 | -0.52628 | 0.97145 | -0.55098 | 16.8106
29 | 0.030154 | 0.0075624 | -0.030141 | -0.007554 | 1.3516e-05 | 8.4412e-06 | 0.04619 | 0.046191 | 0.046191 | 0.97145 | -0.55098 | 0.97098 | -0.56039 | 12.6897
30 | -0.0035652 | -0.00089354 | 0.0035656 | 0.00089338 | 3.456e-07 | -1.5954e-07 | 0.0054679 | 0.0054678 | 0.0054679 | 0.97023 | -0.57486 | 0.97033 | -0.57283 | 1.5022
31 | -0.0083826 | -0.0021006 | 0.0083831 | 0.0021009 | 5.6205e-07 | 2.4767e-07 | 0.012855 | 0.012855 | 0.012855 | 0.97033 | -0.57283 | 0.9704 | -0.57142 | 3.5315
32 | -0.0020938 | -0.00052476 | 0.0020938 | 0.00052469 | 2.4725e-08 | -6.3472e-08 | 0.0032079 | 0.0032078 | 0.0032079 | 0.97124 | -0.55474 | 0.97126 | -0.55449 | 0.88128
33 | -0.0020938 | -0.00052469 | 0.0020938 | 0.00052465 | 1.7565e-08 | -4.5094e-08 | 0.0032078 | 0.0032078 | 0.0032078 | 0.97126 | -0.55449 | 0.97126 | -0.55431 | 0.88127
34 | -0.077565 | -0.019556 | 0.07757 | 0.019559 | 5.3312e-06 | 3.3992e-06 | 0.11814 | 0.11814 | 0.11814 | 0.97727 | -0.43611 | 0.97734 | -0.43467 | 32.4572
35 | 0.074283 | 0.018733 | -0.07427 | -0.018725 | 1.3087e-05 | 8.3418e-06 | 0.11315 | 0.11315 | 0.11315 | 0.97727 | -0.43611 | 0.97708 | -0.43979 | 31.0843
36 | -0.079471 | -0.020036 | 0.079562 | 0.020094 | 9.1639e-05 | 5.844e-05 | 0.12104 | 0.12104 | 0.12104 | 0.97734 | -0.43467 | 0.97858 | -0.41061 | 33.252
37 | 0.070645 | 0.017817 | -0.070616 | -0.017798 | 2.9453e-05 | 1.8765e-05 | 0.10763 | 0.10763 | 0.10763 | 0.97708 | -0.43979 | 0.97664 | -0.4485 | 29.5678
38 | 0.0036247 | 0.00090809 | -0.0036242 | -0.00090832 | 5.0335e-07 | -2.2948e-07 | 0.00552 | 0.0055202 | 0.0055202 | 0.97708 | -0.43979 | 0.97694 | -0.44271 | 1.5166
39 | -0.090714 | -0.022889 | 0.090757 | 0.022916 | 4.2367e-05 | 2.7041e-05 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.97858 | -0.41061 | 0.97907 | -0.40086 | 37.9107
40 | 0.067568 | 0.017034 | -0.067496 | -0.016989 | 7.1896e-05 | 4.5787e-05 | 0.10298 | 0.10298 | 0.10298 | 0.97664 | -0.4485 | 0.9755 | -0.47077 | 28.2923
41 | -0.099233 | -0.02504 | 0.099372 | 0.025129 | 0.00013908 | 8.8806e-05 | 0.15088 | 0.15088 | 0.15088 | 0.97907 | -0.40086 | 0.98057 | -0.37164 | 41.4498
42 | 0.064679 | 0.016282 | -0.064655 | -0.016267 | 2.3634e-05 | 1.5045e-05 | 0.098686 | 0.098686 | 0.098686 | 0.9755 | -0.47077 | 0.97511 | -0.47841 | 27.1115
43 | 0.0501 | 0.012619 | -0.050089 | -0.012613 | 1.0226e-05 | 6.4864e-06 | 0.076474 | 0.076474 | 0.076474 | 0.97511 | -0.47841 | 0.9749 | -0.48268 | 21.0094
44 | 0.04589 | 0.01156 | -0.045849 | -0.011535 | 4.008e-05 | 2.538e-05 | 0.070064 | 0.070064 | 0.070064 | 0.9749 | -0.48268 | 0.97397 | -0.50096 | 19.2484
45 | -0.0081019 | -0.0020305 | 0.008102 | 0.0020305 | 1.7551e-08 | 7.2758e-09 | 0.012255 | 0.012255 | 0.012255 | 0.98378 | -0.31173 | 0.98378 | -0.31169 | 3.3666
46 | -0.016754 | -0.0041991 | 0.016761 | 0.004203 | 6.6753e-06 | 3.9201e-06 | 0.025342 | 0.025342 | 0.025342 | 0.98378 | -0.31169 | 0.98421 | -0.30333 | 6.9621
47 | -0.024687 | -0.0061894 | 0.024694 | 0.0061936 | 6.8235e-06 | 4.201e-06 | 0.037325 | 0.037325 | 0.037325 | 0.98421 | -0.30333 | 0.98451 | -0.29753 | 10.2541
48 | -0.026845 | -0.0067327 | 0.02685 | 0.0067356 | 4.6421e-06 | 2.8753e-06 | 0.040576 | 0.040576 | 0.040576 | 0.98451 | -0.29753 | 0.98469 | -0.2939 | 11.1472
49 | -0.02898 | -0.0072695 | 0.02899 | 0.0072756 | 9.7746e-06 | 6.0828e-06 | 0.043795 | 0.043795 | 0.043795 | 0.98469 | -0.2939 | 0.98506 | -0.28683 | 12.0317
50 | -0.0073542 | -0.0018431 | 0.0073545 | 0.0018433 | 3.6639e-07 | 1.3535e-07 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.98101 | -0.36553 | 0.98106 | -0.36449 | 3.0645
51 | -0.0073545 | -0.0018433 | 0.007355 | 0.0018434 | 4.4613e-07 | 1.6479e-07 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.98106 | -0.36449 | 0.98113 | -0.36321 | 3.0645
52 | -0.031103 | -0.0078052 | 0.031107 | 0.0078079 | 4.3726e-06 | 2.7312e-06 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.98506 | -0.28683 | 0.98521 | -0.28388 | 12.9086
53 | -0.011603 | -0.0029082 | 0.011604 | 0.0029084 | 4.3317e-07 | 2.3012e-07 | 0.017598 | 0.017598 | 0.017598 | 0.98113 | -0.36321 | 0.98117 | -0.36243 | 4.8346
54 | -0.063257 | -0.016008 | 0.063258 | 0.016008 | 4.4497e-07 | 2.831e-07 | 0.095214 | 0.095214 | 0.095214 | 0.98916 | -0.207 | 0.98917 | -0.20686 | 26.1576
55 | 0.06256 | 0.015833 | -0.062429 | -0.01575 | 0.00013061 | 8.3087e-05 | 0.094165 | 0.094165 | 0.094165 | 0.98916 | -0.207 | 0.98691 | -0.2506 | 25.8695
56 | -0.064085 | -0.016215 | 0.064124 | 0.01624 | 3.9255e-05 | 2.4979e-05 | 0.096458 | 0.096458 | 0.096458 | 0.98917 | -0.20686 | 0.98983 | -0.1941 | 26.4996
57 | 0.056844 | 0.01435 | -0.056748 | -0.014289 | 9.6105e-05 | 6.1062e-05 | 0.085744 | 0.085744 | 0.085744 | 0.98691 | -0.2506 | 0.98509 | -0.28596 | 23.556
58 | 0.0055854 | 0.0013996 | -0.0055834 | -0.0013993 | 1.9199e-06 | 3.0664e-07 | 0.0084213 | 0.0084216 | 0.0084216 | 0.98691 | -0.2506 | 0.98654 | -0.25782 | 2.3136
59 | -0.13308 | -0.033625 | 0.13326 | 0.033736 | 0.00017482 | 0.00011174 | 0.20016 | 0.20016 | 0.20016 | 0.98983 | -0.1941 | 0.99125 | -0.16674 | 54.9889
60 | 0.0068433 | 0.0017151 | -0.0068427 | -0.0017149 | 5.772e-07 | 1.8248e-07 | 0.010288 | 0.010288 | 0.010288 | 0.98983 | -0.1941 | 0.98974 | -0.19587 | 2.8263
61 | 0.062115 | 0.015669 | -0.062059 | -0.015633 | 5.6385e-05 | 3.5865e-05 | 0.093414 | 0.093414 | 0.093414 | 0.98983 | -0.1941 | 0.98885 | -0.21308 | 25.6631
62 | 0.055235 | 0.01391 | -0.055192 | -0.013882 | 4.3526e-05 | 2.7645e-05 | 0.083459 | 0.083459 | 0.083459 | 0.98509 | -0.28596 | 0.98424 | -0.30245 | 22.9284
63 | 0.0055834 | 0.0013993 | -0.0055833 | -0.0013993 | 1.1176e-07 | 1.7874e-08 | 0.0084216 | 0.0084216 | 0.0084216 | 0.98654 | -0.25782 | 0.98652 | -0.25824 | 2.3136
64 | -0.13404 | -0.033931 | 0.13416 | 0.034013 | 0.00012682 | 8.1059e-05 | 0.20133 | 0.20133 | 0.20133 | 0.99125 | -0.16674 | 0.99228 | -0.14705 | 55.3099
65 | 0.0058847 | 0.0014748 | -0.0058846 | -0.0014748 | 1.361e-07 | 2.7517e-08 | 0.0088473 | 0.0088473 | 0.0088473 | 0.98974 | -0.19587 | 0.98972 | -0.19636 | 2.4306
66 | 0.061362 | 0.015459 | -0.061321 | -0.015433 | 4.105e-05 | 2.6108e-05 | 0.092366 | 0.092366 | 0.092366 | 0.98885 | -0.21308 | 0.98813 | -0.22708 | 25.3752
67 | 0.049414 | 0.012434 | -0.049381 | -0.012413 | 3.3289e-05 | 2.1103e-05 | 0.074725 | 0.074725 | 0.074725 | 0.98424 | -0.30245 | 0.98352 | -0.31656 | 20.5288
68 | -0.13494 | -0.034207 | 0.1352 | 0.034378 | 0.0002676 | 0.00017104 | 0.20249 | 0.20249 | 0.20249 | 0.99228 | -0.14705 | 0.99443 | -0.10587 | 55.6289
69 | 0.0050582 | 0.0012677 | -0.005058 | -0.0012677 | 1.7143e-07 | 8.139e-09 | 0.0076048 | 0.0076049 | 0.0076049 | 0.98972 | -0.19636 | 0.98968 | -0.19707 | 2.0892
70 | 0.060231 | 0.01516 | -0.060215 | -0.015149 | 1.635e-05 | 1.0396e-05 | 0.090725 | 0.090725 | 0.090725 | 0.98813 | -0.22708 | 0.98784 | -0.23276 | 24.9244
71 | 0.04253 | 0.010696 | -0.042491 | -0.010672 | 3.8936e-05 | 2.4601e-05 | 0.064359 | 0.06436 | 0.06436 | 0.98352 | -0.31656 | 0.98253 | -0.33574 | 17.6812
72 | -0.14012 | -0.03561 | 0.14033 | 0.035744 | 0.00020846 | 0.00013325 | 0.20985 | 0.20985 | 0.20985 | 0.99443 | -0.10587 | 0.99604 | -0.075029 | 57.651
73 | 0.058889 | 0.014817 | -0.058845 | -0.014789 | 4.4183e-05 | 2.8085e-05 | 0.088728 | 0.088728 | 0.088728 | 0.98784 | -0.23276 | 0.98703 | -0.24847 | 24.3757
74 | 0.035721 | 0.0089748 | -0.035694 | -0.0089583 | 2.6277e-05 | 1.6514e-05 | 0.054106 | 0.054106 | 0.054106 | 0.98253 | -0.33574 | 0.98174 | -0.35117 | 14.8643
75 | -0.039294 | -0.0098494 | 0.039309 | 0.0098588 | 1.4969e-05 | 9.4323e-06 | 0.059024 | 0.059024 | 0.059024 | 0.99064 | -0.17869 | 0.99105 | -0.1707 | 16.2153
76 | 0.02995 | 0.0075076 | -0.029948 | -0.0075058 | 2.7694e-06 | 1.7254e-06 | 0.044988 | 0.044988 | 0.044988 | 0.99064 | -0.17869 | 0.99054 | -0.18063 | 12.3594
77 | -0.052241 | -0.0131 | 0.052318 | 0.013149 | 7.6653e-05 | 4.8629e-05 | 0.078441 | 0.07844 | 0.078441 | 0.99105 | -0.1707 | 0.99264 | -0.13996 | 21.5496
78 | 0.011949 | 0.0029949 | -0.011948 | -0.0029944 | 9.171e-07 | 4.8925e-07 | 0.01795 | 0.01795 | 0.01795 | 0.99054 | -0.18063 | 0.99045 | -0.18224 | 4.9313
79 | 0.13834 | 0.035381 | -0.13825 | -0.035324 | 8.8762e-05 | 5.617e-05 | 0.20763 | 0.20763 | 0.20763 | 0.99264 | -0.13996 | 0.99194 | -0.15323 | 19.0138
80 | -0.19066 | -0.048529 | 0.19081 | 0.048629 | 0.00015646 | 9.954e-05 | 0.28607 | 0.28607 | 0.28607 | 0.99264 | -0.13996 | 0.99353 | -0.12295 | 26.1969
81 | 0.12467 | 0.031921 | -0.12449 | -0.03181 | 0.00017603 | 0.00011111 | 0.18726 | 0.18726 | 0.18726 | 0.99194 | -0.15323 | 0.99041 | -0.18242 | 17.1483
82 | -0.19426 | -0.049493 | 0.19452 | 0.049655 | 0.00025443 | 0.0001619 | 0.29124 | 0.29124 | 0.29124 | 0.99353 | -0.12295 | 0.99495 | -0.095847 | 26.6699
83 | 0.12449 | 0.03181 | -0.12434 | -0.031714 | 0.00015117 | 9.5416e-05 | 0.18726 | 0.18726 | 0.18726 | 0.99041 | -0.18242 | 0.9891 | -0.20757 | 17.1483
84 | -0.20527 | -0.05235 | 0.20547 | 0.052481 | 0.00020656 | 0.00013152 | 0.30731 | 0.30731 | 0.30731 | 0.99495 | -0.095847 | 0.99604 | -0.075029 | 28.1424
85 | -0.34581 | -0.088225 | 0.34641 | 0.088608 | 0.00059996 | 0.00038327 | 0.51716 | 0.51716 | 0.51716 | 0.99604 | -0.075029 | 0.99793 | -0.039176 | 47.3594
86 | -0.034275 | -0.0086019 | 0.034282 | 0.0086062 | 6.9492e-06 | 4.3594e-06 | 0.051772 | 0.051772 | 0.051772 | 0.98521 | -0.28388 | 0.98543 | -0.27963 | 14.223
87 | -0.036972 | -0.0092804 | 0.036981 | 0.0092863 | 9.408e-06 | 5.9186e-06 | 0.055834 | 0.055834 | 0.055834 | 0.98543 | -0.27963 | 0.9857 | -0.2743 | 15.3389
88 | -0.043603 | -0.010946 | 0.043613 | 0.010952 | 9.6449e-06 | 6.0971e-06 | 0.06583 | 0.06583 | 0.06583 | 0.9857 | -0.2743 | 0.98594 | -0.26966 | 18.0853
89 | 0.18602 | 0.047721 | -0.18593 | -0.047661 | 9.3654e-05 | 5.9555e-05 | 0.27719 | 0.27719 | 0.27719 | 1 | 0 | 0.99945 | -0.010384 | 25.3839
90 | 0.37644 | 0.096397 | -0.37635 | -0.096339 | 9.0135e-05 | 5.7597e-05 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 1 | 0 | 0.99974 | -0.0049442 | 51.3621
91 | 0.18106 | 0.046442 | -0.18086 | -0.046315 | 0.00019894 | 0.00012646 | 0.26995 | 0.26995 | 0.26995 | 0.99945 | -0.010384 | 0.99825 | -0.033063 | 24.7204
92 | 0.36414 | 0.093279 | -0.36407 | -0.093236 | 6.7033e-05 | 4.283e-05 | 0.5427 | 0.5427 | 0.5427 | 0.99974 | -0.0049442 | 0.99954 | -0.0087442 | 49.6979
93 | 0.35187 | 0.090179 | -0.35135 | -0.089848 | 0.00051822 | 0.00033107 | 0.52454 | 0.52454 | 0.52454 | 0.99954 | -0.0087442 | 0.99793 | -0.039176 | 48.0348
94 | 0.0014879 | 0.00037277 | -0.0014879 | -0.0003729 | 2.2512e-08 | -1.2849e-07 | 0.0022798 | 0.0022799 | 0.0022799 | 0.97113 | -0.55701 | 0.97111 | -0.55732 | 0.62634
95 | -0.0066217 | -0.0016594 | 0.0066221 | 0.0016595 | 3.7966e-07 | 1.2129e-07 | 0.010146 | 0.010146 | 0.010146 | 0.97113 | -0.55701 | 0.97119 | -0.5558 | 2.7874
96 | -0.0087423 | -0.0021909 | 0.0087431 | 0.0021913 | 7.5761e-07 | 3.4552e-07 | 0.013395 | 0.013395 | 0.013395 | 0.97119 | -0.5558 | 0.97128 | -0.55398 | 3.6798
97 | 0.0037885 | 0.0009492 | -0.0037884 | -0.00094922 | 5.9395e-08 | -2.0181e-08 | 0.0058039 | 0.0058039 | 0.0058039 | 0.97128 | -0.55398 | 0.97126 | -0.55431 | 1.5945
98 | -0.012532 | -0.0031405 | 0.012533 | 0.0031415 | 1.812e-06 | 9.9741e-07 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.97128 | -0.55398 | 0.97143 | -0.55095 | 5.2743
99 | 0.0016945 | 0.00042458 | -0.0016945 | -0.00042469 | 2.6029e-08 | -1.108e-07 | 0.0025961 | 0.0025961 | 0.0025961 | 0.97126 | -0.55431 | 0.97125 | -0.55464 | 0.71322
100 | -0.016731 | -0.0041936 | 0.016732 | 0.0041938 | 3.9644e-07 | 2.338e-07 | 0.025629 | 0.025629 | 0.025629 | 0.97143 | -0.55095 | 0.97146 | -0.55045 | 7.0408
101 | -0.018821 | -0.0047176 | 0.018827 | 0.0047206 | 5.0716e-06 | 3.0443e-06 | 0.02883 | 0.02883 | 0.02883 | 0.97146 | -0.55045 | 0.97175 | -0.5448 | 7.9202
102 | 0.021168 | 0.0053132 | -0.021151 | -0.0053028 | 1.7003e-05 | 1.0348e-05 | 0.032417 | 0.032418 | 0.032418 | 0.97175 | -0.5448 | 0.97089 | -0.56165 | 8.9059
103 | -0.039995 | -0.010034 | 0.040043 | 0.010064 | 4.8414e-05 | 3.0558e-05 | 0.061247 | 0.061247 | 0.061247 | 0.97175 | -0.5448 | 0.97303 | -0.51944 | 16.8261
104 | 0.015136 | 0.0037952 | -0.015132 | -0.0037928 | 4.0947e-06 | 2.3698e-06 | 0.023198 | 0.023198 | 0.023198 | 0.97089 | -0.56165 | 0.97061 | -0.56733 | 6.3731
105 | -0.045809 | -0.011509 | 0.045849 | 0.011535 | 4.0444e-05 | 2.5611e-05 | 0.070064 | 0.070064 | 0.070064 | 0.97303 | -0.51944 | 0.97397 | -0.50096 | 19.2484
106 | -0.045972 | -0.011543 | 0.045991 | 0.011555 | 1.9272e-05 | 1.2198e-05 | 0.06939 | 0.06939 | 0.06939 | 0.98594 | -0.26966 | 0.98639 | -0.26088 | 19.0632
107 | -0.027712 | -0.0069522 | 0.027727 | 0.0069614 | 1.4888e-05 | 9.244e-06 | 0.04203 | 0.04203 | 0.04203 | 0.98117 | -0.36243 | 0.98174 | -0.35117 | 11.5466
108 | 0.016108 | 0.0040438 | -0.016088 | -0.004032 | 2.0227e-05 | 1.1806e-05 | 0.024432 | 0.024432 | 0.024432 | 0.98117 | -0.36243 | 0.97982 | -0.38879 | 6.7121
109 | -0.052893 | -0.013288 | 0.052912 | 0.0133 | 1.8283e-05 | 1.1604e-05 | 0.079792 | 0.079792 | 0.079792 | 0.98654 | -0.25804 | 0.98691 | -0.2508 | 21.9208
110 | 0.050698 | 0.012738 | -0.050691 | -0.012733 | 6.8667e-06 | 4.3547e-06 | 0.07648 | 0.07648 | 0.07648 | 0.98654 | -0.25804 | 0.98639 | -0.26088 | 21.0109
111 | -0.05514 | -0.013858 | 0.055146 | 0.013862 | 6.1189e-06 | 3.886e-06 | 0.083151 | 0.083151 | 0.083151 | 0.98691 | -0.2508 | 0.98703 | -0.24847 | 22.8438
112 | 0.011656 | 0.0029218 | -0.011654 | -0.0029206 | 2.2697e-06 | 1.2184e-06 | 0.01787 | 0.01787 | 0.01787 | 0.97061 | -0.56733 | 0.9704 | -0.57142 | 4.9094

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56833 | 0.14518

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019968 | 0.00050044
1 | 0.004101 | 0.0010278
2 | 0.0022946 | 0.00057509
3 | 0.010486 | 0.002628
4 | 0.0043077 | 0.0010796
5 | 0.0020339 | 0.00050975
6 | 0.003127 | 0.0007837
7 | 0.0017943 | 0.0004497
8 | 0.0035918 | 0.00090019
9 | 0.0088358 | 0.0022145
10 | 0.0035853 | 0.00089855
11 | 0.0042831 | 0.0010735
12 | 0.0031657 | 0.0007934
13 | 0.0028796 | 0.0007217
14 | 0.0055844 | 0.0013996
15 | 0.0027261 | 0.00068322
16 | 0.0078053 | 0.0019562
17 | 0.019544 | 0.0048981
18 | 0.014121 | 0.0035392
19 | 0.013605 | 0.0034098
20 | 0.002932 | 0.00073482
21 | 0.018163 | 0.004552
22 | 0.01865 | 0.0046741
23 | 0.0097929 | 0.0024543
24 | 0.030141 | 0.007554
25 | 0.0035652 | 0.00089354
26 | 0.004817 | 0.0012072
27 | 0.0020938 | 0.00052476
28 | 0.0032819 | 0.00082253
29 | 0.0019002 | 0.00047624
30 | 0.011152 | 0.002795
31 | 0.0030475 | 0.00076378
32 | 0.0036242 | 0.00090832
33 | 0.0084762 | 0.0021243
34 | 0.0028176 | 0.00070616
35 | 0.014556 | 0.003648
36 | 0.0041998 | 0.0010526
37 | 0.0081019 | 0.0020305
38 | 0.0086525 | 0.0021685
39 | 0.0079259 | 0.0019864
40 | 0.002151 | 0.00053909
41 | 0.0021305 | 0.00053396
42 | 0.0073542 | 0.0018431
43 | 0.002113 | 0.00052957
44 | 0.0042483 | 0.0010647
45 | 0.00069729 | 0.00017476
46 | 0.00082733 | 0.00020735
47 | 0.0015125 | 0.00037906
48 | 0.00077841 | 0.00019509
49 | 0.00095803 | 0.0002401
50 | 0.00069648 | 0.00017455
51 | 0.0057775 | 0.001448
52 | 0.0055833 | 0.0013993
53 | 0.00077441 | 0.00019409
54 | 0.0008264 | 0.00020711
55 | 0.0010896 | 0.00027308
56 | 0.006851 | 0.001717
57 | 0.004919 | 0.0012328
58 | 0.005058 | 0.0012677
59 | 0.001326 | 0.00033232
60 | 0.0067705 | 0.0016968
61 | 0.009344 | 0.0023418
62 | 0.012932 | 0.0032411
63 | 0.017999 | 0.004511
64 | 0.011948 | 0.0029944
65 | 0.01358 | 0.0034036
66 | 0.0034491 | 0.00086442
67 | 0.010752 | 0.0026946
68 | 0.0031679 | 0.00079395
69 | 0.0026899 | 0.00067416
70 | 0.0066221 | 0.0016596
71 | 0.0042181 | 0.0010572
72 | 0.0048669 | 0.0012198
73 | 0.01221 | 0.0030601
74 | 0.0028753 | 0.00072061
75 | 0.012199 | 0.0030574
76 | 0.0049469 | 0.0012398
77 | 0.0051338 | 0.0012866
78 | 0.0014879 | 0.0003729
79 | 0.0021203 | 0.00053139
80 | 0.0041979 | 0.0010521
81 | 0.0016945 | 0.00042469
82 | 0.0020898 | 0.00052375
83 | 0.0060156 | 0.0015076
84 | 0.0057659 | 0.0014451
85 | 0.0023586 | 0.00059112
86 | 0.0079676 | 0.0019969
87 | 0.016088 | 0.004032
88 | 0.0021957 | 0.00055031
89 | 0.0022284 | 0.00055849
90 | 0.0046998 | 0.0011779
91 | 0.0036987 | 0.00092699
92 | 0.0034754 | 0.00087102
93 | 0.0032707 | 0.00081972

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1