## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2500-12_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2500-12_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2500-12_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2500-12_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2500-12_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2500-12_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2500-12_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2500-12_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2500-12_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2500-12_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2500-12_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2500-12_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2500-12_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2500-12_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2500-12_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2500-12_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2500-12_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2500-12_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2500-12_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2500-12_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2500-12_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2500-12_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2500-12_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2500-12_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2500-12_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2500-12_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2500-12_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2500-12_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2500-12_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2500-12_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2500-12_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2500-12_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2500-12_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2500-12_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2500-12_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2500-12_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2500-12_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2500-12_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2500-12_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2500-12_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2500-12_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2500-12_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2500-12_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2500-12_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2500-12_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2500-12_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2500-12_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2500-12_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2500-12_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2500-12_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2500-12_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2500-12_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2500-12_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2500-12_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2500-12_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2500-12_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2500-12_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2500-12_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2500-12_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2500-12_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2500-12_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2500-12_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2500-12_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2500-12_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2500-12_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2500-12_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2500-12_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2500-12_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2500-12_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2500-12_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2500-12_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2500-12_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2500-12_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2500-12_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2500-12_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2500-12_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2500-12_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2500-12_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2500-12_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2500-12_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2500-12_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2500-12_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2500-12_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2500-12_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2500-12_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2500-12_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2500-12_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2500-12_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2500-12_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2500-12_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2500-12_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2500-12_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2500-12_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2500-12_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2500-12_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2500-12_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2500-12_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2500-12_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2500-12_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2500-12_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2500-12_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2500-12_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2500-12_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2500-12_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2500-12_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2500-12_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2500-12_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2500-12_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2500-12_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2500-12_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_290_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2500-12_0_5_load_0 | 0 | 0.0044322 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2500-12_0_5_load_2 | 2 | 0.011741 | 0.0029426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2500-12_0_5_load_3 | 3 | 0.002542 | 0.00063707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2500-12_0_5_load_4 | 4 | 0.0047406 | 0.0011881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2500-12_0_5_load_84 | 8 | 0.0030658 | 0.00076837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2500-12_0_5_load_82 | 9 | 0.0018688 | 0.00046836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2500-12_0_5_load_83 | 12 | 0.0056777 | 0.001423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2500-12_0_5_load_102 | 14 | 0.0023865 | 0.00059813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2500-12_0_5_load_18 | 15 | 0.019717 | 0.0049415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2500-12_0_5_load_100 | 17 | 0.0059821 | 0.0014993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2500-12_0_5_load_9 | 19 | 0.0014498 | 0.00036337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2500-12_0_5_load_10 | 20 | 0.004694 | 0.0011764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2500-12_0_5_load_12 | 22 | 0.00144 | 0.0003609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2500-12_0_5_load_13 | 23 | 0.0023867 | 0.00059818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2500-12_0_5_load_80 | 25 | 0.0019337 | 0.00048463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2500-12_0_5_load_68 | 27 | 0.0020581 | 0.00051582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2500-12_0_5_load_98 | 28 | 0.00051889 | 0.00013005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2500-12_0_5_load_38 | 29 | 0.0013688 | 0.00034304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2500-12_0_5_load_34 | 30 | 0.0019026 | 0.00047682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2500-12_0_5_load_67 | 31 | 0.00055296 | 0.00013858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2500-12_0_5_load_15 | 32 | 0.006672 | 0.0016722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2500-12_0_5_load_16 | 33 | 0.007788 | 0.0019519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2500-12_0_5_load_20 | 36 | 0.010243 | 0.0025671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2500-12_0_5_load_21 | 37 | 0.008086 | 0.0020265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2500-12_0_5_load_81 | 38 | 0.02869 | 0.0071904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2500-12_0_5_load_31 | 39 | 0.0020639 | 0.00051727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2500-12_0_5_load_48 | 40 | 0.012667 | 0.0031746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2500-12_0_5_load_32 | 41 | 0.0091203 | 0.0022858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2500-12_0_5_load_22 | 43 | 0.0038546 | 0.00096606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2500-12_0_5_load_23 | 44 | 0.018002 | 0.0045118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2500-12_0_5_load_52 | 46 | 0.015664 | 0.0039258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2500-12_0_5_load_53 | 47 | 0.019326 | 0.0048435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2500-12_0_5_load_54 | 48 | 0.01274 | 0.003193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2500-12_0_5_load_26 | 49 | 0.00468 | 0.0011729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2500-12_0_5_load_27 | 50 | 0.0011704 | 0.00029332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2500-12_0_5_load_28 | 51 | 0.0011599 | 0.0002907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2500-12_0_5_load_29 | 52 | 0.0036917 | 0.00092523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2500-12_0_5_load_30 | 53 | 0.0011582 | 0.00029027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2500-12_0_5_load_60 | 54 | 0.0027379 | 0.00068618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2500-12_0_5_load_106 | 55 | 0.0018989 | 0.00047592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2500-12_0_5_load_58 | 56 | 0.012024 | 0.0030136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2500-12_0_5_load_33 | 58 | 0.0062054 | 0.0015552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2500-12_0_5_load_97 | 59 | 0.0057281 | 0.0014356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2500-12_0_5_load_37 | 60 | 0.0070526 | 0.0017676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2500-12_0_5_load_35 | 61 | 0.0023871 | 0.00059827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2500-12_0_5_load_93 | 62 | 0.011934 | 0.0029911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2500-12_0_5_load_89 | 63 | 0.0017228 | 0.00043178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2500-12_0_5_load_39 | 64 | 0.0037126 | 0.00093047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2500-12_0_5_load_40 | 65 | 0.0036483 | 0.00091436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2500-12_0_5_load_41 | 66 | 0.010529 | 0.0026388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2500-12_0_5_load_42 | 67 | 0.0032136 | 0.00080539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2500-12_0_5_load_90 | 68 | 0.0051629 | 0.0012939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2500-12_0_5_load_43 | 70 | 0.0022787 | 0.00057109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2500-12_0_5_load_44 | 71 | 0.00088699 | 0.0002223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2500-12_0_5_load_45 | 72 | 0.0006818 | 0.00017088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2500-12_0_5_load_46 | 73 | 0.00090586 | 0.00022703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2500-12_0_5_load_47 | 74 | 0.0012145 | 0.00030439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2500-12_0_5_load_99 | 75 | 0.0031794 | 0.00079683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2500-12_0_5_load_95 | 77 | 0.0018108 | 0.00045383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2500-12_0_5_load_51 | 78 | 0.0037486 | 0.00093949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2500-12_0_5_load_110 | 79 | 0.0037029 | 0.00092804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2500-12_0_5_load_55 | 81 | 0.0012803 | 0.00032089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2500-12_0_5_load_86 | 82 | 0.014699 | 0.003684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2500-12_0_5_load_56 | 83 | 0.0040853 | 0.0010239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2500-12_0_5_load_57 | 84 | 0.0027243 | 0.00068278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2500-12_0_5_load_59 | 85 | 0.0032848 | 0.00082325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2500-12_0_5_load_85 | 86 | 0.011647 | 0.0029189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2500-12_0_5_load_88 | 87 | 0.0033696 | 0.00084451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2500-12_0_5_load_61 | 88 | 0.00058844 | 0.00014748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2500-12_0_5_load_62 | 89 | 0.0016462 | 0.00041259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2500-12_0_5_load_65 | 91 | 0.00066467 | 0.00016658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2500-12_0_5_load_66 | 92 | 0.001388 | 0.00034787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2500-12_0_5_load_78 | 93 | 0.0028672 | 0.00071858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2500-12_0_5_load_70 | 96 | 0.0090156 | 0.0022595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2500-12_0_5_load_71 | 97 | 0.0035397 | 0.00088714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2500-12_0_5_load_72 | 98 | 0.0069928 | 0.0017526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2500-12_0_5_load_73 | 99 | 0.0030693 | 0.00076924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2500-12_0_5_load_74 | 100 | 0.0034684 | 0.00086927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2500-12_0_5_load_76 | 102 | 0.018033 | 0.0045195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2500-12_0_5_load_77 | 103 | 0.0040094 | 0.0010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2500-12_0_5_load_107 | 104 | 0.0013849 | 0.00034708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2500-12_0_5_load_114 | 105 | 0.0064064 | 0.0016056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2500-12_0_5_load_103 | 106 | 0.01403 | 0.0035163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2500-12_0_5_load_108 | 107 | 0.046586 | 0.011675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2500-12_0_5_load_116 | 108 | 0.017092 | 0.0042836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2500-12_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0095689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2500-12_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2500-12_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2500-12_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.022383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2500-12_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0061195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2500-12_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2500-12_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.0061594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2500-12_0_5_line_7 |  | 6 | 10 | 0.01148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2500-12_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0070187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2500-12_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.013441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2500-12_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0088274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2500-12_0_5_line_11 |  | 10 | 16 | 0.007596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2500-12_0_5_line_12 |  | 10 | 17 | 0.021886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2500-12_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.003747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2500-12_0_5_line_14 |  | 12 | 18 | 0.016065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2500-12_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.017534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2500-12_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.021118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2500-12_0_5_line_17 |  | 14 | 106 | 0.01252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2500-12_0_5_line_18 |  | 15 | 33 | 0.022445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2500-12_0_5_line_19 |  | 16 | 82 | 0.02156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2500-12_0_5_line_20 |  | 16 | 47 | 0.033429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2500-12_0_5_line_21 |  | 17 | 75 | 0.0016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2500-12_0_5_line_22 |  | 18 | 89 | 0.015009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2500-12_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0077945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2500-12_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.011139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2500-12_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 8.1011e-07 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2500-12_0_5_line_26 |  | 21 | 23 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2500-12_0_5_line_27 |  | 21 | 24 | 0.019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2500-12_0_5_line_28 |  | 22 | 25 | 0.023763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2500-12_0_5_line_29 |  | 23 | 26 | 0.012972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2500-12_0_5_line_30 |  | 24 | 27 | 0.010924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2500-12_0_5_line_31 |  | 24 | 28 | 0.022361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2500-12_0_5_line_32 |  | 26 | 29 | 0.037268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2500-12_0_5_line_33 |  | 26 | 30 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2500-12_0_5_line_34 |  | 27 | 31 | 0.00095505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2500-12_0_5_line_35 |  | 29 | 62 | 0.013291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2500-12_0_5_line_36 |  | 30 | 61 | 0.0036115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2500-12_0_5_line_37 |  | 31 | 95 | 0.028783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2500-12_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2500-12_0_5_line_39 |  | 32 | 34 | 0.02243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2500-12_0_5_line_40 |  | 34 | 35 | 0.007263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2500-12_0_5_line_41 |  | 34 | 36 | 0.02364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2500-12_0_5_line_42 |  | 34 | 37 | 0.019135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2500-12_0_5_line_43 |  | 35 | 38 | 0.036441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2500-12_0_5_line_44 |  | 36 | 39 | 0.010108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2500-12_0_5_line_45 |  | 37 | 40 | 0.024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2500-12_0_5_line_46 |  | 39 | 41 | 0.01164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2500-12_0_5_line_47 |  | 40 | 42 | 0.036963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2500-12_0_5_line_48 |  | 41 | 58 | 0.014557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2500-12_0_5_line_49 |  | 42 | 78 | 0.006927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2500-12_0_5_line_50 |  | 43 | 44 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2500-12_0_5_line_51 |  | 44 | 45 | 0.012302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2500-12_0_5_line_52 |  | 45 | 46 | 0.022514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2500-12_0_5_line_53 |  | 45 | 47 | 0.0045514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2500-12_0_5_line_54 |  | 46 | 48 | 0.0022024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2500-12_0_5_line_55 |  | 48 | 81 | 0.021852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2500-12_0_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.0030676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2500-12_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.010913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2500-12_0_5_line_58 |  | 50 | 52 | 0.013174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2500-12_0_5_line_59 |  | 51 | 53 | 0.0052771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2500-12_0_5_line_60 |  | 52 | 54 | 0.00068512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2500-12_0_5_line_61 |  | 53 | 55 | 0.017033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2500-12_0_5_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0070669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2500-12_0_5_line_63 |  | 55 | 57 | 0.018351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2500-12_0_5_line_64 |  | 56 | 83 | 0.0088108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2500-12_0_5_line_65 |  | 57 | 104 | 0.0087449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2500-12_0_5_line_66 |  | 57 | 103 | 0.03153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2500-12_0_5_line_67 |  | 58 | 59 | 0.0035683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2500-12_0_5_line_68 |  | 59 | 60 | 0.028193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2500-12_0_5_line_69 |  | 60 | 61 | 0.0027617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2500-12_0_5_line_70 |  | 62 | 63 | 0.0041593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2500-12_0_5_line_71 |  | 63 | 87 | 0.014876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2500-12_0_5_line_72 |  | 64 | 65 | 0.0004143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2500-12_0_5_line_73 |  | 64 | 66 | 0.0054273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2500-12_0_5_line_74 |  | 65 | 67 | 0.0019011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2500-12_0_5_line_75 |  | 67 | 68 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2500-12_0_5_line_76 |  | 68 | 69 | 0.0084684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2500-12_0_5_line_77 |  | 69 | 78 | 0.005271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2500-12_0_5_line_78 |  | 70 | 71 | 0.00069138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2500-12_0_5_line_79 |  | 70 | 72 | 0.019427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2500-12_0_5_line_80 |  | 71 | 73 | 0.0017618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2500-12_0_5_line_81 |  | 72 | 74 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2500-12_0_5_line_82 |  | 73 | 75 | 0.024664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2500-12_0_5_line_83 |  | 74 | 76 | 0.0087118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2500-12_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2500-12_0_5_line_85 |  | 78 | 79 | 0.009258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2500-12_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.022058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2500-12_0_5_line_87 |  | 80 | 109 | 0.005422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2500-12_0_5_line_88 |  | 82 | 102 | 0.0023851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2500-12_0_5_line_89 |  | 83 | 84 | 0.0016114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2500-12_0_5_line_90 |  | 84 | 85 | 0.011806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2500-12_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2500-12_0_5_line_92 |  | 86 | 87 | 0.0054668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2500-12_0_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0072753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2500-12_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.0050795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2500-12_0_5_line_95 |  | 90 | 91 | 0.055005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2500-12_0_5_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0034595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2500-12_0_5_line_97 |  | 91 | 93 | 0.020649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2500-12_0_5_line_98 |  | 93 | 94 | 0.036196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2500-12_0_5_line_99 |  | 94 | 105 | 0.05321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2500-12_0_5_line_100 |  | 95 | 96 | 0.10102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2500-12_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.050832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2500-12_0_5_line_102 |  | 98 | 99 | 0.01524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2500-12_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 5.3072e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2500-12_0_5_line_104 |  | 100 | 101 | 0.031808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2500-12_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.039107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2500-12_0_5_line_106 |  | 101 | 103 | 0.010504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2500-12_0_5_line_107 |  | 107 | 108 | 0.070733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2500-12_0_5_line_108 |  | 108 | 109 | 0.045261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2500-12_0_5_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2634421.0017 | 1245939.2247 | 2634414.8931 | 1245931.8594
1 | 2634399.3289 | 1245913.0932 | 2634414.8931 | 1245931.8594
2 | 2634421.0017 | 1245939.2247 | 2634423.8857 | 1245938.2185 | 2634435.5771 | 1245933.4721
3 | 2634421.0017 | 1245939.2247 | 2634413.0311 | 1245941.9914 | 2634399.686 | 1245946.0392
4 | 2634438.1511 | 1245939.024 | 2634435.5771 | 1245933.4721
5 | 2634396.9637 | 1245953.6281 | 2634395.1187 | 1245947.4245 | 2634399.686 | 1245946.0392
6 | 2634438.1511 | 1245939.024 | 2634440.7475 | 1245944.6093
7 | 2634385.9677 | 1245957.0333 | 2634396.9637 | 1245953.6281
8 | 2634434.34 | 1245947.4741 | 2634440.7475 | 1245944.6093
9 | 2634434.34 | 1245947.4741 | 2634432.6257 | 1245960.8055
10 | 2634431.4999 | 1245969.5609 | 2634432.6257 | 1245960.8055
11 | 2634385.9677 | 1245957.0333 | 2634378.6875 | 1245959.2704
12 | 2634385.9677 | 1245957.0333 | 2634390.4286 | 1245978.4598
13 | 2634431.4999 | 1245969.5609 | 2634432.3502 | 1245973.2101
14 | 2634436.4575 | 1245988.7354 | 2634433.9617 | 1245980.1265 | 2634432.3502 | 1245973.2101
15 | 2634474.1379 | 1245922.4108 | 2634482.0552 | 1245938.0556
16 | 2634474.1379 | 1245922.4108 | 2634493.0585 | 1245913.0306
17 | 2634482.0552 | 1245938.0556 | 2634482.7043 | 1245939.3383 | 2634486.8821 | 1245944.4881 | 2634488.7724 | 1245948.5183
18 | 2634512.9881 | 1245902.7143 | 2634503.4423 | 1245907.8827 | 2634493.0585 | 1245913.0306
19 | 2634378.6875 | 1245959.2704 | 2634371.9442 | 1245938.7922
20 | 2634378.6875 | 1245959.2704 | 2634374.3362 | 1245960.5905 | 2634346.6964 | 1245968.9692
21 | 2634390.7665 | 1245980.0828 | 2634390.4286 | 1245978.4598
22 | 2634436.4575 | 1245988.7354 | 2634440.6809 | 1245999.0555 | 2634441.7226 | 1246002.7701
23 | 2634483.4825 | 1245761.4493 | 2634476.8923 | 1245765.6113
24 | 2634493.6674 | 1245758.3285 | 2634491.9995 | 1245758.052 | 2634490.6099 | 1245757.9772 | 2634489.3401 | 1245758.0921 | 2634488.2275 | 1245758.4526 | 2634483.4825 | 1245761.4493
25 | 2634476.8916 | 1245765.6118 | 2634476.8923 | 1245765.6113
26 | 2634493.6674 | 1245758.3285 | 2634493.4658 | 1245760.5288 | 2634493.6077 | 1245762.1084 | 2634494.0824 | 1245763.6233 | 2634494.7772 | 1245764.9615 | 2634498.7188 | 1245771.4833
27 | 2634506.4383 | 1245744.6827 | 2634504.0634 | 1245746.4701 | 2634497.2458 | 1245752.2565 | 2634495.3437 | 1245754.5691 | 2634494.274 | 1245756.6532 | 2634493.6674 | 1245758.3285
28 | 2634476.8916 | 1245765.6118 | 2634456.8002 | 1245778.3006
29 | 2634505.5612 | 1245782.5022 | 2634502.9107 | 1245778.4064 | 2634500.853 | 1245775.0145 | 2634498.7188 | 1245771.4833
30 | 2634506.4383 | 1245744.6827 | 2634501.2114 | 1245735.0908
31 | 2634506.4383 | 1245744.6827 | 2634509.7601 | 1245742.4561 | 2634525.7435 | 1245733.4176
32 | 2634505.5612 | 1245782.5022 | 2634492.1364 | 1245789.0952 | 2634481.4135 | 1245794.8367 | 2634472.777 | 1245800.1662
33 | 2634505.5612 | 1245782.5022 | 2634508.9004 | 1245787.6806 | 2634511.2113 | 1245791.6966 | 2634511.2668 | 1245791.8085
34 | 2634501.2114 | 1245735.0908 | 2634500.7544 | 1245734.2522
35 | 2634472.777 | 1245800.1662 | 2634461.4659 | 1245807.1461
36 | 2634512.8698 | 1245795.0447 | 2634511.2668 | 1245791.8085
37 | 2634499.0966 | 1245708.0718 | 2634499.7144 | 1245709.6653 | 2634499.7656 | 1245709.9547 | 2634499.764 | 1245710.2326 | 2634499.7247 | 1245710.4881 | 2634499.6246 | 1245710.8211 | 2634494.9982 | 1245721.7235 | 2634494.8135 | 1245722.3117 | 2634494.7885 | 1245722.723 | 2634494.8462 | 1245723.1903 | 2634494.957 | 1245723.6134 | 2634500.7544 | 1245734.2522
38 | 2634527.2456 | 1245894.8944 | 2634521.8496 | 1245897.9165 | 2634512.9881 | 1245902.7143
39 | 2634546.4409 | 1245883.3055 | 2634534.8173 | 1245890.6538 | 2634527.2456 | 1245894.8944
40 | 2634546.4409 | 1245883.3055 | 2634549.9013 | 1245889.6965
41 | 2634546.4409 | 1245883.3055 | 2634544.1054 | 1245878.322 | 2634541.1036 | 1245870.9998 | 2634537.4736 | 1245861.4427
42 | 2634546.4409 | 1245883.3055 | 2634562.7503 | 1245873.2985
43 | 2634549.9013 | 1245889.6965 | 2634555.9984 | 1245889.5652 | 2634557.9496 | 1245889.1985 | 2634559.5177 | 1245888.4516 | 2634582.2522 | 1245874.6031
44 | 2634533.9605 | 1245851.9645 | 2634536.6766 | 1245859.3442 | 2634537.4736 | 1245861.4427
45 | 2634583.9725 | 1245860.2772 | 2634562.7503 | 1245873.2985
46 | 2634533.9605 | 1245851.9645 | 2634529.9404 | 1245841.0413
47 | 2634615.4777 | 1245840.9466 | 2634583.9725 | 1245860.2772
48 | 2634525.1367 | 1245827.2997 | 2634529.2993 | 1245839.2994 | 2634529.9404 | 1245841.0413
49 | 2634621.3913 | 1245837.312 | 2634615.4777 | 1245840.9466
50 | 2634330.5843 | 1245973.9136 | 2634306.6782 | 1245981.2828
51 | 2634342.3408 | 1245970.2895 | 2634330.5843 | 1245973.9136
52 | 2634342.3408 | 1245970.2895 | 2634348.4473 | 1245991.9595
53 | 2634342.3408 | 1245970.2895 | 2634346.6964 | 1245968.9692
54 | 2634348.4473 | 1245991.9595 | 2634349.0446 | 1245994.0793
55 | 2634351.8211 | 1246015.5327 | 2634349.7958 | 1246005.7002 | 2634350.3056 | 1245998.554 | 2634349.0446 | 1245994.0793
56 | 2634396.8391 | 1245837.9818 | 2634399.7472 | 1245837.0056
57 | 2634396.8391 | 1245837.9818 | 2634386.4936 | 1245841.4545
58 | 2634399.7472 | 1245837.0056 | 2634412.2369 | 1245832.8132
59 | 2634386.4936 | 1245841.4545 | 2634381.4908 | 1245843.1337
60 | 2634412.8864 | 1245832.5952 | 2634412.2369 | 1245832.8132
61 | 2634365.4745 | 1245848.9047 | 2634370.6819 | 1245846.762 | 2634381.4908 | 1245843.1337
62 | 2634412.8864 | 1245832.5952 | 2634414.0529 | 1245832.2036 | 2634419.4676 | 1245830.0254
63 | 2634350.5652 | 1245858.4087 | 2634351.2016 | 1245856.7891 | 2634352.1007 | 1245855.4601 | 2634353.354 | 1245854.2888 | 2634355.0676 | 1245853.1869 | 2634365.4745 | 1245848.9047
64 | 2634427.5739 | 1245826.5765 | 2634422.9349 | 1245828.6306 | 2634419.4676 | 1245830.0254
65 | 2634350.5652 | 1245858.4087 | 2634351.0472 | 1245850.8399 | 2634351.2319 | 1245849.694
66 | 2634350.5652 | 1245858.4087 | 2634350.2692 | 1245859.9636 | 2634350.2219 | 1245861.6088 | 2634353.5106 | 1245878.1275 | 2634356.2564 | 1245889.252
67 | 2634523.9672 | 1245823.9285 | 2634525.1367 | 1245827.2997
68 | 2634523.9672 | 1245823.9285 | 2634522.397 | 1245819.4019 | 2634517.3169 | 1245805.719 | 2634514.0225 | 1245797.5522
69 | 2634512.8698 | 1245795.0447 | 2634513.6306 | 1245796.5805 | 2634514.0225 | 1245797.5522
70 | 2634461.4659 | 1245807.1461 | 2634457.9263 | 1245809.3304
71 | 2634445.2631 | 1245817.1364 | 2634445.9468 | 1245816.7229 | 2634457.9263 | 1245809.3304
72 | 2634605.5281 | 1245814.675 | 2634605.3128 | 1245814.321
73 | 2634602.4926 | 1245809.6839 | 2634605.3128 | 1245814.321
74 | 2634605.5281 | 1245814.675 | 2634606.5159 | 1245816.2993
75 | 2634606.5159 | 1245816.2993 | 2634611.4569 | 1245824.4235 | 2634612.9995 | 1245826.4262
76 | 2634618.1673 | 1245833.135 | 2634612.9995 | 1245826.4262
77 | 2634621.3913 | 1245837.312 | 2634618.1673 | 1245833.135
78 | 2634404.5878 | 1246002.2266 | 2634404.9356 | 1246002.8242
79 | 2634404.9356 | 1246002.8242 | 2634407.2241 | 1246006.7555 | 2634409.698 | 1246021.4261
80 | 2634404.5878 | 1246002.2266 | 2634403.7015 | 1246000.704
81 | 2634409.698 | 1246021.4261 | 2634412.0925 | 1246035.6255
82 | 2634390.7665 | 1245980.0828 | 2634391.0757 | 1245981.5678 | 2634394.1477 | 1245988.5234 | 2634401.36 | 1245996.6816 | 2634403.7015 | 1246000.704
83 | 2634416.7249 | 1246042.3226 | 2634415.6216 | 1246038.4915 | 2634412.1975 | 1246036.248 | 2634412.0925 | 1246035.6255
84 | 2634416.7249 | 1246042.3226 | 2634412.1994 | 1246045.0426 | 2634402.0079 | 1246049.7819
85 | 2634621.3913 | 1245837.312 | 2634629.4024 | 1245832.6717
86 | 2634648.4899 | 1245821.6154 | 2634629.4024 | 1245832.6717
87 | 2634648.4899 | 1245821.6154 | 2634646.5629 | 1245816.5453
88 | 2634371.1982 | 1245936.5267 | 2634371.9442 | 1245938.7922
89 | 2634427.5739 | 1245826.5765 | 2634429.0473 | 1245825.9241
90 | 2634429.0473 | 1245825.9241 | 2634431.7585 | 1245824.7236 | 2634438.4264 | 1245821.2711 | 2634439.5667 | 1245820.5815
91 | 2634440.5852 | 1245819.9655 | 2634439.5667 | 1245820.5815
92 | 2634440.5852 | 1245819.9655 | 2634445.2631 | 1245817.1364
93 | 2634443.6871 | 1246009.7751 | 2634441.7226 | 1246002.7701
94 | 2634444.548 | 1246014.7771 | 2634443.8633 | 1246010.4036 | 2634443.6871 | 1246009.7751
95 | 2634444.548 | 1246014.7771 | 2634450.9849 | 1246021.1519 | 2634456.2193 | 1246026.4635 | 2634460.1034 | 1246030.1551 | 2634463.9775 | 1246032.9572 | 2634467.9615 | 1246035.0484 | 2634471.8278 | 1246036.594 | 2634476.1793 | 1246037.8423 | 2634490.8606 | 1246041.6137
96 | 2634444.548 | 1246014.7771 | 2634444.1371 | 1246018.2121
97 | 2634490.8606 | 1246041.6137 | 2634510.8601 | 1246046.7513
98 | 2634545.803 | 1246053.8796 | 2634540.512 | 1246054.427 | 2634536.1232 | 1246054.3903 | 2634531.5492 | 1246053.7522 | 2634527.2279 | 1246052.504 | 2634521.6354 | 1246050.3368 | 2634517.3095 | 1246048.5771 | 2634512.8904 | 1246047.2728 | 2634510.8601 | 1246046.7513
99 | 2634545.803 | 1246053.8796 | 2634546.8532 | 1246057.7438 | 2634547.263 | 1246060.0143 | 2634547.3792 | 1246062.1275 | 2634547.3211 | 1246064.3175 | 2634546.9293 | 1246066.7279 | 2634546.1022 | 1246069.9696 | 2634544.3001 | 1246074.5955 | 2634542.8488 | 1246077.3333 | 2634541.396 | 1246079.0481 | 2634539.3545 | 1246080.6818 | 2634536.2627 | 1246082.3538 | 2634533.4156 | 1246083.5158 | 2634530.7899 | 1246084.2676 | 2634527.4022 | 1246084.8706 | 2634523.51 | 1246085.1926 | 2634516.2264 | 1246085.4393
100 | 2634499.0966 | 1245708.0718 | 2634519.9182 | 1245690.9705 | 2634539.2031 | 1245674.4275 | 2634545.5965 | 1245668.8499 | 2634553.3578 | 1245665.7931 | 2634574.588 | 1245662.8925 | 2634585.0035 | 1245662.8684
101 | 2634266.5684 | 1245890.7736 | 2634268.6191 | 1245889.1887 | 2634272.7065 | 1245886.4772 | 2634276.451 | 1245884.2862 | 2634279.617 | 1245882.8591 | 2634282.5772 | 1245881.731 | 2634286.3827 | 1245880.7524 | 2634289.2942 | 1245880.2244 | 2634293.3523 | 1245879.9699 | 2634297.5058 | 1245880.2162 | 2634301.7021 | 1245880.8965 | 2634305.7834 | 1245881.8651 | 2634309.154 | 1245882.9297 | 2634314.062 | 1245884.8232
102 | 2634314.062 | 1245884.8232 | 2634323.9878 | 1245888.6525 | 2634328.285 | 1245890.2984
103 | 2634328.285 | 1245890.2984 | 2634328.3346 | 1245890.3174
104 | 2634358.7734 | 1245899.4496 | 2634351.5551 | 1245897.5177 | 2634336.87 | 1245893.519 | 2634330.8847 | 1245891.2941 | 2634328.3346 | 1245890.3174
105 | 2634358.7734 | 1245899.4496 | 2634363.1147 | 1245911.6048 | 2634370.5735 | 1245934.6296 | 2634371.1982 | 1245936.5267
106 | 2634358.7734 | 1245899.4496 | 2634356.2564 | 1245889.252
107 | 2634632.7981 | 1245773.9262 | 2634666.2834 | 1245711.6209
108 | 2634646.5629 | 1245816.5453 | 2634632.6575 | 1245779.907 | 2634632.2067 | 1245776.8913 | 2634632.7981 | 1245773.9262

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634414.8931 | 1245931.8594
1 | 2634421.0017 | 1245939.2247
2 | 2634399.3289 | 1245913.0932
3 | 2634435.5771 | 1245933.4721
4 | 2634399.686 | 1245946.0392
5 | 2634438.1511 | 1245939.024
6 | 2634396.9637 | 1245953.6281
7 | 2634434.34 | 1245947.4741
8 | 2634440.7475 | 1245944.6093
9 | 2634432.6257 | 1245960.8055
10 | 2634385.9677 | 1245957.0333
11 | 2634431.4999 | 1245969.5609
12 | 2634432.3502 | 1245973.2101
13 | 2634474.1379 | 1245922.4108
14 | 2634482.0552 | 1245938.0556
15 | 2634493.0585 | 1245913.0306
16 | 2634378.6875 | 1245959.2704
17 | 2634390.4286 | 1245978.4598
18 | 2634436.4575 | 1245988.7354
19 | 2634483.4825 | 1245761.4493
20 | 2634476.8923 | 1245765.6113
21 | 2634493.6674 | 1245758.3285
22 | 2634476.8916 | 1245765.6118
23 | 2634498.7188 | 1245771.4833
24 | 2634506.4383 | 1245744.6827
25 | 2634456.8002 | 1245778.3006
26 | 2634505.5612 | 1245782.5022
27 | 2634501.2114 | 1245735.0908
28 | 2634525.7435 | 1245733.4176
29 | 2634472.777 | 1245800.1662
30 | 2634511.2668 | 1245791.8085
31 | 2634500.7544 | 1245734.2522
32 | 2634527.2456 | 1245894.8944
33 | 2634512.9881 | 1245902.7143
34 | 2634546.4409 | 1245883.3055
35 | 2634549.9013 | 1245889.6965
36 | 2634537.4736 | 1245861.4427
37 | 2634562.7503 | 1245873.2985
38 | 2634582.2522 | 1245874.6031
39 | 2634533.9605 | 1245851.9645
40 | 2634583.9725 | 1245860.2772
41 | 2634529.9404 | 1245841.0413
42 | 2634615.4777 | 1245840.9466
43 | 2634306.6782 | 1245981.2828
44 | 2634330.5843 | 1245973.9136
45 | 2634342.3408 | 1245970.2895
46 | 2634348.4473 | 1245991.9595
47 | 2634346.6964 | 1245968.9692
48 | 2634349.0446 | 1245994.0793
49 | 2634396.8391 | 1245837.9818
50 | 2634399.7472 | 1245837.0056
51 | 2634386.4936 | 1245841.4545
52 | 2634412.2369 | 1245832.8132
53 | 2634381.4908 | 1245843.1337
54 | 2634412.8864 | 1245832.5952
55 | 2634365.4745 | 1245848.9047
56 | 2634419.4676 | 1245830.0254
57 | 2634350.5652 | 1245858.4087
58 | 2634525.1367 | 1245827.2997
59 | 2634523.9672 | 1245823.9285
60 | 2634514.0225 | 1245797.5522
61 | 2634512.8698 | 1245795.0447
62 | 2634461.4659 | 1245807.1461
63 | 2634457.9263 | 1245809.3304
64 | 2634605.3128 | 1245814.321
65 | 2634605.5281 | 1245814.675
66 | 2634602.4926 | 1245809.6839
67 | 2634606.5159 | 1245816.2993
68 | 2634612.9995 | 1245826.4262
69 | 2634618.1673 | 1245833.135
70 | 2634404.9356 | 1246002.8242
71 | 2634404.5878 | 1246002.2266
72 | 2634409.698 | 1246021.4261
73 | 2634403.7015 | 1246000.704
74 | 2634412.0925 | 1246035.6255
75 | 2634390.7665 | 1245980.0828
76 | 2634416.7249 | 1246042.3226
77 | 2634402.0079 | 1246049.7819
78 | 2634621.3913 | 1245837.312
79 | 2634629.4024 | 1245832.6717
80 | 2634648.4899 | 1245821.6154
81 | 2634351.8211 | 1246015.5327
82 | 2634371.9442 | 1245938.7922
83 | 2634427.5739 | 1245826.5765
84 | 2634429.0473 | 1245825.9241
85 | 2634439.5667 | 1245820.5815
86 | 2634440.5852 | 1245819.9655
87 | 2634445.2631 | 1245817.1364
88 | 2634443.6871 | 1246009.7751
89 | 2634441.7226 | 1246002.7701
90 | 2634444.548 | 1246014.7771
91 | 2634490.8606 | 1246041.6137
92 | 2634444.1371 | 1246018.2121
93 | 2634510.8601 | 1246046.7513
94 | 2634545.803 | 1246053.8796
95 | 2634499.0966 | 1245708.0718
96 | 2634585.0035 | 1245662.8684
97 | 2634266.5684 | 1245890.7736
98 | 2634314.062 | 1245884.8232
99 | 2634328.285 | 1245890.2984
100 | 2634328.3346 | 1245890.3174
101 | 2634358.7734 | 1245899.4496
102 | 2634371.1982 | 1245936.5267
103 | 2634356.2564 | 1245889.252
104 | 2634351.2319 | 1245849.694
105 | 2634516.2264 | 1246085.4393
106 | 2634488.7724 | 1245948.5183
107 | 2634666.2834 | 1245711.6209
108 | 2634632.7981 | 1245773.9262
109 | 2634646.5629 | 1245816.5453
110 | 2634474.1379 | 1245922.4108

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97142 | -0.55129 | 0.0044322 | 0.0011108
1 | 0.97156 | -0.54843 | 0 | 0
2 | 0.97115 | -0.55658 | 0.011741 | 0.0029426
3 | 0.97147 | -0.55037 | 0.002542 | 0.00063707
4 | 0.97179 | -0.544 | 0.0047406 | 0.0011881
5 | 0.97143 | -0.55105 | 0 | 0
6 | 0.97191 | -0.54153 | 0 | 0
7 | 0.97136 | -0.55242 | 0 | 0
8 | 0.9714 | -0.55174 | 0.0030658 | 0.00076837
9 | 0.9713 | -0.55374 | 0.0018688 | 0.00046836
10 | 0.97204 | -0.539 | 0 | 0
11 | 0.97126 | -0.55452 | 0 | 0
12 | 0.97124 | -0.55485 | 0.0056777 | 0.001423
13 | 0.99969 | -0.0060451 | 0 | 0
14 | 0.99942 | -0.011067 | 0.0023865 | 0.00059813
15 | 1 | 0 | -0.51621 | -0.13234
16 | 0.97215 | -0.53674 | 0 | 0
17 | 0.97169 | -0.54585 | 0.0059821 | 0.0014993
18 | 0.97119 | -0.55586 | 0 | 0
19 | 0.98473 | -0.29124 | 0.0014498 | 0.00036337
20 | 0.98468 | -0.29237 | 0.004694 | 0.0011764
21 | 0.98483 | -0.28933 | 0 | 0
22 | 0.98468 | -0.29237 | 0.00144 | 0.0003609
23 | 0.98512 | -0.28368 | 0.0023867 | 0.00059818
24 | 0.98462 | -0.29348 | 0 | 0
25 | 0.98463 | -0.2932 | 0.0019337 | 0.00048463
26 | 0.98541 | -0.27808 | 0 | 0
27 | 0.9845 | -0.29577 | 0.0020581 | 0.00051582
28 | 0.98461 | -0.29369 | 0.00051889 | 0.00013005
29 | 0.98316 | -0.32156 | 0.0013688 | 0.00034304
30 | 0.98613 | -0.2642 | 0.0019026 | 0.00047682
31 | 0.98449 | -0.29593 | 0.00055296 | 0.00013858
32 | 0.99564 | -0.08236 | 0.006672 | 0.0016722
33 | 0.99746 | -0.047993 | 0.007788 | 0.0019519
34 | 0.99318 | -0.12931 | 0 | 0
35 | 0.99299 | -0.13299 | 0 | 0
36 | 0.99138 | -0.16364 | 0.010243 | 0.0025671
37 | 0.99266 | -0.1393 | 0.008086 | 0.0020265
38 | 0.99203 | -0.15149 | 0.02869 | 0.0071904
39 | 0.99063 | -0.1779 | 0.0020639 | 0.00051727
40 | 0.99203 | -0.15143 | 0.012667 | 0.0031746
41 | 0.98977 | -0.19423 | 0.0091203 | 0.0022858
42 | 0.9912 | -0.16738 | 0 | 0
43 | 0.97121 | -0.5555 | 0.0038546 | 0.00096606
44 | 0.9713 | -0.55372 | 0.018002 | 0.0045118
45 | 0.97155 | -0.54875 | 0 | 0
46 | 0.97123 | -0.55493 | 0.015664 | 0.0039258
47 | 0.9716 | -0.54767 | 0.019326 | 0.0048435
48 | 0.97121 | -0.5555 | 0.01274 | 0.003193
49 | 0.97862 | -0.40986 | 0.00468 | 0.0011729
50 | 0.97876 | -0.40708 | 0.0011704 | 0.00029332
51 | 0.97812 | -0.41955 | 0.0011599 | 0.0002907
52 | 0.97937 | -0.39506 | 0.0036917 | 0.00092523
53 | 0.97788 | -0.4242 | 0.0011582 | 0.00029027
54 | 0.97941 | -0.39442 | 0.0027379 | 0.00068618
55 | 0.97712 | -0.43916 | 0.0018989 | 0.00047592
56 | 0.97975 | -0.38777 | 0.012024 | 0.0030136
57 | 0.9763 | -0.45515 | 0 | 0
58 | 0.98874 | -0.21411 | 0.0062054 | 0.0015552
59 | 0.98849 | -0.21889 | 0.0057281 | 0.0014356
60 | 0.98655 | -0.25603 | 0.0070526 | 0.0017676
61 | 0.98637 | -0.25959 | 0.0023871 | 0.00059827
62 | 0.98236 | -0.33703 | 0.011934 | 0.0029911
63 | 0.98212 | -0.34165 | 0.0017228 | 0.00043178
64 | 0.98998 | -0.191 | 0.0037126 | 0.00093047
65 | 0.98998 | -0.19089 | 0.0036483 | 0.00091436
66 | 0.98993 | -0.19201 | 0.010529 | 0.0026388
67 | 0.99002 | -0.19029 | 0.0032136 | 0.00080539
68 | 0.99025 | -0.18577 | 0.0051629 | 0.0012939
69 | 0.99045 | -0.18182 | 0 | 0
70 | 0.97148 | -0.55003 | 0.0022787 | 0.00057109
71 | 0.97149 | -0.54995 | 0.00088699 | 0.0002223
72 | 0.97142 | -0.55136 | 0.0006818 | 0.00017088
73 | 0.9715 | -0.54973 | 0.00090586 | 0.00022703
74 | 0.97137 | -0.55216 | 0.0012145 | 0.00030439
75 | 0.97168 | -0.54618 | 0.0031794 | 0.00079683
76 | 0.97136 | -0.55245 | 0 | 0
77 | 0.97133 | -0.55301 | 0.0018108 | 0.00045383
78 | 0.99058 | -0.17936 | 0.0037486 | 0.00093949
79 | 0.99 | -0.19045 | 0.0037029 | 0.00092804
80 | 0.98871 | -0.21546 | 0 | 0
81 | 0.97118 | -0.55601 | 0.0012803 | 0.00032089
82 | 0.97284 | -0.52328 | 0.014699 | 0.003684
83 | 0.9802 | -0.37901 | 0.0040853 | 0.0010239
84 | 0.98028 | -0.37737 | 0.0027243 | 0.00068278
85 | 0.9809 | -0.36528 | 0.0032848 | 0.00082325
86 | 0.98097 | -0.36405 | 0.011647 | 0.0029189
87 | 0.98128 | -0.35808 | 0.0033696 | 0.00084451
88 | 0.97112 | -0.5572 | 0.00058844 | 0.00014748
89 | 0.97114 | -0.5568 | 0.0016462 | 0.00041259
90 | 0.97111 | -0.55747 | 0 | 0
91 | 0.97094 | -0.56084 | 0.00066467 | 0.00016658
92 | 0.9711 | -0.55756 | 0.001388 | 0.00034787
93 | 0.97076 | -0.56438 | 0.0028672 | 0.00071858
94 | 0.97054 | -0.56867 | 0 | 0
95 | 0.98425 | -0.3006 | 0 | 0
96 | 0.98341 | -0.31701 | 0.0090156 | 0.0022595
97 | 0.97363 | -0.50765 | 0.0035397 | 0.00088714
98 | 0.9738 | -0.50434 | 0.0069928 | 0.0017526
99 | 0.97395 | -0.50139 | 0.0030693 | 0.00076924
100 | 0.97395 | -0.50137 | 0.0034684 | 0.00086927
101 | 0.97445 | -0.4914 | 0 | 0
102 | 0.97292 | -0.52164 | 0.018033 | 0.0045195
103 | 0.97491 | -0.48247 | 0.0040094 | 0.0010049
104 | 0.97629 | -0.45537 | 0.0013849 | 0.00034708
105 | 0.97022 | -0.57498 | 0.0064064 | 0.0016056
106 | 0.99926 | -0.014133 | 0.01403 | 0.0035163
107 | 0.98269 | -0.33247 | 0.046586 | 0.011675
108 | 0.98573 | -0.27318 | 0.017092 | 0.0042836
109 | 0.98839 | -0.22162 | 0 | 0
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016176 | -0.004055 | 0.016178 | 0.0040563 | 2.2032e-06 | 1.2916e-06 | 0.024779 | 0.024779 | 0.024779 | 0.97142 | -0.55129 | 0.97156 | -0.54843 | 6.8074
1 | 0.011744 | 0.0029442 | -0.011741 | -0.0029426 | 2.9589e-06 | 1.5919e-06 | 0.01799 | 0.01799 | 0.01799 | 0.97142 | -0.55129 | 0.97115 | -0.55658 | 4.9423
2 | 0.02673 | 0.0066965 | -0.026728 | -0.0066957 | 2.4625e-06 | 7.9972e-07 | 0.040938 | 0.040939 | 0.040939 | 0.97156 | -0.54843 | 0.97147 | -0.55037 | 2.8117
3 | -0.042909 | -0.010753 | 0.042918 | 0.010757 | 9.0623e-06 | 4.6909e-06 | 0.065717 | 0.065717 | 0.065717 | 0.97156 | -0.54843 | 0.97179 | -0.544 | 4.5135
4 | 0.024186 | 0.0060586 | -0.024185 | -0.0060584 | 7.8732e-07 | 2.0082e-07 | 0.037045 | 0.037045 | 0.037045 | 0.97147 | -0.55037 | 0.97143 | -0.55105 | 2.5443
5 | -0.047658 | -0.011946 | 0.047664 | 0.011949 | 5.6141e-06 | 3.0357e-06 | 0.072976 | 0.072975 | 0.072976 | 0.97179 | -0.544 | 0.97191 | -0.54153 | 5.0121
6 | 0.024185 | 0.0060584 | -0.024184 | -0.0060582 | 7.9245e-07 | 2.0216e-07 | 0.037045 | 0.037045 | 0.037045 | 0.97143 | -0.55105 | 0.9714 | -0.55174 | 2.5443
7 | -0.047664 | -0.011949 | 0.04767 | 0.011952 | 5.7315e-06 | 3.099e-06 | 0.072975 | 0.072975 | 0.072975 | 0.97191 | -0.54153 | 0.97204 | -0.539 | 5.012
8 | -0.021118 | -0.0052898 | 0.021118 | 0.0052899 | 6.8857e-07 | 9.3145e-08 | 0.032349 | 0.032349 | 0.032349 | 0.97136 | -0.55242 | 0.9714 | -0.55174 | 2.2218
9 | 0.021118 | 0.0052898 | -0.021116 | -0.0052896 | 1.3187e-06 | 1.7846e-07 | 0.032349 | 0.032349 | 0.032349 | 0.97136 | -0.55242 | 0.9713 | -0.55374 | 2.2218
10 | 0.019248 | 0.0048212 | -0.019247 | -0.0048212 | 7.1953e-07 | 2.349e-08 | 0.029486 | 0.029486 | 0.029486 | 0.9713 | -0.55374 | 0.97126 | -0.55452 | 2.0252
11 | -0.064617 | -0.016201 | 0.064624 | 0.016205 | 6.9682e-06 | 4.083e-06 | 0.09892 | 0.09892 | 0.09892 | 0.97204 | -0.539 | 0.97215 | -0.53674 | 6.7939
12 | 0.016948 | 0.0042491 | -0.016942 | -0.0042458 | 5.5244e-06 | 3.2644e-06 | 0.025944 | 0.025945 | 0.025945 | 0.97204 | -0.539 | 0.97169 | -0.54585 | 7.1276
13 | 0.019247 | 0.0048212 | -0.019247 | -0.0048212 | 3.0542e-07 | 9.9834e-09 | 0.029486 | 0.029487 | 0.029487 | 0.97126 | -0.55452 | 0.97124 | -0.55485 | 2.0252
14 | 0.013569 | 0.0033982 | -0.013568 | -0.0033986 | 6.5085e-07 | -3.7867e-07 | 0.020788 | 0.020788 | 0.020788 | 0.97124 | -0.55485 | 0.97119 | -0.55586 | 1.4278
15 | 0.016423 | 0.0041179 | -0.016419 | -0.0041156 | 3.9294e-06 | 2.285e-06 | 0.024446 | 0.024446 | 0.024446 | 0.99969 | -0.0060451 | 0.99942 | -0.011067 | 6.7159
16 | -0.016423 | -0.0041179 | 0.016428 | 0.0041206 | 4.7326e-06 | 2.7519e-06 | 0.024446 | 0.024446 | 0.024446 | 0.99969 | -0.0060451 | 1 | 0 | 6.7159
17 | 0.014032 | 0.0035175 | -0.01403 | -0.0035163 | 2.0495e-06 | 1.1476e-06 | 0.020893 | 0.020893 | 0.020893 | 0.99942 | -0.011067 | 0.99926 | -0.014133 | 5.7398
18 | 0.49813 | 0.12821 | -0.49697 | -0.12747 | 0.0011598 | 0.00074112 | 0.74242 | 0.74242 | 0.74242 | 1 | 0 | 0.99746 | -0.047993 | 50.9907
19 | -0.13555 | -0.033997 | 0.13563 | 0.034052 | 8.7011e-05 | 5.4617e-05 | 0.20748 | 0.20748 | 0.20748 | 0.97215 | -0.53674 | 0.97284 | -0.52328 | 14.2501
20 | 0.070921 | 0.017792 | -0.070884 | -0.017771 | 3.6936e-05 | 2.1982e-05 | 0.10856 | 0.10856 | 0.10856 | 0.97215 | -0.53674 | 0.9716 | -0.54767 | 7.4562
21 | 0.01096 | 0.0027465 | -0.01096 | -0.0027464 | 1.7513e-07 | 9.1545e-08 | 0.016784 | 0.016784 | 0.016784 | 0.97169 | -0.54585 | 0.97168 | -0.54618 | 4.6109
22 | 0.013568 | 0.0033986 | -0.013568 | -0.003399 | 6.0807e-07 | -3.5368e-07 | 0.020788 | 0.020788 | 0.020788 | 0.97119 | -0.55586 | 0.97114 | -0.5568 | 1.4278
23 | 0.0080683 | 0.0020219 | -0.0080678 | -0.0020217 | 4.3446e-07 | 1.789e-07 | 0.012192 | 0.012192 | 0.012192 | 0.98473 | -0.29124 | 0.98468 | -0.29237 | 3.3494
24 | -0.0095181 | -0.0023853 | 0.009519 | 0.0023857 | 8.6406e-07 | 4.1128e-07 | 0.014383 | 0.014383 | 0.014383 | 0.98473 | -0.29124 | 0.98483 | -0.28933 | 3.9513
25 | 0.0033738 | 0.00084528 | -0.0033738 | -0.00084528 | 7.8963e-12 | 5.0536e-12 | 0.0050983 | 0.0050983 | 0.0050983 | 0.98468 | -0.29237 | 0.98468 | -0.29237 | 1.4006
26 | -0.021677 | -0.0054355 | 0.021683 | 0.0054391 | 5.838e-06 | 3.5516e-06 | 0.032754 | 0.032754 | 0.032754 | 0.98483 | -0.28933 | 0.98512 | -0.28368 | 8.9984
27 | 0.012158 | 0.0030499 | -0.012156 | -0.0030486 | 2.4057e-06 | 1.2978e-06 | 0.018372 | 0.018372 | 0.018372 | 0.98483 | -0.28933 | 0.98462 | -0.29348 | 5.0472
28 | 0.0019338 | 0.00048438 | -0.0019337 | -0.00048463 | 7.6095e-08 | -2.5356e-07 | 0.0029222 | 0.0029223 | 0.0029223 | 0.98468 | -0.29237 | 0.98463 | -0.2932 | 0.80282
29 | -0.02407 | -0.0060373 | 0.024076 | 0.0060412 | 6.4308e-06 | 3.9505e-06 | 0.036359 | 0.036359 | 0.036359 | 0.98512 | -0.28368 | 0.98541 | -0.27808 | 9.9888
30 | 0.011637 | 0.0029188 | -0.011636 | -0.0029181 | 1.2671e-06 | 6.7202e-07 | 0.017588 | 0.017588 | 0.017588 | 0.98462 | -0.29348 | 0.9845 | -0.29577 | 4.8318
31 | 0.0005189 | 0.00012977 | -0.00051889 | -0.00013005 | 5.156e-09 | -2.811e-07 | 0.00078409 | 0.00078419 | 0.00078419 | 0.98462 | -0.29348 | 0.98461 | -0.29369 | 0.21544
32 | 0.26203 | 0.066708 | -0.26148 | -0.066359 | 0.00054805 | 0.00034886 | 0.39605 | 0.39606 | 0.39606 | 0.98541 | -0.27808 | 0.98316 | -0.32156 | 27.2016
33 | -0.28611 | -0.072749 | 0.2863 | 0.072871 | 0.00019142 | 0.00012195 | 0.43241 | 0.43241 | 0.43241 | 0.98541 | -0.27808 | 0.98613 | -0.2642 | 29.6987
34 | 0.0095777 | 0.0024023 | -0.0095777 | -0.0024023 | 7.5059e-08 | 3.5894e-08 | 0.014477 | 0.014477 | 0.014477 | 0.9845 | -0.29577 | 0.98449 | -0.29593 | 3.9772
35 | 0.26012 | 0.066016 | -0.25992 | -0.065893 | 0.00019342 | 0.00012311 | 0.39398 | 0.39398 | 0.39398 | 0.98316 | -0.32156 | 0.98236 | -0.33703 | 27.0593
36 | -0.2882 | -0.073348 | 0.28827 | 0.073388 | 6.4151e-05 | 4.0872e-05 | 0.43528 | 0.43528 | 0.43528 | 0.98613 | -0.2642 | 0.98637 | -0.25959 | 29.8959
37 | 0.0090247 | 0.0022637 | -0.0090227 | -0.0022628 | 2.0085e-06 | 9.1953e-07 | 0.013641 | 0.013641 | 0.013641 | 0.98449 | -0.29593 | 0.98425 | -0.3006 | 3.7476
38 | -0.48837 | -0.125 | 0.48918 | 0.12552 | 0.00081422 | 0.00052025 | 0.73081 | 0.73081 | 0.73081 | 0.99564 | -0.08236 | 0.99746 | -0.047993 | 50.1928
39 | 0.4817 | 0.12333 | -0.4806 | -0.12263 | 0.0010926 | 0.00069812 | 0.72084 | 0.72084 | 0.72084 | 0.99564 | -0.08236 | 0.99318 | -0.12931 | 49.508
40 | 0.02872 | 0.0072093 | -0.028715 | -0.0072062 | 5.044e-06 | 3.1342e-06 | 0.043034 | 0.043034 | 0.043034 | 0.99318 | -0.12931 | 0.99299 | -0.13299 | 11.8226
41 | 0.33305 | 0.085378 | -0.3325 | -0.085025 | 0.00055334 | 0.00035291 | 0.49967 | 0.49967 | 0.49967 | 0.99318 | -0.12931 | 0.99138 | -0.16364 | 34.3179
42 | 0.11883 | 0.030044 | -0.11878 | -0.030008 | 5.6924e-05 | 3.5441e-05 | 0.17814 | 0.17814 | 0.17814 | 0.99318 | -0.12931 | 0.99266 | -0.1393 | 12.2346
43 | 0.028715 | 0.0072062 | -0.02869 | -0.0071904 | 2.5308e-05 | 1.5726e-05 | 0.043034 | 0.043034 | 0.043034 | 0.99299 | -0.13299 | 0.99203 | -0.15149 | 11.8226
44 | 0.32225 | 0.082458 | -0.32203 | -0.082316 | 0.00022227 | 0.00014173 | 0.48429 | 0.48429 | 0.48429 | 0.99138 | -0.16364 | 0.99063 | -0.1779 | 33.262
45 | 0.11069 | 0.027982 | -0.11063 | -0.027942 | 6.4334e-05 | 3.9887e-05 | 0.16601 | 0.16602 | 0.16602 | 0.99266 | -0.1393 | 0.99203 | -0.15143 | 11.4022
46 | 0.31997 | 0.081799 | -0.31971 | -0.081638 | 0.00025267 | 0.00016111 | 0.48119 | 0.48119 | 0.48119 | 0.99063 | -0.1779 | 0.98977 | -0.19423 | 33.049
47 | 0.097961 | 0.024767 | -0.097886 | -0.024721 | 7.4897e-05 | 4.6027e-05 | 0.14702 | 0.14702 | 0.14702 | 0.99203 | -0.15143 | 0.9912 | -0.16738 | 10.0973
48 | 0.31059 | 0.079352 | -0.31029 | -0.079162 | 0.00029825 | 0.00019013 | 0.46748 | 0.46748 | 0.46748 | 0.98977 | -0.19423 | 0.98874 | -0.21411 | 32.1074
49 | 0.097886 | 0.024721 | -0.09783 | -0.024685 | 5.6145e-05 | 3.5843e-05 | 0.14702 | 0.14702 | 0.14702 | 0.9912 | -0.16738 | 0.99058 | -0.17936 | 40.3891
50 | -0.0038546 | -0.00096606 | 0.0038549 | 0.00096596 | 3.2719e-07 | -1.0019e-07 | 0.0059058 | 0.0059057 | 0.0059058 | 0.97121 | -0.5555 | 0.9713 | -0.55372 | 1.6225
51 | -0.021857 | -0.0054778 | 0.021863 | 0.005481 | 5.1728e-06 | 3.1583e-06 | 0.033485 | 0.033485 | 0.033485 | 0.9713 | -0.55372 | 0.97155 | -0.54875 | 9.1992
52 | 0.029694 | 0.0074446 | -0.029685 | -0.0074396 | 8.7314e-06 | 5.0307e-06 | 0.045479 | 0.04548 | 0.04548 | 0.97155 | -0.54875 | 0.97123 | -0.55493 | 6.2472
53 | -0.051556 | -0.012926 | 0.051559 | 0.012927 | 2.6606e-06 | 1.4773e-06 | 0.078965 | 0.078965 | 0.078965 | 0.97155 | -0.54875 | 0.9716 | -0.54767 | 5.4234
54 | 0.014021 | 0.0035138 | -0.01402 | -0.0035136 | 3.811e-07 | 2.1665e-07 | 0.021481 | 0.021481 | 0.021481 | 0.97123 | -0.55493 | 0.97121 | -0.5555 | 5.9014
55 | 0.0012804 | 0.00032064 | -0.0012803 | -0.00032089 | 3.1534e-08 | -2.5022e-07 | 0.0019616 | 0.0019617 | 0.0019617 | 0.97121 | -0.5555 | 0.97118 | -0.55601 | 0.53893
56 | -0.20074 | -0.050755 | 0.20077 | 0.050772 | 2.6821e-05 | 1.7011e-05 | 0.30539 | 0.30539 | 0.30539 | 0.97862 | -0.40986 | 0.97876 | -0.40708 | 20.9746
57 | 0.19606 | 0.049582 | -0.19597 | -0.049525 | 9.1021e-05 | 5.7705e-05 | 0.29827 | 0.29827 | 0.29827 | 0.97862 | -0.40986 | 0.97812 | -0.41955 | 20.4859
58 | -0.20194 | -0.051066 | 0.20205 | 0.05114 | 0.00011654 | 7.3921e-05 | 0.30717 | 0.30717 | 0.30717 | 0.97876 | -0.40708 | 0.97937 | -0.39506 | 21.0968
59 | 0.19481 | 0.049234 | -0.19476 | -0.049206 | 4.3496e-05 | 2.7573e-05 | 0.29651 | 0.29651 | 0.29651 | 0.97812 | -0.41955 | 0.97788 | -0.4242 | 20.3647
60 | -0.20574 | -0.052065 | 0.20575 | 0.052069 | 6.2836e-06 | 3.987e-06 | 0.31278 | 0.31278 | 0.31278 | 0.97937 | -0.39506 | 0.97941 | -0.39442 | 21.4821
61 | 0.19361 | 0.048916 | -0.19347 | -0.048828 | 0.00013872 | 8.793e-05 | 0.29475 | 0.29475 | 0.29475 | 0.97788 | -0.4242 | 0.97712 | -0.43916 | 20.2437
62 | -0.20849 | -0.052755 | 0.20856 | 0.052797 | 6.655e-05 | 4.2236e-05 | 0.31694 | 0.31694 | 0.31694 | 0.97941 | -0.39442 | 0.97975 | -0.38777 | 21.7678
63 | 0.19157 | 0.048352 | -0.19142 | -0.048259 | 0.00014654 | 9.287e-05 | 0.29186 | 0.29186 | 0.29186 | 0.97712 | -0.43916 | 0.9763 | -0.45515 | 20.0451
64 | -0.22058 | -0.055811 | 0.22067 | 0.05587 | 9.281e-05 | 5.8954e-05 | 0.3352 | 0.3352 | 0.3352 | 0.97975 | -0.38777 | 0.9802 | -0.37901 | 23.022
65 | 0.0013849 | 0.00034698 | -0.0013849 | -0.00034708 | 1.461e-08 | -1e-07 | 0.0021107 | 0.0021108 | 0.0021108 | 0.9763 | -0.45515 | 0.97629 | -0.45537 | 0.57988
66 | 0.19004 | 0.047912 | -0.18979 | -0.047755 | 0.00024816 | 0.00015725 | 0.28975 | 0.28975 | 0.28975 | 0.9763 | -0.45515 | 0.97491 | -0.48247 | 19.9002
67 | 0.30409 | 0.077607 | -0.30402 | -0.077562 | 7.0216e-05 | 4.4755e-05 | 0.45814 | 0.45814 | 0.45814 | 0.98874 | -0.21411 | 0.98849 | -0.21889 | 31.466
68 | 0.29829 | 0.076126 | -0.29776 | -0.075786 | 0.00053409 | 0.00034037 | 0.44952 | 0.44952 | 0.44952 | 0.98849 | -0.21889 | 0.98655 | -0.25603 | 30.8738
69 | 0.2907 | 0.074019 | -0.29065 | -0.073987 | 4.9871e-05 | 3.1776e-05 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.98655 | -0.25603 | 0.98637 | -0.25959 | 30.1432
70 | 0.24799 | 0.062902 | -0.24793 | -0.062867 | 5.51e-05 | 3.5053e-05 | 0.37591 | 0.37591 | 0.37591 | 0.98236 | -0.33703 | 0.98212 | -0.34165 | 25.8177
71 | 0.24621 | 0.062435 | -0.24602 | -0.062311 | 0.00019434 | 0.00012363 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.98212 | -0.34165 | 0.98128 | -0.35808 | 25.6385
72 | -0.014242 | -0.0035695 | 0.014242 | 0.0035695 | 7.1195e-08 | 4.0238e-08 | 0.021407 | 0.021407 | 0.021407 | 0.98998 | -0.191 | 0.98998 | -0.19089 | 5.881
73 | 0.010529 | 0.002639 | -0.010529 | -0.0026388 | 5.0978e-07 | 2.5648e-07 | 0.015826 | 0.015826 | 0.015826 | 0.98998 | -0.191 | 0.98993 | -0.19201 | 4.3479
74 | -0.01789 | -0.0044839 | 0.017891 | 0.0044842 | 5.1552e-07 | 3.0549e-07 | 0.026891 | 0.026891 | 0.026891 | 0.98998 | -0.19089 | 0.99002 | -0.19029 | 7.3875
75 | -0.021104 | -0.0052896 | 0.021109 | 0.0052923 | 4.5417e-06 | 2.7519e-06 | 0.031721 | 0.031721 | 0.031721 | 0.99002 | -0.19029 | 0.99025 | -0.18577 | 8.7144
76 | -0.026272 | -0.0065863 | 0.026277 | 0.0065893 | 4.9494e-06 | 3.0587e-06 | 0.039479 | 0.039479 | 0.039479 | 0.99025 | -0.18577 | 0.99045 | -0.18182 | 10.8458
77 | -0.026277 | -0.0065893 | 0.02628 | 0.0065912 | 3.0807e-06 | 1.9038e-06 | 0.039479 | 0.039479 | 0.039479 | 0.99045 | -0.18182 | 0.99058 | -0.17936 | 10.8458
78 | -0.0059862 | -0.0014997 | 0.0059862 | 0.0014997 | 2.1796e-08 | 5.3891e-09 | 0.0091689 | 0.0091689 | 0.0091689 | 0.97148 | -0.55003 | 0.97149 | -0.54995 | 2.5189
79 | 0.0037075 | 0.00092863 | -0.0037073 | -0.00092872 | 2.3492e-07 | -9.0168e-08 | 0.0056786 | 0.0056787 | 0.0056787 | 0.97148 | -0.55003 | 0.97142 | -0.55136 | 1.5601
80 | -0.0068732 | -0.001722 | 0.0068733 | 0.0017221 | 7.3222e-08 | 2.5047e-08 | 0.010527 | 0.010527 | 0.010527 | 0.97149 | -0.54995 | 0.9715 | -0.54973 | 2.8922
81 | 0.0030255 | 0.00075785 | -0.0030254 | -0.00075795 | 1.1598e-07 | -1.0404e-07 | 0.0046343 | 0.0046344 | 0.0046344 | 0.97142 | -0.55136 | 0.97137 | -0.55216 | 1.2732
82 | -0.0077792 | -0.0019491 | 0.0077805 | 0.0019496 | 1.313e-06 | 5.3489e-07 | 0.011915 | 0.011915 | 0.011915 | 0.9715 | -0.54973 | 0.97168 | -0.54618 | 3.2733
83 | 0.0018109 | 0.00045356 | -0.0018108 | -0.00045365 | 2.5138e-08 | -9.1753e-08 | 0.0027739 | 0.0027739 | 0.0027739 | 0.97137 | -0.55216 | 0.97136 | -0.55245 | 0.76207
84 | 0.0018108 | 0.00045365 | -0.0018108 | -0.00045383 | 4.7669e-08 | -1.7398e-07 | 0.0027739 | 0.002774 | 0.002774 | 0.97136 | -0.55245 | 0.97133 | -0.55301 | 0.76209
85 | 0.067801 | 0.017155 | -0.067765 | -0.017132 | 3.6054e-05 | 2.2956e-05 | 0.10191 | 0.10191 | 0.10191 | 0.99058 | -0.17936 | 0.99 | -0.19045 | 27.9964
86 | 0.064063 | 0.016204 | -0.063986 | -0.016155 | 7.6777e-05 | 4.8854e-05 | 0.096341 | 0.096341 | 0.096341 | 0.99 | -0.19045 | 0.98871 | -0.21546 | 26.4674
87 | 0.063986 | 0.016155 | -0.063967 | -0.016143 | 1.8872e-05 | 1.2009e-05 | 0.096341 | 0.096341 | 0.096341 | 0.98871 | -0.21546 | 0.98839 | -0.22162 | 26.4674
88 | -0.15033 | -0.037736 | 0.15034 | 0.037743 | 1.1825e-05 | 7.4495e-06 | 0.22996 | 0.22996 | 0.22996 | 0.97284 | -0.52328 | 0.97292 | -0.52164 | 15.7943
89 | -0.22476 | -0.056894 | 0.22478 | 0.056905 | 1.7608e-05 | 1.1188e-05 | 0.3414 | 0.3414 | 0.3414 | 0.9802 | -0.37901 | 0.98028 | -0.37737 | 23.448
90 | -0.2275 | -0.057588 | 0.22763 | 0.057672 | 0.00013215 | 8.3983e-05 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.98028 | -0.37737 | 0.9809 | -0.36528 | 23.732
91 | -0.23092 | -0.058495 | 0.23093 | 0.058504 | 1.371e-05 | 8.7145e-06 | 0.35052 | 0.35052 | 0.35052 | 0.9809 | -0.36528 | 0.98097 | -0.36405 | 24.0742
92 | -0.24258 | -0.061422 | 0.24265 | 0.061467 | 6.9477e-05 | 4.4189e-05 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.98097 | -0.36405 | 0.98128 | -0.35808 | 25.2875
93 | -0.011921 | -0.0029866 | 0.011921 | 0.0029864 | 2.2757e-07 | -2.1442e-07 | 0.018266 | 0.018266 | 0.018266 | 0.97112 | -0.5572 | 0.97114 | -0.5568 | 1.2545
94 | 0.011333 | 0.0028391 | -0.011333 | -0.0028393 | 1.4359e-07 | -1.5948e-07 | 0.017364 | 0.017365 | 0.017365 | 0.97112 | -0.5572 | 0.97111 | -0.55747 | 1.1926
95 | 0.0099447 | 0.0024915 | -0.0099431 | -0.0024925 | 1.5965e-06 | -1.0194e-06 | 0.015238 | 0.015238 | 0.015238 | 0.97111 | -0.55747 | 0.97094 | -0.56084 | 1.3955
96 | 0.001388 | 0.00034783 | -0.001388 | -0.00034787 | 5.8683e-09 | -3.9046e-08 | 0.0021268 | 0.0021268 | 0.0021268 | 0.97111 | -0.55747 | 0.9711 | -0.55756 | 0.5843
97 | 0.0092784 | 0.0023259 | -0.0092768 | -0.0023251 | 1.5657e-06 | 7.4674e-07 | 0.01422 | 0.01422 | 0.01422 | 0.97094 | -0.56084 | 0.97076 | -0.56438 | 3.9066
98 | 0.0064097 | 0.0016066 | -0.0064083 | -0.0016062 | 1.3103e-06 | 3.9119e-07 | 0.009825 | 0.0098252 | 0.0098252 | 0.97076 | -0.56438 | 0.97054 | -0.56867 | 2.6992
99 | 0.0064083 | 0.0016062 | -0.0064064 | -0.0016056 | 1.9263e-06 | 5.7548e-07 | 0.0098252 | 0.0098254 | 0.0098254 | 0.97054 | -0.56867 | 0.97022 | -0.57498 | 2.6993
100 | 0.0090227 | 0.0022628 | -0.0090156 | -0.0022595 | 7.0496e-06 | 3.2289e-06 | 0.013641 | 0.013642 | 0.013642 | 0.98425 | -0.3006 | 0.98341 | -0.31701 | 3.7477
101 | -0.0035397 | -0.00088714 | 0.0035403 | 0.00088687 | 5.5785e-07 | -2.7526e-07 | 0.0054098 | 0.0054096 | 0.0054098 | 0.97363 | -0.50765 | 0.9738 | -0.50434 | 1.4862
102 | -0.010533 | -0.0026394 | 0.010535 | 0.0026402 | 1.4805e-06 | 7.579e-07 | 0.016095 | 0.016095 | 0.016095 | 0.9738 | -0.50434 | 0.97395 | -0.50139 | 4.4217
103 | -0.013604 | -0.0034094 | 0.013604 | 0.0034094 | 8.5988e-09 | 4.8433e-09 | 0.020784 | 0.020784 | 0.020784 | 0.97395 | -0.50139 | 0.97395 | -0.50137 | 5.71
104 | -0.017072 | -0.0042787 | 0.01708 | 0.0042835 | 8.1152e-06 | 4.7977e-06 | 0.026083 | 0.026083 | 0.026083 | 0.97395 | -0.50137 | 0.97445 | -0.4914 | 7.1658
105 | 0.16862 | 0.042417 | -0.16838 | -0.042263 | 0.00024318 | 0.00015369 | 0.25754 | 0.25754 | 0.25754 | 0.97445 | -0.4914 | 0.97292 | -0.52164 | 17.6885
106 | -0.1857 | -0.0467 | 0.18578 | 0.04675 | 7.9215e-05 | 5.0174e-05 | 0.28363 | 0.28363 | 0.28363 | 0.97445 | -0.4914 | 0.97491 | -0.48247 | 19.4799
107 | -0.046586 | -0.011675 | 0.046718 | 0.011759 | 0.00013199 | 8.3574e-05 | 0.070541 | 0.070541 | 0.070541 | 0.98269 | -0.33247 | 0.98573 | -0.27318 | 19.3794
108 | -0.063809 | -0.016043 | 0.063967 | 0.016143 | 0.00015754 | 0.00010025 | 0.096342 | 0.096341 | 0.096342 | 0.98573 | -0.27318 | 0.98839 | -0.22162 | 26.4675

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53592 | 0.13728

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0044322 | 0.0011108
1 | 0.011741 | 0.0029426
2 | 0.002542 | 0.00063707
3 | 0.0047406 | 0.0011881
4 | 0.0030658 | 0.00076837
5 | 0.0018688 | 0.00046836
6 | 0.0056777 | 0.001423
7 | 0.0023865 | 0.00059813
8 | 0.019717 | 0.0049415
9 | 0.0059821 | 0.0014993
10 | 0.0014498 | 0.00036337
11 | 0.004694 | 0.0011764
12 | 0.00144 | 0.0003609
13 | 0.0023867 | 0.00059818
14 | 0.0019337 | 0.00048463
15 | 0.0020581 | 0.00051582
16 | 0.00051889 | 0.00013005
17 | 0.0013688 | 0.00034304
18 | 0.0019026 | 0.00047682
19 | 0.00055296 | 0.00013858
20 | 0.006672 | 0.0016722
21 | 0.007788 | 0.0019519
22 | 0.010243 | 0.0025671
23 | 0.008086 | 0.0020265
24 | 0.02869 | 0.0071904
25 | 0.0020639 | 0.00051727
26 | 0.012667 | 0.0031746
27 | 0.0091203 | 0.0022858
28 | 0.0038546 | 0.00096606
29 | 0.018002 | 0.0045118
30 | 0.015664 | 0.0039258
31 | 0.019326 | 0.0048435
32 | 0.01274 | 0.003193
33 | 0.00468 | 0.0011729
34 | 0.0011704 | 0.00029332
35 | 0.0011599 | 0.0002907
36 | 0.0036917 | 0.00092523
37 | 0.0011582 | 0.00029027
38 | 0.0027379 | 0.00068618
39 | 0.0018989 | 0.00047592
40 | 0.012024 | 0.0030136
41 | 0.0062054 | 0.0015552
42 | 0.0057281 | 0.0014356
43 | 0.0070526 | 0.0017676
44 | 0.0023871 | 0.00059827
45 | 0.011934 | 0.0029911
46 | 0.0017228 | 0.00043178
47 | 0.0037126 | 0.00093047
48 | 0.0036483 | 0.00091436
49 | 0.010529 | 0.0026388
50 | 0.0032136 | 0.00080539
51 | 0.0051629 | 0.0012939
52 | 0.0022787 | 0.00057109
53 | 0.00088699 | 0.0002223
54 | 0.0006818 | 0.00017088
55 | 0.00090586 | 0.00022703
56 | 0.0012145 | 0.00030439
57 | 0.0031794 | 0.00079683
58 | 0.0018108 | 0.00045383
59 | 0.0037486 | 0.00093949
60 | 0.0037029 | 0.00092804
61 | 0.0012803 | 0.00032089
62 | 0.014699 | 0.003684
63 | 0.0040853 | 0.0010239
64 | 0.0027243 | 0.00068278
65 | 0.0032848 | 0.00082325
66 | 0.011647 | 0.0029189
67 | 0.0033696 | 0.00084451
68 | 0.00058844 | 0.00014748
69 | 0.0016462 | 0.00041259
70 | 0.00066467 | 0.00016658
71 | 0.001388 | 0.00034787
72 | 0.0028672 | 0.00071858
73 | 0.0090156 | 0.0022595
74 | 0.0035397 | 0.00088714
75 | 0.0069928 | 0.0017526
76 | 0.0030693 | 0.00076924
77 | 0.0034684 | 0.00086927
78 | 0.018033 | 0.0045195
79 | 0.0040094 | 0.0010049
80 | 0.0013849 | 0.00034708
81 | 0.0064064 | 0.0016056
82 | 0.01403 | 0.0035163
83 | 0.046586 | 0.011675
84 | 0.017092 | 0.0042836

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1