## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2500-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2500-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2500-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2500-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2500-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2500-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2500-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2500-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2500-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2500-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2500-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2500-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2500-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2500-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2500-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2500-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2500-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2500-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2500-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2500-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2500-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2500-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2500-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2500-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2500-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2500-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2500-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2500-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2500-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2500-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2500-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2500-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2500-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2500-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2500-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2500-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2500-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2500-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2500-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2500-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2500-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2500-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2500-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2500-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2500-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2500-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2500-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2500-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2500-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2500-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2500-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2500-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2500-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2500-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2500-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2500-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2500-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2500-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2500-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2500-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2500-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2500-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2500-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2500-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2500-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2500-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2500-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2500-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2500-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2500-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2500-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2500-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2500-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2500-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2500-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2500-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2500-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2500-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2500-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2500-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2500-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2500-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2500-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2500-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2500-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2500-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2500-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2500-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2500-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2500-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2500-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2500-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2500-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2500-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2500-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2500-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2500-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2500-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2500-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2500-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2500-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2500-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2500-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2500-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2500-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2500-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2500-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2500-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2500-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2500-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2500-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2500-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2500-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2500-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2500-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2500-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2500-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2500-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2500-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2500-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2500-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2500-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2500-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2500-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2500-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2500-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2500-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2500-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2500-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2500-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2500-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2500-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2500-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2500-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2500-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2500-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2500-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2500-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2500-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2500-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2500-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2500-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2500-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2500-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2500-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2500-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2500-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2500-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2500-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2500-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2500-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2500-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2500-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2500-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2500-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2500-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2500-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2500-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2500-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2500-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2500-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2500-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2500-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_290_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2500-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0013744 | 0.00034445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2500-1_0_4_load_1 | 1 | 0.00035434 | 8.8805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2500-1_0_4_load_2 | 2 | 0.00084031 | 0.0002106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2500-1_0_4_load_57 | 4 | 0.00023759 | 5.9546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2500-1_0_4_load_22 | 5 | 0.00063776 | 0.00015984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2500-1_0_4_load_66 | 7 | 0.00056743 | 0.00014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2500-1_0_4_load_63 | 8 | 0.00091986 | 0.00023054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2500-1_0_4_load_4 | 9 | 0.0026115 | 0.0006545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2500-1_0_4_load_5 | 10 | 0.0036805 | 0.00092242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2500-1_0_4_load_6 | 11 | 0.0099569 | 0.0024954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2500-1_0_4_load_8 | 13 | 0.0016004 | 0.0004011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2500-1_0_4_load_16 | 14 | 0.0027946 | 0.00070038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2500-1_0_4_load_141 | 15 | 0.0017537 | 0.00043951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2500-1_0_4_load_41 | 16 | 0.0020884 | 0.00052339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2500-1_0_4_load_15 | 17 | 0.003654 | 0.00091578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2500-1_0_4_load_139 | 18 | 0.0015685 | 0.00039309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2500-1_0_4_load_110 | 19 | 0.0016008 | 0.0004012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2500-1_0_4_load_9 | 20 | 0.011114 | 0.0027854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2500-1_0_4_load_125 | 27 | 0.0015769 | 0.00039522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2500-1_0_4_load_163 | 28 | 0.010829 | 0.0027141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2500-1_0_4_load_160 | 30 | 0.0004186 | 0.00010491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2500-1_0_4_load_99 | 31 | 0.0018184 | 0.00045574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2500-1_0_4_load_95 | 32 | 0.0015712 | 0.00039377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2500-1_0_4_load_124 | 33 | 0.0015744 | 0.00039459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2500-1_0_4_load_169 | 35 | 0.015281 | 0.0038297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2500-1_0_4_load_168 | 38 | 0.00040876 | 0.00010244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2500-1_0_4_load_114 | 40 | 0.00040876 | 0.00010244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2500-1_0_4_load_112 | 41 | 0.00095121 | 0.00023839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2500-1_0_4_load_17 | 43 | 0.012942 | 0.0032435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2500-1_0_4_load_18 | 44 | 0.00052954 | 0.00013271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2500-1_0_4_load_19 | 45 | 0.004682 | 0.0011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2500-1_0_4_load_20 | 46 | 0.00013208 | 3.3103e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2500-1_0_4_load_103 | 48 | 0.0008793 | 0.00022037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2500-1_0_4_load_104 | 49 | 0.00087768 | 0.00021997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2500-1_0_4_load_23 | 51 | 0.0066001 | 0.0016541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2500-1_0_4_load_25 | 53 | 0.0090387 | 0.0022653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2500-1_0_4_load_26 | 54 | 0.0047854 | 0.0011993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2500-1_0_4_load_146 | 56 | 0.0065157 | 0.001633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2500-1_0_4_load_155 | 58 | 0.0080009 | 0.0020052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2500-1_0_4_load_147 | 59 | 0.0014324 | 0.00035898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2500-1_0_4_load_75 | 60 | 0.0029533 | 0.00074016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2500-1_0_4_load_28 | 62 | 0.0018059 | 0.00045261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2500-1_0_4_load_29 | 63 | 0.0015778 | 0.00039544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2500-1_0_4_load_30 | 64 | 0.0015883 | 0.00039807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2500-1_0_4_load_31 | 65 | 0.0018055 | 0.0004525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2500-1_0_4_load_32 | 66 | 0.0018047 | 0.0004523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2500-1_0_4_load_42 | 67 | 0.0021112 | 0.00052913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2500-1_0_4_load_93 | 68 | 0.0015949 | 0.00039971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2500-1_0_4_load_91 | 70 | 0.0018041 | 0.00045216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2500-1_0_4_load_33 | 71 | 0.0013591 | 0.00034062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2500-1_0_4_load_34 | 72 | 0.00090735 | 0.0002274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2500-1_0_4_load_135 | 73 | 0.002006 | 0.00050274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2500-1_0_4_load_35 | 74 | 0.0030564 | 0.000766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2500-1_0_4_load_37 | 75 | 0.004063 | 0.0010183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2500-1_0_4_load_36 | 76 | 0.0086111 | 0.0021581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2500-1_0_4_load_118 | 79 | 0.0025951 | 0.0006504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2500-1_0_4_load_111 | 80 | 0.0016546 | 0.00041469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2500-1_0_4_load_72 | 81 | 0.0014581 | 0.00036544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2500-1_0_4_load_69 | 82 | 0.0021231 | 0.00053209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2500-1_0_4_load_43 | 83 | 0.0011859 | 0.00029722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2500-1_0_4_load_45 | 85 | 0.0023503 | 0.00058904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2500-1_0_4_load_46 | 86 | 0.0015128 | 0.00037915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2500-1_0_4_load_47 | 87 | 0.001175 | 0.00029447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2500-1_0_4_load_102 | 88 | 0.0064958 | 0.001628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2500-1_0_4_load_100 | 89 | 0.010925 | 0.0027379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2500-1_0_4_load_132 | 90 | 0.0010776 | 0.00027006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2500-1_0_4_load_87 | 91 | 0.0051839 | 0.0012992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2500-1_0_4_load_85 | 92 | 0.0040073 | 0.0010043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2500-1_0_4_load_133 | 93 | 0.0032368 | 0.00081122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2500-1_0_4_load_48 | 94 | 0.0015422 | 0.00038652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2500-1_0_4_load_49 | 95 | 0.0015415 | 0.00038633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2500-1_0_4_load_51 | 97 | 0.001538 | 0.00038546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2500-1_0_4_load_53 | 99 | 0.0015444 | 0.00038708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2500-1_0_4_load_129 | 100 | 0.0069958 | 0.0017533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2500-1_0_4_load_101 | 102 | 0.012401 | 0.003108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2500-1_0_4_load_121 | 103 | 0.0019901 | 0.00049877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2500-1_0_4_load_134 | 104 | 0.0015392 | 0.00038577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2500-1_0_4_load_106 | 105 | 0.004236 | 0.0010616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2500-1_0_4_load_54 | 107 | 0.0025719 | 0.00064457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2500-1_0_4_load_55 | 108 | 0.000577 | 0.00014461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2500-1_0_4_load_131 | 110 | 0.0024349 | 0.00061025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2500-1_0_4_load_130 | 111 | 0.02451 | 0.0061427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2500-1_0_4_load_151 | 112 | 0.0015934 | 0.00039933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2500-1_0_4_load_67 | 114 | 0.0008898 | 0.00022301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2500-1_0_4_load_68 | 115 | 0.00033722 | 8.4516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2500-1_0_4_load_58 | 116 | 0.0010734 | 0.00026903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2500-1_0_4_load_59 | 117 | 0.0029021 | 0.00072732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2500-1_0_4_load_61 | 118 | 0.010737 | 0.002691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2500-1_0_4_load_165 | 121 | 0.0014309 | 0.00035861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2500-1_0_4_load_73 | 122 | 0.0014548 | 0.00036461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2500-1_0_4_load_161 | 123 | 0.001829 | 0.00045838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2500-1_0_4_load_166 | 124 | 0.017782 | 0.0044567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2500-1_0_4_load_76 | 125 | 0.0020142 | 0.0005048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2500-1_0_4_load_78 | 126 | 0.00086011 | 0.00021556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2500-1_0_4_load_116 | 127 | 0.0010173 | 0.00025497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2500-1_0_4_load_117 | 128 | 0.00089787 | 0.00022503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2500-1_0_4_load_79 | 129 | 0.0018444 | 0.00046225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2500-1_0_4_load_80 | 130 | 0.0018222 | 0.00045668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2500-1_0_4_load_81 | 131 | 0.0018461 | 0.00046267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2500-1_0_4_load_82 | 132 | 0.0018242 | 0.00045719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2500-1_0_4_load_83 | 133 | 0.0018144 | 0.00045472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2500-1_0_4_load_128 | 134 | 0.001832 | 0.00045914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2500-1_0_4_load_84 | 135 | 0.0022458 | 0.00056286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2500-1_0_4_load_138 | 137 | 0.0042272 | 0.0010594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2500-1_0_4_load_137 | 138 | 0.0017344 | 0.00043467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2500-1_0_4_load_148 | 139 | 0.0014646 | 0.00036707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2500-1_0_4_load_120 | 140 | 0.001726 | 0.00043257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2500-1_0_4_load_90 | 142 | 0.0018221 | 0.00045667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2500-1_0_4_load_92 | 143 | 0.0018176 | 0.00045554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2500-1_0_4_load_94 | 144 | 0.0021383 | 0.00053592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2500-1_0_4_load_145 | 145 | 0.0018163 | 0.0004552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2500-1_0_4_load_98 | 146 | 0.0018924 | 0.00047428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2500-1_0_4_load_96 | 147 | 0.0016088 | 0.0004032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2500-1_0_4_load_108 | 148 | 0.0033481 | 0.00083912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2500-1_0_4_load_109 | 149 | 0.0059303 | 0.0014863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2500-1_0_4_load_142 | 150 | 0.0061419 | 0.0015393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2500-1_0_4_load_140 | 151 | 0.0017764 | 0.0004452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2500-1_0_4_load_143 | 152 | 0.0012338 | 0.00030922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2500-1_0_4_load_123 | 153 | 0.0015686 | 0.00039313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2500-1_0_4_load_119 | 154 | 0.0013354 | 0.00033469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2500-1_0_4_load_144 | 155 | 0.0012224 | 0.00030636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2500-1_0_4_load_150 | 156 | 0.027961 | 0.0070077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2500-1_0_4_load_152 | 157 | 0.0098385 | 0.0024658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2500-1_0_4_load_154 | 158 | 0.00471 | 0.0011804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2500-1_0_4_load_158 | 159 | 0.0051177 | 0.0012826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2500-1_0_4_load_159 | 160 | 0.0084164 | 0.0021094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2500-1_0_4_load_156 | 161 | 0.022579 | 0.0056587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2500-1_0_4_load_157 | 162 | 0.032566 | 0.0081618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2500-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2500-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.081721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2500-1_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.039519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2500-1_0_4_line_3 |  | 3 | 6 | 0.014719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2500-1_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.048811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2500-1_0_4_line_5 |  | 5 | 47 | 0.13733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2500-1_0_4_line_6 |  | 5 | 46 | 0.036601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2500-1_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.010968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2500-1_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0053992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2500-1_0_4_line_9 |  | 8 | 113 | 0.025648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2500-1_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.010792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2500-1_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.010066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2500-1_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.024106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2500-1_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.013474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2500-1_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.015767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2500-1_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.013591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2500-1_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.0038193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2500-1_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.012807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2500-1_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.0080538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2500-1_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.00073127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2500-1_0_4_line_20 |  | 17 | 43 | 0.028688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2500-1_0_4_line_21 |  | 18 | 151 | 0.026744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2500-1_0_4_line_22 |  | 19 | 80 | 0.019076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2500-1_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.035878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2500-1_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.016361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2500-1_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.095793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2500-1_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.030475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2500-1_0_4_line_27 |  | 22 | 25 | 0.054645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2500-1_0_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.014428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2500-1_0_4_line_29 |  | 23 | 27 | 0.0031776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2500-1_0_4_line_30 |  | 24 | 29 | 0.059388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2500-1_0_4_line_31 |  | 24 | 30 | 0.040319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2500-1_0_4_line_32 |  | 25 | 28 | 0.015348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2500-1_0_4_line_33 |  | 26 | 31 | 0.023556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2500-1_0_4_line_34 |  | 26 | 32 | 0.01617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2500-1_0_4_line_35 |  | 27 | 33 | 0.0057323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2500-1_0_4_line_36 |  | 28 | 36 | 0.037365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2500-1_0_4_line_37 |  | 29 | 38 | 0.011166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2500-1_0_4_line_38 |  | 30 | 42 | 0.039877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2500-1_0_4_line_39 |  | 31 | 132 | 0.005085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2500-1_0_4_line_40 |  | 32 | 147 | 0.00010002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2500-1_0_4_line_41 |  | 33 | 153 | 0.0052876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2500-1_0_4_line_42 |  | 34 | 35 | 0.046986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2500-1_0_4_line_43 |  | 34 | 36 | 0.068388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2500-1_0_4_line_44 |  | 34 | 37 | 0.040989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2500-1_0_4_line_45 |  | 37 | 45 | 0.040567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2500-1_0_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.010558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2500-1_0_4_line_47 |  | 39 | 40 | 0.0036234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2500-1_0_4_line_48 |  | 39 | 41 | 0.0098463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2500-1_0_4_line_49 |  | 42 | 112 | 0.033114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2500-1_0_4_line_50 |  | 42 | 109 | 0.012783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2500-1_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.0057763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2500-1_0_4_line_52 |  | 44 | 46 | 0.04254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2500-1_0_4_line_53 |  | 47 | 50 | 0.11815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2500-1_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.063406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2500-1_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.076945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2500-1_0_4_line_56 |  | 50 | 115 | 0.053801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2500-1_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.038215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2500-1_0_4_line_58 |  | 51 | 53 | 0.016463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2500-1_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.010972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2500-1_0_4_line_60 |  | 52 | 55 | 0.03525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2500-1_0_4_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0079389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2500-1_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.07817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2500-1_0_4_line_63 |  | 55 | 58 | 0.031776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2500-1_0_4_line_64 |  | 56 | 59 | 0.01369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2500-1_0_4_line_65 |  | 57 | 60 | 0.036916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2500-1_0_4_line_66 |  | 58 | 61 | 0.040186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2500-1_0_4_line_67 |  | 59 | 139 | 0.0054582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2500-1_0_4_line_68 |  | 60 | 125 | 0.031127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2500-1_0_4_line_69 |  | 61 | 75 | 0.011504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2500-1_0_4_line_70 |  | 61 | 74 | 0.11819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2500-1_0_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.0035944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2500-1_0_4_line_72 |  | 62 | 64 | 0.0016819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2500-1_0_4_line_73 |  | 63 | 65 | 0.0017087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2500-1_0_4_line_74 |  | 64 | 66 | 0.0036178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2500-1_0_4_line_75 |  | 65 | 67 | 0.0036209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2500-1_0_4_line_76 |  | 66 | 68 | 0.0017403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2500-1_0_4_line_77 |  | 67 | 69 | 0.0089647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2500-1_0_4_line_78 |  | 68 | 70 | 0.0035566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2500-1_0_4_line_79 |  | 69 | 81 | 0.021299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2500-1_0_4_line_80 |  | 69 | 82 | 0.0097821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2500-1_0_4_line_81 |  | 70 | 142 | 0.00054967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2500-1_0_4_line_82 |  | 71 | 72 | 0.019005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2500-1_0_4_line_83 |  | 71 | 73 | 0.052782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2500-1_0_4_line_84 |  | 72 | 74 | 0.020533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2500-1_0_4_line_85 |  | 75 | 76 | 0.026196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2500-1_0_4_line_86 |  | 76 | 77 | 0.034449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2500-1_0_4_line_87 |  | 77 | 78 | 0.020579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2500-1_0_4_line_88 |  | 78 | 79 | 0.0080142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2500-1_0_4_line_89 |  | 80 | 153 | 0.0058445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2500-1_0_4_line_90 |  | 81 | 121 | 9.6517e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2500-1_0_4_line_91 |  | 82 | 119 | 0.028034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2500-1_0_4_line_92 |  | 83 | 84 | 0.0088716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2500-1_0_4_line_93 |  | 83 | 85 | 0.0072723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2500-1_0_4_line_94 |  | 84 | 86 | 0.010151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2500-1_0_4_line_95 |  | 84 | 87 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2500-1_0_4_line_96 |  | 85 | 88 | 0.040306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2500-1_0_4_line_97 |  | 86 | 90 | 0.0022496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2500-1_0_4_line_98 |  | 88 | 89 | 0.0093198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2500-1_0_4_line_99 |  | 89 | 102 | 0.0065254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2500-1_0_4_line_100 |  | 90 | 93 | 0.0095187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2500-1_0_4_line_101 |  | 91 | 92 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2500-1_0_4_line_102 |  | 92 | 135 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2500-1_0_4_line_103 |  | 93 | 118 | 0.0015198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2500-1_0_4_line_104 |  | 94 | 95 | 0.025047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2500-1_0_4_line_105 |  | 94 | 96 | 0.03475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2500-1_0_4_line_106 |  | 95 | 97 | 0.0062763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2500-1_0_4_line_107 |  | 96 | 98 | 0.067977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2500-1_0_4_line_108 |  | 96 | 99 | 0.030026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2500-1_0_4_line_109 |  | 97 | 100 | 0.0019005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2500-1_0_4_line_110 |  | 98 | 101 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2500-1_0_4_line_111 |  | 98 | 102 | 0.028131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2500-1_0_4_line_112 |  | 99 | 103 | 0.082153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2500-1_0_4_line_113 |  | 100 | 104 | 0.012999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2500-1_0_4_line_114 |  | 101 | 105 | 0.040451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2500-1_0_4_line_115 |  | 101 | 106 | 0.017462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_2500-1_0_4_line_116 |  | 104 | 122 | 0.037818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2500-1_0_4_line_117 |  | 105 | 141 | 0.017335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_2500-1_0_4_line_118 |  | 106 | 136 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_2500-1_0_4_line_119 |  | 106 | 135 | 0.03943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2500-1_0_4_line_120 |  | 107 | 108 | 0.015258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2500-1_0_4_line_121 |  | 108 | 109 | 0.0082743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2500-1_0_4_line_122 |  | 109 | 110 | 0.022416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2500-1_0_4_line_123 |  | 110 | 111 | 0.019349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2500-1_0_4_line_124 |  | 112 | 156 | 0.022505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2500-1_0_4_line_125 |  | 113 | 114 | 0.022278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2500-1_0_4_line_126 |  | 113 | 115 | 0.043642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2500-1_0_4_line_127 |  | 116 | 117 | 0.0076413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2500-1_0_4_line_128 |  | 117 | 118 | 0.0082958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2500-1_0_4_line_129 |  | 119 | 120 | 0.01272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2500-1_0_4_line_130 |  | 120 | 123 | 0.048798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2500-1_0_4_line_131 |  | 121 | 124 | 0.0092532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2500-1_0_4_line_132 |  | 125 | 126 | 0.0012641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2500-1_0_4_line_133 |  | 126 | 127 | 0.0029529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2500-1_0_4_line_134 |  | 127 | 128 | 0.011176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2500-1_0_4_line_135 |  | 129 | 130 | 0.0053651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2500-1_0_4_line_136 |  | 129 | 131 | 0.013857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2500-1_0_4_line_137 |  | 130 | 132 | 0.011353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2500-1_0_4_line_138 |  | 131 | 133 | 0.00033297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2500-1_0_4_line_139 |  | 133 | 134 | 0.0016153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2500-1_0_4_line_140 |  | 136 | 137 | 0.015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_2500-1_0_4_line_141 |  | 136 | 138 | 0.031145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2500-1_0_4_line_142 |  | 137 | 139 | 0.021665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_2500-1_0_4_line_143 |  | 138 | 140 | 0.033295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2500-1_0_4_line_144 |  | 140 | 154 | 0.023881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2500-1_0_4_line_145 |  | 141 | 148 | 0.016185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2500-1_0_4_line_146 |  | 141 | 149 | 0.0073227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_2500-1_0_4_line_147 |  | 142 | 143 | 0.0018294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2500-1_0_4_line_148 |  | 143 | 144 | 0.00079767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2500-1_0_4_line_149 |  | 144 | 145 | 0.024399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2500-1_0_4_line_150 |  | 145 | 146 | 0.0024667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2500-1_0_4_line_151 |  | 146 | 147 | 0.0021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2500-1_0_4_line_152 |  | 148 | 150 | 0.019649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2500-1_0_4_line_153 |  | 149 | 151 | 0.030994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_2500-1_0_4_line_154 |  | 150 | 152 | 0.0061105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2500-1_0_4_line_155 |  | 152 | 155 | 0.0072503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2500-1_0_4_line_156 |  | 156 | 157 | 0.0012531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2500-1_0_4_line_157 |  | 157 | 158 | 0.025742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2500-1_0_4_line_158 |  | 158 | 159 | 0.0069163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2500-1_0_4_line_159 |  | 159 | 160 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2500-1_0_4_line_160 |  | 159 | 161 | 0.040002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2500-1_0_4_line_161 |  | 161 | 162 | 0.0026908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2500-1_0_4_trafo_125 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 163 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27
0 | 2633518.8009 | 1246819.6303 | 2633500.7158 | 1246797.8027
1 | 2633518.8009 | 1246819.6303 | 2633521.1212 | 1246822.4307 | 2633527.0215 | 1246831.5588 | 2633543.1372 | 1246849.3837 | 2633546.1644 | 1246852.3361 | 2633549.5325 | 1246856.4578 | 2633570.578 | 1246882.6939 | 2633570.578 | 1246882.6939
2 | 2633591.6002 | 1246913.0103 | 2633587.1193 | 1246913.3519 | 2633584.8052 | 1246911.204 | 2633582.8627 | 1246907.4462 | 2633573.0523 | 1246887.2442 | 2633570.578 | 1246882.6939
3 | 2633596.3768 | 1246899.1283 | 2633593.7028 | 1246908.497 | 2633591.6002 | 1246913.0103
4 | 2633547.2208 | 1246579.1457 | 2633544.9355 | 1246582.0083 | 2633541.3928 | 1246586.0465 | 2633537.7461 | 1246589.7839 | 2633532.797 | 1246594.0809 | 2633527.2524 | 1246598.1523 | 2633522.8243 | 1246601.1515 | 2633518.7022 | 1246603.4519 | 2633514.3917 | 1246605.6957 | 2633509.9773 | 1246607.6054 | 2633508.659 | 1246608.0238
5 | 2633547.2208 | 1246579.1457 | 2633655.2038 | 1246663.9968
6 | 2633547.2208 | 1246579.1457 | 2633548.3817 | 1246577.6916 | 2633552.0997 | 1246572.0423 | 2633555.4554 | 1246566.3353 | 2633558.6328 | 1246560.127 | 2633560.9746 | 1246554.7367 | 2633563.3056 | 1246548.5903 | 2633563.8611 | 1246546.7393
7 | 2633596.3768 | 1246899.1283 | 2633600.5404 | 1246898.7849 | 2633603.4847 | 1246897.7009 | 2633606.7374 | 1246896.039
8 | 2633596.3768 | 1246899.1283 | 2633597.4769 | 1246893.8423
9 | 2633601.1652 | 1246868.4798 | 2633599.986 | 1246879.3135 | 2633598.7759 | 1246887.601 | 2633597.4769 | 1246893.8423
10 | 2633691.109 | 1246252.0179 | 2633694.2557 | 1246251.3492 | 2633701.6592 | 1246249.7457
11 | 2633691.109 | 1246252.0179 | 2633681.2631 | 1246254.1104
12 | 2633725.2192 | 1246244.6428 | 2633701.6592 | 1246249.7457
13 | 2633681.2631 | 1246254.1104 | 2633676.0138 | 1246255.226 | 2633668.07 | 1246256.8474
14 | 2633725.2192 | 1246244.6428 | 2633724.7722 | 1246232.9215 | 2633724.5281 | 1246228.892
15 | 2633725.2192 | 1246244.6428 | 2633738.4771 | 1246241.6527
16 | 2633664.3278 | 1246257.6111 | 2633668.07 | 1246256.8474
17 | 2633718.9785 | 1246218.2791 | 2633721.026 | 1246219.5249 | 2633722.7163 | 1246221.18 | 2633723.8745 | 1246223.3991 | 2633724.3578 | 1246226.0814 | 2633724.5281 | 1246228.892
18 | 2633738.4771 | 1246241.6527 | 2633741.7607 | 1246240.9121 | 2633746.3041 | 1246239.7581
19 | 2633664.3278 | 1246257.6111 | 2633663.6113 | 1246257.7574
20 | 2633690.472 | 1246215.282 | 2633716.4513 | 1246217.6755 | 2633718.9785 | 1246218.2791 | 2633718.9785 | 1246218.2791
21 | 2633771.9687 | 1246232.2761 | 2633767.9385 | 1246233.6339 | 2633755.975 | 1246237.3016 | 2633746.3041 | 1246239.7581
22 | 2633644.8963 | 1246261.4491 | 2633657.0922 | 1246259.0879 | 2633663.6113 | 1246257.7574
23 | 2633547.6708 | 1246314.5939 | 2633544.3833 | 1246318.8781 | 2633540.3628 | 1246324.5702 | 2633537.9035 | 1246328.003 | 2633535.8126 | 1246331.7603 | 2633532.0218 | 1246339.5662 | 2633530.9954 | 1246342.0843 | 2633530.2739 | 1246344.1037 | 2633529.8835 | 1246345.4945
24 | 2633534.4807 | 1246360.2602 | 2633531.9817 | 1246357.3665 | 2633530.8652 | 1246355.7702 | 2633530.0666 | 1246354.0535 | 2633529.6217 | 1246352.5834 | 2633529.3746 | 1246350.8697 | 2633529.2855 | 1246349.246 | 2633529.4609 | 1246347.6237 | 2633529.8345 | 1246345.669 | 2633529.8835 | 1246345.4945
25 | 2633547.6708 | 1246314.5939 | 2633549.955 | 1246310.0594 | 2633552.3475 | 1246306.4039 | 2633555.1559 | 1246302.684 | 2633557.4138 | 1246300.1395 | 2633559.6166 | 1246297.9728 | 2633562.0455 | 1246295.9185 | 2633564.5944 | 1246293.9872 | 2633567.6123 | 1246291.9585 | 2633570.5748 | 1246290.3742 | 2633574.2703 | 1246288.7496 | 2633577.6008 | 1246287.5454 | 2633583.0482 | 1246286.0085 | 2633589.7546 | 1246280.9098 | 2633590.8052 | 1246279.4704 | 2633592.3107 | 1246277.7333 | 2633594.3071 | 1246276.0101 | 2633596.6801 | 1246274.4781 | 2633599.2105 | 1246273.1583 | 2633602.0732 | 1246271.8736 | 2633605.2972 | 1246270.8023 | 2633608.5723 | 1246270.0314 | 2633612.4279 | 1246269.4751 | 2633615.8443 | 1246269.1164 | 2633617.999 | 1246268.784 | 2633619.8071 | 1246268.2939 | 2633621.7689 | 1246267.3599 | 2633625.1154 | 1246264.6549
26 | 2633510.9832 | 1246378.6285 | 2633513.8636 | 1246378.1889 | 2633516.309 | 1246377.202 | 2633518.3803 | 1246375.5793 | 2633520.7366 | 1246372.9798 | 2633523.651 | 1246369.2049 | 2633526.1425 | 1246366.7507 | 2633528.8902 | 1246364.398 | 2633534.4807 | 1246360.2602
27 | 2633534.4807 | 1246360.2602 | 2633547.8509 | 1246350.8852 | 2633551.7451 | 1246358.1786 | 2633555.8263 | 1246363.1382 | 2633560.2301 | 1246367.1435 | 2633559.1409 | 1246384.7822
28 | 2633625.1154 | 1246264.6549 | 2633610.6679 | 1246265.4736
29 | 2633625.1154 | 1246264.6549 | 2633628.2614 | 1246264.2073
30 | 2633510.9832 | 1246378.6285 | 2633511.0573 | 1246381.553 | 2633510.7504 | 1246383.7305 | 2633509.9822 | 1246386.0054 | 2633509.1267 | 1246387.6794 | 2633506.2808 | 1246391.3658 | 2633502.8049 | 1246395.5934 | 2633493.0425 | 1246406.8456 | 2633477.1018 | 1246426.0461
31 | 2633510.9832 | 1246378.6285 | 2633507.1315 | 1246378.5067 | 2633503.5407 | 1246377.6525 | 2633499.7884 | 1246375.9858 | 2633496.7543 | 1246374.212 | 2633477.0664 | 1246360.0139 | 2633476.3341 | 1246359.524
32 | 2633559.1409 | 1246384.7822 | 2633550.0405 | 1246397.1408
33 | 2633610.6679 | 1246265.4736 | 2633595.4555 | 1246265.2874 | 2633588.2875 | 1246265.1802 | 2633587.1142 | 1246265.1631
34 | 2633610.6679 | 1246265.4736 | 2633608.415 | 1246249.4609
35 | 2633633.9318 | 1246263.3693 | 2633632.7056 | 1246263.5749 | 2633628.2614 | 1246264.2073
36 | 2633579.8045 | 1246417.398 | 2633549.2756 | 1246398.1796 | 2633550.0405 | 1246397.1408
37 | 2633477.1018 | 1246426.0461 | 2633469.8335 | 1246434.5222
38 | 2633439.4071 | 1246347.3268 | 2633444.2497 | 1246347.1985 | 2633449.3392 | 1246347.5051 | 2633454.2219 | 1246348.322 | 2633459.5623 | 1246349.6641 | 2633464.7144 | 1246352.2615 | 2633471.4525 | 1246356.2576 | 2633476.3341 | 1246359.524
39 | 2633587.1142 | 1246265.1631 | 2633582.0297 | 1246265.089
40 | 2633608.4011 | 1246249.3619 | 2633608.415 | 1246249.4609
41 | 2633639.1466 | 1246262.4948 | 2633633.9318 | 1246263.3693
42 | 2633622.7165 | 1246433.4291 | 2633636.3314 | 1246430.1818 | 2633638.95 | 1246429.285 | 2633641.2681 | 1246428.1084 | 2633643.5819 | 1246426.3537 | 2633645.6248 | 1246424.4196 | 2633646.9435 | 1246422.3146 | 2633656.8359 | 1246405.5152
43 | 2633579.8045 | 1246417.398 | 2633598.2038 | 1246409.6192 | 2633613.4369 | 1246403.4236 | 2633616.3255 | 1246408.1987 | 2633618.5149 | 1246412.4138 | 2633620.485 | 1246417.9841 | 2633621.9324 | 1246422.5064 | 2633622.7456 | 1246428.2925 | 2633622.7165 | 1246433.4291
44 | 2633605.4471 | 1246469.7661 | 2633610.8629 | 1246463.1146 | 2633614.8933 | 1246457.0113 | 2633616.8089 | 1246453.5532 | 2633618.3141 | 1246450.5153 | 2633619.7927 | 1246446.8546 | 2633621.397 | 1246442.3496 | 2633622.2697 | 1246437.6293 | 2633622.7165 | 1246433.4291
45 | 2633605.4471 | 1246469.7661 | 2633591.9957 | 1246484.1772 | 2633587.8535 | 1246490.0242 | 2633583.5079 | 1246495.7812 | 2633580.2154 | 1246501.3561
46 | 2633469.8335 | 1246434.5222 | 2633462.9606 | 1246442.5373
47 | 2633460.6019 | 1246445.2878 | 2633462.9606 | 1246442.5373
48 | 2633460.6019 | 1246445.2878 | 2633454.1976 | 1246452.7667
49 | 2633439.4071 | 1246347.3268 | 2633431.9815 | 1246348.7082 | 2633414.984 | 1246353.0264 | 2633407.2363 | 1246355.1134
50 | 2633439.4071 | 1246347.3268 | 2633438.5203 | 1246343.8307 | 2633437.0351 | 1246337.9629 | 2633436.2666 | 1246334.9344
51 | 2633577.7899 | 1246506.5914 | 2633579.6793 | 1246502.2638 | 2633580.2154 | 1246501.3561
52 | 2633563.8611 | 1246546.7393 | 2633569.6339 | 1246527.5012 | 2633572.8428 | 1246518.3912 | 2633576.1591 | 1246510.3269 | 2633577.7899 | 1246506.5914
53 | 2633617.4534 | 1246774.4773 | 2633622.8036 | 1246740.6966 | 2633626.8676 | 1246725.9656 | 2633631.4514 | 1246711.4821 | 2633635.6969 | 1246699.3982 | 2633637.0097 | 1246696.993 | 2633641.1007 | 1246689.5002 | 2633651.8026 | 1246673.7061 | 2633654.0998 | 1246668.2044 | 2633655.1034 | 1246664.3965 | 2633655.2038 | 1246663.9968
54 | 2633655.2038 | 1246663.9968 | 2633659.3998 | 1246667.3005 | 2633662.5012 | 1246670.4979 | 2633676.8016 | 1246684.7995 | 2633685.4037 | 1246694.2989 | 2633694.9319 | 1246705.6604 | 2633698.5484 | 1246710.1219
55 | 2633698.5484 | 1246710.1219 | 2633705.8604 | 1246719.1423 | 2633712.7578 | 1246729.5549 | 2633734.8542 | 1246764.8812 | 2633738.9743 | 1246773.5325 | 2633739.7041 | 1246774.9488
56 | 2633617.4534 | 1246774.4773 | 2633615.1153 | 1246791.2083 | 2633614.8913 | 1246808.0958 | 2633615.2161 | 1246828.1116
57 | 2633865.001 | 1246291.402 | 2633864.0985 | 1246290.6964 | 2633853.8009 | 1246291.0046 | 2633835.4013 | 1246298.7048 | 2633830.5002 | 1246299.7998 | 2633828.7169 | 1246300.042
58 | 2633812.2986 | 1246300.5966 | 2633823.9006 | 1246300.6961 | 2633828.7169 | 1246300.042
59 | 2633865.001 | 1246291.402 | 2633867.8999 | 1246286.4042 | 2633868.8974 | 1246283.697 | 2633869.0993 | 1246281.3967
60 | 2633860.3027 | 1246325.7977 | 2633859.9031 | 1246323.0047 | 2633860.4016 | 1246316.4032 | 2633865.9032 | 1246294.7983 | 2633865.001 | 1246291.402
61 | 2633869.0993 | 1246281.3967 | 2633869.0993 | 1246281.3967 | 2633867.6685 | 1246273.5878
62 | 2633937.6505 | 1246313.0531 | 2633903.6013 | 1246319.0959 | 2633860.3027 | 1246325.7977
63 | 2633860.3027 | 1246325.7977 | 2633828.7286 | 1246329.3735
64 | 2633865.2011 | 1246260.1216 | 2633867.6685 | 1246273.5878
65 | 2633937.6505 | 1246313.0531 | 2633931.6077 | 1246276.6353
66 | 2633788.798 | 1246333.8957 | 2633828.7286 | 1246329.3735
67 | 2633864.2174 | 1246254.7527 | 2633865.2011 | 1246260.1216
68 | 2633926.5121 | 1246245.9279 | 2633928.3621 | 1246257.0747 | 2633931.6077 | 1246276.6353
69 | 2633788.798 | 1246333.8957 | 2633780.5034 | 1246334.0041 | 2633777.3183 | 1246333.6139
70 | 2633788.798 | 1246333.8957 | 2633790.0027 | 1246335.9038 | 2633804.8013 | 1246342.4034 | 2633823.398 | 1246347.8017 | 2633834.9705 | 1246349.1018 | 2633866.8143 | 1246342.946 | 2633881.7777 | 1246343.0425 | 2633894.3462 | 1246345.8605 | 2633902.0875 | 1246349.1095
71 | 2633602.3077 | 1246206.1592 | 2633601.4713 | 1246209.655
72 | 2633601.0799 | 1246211.2908 | 2633601.4713 | 1246209.655
73 | 2633602.3077 | 1246206.1592 | 2633602.7053 | 1246204.4974
74 | 2633600.2381 | 1246214.8093 | 2633601.0799 | 1246211.2908
75 | 2633602.7053 | 1246204.4974 | 2633603.5478 | 1246200.9758
76 | 2633600.2381 | 1246214.8093 | 2633599.8332 | 1246216.5018
77 | 2633605.704 | 1246192.2757 | 2633605.2416 | 1246193.8963 | 2633603.5478 | 1246200.9758
78 | 2633599.0056 | 1246219.9608 | 2633599.8332 | 1246216.5018
79 | 2633605.704 | 1246192.2757 | 2633606.2632 | 1246190.9113 | 2633607.1541 | 1246189.6599 | 2633608.2706 | 1246188.5878 | 2633609.8322 | 1246187.6182 | 2633611.6644 | 1246186.8836 | 2633613.4714 | 1246186.5937 | 2633615.3517 | 1246186.7155 | 2633624.2849 | 1246188.9736
80 | 2633605.704 | 1246192.2757 | 2633596.684 | 1246189.7118 | 2633596.3004 | 1246189.5825
81 | 2633599.0056 | 1246219.9608 | 2633598.8777 | 1246220.4954
82 | 2633922.1133 | 1246353.2964 | 2633925.6188 | 1246353.7553 | 2633932.7363 | 1246354.7411 | 2633938.1913 | 1246354.5388 | 2633940.9184 | 1246353.8021
83 | 2633940.9184 | 1246353.8021 | 2633939.1399 | 1246406.5538
84 | 2633922.1133 | 1246353.2964 | 2633911.3228 | 1246351.8836 | 2633903.1554 | 1246349.5576 | 2633902.0875 | 1246349.1095
85 | 2633751.7462 | 1246328.5329 | 2633760.9 | 1246331.6022 | 2633777.3183 | 1246333.6139
86 | 2633724.4596 | 1246309.1917 | 2633726.0973 | 1246312.114 | 2633728.6758 | 1246315.6309 | 2633731.9136 | 1246318.7847 | 2633735.5393 | 1246321.4515 | 2633746.5978 | 1246326.8067 | 2633751.7462 | 1246328.5329
87 | 2633718.5133 | 1246289.5229 | 2633721.8026 | 1246302.2053 | 2633723.021 | 1246305.8035 | 2633724.4596 | 1246309.1917
88 | 2633718.5133 | 1246289.5229 | 2633724.471 | 1246288.5894 | 2633726.3853 | 1246288.0688
89 | 2633644.8963 | 1246261.4491 | 2633641.7486 | 1246262.0585 | 2633639.1466 | 1246262.4948
90 | 2633624.2849 | 1246188.9736 | 2633624.3785 | 1246188.9972
91 | 2633599.1706 | 1246168.123 | 2633600.2885 | 1246170.8088 | 2633600.9145 | 1246172.3244 | 2633601.6713 | 1246174.7414 | 2633602.0614 | 1246176.5559 | 2633602.3684 | 1246179.7041 | 2633602.6607 | 1246182.7745 | 2633602.6628 | 1246183.7418 | 2633602.5448 | 1246184.575 | 2633602.2996 | 1246185.174 | 2633601.9115 | 1246185.6832 | 2633601.3652 | 1246186.1026 | 2633600.6614 | 1246186.3321 | 2633599.747 | 1246186.4048 | 2633596.6249 | 1246186.8207 | 2633595.7701 | 1246187.0271 | 2633595.4362 | 1246187.2921 | 2633595.1917 | 1246187.7799 | 2633595.1056 | 1246188.3242 | 2633595.2463 | 1246188.8253 | 2633595.5237 | 1246189.1938 | 2633596.013 | 1246189.4857 | 2633596.3004 | 1246189.5825
92 | 2633916.8971 | 1246125.9015 | 2633908.9295 | 1246129.803
93 | 2633902.3982 | 1246133.0011 | 2633908.9295 | 1246129.803
94 | 2633916.8971 | 1246125.9015 | 2633912.3995 | 1246118.5043 | 2633911.7675 | 1246117.1506
95 | 2633916.8971 | 1246125.9015 | 2633926.8272 | 1246121.2025
96 | 2633872.729 | 1246160.2829 | 2633902.3982 | 1246133.0011
97 | 2633911.7675 | 1246117.1506 | 2633910.816 | 1246115.1122
98 | 2633872.729 | 1246160.2829 | 2633863.4497 | 1246161.1516
99 | 2633856.9528 | 1246161.7599 | 2633863.4497 | 1246161.1516
100 | 2633907.3022 | 1246106.3006 | 2633907.3022 | 1246106.3006 | 2633908.1009 | 1246109.296 | 2633910.816 | 1246115.1122
101 | 2633925.5831 | 1246175.9797 | 2633917.0424 | 1246181.1161 | 2633911.6468 | 1246184.6352
102 | 2633902.8929 | 1246190.3447 | 2633911.6468 | 1246184.6352
103 | 2633907.3022 | 1246106.3006 | 2633907.8994 | 1246104.9031
104 | 2633768.0595 | 1246152.0003 | 2633759.6974 | 1246152.601 | 2633756.879 | 1246152.7295 | 2633754.6965 | 1246152.6281 | 2633752.8397 | 1246152.373 | 2633751.0215 | 1246151.9624 | 2633749.0838 | 1246151.3176 | 2633743.6665 | 1246149.0385
105 | 2633802.7198 | 1246149.5103 | 2633768.0595 | 1246152.0003
106 | 2633737.8813 | 1246146.6047 | 2633743.6665 | 1246149.0385
107 | 2633802.7198 | 1246149.5103 | 2633821.3568 | 1246175.778 | 2633824.2014 | 1246179.0074 | 2633827.142 | 1246181.2812 | 2633830.7273 | 1246183.1028 | 2633834.279 | 1246184.1904 | 2633838.1207 | 1246184.7682 | 2633841.9285 | 1246184.6454 | 2633845.4289 | 1246184.1317 | 2633848.3254 | 1246183.5478 | 2633849.7614 | 1246183.4226 | 2633851.3242 | 1246183.576 | 2633852.7043 | 1246183.9731 | 2633853.984 | 1246184.7475
108 | 2633802.7198 | 1246149.5103 | 2633797.7501 | 1246142.7221 | 2633790.6031 | 1246133.5977 | 2633784.1594 | 1246126.9901 | 2633783.5706 | 1246126.4589
109 | 2633737.8813 | 1246146.6047 | 2633736.1296 | 1246145.8677
110 | 2633860.8032 | 1246195.7046 | 2633858.9402 | 1246192.5475 | 2633855.0423 | 1246185.9432 | 2633853.984 | 1246184.7475
111 | 2633853.984 | 1246184.7475 | 2633851.4608 | 1246162.2741 | 2633856.9528 | 1246161.7599
112 | 2633707.9798 | 1246120.8587 | 2633708.271 | 1246120.488 | 2633709.9895 | 1246118.4964 | 2633711.8799 | 1246116.8394 | 2633714.1697 | 1246115.3403 | 2633716.9645 | 1246114.0442 | 2633720.2035 | 1246113.0175 | 2633723.2524 | 1246112.2009 | 2633726.9652 | 1246111.5327 | 2633731.5906 | 1246111.1143 | 2633735.8221 | 1246110.9048 | 2633740.2485 | 1246110.9522 | 2633745.2993 | 1246111.4479 | 2633751.5794 | 1246112.2953 | 2633758.0917 | 1246113.4997 | 2633763.1539 | 1246114.6515 | 2633767.3085 | 1246116.0093 | 2633770.8806 | 1246117.4973 | 2633774.6316 | 1246119.4198 | 2633779.2969 | 1246122.604 | 2633783.5706 | 1246126.4589
113 | 2633723.8796 | 1246141.716 | 2633724.882 | 1246141.8072 | 2633726.7155 | 1246142.1846 | 2633728.8573 | 1246142.8083 | 2633736.1296 | 1246145.8677
114 | 2633860.8032 | 1246195.7046 | 2633823.5607 | 1246211.493
115 | 2633860.8032 | 1246195.7046 | 2633869.2973 | 1246210.9741
116 | 2633687.7034 | 1246147.9707 | 2633687.9979 | 1246148.1131 | 2633690.0785 | 1246148.8587 | 2633692.1602 | 1246149.4265 | 2633694.0622 | 1246149.7152 | 2633695.6787 | 1246149.7244 | 2633697.168 | 1246149.5105 | 2633698.991 | 1246149.0761 | 2633702.4261 | 1246148.095 | 2633705.4393 | 1246146.9113 | 2633715.2664 | 1246143.0201 | 2633717.1969 | 1246142.275 | 2633719.0125 | 1246141.8184 | 2633720.8795 | 1246141.6066 | 2633722.7982 | 1246141.6175 | 2633723.8796 | 1246141.716
117 | 2633807.6978 | 1246218.4836 | 2633820.4584 | 1246212.8081 | 2633823.5607 | 1246211.493
118 | 2633857.4954 | 1246218.067 | 2633869.2973 | 1246210.9741
119 | 2633869.2973 | 1246210.9741 | 2633892.9614 | 1246196.8221 | 2633902.8929 | 1246190.3447
120 | 2633438.2592 | 1246326.9036 | 2633441.9338 | 1246312.0944
121 | 2633436.2666 | 1246334.9344 | 2633438.2592 | 1246326.9036
122 | 2633436.2666 | 1246334.9344 | 2633414.2839 | 1246339.319
123 | 2633414.2839 | 1246339.319 | 2633395.3084 | 1246343.1037
124 | 2633385.5055 | 1246360.9667 | 2633407.2363 | 1246355.1134
125 | 2633601.1652 | 1246868.4798 | 2633587.3246 | 1246863.7428 | 2633581.5314 | 1246861.075 | 2633580.4282 | 1246860.4433
126 | 2633601.1652 | 1246868.4798 | 2633602.262 | 1246865.5285 | 2633604.5007 | 1246861.0049 | 2633608.2043 | 1246855.1998 | 2633610.8014 | 1246851.401 | 2633612.2024 | 1246848.0956 | 2633613.6276 | 1246844.5013 | 2633615.2832 | 1246832.2472 | 2633615.2161 | 1246828.1116
127 | 2633914.6891 | 1246100.4084 | 2633921.4765 | 1246096.8983
128 | 2633914.6891 | 1246100.4084 | 2633909.1021 | 1246103.2978 | 2633907.8994 | 1246104.9031 | 2633907.8994 | 1246104.9031
129 | 2633586.6352 | 1246166.0507 | 2633590.6346 | 1246166.8071 | 2633594.0297 | 1246167.5379 | 2633595.9761 | 1246167.9826 | 2633596.7308 | 1246168.1091 | 2633597.5687 | 1246168.214 | 2633598.2712 | 1246168.2068 | 2633599.1706 | 1246168.123
130 | 2633586.6352 | 1246166.0507 | 2633582.6869 | 1246165.6281 | 2633579.2575 | 1246165.6087 | 2633574.9648 | 1246165.9847 | 2633570.2079 | 1246166.9473 | 2633566.9994 | 1246167.9298 | 2633562.5552 | 1246169.7058 | 2633559.2838 | 1246171.1327 | 2633556.2433 | 1246173.1502 | 2633553.6251 | 1246175.2924 | 2633550.4064 | 1246178.0982 | 2633548.3936 | 1246180.0326 | 2633546.7522 | 1246181.7577 | 2633545.3756 | 1246183.4066 | 2633544.0312 | 1246184.7517
131 | 2633633.3496 | 1246191.2648 | 2633624.3785 | 1246188.9972
132 | 2633926.5121 | 1246245.9279 | 2633926.3051 | 1246244.6808
133 | 2633925.8217 | 1246241.7678 | 2633926.3051 | 1246244.6808
134 | 2633923.9919 | 1246230.7427 | 2633925.8217 | 1246241.7678
135 | 2633565.7356 | 1246262.2174 | 2633570.855 | 1246263.8223
136 | 2633565.7356 | 1246262.2174 | 2633552.5133 | 1246258.0722
137 | 2633582.0297 | 1246265.089 | 2633574.5483 | 1246264.9801 | 2633570.855 | 1246263.8223
138 | 2633552.5133 | 1246258.0722 | 2633552.1956 | 1246257.9726
139 | 2633552.1956 | 1246257.9726 | 2633550.6542 | 1246257.4894
140 | 2633857.4954 | 1246218.067 | 2633860.3127 | 1246233.4428
141 | 2633857.4954 | 1246218.067 | 2633830.5383 | 1246233.6658
142 | 2633864.2174 | 1246254.7527 | 2633860.3127 | 1246233.4428
143 | 2633830.5383 | 1246233.6658 | 2633830.2872 | 1246233.8111 | 2633812.2331 | 1246244.4708 | 2633801.8499 | 1246250.5644
144 | 2633781.2322 | 1246262.6151 | 2633790.6931 | 1246257.112 | 2633801.8499 | 1246250.5644
145 | 2633807.6978 | 1246218.4836 | 2633803.2018 | 1246212.0983 | 2633798.0833 | 1246205.4684
146 | 2633807.6978 | 1246218.4836 | 2633800.9574 | 1246221.3453
147 | 2633598.5884 | 1246222.3003 | 2633598.789 | 1246220.8663 | 2633598.8777 | 1246220.4954
148 | 2633598.5884 | 1246222.3003 | 2633598.5528 | 1246222.5549 | 2633598.5627 | 1246223.0954
149 | 2633598.5627 | 1246223.0954 | 2633598.5817 | 1246224.1228 | 2633598.8382 | 1246225.5029 | 2633599.2921 | 1246226.7285 | 2633599.9054 | 1246227.8104 | 2633604.4461 | 1246233.0062 | 2633605.556 | 1246234.4245 | 2633606.2358 | 1246235.7737 | 2633606.7103 | 1246237.344 | 2633607.7642 | 1246244.8344
150 | 2633608.1078 | 1246247.2771 | 2633607.7642 | 1246244.8344
151 | 2633608.1078 | 1246247.2771 | 2633608.4011 | 1246249.3619
152 | 2633798.0833 | 1246205.4684 | 2633797.5029 | 1246204.7166 | 2633793.0666 | 1246199.777 | 2633790.6184 | 1246197.2503 | 2633788.0323 | 1246195.0675 | 2633783.549 | 1246192.5177
153 | 2633771.9687 | 1246232.2761 | 2633781.9249 | 1246228.9215 | 2633794.5448 | 1246224.0679 | 2633800.9574 | 1246221.3453
154 | 2633783.549 | 1246192.5177 | 2633779.0872 | 1246189.98 | 2633778.2286 | 1246189.5127
155 | 2633771.7986 | 1246186.1656 | 2633775.0207 | 1246187.7666 | 2633778.2286 | 1246189.5127
156 | 2633384.2955 | 1246361.2927 | 2633385.5055 | 1246360.9667
157 | 2633384.2955 | 1246361.2927 | 2633381.3038 | 1246362.0985 | 2633359.5297 | 1246368.3127
158 | 2633352.879 | 1246370.2107 | 2633359.5297 | 1246368.3127
159 | 2633352.879 | 1246370.2107 | 2633341.6556 | 1246373.4718
160 | 2633352.879 | 1246370.2107 | 2633352.3348 | 1246367.5726 | 2633350.4014 | 1246358.1112 | 2633344.8576 | 1246331.0213
161 | 2633344.3181 | 1246328.3852 | 2633344.8576 | 1246331.0213

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2633518.8009 | 1246819.6303
1 | 2633500.7158 | 1246797.8027
2 | 2633570.578 | 1246882.6939
3 | 2633591.6002 | 1246913.0103
4 | 2633508.659 | 1246608.0238
5 | 2633547.2208 | 1246579.1457
6 | 2633596.3768 | 1246899.1283
7 | 2633606.7374 | 1246896.039
8 | 2633597.4769 | 1246893.8423
9 | 2633691.109 | 1246252.0179
10 | 2633701.6592 | 1246249.7457
11 | 2633681.2631 | 1246254.1104
12 | 2633725.2192 | 1246244.6428
13 | 2633668.07 | 1246256.8474
14 | 2633724.5281 | 1246228.892
15 | 2633738.4771 | 1246241.6527
16 | 2633664.3278 | 1246257.6111
17 | 2633718.9785 | 1246218.2791
18 | 2633746.3041 | 1246239.7581
19 | 2633663.6113 | 1246257.7574
20 | 2633529.8835 | 1246345.4945
21 | 2633547.6708 | 1246314.5939
22 | 2633534.4807 | 1246360.2602
23 | 2633625.1154 | 1246264.6549
24 | 2633510.9832 | 1246378.6285
25 | 2633559.1409 | 1246384.7822
26 | 2633610.6679 | 1246265.4736
27 | 2633628.2614 | 1246264.2073
28 | 2633550.0405 | 1246397.1408
29 | 2633477.1018 | 1246426.0461
30 | 2633476.3341 | 1246359.524
31 | 2633587.1142 | 1246265.1631
32 | 2633608.415 | 1246249.4609
33 | 2633633.9318 | 1246263.3693
34 | 2633622.7165 | 1246433.4291
35 | 2633656.8359 | 1246405.5152
36 | 2633579.8045 | 1246417.398
37 | 2633605.4471 | 1246469.7661
38 | 2633469.8335 | 1246434.5222
39 | 2633460.6019 | 1246445.2878
40 | 2633462.9606 | 1246442.5373
41 | 2633454.1976 | 1246452.7667
42 | 2633439.4071 | 1246347.3268
43 | 2633690.472 | 1246215.282
44 | 2633577.7899 | 1246506.5914
45 | 2633580.2154 | 1246501.3561
46 | 2633563.8611 | 1246546.7393
47 | 2633655.2038 | 1246663.9968
48 | 2633739.7041 | 1246774.9488
49 | 2633698.5484 | 1246710.1219
50 | 2633617.4534 | 1246774.4773
51 | 2633828.7169 | 1246300.042
52 | 2633865.001 | 1246291.402
53 | 2633812.2986 | 1246300.5966
54 | 2633869.0993 | 1246281.3967
55 | 2633860.3027 | 1246325.7977
56 | 2633867.6685 | 1246273.5878
57 | 2633937.6505 | 1246313.0531
58 | 2633828.7286 | 1246329.3735
59 | 2633865.2011 | 1246260.1216
60 | 2633931.6077 | 1246276.6353
61 | 2633788.798 | 1246333.8957
62 | 2633601.4713 | 1246209.655
63 | 2633602.3077 | 1246206.1592
64 | 2633601.0799 | 1246211.2908
65 | 2633602.7053 | 1246204.4974
66 | 2633600.2381 | 1246214.8093
67 | 2633603.5478 | 1246200.9758
68 | 2633599.8332 | 1246216.5018
69 | 2633605.704 | 1246192.2757
70 | 2633599.0056 | 1246219.9608
71 | 2633940.9184 | 1246353.8021
72 | 2633922.1133 | 1246353.2964
73 | 2633939.1399 | 1246406.5538
74 | 2633902.0875 | 1246349.1095
75 | 2633777.3183 | 1246333.6139
76 | 2633751.7462 | 1246328.5329
77 | 2633724.4596 | 1246309.1917
78 | 2633718.5133 | 1246289.5229
79 | 2633726.3853 | 1246288.0688
80 | 2633644.8963 | 1246261.4491
81 | 2633624.2849 | 1246188.9736
82 | 2633596.3004 | 1246189.5825
83 | 2633908.9295 | 1246129.803
84 | 2633916.8971 | 1246125.9015
85 | 2633902.3982 | 1246133.0011
86 | 2633911.7675 | 1246117.1506
87 | 2633926.8272 | 1246121.2025
88 | 2633872.729 | 1246160.2829
89 | 2633863.4497 | 1246161.1516
90 | 2633910.816 | 1246115.1122
91 | 2633925.5831 | 1246175.9797
92 | 2633911.6468 | 1246184.6352
93 | 2633907.3022 | 1246106.3006
94 | 2633768.0595 | 1246152.0003
95 | 2633743.6665 | 1246149.0385
96 | 2633802.7198 | 1246149.5103
97 | 2633737.8813 | 1246146.6047
98 | 2633853.984 | 1246184.7475
99 | 2633783.5706 | 1246126.4589
100 | 2633736.1296 | 1246145.8677
101 | 2633860.8032 | 1246195.7046
102 | 2633856.9528 | 1246161.7599
103 | 2633707.9798 | 1246120.8587
104 | 2633723.8796 | 1246141.716
105 | 2633823.5607 | 1246211.493
106 | 2633869.2973 | 1246210.9741
107 | 2633441.9338 | 1246312.0944
108 | 2633438.2592 | 1246326.9036
109 | 2633436.2666 | 1246334.9344
110 | 2633414.2839 | 1246339.319
111 | 2633395.3084 | 1246343.1037
112 | 2633407.2363 | 1246355.1134
113 | 2633601.1652 | 1246868.4798
114 | 2633580.4282 | 1246860.4433
115 | 2633615.2161 | 1246828.1116
116 | 2633921.4765 | 1246096.8983
117 | 2633914.6891 | 1246100.4084
118 | 2633907.8994 | 1246104.9031
119 | 2633599.1706 | 1246168.123
120 | 2633586.6352 | 1246166.0507
121 | 2633624.3785 | 1246188.9972
122 | 2633687.7034 | 1246147.9707
123 | 2633544.0312 | 1246184.7517
124 | 2633633.3496 | 1246191.2648
125 | 2633926.5121 | 1246245.9279
126 | 2633926.3051 | 1246244.6808
127 | 2633925.8217 | 1246241.7678
128 | 2633923.9919 | 1246230.7427
129 | 2633565.7356 | 1246262.2174
130 | 2633570.855 | 1246263.8223
131 | 2633552.5133 | 1246258.0722
132 | 2633582.0297 | 1246265.089
133 | 2633552.1956 | 1246257.9726
134 | 2633550.6542 | 1246257.4894
135 | 2633902.8929 | 1246190.3447
136 | 2633857.4954 | 1246218.067
137 | 2633860.3127 | 1246233.4428
138 | 2633830.5383 | 1246233.6658
139 | 2633864.2174 | 1246254.7527
140 | 2633801.8499 | 1246250.5644
141 | 2633807.6978 | 1246218.4836
142 | 2633598.8777 | 1246220.4954
143 | 2633598.5884 | 1246222.3003
144 | 2633598.5627 | 1246223.0954
145 | 2633607.7642 | 1246244.8344
146 | 2633608.1078 | 1246247.2771
147 | 2633608.4011 | 1246249.3619
148 | 2633798.0833 | 1246205.4684
149 | 2633800.9574 | 1246221.3453
150 | 2633783.549 | 1246192.5177
151 | 2633771.9687 | 1246232.2761
152 | 2633778.2286 | 1246189.5127
153 | 2633639.1466 | 1246262.4948
154 | 2633781.2322 | 1246262.6151
155 | 2633771.7986 | 1246186.1656
156 | 2633385.5055 | 1246360.9667
157 | 2633384.2955 | 1246361.2927
158 | 2633359.5297 | 1246368.3127
159 | 2633352.879 | 1246370.2107
160 | 2633341.6556 | 1246373.4718
161 | 2633344.8576 | 1246331.0213
162 | 2633344.3181 | 1246328.3852
163 | 2633625.1154 | 1246264.6549

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97694 | -0.44328 | 0.0013744 | 0.00034445
1 | 0.97693 | -0.44347 | 0.00035434 | 8.8805e-05
2 | 0.97707 | -0.4407 | 0.00084031 | 0.0002106
3 | 0.97717 | -0.43885 | 0 | 0
4 | 0.97924 | -0.39797 | 0.00023759 | 5.9546e-05
5 | 0.97925 | -0.39776 | 0.00063776 | 0.00015984
6 | 0.9772 | -0.43815 | 0 | 0
7 | 0.9772 | -0.43827 | 0.00056743 | 0.00014221
8 | 0.97722 | -0.43784 | 0.00091986 | 0.00023054
9 | 0.99325 | -0.12762 | 0.0026115 | 0.0006545
10 | 0.99218 | -0.14787 | 0.0036805 | 0.00092242
11 | 0.99425 | -0.10854 | 0.0099569 | 0.0024954
12 | 0.98985 | -0.19247 | 0 | 0
13 | 0.99566 | -0.081876 | 0.0016004 | 0.0004011
14 | 0.98957 | -0.19791 | 0.0027946 | 0.00070038
15 | 0.98865 | -0.21536 | 0.0017537 | 0.00043951
16 | 0.99606 | -0.074278 | 0.0020884 | 0.00052339
17 | 0.98937 | -0.2017 | 0.003654 | 0.00091578
18 | 0.98795 | -0.22883 | 0.0015685 | 0.00039309
19 | 0.99614 | -0.072811 | 0.0016008 | 0.0004012
20 | 0.98763 | -0.23455 | 0.011114 | 0.0027854
21 | 0.9909 | -0.17206 | 0 | 0
22 | 0.98623 | -0.26155 | 0 | 0
23 | 0.99962 | -0.0071973 | 0 | 0
24 | 0.98417 | -0.30125 | 0 | 0
25 | 0.98424 | -0.30022 | 0 | 0
26 | 0.99878 | -0.023366 | 0 | 0
27 | 1 | 0 | -0.50551 | -0.12986
28 | 0.98368 | -0.31111 | 0.010829 | 0.0027141
29 | 0.98407 | -0.30314 | 0 | 0
30 | 0.98147 | -0.35338 | 0.0004186 | 0.00010491
31 | 0.9985 | -0.028637 | 0.0018184 | 0.00045574
32 | 0.99802 | -0.037896 | 0.0015712 | 0.00039377
33 | 0.99938 | -0.01174 | 0.0015744 | 0.00039459
34 | 0.98089 | -0.36569 | 0 | 0
35 | 0.98022 | -0.37871 | 0.015281 | 0.0038297
36 | 0.98269 | -0.33036 | 0 | 0
37 | 0.98038 | -0.37556 | 0 | 0
38 | 0.98405 | -0.3035 | 0.00040876 | 0.00010244
39 | 0.98404 | -0.30382 | 0 | 0
40 | 0.98404 | -0.30376 | 0.00040876 | 0.00010244
41 | 0.98403 | -0.30399 | 0.00095121 | 0.00023839
42 | 0.97882 | -0.40507 | 0 | 0
43 | 0.98903 | -0.20831 | 0.012942 | 0.0032435
44 | 0.97984 | -0.38624 | 0.00052954 | 0.00013271
45 | 0.97989 | -0.38534 | 0.004682 | 0.0011734
46 | 0.97952 | -0.39248 | 0.00013208 | 3.3103e-05
47 | 0.97836 | -0.41541 | 0 | 0
48 | 0.97819 | -0.41867 | 0.0008793 | 0.00022037
49 | 0.97825 | -0.41744 | 0.00087768 | 0.00021997
50 | 0.97778 | -0.42681 | 0 | 0
51 | 0.97364 | -0.50724 | 0.0066001 | 0.0016541
52 | 0.9742 | -0.49626 | 0 | 0
53 | 0.9735 | -0.50997 | 0.0090387 | 0.0022653
54 | 0.97475 | -0.48538 | 0.0047854 | 0.0011993
55 | 0.97294 | -0.52112 | 0 | 0
56 | 0.97497 | -0.4811 | 0.0065157 | 0.001633
57 | 0.97237 | -0.53228 | 0 | 0
58 | 0.97203 | -0.53905 | 0.0080009 | 0.0020052
59 | 0.97539 | -0.47291 | 0.0014324 | 0.00035898
60 | 0.97211 | -0.53755 | 0.0029533 | 0.00074016
61 | 0.97118 | -0.55582 | 0 | 0
62 | 0.99638 | -0.069506 | 0.0018059 | 0.00045261
63 | 0.99628 | -0.071407 | 0.0015778 | 0.00039544
64 | 0.99643 | -0.068563 | 0.0015883 | 0.00039807
65 | 0.99623 | -0.072263 | 0.0018055 | 0.0004525
66 | 0.99654 | -0.066435 | 0.0018047 | 0.0004523
67 | 0.99615 | -0.073964 | 0.0021112 | 0.00052913
68 | 0.99659 | -0.065356 | 0.0015949 | 0.00039971
69 | 0.99595 | -0.077842 | 0 | 0
70 | 0.99671 | -0.063052 | 0.0018041 | 0.00045216
71 | 0.97023 | -0.57466 | 0.0013591 | 0.00034062
72 | 0.97029 | -0.57348 | 0.00090735 | 0.0002274
73 | 0.97013 | -0.57662 | 0.002006 | 0.00050274
74 | 0.97037 | -0.57185 | 0.0030564 | 0.000766
75 | 0.97102 | -0.55907 | 0.004063 | 0.0010183
76 | 0.97074 | -0.5645 | 0.0086111 | 0.0021581
77 | 0.97066 | -0.56615 | 0 | 0
78 | 0.97061 | -0.56714 | 0 | 0
79 | 0.97059 | -0.56753 | 0.0025951 | 0.0006504
80 | 0.99817 | -0.034347 | 0.0016546 | 0.00041469
81 | 0.99554 | -0.085582 | 0.0014581 | 0.00036544
82 | 0.99591 | -0.078522 | 0.0021231 | 0.00053209
83 | 0.97403 | -0.49974 | 0.0011859 | 0.00029722
84 | 0.97385 | -0.50328 | 0 | 0
85 | 0.97418 | -0.49668 | 0.0023503 | 0.00058904
86 | 0.97365 | -0.50712 | 0.0015128 | 0.00037915
87 | 0.97384 | -0.50352 | 0.001175 | 0.00029447
88 | 0.97513 | -0.47801 | 0.0064958 | 0.001628
89 | 0.97541 | -0.47259 | 0.010925 | 0.0027379
90 | 0.97361 | -0.5079 | 0.0010776 | 0.00027006
91 | 0.97668 | -0.44756 | 0.0051839 | 0.0012992
92 | 0.97676 | -0.44601 | 0.0040073 | 0.0010043
93 | 0.97346 | -0.51104 | 0.0032368 | 0.00081122
94 | 0.97549 | -0.47101 | 0.0015422 | 0.00038652
95 | 0.97518 | -0.47701 | 0.0015415 | 0.00038633
96 | 0.97596 | -0.46171 | 0 | 0
97 | 0.97512 | -0.47834 | 0.001538 | 0.00038546
98 | 0.97711 | -0.43916 | 0 | 0
99 | 0.97586 | -0.46366 | 0.0015444 | 0.00038708
100 | 0.9751 | -0.47869 | 0.0069958 | 0.0017533
101 | 0.97799 | -0.4219 | 0 | 0
102 | 0.97567 | -0.46749 | 0.012401 | 0.003108
103 | 0.97571 | -0.46665 | 0.0019901 | 0.00049877
104 | 0.97506 | -0.4794 | 0.0015392 | 0.00038577
105 | 0.98104 | -0.36241 | 0.004236 | 0.0010616
106 | 0.97727 | -0.43602 | 0 | 0
107 | 0.9784 | -0.41326 | 0.0025719 | 0.00064457
108 | 0.97844 | -0.41254 | 0.000577 | 0.00014461
109 | 0.97846 | -0.41207 | 0 | 0
110 | 0.9779 | -0.42307 | 0.0024349 | 0.00061025
111 | 0.97746 | -0.43172 | 0.02451 | 0.0061427
112 | 0.97708 | -0.4391 | 0.0015934 | 0.00039933
113 | 0.97731 | -0.43594 | 0 | 0
114 | 0.9773 | -0.4363 | 0.0008898 | 0.00022301
115 | 0.97751 | -0.432 | 0.00033722 | 8.4516e-05
116 | 0.9734 | -0.51221 | 0.0010734 | 0.00026903
117 | 0.9734 | -0.51206 | 0.0029021 | 0.00072732
118 | 0.97343 | -0.51146 | 0.010737 | 0.002691
119 | 0.99586 | -0.079425 | 0 | 0
120 | 0.99584 | -0.079834 | 0 | 0
121 | 0.99554 | -0.085615 | 0.0014309 | 0.00035861
122 | 0.97501 | -0.48041 | 0.0014548 | 0.00036461
123 | 0.99576 | -0.081403 | 0.001829 | 0.00045838
124 | 0.99539 | -0.088509 | 0.017782 | 0.0044567
125 | 0.97197 | -0.5403 | 0.0020142 | 0.0005048
126 | 0.97196 | -0.54036 | 0.00086011 | 0.00021556
127 | 0.97196 | -0.54047 | 0.0010173 | 0.00025497
128 | 0.97195 | -0.54065 | 0.00089787 | 0.00022503
129 | 0.99832 | -0.03212 | 0.0018444 | 0.00046225
130 | 0.99836 | -0.031432 | 0.0018222 | 0.00045668
131 | 0.99825 | -0.033451 | 0.0018461 | 0.00046267
132 | 0.99845 | -0.029613 | 0.0018242 | 0.00045719
133 | 0.99825 | -0.033473 | 0.0018144 | 0.00045472
134 | 0.99825 | -0.033524 | 0.001832 | 0.00045914
135 | 0.97685 | -0.44425 | 0.0022458 | 0.00056286
136 | 0.97677 | -0.4457 | 0 | 0
137 | 0.97624 | -0.45605 | 0.0042272 | 0.0010594
138 | 0.97663 | -0.44844 | 0.0017344 | 0.00043467
139 | 0.97556 | -0.46957 | 0.0014646 | 0.00036707
140 | 0.97654 | -0.4503 | 0.001726 | 0.00043257
141 | 0.98238 | -0.33637 | 0 | 0
142 | 0.99673 | -0.062679 | 0.0018221 | 0.00045667
143 | 0.9968 | -0.061377 | 0.0018176 | 0.00045554
144 | 0.99683 | -0.060785 | 0.0021383 | 0.00053592
145 | 0.99782 | -0.041759 | 0.0018163 | 0.0004552
146 | 0.99792 | -0.03976 | 0.0018924 | 0.00047428
147 | 0.99801 | -0.037983 | 0.0016088 | 0.0004032
148 | 0.9822 | -0.33986 | 0.0033481 | 0.00083912
149 | 0.98298 | -0.3246 | 0.0059303 | 0.0014863
150 | 0.98204 | -0.34291 | 0.0061419 | 0.0015393
151 | 0.98564 | -0.2733 | 0.0017764 | 0.0004452
152 | 0.98203 | -0.34319 | 0.0012338 | 0.00030922
153 | 0.9988 | -0.022509 | 0.0015686 | 0.00039313
154 | 0.97651 | -0.45088 | 0.0013354 | 0.00033469
155 | 0.98202 | -0.34335 | 0.0012224 | 0.00030636
156 | 0.97474 | -0.4849 | 0.027961 | 0.0070077
157 | 0.97465 | -0.48681 | 0.0098385 | 0.0024658
158 | 0.97288 | -0.52153 | 0.00471 | 0.0011804
159 | 0.97244 | -0.53029 | 0.0051177 | 0.0012826
160 | 0.97235 | -0.5321 | 0.0084164 | 0.0021094
161 | 0.97038 | -0.57103 | 0.022579 | 0.0056587
162 | 0.97029 | -0.57265 | 0.032566 | 0.0081618
163 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00035434 | 8.8452e-05 | -0.00035434 | -8.8805e-05 | 3.0956e-09 | -3.5295e-07 | 0.00053958 | 0.00053971 | 0.00053971 | 0.97694 | -0.44328 | 0.97693 | -0.44347 | 0.14827
1 | -0.0017287 | -0.0004329 | 0.0017289 | 0.00043201 | 2.1241e-07 | -8.8745e-07 | 0.0026329 | 0.0026325 | 0.0026329 | 0.97694 | -0.44328 | 0.97707 | -0.4407 | 0.72333
2 | -0.0025692 | -0.00064261 | 0.0025694 | 0.00064226 | 2.2682e-07 | -3.4984e-07 | 0.0039123 | 0.0039121 | 0.0039123 | 0.97707 | -0.4407 | 0.97717 | -0.43885 | 1.0748
3 | -0.0025694 | -0.00064226 | 0.0025695 | 0.00064213 | 8.4474e-08 | -1.3033e-07 | 0.0039121 | 0.003912 | 0.0039121 | 0.97717 | -0.43885 | 0.9772 | -0.43815 | 1.0748
4 | -0.00023759 | -5.9546e-05 | 0.00023759 | 5.8933e-05 | 2.3844e-09 | -6.1254e-07 | 0.00036103 | 0.00036081 | 0.00036103 | 0.97924 | -0.39797 | 0.97925 | -0.39776 | 0.099185
5 | 0.0070525 | 0.0017632 | -0.0070466 | -0.0017612 | 5.9131e-06 | 2.0582e-06 | 0.010715 | 0.010716 | 0.010716 | 0.97925 | -0.39776 | 0.97836 | -0.41541 | 2.9439
6 | -0.0079278 | -0.001982 | 0.0079298 | 0.0019828 | 1.9913e-06 | 8.1383e-07 | 0.012045 | 0.012045 | 0.012045 | 0.97925 | -0.39776 | 0.97952 | -0.39248 | 3.309
7 | 0.00056743 | 0.00014208 | -0.00056743 | -0.00014221 | 3.0705e-09 | -1.3544e-07 | 0.000864 | 0.00086405 | 0.00086405 | 0.9772 | -0.43815 | 0.9772 | -0.43827 | 0.23738
8 | -0.003137 | -0.00078421 | 0.003137 | 0.00078417 | 4.6184e-08 | -3.8084e-08 | 0.004776 | 0.004776 | 0.004776 | 0.9772 | -0.43815 | 0.97722 | -0.43784 | 1.3121
9 | -0.0040569 | -0.0010147 | 0.0040572 | 0.0010146 | 3.6694e-07 | -8.6521e-08 | 0.0061767 | 0.0061766 | 0.0061767 | 0.97722 | -0.43784 | 0.97731 | -0.43594 | 1.6969
10 | 0.21539 | 0.055225 | -0.21518 | -0.05509 | 0.00021128 | 0.00013494 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.99325 | -0.12762 | 0.99218 | -0.14787 | 44.3857
11 | -0.218 | -0.055879 | 0.2182 | 0.056008 | 0.00020186 | 0.00012893 | 0.32704 | 0.32704 | 0.32704 | 0.99325 | -0.12762 | 0.99425 | -0.10854 | 44.9231
12 | 0.2115 | 0.054167 | -0.21104 | -0.053876 | 0.00045595 | 0.00029119 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.99218 | -0.14787 | 0.98985 | -0.19247 | 43.6276
13 | -0.22816 | -0.058503 | 0.22846 | 0.058692 | 0.0002954 | 0.0001887 | 0.34194 | 0.34194 | 0.34194 | 0.99425 | -0.10854 | 0.99566 | -0.081876 | 46.97
14 | 0.019402 | 0.0048666 | -0.019397 | -0.0048636 | 5.0304e-06 | 3.0168e-06 | 0.029168 | 0.029168 | 0.029168 | 0.98985 | -0.19247 | 0.98957 | -0.19791 | 8.0133
15 | 0.19164 | 0.049009 | -0.19143 | -0.048874 | 0.00021201 | 0.00013534 | 0.28844 | 0.28844 | 0.28844 | 0.98985 | -0.19247 | 0.98865 | -0.21536 | 39.621
16 | -0.23006 | -0.059093 | 0.23014 | 0.059147 | 8.4908e-05 | 5.4242e-05 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.99566 | -0.081876 | 0.99606 | -0.074278 | 47.2985
17 | 0.016603 | 0.0041632 | -0.0166 | -0.0041615 | 2.9935e-06 | 1.7514e-06 | 0.024966 | 0.024966 | 0.024966 | 0.98957 | -0.19791 | 0.98937 | -0.2017 | 6.8589
18 | 0.18968 | 0.048434 | -0.18955 | -0.048356 | 0.00012335 | 7.8736e-05 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.98865 | -0.21536 | 0.98795 | -0.22883 | 39.2584
19 | -0.23223 | -0.059671 | 0.23225 | 0.059681 | 1.6553e-05 | 1.0575e-05 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.99606 | -0.074278 | 0.99614 | -0.072811 | 47.727
20 | 0.012946 | 0.0032457 | -0.012942 | -0.0032435 | 4.0784e-06 | 2.2419e-06 | 0.019471 | 0.019471 | 0.019471 | 0.98937 | -0.2017 | 0.98903 | -0.20831 | 5.3491
21 | 0.18798 | 0.047963 | -0.18758 | -0.047706 | 0.00040285 | 0.00025714 | 0.28344 | 0.28344 | 0.28344 | 0.98795 | -0.22883 | 0.98564 | -0.2733 | 38.934
22 | -0.23385 | -0.060083 | 0.23429 | 0.060362 | 0.00043776 | 0.00027967 | 0.34984 | 0.34984 | 0.34984 | 0.99614 | -0.072811 | 0.99817 | -0.034347 | 48.0555
23 | -0.19773 | -0.050384 | 0.19833 | 0.050765 | 0.00059821 | 0.00038193 | 0.2982 | 0.2982 | 0.2982 | 0.98763 | -0.23455 | 0.9909 | -0.17206 | 40.9621
24 | 0.18662 | 0.047598 | -0.18637 | -0.047443 | 0.00024303 | 0.00015512 | 0.28146 | 0.28146 | 0.28146 | 0.98763 | -0.23455 | 0.98623 | -0.26155 | 38.6621
25 | -0.19833 | -0.050765 | 0.19992 | 0.051785 | 0.0015972 | 0.0010197 | 0.2982 | 0.2982 | 0.2982 | 0.9909 | -0.17206 | 0.99962 | -0.0071973 | 40.9621
26 | 0.1468 | 0.037458 | -0.14651 | -0.037279 | 0.00028091 | 0.00017901 | 0.22172 | 0.22172 | 0.22172 | 0.98623 | -0.26155 | 0.98417 | -0.30125 | 30.4567
27 | 0.039576 | 0.0099848 | -0.039503 | -0.0099387 | 7.3124e-05 | 4.6103e-05 | 0.059736 | 0.059736 | 0.059736 | 0.98623 | -0.26155 | 0.98424 | -0.30022 | 16.4111
28 | 0.06436 | 0.016195 | -0.06431 | -0.016163 | 4.9685e-05 | 3.1609e-05 | 0.095828 | 0.095828 | 0.095828 | 0.99962 | -0.0071973 | 0.99878 | -0.023366 | 26.3265
29 | -0.26428 | -0.06798 | 0.26438 | 0.068039 | 9.2505e-05 | 5.912e-05 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.99962 | -0.0071973 | 1 | 0 | 54.1249
30 | 0.0017689 | 0.00044222 | -0.0017688 | -0.00044287 | 1.5927e-07 | -6.5264e-07 | 0.0026742 | 0.0026744 | 0.0026744 | 0.98417 | -0.30125 | 0.98407 | -0.30314 | 0.73473
31 | 0.14475 | 0.036837 | -0.14438 | -0.036606 | 0.00036275 | 0.00023114 | 0.21905 | 0.21905 | 0.21905 | 0.98417 | -0.30125 | 0.98147 | -0.35338 | 30.0894
32 | 0.039503 | 0.0099387 | -0.039483 | -0.0099257 | 2.0538e-05 | 1.2949e-05 | 0.059736 | 0.059736 | 0.059736 | 0.98424 | -0.30022 | 0.98368 | -0.31111 | 16.4111
33 | 0.012807 | 0.0032109 | -0.012804 | -0.0032091 | 3.2159e-06 | 1.75e-06 | 0.01908 | 0.019081 | 0.019081 | 0.99878 | -0.023366 | 0.9985 | -0.028637 | 5.2419
34 | 0.051504 | 0.012952 | -0.051468 | -0.01293 | 3.5718e-05 | 2.2648e-05 | 0.076748 | 0.076748 | 0.076748 | 0.99878 | -0.023366 | 0.99802 | -0.037896 | 21.0846
35 | 0.23948 | 0.061819 | -0.23934 | -0.061731 | 0.00013698 | 8.7514e-05 | 0.35699 | 0.35699 | 0.35699 | 1 | 0 | 0.99938 | -0.01174 | 49.0373
36 | 0.028653 | 0.0072117 | -0.028627 | -0.0071953 | 2.6337e-05 | 1.6382e-05 | 0.043355 | 0.043355 | 0.043355 | 0.98368 | -0.31111 | 0.98269 | -0.33036 | 11.9107
37 | 0.0017688 | 0.00044287 | -0.0017687 | -0.000443 | 2.9949e-08 | -1.2269e-07 | 0.0026744 | 0.0026745 | 0.0026745 | 0.98407 | -0.30314 | 0.98405 | -0.3035 | 0.73474
38 | 0.14396 | 0.036501 | -0.14361 | -0.036274 | 0.0003567 | 0.00022728 | 0.21842 | 0.21842 | 0.21842 | 0.98147 | -0.35338 | 0.97882 | -0.40507 | 30.0023
39 | 0.010985 | 0.0027534 | -0.010985 | -0.0027531 | 5.1104e-07 | 2.6056e-07 | 0.016371 | 0.016371 | 0.016371 | 0.9985 | -0.028637 | 0.99845 | -0.029613 | 4.4974
40 | 0.049897 | 0.012536 | -0.049897 | -0.012536 | 2.0765e-07 | 1.3159e-07 | 0.074405 | 0.074405 | 0.074405 | 0.99802 | -0.037896 | 0.99801 | -0.037983 | 20.441
41 | 0.23777 | 0.061337 | -0.23764 | -0.061257 | 0.0001247 | 7.9667e-05 | 0.35465 | 0.35465 | 0.35465 | 0.99938 | -0.01174 | 0.9988 | -0.022509 | 48.7153
42 | 0.01529 | 0.0038352 | -0.015281 | -0.0038297 | 9.4809e-06 | 5.4751e-06 | 0.023196 | 0.023197 | 0.023197 | 0.98089 | -0.36569 | 0.98022 | -0.37871 | 6.3727
43 | -0.028579 | -0.0071653 | 0.028627 | 0.0071953 | 4.8205e-05 | 2.9986e-05 | 0.043355 | 0.043355 | 0.043355 | 0.98089 | -0.36569 | 0.98269 | -0.33036 | 11.9108
44 | 0.013289 | 0.0033301 | -0.013282 | -0.0033266 | 6.2465e-06 | 3.4807e-06 | 0.020159 | 0.020159 | 0.020159 | 0.98089 | -0.36569 | 0.98038 | -0.37556 | 5.5382
45 | 0.013282 | 0.0033266 | -0.013276 | -0.0033232 | 6.1822e-06 | 3.4453e-06 | 0.020159 | 0.020159 | 0.020159 | 0.98038 | -0.37556 | 0.97989 | -0.38534 | 5.5382
46 | 0.00136 | 0.00034055 | -0.00136 | -0.00034067 | 1.6743e-08 | -1.2342e-07 | 0.0020564 | 0.0020564 | 0.0020564 | 0.98405 | -0.3035 | 0.98404 | -0.30376 | 0.56495
47 | -0.00095121 | -0.00023827 | 0.00095122 | 0.00023823 | 2.811e-09 | -4.4232e-08 | 0.0014383 | 0.0014383 | 0.0014383 | 0.98404 | -0.30382 | 0.98404 | -0.30376 | 0.39515
48 | 0.00095121 | 0.00023827 | -0.00095121 | -0.00023839 | 7.639e-09 | -1.2019e-07 | 0.0014383 | 0.0014384 | 0.0014384 | 0.98404 | -0.30382 | 0.98403 | -0.30399 | 0.39516
49 | 0.11348 | 0.028711 | -0.11329 | -0.028593 | 0.00018499 | 0.00011756 | 0.17261 | 0.17261 | 0.17261 | 0.97882 | -0.40507 | 0.97708 | -0.4391 | 23.7104
50 | 0.030128 | 0.0075632 | -0.030118 | -0.0075569 | 1.0058e-05 | 6.2763e-06 | 0.045805 | 0.045806 | 0.045806 | 0.97882 | -0.40507 | 0.97846 | -0.41207 | 12.5839
51 | -0.0085939 | -0.0021496 | 0.0085942 | 0.0021498 | 3.6886e-07 | 1.6331e-07 | 0.013049 | 0.013049 | 0.013049 | 0.97984 | -0.38624 | 0.97989 | -0.38534 | 3.585
52 | 0.0080643 | 0.0020169 | -0.0080619 | -0.0020159 | 2.392e-06 | 9.9526e-07 | 0.012245 | 0.012245 | 0.012245 | 0.97984 | -0.38624 | 0.97952 | -0.39248 | 3.3641
53 | 0.0052894 | 0.0013224 | -0.0052865 | -0.0013221 | 2.8668e-06 | 3.5196e-07 | 0.0080436 | 0.0080442 | 0.0080442 | 0.97836 | -0.41541 | 0.97778 | -0.42681 | 2.2099
54 | 0.0017572 | 0.00043872 | -0.001757 | -0.00043941 | 1.6978e-07 | -6.8749e-07 | 0.002672 | 0.0026723 | 0.0026723 | 0.97836 | -0.41541 | 0.97825 | -0.41744 | 0.73414
55 | -0.0008793 | -0.00022037 | 0.00087935 | 0.00021944 | 5.1611e-08 | -9.3294e-07 | 0.0013376 | 0.0013372 | 0.0013376 | 0.97819 | -0.41867 | 0.97825 | -0.41744 | 0.36747
56 | 0.0052865 | 0.0013221 | -0.0052852 | -0.0013219 | 1.3056e-06 | 1.6093e-07 | 0.0080442 | 0.0080444 | 0.0080444 | 0.97778 | -0.42681 | 0.97751 | -0.432 | 2.21
57 | -0.01564 | -0.00392 | 0.015648 | 0.0039248 | 8.1876e-06 | 4.7645e-06 | 0.023903 | 0.023902 | 0.023903 | 0.97364 | -0.50724 | 0.9742 | -0.49626 | 6.5667
58 | 0.0090399 | 0.0022659 | -0.0090387 | -0.0022653 | 1.1784e-06 | 5.4946e-07 | 0.013816 | 0.013816 | 0.013816 | 0.97364 | -0.50724 | 0.9735 | -0.50997 | 3.7956
59 | -0.054098 | -0.013596 | 0.054126 | 0.013614 | 2.8103e-05 | 1.7849e-05 | 0.082645 | 0.082645 | 0.082645 | 0.9742 | -0.49626 | 0.97475 | -0.48538 | 22.7047
60 | 0.03845 | 0.0096716 | -0.038405 | -0.0096429 | 4.5614e-05 | 2.8755e-05 | 0.058743 | 0.058743 | 0.058743 | 0.9742 | -0.49626 | 0.97294 | -0.52112 | 16.1381
61 | -0.058912 | -0.014814 | 0.058924 | 0.014821 | 1.2044e-05 | 7.5101e-06 | 0.08995 | 0.08995 | 0.08995 | 0.97475 | -0.48538 | 0.97497 | -0.4811 | 12.3558
62 | 0.0077495 | 0.0019428 | -0.0077454 | -0.0019411 | 4.118e-06 | 1.6653e-06 | 0.011852 | 0.011853 | 0.011853 | 0.97294 | -0.52112 | 0.97237 | -0.53228 | 3.2562
63 | 0.030655 | 0.0077001 | -0.030629 | -0.0076837 | 2.62e-05 | 1.6374e-05 | 0.04689 | 0.04689 | 0.04689 | 0.97294 | -0.52112 | 0.97203 | -0.53905 | 12.882
64 | -0.06544 | -0.016454 | 0.065465 | 0.01647 | 2.5615e-05 | 1.6052e-05 | 0.099894 | 0.099894 | 0.099894 | 0.97497 | -0.4811 | 0.97539 | -0.47291 | 13.7218
65 | 0.0077454 | 0.0019411 | -0.0077434 | -0.0019404 | 1.9448e-06 | 7.869e-07 | 0.011853 | 0.011853 | 0.011853 | 0.97237 | -0.53228 | 0.97211 | -0.53755 | 3.2563
66 | 0.022628 | 0.0056785 | -0.02261 | -0.0056674 | 1.8085e-05 | 1.1077e-05 | 0.034642 | 0.034643 | 0.034643 | 0.97203 | -0.53905 | 0.97118 | -0.55582 | 9.5172
67 | -0.066898 | -0.016829 | 0.066908 | 0.016836 | 1.0664e-05 | 6.6888e-06 | 0.10208 | 0.10208 | 0.10208 | 0.97539 | -0.47291 | 0.97556 | -0.46957 | 14.0219
68 | 0.0047901 | 0.0012002 | -0.0047895 | -0.0012002 | 6.2756e-07 | 1.5787e-08 | 0.0073322 | 0.0073324 | 0.0073324 | 0.97211 | -0.53755 | 0.97197 | -0.5403 | 2.0144
69 | 0.015275 | 0.0038292 | -0.015273 | -0.0038278 | 2.3631e-06 | 1.37e-06 | 0.023404 | 0.023404 | 0.023404 | 0.97118 | -0.55582 | 0.97102 | -0.55907 | 6.4297
70 | 0.0073351 | 0.0018382 | -0.0073295 | -0.0018361 | 5.5982e-06 | 2.1216e-06 | 0.011239 | 0.011239 | 0.011239 | 0.97118 | -0.55582 | 0.97037 | -0.57185 | 3.0877
71 | 0.030139 | 0.0075598 | -0.030136 | -0.0075581 | 2.731e-06 | 1.7011e-06 | 0.045013 | 0.045013 | 0.045013 | 0.99638 | -0.069506 | 0.99628 | -0.071407 | 12.3661
72 | -0.031945 | -0.0080124 | 0.031946 | 0.0080133 | 1.4357e-06 | 8.9691e-07 | 0.04771 | 0.04771 | 0.04771 | 0.99638 | -0.069506 | 0.99643 | -0.068563 | 13.107
73 | 0.028558 | 0.0071627 | -0.028557 | -0.007162 | 1.1659e-06 | 7.2394e-07 | 0.042656 | 0.042656 | 0.042656 | 0.99628 | -0.071407 | 0.99623 | -0.072263 | 11.7187
74 | -0.033535 | -0.0084114 | 0.033538 | 0.0084135 | 3.4028e-06 | 2.1306e-06 | 0.050081 | 0.050081 | 0.050081 | 0.99643 | -0.068563 | 0.99654 | -0.066435 | 13.7586
75 | 0.026752 | 0.0067095 | -0.02675 | -0.0067081 | 2.1681e-06 | 1.3405e-06 | 0.039959 | 0.039959 | 0.039959 | 0.99623 | -0.072263 | 0.99615 | -0.073964 | 10.9778
76 | -0.035343 | -0.0088658 | 0.035345 | 0.008867 | 1.8177e-06 | 1.1407e-06 | 0.052776 | 0.052776 | 0.052776 | 0.99654 | -0.066435 | 0.99659 | -0.065356 | 14.4989
77 | 0.024638 | 0.006179 | -0.024634 | -0.0061762 | 4.554e-06 | 2.7979e-06 | 0.036806 | 0.036806 | 0.036806 | 0.99615 | -0.073964 | 0.99595 | -0.077842 | 10.1114
78 | -0.036939 | -0.0092667 | 0.036943 | 0.0092692 | 4.0576e-06 | 2.5505e-06 | 0.055157 | 0.055157 | 0.055157 | 0.99659 | -0.065356 | 0.99671 | -0.063052 | 15.1532
79 | 0.020681 | 0.0051868 | -0.020674 | -0.0051822 | 7.6266e-06 | 4.604e-06 | 0.030901 | 0.030901 | 0.030901 | 0.99595 | -0.077842 | 0.99554 | -0.085582 | 8.4892
80 | 0.0039524 | 0.00098943 | -0.0039523 | -0.00098947 | 1.279e-07 | -4.5433e-08 | 0.0059048 | 0.0059049 | 0.0059049 | 0.99595 | -0.077842 | 0.99591 | -0.078522 | 1.6222
81 | -0.038748 | -0.0097214 | 0.038748 | 0.0097218 | 6.8985e-07 | 4.3434e-07 | 0.057851 | 0.057851 | 0.057851 | 0.99671 | -0.063052 | 0.99673 | -0.062679 | 15.8931
82 | -0.0033653 | -0.00084284 | 0.0033655 | 0.00084272 | 1.8982e-07 | -1.1323e-07 | 0.005161 | 0.0051609 | 0.005161 | 0.97023 | -0.57466 | 0.97029 | -0.57348 | 1.4179
83 | 0.0020062 | 0.00050221 | -0.002006 | -0.00050274 | 1.8736e-07 | -5.3186e-07 | 0.0030766 | 0.0030768 | 0.0030768 | 0.97023 | -0.57466 | 0.97013 | -0.57662 | 0.84528
84 | -0.0042728 | -0.0010701 | 0.0042731 | 0.0010701 | 3.3058e-07 | -4.2057e-08 | 0.0065524 | 0.0065523 | 0.0065524 | 0.97029 | -0.57348 | 0.97037 | -0.57185 | 1.8001
85 | 0.011209 | 0.0028095 | -0.011207 | -0.002808 | 2.8987e-06 | 1.5312e-06 | 0.017178 | 0.017178 | 0.017178 | 0.97102 | -0.55907 | 0.97074 | -0.5645 | 4.7192
86 | 0.0025955 | 0.00064986 | -0.0025953 | -0.00065015 | 2.0446e-07 | -2.9499e-07 | 0.0039783 | 0.0039784 | 0.0039784 | 0.97074 | -0.5645 | 0.97066 | -0.56615 | 1.093
87 | 0.0025953 | 0.00065015 | -0.0025952 | -0.00065033 | 1.2215e-07 | -1.7618e-07 | 0.0039784 | 0.0039785 | 0.0039785 | 0.97066 | -0.56615 | 0.97061 | -0.56714 | 1.093
88 | 0.0025952 | 0.00065033 | -0.0025951 | -0.0006504 | 4.7571e-08 | -6.8604e-08 | 0.0039785 | 0.0039786 | 0.0039786 | 0.97061 | -0.56714 | 0.97059 | -0.56753 | 1.093
89 | -0.23594 | -0.060777 | 0.23608 | 0.060864 | 0.00013602 | 8.69e-05 | 0.35231 | 0.35231 | 0.35231 | 0.99817 | -0.034347 | 0.9988 | -0.022509 | 48.3943
90 | 0.019216 | 0.0048167 | -0.019216 | -0.0048167 | 2.9857e-08 | 1.7854e-08 | 0.028721 | 0.028721 | 0.028721 | 0.99554 | -0.085582 | 0.99554 | -0.085615 | 7.8905
91 | 0.0018292 | 0.00045738 | -0.0018291 | -0.00045769 | 7.8512e-08 | -3.1453e-07 | 0.0027327 | 0.0027329 | 0.0027329 | 0.99591 | -0.078522 | 0.99586 | -0.079425 | 0.75078
92 | 0.021726 | 0.0054487 | -0.021722 | -0.0054465 | 3.6652e-06 | 2.2353e-06 | 0.033192 | 0.033192 | 0.033192 | 0.97403 | -0.49974 | 0.97385 | -0.50328 | 9.1187
93 | -0.022912 | -0.0057459 | 0.022915 | 0.005748 | 3.3414e-06 | 2.048e-06 | 0.035004 | 0.035004 | 0.035004 | 0.97403 | -0.49974 | 0.97418 | -0.49668 | 9.6164
94 | 0.020547 | 0.0051521 | -0.020544 | -0.0051498 | 3.7525e-06 | 2.2753e-06 | 0.031397 | 0.031397 | 0.031397 | 0.97385 | -0.50328 | 0.97365 | -0.50712 | 8.6255
95 | 0.001175 | 0.00029434 | -0.001175 | -0.00029447 | 1.3278e-08 | -1.2819e-07 | 0.0017953 | 0.0017953 | 0.0017953 | 0.97385 | -0.50328 | 0.97384 | -0.50352 | 0.49322
96 | -0.025266 | -0.006337 | 0.025288 | 0.0063509 | 2.2513e-05 | 1.3906e-05 | 0.038594 | 0.038593 | 0.038594 | 0.97418 | -0.49668 | 0.97513 | -0.47801 | 10.6026
97 | 0.019031 | 0.0047707 | -0.01903 | -0.0047703 | 7.1363e-07 | 4.2874e-07 | 0.029085 | 0.029085 | 0.029085 | 0.97365 | -0.50712 | 0.97361 | -0.5079 | 7.9903
98 | -0.031784 | -0.0079789 | 0.031792 | 0.007984 | 8.2229e-06 | 5.1464e-06 | 0.048506 | 0.048506 | 0.048506 | 0.97513 | -0.47801 | 0.97541 | -0.47259 | 13.3258
99 | -0.042717 | -0.010722 | 0.042727 | 0.010729 | 1.0393e-05 | 6.5702e-06 | 0.065171 | 0.065171 | 0.065171 | 0.97541 | -0.47259 | 0.97567 | -0.46749 | 17.9042
100 | 0.017953 | 0.0045002 | -0.01795 | -0.0044986 | 2.6873e-06 | 1.6015e-06 | 0.027438 | 0.027438 | 0.027438 | 0.97361 | -0.5079 | 0.97346 | -0.51104 | 7.5379
101 | -0.0051839 | -0.0012992 | 0.0051843 | 0.0012993 | 3.838e-07 | 4.0279e-08 | 0.0078979 | 0.0078978 | 0.0078979 | 0.97668 | -0.44756 | 0.97676 | -0.44601 | 2.1698
102 | -0.0091916 | -0.0023036 | 0.0091923 | 0.0023039 | 7.6845e-07 | 3.6098e-07 | 0.014003 | 0.014003 | 0.014003 | 0.97676 | -0.44601 | 0.97685 | -0.44425 | 3.8469
103 | 0.014713 | 0.0036874 | -0.014713 | -0.0036872 | 2.8826e-07 | 1.656e-07 | 0.02249 | 0.02249 | 0.02249 | 0.97346 | -0.51104 | 0.97343 | -0.51146 | 6.1786
104 | 0.013074 | 0.0032775 | -0.01307 | -0.0032754 | 3.736e-06 | 2.0784e-06 | 0.019944 | 0.019944 | 0.019944 | 0.97549 | -0.47101 | 0.97518 | -0.47701 | 5.4791
105 | -0.014616 | -0.003664 | 0.014623 | 0.0036677 | 6.478e-06 | 3.7119e-06 | 0.022296 | 0.022296 | 0.022296 | 0.97549 | -0.47101 | 0.97596 | -0.46171 | 6.1253
106 | 0.011529 | 0.0028891 | -0.011528 | -0.0028887 | 7.2837e-07 | 3.8786e-07 | 0.017592 | 0.017592 | 0.017592 | 0.97518 | -0.47701 | 0.97512 | -0.47834 | 4.8329
107 | -0.018158 | -0.0045526 | 0.018178 | 0.0045642 | 1.9539e-05 | 1.1654e-05 | 0.027686 | 0.027685 | 0.027686 | 0.97596 | -0.46171 | 0.97711 | -0.43916 | 7.6059
108 | 0.0035352 | 0.00088483 | -0.0035348 | -0.000885 | 3.2707e-07 | -1.6584e-07 | 0.0053895 | 0.0053897 | 0.0053897 | 0.97596 | -0.46171 | 0.97586 | -0.46366 | 1.4807
109 | 0.0099902 | 0.0025033 | -0.00999 | -0.0025032 | 1.6563e-07 | 8.2294e-08 | 0.015245 | 0.015245 | 0.015245 | 0.97512 | -0.47834 | 0.9751 | -0.47869 | 4.1881
110 | -0.07338 | -0.018448 | 0.073441 | 0.018487 | 6.0535e-05 | 3.8581e-05 | 0.11177 | 0.11177 | 0.11177 | 0.97711 | -0.43916 | 0.97799 | -0.4219 | 30.7059
111 | 0.055203 | 0.013884 | -0.055128 | -0.013837 | 7.4583e-05 | 4.7382e-05 | 0.084084 | 0.084084 | 0.084084 | 0.97711 | -0.43916 | 0.97567 | -0.46749 | 23.1001
112 | 0.0019904 | 0.00049792 | -0.0019901 | -0.00049877 | 2.8374e-07 | -8.4463e-07 | 0.0030346 | 0.003035 | 0.003035 | 0.97586 | -0.46366 | 0.97571 | -0.46665 | 0.8338
113 | 0.0029942 | 0.00074985 | -0.0029941 | -0.00074995 | 1.0176e-07 | -9.7015e-08 | 0.004569 | 0.0045691 | 0.0045691 | 0.9751 | -0.47869 | 0.97506 | -0.4794 | 1.2552
114 | -0.16246 | -0.040931 | 0.16292 | 0.041226 | 0.00046368 | 0.00029574 | 0.24726 | 0.24726 | 0.24726 | 0.97799 | -0.4219 | 0.98104 | -0.36241 | 33.9637
115 | 0.089016 | 0.022444 | -0.088955 | -0.022406 | 6.0102e-05 | 3.8027e-05 | 0.13549 | 0.13549 | 0.13549 | 0.97799 | -0.4219 | 0.97727 | -0.43602 | 18.6108
116 | 0.0014549 | 0.00036418 | -0.0014548 | -0.00036461 | 6.9904e-08 | -4.2695e-07 | 0.0022201 | 0.0022202 | 0.0022202 | 0.97506 | -0.4794 | 0.97501 | -0.48041 | 0.60996
117 | -0.16716 | -0.042288 | 0.16737 | 0.042421 | 0.00020917 | 0.00013343 | 0.25368 | 0.25368 | 0.25368 | 0.98104 | -0.36241 | 0.98238 | -0.33637 | 34.8462
118 | 0.077513 | 0.019537 | -0.077477 | -0.019514 | 3.591e-05 | 2.2638e-05 | 0.11806 | 0.11806 | 0.11806 | 0.97727 | -0.43602 | 0.97677 | -0.4457 | 16.2175
119 | 0.011443 | 0.0028692 | -0.011438 | -0.0028668 | 4.4888e-06 | 2.379e-06 | 0.017423 | 0.017424 | 0.017424 | 0.97727 | -0.43602 | 0.97685 | -0.44425 | 4.7867
120 | -0.0025719 | -0.00064457 | 0.002572 | 0.00064444 | 8.7541e-08 | -1.3561e-07 | 0.0039115 | 0.0039114 | 0.0039115 | 0.9784 | -0.41326 | 0.97844 | -0.41254 | 1.0746
121 | -0.003149 | -0.00078905 | 0.003149 | 0.00078899 | 7.116e-08 | -5.8383e-08 | 0.0047889 | 0.0047889 | 0.0047889 | 0.97844 | -0.41254 | 0.97846 | -0.41207 | 1.3156
122 | 0.026969 | 0.006768 | -0.026955 | -0.0067592 | 1.4142e-05 | 8.7694e-06 | 0.041017 | 0.041017 | 0.041017 | 0.97846 | -0.41207 | 0.9779 | -0.42307 | 11.2683
123 | 0.02452 | 0.0061489 | -0.02451 | -0.0061427 | 1.0101e-05 | 6.2223e-06 | 0.037312 | 0.037312 | 0.037312 | 0.9779 | -0.42307 | 0.97746 | -0.43172 | 10.2505
124 | 0.1117 | 0.028194 | -0.11146 | -0.028037 | 0.00024443 | 0.00015616 | 0.17018 | 0.17018 | 0.17018 | 0.97708 | -0.4391 | 0.97474 | -0.4849 | 46.7541
125 | 0.00088982 | 0.00022274 | -0.0008898 | -0.00022301 | 1.5333e-08 | -2.6934e-07 | 0.0013547 | 0.0013548 | 0.0013548 | 0.97731 | -0.43594 | 0.9773 | -0.4363 | 0.3722
126 | -0.0049471 | -0.0012374 | 0.004948 | 0.0012374 | 9.2823e-07 | 4.7094e-08 | 0.0075313 | 0.0075311 | 0.0075313 | 0.97731 | -0.43594 | 0.97751 | -0.432 | 2.069
127 | -0.0010734 | -0.00026903 | 0.0010734 | 0.00026894 | 7.7156e-09 | -9.0048e-08 | 0.0016409 | 0.0016409 | 0.0016409 | 0.9734 | -0.51221 | 0.9734 | -0.51206 | 0.45081
128 | -0.0039755 | -0.00099626 | 0.0039756 | 0.00099623 | 1.1489e-07 | -2.9595e-08 | 0.0060772 | 0.0060772 | 0.0060772 | 0.9734 | -0.51206 | 0.97343 | -0.51146 | 1.6696
129 | 0.0018291 | 0.00045769 | -0.0018291 | -0.00045784 | 3.5625e-08 | -1.427e-07 | 0.0027329 | 0.0027329 | 0.0027329 | 0.99586 | -0.079425 | 0.99584 | -0.079834 | 0.7508
130 | 0.0018291 | 0.00045784 | -0.001829 | -0.00045838 | 1.3668e-07 | -5.4735e-07 | 0.0027329 | 0.0027331 | 0.0027331 | 0.99584 | -0.079834 | 0.99576 | -0.081403 | 0.75086
131 | 0.017785 | 0.0044581 | -0.017782 | -0.0044567 | 2.452e-06 | 1.449e-06 | 0.026583 | 0.026583 | 0.026583 | 0.99554 | -0.085615 | 0.99539 | -0.088509 | 7.303
132 | 0.0027754 | 0.00069539 | -0.0027753 | -0.0006954 | 8.5575e-09 | -1.019e-08 | 0.0042488 | 0.0042488 | 0.0042488 | 0.97197 | -0.5403 | 0.97196 | -0.54036 | 1.1673
133 | 0.0019152 | 0.00047983 | -0.0019152 | -0.00047987 | 9.5196e-09 | -3.0505e-08 | 0.002932 | 0.0029321 | 0.0029321 | 0.97196 | -0.54036 | 0.97196 | -0.54047 | 0.80551
134 | 0.00089788 | 0.00022489 | -0.00089787 | -0.00022503 | 7.9187e-09 | -1.3344e-07 | 0.0013746 | 0.0013746 | 0.0013746 | 0.97196 | -0.54047 | 0.97195 | -0.54065 | 0.37764
135 | -0.0073372 | -0.0018388 | 0.0073374 | 0.0018389 | 2.4062e-07 | 8.3847e-08 | 0.010936 | 0.010936 | 0.010936 | 0.99832 | -0.03212 | 0.99836 | -0.031432 | 3.0045
136 | 0.0054928 | 0.0013766 | -0.0054924 | -0.0013765 | 3.483e-07 | 4.1745e-08 | 0.0081871 | 0.0081871 | 0.0081871 | 0.99832 | -0.03212 | 0.99825 | -0.033451 | 2.2492
137 | -0.0091596 | -0.0022956 | 0.0091604 | 0.0022959 | 7.9346e-07 | 3.5935e-07 | 0.013652 | 0.013652 | 0.013652 | 0.99836 | -0.031432 | 0.99845 | -0.029613 | 3.7506
138 | 0.0036464 | 0.00091384 | -0.0036464 | -0.00091384 | 3.689e-09 | -1.9921e-09 | 0.0054353 | 0.0054353 | 0.0054353 | 0.99825 | -0.033451 | 0.99825 | -0.033473 | 1.4932
139 | 0.001832 | 0.00045912 | -0.001832 | -0.00045914 | 4.5172e-09 | -1.8227e-08 | 0.0027308 | 0.0027308 | 0.0027308 | 0.99825 | -0.033473 | 0.99825 | -0.033524 | 0.75022
140 | 0.07268 | 0.018313 | -0.072644 | -0.01829 | 3.5954e-05 | 2.2619e-05 | 0.11076 | 0.11076 | 0.11076 | 0.97677 | -0.4457 | 0.97624 | -0.45605 | 15.2138
141 | 0.0047967 | 0.0012014 | -0.0047961 | -0.0012014 | 6.236e-07 | 9.3213e-09 | 0.007307 | 0.0073071 | 0.0073071 | 0.97677 | -0.4457 | 0.97663 | -0.44844 | 2.0075
142 | 0.068417 | 0.017231 | -0.068373 | -0.017203 | 4.4201e-05 | 2.7747e-05 | 0.10431 | 0.10431 | 0.10431 | 0.97624 | -0.45605 | 0.97556 | -0.46957 | 14.3288
143 | 0.0030617 | 0.00076674 | -0.0030614 | -0.00076698 | 2.7169e-07 | -2.4272e-07 | 0.0046646 | 0.0046648 | 0.0046648 | 0.97663 | -0.44844 | 0.97654 | -0.4503 | 1.2815
144 | 0.0013355 | 0.00033442 | -0.0013354 | -0.00033469 | 3.7082e-08 | -2.7503e-07 | 0.0020348 | 0.0020349 | 0.0020349 | 0.97654 | -0.4503 | 0.97651 | -0.45088 | 0.55905
145 | 0.011949 | 0.0029955 | -0.011948 | -0.0029944 | 1.9885e-06 | 1.0677e-06 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0181 | 0.98238 | -0.33637 | 0.9822 | -0.33986 | 4.9726
146 | -0.17931 | -0.045417 | 0.17942 | 0.045482 | 0.00010142 | 6.4721e-05 | 0.27178 | 0.27178 | 0.27178 | 0.98238 | -0.33637 | 0.98298 | -0.3246 | 37.3325
147 | -0.04057 | -0.010178 | 0.040573 | 0.01018 | 2.5169e-06 | 1.587e-06 | 0.060571 | 0.060571 | 0.060571 | 0.99673 | -0.062679 | 0.9968 | -0.061377 | 16.6404
148 | -0.042391 | -0.010636 | 0.042392 | 0.010636 | 1.198e-06 | 7.563e-07 | 0.063284 | 0.063284 | 0.063284 | 0.9968 | -0.061377 | 0.99683 | -0.060785 | 17.3858
149 | -0.04453 | -0.011172 | 0.044571 | 0.011198 | 4.0433e-05 | 2.5558e-05 | 0.066476 | 0.066476 | 0.066476 | 0.99683 | -0.060785 | 0.99782 | -0.041759 | 18.2628
150 | -0.046387 | -0.011653 | 0.046391 | 0.011656 | 4.4276e-06 | 2.8015e-06 | 0.069185 | 0.069185 | 0.069185 | 0.99782 | -0.041759 | 0.99792 | -0.03976 | 19.0068
151 | -0.048284 | -0.01213 | 0.048288 | 0.012133 | 4.0935e-06 | 2.5923e-06 | 0.072007 | 0.072007 | 0.072007 | 0.99792 | -0.03976 | 0.99801 | -0.037983 | 19.7821
152 | 0.0085994 | 0.0021553 | -0.0085981 | -0.0021547 | 1.2506e-06 | 5.5176e-07 | 0.013028 | 0.013028 | 0.013028 | 0.9822 | -0.33986 | 0.98204 | -0.34291 | 3.5791
153 | -0.18535 | -0.046968 | 0.1858 | 0.04726 | 0.00045808 | 0.00029238 | 0.28076 | 0.28076 | 0.28076 | 0.98298 | -0.3246 | 0.98564 | -0.2733 | 38.5656
154 | 0.0024562 | 0.00061543 | -0.0024562 | -0.00061549 | 3.1739e-08 | -5.6999e-08 | 0.0037217 | 0.0037217 | 0.0037217 | 0.98204 | -0.34291 | 0.98203 | -0.34319 | 1.0224
155 | 0.0012224 | 0.00030627 | -0.0012224 | -0.00030636 | 9.3275e-09 | -8.576e-08 | 0.0018522 | 0.0018522 | 0.0018522 | 0.98203 | -0.34319 | 0.98202 | -0.34335 | 0.50885
156 | 0.083496 | 0.02103 | -0.083488 | -0.021025 | 7.6389e-06 | 4.8733e-06 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.97474 | -0.4849 | 0.97465 | -0.48681 | 35.0276
157 | 0.07365 | 0.018559 | -0.073528 | -0.018481 | 0.00012213 | 7.7842e-05 | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.97465 | -0.48681 | 0.97288 | -0.52153 | 30.901
158 | 0.068818 | 0.017301 | -0.068789 | -0.017283 | 2.8745e-05 | 1.8311e-05 | 0.10528 | 0.10528 | 0.10528 | 0.97288 | -0.52153 | 0.97244 | -0.53029 | 28.9219
159 | 0.0084172 | 0.0021097 | -0.0084164 | -0.0021094 | 7.2708e-07 | 3.2035e-07 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.97244 | -0.53029 | 0.97235 | -0.5321 | 3.5385
160 | 0.055254 | 0.01389 | -0.055147 | -0.013822 | 0.00010727 | 6.816e-05 | 0.084565 | 0.084565 | 0.084565 | 0.97244 | -0.53029 | 0.97038 | -0.57103 | 23.2321
161 | 0.032568 | 0.0081633 | -0.032566 | -0.0081618 | 2.5168e-06 | 1.5775e-06 | 0.049942 | 0.049942 | 0.049942 | 0.97038 | -0.57103 | 0.97029 | -0.57265 | 13.7203

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50708 | 0.13025

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013744 | 0.00034445
1 | 0.00035434 | 8.8805e-05
2 | 0.00084031 | 0.0002106
3 | 0.00023759 | 5.9546e-05
4 | 0.00063776 | 0.00015984
5 | 0.00056743 | 0.00014221
6 | 0.00091986 | 0.00023054
7 | 0.0026115 | 0.0006545
8 | 0.0036805 | 0.00092242
9 | 0.0099569 | 0.0024954
10 | 0.0016004 | 0.0004011
11 | 0.0027946 | 0.00070038
12 | 0.0017537 | 0.00043951
13 | 0.0020884 | 0.00052339
14 | 0.003654 | 0.00091578
15 | 0.0015685 | 0.00039309
16 | 0.0016008 | 0.0004012
17 | 0.011114 | 0.0027854
18 | 0.0015769 | 0.00039522
19 | 0.010829 | 0.0027141
20 | 0.0004186 | 0.00010491
21 | 0.0018184 | 0.00045574
22 | 0.0015712 | 0.00039377
23 | 0.0015744 | 0.00039459
24 | 0.015281 | 0.0038297
25 | 0.00040876 | 0.00010244
26 | 0.00040876 | 0.00010244
27 | 0.00095121 | 0.00023839
28 | 0.012942 | 0.0032435
29 | 0.00052954 | 0.00013271
30 | 0.004682 | 0.0011734
31 | 0.00013208 | 3.3103e-05
32 | 0.0008793 | 0.00022037
33 | 0.00087768 | 0.00021997
34 | 0.0066001 | 0.0016541
35 | 0.0090387 | 0.0022653
36 | 0.0047854 | 0.0011993
37 | 0.0065157 | 0.001633
38 | 0.0080009 | 0.0020052
39 | 0.0014324 | 0.00035898
40 | 0.0029533 | 0.00074016
41 | 0.0018059 | 0.00045261
42 | 0.0015778 | 0.00039544
43 | 0.0015883 | 0.00039807
44 | 0.0018055 | 0.0004525
45 | 0.0018047 | 0.0004523
46 | 0.0021112 | 0.00052913
47 | 0.0015949 | 0.00039971
48 | 0.0018041 | 0.00045216
49 | 0.0013591 | 0.00034062
50 | 0.00090735 | 0.0002274
51 | 0.002006 | 0.00050274
52 | 0.0030564 | 0.000766
53 | 0.004063 | 0.0010183
54 | 0.0086111 | 0.0021581
55 | 0.0025951 | 0.0006504
56 | 0.0016546 | 0.00041469
57 | 0.0014581 | 0.00036544
58 | 0.0021231 | 0.00053209
59 | 0.0011859 | 0.00029722
60 | 0.0023503 | 0.00058904
61 | 0.0015128 | 0.00037915
62 | 0.001175 | 0.00029447
63 | 0.0064958 | 0.001628
64 | 0.010925 | 0.0027379
65 | 0.0010776 | 0.00027006
66 | 0.0051839 | 0.0012992
67 | 0.0040073 | 0.0010043
68 | 0.0032368 | 0.00081122
69 | 0.0015422 | 0.00038652
70 | 0.0015415 | 0.00038633
71 | 0.001538 | 0.00038546
72 | 0.0015444 | 0.00038708
73 | 0.0069958 | 0.0017533
74 | 0.012401 | 0.003108
75 | 0.0019901 | 0.00049877
76 | 0.0015392 | 0.00038577
77 | 0.004236 | 0.0010616
78 | 0.0025719 | 0.00064457
79 | 0.000577 | 0.00014461
80 | 0.0024349 | 0.00061025
81 | 0.02451 | 0.0061427
82 | 0.0015934 | 0.00039933
83 | 0.0008898 | 0.00022301
84 | 0.00033722 | 8.4516e-05
85 | 0.0010734 | 0.00026903
86 | 0.0029021 | 0.00072732
87 | 0.010737 | 0.002691
88 | 0.0014309 | 0.00035861
89 | 0.0014548 | 0.00036461
90 | 0.001829 | 0.00045838
91 | 0.017782 | 0.0044567
92 | 0.0020142 | 0.0005048
93 | 0.00086011 | 0.00021556
94 | 0.0010173 | 0.00025497
95 | 0.00089787 | 0.00022503
96 | 0.0018444 | 0.00046225
97 | 0.0018222 | 0.00045668
98 | 0.0018461 | 0.00046267
99 | 0.0018242 | 0.00045719
100 | 0.0018144 | 0.00045472
101 | 0.001832 | 0.00045914
102 | 0.0022458 | 0.00056286
103 | 0.0042272 | 0.0010594
104 | 0.0017344 | 0.00043467
105 | 0.0014646 | 0.00036707
106 | 0.001726 | 0.00043257
107 | 0.0018221 | 0.00045667
108 | 0.0018176 | 0.00045554
109 | 0.0021383 | 0.00053592
110 | 0.0018163 | 0.0004552
111 | 0.0018924 | 0.00047428
112 | 0.0016088 | 0.0004032
113 | 0.0033481 | 0.00083912
114 | 0.0059303 | 0.0014863
115 | 0.0061419 | 0.0015393
116 | 0.0017764 | 0.0004452
117 | 0.0012338 | 0.00030922
118 | 0.0015686 | 0.00039313
119 | 0.0013354 | 0.00033469
120 | 0.0012224 | 0.00030636
121 | 0.027961 | 0.0070077
122 | 0.0098385 | 0.0024658
123 | 0.00471 | 0.0011804
124 | 0.0051177 | 0.0012826
125 | 0.0084164 | 0.0021094
126 | 0.022579 | 0.0056587
127 | 0.032566 | 0.0081618

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1