## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2500-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2500-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2500-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2500-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2500-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2500-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2500-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2500-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2500-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2500-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2500-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2500-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2500-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2500-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2500-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2500-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2500-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2500-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2500-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2500-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2500-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2500-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2500-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2500-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2500-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2500-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2500-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2500-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2500-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2500-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2500-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2500-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2500-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2500-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2500-2_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2500-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2500-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2500-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2500-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2500-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2500-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2500-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2500-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2500-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2500-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2500-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2500-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2500-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2500-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2500-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2500-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2500-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2500-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2500-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2500-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2500-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2500-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2500-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2500-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2500-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2500-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2500-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2500-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2500-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2500-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2500-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2500-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2500-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2500-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2500-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2500-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2500-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2500-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2500-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2500-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2500-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2500-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2500-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2500-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2500-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2500-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2500-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2500-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2500-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2500-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2500-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2500-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2500-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2500-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2500-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2500-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2500-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2500-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2500-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2500-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2500-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2500-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2500-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2500-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2500-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2500-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2500-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2500-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2500-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2500-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2500-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2500-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2500-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2500-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2500-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2500-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2500-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2500-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2500-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2500-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2500-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2500-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2500-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2500-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2500-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2500-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2500-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2500-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2500-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2500-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2500-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2500-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2500-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2500-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2500-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2500-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2500-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2500-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2500-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2500-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2500-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2500-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2500-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2500-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2500-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2500-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2500-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2500-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2500-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2500-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2500-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2500-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2500-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2500-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2500-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2500-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2500-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2500-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2500-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2500-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2500-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2500-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2500-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2500-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2500-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2500-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2500-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2500-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2500-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2500-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2500-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2500-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2500-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2500-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2500-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_290_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2500-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0015688 | 0.00039319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2500-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0013401 | 0.00033586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2500-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0013566 | 0.00033999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2500-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0013306 | 0.00033349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2500-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2500-2_0_4_load_16 | 6 | 0.0013765 | 0.00034499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2500-2_0_4_load_86 | 7 | 0.00075425 | 0.00018903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2500-2_0_4_load_5 | 10 | 0.0073462 | 0.0018411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2500-2_0_4_load_6 | 11 | 0.0021306 | 0.00053397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2500-2_0_4_load_7 | 12 | 0.0031889 | 0.00079922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2500-2_0_4_load_9 | 13 | 0.0073331 | 0.0018378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2500-2_0_4_load_125 | 16 | 0.026395 | 0.0066151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2500-2_0_4_load_29 | 17 | 0.0049956 | 0.001252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2500-2_0_4_load_104 | 19 | 0.0015446 | 0.00038711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2500-2_0_4_load_30 | 20 | 0.010734 | 0.0026902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2500-2_0_4_load_10 | 21 | 0.00027358 | 6.8565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2500-2_0_4_load_15 | 23 | 0.00027315 | 6.8457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2500-2_0_4_load_87 | 25 | 0.0031496 | 0.00078936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2500-2_0_4_load_88 | 26 | 0.00091213 | 0.0002286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2500-2_0_4_load_84 | 27 | 0.00027307 | 6.8439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2500-2_0_4_load_148 | 29 | 0.00094837 | 0.00023768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2500-2_0_4_load_23 | 32 | 0.0016264 | 0.0004076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2500-2_0_4_load_85 | 33 | 0.0074665 | 0.0018713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2500-2_0_4_load_99 | 36 | 0.0015605 | 0.00039109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2500-2_0_4_load_135 | 37 | 0.0038009 | 0.0009526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2500-2_0_4_load_17 | 38 | 0.0023499 | 0.00058894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2500-2_0_4_load_18 | 39 | 0.0042243 | 0.0010587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2500-2_0_4_load_20 | 41 | 0.0039327 | 0.00098563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2500-2_0_4_load_35 | 43 | 0.0040918 | 0.0010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2500-2_0_4_load_64 | 46 | 0.0024949 | 0.00062528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2500-2_0_4_load_171 | 47 | 0.0041387 | 0.0010373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2500-2_0_4_load_78 | 49 | 0.0020911 | 0.00052409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2500-2_0_4_load_65 | 50 | 0.0016375 | 0.0004104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2500-2_0_4_load_24 | 51 | 0.01327 | 0.0033258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2500-2_0_4_load_34 | 52 | 0.0010463 | 0.00026223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2500-2_0_4_load_31 | 53 | 0.0010167 | 0.0002548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2500-2_0_4_load_152 | 54 | 0.0015068 | 0.00037763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2500-2_0_4_load_143 | 55 | 0.0045065 | 0.0011294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2500-2_0_4_load_56 | 56 | 0.0013133 | 0.00032915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2500-2_0_4_load_32 | 57 | 0.0010096 | 0.00025304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2500-2_0_4_load_44 | 60 | 0.0024235 | 0.00060739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2500-2_0_4_load_33 | 61 | 0.0010272 | 0.00025745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2500-2_0_4_load_71 | 62 | 0.00105 | 0.00026314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2500-2_0_4_load_57 | 64 | 0.0026647 | 0.00066784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2500-2_0_4_load_37 | 65 | 0.0035214 | 0.00088254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2500-2_0_4_load_38 | 66 | 0.0044137 | 0.0011062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2500-2_0_4_load_76 | 67 | 0.0035118 | 0.00088015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2500-2_0_4_load_118 | 68 | 0.0016982 | 0.00042562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2500-2_0_4_load_116 | 70 | 0.0053284 | 0.0013354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2500-2_0_4_load_39 | 71 | 0.0053723 | 0.0013464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2500-2_0_4_load_45 | 73 | 0.0027762 | 0.00069577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2500-2_0_4_load_46 | 74 | 0.0017182 | 0.00043062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2500-2_0_4_load_157 | 76 | 0.0044796 | 0.0011227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2500-2_0_4_load_169 | 77 | 0.0051332 | 0.0012865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2500-2_0_4_load_167 | 79 | 0.0061844 | 0.0015499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2500-2_0_4_load_156 | 80 | 0.0054807 | 0.0013736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2500-2_0_4_load_144 | 82 | 0.0025261 | 0.00063311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2500-2_0_4_load_121 | 83 | 0.0017811 | 0.00044638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2500-2_0_4_load_47 | 84 | 0.0017446 | 0.00043724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2500-2_0_4_load_48 | 85 | 0.0021007 | 0.00052649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2500-2_0_4_load_50 | 86 | 0.0038671 | 0.00096919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2500-2_0_4_load_53 | 88 | 0.0073709 | 0.0018473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2500-2_0_4_load_95 | 89 | 0.0024274 | 0.00060836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2500-2_0_4_load_145 | 90 | 0.0017012 | 0.00042635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2500-2_0_4_load_54 | 91 | 0.0017749 | 0.00044482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2500-2_0_4_load_94 | 92 | 0.0087058 | 0.0021819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2500-2_0_4_load_55 | 94 | 0.0013396 | 0.00033574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2500-2_0_4_load_97 | 95 | 0.0013381 | 0.00033536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2500-2_0_4_load_98 | 96 | 0.0013277 | 0.00033275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2500-2_0_4_load_58 | 97 | 0.0026737 | 0.0006701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2500-2_0_4_load_107 | 98 | 0.0015315 | 0.00038384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2500-2_0_4_load_108 | 99 | 0.0015315 | 0.00038384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2500-2_0_4_load_59 | 100 | 0.0014487 | 0.00036307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2500-2_0_4_load_60 | 101 | 0.0012417 | 0.00031121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2500-2_0_4_load_61 | 102 | 0.0018365 | 0.00046028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2500-2_0_4_load_62 | 103 | 0.0013194 | 0.00033068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2500-2_0_4_load_63 | 104 | 0.0017933 | 0.00044946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2500-2_0_4_load_100 | 105 | 0.0013375 | 0.0003352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2500-2_0_4_load_77 | 106 | 0.0025821 | 0.00064712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2500-2_0_4_load_73 | 108 | 0.0016613 | 0.00041636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2500-2_0_4_load_74 | 109 | 0.0027997 | 0.00070167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2500-2_0_4_load_67 | 110 | 0.0037259 | 0.0009338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2500-2_0_4_load_68 | 111 | 0.0011347 | 0.00028438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2500-2_0_4_load_70 | 112 | 0.0010964 | 0.00027478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2500-2_0_4_load_72 | 113 | 0.0019947 | 0.00049992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2500-2_0_4_load_114 | 114 | 0.001485 | 0.00037217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2500-2_0_4_load_112 | 115 | 0.0018688 | 0.00046838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2500-2_0_4_load_141 | 118 | 0.0019805 | 0.00049636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2500-2_0_4_load_127 | 119 | 0.0018407 | 0.00046133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2500-2_0_4_load_92 | 120 | 0.0068251 | 0.0017105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2500-2_0_4_load_142 | 121 | 0.0021297 | 0.00053375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2500-2_0_4_load_79 | 122 | 0.0015871 | 0.00039777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2500-2_0_4_load_80 | 123 | 0.0015867 | 0.00039766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2500-2_0_4_load_81 | 124 | 0.0037379 | 0.00093682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2500-2_0_4_load_83 | 126 | 0.0021158 | 0.00053026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2500-2_0_4_load_130 | 127 | 0.0014881 | 0.00037295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2500-2_0_4_load_105 | 128 | 0.0012375 | 0.00031016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2500-2_0_4_load_109 | 129 | 0.0014523 | 0.00036398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2500-2_0_4_load_137 | 130 | 0.0023425 | 0.00058708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2500-2_0_4_load_103 | 131 | 0.0014502 | 0.00036345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2500-2_0_4_load_110 | 132 | 0.0043055 | 0.0010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2500-2_0_4_load_89 | 133 | 0.0020946 | 0.00052495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2500-2_0_4_load_90 | 134 | 0.0025823 | 0.00064719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2500-2_0_4_load_91 | 135 | 0.0017768 | 0.0004453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2500-2_0_4_load_93 | 136 | 0.0061015 | 0.0015292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2500-2_0_4_load_96 | 137 | 0.0021399 | 0.00053631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2500-2_0_4_load_172 | 138 | 0.0018526 | 0.0004643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2500-2_0_4_load_154 | 139 | 0.0018145 | 0.00045476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2500-2_0_4_load_153 | 140 | 0.0083094 | 0.0020825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2500-2_0_4_load_133 | 141 | 0.032307 | 0.0080968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2500-2_0_4_load_131 | 142 | 0.0017998 | 0.00045108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2500-2_0_4_load_147 | 143 | 0.0025 | 0.00062655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2500-2_0_4_load_113 | 144 | 0.0013401 | 0.00033587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2500-2_0_4_load_115 | 145 | 0.0019972 | 0.00050055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2500-2_0_4_load_117 | 146 | 0.0030484 | 0.000764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2500-2_0_4_load_119 | 147 | 0.0042675 | 0.0010695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2500-2_0_4_load_140 | 148 | 0.0044483 | 0.0011148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2500-2_0_4_load_120 | 149 | 0.0017684 | 0.00044321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2500-2_0_4_load_122 | 150 | 0.0017014 | 0.00042641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2500-2_0_4_load_124 | 151 | 0.0083097 | 0.0020826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2500-2_0_4_load_155 | 152 | 0.026023 | 0.006522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2500-2_0_4_load_128 | 154 | 0.0021976 | 0.00055077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2500-2_0_4_load_174 | 157 | 0.0013165 | 0.00032994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2500-2_0_4_load_162 | 159 | 0.002446 | 0.00061303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2500-2_0_4_load_138 | 160 | 0.026394 | 0.0066149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2500-2_0_4_load_139 | 161 | 0.058198 | 0.014586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2500-2_0_4_load_134 | 162 | 0.015697 | 0.0039341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2500-2_0_4_load_159 | 163 | 0.0021552 | 0.00054015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2500-2_0_4_load_150 | 164 | 0.0015863 | 0.00039756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2500-2_0_4_load_149 | 165 | 0.00214 | 0.00053634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2500-2_0_4_load_151 | 166 | 0.0015331 | 0.00038423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2500-2_0_4_load_166 | 167 | 0.024654 | 0.0061788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2500-2_0_4_load_173 | 169 | 0.0013019 | 0.00032628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2500-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2500-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0095941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2500-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0084238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2500-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2500-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.031428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2500-2_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0014546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2500-2_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.018407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2500-2_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2500-2_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.12815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2500-2_0_4_line_9 |  | 8 | 87 | 0.025992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2500-2_0_4_line_10 |  | 8 | 84 | 0.012997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2500-2_0_4_line_11 |  | 9 | 28 | 0.14739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2500-2_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0088743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2500-2_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.012824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2500-2_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2500-2_0_4_line_15 |  | 13 | 17 | 0.012018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2500-2_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.001928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2500-2_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.010585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2500-2_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.009693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2500-2_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.010068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2500-2_0_4_line_20 |  | 17 | 20 | 0.010319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2500-2_0_4_line_21 |  | 18 | 141 | 0.022731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2500-2_0_4_line_22 |  | 18 | 142 | 0.020611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2500-2_0_4_line_23 |  | 19 | 131 | 0.01807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2500-2_0_4_line_24 |  | 20 | 58 | 0.019591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2500-2_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0030263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2500-2_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2500-2_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2500-2_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.019391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2500-2_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.029709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2500-2_0_4_line_30 |  | 24 | 27 | 0.022886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2500-2_0_4_line_31 |  | 26 | 29 | 0.019453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2500-2_0_4_line_32 |  | 27 | 33 | 0.050562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2500-2_0_4_line_33 |  | 28 | 37 | 0.10379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2500-2_0_4_line_34 |  | 29 | 112 | 0.017289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2500-2_0_4_line_35 |  | 30 | 31 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2500-2_0_4_line_36 |  | 30 | 32 | 0.023042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2500-2_0_4_line_37 |  | 31 | 52 | 0.013059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2500-2_0_4_line_38 |  | 31 | 53 | 0.019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2500-2_0_4_line_39 |  | 32 | 51 | 0.02957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2500-2_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.034125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2500-2_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.049652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2500-2_0_4_line_42 |  | 35 | 79 | 0.046621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2500-2_0_4_line_43 |  | 36 | 96 | 0.004003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2500-2_0_4_line_44 |  | 37 | 162 | 0.22576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2500-2_0_4_line_45 |  | 38 | 39 | 0.0014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2500-2_0_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.060518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2500-2_0_4_line_47 |  | 39 | 41 | 0.019911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2500-2_0_4_line_48 |  | 40 | 42 | 0.1799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2500-2_0_4_line_49 |  | 41 | 43 | 0.0027893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2500-2_0_4_line_50 |  | 42 | 47 | 0.15213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2500-2_0_4_line_51 |  | 43 | 48 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2500-2_0_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.1097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2500-2_0_4_line_53 |  | 44 | 46 | 0.053125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2500-2_0_4_line_54 |  | 45 | 49 | 0.024516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2500-2_0_4_line_55 |  | 46 | 50 | 0.013535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2500-2_0_4_line_56 |  | 48 | 65 | 0.026124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2500-2_0_4_line_57 |  | 48 | 66 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2500-2_0_4_line_58 |  | 50 | 69 | 0.024383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2500-2_0_4_line_59 |  | 52 | 56 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2500-2_0_4_line_60 |  | 53 | 57 | 0.0066471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2500-2_0_4_line_61 |  | 54 | 55 | 0.011202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2500-2_0_4_line_62 |  | 55 | 121 | 0.00078504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2500-2_0_4_line_63 |  | 56 | 64 | 0.0081258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2500-2_0_4_line_64 |  | 57 | 61 | 0.006721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2500-2_0_4_line_65 |  | 58 | 59 | 0.010123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2500-2_0_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0056312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2500-2_0_4_line_67 |  | 59 | 139 | 0.018039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2500-2_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.0068019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2500-2_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2500-2_0_4_line_70 |  | 63 | 110 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2500-2_0_4_line_71 |  | 64 | 97 | 0.0049819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2500-2_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0058936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2500-2_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.004157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2500-2_0_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.014706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2500-2_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0069908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2500-2_0_4_line_76 |  | 69 | 108 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2500-2_0_4_line_77 |  | 69 | 106 | 0.03137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2500-2_0_4_line_78 |  | 70 | 146 | 0.0092887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2500-2_0_4_line_79 |  | 71 | 72 | 0.016704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2500-2_0_4_line_80 |  | 72 | 73 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2500-2_0_4_line_81 |  | 72 | 74 | 0.034583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2500-2_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.023578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2500-2_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.004729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2500-2_0_4_line_84 |  | 75 | 82 | 0.01619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2500-2_0_4_line_85 |  | 75 | 83 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2500-2_0_4_line_86 |  | 76 | 81 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2500-2_0_4_line_87 |  | 77 | 78 | 0.029901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2500-2_0_4_line_88 |  | 78 | 167 | 0.030837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2500-2_0_4_line_89 |  | 79 | 167 | 0.025148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2500-2_0_4_line_90 |  | 80 | 81 | 0.027311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2500-2_0_4_line_91 |  | 81 | 93 | 0.043143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2500-2_0_4_line_92 |  | 81 | 132 | 0.021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2500-2_0_4_line_93 |  | 82 | 153 | 0.0085269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2500-2_0_4_line_94 |  | 83 | 149 | 0.0079812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2500-2_0_4_line_95 |  | 84 | 85 | 0.0047812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2500-2_0_4_line_96 |  | 85 | 86 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2500-2_0_4_line_97 |  | 86 | 88 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2500-2_0_4_line_98 |  | 87 | 89 | 0.047777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2500-2_0_4_line_99 |  | 87 | 90 | 0.019796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2500-2_0_4_line_100 |  | 88 | 91 | 0.012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2500-2_0_4_line_101 |  | 89 | 92 | 0.022833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2500-2_0_4_line_102 |  | 90 | 93 | 0.0093796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2500-2_0_4_line_103 |  | 91 | 94 | 0.021463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2500-2_0_4_line_104 |  | 92 | 137 | 0.012199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2500-2_0_4_line_105 |  | 93 | 143 | 0.020544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2500-2_0_4_line_106 |  | 94 | 95 | 0.0083931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2500-2_0_4_line_107 |  | 95 | 96 | 0.018609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2500-2_0_4_line_108 |  | 97 | 98 | 0.0016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2500-2_0_4_line_109 |  | 98 | 99 | 0.0072398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2500-2_0_4_line_110 |  | 99 | 142 | 0.016635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2500-2_0_4_line_111 |  | 100 | 101 | 0.01233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2500-2_0_4_line_112 |  | 100 | 102 | 0.0038188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2500-2_0_4_line_113 |  | 101 | 103 | 0.0076676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2500-2_0_4_line_114 |  | 102 | 104 | 0.018184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2500-2_0_4_line_115 |  | 103 | 105 | 0.0023275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2500-2_0_4_line_116 |  | 104 | 106 | 0.022698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2500-2_0_4_line_117 |  | 105 | 107 | 0.0092792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2500-2_0_4_line_118 |  | 107 | 138 | 0.0037164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2500-2_0_4_line_119 |  | 108 | 109 | 0.0038021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2500-2_0_4_line_120 |  | 110 | 111 | 0.017903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2500-2_0_4_line_121 |  | 111 | 112 | 0.0086624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2500-2_0_4_line_122 |  | 113 | 114 | 0.008847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2500-2_0_4_line_123 |  | 114 | 115 | 0.0054308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2500-2_0_4_line_124 |  | 115 | 144 | 0.0075812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2500-2_0_4_line_125 |  | 116 | 117 | 0.017936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2500-2_0_4_line_126 |  | 116 | 118 | 0.026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2500-2_0_4_line_127 |  | 117 | 119 | 0.026065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2500-2_0_4_line_128 |  | 117 | 120 | 0.018925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2500-2_0_4_line_129 |  | 118 | 121 | 0.0077865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2500-2_0_4_line_130 |  | 119 | 154 | 0.013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2500-2_0_4_line_131 |  | 120 | 134 | 9.6203e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2500-2_0_4_line_132 |  | 122 | 123 | 0.0085176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2500-2_0_4_line_133 |  | 122 | 124 | 0.018928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2500-2_0_4_line_134 |  | 123 | 125 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2500-2_0_4_line_135 |  | 124 | 126 | 0.003749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2500-2_0_4_line_136 |  | 125 | 127 | 0.0014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2500-2_0_4_line_137 |  | 125 | 128 | 0.011937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2500-2_0_4_line_138 |  | 126 | 129 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2500-2_0_4_line_139 |  | 127 | 130 | 0.016774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2500-2_0_4_line_140 |  | 128 | 131 | 0.018084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2500-2_0_4_line_141 |  | 129 | 132 | 0.018111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2500-2_0_4_line_142 |  | 130 | 145 | 0.011392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2500-2_0_4_line_143 |  | 133 | 134 | 0.01975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2500-2_0_4_line_144 |  | 133 | 135 | 0.018451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2500-2_0_4_line_145 |  | 135 | 136 | 9.5292e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2500-2_0_4_line_146 |  | 138 | 169 | 0.0047146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2500-2_0_4_line_147 |  | 139 | 140 | 0.012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2500-2_0_4_line_148 |  | 140 | 152 | 0.0038904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2500-2_0_4_line_149 |  | 141 | 160 | 0.010948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2500-2_0_4_line_150 |  | 143 | 164 | 0.021311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2500-2_0_4_line_151 |  | 144 | 145 | 0.015135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2500-2_0_4_line_152 |  | 146 | 147 | 0.0039299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2500-2_0_4_line_153 |  | 147 | 148 | 7.8755e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2500-2_0_4_line_154 |  | 149 | 150 | 0.015427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2500-2_0_4_line_155 |  | 150 | 151 | 0.0049423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2500-2_0_4_line_156 |  | 151 | 152 | 0.0068484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2500-2_0_4_line_157 |  | 153 | 163 | 0.017091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2500-2_0_4_line_158 |  | 154 | 155 | 0.02429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2500-2_0_4_line_159 |  | 155 | 156 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2500-2_0_4_line_160 |  | 156 | 157 | 0.022491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2500-2_0_4_line_161 |  | 156 | 158 | 0.030703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2500-2_0_4_line_162 |  | 157 | 169 | 0.0023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2500-2_0_4_line_163 |  | 158 | 159 | 0.033939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2500-2_0_4_line_164 |  | 159 | 168 | 0.0042887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2500-2_0_4_line_165 |  | 160 | 161 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2500-2_0_4_line_166 |  | 163 | 168 | 0.036854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2500-2_0_4_line_167 |  | 164 | 165 | 0.0037966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2500-2_0_4_line_168 |  | 165 | 166 | 0.012031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2500-2_0_4_trafo_125 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 170 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2635336.4823 | 1245851.5029 | 2635321.3715 | 1245862.719
1 | 2635336.4823 | 1245851.5029 | 2635341.3605 | 1245847.882 | 2635344.0761 | 1245845.644
2 | 2635314.6073 | 1245867.7397 | 2635321.3715 | 1245862.719
3 | 2635357.752 | 1245834.3735 | 2635344.0761 | 1245845.644
4 | 2635289.8257 | 1245887.0566 | 2635298.4499 | 1245879.9255 | 2635313.1563 | 1245868.8168 | 2635314.6073 | 1245867.7397
5 | 2635358.8745 | 1245833.4484 | 2635357.752 | 1245834.3735
6 | 2635289.8257 | 1245887.0566 | 2635278.2208 | 1245872.7683
7 | 2635289.8257 | 1245887.0566 | 2635275.9215 | 1245900.4828
8 | 2635443.8723 | 1245738.0436 | 2635420.8979 | 1245768.6042 | 2635404.9479 | 1245788.0106 | 2635379.659 | 1245815.3222 | 2635361.653 | 1245831.1586 | 2635358.8745 | 1245833.4484
9 | 2635256.247 | 1245917.5326 | 2635275.9215 | 1245900.4828
10 | 2635275.9215 | 1245900.4828 | 2635284.893 | 1245909.8867 | 2635284.893 | 1245909.8867
11 | 2635443.8723 | 1245738.0436 | 2635447.1967 | 1245744.3008 | 2635459.6034 | 1245762.8981 | 2635477.0977 | 1245788.4971 | 2635483.2031 | 1245797.1058 | 2635485.799 | 1245793.797 | 2635498.2028 | 1245780.0065 | 2635508.1969 | 1245772.5058 | 2635512.6999 | 1245780.0043 | 2635530.0928 | 1245807.3373
12 | 2635132.5717 | 1245923.1916 | 2635127.2383 | 1245916.0988
13 | 2635132.5717 | 1245923.1916 | 2635140.279 | 1245933.4413
14 | 2635148.6734 | 1245944.6047 | 2635140.279 | 1245933.4413
15 | 2635155.8964 | 1245954.2105 | 2635148.6734 | 1245944.6047
16 | 2635098.3012 | 1245924.0012 | 2635099.4479 | 1245925.5535
17 | 2635099.4479 | 1245925.5535 | 2635100.2122 | 1245926.6031 | 2635105.7194 | 1245934.0801
18 | 2635092.5837 | 1245916.1623 | 2635098.3012 | 1245924.0012
19 | 2635098.3012 | 1245924.0012 | 2635104.5979 | 1245919.5022 | 2635106.4327 | 1245918.068
20 | 2635155.8964 | 1245954.2105 | 2635157.1192 | 1245955.8366 | 2635150.8927 | 1245961.3013
21 | 2635092.5837 | 1245916.1623 | 2635073.0547 | 1245927.7951
22 | 2635092.5837 | 1245916.1623 | 2635080.9089 | 1245899.1773
23 | 2635120.6698 | 1245906.9396 | 2635106.4327 | 1245918.068
24 | 2635136.1681 | 1245974.2246 | 2635150.8927 | 1245961.3013
25 | 2635214.8253 | 1245726.807 | 2635217.1647 | 1245724.8872
26 | 2635214.8253 | 1245726.807 | 2635203.5547 | 1245736.0608
27 | 2635203.5547 | 1245736.0608 | 2635193.8937 | 1245743.993
28 | 2635176.8905 | 1245752.8658 | 2635184.6196 | 1245750.1765 | 2635189.3482 | 1245747.7252 | 2635193.8937 | 1245743.993
29 | 2635176.8905 | 1245752.8658 | 2635170.7935 | 1245754.2417 | 2635168.8039 | 1245754.6969 | 2635151.4567 | 1245767.2581
30 | 2635176.8905 | 1245752.8658 | 2635192.6806 | 1245769.4321
31 | 2635135.7006 | 1245778.6671 | 2635151.4567 | 1245767.2581
32 | 2635225.5047 | 1245807.8451 | 2635203.7159 | 1245781.0098 | 2635192.6806 | 1245769.4321
33 | 2635530.0928 | 1245807.3373 | 2635556.0023 | 1245846.7959 | 2635577.6999 | 1245880.6034 | 2635586.731 | 1245894.3041
34 | 2635135.7006 | 1245778.6671 | 2635121.697 | 1245788.8071
35 | 2635034.7554 | 1245835.5573 | 2635041.8125 | 1245843.026
36 | 2635034.7554 | 1245835.5573 | 2635025.2493 | 1245843.6954 | 2635021.7905 | 1245846.0654 | 2635018.2705 | 1245847.2899 | 2635015.6746 | 1245847.5413
37 | 2635041.8125 | 1245843.026 | 2635045.8988 | 1245848.2424 | 2635049.5426 | 1245853.5437
38 | 2635041.8125 | 1245843.026 | 2635058.1277 | 1245832.5327
39 | 2634986.2948 | 1245850.2018 | 2634989.7776 | 1245849.4678 | 2634999.5763 | 1245848.0691 | 2635013.1835 | 1245847.7825 | 2635015.6746 | 1245847.5413
40 | 2635414.829 | 1245885.5109 | 2635420.6411 | 1245886.3127 | 2635432.5993 | 1245888.8969 | 2635445.1472 | 1245898.9894
41 | 2635414.829 | 1245885.5109 | 2635406.9353 | 1245885.4193 | 2635394.9375 | 1245885.6702 | 2635374.1082 | 1245887.2693 | 2635365.5199 | 1245889.4735
42 | 2635445.1472 | 1245898.9894 | 2635452.2983 | 1245902.0008 | 2635468.8043 | 1245917.1981 | 2635480.336 | 1245928.8941
43 | 2635365.5199 | 1245889.4735 | 2635365.5133 | 1245889.4751 | 2635361.8852 | 1245891.1504
44 | 2635586.731 | 1245894.3041 | 2635600.8997 | 1245915.7988 | 2635629.702 | 1245960.2005 | 2635660.2011 | 1246008.8041 | 2635680.4969 | 1246040.6024 | 2635703.1984 | 1246076.7958 | 2635708.3428 | 1246084.4994
45 | 2634810.3075 | 1246025.6364 | 2634811.6828 | 1246025.8979
46 | 2634750.751 | 1246015.6504 | 2634756.8105 | 1246015.4635 | 2634810.3075 | 1246025.6364
47 | 2634831.2415 | 1246029.6272 | 2634830.8946 | 1246029.5512 | 2634811.6828 | 1246025.8979
48 | 2634678.6067 | 1246124.5886 | 2634678.1244 | 1246123.0848 | 2634671.7476 | 1246105.2026 | 2634678.9085 | 1246102.665 | 2634678.1133 | 1246100.4366 | 2634671.9666 | 1246102.6244 | 2634670.8918 | 1246102.985 | 2634670.0378 | 1246103.0467 | 2634669.389 | 1246102.8984 | 2634668.7267 | 1246102.4832 | 2634668.0502 | 1246101.9122 | 2634669.4205 | 1246101.3865 | 2634676.4831 | 1246098.8817 | 2634681.2135 | 1246097.3194 | 2634699.87 | 1246091.2133 | 2634705.4228 | 1246088.5329 | 2634711.7684 | 1246084.623 | 2634749.3944 | 1246052.5221 | 2634756.3088 | 1246049.5384 | 2634754.351 | 1246038.1417 | 2634750.751 | 1246015.6504
49 | 2634833.9662 | 1246030.2237 | 2634831.2415 | 1246029.6272
50 | 2634678.6067 | 1246124.5886 | 2634692.7536 | 1246113.2638 | 2634694.8467 | 1246111.864 | 2634705.5572 | 1246105.6003 | 2634707.2155 | 1246104.9207 | 2634725.9913 | 1246100.3608 | 2634741.1384 | 1246097.5809 | 2634752.7438 | 1246095.881 | 2634763.3878 | 1246094.5314 | 2634773.5612 | 1246093.5681 | 2634782.4786 | 1246092.9643 | 2634793.0947 | 1246092.5151 | 2634804.3734 | 1246092.4367 | 2634815.6349 | 1246092.7029 | 2634823.4144 | 1246093.0247
51 | 2634844.7236 | 1246032.5788 | 2634833.9662 | 1246030.2237
52 | 2634767.0977 | 1245964.1459 | 2634769.1746 | 1245953.9291 | 2634773.0685 | 1245931.4039 | 2634776.7853 | 1245908.1883 | 2634786.1978 | 1245909.4999 | 2634829.3989 | 1245913.7003
53 | 2634767.0977 | 1245964.1459 | 2634784.3975 | 1245967.9052 | 2634818.5919 | 1245977.1487
54 | 2634829.3989 | 1245913.7003 | 2634828.8025 | 1245917.4992 | 2634827.8997 | 1245923.2977 | 2634828.3977 | 1245932.4066 | 2634829.3639 | 1245938.0037
55 | 2634818.5919 | 1245977.1487 | 2634831.6583 | 1245980.6809
56 | 2634844.7236 | 1246032.5788 | 2634850.5794 | 1246007.119
57 | 2634844.7236 | 1246032.5788 | 2634854.0255 | 1246035.9689 | 2634861.0917 | 1246039.1465
58 | 2634855.1967 | 1245987.0439 | 2634831.6583 | 1245980.6809
59 | 2635059.0163 | 1245867.3266 | 2635049.5426 | 1245853.5437
60 | 2635063.7183 | 1245828.937 | 2635058.1277 | 1245832.5327
61 | 2634951.6692 | 1245900.3467 | 2634948.3551 | 1245889.6464
62 | 2634951.6692 | 1245900.3467 | 2634951.9015 | 1245901.0966
63 | 2635059.0163 | 1245867.3266 | 2635063.6191 | 1245874.023
64 | 2635063.7183 | 1245828.937 | 2635069.371 | 1245825.3014
65 | 2635129.6039 | 1245966.5029 | 2635132.1021 | 1245969.4418 | 2635136.1681 | 1245974.2246
66 | 2635136.1681 | 1245974.2246 | 2635139.8129 | 1245978.5171
67 | 2635129.6039 | 1245966.5029 | 2635113.9462 | 1245975.4608
68 | 2635069.371 | 1245825.3014 | 2635075.0919 | 1245821.622
69 | 2635086.6066 | 1245814.2161 | 2635075.0919 | 1245821.622
70 | 2635086.6066 | 1245814.2161 | 2635100.1805 | 1245804.3872
71 | 2635066.4411 | 1245878.1286 | 2635063.6191 | 1245874.023
72 | 2634851.9004 | 1246001.3754 | 2634850.5794 | 1246007.119
73 | 2634861.0917 | 1246039.1465 | 2634864.883 | 1246040.8514
74 | 2634855.1967 | 1245987.0439 | 2634851.9004 | 1246001.3754
75 | 2634871.2588 | 1246043.7185 | 2634864.883 | 1246040.8514
76 | 2634855.1967 | 1245987.0439 | 2634858.1241 | 1245976.2939
77 | 2634855.1967 | 1245987.0439 | 2634880.1343 | 1245993.2721 | 2634885.4791 | 1245995.1532
78 | 2634871.2588 | 1246043.7185 | 2634879.7304 | 1246047.5281
79 | 2635161.1164 | 1246002.8465 | 2635171.2086 | 1246011.7898 | 2635173.5181 | 1246014.0323
80 | 2635161.1164 | 1246002.8465 | 2635151.956 | 1246010.0191 | 2635148.7355 | 1246012.4192
81 | 2635161.1164 | 1246002.8465 | 2635172.2389 | 1245993.4618 | 2635187.2175 | 1245980.1628
82 | 2635129.4183 | 1246025.9295 | 2635142.6459 | 1246016.9574 | 2635148.7355 | 1246012.4192
83 | 2635190.7538 | 1245977.023 | 2635187.2175 | 1245980.1628
84 | 2635129.4183 | 1246025.9295 | 2635118.5573 | 1246031.9914 | 2635115.0618 | 1246033.3533
85 | 2635129.4183 | 1246025.9295 | 2635123.0266 | 1246016.9359
86 | 2635202.7903 | 1245966.3362 | 2635190.7538 | 1245977.023
87 | 2635509.7571 | 1245973.8576 | 2635502.5116 | 1245974.0144 | 2635495.4417 | 1245978.9309 | 2635486.8637 | 1245990.0485
88 | 2635509.7571 | 1245973.8576 | 2635506.8424 | 1245957.2293 | 2635506.5282 | 1245955.4596 | 2635497.9923 | 1245946.8021
89 | 2635480.336 | 1245928.8941 | 2635497.9923 | 1245946.8021
90 | 2635202.7903 | 1245966.3362 | 2635220.3711 | 1245987.2367
91 | 2635202.7903 | 1245966.3362 | 2635234.9088 | 1245937.4301
92 | 2635202.7903 | 1245966.3362 | 2635190.0633 | 1245949.3859
93 | 2635107.1167 | 1246036.4489 | 2635115.0618 | 1246033.3533
94 | 2635118.5986 | 1246010.3017 | 2635120.3008 | 1246013.1005 | 2635123.0266 | 1246016.9359
95 | 2635288.4943 | 1245913.0315 | 2635284.893 | 1245909.8867
96 | 2635297.3345 | 1245919.5178 | 2635294.3923 | 1245918.1818 | 2635288.4943 | 1245913.0315
97 | 2635297.3345 | 1245919.5178 | 2635297.6922 | 1245919.6802 | 2635301.6906 | 1245920.5823 | 2635308.4456 | 1245919.9425
98 | 2635256.247 | 1245917.5326 | 2635247.2607 | 1245905.5159 | 2635227.0428 | 1245879.7241
99 | 2635256.247 | 1245917.5326 | 2635247.4733 | 1245925.6859 | 2635241.7611 | 1245931.0251
100 | 2635308.4456 | 1245919.9425 | 2635309.0904 | 1245919.8814 | 2635315.6924 | 1245918.6866 | 2635320.7479 | 1245916.5544
101 | 2635213.2147 | 1245861.5606 | 2635217.4279 | 1245867.4585 | 2635227.0428 | 1245879.7241
102 | 2635234.9088 | 1245937.4301 | 2635241.7611 | 1245931.0251
103 | 2635320.7479 | 1245916.5544 | 2635325.3105 | 1245914.63 | 2635338.9356 | 1245905.3035
104 | 2635206.1234 | 1245851.6339 | 2635213.2147 | 1245861.5606
105 | 2635234.9088 | 1245937.4301 | 2635250.3742 | 1245950.9539
106 | 2635345.8616 | 1245900.5626 | 2635338.9356 | 1245905.3035
107 | 2635345.8616 | 1245900.5626 | 2635350.2052 | 1245897.5893 | 2635359.6653 | 1245892.1754 | 2635361.8852 | 1245891.1504
108 | 2635067.385 | 1245879.5018 | 2635066.4411 | 1245878.1286
109 | 2635067.385 | 1245879.5018 | 2635071.4859 | 1245885.4681
110 | 2635071.4859 | 1245885.4681 | 2635080.9089 | 1245899.1773
111 | 2634927.7194 | 1246009.7643 | 2634939.5043 | 1246013.3899
112 | 2634927.7194 | 1246009.7643 | 2634924.0694 | 1246008.6414
113 | 2634946.8329 | 1246015.6445 | 2634939.5043 | 1246013.3899
114 | 2634906.8896 | 1246002.6883 | 2634921.9659 | 1246007.9942 | 2634924.0694 | 1246008.6414
115 | 2634946.8329 | 1246015.6445 | 2634949.0576 | 1246016.3289
116 | 2634885.4791 | 1245995.1532 | 2634906.8896 | 1246002.6883
117 | 2634957.9266 | 1246019.0575 | 2634949.0576 | 1246016.3289
118 | 2634957.9266 | 1246019.0575 | 2634961.4789 | 1246020.1497
119 | 2634858.1241 | 1245976.2939 | 2634859.1231 | 1245972.6254
120 | 2635100.1805 | 1245804.3872 | 2635114.6809 | 1245793.8875
121 | 2635121.697 | 1245788.8071 | 2635114.6809 | 1245793.8875
122 | 2635107.9452 | 1245843.3928 | 2635102.7226 | 1245836.2518
123 | 2635107.9452 | 1245843.3928 | 2635111.1511 | 1245847.7763
124 | 2635111.1511 | 1245847.7763 | 2635114.3411 | 1245852.1381 | 2635115.7274 | 1245853.8172
125 | 2634967.686 | 1245951.204 | 2634962.0224 | 1245934.1818
126 | 2634962.0224 | 1245934.1818 | 2634955.1526 | 1245911.5933 | 2634954.2052 | 1245908.5345
127 | 2634967.686 | 1245951.204 | 2634975.8403 | 1245975.9604
128 | 2634967.686 | 1245951.204 | 2634949.3823 | 1245956.0136
129 | 2634954.2052 | 1245908.5345 | 2634951.9015 | 1245901.0966
130 | 2634975.8403 | 1245975.9604 | 2634980.147 | 1245989.0357
131 | 2634949.3823 | 1245956.0136 | 2634949.2892 | 1245956.0381
132 | 2635157.6317 | 1245906.1925 | 2635152.5174 | 1245899.3811
133 | 2635157.6317 | 1245906.1925 | 2635168.9968 | 1245921.329
134 | 2635144.2009 | 1245888.305 | 2635152.5174 | 1245899.3811
135 | 2635171.2479 | 1245924.3269 | 2635168.9968 | 1245921.329
136 | 2635144.2009 | 1245888.305 | 2635143.2949 | 1245887.2076
137 | 2635144.2009 | 1245888.305 | 2635141.7026 | 1245890.5027 | 2635134.919 | 1245895.8037
138 | 2635171.2479 | 1245924.3269 | 2635179.1891 | 1245934.9034
139 | 2635132.6158 | 1245874.2728 | 2635143.2949 | 1245887.2076
140 | 2635120.6698 | 1245906.9396 | 2635126.0987 | 1245902.6962 | 2635134.919 | 1245895.8037
141 | 2635179.1891 | 1245934.9034 | 2635190.0633 | 1245949.3859
142 | 2635132.6158 | 1245874.2728 | 2635125.3632 | 1245865.4884
143 | 2634930.0202 | 1245960.2011 | 2634936.7715 | 1245959.3274 | 2634949.2892 | 1245956.0381
144 | 2634911.7214 | 1245962.5694 | 2634930.0202 | 1245960.2011
145 | 2634911.7214 | 1245962.5694 | 2634911.6269 | 1245962.5816
146 | 2634961.4789 | 1246020.1497 | 2634965.9853 | 1246021.5354
147 | 2635104.3722 | 1245983.1283 | 2635104.3972 | 1245982.7978 | 2635105.5038 | 1245980.9031 | 2635113.0039 | 1245975.9998 | 2635113.9462 | 1245975.4608
148 | 2635104.7087 | 1245986.9301 | 2635104.2006 | 1245985.3984 | 2635104.3722 | 1245983.1283
149 | 2635063.6487 | 1245933.3979 | 2635073.0547 | 1245927.7951
150 | 2635250.3742 | 1245950.9539 | 2635266.4168 | 1245964.9825
151 | 2635115.7274 | 1245853.8172 | 2635125.3632 | 1245865.4884
152 | 2634879.7304 | 1246047.5281 | 2634883.3146 | 1246049.1398
153 | 2634883.3864 | 1246049.1721 | 2634883.3146 | 1246049.1398
154 | 2635110.5821 | 1245997.1212 | 2635118.5986 | 1246010.3017
155 | 2635108.0139 | 1245992.8986 | 2635110.5821 | 1245997.1212
156 | 2635108.0139 | 1245992.8986 | 2635105.0986 | 1245988.1054 | 2635104.7087 | 1245986.9301
157 | 2635107.1167 | 1246036.4489 | 2635090.1745 | 1246038.6999
158 | 2634987.7461 | 1246012.1063 | 2634980.147 | 1245989.0357
159 | 2634989.8079 | 1246026.2721 | 2634988.5001 | 1246021.3168 | 2634987.7461 | 1246012.1063
160 | 2634989.8079 | 1246026.2721 | 2634984.8386 | 1246027.3324 | 2634968.1981 | 1246022.2158
161 | 2635015.6909 | 1246036.0978 | 2635009.3373 | 1246034.9151 | 2635004.3803 | 1246037.7322 | 2634989.8079 | 1246026.2721
162 | 2634965.9853 | 1246021.5354 | 2634968.1981 | 1246022.2158
163 | 2635015.6909 | 1246036.0978 | 2635037.2413 | 1246040.2053 | 2635049.1888 | 1246041.3325
164 | 2635053.4586 | 1246041.7354 | 2635049.1888 | 1246041.3325
165 | 2635054.603 | 1245938.7861 | 2635063.6487 | 1245933.3979
166 | 2635053.4586 | 1246041.7354 | 2635082.0399 | 1246039.7807 | 2635090.1745 | 1246038.6999
167 | 2635269.2748 | 1245967.4817 | 2635266.4168 | 1245964.9825
168 | 2635278.3317 | 1245975.4015 | 2635269.2748 | 1245967.4817

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635336.4823 | 1245851.5029
1 | 2635321.3715 | 1245862.719
2 | 2635344.0761 | 1245845.644
3 | 2635314.6073 | 1245867.7397
4 | 2635357.752 | 1245834.3735
5 | 2635289.8257 | 1245887.0566
6 | 2635358.8745 | 1245833.4484
7 | 2635278.2208 | 1245872.7683
8 | 2635275.9215 | 1245900.4828
9 | 2635443.8723 | 1245738.0436
10 | 2635132.5717 | 1245923.1916
11 | 2635127.2383 | 1245916.0988
12 | 2635140.279 | 1245933.4413
13 | 2635148.6734 | 1245944.6047
14 | 2635099.4479 | 1245925.5535
15 | 2635098.3012 | 1245924.0012
16 | 2635105.7194 | 1245934.0801
17 | 2635155.8964 | 1245954.2105
18 | 2635092.5837 | 1245916.1623
19 | 2635106.4327 | 1245918.068
20 | 2635150.8927 | 1245961.3013
21 | 2635217.1647 | 1245724.8872
22 | 2635214.8253 | 1245726.807
23 | 2635203.5547 | 1245736.0608
24 | 2635176.8905 | 1245752.8658
25 | 2635193.8937 | 1245743.993
26 | 2635151.4567 | 1245767.2581
27 | 2635192.6806 | 1245769.4321
28 | 2635530.0928 | 1245807.3373
29 | 2635135.7006 | 1245778.6671
30 | 2635034.7554 | 1245835.5573
31 | 2635041.8125 | 1245843.026
32 | 2635015.6746 | 1245847.5413
33 | 2635225.5047 | 1245807.8451
34 | 2635414.829 | 1245885.5109
35 | 2635445.1472 | 1245898.9894
36 | 2635365.5199 | 1245889.4735
37 | 2635586.731 | 1245894.3041
38 | 2634810.3075 | 1246025.6364
39 | 2634811.6828 | 1246025.8979
40 | 2634750.751 | 1246015.6504
41 | 2634831.2415 | 1246029.6272
42 | 2634678.6067 | 1246124.5886
43 | 2634833.9662 | 1246030.2237
44 | 2634767.0977 | 1245964.1459
45 | 2634829.3989 | 1245913.7003
46 | 2634818.5919 | 1245977.1487
47 | 2634823.4144 | 1246093.0247
48 | 2634844.7236 | 1246032.5788
49 | 2634829.3639 | 1245938.0037
50 | 2634831.6583 | 1245980.6809
51 | 2634986.2948 | 1245850.2018
52 | 2635049.5426 | 1245853.5437
53 | 2635058.1277 | 1245832.5327
54 | 2634948.3551 | 1245889.6464
55 | 2634951.6692 | 1245900.3467
56 | 2635059.0163 | 1245867.3266
57 | 2635063.7183 | 1245828.937
58 | 2635136.1681 | 1245974.2246
59 | 2635129.6039 | 1245966.5029
60 | 2635139.8129 | 1245978.5171
61 | 2635069.371 | 1245825.3014
62 | 2635075.0919 | 1245821.622
63 | 2635086.6066 | 1245814.2161
64 | 2635063.6191 | 1245874.023
65 | 2634850.5794 | 1246007.119
66 | 2634861.0917 | 1246039.1465
67 | 2634851.9004 | 1246001.3754
68 | 2634864.883 | 1246040.8514
69 | 2634855.1967 | 1245987.0439
70 | 2634871.2588 | 1246043.7185
71 | 2635173.5181 | 1246014.0323
72 | 2635161.1164 | 1246002.8465
73 | 2635148.7355 | 1246012.4192
74 | 2635187.2175 | 1245980.1628
75 | 2635129.4183 | 1246025.9295
76 | 2635190.7538 | 1245977.023
77 | 2635486.8637 | 1245990.0485
78 | 2635509.7571 | 1245973.8576
79 | 2635480.336 | 1245928.8941
80 | 2635220.3711 | 1245987.2367
81 | 2635202.7903 | 1245966.3362
82 | 2635115.0618 | 1246033.3533
83 | 2635123.0266 | 1246016.9359
84 | 2635284.893 | 1245909.8867
85 | 2635288.4944 | 1245913.0315
86 | 2635297.3345 | 1245919.5178
87 | 2635256.2469 | 1245917.5326
88 | 2635308.4456 | 1245919.9425
89 | 2635227.0428 | 1245879.7241
90 | 2635241.7611 | 1245931.0251
91 | 2635320.7479 | 1245916.5544
92 | 2635213.2147 | 1245861.5606
93 | 2635234.9088 | 1245937.4301
94 | 2635338.9356 | 1245905.3035
95 | 2635345.8616 | 1245900.5626
96 | 2635361.8852 | 1245891.1504
97 | 2635066.4411 | 1245878.1286
98 | 2635067.385 | 1245879.5018
99 | 2635071.4859 | 1245885.4681
100 | 2634927.7194 | 1246009.7643
101 | 2634939.5043 | 1246013.3899
102 | 2634924.0694 | 1246008.6414
103 | 2634946.8329 | 1246015.6445
104 | 2634906.8896 | 1246002.6883
105 | 2634949.0576 | 1246016.3289
106 | 2634885.4791 | 1245995.1532
107 | 2634957.9266 | 1246019.0575
108 | 2634858.1241 | 1245976.2939
109 | 2634859.1231 | 1245972.6254
110 | 2635100.1805 | 1245804.3872
111 | 2635114.6809 | 1245793.8875
112 | 2635121.697 | 1245788.8071
113 | 2635102.7226 | 1245836.2518
114 | 2635107.9452 | 1245843.3928
115 | 2635111.1511 | 1245847.7763
116 | 2634962.0224 | 1245934.1818
117 | 2634967.686 | 1245951.204
118 | 2634954.2052 | 1245908.5345
119 | 2634975.8403 | 1245975.9604
120 | 2634949.3823 | 1245956.0136
121 | 2634951.9015 | 1245901.0966
122 | 2635157.6317 | 1245906.1925
123 | 2635152.5174 | 1245899.3811
124 | 2635168.9968 | 1245921.329
125 | 2635144.2009 | 1245888.305
126 | 2635171.2479 | 1245924.3269
127 | 2635143.2949 | 1245887.2076
128 | 2635134.919 | 1245895.8037
129 | 2635179.1891 | 1245934.9034
130 | 2635132.6158 | 1245874.2728
131 | 2635120.6698 | 1245906.9396
132 | 2635190.0633 | 1245949.3859
133 | 2634930.0202 | 1245960.2011
134 | 2634949.2892 | 1245956.0381
135 | 2634911.7214 | 1245962.5694
136 | 2634911.6269 | 1245962.5816
137 | 2635206.1234 | 1245851.6339
138 | 2634961.4789 | 1246020.1497
139 | 2635113.9462 | 1245975.4608
140 | 2635104.3722 | 1245983.1283
141 | 2635073.0547 | 1245927.7951
142 | 2635080.9089 | 1245899.1773
143 | 2635250.3742 | 1245950.9539
144 | 2635115.7274 | 1245853.8172
145 | 2635125.3632 | 1245865.4884
146 | 2634879.7304 | 1246047.5281
147 | 2634883.3146 | 1246049.1398
148 | 2634883.3864 | 1246049.1721
149 | 2635118.5986 | 1246010.3017
150 | 2635110.5821 | 1245997.1212
151 | 2635108.0139 | 1245992.8986
152 | 2635104.7087 | 1245986.9301
153 | 2635107.1167 | 1246036.4489
154 | 2634980.147 | 1245989.0357
155 | 2634987.7461 | 1246012.1063
156 | 2634989.8079 | 1246026.2721
157 | 2634968.1981 | 1246022.2158
158 | 2635015.6909 | 1246036.0978
159 | 2635049.1888 | 1246041.3325
160 | 2635063.6487 | 1245933.3979
161 | 2635054.603 | 1245938.7861
162 | 2635708.3428 | 1246084.4994
163 | 2635090.1745 | 1246038.6999
164 | 2635266.4168 | 1245964.9825
165 | 2635269.2748 | 1245967.4817
166 | 2635278.3317 | 1245975.4015
167 | 2635497.9923 | 1245946.8021
168 | 2635053.4586 | 1246041.7354
169 | 2634965.9853 | 1246021.5354
170 | 2635099.4479 | 1245925.5535

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98136 | -0.35654 | 0.0015688 | 0.00039319
1 | 0.9818 | -0.34796 | 0.0013401 | 0.00033586
2 | 0.98115 | -0.36064 | 0.0013566 | 0.00033999
3 | 0.98201 | -0.34391 | 0.0013306 | 0.00033349
4 | 0.98078 | -0.36779 | 0.0013799 | 0.00034583
5 | 0.98283 | -0.3281 | 0 | 0
6 | 0.98075 | -0.36834 | 0.0013765 | 0.00034499
7 | 0.98281 | -0.32835 | 0.00075425 | 0.00018903
8 | 0.98334 | -0.31813 | 0 | 0
9 | 0.97842 | -0.41377 | 0 | 0
10 | 0.97456 | -0.48994 | 0.0073462 | 0.0018411
11 | 0.97454 | -0.49029 | 0.0021306 | 0.00053397
12 | 0.97467 | -0.48771 | 0.0031889 | 0.00079922
13 | 0.97484 | -0.48446 | 0.0073331 | 0.0018378
14 | 0.9987 | -0.024624 | 0 | 0
15 | 0.99846 | -0.029116 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | -0.54312 | -0.13892
17 | 0.97506 | -0.48006 | 0.0049956 | 0.001252
18 | 0.99772 | -0.043339 | 0 | 0
19 | 0.99761 | -0.045212 | 0.0015446 | 0.00038711
20 | 0.9753 | -0.47533 | 0.010734 | 0.0026902
21 | 0.99155 | -0.16231 | 0.00027358 | 6.8565e-05
22 | 0.99155 | -0.1623 | 0 | 0
23 | 0.99155 | -0.16223 | 0.00027315 | 6.8457e-05
24 | 0.99163 | -0.16083 | 0 | 0
25 | 0.99156 | -0.16211 | 0.0031496 | 0.00078936
26 | 0.99194 | -0.15481 | 0.00091213 | 0.0002286
27 | 0.99146 | -0.16398 | 0.00027307 | 6.8439e-05
28 | 0.97574 | -0.46627 | 0 | 0
29 | 0.99216 | -0.15056 | 0.00094837 | 0.00023768
30 | 0.99394 | -0.11609 | 0 | 0
31 | 0.99408 | -0.1134 | 0 | 0
32 | 0.99363 | -0.12215 | 0.0016264 | 0.0004076
33 | 0.99112 | -0.17067 | 0.0074665 | 0.0018713
34 | 0.97715 | -0.43877 | 0 | 0
35 | 0.97601 | -0.4612 | 0 | 0
36 | 0.97882 | -0.40621 | 0.0015605 | 0.00039109
37 | 0.97385 | -0.5034 | 0.0038009 | 0.0009526
38 | 0.97314 | -0.51781 | 0.0023499 | 0.00058894
39 | 0.97315 | -0.51764 | 0.0042243 | 0.0010587
40 | 0.9729 | -0.52243 | 0 | 0
41 | 0.97334 | -0.51371 | 0.0039327 | 0.00098563
42 | 0.97221 | -0.53618 | 0 | 0
43 | 0.97338 | -0.51296 | 0.0040918 | 0.0010255
44 | 0.97488 | -0.48347 | 0 | 0
45 | 0.97467 | -0.48769 | 0 | 0
46 | 0.97498 | -0.48143 | 0.0024949 | 0.00062528
47 | 0.97162 | -0.5478 | 0.0041387 | 0.0010373
48 | 0.97357 | -0.50916 | 0 | 0
49 | 0.97462 | -0.48863 | 0.0020911 | 0.00052409
50 | 0.97504 | -0.48029 | 0.0016375 | 0.0004104
51 | 0.99327 | -0.12908 | 0.01327 | 0.0033258
52 | 0.99453 | -0.10459 | 0.0010463 | 0.00026223
53 | 0.99366 | -0.1214 | 0.0010167 | 0.0002548
54 | 0.97454 | -0.49023 | 0.0015068 | 0.00037763
55 | 0.97455 | -0.48992 | 0.0045065 | 0.0011294
56 | 0.99514 | -0.093009 | 0.0013133 | 0.00032915
57 | 0.99353 | -0.12402 | 0.0010096 | 0.00025304
58 | 0.97595 | -0.46251 | 0 | 0
59 | 0.97631 | -0.45545 | 0 | 0
60 | 0.97594 | -0.46276 | 0.0024235 | 0.00060739
61 | 0.9934 | -0.12655 | 0.0010272 | 0.00025745
62 | 0.99327 | -0.12899 | 0.00105 | 0.00026314
63 | 0.99303 | -0.13365 | 0 | 0
64 | 0.99544 | -0.0872 | 0.0026647 | 0.00066784
65 | 0.9746 | -0.48903 | 0.0035214 | 0.00088254
66 | 0.97319 | -0.5167 | 0.0044137 | 0.0011062
67 | 0.97485 | -0.48411 | 0.0035118 | 0.00088015
68 | 0.97312 | -0.51813 | 0.0016982 | 0.00042562
69 | 0.97518 | -0.47751 | 0 | 0
70 | 0.97301 | -0.52033 | 0.0053284 | 0.0013354
71 | 0.98298 | -0.32509 | 0.0053723 | 0.0013464
72 | 0.98306 | -0.32347 | 0 | 0
73 | 0.98231 | -0.33809 | 0.0027762 | 0.00069577
74 | 0.98477 | -0.2904 | 0.0017182 | 0.00043062
75 | 0.98119 | -0.35987 | 0 | 0
76 | 0.98501 | -0.28585 | 0.0044796 | 0.0011227
77 | 0.97346 | -0.51143 | 0.0051332 | 0.0012865
78 | 0.9736 | -0.50861 | 0 | 0
79 | 0.97445 | -0.49194 | 0.0061844 | 0.0015499
80 | 0.98569 | -0.27274 | 0.0054807 | 0.0013736
81 | 0.98582 | -0.27006 | 0 | 0
82 | 0.98075 | -0.3684 | 0.0025261 | 0.00063311
83 | 0.98029 | -0.37744 | 0.0017811 | 0.00044638
84 | 0.98264 | -0.33182 | 0.0017446 | 0.00043724
85 | 0.98238 | -0.33671 | 0.0021007 | 0.00052649
86 | 0.98182 | -0.34762 | 0.0038671 | 0.00096919
87 | 0.98404 | -0.30455 | 0 | 0
88 | 0.98129 | -0.35796 | 0.0073709 | 0.0018473
89 | 0.98346 | -0.31597 | 0.0024274 | 0.00060836
90 | 0.9845 | -0.29562 | 0.0017012 | 0.00042635
91 | 0.98077 | -0.36804 | 0.0017749 | 0.00044482
92 | 0.98323 | -0.32044 | 0.0087058 | 0.0021819
93 | 0.98472 | -0.29132 | 0 | 0
94 | 0.97994 | -0.38421 | 0.0013396 | 0.00033574
95 | 0.97963 | -0.39034 | 0.0013381 | 0.00033536
96 | 0.97896 | -0.40348 | 0.0013277 | 0.00033275
97 | 0.99563 | -0.083408 | 0.0026737 | 0.0006701
98 | 0.9957 | -0.082061 | 0.0015315 | 0.00038384
99 | 0.99602 | -0.076018 | 0.0015315 | 0.00038384
100 | 0.97628 | -0.45598 | 0.0014487 | 0.00036307
101 | 0.97647 | -0.45219 | 0.0012417 | 0.00031121
102 | 0.97622 | -0.45714 | 0.0018365 | 0.00046028
103 | 0.97659 | -0.44978 | 0.0013194 | 0.00033068
104 | 0.97595 | -0.46246 | 0.0017933 | 0.00044946
105 | 0.97663 | -0.44904 | 0.0013375 | 0.0003352
106 | 0.97562 | -0.46893 | 0.0025821 | 0.00064712
107 | 0.97678 | -0.44602 | 0 | 0
108 | 0.97513 | -0.47842 | 0.0016613 | 0.00041636
109 | 0.97512 | -0.47861 | 0.0027997 | 0.00070167
110 | 0.99274 | -0.13936 | 0.0037259 | 0.0009338
111 | 0.99248 | -0.14428 | 0.0011347 | 0.00028438
112 | 0.99237 | -0.14648 | 0.0010964 | 0.00027478
113 | 0.99312 | -0.13038 | 0.0019947 | 0.00049992
114 | 0.99313 | -0.13007 | 0.001485 | 0.00037217
115 | 0.99315 | -0.12973 | 0.0018688 | 0.00046838
116 | 0.97487 | -0.48369 | 0 | 0
117 | 0.97504 | -0.48036 | 0 | 0
118 | 0.97462 | -0.48867 | 0.0019805 | 0.00049636
119 | 0.97575 | -0.46627 | 0.0018407 | 0.00046133
120 | 0.9747 | -0.48709 | 0.0068251 | 0.0017105
121 | 0.97456 | -0.48983 | 0.0021297 | 0.00053375
122 | 0.99175 | -0.15633 | 0.0015871 | 0.00039777
123 | 0.99243 | -0.14324 | 0.0015867 | 0.00039766
124 | 0.99023 | -0.18535 | 0.0037379 | 0.00093682
125 | 0.99356 | -0.1219 | 0 | 0
126 | 0.98993 | -0.19105 | 0.0021158 | 0.00053026
127 | 0.99354 | -0.12221 | 0.0014881 | 0.00037295
128 | 0.99456 | -0.10288 | 0.0012375 | 0.00031016
129 | 0.98889 | -0.21104 | 0.0014523 | 0.00036398
130 | 0.99337 | -0.12548 | 0.0023425 | 0.00058708
131 | 0.99608 | -0.07405 | 0.0014502 | 0.00036345
132 | 0.98747 | -0.23838 | 0.0043055 | 0.0010791
133 | 0.97451 | -0.49072 | 0.0020946 | 0.00052495
134 | 0.9747 | -0.48711 | 0.0025823 | 0.00064719
135 | 0.97438 | -0.49339 | 0.0017768 | 0.0004453
136 | 0.97438 | -0.4934 | 0.0061015 | 0.0015292
137 | 0.9832 | -0.32091 | 0.0021399 | 0.00053631
138 | 0.97684 | -0.44481 | 0.0018526 | 0.0004643
139 | 0.97695 | -0.44287 | 0.0018145 | 0.00045476
140 | 0.97742 | -0.4337 | 0.0083094 | 0.0020825
141 | 0.99529 | -0.089979 | 0.032307 | 0.0080968
142 | 0.99676 | -0.061699 | 0.0017998 | 0.00045108
143 | 0.98458 | -0.29418 | 0.0025 | 0.00062655
144 | 0.99319 | -0.12901 | 0.0013401 | 0.00033587
145 | 0.99328 | -0.12723 | 0.0019972 | 0.00050055
146 | 0.97291 | -0.52235 | 0.0030484 | 0.000764
147 | 0.97288 | -0.52298 | 0.0042675 | 0.0010695
148 | 0.97288 | -0.52298 | 0.0044483 | 0.0011148
149 | 0.97965 | -0.38991 | 0.0017684 | 0.00044321
150 | 0.97844 | -0.41356 | 0.0017014 | 0.00042641
151 | 0.97806 | -0.42099 | 0.0083097 | 0.0020826
152 | 0.97759 | -0.43027 | 0.026023 | 0.006522
153 | 0.98053 | -0.3728 | 0 | 0
154 | 0.97615 | -0.45837 | 0.0021976 | 0.00055077
155 | 0.97691 | -0.44348 | 0 | 0
156 | 0.97736 | -0.43468 | 0 | 0
157 | 0.97696 | -0.44245 | 0.0013165 | 0.00032994
158 | 0.97814 | -0.41939 | 0 | 0
159 | 0.979 | -0.40251 | 0.002446 | 0.00061303
160 | 0.99445 | -0.10629 | 0.026394 | 0.0066149
161 | 0.99389 | -0.11709 | 0.058198 | 0.014586
162 | 0.97054 | -0.56877 | 0.015697 | 0.0039341
163 | 0.98007 | -0.38163 | 0.0021552 | 0.00054015
164 | 0.98447 | -0.2962 | 0.0015863 | 0.00039756
165 | 0.98446 | -0.29645 | 0.00214 | 0.00053634
166 | 0.98444 | -0.29678 | 0.0015331 | 0.00038423
167 | 0.97375 | -0.5057 | 0.024654 | 0.0061788
168 | 0.97912 | -0.40033 | 0 | 0
169 | 0.97692 | -0.44324 | 0.0013019 | 0.00032628
170 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.025369 | -0.0064237 | 0.025379 | 0.0064301 | 1.0455e-05 | 6.4531e-06 | 0.03849 | 0.03849 | 0.03849 | 0.98136 | -0.35654 | 0.9818 | -0.34796 | 10.5741
1 | 0.0238 | 0.0060305 | -0.023795 | -0.0060276 | 4.6915e-06 | 2.8814e-06 | 0.036111 | 0.036111 | 0.036111 | 0.98136 | -0.35654 | 0.98115 | -0.36064 | 9.9206
2 | -0.026719 | -0.006766 | 0.026725 | 0.0067692 | 5.1867e-06 | 3.213e-06 | 0.040521 | 0.040521 | 0.040521 | 0.9818 | -0.34796 | 0.98201 | -0.34391 | 11.1321
3 | 0.022439 | 0.0056876 | -0.022431 | -0.0056829 | 7.7066e-06 | 4.7085e-06 | 0.034054 | 0.034054 | 0.034054 | 0.98115 | -0.36064 | 0.98078 | -0.36779 | 9.3554
4 | -0.028055 | -0.0071027 | 0.028077 | 0.0071159 | 2.1325e-05 | 1.325e-05 | 0.042537 | 0.042537 | 0.042537 | 0.98201 | -0.34391 | 0.98283 | -0.3281 | 11.686
5 | 0.021051 | 0.0053371 | -0.021051 | -0.0053367 | 5.5718e-07 | 3.3824e-07 | 0.03196 | 0.03196 | 0.03196 | 0.98078 | -0.36779 | 0.98075 | -0.36834 | 8.7803
6 | 0.00075426 | 0.0001888 | -0.00075425 | -0.00018903 | 9.001e-09 | -2.275e-07 | 0.0011419 | 0.001142 | 0.001142 | 0.98283 | -0.3281 | 0.98281 | -0.32835 | 0.31372
7 | -0.028831 | -0.0073047 | 0.028845 | 0.0073133 | 1.3808e-05 | 8.5923e-06 | 0.043679 | 0.043679 | 0.043679 | 0.98283 | -0.3281 | 0.98334 | -0.31813 | 11.9996
8 | 0.019674 | 0.0049918 | -0.019631 | -0.0049659 | 4.2884e-05 | 2.5832e-05 | 0.029872 | 0.029872 | 0.029872 | 0.98075 | -0.36834 | 0.97842 | -0.41377 | 8.2067
9 | -0.087609 | -0.022181 | 0.087666 | 0.022217 | 5.7172e-05 | 3.56e-05 | 0.13265 | 0.13265 | 0.13265 | 0.98334 | -0.31813 | 0.98404 | -0.30455 | 12.1477
10 | 0.058765 | 0.014868 | -0.058726 | -0.014843 | 3.8584e-05 | 2.4529e-05 | 0.088974 | 0.088974 | 0.088974 | 0.98334 | -0.31813 | 0.98264 | -0.33182 | 24.4435
11 | 0.019631 | 0.0049659 | -0.019582 | -0.0049362 | 4.9324e-05 | 2.9721e-05 | 0.029872 | 0.029873 | 0.029873 | 0.97842 | -0.41377 | 0.97574 | -0.46627 | 8.2069
12 | 0.0021306 | 0.00053388 | -0.0021306 | -0.00053397 | 3.5218e-08 | -8.8034e-08 | 0.0032531 | 0.0032531 | 0.0032531 | 0.97456 | -0.48994 | 0.97454 | -0.49029 | 0.89372
13 | -0.0094768 | -0.002375 | 0.0094778 | 0.0023755 | 1.0069e-06 | 4.846e-07 | 0.01447 | 0.01447 | 0.01447 | 0.97456 | -0.48994 | 0.97467 | -0.48771 | 3.9752
14 | -0.012667 | -0.0031747 | 0.012669 | 0.0031758 | 1.9587e-06 | 1.0795e-06 | 0.019338 | 0.019338 | 0.019338 | 0.97467 | -0.48771 | 0.97484 | -0.48446 | 5.3127
15 | -0.020002 | -0.0050137 | 0.020006 | 0.0050162 | 4.2012e-06 | 2.5389e-06 | 0.030532 | 0.030532 | 0.030532 | 0.97484 | -0.48446 | 0.97506 | -0.48006 | 8.3878
16 | 0.54083 | 0.13851 | -0.54071 | -0.13844 | 0.00011767 | 7.521e-05 | 0.80686 | 0.80686 | 0.80686 | 0.9987 | -0.024624 | 0.99846 | -0.029116 | 55.4162
17 | -0.54083 | -0.13851 | 0.54147 | 0.13892 | 0.00064602 | 0.0004129 | 0.80686 | 0.80686 | 0.80686 | 0.9987 | -0.024624 | 1 | 0 | 55.4162
18 | 0.16839 | 0.04246 | -0.16828 | -0.042387 | 0.00011454 | 7.3053e-05 | 0.25104 | 0.25104 | 0.25104 | 0.99846 | -0.029116 | 0.99772 | -0.043339 | 34.4841
19 | 0.37232 | 0.095976 | -0.37203 | -0.09579 | 0.00029158 | 0.00018609 | 0.55582 | 0.55582 | 0.55582 | 0.99846 | -0.029116 | 0.99761 | -0.045212 | 38.1744
20 | -0.025002 | -0.0062682 | 0.025007 | 0.0062717 | 5.6334e-06 | 3.4767e-06 | 0.038155 | 0.038155 | 0.038155 | 0.97506 | -0.48006 | 0.9753 | -0.47533 | 10.4822
21 | 0.11726 | 0.029525 | -0.11699 | -0.029359 | 0.00026083 | 0.00016663 | 0.17493 | 0.17493 | 0.17493 | 0.99772 | -0.043339 | 0.99529 | -0.089979 | 48.0564
22 | 0.05102 | 0.012862 | -0.050976 | -0.012833 | 4.4783e-05 | 2.8392e-05 | 0.076119 | 0.076119 | 0.076119 | 0.99772 | -0.043339 | 0.99676 | -0.061699 | 20.9119
23 | 0.37048 | 0.095403 | -0.36996 | -0.095072 | 0.00051904 | 0.00033124 | 0.55351 | 0.55352 | 0.55352 | 0.99761 | -0.045212 | 0.99608 | -0.07405 | 38.0162
24 | -0.035741 | -0.0089619 | 0.035763 | 0.0089757 | 2.1848e-05 | 1.3738e-05 | 0.054532 | 0.054532 | 0.054532 | 0.9753 | -0.47533 | 0.97595 | -0.46251 | 14.9814
25 | -0.00027358 | -6.8565e-05 | 0.00027358 | 6.8526e-05 | 1.9129e-10 | -3.8912e-08 | 0.00041055 | 0.00041054 | 0.00041055 | 0.99155 | -0.16231 | 0.99155 | -0.1623 | 0.11279
26 | -0.00027358 | -6.8526e-05 | 0.00027358 | 6.8338e-05 | 9.2154e-10 | -1.8751e-07 | 0.00041054 | 0.00041047 | 0.00041054 | 0.99155 | -0.1623 | 0.99155 | -0.16223 | 0.11279
27 | -0.00054672 | -0.0001368 | 0.00054673 | 0.00013664 | 3.1547e-09 | -1.5922e-07 | 0.00082038 | 0.00082032 | 0.00082038 | 0.99155 | -0.16223 | 0.99156 | -0.16211 | 0.22538
28 | 0.0036965 | 0.00092589 | -0.0036963 | -0.000926 | 2.2373e-07 | -1.0695e-07 | 0.0055468 | 0.0055468 | 0.0055468 | 0.99163 | -0.16083 | 0.99156 | -0.16211 | 1.5239
29 | -0.01144 | -0.0028669 | 0.011443 | 0.0028686 | 3.2829e-06 | 1.7177e-06 | 0.017166 | 0.017166 | 0.017166 | 0.99163 | -0.16083 | 0.99194 | -0.15481 | 4.716
30 | 0.0077431 | 0.001941 | -0.0077419 | -0.0019406 | 1.1587e-06 | 4.4637e-07 | 0.011619 | 0.011619 | 0.011619 | 0.99163 | -0.16083 | 0.99146 | -0.16398 | 3.1921
31 | -0.012355 | -0.0030972 | 0.012358 | 0.0030986 | 2.5059e-06 | 1.3526e-06 | 0.018534 | 0.018534 | 0.018534 | 0.99194 | -0.15481 | 0.99216 | -0.15056 | 5.0918
32 | 0.0074689 | 0.0018722 | -0.0074665 | -0.0018713 | 2.3825e-06 | 8.7299e-07 | 0.01121 | 0.01121 | 0.01121 | 0.99146 | -0.16398 | 0.99112 | -0.17067 | 3.0796
33 | 0.019582 | 0.0049362 | -0.019547 | -0.0049153 | 3.4732e-05 | 2.0935e-05 | 0.029873 | 0.029873 | 0.029873 | 0.97574 | -0.46627 | 0.97385 | -0.5034 | 8.207
34 | -0.013306 | -0.0033363 | 0.013309 | 0.0033377 | 2.5821e-06 | 1.4292e-06 | 0.019956 | 0.019956 | 0.019956 | 0.99216 | -0.15056 | 0.99237 | -0.14648 | 5.4826
35 | -0.014905 | -0.0037383 | 0.014907 | 0.0037394 | 1.9163e-06 | 1.0934e-06 | 0.022315 | 0.022315 | 0.022315 | 0.99394 | -0.11609 | 0.99408 | -0.1134 | 6.1305
36 | 0.014905 | 0.0037383 | -0.014901 | -0.0037358 | 4.3028e-06 | 2.4552e-06 | 0.022315 | 0.022315 | 0.022315 | 0.99394 | -0.11609 | 0.99363 | -0.12215 | 6.1306
37 | -0.038307 | -0.0096173 | 0.038323 | 0.0096274 | 1.6106e-05 | 1.0138e-05 | 0.057347 | 0.057347 | 0.057347 | 0.99408 | -0.1134 | 0.99453 | -0.10459 | 15.7548
38 | 0.0234 | 0.0058779 | -0.023391 | -0.0058725 | 8.9276e-06 | 5.4623e-06 | 0.035032 | 0.035032 | 0.035032 | 0.99408 | -0.1134 | 0.99366 | -0.1214 | 9.6243
39 | 0.013274 | 0.0033282 | -0.01327 | -0.0033258 | 4.3824e-06 | 2.4218e-06 | 0.01988 | 0.01988 | 0.01988 | 0.99363 | -0.12215 | 0.99327 | -0.12908 | 5.4615
40 | 0.036084 | 0.0090851 | -0.036045 | -0.0090608 | 3.8659e-05 | 2.4315e-05 | 0.054963 | 0.054964 | 0.054964 | 0.97715 | -0.43877 | 0.97601 | -0.4612 | 15.0999
41 | -0.036084 | -0.0090851 | 0.03614 | 0.0091205 | 5.6249e-05 | 3.5376e-05 | 0.054963 | 0.054963 | 0.054963 | 0.97715 | -0.43877 | 0.97882 | -0.40621 | 15.0998
42 | 0.036045 | 0.0090608 | -0.035992 | -0.0090276 | 5.2816e-05 | 3.322e-05 | 0.054964 | 0.054964 | 0.054964 | 0.97601 | -0.4612 | 0.97445 | -0.49194 | 15.0999
43 | -0.0377 | -0.0095116 | 0.037705 | 0.0095147 | 4.9347e-06 | 3.1079e-06 | 0.057335 | 0.057335 | 0.057335 | 0.97882 | -0.40621 | 0.97896 | -0.40348 | 15.7515
44 | 0.015746 | 0.0039627 | -0.015697 | -0.0039341 | 4.9034e-05 | 2.8582e-05 | 0.024066 | 0.024067 | 0.024067 | 0.97385 | -0.5034 | 0.97054 | -0.56877 | 6.6117
45 | -0.0064945 | -0.0016251 | 0.0064946 | 0.0016251 | 5.1765e-08 | 1.5736e-08 | 0.0099298 | 0.0099298 | 0.0099298 | 0.97314 | -0.51781 | 0.97315 | -0.51764 | 2.728
46 | 0.0041447 | 0.0010362 | -0.0041437 | -0.0010364 | 9.1128e-07 | -1.6847e-07 | 0.0063366 | 0.0063369 | 0.0063369 | 0.97314 | -0.51781 | 0.9729 | -0.52243 | 1.7409
47 | -0.010719 | -0.0026838 | 0.010721 | 0.0026849 | 2.0056e-06 | 1.0361e-06 | 0.016389 | 0.016389 | 0.016389 | 0.97315 | -0.51764 | 0.97334 | -0.51371 | 4.5025
48 | 0.0041437 | 0.0010364 | -0.004141 | -0.0010368 | 2.7094e-06 | -4.9838e-07 | 0.0063369 | 0.0063377 | 0.0063377 | 0.9729 | -0.52243 | 0.97221 | -0.53618 | 1.7411
49 | -0.014654 | -0.0036705 | 0.014654 | 0.0036708 | 5.2488e-07 | 3.0126e-07 | 0.022401 | 0.022401 | 0.022401 | 0.97334 | -0.51371 | 0.97338 | -0.51296 | 6.1542
50 | 0.004141 | 0.0010368 | -0.0041387 | -0.0010373 | 2.2917e-06 | -4.1862e-07 | 0.0063377 | 0.0063384 | 0.0063384 | 0.97221 | -0.53618 | 0.97162 | -0.5478 | 1.7413
51 | -0.018746 | -0.0046963 | 0.018749 | 0.0046984 | 3.3912e-06 | 2.0334e-06 | 0.028656 | 0.028656 | 0.028656 | 0.97338 | -0.51296 | 0.97357 | -0.50916 | 7.8726
52 | 0.0020917 | 0.00052275 | -0.0020912 | -0.00052384 | 4.1925e-07 | -1.0992e-06 | 0.0031921 | 0.0031926 | 0.0031926 | 0.97488 | -0.48347 | 0.97467 | -0.48769 | 0.87708
53 | -0.0020917 | -0.00052275 | 0.0020919 | 0.00052221 | 2.0298e-07 | -5.3255e-07 | 0.0031921 | 0.0031919 | 0.0031921 | 0.97488 | -0.48347 | 0.97498 | -0.48143 | 0.87695
54 | 0.0020912 | 0.00052384 | -0.0020911 | -0.00052409 | 9.3709e-08 | -2.4556e-07 | 0.0031926 | 0.0031927 | 0.0031927 | 0.97467 | -0.48769 | 0.97462 | -0.48863 | 0.87711
55 | -0.0045868 | -0.0011475 | 0.004587 | 0.0011475 | 2.4868e-07 | -9.6554e-09 | 0.0069996 | 0.0069995 | 0.0069996 | 0.97498 | -0.48143 | 0.97504 | -0.48029 | 1.923
56 | -0.041967 | -0.010522 | 0.042007 | 0.010547 | 4.0307e-05 | 2.5471e-05 | 0.064143 | 0.064143 | 0.064143 | 0.97357 | -0.50916 | 0.9746 | -0.48903 | 17.6218
57 | 0.023217 | 0.0058233 | -0.023209 | -0.0058182 | 8.3344e-06 | 5.1146e-06 | 0.035487 | 0.035487 | 0.035487 | 0.97357 | -0.50916 | 0.97319 | -0.5167 | 9.7492
58 | -0.0062245 | -0.0015579 | 0.0062254 | 0.0015581 | 8.2496e-07 | 2.2381e-07 | 0.0094986 | 0.0094984 | 0.0094986 | 0.97504 | -0.48029 | 0.97518 | -0.47751 | 2.6095
59 | -0.03937 | -0.0098896 | 0.039392 | 0.0099034 | 2.1768e-05 | 1.3714e-05 | 0.058913 | 0.058913 | 0.058913 | 0.99453 | -0.10459 | 0.99514 | -0.093009 | 16.1848
60 | 0.022375 | 0.0056177 | -0.022372 | -0.005616 | 2.799e-06 | 1.7053e-06 | 0.03351 | 0.03351 | 0.03351 | 0.99366 | -0.1214 | 0.99353 | -0.12402 | 9.206
61 | -0.0015068 | -0.00037763 | 0.0015068 | 0.00037751 | 2.2234e-08 | -1.2534e-07 | 0.0023007 | 0.0023006 | 0.0023007 | 0.97454 | -0.49023 | 0.97455 | -0.48992 | 0.63206
62 | -0.0060133 | -0.0015069 | 0.0060133 | 0.0015069 | 2.4817e-08 | 6.1012e-09 | 0.0091815 | 0.0091815 | 0.0091815 | 0.97455 | -0.48992 | 0.97456 | -0.48983 | 2.5224
63 | -0.040705 | -0.010233 | 0.040716 | 0.01024 | 1.1293e-05 | 7.1217e-06 | 0.060876 | 0.060876 | 0.060876 | 0.99514 | -0.093009 | 0.99544 | -0.0872 | 16.7243
64 | 0.021362 | 0.0053629 | -0.02136 | -0.0053614 | 2.5805e-06 | 1.5645e-06 | 0.031998 | 0.031998 | 0.031998 | 0.99353 | -0.12402 | 0.9934 | -0.12655 | 8.7906
65 | -0.038187 | -0.009583 | 0.0382 | 0.0095911 | 1.287e-05 | 8.1106e-06 | 0.058227 | 0.058227 | 0.058227 | 0.97595 | -0.46251 | 0.97631 | -0.45545 | 15.9965
66 | 0.0024235 | 0.00060734 | -0.0024235 | -0.00060739 | 2.8833e-08 | -5.1912e-08 | 0.0036951 | 0.0036951 | 0.0036951 | 0.97595 | -0.46251 | 0.97594 | -0.46276 | 1.0152
67 | -0.0382 | -0.0095911 | 0.038223 | 0.0096056 | 2.2935e-05 | 1.4453e-05 | 0.058227 | 0.058227 | 0.058227 | 0.97631 | -0.45545 | 0.97695 | -0.44287 | 15.9965
68 | 0.020333 | 0.0051039 | -0.02033 | -0.0051025 | 2.3665e-06 | 1.4265e-06 | 0.030459 | 0.030459 | 0.030459 | 0.9934 | -0.12655 | 0.99327 | -0.12899 | 8.3679
69 | 0.01928 | 0.0048393 | -0.019276 | -0.0048368 | 4.2839e-06 | 2.5645e-06 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.99327 | -0.12899 | 0.99303 | -0.13365 | 7.9358
70 | 0.019276 | 0.0048368 | -0.019271 | -0.0048336 | 5.244e-06 | 3.1394e-06 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.99303 | -0.13365 | 0.99274 | -0.13936 | 7.9358
71 | -0.043381 | -0.010907 | 0.043389 | 0.010912 | 7.8592e-06 | 4.9651e-06 | 0.06486 | 0.06486 | 0.06486 | 0.99544 | -0.0872 | 0.99563 | -0.083408 | 17.8186
72 | -0.045528 | -0.01143 | 0.045539 | 0.011436 | 1.0681e-05 | 6.7626e-06 | 0.06952 | 0.06952 | 0.06952 | 0.9746 | -0.48903 | 0.97485 | -0.48411 | 19.0988
73 | 0.018795 | 0.004712 | -0.018794 | -0.0047112 | 1.2875e-06 | 7.7234e-07 | 0.028739 | 0.028739 | 0.028739 | 0.97319 | -0.5167 | 0.97312 | -0.51813 | 7.8952
74 | -0.049051 | -0.012317 | 0.049066 | 0.012326 | 1.546e-05 | 9.5278e-06 | 0.07488 | 0.07488 | 0.07488 | 0.97485 | -0.48411 | 0.97518 | -0.47751 | 10.2858
75 | 0.017096 | 0.0042856 | -0.017094 | -0.0042845 | 1.7916e-06 | 1.0598e-06 | 0.026142 | 0.026142 | 0.026142 | 0.97312 | -0.51813 | 0.97301 | -0.52033 | 7.1818
76 | 0.0044612 | 0.001118 | -0.004461 | -0.001118 | 1.9361e-07 | -1.5087e-08 | 0.0068073 | 0.0068073 | 0.0068073 | 0.97518 | -0.47751 | 0.97513 | -0.47842 | 1.8701
77 | -0.059753 | -0.015002 | 0.059777 | 0.015016 | 2.4453e-05 | 1.4084e-05 | 0.091186 | 0.091185 | 0.091186 | 0.97518 | -0.47751 | 0.97562 | -0.46893 | 6.2628
78 | 0.011766 | 0.0029491 | -0.011764 | -0.0029485 | 1.1277e-06 | 6.0638e-07 | 0.017993 | 0.017993 | 0.017993 | 0.97301 | -0.52033 | 0.97291 | -0.52235 | 4.9432
79 | -0.0053723 | -0.0013464 | 0.0053727 | 0.0013465 | 4.1427e-07 | 5.337e-08 | 0.0081325 | 0.0081324 | 0.0081325 | 0.98298 | -0.32509 | 0.98306 | -0.32347 | 2.2342
80 | 0.20845 | 0.052778 | -0.2083 | -0.052686 | 0.00014625 | 9.2807e-05 | 0.31571 | 0.31571 | 0.31571 | 0.98306 | -0.32347 | 0.98231 | -0.33809 | 21.6837
81 | -0.21382 | -0.054125 | 0.21416 | 0.054341 | 0.00034003 | 0.00021586 | 0.32385 | 0.32385 | 0.32385 | 0.98306 | -0.32347 | 0.98477 | -0.2904 | 22.2422
82 | 0.20553 | 0.05199 | -0.20531 | -0.051854 | 0.0002145 | 0.00013608 | 0.31151 | 0.31151 | 0.31151 | 0.98231 | -0.33809 | 0.98119 | -0.35987 | 21.3949
83 | -0.21588 | -0.054771 | 0.21593 | 0.054801 | 4.7245e-05 | 2.9996e-05 | 0.32644 | 0.32644 | 0.32644 | 0.98477 | -0.2904 | 0.98501 | -0.28585 | 22.4205
84 | 0.11707 | 0.029593 | -0.11703 | -0.029563 | 4.7894e-05 | 2.9835e-05 | 0.17764 | 0.17764 | 0.17764 | 0.98119 | -0.35987 | 0.98075 | -0.3684 | 12.2005
85 | 0.088239 | 0.02226 | -0.088165 | -0.022213 | 7.4151e-05 | 4.7318e-05 | 0.13387 | 0.13387 | 0.13387 | 0.98119 | -0.35987 | 0.98029 | -0.37744 | 36.7778
86 | -0.22041 | -0.055924 | 0.22058 | 0.05603 | 0.00016754 | 0.00010641 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.98501 | -0.28585 | 0.98582 | -0.27006 | 22.8852
87 | -0.0051332 | -0.0012865 | 0.0051339 | 0.0012866 | 6.9033e-07 | 7.0023e-08 | 0.0078465 | 0.0078463 | 0.0078465 | 0.97346 | -0.51143 | 0.9736 | -0.50861 | 2.1556
88 | -0.0051339 | -0.0012866 | 0.0051346 | 0.0012866 | 7.1192e-07 | 7.2086e-08 | 0.0078463 | 0.0078462 | 0.0078463 | 0.9736 | -0.50861 | 0.97375 | -0.5057 | 2.1556
89 | 0.029808 | 0.0074776 | -0.029788 | -0.0074654 | 1.9541e-05 | 1.2193e-05 | 0.04552 | 0.04552 | 0.04552 | 0.97445 | -0.49194 | 0.97375 | -0.5057 | 12.5055
90 | -0.0054807 | -0.0013736 | 0.0054814 | 0.0013737 | 7.0111e-07 | 1.0054e-07 | 0.0082739 | 0.0082737 | 0.0082739 | 0.98569 | -0.27274 | 0.98582 | -0.27006 | 2.273
91 | 0.11059 | 0.028029 | -0.11048 | -0.027959 | 0.00011285 | 7.0027e-05 | 0.16704 | 0.16704 | 0.16704 | 0.98582 | -0.27006 | 0.98472 | -0.29132 | 11.4723
92 | -0.33665 | -0.085433 | 0.33716 | 0.085761 | 0.00051386 | 0.00032779 | 0.50852 | 0.50852 | 0.50852 | 0.98582 | -0.27006 | 0.98747 | -0.23838 | 34.9257
93 | 0.1145 | 0.02893 | -0.11448 | -0.028915 | 2.4149e-05 | 1.5025e-05 | 0.17381 | 0.17381 | 0.17381 | 0.98075 | -0.3684 | 0.98053 | -0.3728 | 11.9372
94 | 0.086384 | 0.021767 | -0.086333 | -0.021734 | 5.1493e-05 | 3.2855e-05 | 0.13117 | 0.13117 | 0.13117 | 0.98029 | -0.37744 | 0.97965 | -0.38991 | 36.035
95 | 0.056981 | 0.014406 | -0.056968 | -0.014397 | 1.3363e-05 | 8.492e-06 | 0.086332 | 0.086332 | 0.086332 | 0.98264 | -0.33182 | 0.98238 | -0.33671 | 23.7177
96 | 0.054867 | 0.013871 | -0.054839 | -0.013853 | 2.868e-05 | 1.8215e-05 | 0.083151 | 0.083151 | 0.083151 | 0.98238 | -0.33671 | 0.98182 | -0.34762 | 22.8436
97 | 0.050972 | 0.012883 | -0.050946 | -0.012867 | 2.5262e-05 | 1.6025e-05 | 0.07729 | 0.07729 | 0.07729 | 0.98182 | -0.34762 | 0.98129 | -0.35796 | 21.2335
98 | 0.013283 | 0.0033316 | -0.013275 | -0.0033276 | 7.2285e-06 | 4.0197e-06 | 0.020086 | 0.020086 | 0.020086 | 0.98404 | -0.30455 | 0.98346 | -0.31597 | 5.5183
99 | -0.10095 | -0.025548 | 0.10099 | 0.025575 | 4.3296e-05 | 2.6703e-05 | 0.15274 | 0.15274 | 0.15274 | 0.98404 | -0.30455 | 0.9845 | -0.29562 | 10.4903
100 | 0.043575 | 0.01102 | -0.043554 | -0.011007 | 2.1052e-05 | 1.3311e-05 | 0.066113 | 0.066113 | 0.066113 | 0.98129 | -0.35796 | 0.98077 | -0.36804 | 18.1628
101 | 0.010848 | 0.0027192 | -0.010846 | -0.002718 | 2.3068e-06 | 1.1867e-06 | 0.016414 | 0.016414 | 0.016414 | 0.98346 | -0.31597 | 0.98323 | -0.32044 | 4.5093
102 | -0.10269 | -0.026001 | 0.10271 | 0.026014 | 2.1211e-05 | 1.3098e-05 | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531 | 0.9845 | -0.29562 | 0.98472 | -0.29132 | 10.6669
103 | 0.041779 | 0.010562 | -0.041747 | -0.010542 | 3.2373e-05 | 2.0448e-05 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.98077 | -0.36804 | 0.97994 | -0.38421 | 17.4231
104 | 0.0021399 | 0.00053618 | -0.0021399 | -0.00053631 | 4.7981e-08 | -1.2401e-07 | 0.0032385 | 0.0032386 | 0.0032386 | 0.98323 | -0.32044 | 0.9832 | -0.32091 | 0.88972
105 | 0.007761 | 0.001945 | -0.00776 | -0.0019446 | 1.0596e-06 | 4.1684e-07 | 0.011728 | 0.011728 | 0.011728 | 0.98472 | -0.29132 | 0.98458 | -0.29418 | 3.2219
106 | 0.040407 | 0.010206 | -0.040396 | -0.010198 | 1.186e-05 | 7.4848e-06 | 0.061386 | 0.061386 | 0.061386 | 0.97994 | -0.38421 | 0.97963 | -0.39034 | 16.8642
107 | 0.039057 | 0.0098629 | -0.039033 | -0.0098474 | 2.4583e-05 | 1.5499e-05 | 0.059353 | 0.059353 | 0.059353 | 0.97963 | -0.39034 | 0.97896 | -0.40348 | 16.3059
108 | -0.046062 | -0.011583 | 0.046065 | 0.011584 | 2.9626e-06 | 1.8744e-06 | 0.068856 | 0.068856 | 0.068856 | 0.99563 | -0.083408 | 0.9957 | -0.082061 | 18.9164
109 | -0.047597 | -0.011968 | 0.047611 | 0.011977 | 1.3742e-05 | 8.7005e-06 | 0.071144 | 0.071144 | 0.071144 | 0.9957 | -0.082061 | 0.99602 | -0.076018 | 19.5452
110 | -0.049142 | -0.012361 | 0.049176 | 0.012382 | 3.3639e-05 | 2.1312e-05 | 0.073433 | 0.073432 | 0.073433 | 0.99602 | -0.076018 | 0.99676 | -0.061699 | 20.1738
111 | -0.067477 | -0.016959 | 0.067489 | 0.016966 | 1.2231e-05 | 7.211e-06 | 0.10286 | 0.10286 | 0.10286 | 0.97628 | -0.45598 | 0.97647 | -0.45219 | 7.0649
112 | 0.066029 | 0.016596 | -0.066025 | -0.016594 | 3.6273e-06 | 2.1305e-06 | 0.10066 | 0.10066 | 0.10066 | 0.97628 | -0.45598 | 0.97622 | -0.45714 | 6.9132
113 | -0.068731 | -0.017277 | 0.068739 | 0.017282 | 7.8885e-06 | 4.6649e-06 | 0.10476 | 0.10476 | 0.10476 | 0.97647 | -0.45219 | 0.97659 | -0.44978 | 7.1948
114 | 0.064188 | 0.016134 | -0.064172 | -0.016124 | 1.6324e-05 | 9.5384e-06 | 0.097857 | 0.097857 | 0.097857 | 0.97622 | -0.45714 | 0.97595 | -0.46246 | 6.721
115 | -0.070058 | -0.017613 | 0.070061 | 0.017614 | 2.4874e-06 | 1.4754e-06 | 0.10677 | 0.10677 | 0.10677 | 0.97659 | -0.44978 | 0.97663 | -0.44904 | 7.3329
116 | 0.062379 | 0.015675 | -0.062359 | -0.015663 | 1.9254e-05 | 1.1189e-05 | 0.095123 | 0.095123 | 0.095123 | 0.97595 | -0.46246 | 0.97562 | -0.46893 | 6.5332
117 | -0.071398 | -0.017949 | 0.071409 | 0.017956 | 1.0299e-05 | 6.1265e-06 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 | 0.97663 | -0.44904 | 0.97678 | -0.44602 | 7.4728
118 | -0.071409 | -0.017956 | 0.071413 | 0.017958 | 4.1247e-06 | 2.4537e-06 | 0.1088 | 0.1088 | 0.1088 | 0.97678 | -0.44602 | 0.97684 | -0.44481 | 7.4728
119 | 0.0027997 | 0.00070164 | -0.0027997 | -0.00070167 | 2.6024e-08 | -3.0775e-08 | 0.0042722 | 0.0042723 | 0.0042723 | 0.97513 | -0.47842 | 0.97512 | -0.47861 | 1.1737
120 | 0.015545 | 0.0038998 | -0.015541 | -0.0038977 | 3.6452e-06 | 2.1015e-06 | 0.023302 | 0.023302 | 0.023302 | 0.99274 | -0.13936 | 0.99248 | -0.14428 | 6.4015
121 | 0.014406 | 0.0036133 | -0.014405 | -0.0036125 | 1.5156e-06 | 8.5807e-07 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.99248 | -0.14428 | 0.99237 | -0.14648 | 5.9342
122 | -0.0019947 | -0.00049992 | 0.0019947 | 0.00049982 | 2.9634e-08 | -9.5511e-08 | 0.0029887 | 0.0029887 | 0.0029887 | 0.99312 | -0.13038 | 0.99313 | -0.13007 | 0.82107
123 | -0.0034797 | -0.00087199 | 0.0034798 | 0.00087196 | 5.5356e-08 | -3.4846e-08 | 0.0052136 | 0.0052136 | 0.0052136 | 0.99313 | -0.13007 | 0.99315 | -0.12973 | 1.4323
124 | -0.0053486 | -0.0013403 | 0.0053488 | 0.0013404 | 1.8257e-07 | 1.8738e-08 | 0.0080136 | 0.0080136 | 0.0080136 | 0.99315 | -0.12973 | 0.99319 | -0.12901 | 2.2015
125 | -0.010126 | -0.0025385 | 0.010128 | 0.0025393 | 1.6069e-06 | 8.0477e-07 | 0.015457 | 0.015457 | 0.015457 | 0.97487 | -0.48369 | 0.97504 | -0.48036 | 4.2464
126 | 0.010126 | 0.0025385 | -0.010124 | -0.0025373 | 2.4022e-06 | 1.2032e-06 | 0.015457 | 0.015457 | 0.015457 | 0.97487 | -0.48369 | 0.97462 | -0.48867 | 4.2464
127 | -0.029517 | -0.0074014 | 0.029537 | 0.0074138 | 1.9835e-05 | 1.2369e-05 | 0.045048 | 0.045048 | 0.045048 | 0.97504 | -0.48036 | 0.97575 | -0.46627 | 12.3758
128 | 0.019389 | 0.0048622 | -0.019383 | -0.0048584 | 6.2143e-06 | 3.7412e-06 | 0.029591 | 0.029591 | 0.029591 | 0.97504 | -0.48036 | 0.9747 | -0.48709 | 8.1294
129 | 0.0081435 | 0.0020409 | -0.008143 | -0.0020407 | 4.5138e-07 | 1.9185e-07 | 0.012433 | 0.012433 | 0.012433 | 0.97462 | -0.48867 | 0.97456 | -0.48983 | 3.4157
130 | -0.031378 | -0.0078751 | 0.03139 | 0.0078825 | 1.1822e-05 | 7.3942e-06 | 0.047855 | 0.047855 | 0.047855 | 0.97575 | -0.46627 | 0.97615 | -0.45837 | 13.1469
131 | 0.012558 | 0.0031479 | -0.012558 | -0.0031479 | 1.326e-08 | 7.2869e-09 | 0.019172 | 0.019172 | 0.019172 | 0.9747 | -0.48709 | 0.9747 | -0.48711 | 5.267
132 | -0.35173 | -0.089942 | 0.35195 | 0.090084 | 0.00022293 | 0.00014223 | 0.52837 | 0.52837 | 0.52837 | 0.99175 | -0.15633 | 0.99243 | -0.14324 | 36.2891
133 | 0.35014 | 0.089544 | -0.34965 | -0.089231 | 0.00049095 | 0.00031323 | 0.52599 | 0.52599 | 0.52599 | 0.99175 | -0.15633 | 0.99023 | -0.18535 | 36.1255
134 | -0.35354 | -0.090482 | 0.3539 | 0.090715 | 0.00036578 | 0.00023338 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.99243 | -0.14324 | 0.99356 | -0.1219 | 36.4524
135 | 0.34591 | 0.088294 | -0.34582 | -0.088233 | 9.5173e-05 | 6.0718e-05 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.99023 | -0.18535 | 0.98993 | -0.19105 | 35.7398
136 | 0.01252 | 0.0031383 | -0.01252 | -0.0031382 | 1.8763e-07 | 1.0165e-07 | 0.018751 | 0.018751 | 0.018751 | 0.99356 | -0.1219 | 0.99354 | -0.12221 | 5.1513
137 | -0.36642 | -0.093853 | 0.36676 | 0.094069 | 0.0003379 | 0.00021563 | 0.5495 | 0.5495 | 0.5495 | 0.99356 | -0.1219 | 0.99456 | -0.10288 | 37.7402
138 | 0.3437 | 0.087703 | -0.34337 | -0.087492 | 0.00033166 | 0.00021159 | 0.51719 | 0.51719 | 0.51719 | 0.98993 | -0.19105 | 0.98889 | -0.21104 | 35.5214
139 | 0.011032 | 0.0027652 | -0.01103 | -0.0027643 | 1.7171e-06 | 8.8175e-07 | 0.016522 | 0.016522 | 0.016522 | 0.99354 | -0.12221 | 0.99337 | -0.12548 | 4.5391
140 | -0.368 | -0.094379 | 0.36851 | 0.094708 | 0.00051538 | 0.0003289 | 0.55135 | 0.55135 | 0.55135 | 0.99456 | -0.10288 | 0.99608 | -0.07405 | 37.8674
141 | 0.34192 | 0.087128 | -0.34147 | -0.08684 | 0.00045033 | 0.00028728 | 0.51501 | 0.51501 | 0.51501 | 0.98889 | -0.21104 | 0.98747 | -0.23838 | 35.3713
142 | 0.0086874 | 0.0021773 | -0.0086867 | -0.0021769 | 7.2342e-07 | 3.1553e-07 | 0.013013 | 0.013013 | 0.013013 | 0.99337 | -0.12548 | 0.99328 | -0.12723 | 3.5751
143 | -0.0099739 | -0.0024999 | 0.0099756 | 0.0025007 | 1.7178e-06 | 8.5329e-07 | 0.01523 | 0.015229 | 0.01523 | 0.97451 | -0.49072 | 0.9747 | -0.48711 | 4.1839
144 | 0.0078793 | 0.0019749 | -0.0078783 | -0.0019745 | 1.0016e-06 | 4.1116e-07 | 0.012031 | 0.012031 | 0.012031 | 0.97451 | -0.49072 | 0.97438 | -0.49339 | 3.3053
145 | 0.0061015 | 0.0015292 | -0.0061015 | -0.0015292 | 3.103e-09 | 7.9991e-10 | 0.0093179 | 0.0093179 | 0.0093179 | 0.97438 | -0.49339 | 0.97438 | -0.4934 | 2.5599
146 | -0.073265 | -0.018422 | 0.073271 | 0.018426 | 5.5074e-06 | 3.2886e-06 | 0.11163 | 0.11163 | 0.11163 | 0.97684 | -0.44481 | 0.97692 | -0.44324 | 7.6666
147 | -0.040037 | -0.01006 | 0.040055 | 0.010071 | 1.7537e-05 | 1.1066e-05 | 0.060991 | 0.060991 | 0.060991 | 0.97695 | -0.44287 | 0.97742 | -0.4337 | 16.7558
148 | -0.048364 | -0.012154 | 0.048372 | 0.012159 | 7.9116e-06 | 5.0146e-06 | 0.073641 | 0.073641 | 0.073641 | 0.97742 | -0.4337 | 0.97759 | -0.43027 | 20.2311
149 | 0.084688 | 0.021262 | -0.084622 | -0.02122 | 6.5829e-05 | 4.1988e-05 | 0.12663 | 0.12663 | 0.12663 | 0.99529 | -0.089979 | 0.99445 | -0.10629 | 34.7872
150 | 0.00526 | 0.001318 | -0.0052595 | -0.001318 | 5.0503e-07 | 5.2219e-08 | 0.0079495 | 0.0079496 | 0.0079496 | 0.98458 | -0.29418 | 0.98447 | -0.2962 | 2.1839
151 | -0.0066889 | -0.0016762 | 0.0066895 | 0.0016764 | 5.6999e-07 | 1.6891e-07 | 0.010021 | 0.010021 | 0.010021 | 0.99319 | -0.12901 | 0.99328 | -0.12723 | 2.7531
152 | 0.008716 | 0.0021845 | -0.0087158 | -0.0021844 | 2.6189e-07 | 1.1881e-07 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.97291 | -0.52235 | 0.97288 | -0.52298 | 3.6623
153 | 0.0044483 | 0.0011148 | -0.0044483 | -0.0011148 | 1.367e-09 | -1.0372e-10 | 0.0068037 | 0.0068037 | 0.0068037 | 0.97288 | -0.52298 | 0.97288 | -0.52298 | 1.8691
154 | 0.084564 | 0.021291 | -0.084469 | -0.02123 | 9.5497e-05 | 6.0924e-05 | 0.12848 | 0.12848 | 0.12848 | 0.97965 | -0.38991 | 0.97844 | -0.41356 | 35.2971
155 | 0.082767 | 0.020803 | -0.082738 | -0.020785 | 2.9374e-05 | 1.8738e-05 | 0.12589 | 0.12589 | 0.12589 | 0.97844 | -0.41356 | 0.97806 | -0.42099 | 34.5863
156 | 0.074428 | 0.018702 | -0.074395 | -0.018681 | 3.2939e-05 | 2.0995e-05 | 0.11325 | 0.11325 | 0.11325 | 0.97806 | -0.42099 | 0.97759 | -0.43027 | 31.1131
157 | 0.11448 | 0.028915 | -0.11443 | -0.028885 | 4.8403e-05 | 3.0116e-05 | 0.17381 | 0.17381 | 0.17381 | 0.98053 | -0.3728 | 0.98007 | -0.38163 | 11.9372
158 | -0.033587 | -0.0084333 | 0.033611 | 0.0084483 | 2.3882e-05 | 1.4981e-05 | 0.051205 | 0.051205 | 0.051205 | 0.97615 | -0.45837 | 0.97691 | -0.44348 | 14.0672
159 | -0.033611 | -0.0084483 | 0.033625 | 0.0084571 | 1.4126e-05 | 8.8606e-06 | 0.051205 | 0.051205 | 0.051205 | 0.97691 | -0.44348 | 0.97736 | -0.43468 | 14.0672
160 | 0.07592 | 0.0191 | -0.075892 | -0.019084 | 2.8183e-05 | 1.691e-05 | 0.11561 | 0.11561 | 0.11561 | 0.97736 | -0.43468 | 0.97696 | -0.44245 | 7.9405
161 | -0.10955 | -0.027558 | 0.10963 | 0.027607 | 8.0101e-05 | 4.9724e-05 | 0.16682 | 0.16682 | 0.16682 | 0.97736 | -0.43468 | 0.97814 | -0.41939 | 11.4573
162 | 0.074576 | 0.018754 | -0.074573 | -0.018752 | 2.8014e-06 | 1.6769e-06 | 0.11361 | 0.11361 | 0.11361 | 0.97696 | -0.44245 | 0.97692 | -0.44324 | 7.8028
163 | -0.10963 | -0.027607 | 0.10971 | 0.027662 | 8.8542e-05 | 5.4962e-05 | 0.16682 | 0.16682 | 0.16682 | 0.97814 | -0.41939 | 0.979 | -0.40251 | 11.4573
164 | -0.11216 | -0.028275 | 0.11217 | 0.028283 | 1.1693e-05 | 7.2678e-06 | 0.17053 | 0.17053 | 0.17053 | 0.979 | -0.40251 | 0.97912 | -0.40033 | 11.7126
165 | 0.058228 | 0.014605 | -0.058198 | -0.014586 | 2.9976e-05 | 1.9048e-05 | 0.087132 | 0.087132 | 0.087132 | 0.99445 | -0.10629 | 0.99389 | -0.11709 | 23.9373
166 | 0.11227 | 0.028345 | -0.11217 | -0.028283 | 0.00010048 | 6.2452e-05 | 0.17053 | 0.17053 | 0.17053 | 0.98007 | -0.38163 | 0.97912 | -0.40033 | 11.7126
167 | 0.0036732 | 0.00092041 | -0.0036731 | -0.00092043 | 4.3884e-08 | -2.0187e-08 | 0.0055519 | 0.0055519 | 0.0055519 | 0.98447 | -0.2962 | 0.98446 | -0.29645 | 1.5253
168 | 0.0015331 | 0.0003841 | -0.0015331 | -0.00038423 | 2.4228e-08 | -1.3747e-07 | 0.0023173 | 0.0023173 | 0.0023173 | 0.98446 | -0.29645 | 0.98444 | -0.29678 | 0.63663

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56952 | 0.14554

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015688 | 0.00039319
1 | 0.0013401 | 0.00033586
2 | 0.0013566 | 0.00033999
3 | 0.0013306 | 0.00033349
4 | 0.0013799 | 0.00034583
5 | 0.0013765 | 0.00034499
6 | 0.00075425 | 0.00018903
7 | 0.0073462 | 0.0018411
8 | 0.0021306 | 0.00053397
9 | 0.0031889 | 0.00079922
10 | 0.0073331 | 0.0018378
11 | 0.026395 | 0.0066151
12 | 0.0049956 | 0.001252
13 | 0.0015446 | 0.00038711
14 | 0.010734 | 0.0026902
15 | 0.00027358 | 6.8565e-05
16 | 0.00027315 | 6.8457e-05
17 | 0.0031496 | 0.00078936
18 | 0.00091213 | 0.0002286
19 | 0.00027307 | 6.8439e-05
20 | 0.00094837 | 0.00023768
21 | 0.0016264 | 0.0004076
22 | 0.0074665 | 0.0018713
23 | 0.0015605 | 0.00039109
24 | 0.0038009 | 0.0009526
25 | 0.0023499 | 0.00058894
26 | 0.0042243 | 0.0010587
27 | 0.0039327 | 0.00098563
28 | 0.0040918 | 0.0010255
29 | 0.0024949 | 0.00062528
30 | 0.0041387 | 0.0010373
31 | 0.0020911 | 0.00052409
32 | 0.0016375 | 0.0004104
33 | 0.01327 | 0.0033258
34 | 0.0010463 | 0.00026223
35 | 0.0010167 | 0.0002548
36 | 0.0015068 | 0.00037763
37 | 0.0045065 | 0.0011294
38 | 0.0013133 | 0.00032915
39 | 0.0010096 | 0.00025304
40 | 0.0024235 | 0.00060739
41 | 0.0010272 | 0.00025745
42 | 0.00105 | 0.00026314
43 | 0.0026647 | 0.00066784
44 | 0.0035214 | 0.00088254
45 | 0.0044137 | 0.0011062
46 | 0.0035118 | 0.00088015
47 | 0.0016982 | 0.00042562
48 | 0.0053284 | 0.0013354
49 | 0.0053723 | 0.0013464
50 | 0.0027762 | 0.00069577
51 | 0.0017182 | 0.00043062
52 | 0.0044796 | 0.0011227
53 | 0.0051332 | 0.0012865
54 | 0.0061844 | 0.0015499
55 | 0.0054807 | 0.0013736
56 | 0.0025261 | 0.00063311
57 | 0.0017811 | 0.00044638
58 | 0.0017446 | 0.00043724
59 | 0.0021007 | 0.00052649
60 | 0.0038671 | 0.00096919
61 | 0.0073709 | 0.0018473
62 | 0.0024274 | 0.00060836
63 | 0.0017012 | 0.00042635
64 | 0.0017749 | 0.00044482
65 | 0.0087058 | 0.0021819
66 | 0.0013396 | 0.00033574
67 | 0.0013381 | 0.00033536
68 | 0.0013277 | 0.00033275
69 | 0.0026737 | 0.0006701
70 | 0.0015315 | 0.00038384
71 | 0.0015315 | 0.00038384
72 | 0.0014487 | 0.00036307
73 | 0.0012417 | 0.00031121
74 | 0.0018365 | 0.00046028
75 | 0.0013194 | 0.00033068
76 | 0.0017933 | 0.00044946
77 | 0.0013375 | 0.0003352
78 | 0.0025821 | 0.00064712
79 | 0.0016613 | 0.00041636
80 | 0.0027997 | 0.00070167
81 | 0.0037259 | 0.0009338
82 | 0.0011347 | 0.00028438
83 | 0.0010964 | 0.00027478
84 | 0.0019947 | 0.00049992
85 | 0.001485 | 0.00037217
86 | 0.0018688 | 0.00046838
87 | 0.0019805 | 0.00049636
88 | 0.0018407 | 0.00046133
89 | 0.0068251 | 0.0017105
90 | 0.0021297 | 0.00053375
91 | 0.0015871 | 0.00039777
92 | 0.0015867 | 0.00039766
93 | 0.0037379 | 0.00093682
94 | 0.0021158 | 0.00053026
95 | 0.0014881 | 0.00037295
96 | 0.0012375 | 0.00031016
97 | 0.0014523 | 0.00036398
98 | 0.0023425 | 0.00058708
99 | 0.0014502 | 0.00036345
100 | 0.0043055 | 0.0010791
101 | 0.0020946 | 0.00052495
102 | 0.0025823 | 0.00064719
103 | 0.0017768 | 0.0004453
104 | 0.0061015 | 0.0015292
105 | 0.0021399 | 0.00053631
106 | 0.0018526 | 0.0004643
107 | 0.0018145 | 0.00045476
108 | 0.0083094 | 0.0020825
109 | 0.032307 | 0.0080968
110 | 0.0017998 | 0.00045108
111 | 0.0025 | 0.00062655
112 | 0.0013401 | 0.00033587
113 | 0.0019972 | 0.00050055
114 | 0.0030484 | 0.000764
115 | 0.0042675 | 0.0010695
116 | 0.0044483 | 0.0011148
117 | 0.0017684 | 0.00044321
118 | 0.0017014 | 0.00042641
119 | 0.0083097 | 0.0020826
120 | 0.026023 | 0.006522
121 | 0.0021976 | 0.00055077
122 | 0.0013165 | 0.00032994
123 | 0.002446 | 0.00061303
124 | 0.026394 | 0.0066149
125 | 0.058198 | 0.014586
126 | 0.015697 | 0.0039341
127 | 0.0021552 | 0.00054015
128 | 0.0015863 | 0.00039756
129 | 0.00214 | 0.00053634
130 | 0.0015331 | 0.00038423
131 | 0.024654 | 0.0061788
132 | 0.0013019 | 0.00032628

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1