## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2500-5_1_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2500-5_1_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2500-5_1_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2500-5_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2500-5_1_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2500-5_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2500-5_1_5_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2500-5_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2500-5_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2500-5_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2500-5_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2500-5_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2500-5_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2500-5_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2500-5_1_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2500-5_1_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2500-5_1_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2500-5_1_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2500-5_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2500-5_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2500-5_1_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2500-5_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2500-5_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2500-5_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2500-5_1_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2500-5_1_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2500-5_1_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2500-5_1_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2500-5_1_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2500-5_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2500-5_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2500-5_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2500-5_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2500-5_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2500-5_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2500-5_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2500-5_1_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2500-5_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2500-5_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2500-5_1_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2500-5_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2500-5_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2500-5_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2500-5_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2500-5_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2500-5_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2500-5_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2500-5_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2500-5_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2500-5_1_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2500-5_1_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2500-5_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2500-5_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2500-5_1_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2500-5_1_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2500-5_1_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2500-5_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2500-5_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2500-5_1_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2500-5_1_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2500-5_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2500-5_1_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2500-5_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2500-5_1_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2500-5_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2500-5_1_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2500-5_1_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2500-5_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2500-5_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2500-5_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2500-5_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2500-5_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2500-5_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2500-5_1_5_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2500-5_1_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2500-5_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2500-5_1_5_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2500-5_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2500-5_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2500-5_1_5_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2500-5_1_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2500-5_1_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2500-5_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2500-5_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2500-5_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2500-5_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2500-5_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2500-5_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2500-5_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2500-5_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2500-5_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2500-5_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2500-5_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2500-5_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2500-5_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2500-5_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2500-5_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2500-5_1_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2500-5_1_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2500-5_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2500-5_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2500-5_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2500-5_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2500-5_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2500-5_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2500-5_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2500-5_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2500-5_1_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2500-5_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2500-5_1_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2500-5_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2500-5_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2500-5_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2500-5_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2500-5_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2500-5_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2500-5_1_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2500-5_1_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2500-5_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2500-5_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2500-5_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2500-5_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2500-5_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2500-5_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2500-5_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2500-5_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2500-5_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2500-5_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2500-5_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2500-5_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2500-5_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2500-5_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2500-5_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2500-5_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2500-5_1_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2500-5_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2500-5_1_5_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2500-5_1_5_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2500-5_1_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2500-5_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2500-5_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2500-5_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2500-5_1_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2500-5_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2500-5_1_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2500-5_1_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2500-5_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2500-5_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2500-5_1_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2500-5_1_5_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2500-5_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2500-5_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2500-5_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2500-5_1_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2500-5_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2500-5_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2500-5_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2500-5_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2500-5_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2500-5_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2500-5_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2500-5_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2500-5_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2500-5_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2500-5_1_5_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2500-5_1_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2500-5_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2500-5_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2500-5_1_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2500-5_1_5_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2500-5_1_5_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2500-5_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2500-5_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2500-5_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2500-5_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2500-5_1_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2500-5_1_5_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2500-5_1_5_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2500-5_1_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2500-5_1_5_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2500-5_1_5_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2500-5_1_5_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_290_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2500-5_1_5_load_5 | 0 | 0.0010383 | 0.00026023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2500-5_1_5_load_6 | 1 | 0.0011636 | 0.00029162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2500-5_1_5_load_9 | 4 | 0.0010985 | 0.0002753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2500-5_1_5_load_10 | 5 | 0.0010487 | 0.00026282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2500-5_1_5_load_290 | 6 | 0.0026754 | 0.00067052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2500-5_1_5_load_193 | 7 | 0.001357 | 0.0003401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2500-5_1_5_load_191 | 9 | 0.0028533 | 0.0007151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2500-5_1_5_load_119 | 10 | 0.00099495 | 0.00024936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2500-5_1_5_load_11 | 12 | 0.0012224 | 0.00030635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2500-5_1_5_load_12 | 13 | 0.0012648 | 0.00031698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2500-5_1_5_load_14 | 15 | 0.00095096 | 0.00023833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2500-5_1_5_load_15 | 16 | 0.0015269 | 0.00038268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2500-5_1_5_load_16 | 17 | 0.00198 | 0.00049623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2500-5_1_5_load_180 | 18 | 0.0021737 | 0.00054479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2500-5_1_5_load_198 | 19 | 0.0013119 | 0.00032881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2500-5_1_5_load_272 | 20 | 0.0013127 | 0.00032898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2500-5_1_5_load_182 | 22 | 0.0017725 | 0.00044423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2500-5_1_5_load_17 | 23 | 0.0030593 | 0.00076673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2500-5_1_5_load_18 | 24 | 0.0066934 | 0.0016775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2500-5_1_5_load_20 | 26 | 0.0024045 | 0.00060261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2500-5_1_5_load_21 | 27 | 0.0063701 | 0.0015965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2500-5_1_5_load_22 | 28 | 0.0025966 | 0.00065077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2500-5_1_5_load_181 | 29 | 0.0015904 | 0.00039858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2500-5_1_5_load_150 | 32 | 0.0020023 | 0.00050182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2500-5_1_5_load_151 | 33 | 0.0019424 | 0.00048682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2500-5_1_5_load_120 | 34 | 0.0014375 | 0.00036026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2500-5_1_5_load_116 | 35 | 0.004268 | 0.0010697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2500-5_1_5_load_33 | 36 | 0.00097117 | 0.0002434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2500-5_1_5_load_34 | 37 | 0.00093198 | 0.00023357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2500-5_1_5_load_35 | 38 | 0.001566 | 0.00039248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2500-5_1_5_load_36 | 39 | 0.0012931 | 0.00032408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2500-5_1_5_load_64 | 40 | 0.0017025 | 0.00042669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2500-5_1_5_load_41 | 42 | 0.0033943 | 0.00085069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2500-5_1_5_load_42 | 43 | 0.0033445 | 0.00083822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2500-5_1_5_load_45 | 46 | 0.00094475 | 0.00023678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2500-5_1_5_load_46 | 47 | 0.0031642 | 0.00079301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2500-5_1_5_load_47 | 48 | 0.0014758 | 0.00036986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2500-5_1_5_load_303 | 49 | 0.0039685 | 0.00099461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2500-5_1_5_load_164 | 51 | 0.0019507 | 0.0004889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2500-5_1_5_load_308 | 53 | 0.0033716 | 0.00084501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2500-5_1_5_load_277 | 54 | 0.0019711 | 0.000494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2500-5_1_5_load_273 | 55 | 0.0039514 | 0.00099032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2500-5_1_5_load_63 | 56 | 0.0014265 | 0.00035751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2500-5_1_5_load_224 | 58 | 0.0016025 | 0.00040162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2500-5_1_5_load_48 | 59 | 0.0016776 | 0.00042045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2500-5_1_5_load_49 | 60 | 0.0022712 | 0.00056922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2500-5_1_5_load_50 | 61 | 0.0016747 | 0.00041972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2500-5_1_5_load_51 | 62 | 0.0021772 | 0.00054565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2500-5_1_5_load_52 | 64 | 0.0034813 | 0.00087249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2500-5_1_5_load_286 | 66 | 0.0033982 | 0.00085167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2500-5_1_5_load_166 | 67 | 0.0036475 | 0.00091416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2500-5_1_5_load_55 | 68 | 0.0053693 | 0.0013457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2500-5_1_5_load_56 | 69 | 0.0053691 | 0.0013456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2500-5_1_5_load_58 | 70 | 0.0018762 | 0.00047021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2500-5_1_5_load_159 | 71 | 0.002184 | 0.00054735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2500-5_1_5_load_226 | 74 | 0.0028523 | 0.00071485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2500-5_1_5_load_289 | 76 | 0.0024394 | 0.00061136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2500-5_1_5_load_172 | 77 | 0.0026723 | 0.00066973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2500-5_1_5_load_157 | 78 | 0.0015237 | 0.00038188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2500-5_1_5_load_328 | 79 | 0.0015647 | 0.00039215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2500-5_1_5_load_225 | 80 | 0.0050041 | 0.0012541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2500-5_1_5_load_281 | 81 | 0.0031527 | 0.00079015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2500-5_1_5_load_222 | 83 | 0.0013645 | 0.00034199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2500-5_1_5_load_76 | 84 | 0.0019823 | 0.0004968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2500-5_1_5_load_77 | 85 | 0.0062589 | 0.0015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2500-5_1_5_load_78 | 86 | 0.0016819 | 0.00042152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2500-5_1_5_load_79 | 87 | 0.0023536 | 0.00058987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2500-5_1_5_load_80 | 88 | 0.0013344 | 0.00033443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2500-5_1_5_load_87 | 89 | 0.00094849 | 0.00023772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2500-5_1_5_load_88 | 90 | 0.002074 | 0.0005198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2500-5_1_5_load_89 | 91 | 0.0017783 | 0.00044568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2500-5_1_5_load_90 | 92 | 0.0032511 | 0.0008148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2500-5_1_5_load_93 | 93 | 0.002475 | 0.0006203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2500-5_1_5_load_92 | 94 | 0.0024686 | 0.00061869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2500-5_1_5_load_94 | 95 | 0.0017727 | 0.00044427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2500-5_1_5_load_95 | 96 | 0.0017702 | 0.00044366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2500-5_1_5_load_279 | 97 | 0.0024746 | 0.0006202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2500-5_1_5_load_280 | 98 | 0.0015543 | 0.00038956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2500-5_1_5_load_102 | 99 | 0.0020474 | 0.00051313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2500-5_1_5_load_103 | 100 | 0.0022366 | 0.00056056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2500-5_1_5_load_105 | 102 | 0.0035479 | 0.00088918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2500-5_1_5_load_107 | 103 | 0.0011583 | 0.00029031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2500-5_1_5_load_247 | 104 | 0.0021069 | 0.00052804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2500-5_1_5_load_106 | 105 | 0.0049018 | 0.0012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2500-5_1_5_load_192 | 106 | 0.0029446 | 0.000738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2500-5_1_5_load_238 | 107 | 0.0048214 | 0.0012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2500-5_1_5_load_248 | 108 | 0.0035093 | 0.0008795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2500-5_1_5_load_237 | 109 | 0.0024252 | 0.00060781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2500-5_1_5_load_117 | 110 | 0.0015579 | 0.00039044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2500-5_1_5_load_121 | 111 | 0.0008875 | 0.00022243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2500-5_1_5_load_125 | 113 | 0.0021503 | 0.00053892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2500-5_1_5_load_126 | 114 | 0.0013807 | 0.00034603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2500-5_1_5_load_302 | 116 | 0.0014879 | 0.0003729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2500-5_1_5_load_271 | 117 | 0.00086137 | 0.00021588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2500-5_1_5_load_203 | 118 | 0.0013114 | 0.00032867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2500-5_1_5_load_199 | 119 | 0.0016215 | 0.00040638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2500-5_1_5_load_127 | 120 | 0.0015262 | 0.00038251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2500-5_1_5_load_128 | 121 | 0.002321 | 0.00058169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2500-5_1_5_load_129 | 122 | 0.0017607 | 0.00044128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2500-5_1_5_load_131 | 124 | 0.0018375 | 0.00046051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2500-5_1_5_load_221 | 126 | 0.0018976 | 0.00047558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2500-5_1_5_load_258 | 128 | 0.0019712 | 0.00049404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2500-5_1_5_load_138 | 130 | 0.0015581 | 0.0003905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2500-5_1_5_load_208 | 131 | 0.0014437 | 0.00036183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2500-5_1_5_load_132 | 132 | 0.0011835 | 0.00029662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2500-5_1_5_load_133 | 133 | 0.0052021 | 0.0013038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2500-5_1_5_load_276 | 134 | 0.00080576 | 0.00020194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2500-5_1_5_load_291 | 136 | 0.008377 | 0.0020995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2500-5_1_5_load_292 | 137 | 0.0031711 | 0.00079474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2500-5_1_5_load_274 | 138 | 0.0042371 | 0.0010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2500-5_1_5_load_139 | 139 | 0.0015689 | 0.0003932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2500-5_1_5_load_141 | 140 | 0.0020333 | 0.00050959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2500-5_1_5_load_156 | 143 | 0.0016495 | 0.0004134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2500-5_1_5_load_234 | 144 | 0.0047235 | 0.0011838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2500-5_1_5_load_233 | 145 | 0.0041559 | 0.0010416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2500-5_1_5_load_145 | 146 | 0.00032144 | 8.0559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2500-5_1_5_load_147 | 147 | 0.00064058 | 0.00016054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2500-5_1_5_load_313 | 149 | 0.00049654 | 0.00012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2500-5_1_5_load_219 | 150 | 0.0016176 | 0.00040541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2500-5_1_5_load_220 | 151 | 0.0028648 | 0.000718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2500-5_1_5_load_155 | 152 | 0.0022145 | 0.00055501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2500-5_1_5_load_236 | 153 | 0.0046106 | 0.0011555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2500-5_1_5_load_183 | 154 | 0.0024793 | 0.00062136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2500-5_1_5_load_169 | 155 | 0.0021785 | 0.00054599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2500-5_1_5_load_171 | 156 | 0.0021747 | 0.00054502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2500-5_1_5_load_173 | 157 | 0.002675 | 0.00067042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2500-5_1_5_load_184 | 160 | 0.00068929 | 0.00017275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2500-5_1_5_load_187 | 162 | 0.00056342 | 0.00014121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2500-5_1_5_load_188 | 163 | 0.00070141 | 0.00017579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2500-5_1_5_load_293 | 164 | 0.00099257 | 0.00024876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2500-5_1_5_load_294 | 165 | 0.0048106 | 0.0012057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2500-5_1_5_load_200 | 166 | 0.0016087 | 0.00040317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2500-5_1_5_load_202 | 167 | 0.0017002 | 0.00042611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2500-5_1_5_load_301 | 168 | 0.0016095 | 0.00040338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2500-5_1_5_load_321 | 169 | 0.0031074 | 0.0007788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2500-5_1_5_load_322 | 170 | 0.00243 | 0.00060902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2500-5_1_5_load_204 | 171 | 0.0017598 | 0.00044104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2500-5_1_5_load_205 | 172 | 0.0014282 | 0.00035795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2500-5_1_5_load_206 | 173 | 0.0018221 | 0.00045666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2500-5_1_5_load_207 | 174 | 0.002613 | 0.00065487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2500-5_1_5_load_299 | 175 | 0.0078281 | 0.0019619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2500-5_1_5_load_323 | 176 | 0.0040123 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2500-5_1_5_load_324 | 177 | 0.0021786 | 0.00054602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2500-5_1_5_load_309 | 178 | 0.0030974 | 0.00077629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2500-5_1_5_load_325 | 179 | 0.0022985 | 0.00057606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2500-5_1_5_load_326 | 180 | 0.00090998 | 0.00022806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2500-5_1_5_load_327 | 181 | 0.00087899 | 0.0002203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2500-5_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2500-5_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0094045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2500-5_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0060221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2500-5_1_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2500-5_1_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.026235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2500-5_1_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.023755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2500-5_1_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.014466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2500-5_1_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2500-5_1_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.012579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2500-5_1_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.025366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2500-5_1_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2500-5_1_5_line_11 |  | 9 | 106 | 0.011092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2500-5_1_5_line_12 |  | 10 | 110 | 0.018551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2500-5_1_5_line_13 |  | 11 | 117 | 0.020107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2500-5_1_5_line_14 |  | 11 | 148 | 0.02144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2500-5_1_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.00098744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2500-5_1_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2500-5_1_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.0066505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2500-5_1_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0048608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2500-5_1_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.0099321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2500-5_1_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.0024743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2500-5_1_5_line_21 |  | 16 | 19 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2500-5_1_5_line_22 |  | 17 | 20 | 0.016193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2500-5_1_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.012884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2500-5_1_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0046479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2500-5_1_5_line_25 |  | 21 | 93 | 0.0042665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2500-5_1_5_line_26 |  | 21 | 91 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2500-5_1_5_line_27 |  | 22 | 29 | 0.0083254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2500-5_1_5_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0027931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2500-5_1_5_line_29 |  | 23 | 25 | 0.015484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2500-5_1_5_line_30 |  | 24 | 26 | 0.025851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2500-5_1_5_line_31 |  | 25 | 27 | 0.026687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2500-5_1_5_line_32 |  | 25 | 28 | 0.016833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2500-5_1_5_line_33 |  | 26 | 29 | 0.0024873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2500-5_1_5_line_34 |  | 27 | 30 | 0.0070954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2500-5_1_5_line_35 |  | 28 | 31 | 0.010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2500-5_1_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.014479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2500-5_1_5_line_37 |  | 30 | 33 | 0.017494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2500-5_1_5_line_38 |  | 31 | 34 | 0.020588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2500-5_1_5_line_39 |  | 31 | 35 | 0.0090457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2500-5_1_5_line_40 |  | 32 | 150 | 0.026041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2500-5_1_5_line_41 |  | 33 | 129 | 0.023751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2500-5_1_5_line_42 |  | 34 | 88 | 0.0027864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2500-5_1_5_line_43 |  | 35 | 110 | 0.0088298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2500-5_1_5_line_44 |  | 36 | 37 | 0.028041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2500-5_1_5_line_45 |  | 36 | 38 | 0.02066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2500-5_1_5_line_46 |  | 38 | 39 | 0.0041391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2500-5_1_5_line_47 |  | 39 | 40 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2500-5_1_5_line_48 |  | 40 | 41 | 0.0091609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2500-5_1_5_line_49 |  | 41 | 56 | 0.002314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2500-5_1_5_line_50 |  | 41 | 46 | 0.0040951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2500-5_1_5_line_51 |  | 42 | 43 | 0.02594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2500-5_1_5_line_52 |  | 42 | 44 | 0.037446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2500-5_1_5_line_53 |  | 43 | 45 | 0.0853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2500-5_1_5_line_54 |  | 44 | 46 | 0.019976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2500-5_1_5_line_55 |  | 44 | 47 | 0.009322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2500-5_1_5_line_56 |  | 44 | 48 | 0.02886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2500-5_1_5_line_57 |  | 45 | 49 | 0.028044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2500-5_1_5_line_58 |  | 45 | 50 | 0.005557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2500-5_1_5_line_59 |  | 47 | 51 | 0.016748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2500-5_1_5_line_60 |  | 48 | 52 | 0.037806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2500-5_1_5_line_61 |  | 49 | 53 | 0.027024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2500-5_1_5_line_62 |  | 50 | 54 | 0.057908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2500-5_1_5_line_63 |  | 50 | 55 | 0.067791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2500-5_1_5_line_64 |  | 51 | 57 | 0.0097974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2500-5_1_5_line_65 |  | 52 | 58 | 0.05068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2500-5_1_5_line_66 |  | 53 | 178 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2500-5_1_5_line_67 |  | 54 | 175 | 0.046001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2500-5_1_5_line_68 |  | 55 | 138 | 0.026944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2500-5_1_5_line_69 |  | 56 | 83 | 0.037219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2500-5_1_5_line_70 |  | 57 | 67 | 0.033393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2500-5_1_5_line_71 |  | 57 | 64 | 0.025023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2500-5_1_5_line_72 |  | 58 | 116 | 0.065964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2500-5_1_5_line_73 |  | 59 | 60 | 0.021337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2500-5_1_5_line_74 |  | 59 | 61 | 0.010275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2500-5_1_5_line_75 |  | 60 | 62 | 0.01988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2500-5_1_5_line_76 |  | 62 | 63 | 0.020236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2500-5_1_5_line_77 |  | 63 | 65 | 0.024174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2500-5_1_5_line_78 |  | 63 | 66 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2500-5_1_5_line_79 |  | 65 | 176 | 0.030434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2500-5_1_5_line_80 |  | 65 | 170 | 0.04127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2500-5_1_5_line_81 |  | 66 | 165 | 0.037192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2500-5_1_5_line_82 |  | 67 | 154 | 0.026098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2500-5_1_5_line_83 |  | 68 | 69 | 0.024745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2500-5_1_5_line_84 |  | 69 | 70 | 0.00085497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2500-5_1_5_line_85 |  | 70 | 71 | 0.019368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2500-5_1_5_line_86 |  | 71 | 78 | 0.0059411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2500-5_1_5_line_87 |  | 72 | 73 | 0.043143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2500-5_1_5_line_88 |  | 72 | 74 | 0.044195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2500-5_1_5_line_89 |  | 73 | 79 | 0.057589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2500-5_1_5_line_90 |  | 74 | 80 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2500-5_1_5_line_91 |  | 75 | 76 | 0.0095583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2500-5_1_5_line_92 |  | 75 | 77 | 0.031251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2500-5_1_5_line_93 |  | 76 | 81 | 0.0083592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2500-5_1_5_line_94 |  | 77 | 82 | 0.022694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2500-5_1_5_line_95 |  | 78 | 152 | 0.018267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2500-5_1_5_line_96 |  | 80 | 174 | 0.0015991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2500-5_1_5_line_97 |  | 81 | 98 | 0.011217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2500-5_1_5_line_98 |  | 82 | 157 | 0.012779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2500-5_1_5_line_99 |  | 82 | 155 | 0.050661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2500-5_1_5_line_100 |  | 84 | 85 | 0.025404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2500-5_1_5_line_101 |  | 84 | 86 | 0.021462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2500-5_1_5_line_102 |  | 85 | 87 | 0.0061773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2500-5_1_5_line_103 |  | 86 | 88 | 0.02175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2500-5_1_5_line_104 |  | 89 | 90 | 0.012155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2500-5_1_5_line_105 |  | 89 | 91 | 0.0074532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2500-5_1_5_line_106 |  | 90 | 92 | 0.012212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2500-5_1_5_line_107 |  | 93 | 94 | 0.016403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2500-5_1_5_line_108 |  | 94 | 95 | 0.0082709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2500-5_1_5_line_109 |  | 95 | 96 | 0.00016812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2500-5_1_5_line_110 |  | 96 | 97 | 0.0075512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2500-5_1_5_line_111 |  | 97 | 98 | 0.0076678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2500-5_1_5_line_112 |  | 99 | 100 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2500-5_1_5_line_113 |  | 99 | 101 | 0.0090262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2500-5_1_5_line_114 |  | 100 | 102 | 0.0078878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2500-5_1_5_line_115 |  | 101 | 103 | 0.0091427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2500-5_1_5_line_116 |  | 102 | 104 | 0.00063751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2500-5_1_5_line_117 |  | 103 | 107 | 0.016979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2500-5_1_5_line_118 |  | 104 | 108 | 0.037624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2500-5_1_5_line_119 |  | 105 | 106 | 0.011302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2500-5_1_5_line_120 |  | 107 | 109 | 0.0048188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2500-5_1_5_line_121 |  | 109 | 159 | 0.02423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2500-5_1_5_line_122 |  | 111 | 112 | 0.062495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2500-5_1_5_line_123 |  | 112 | 113 | 0.065756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2500-5_1_5_line_124 |  | 112 | 114 | 0.02601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2500-5_1_5_line_125 |  | 114 | 115 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2500-5_1_5_line_126 |  | 115 | 118 | 0.02862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2500-5_1_5_line_127 |  | 115 | 119 | 0.057933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2500-5_1_5_line_128 |  | 116 | 168 | 0.021081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2500-5_1_5_line_129 |  | 118 | 169 | 0.0347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2500-5_1_5_line_130 |  | 119 | 166 | 0.020492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2500-5_1_5_line_131 |  | 120 | 121 | 0.0069532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2500-5_1_5_line_132 |  | 120 | 122 | 0.016205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2500-5_1_5_line_133 |  | 121 | 123 | 0.017612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2500-5_1_5_line_134 |  | 122 | 124 | 0.0017519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2500-5_1_5_line_135 |  | 123 | 125 | 0.042439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2500-5_1_5_line_136 |  | 124 | 126 | 0.00032605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2500-5_1_5_line_137 |  | 125 | 130 | 0.012296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2500-5_1_5_line_138 |  | 125 | 129 | 0.004713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2500-5_1_5_line_139 |  | 126 | 131 | 0.016448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2500-5_1_5_line_140 |  | 127 | 128 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2500-5_1_5_line_141 |  | 127 | 129 | 0.035249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2500-5_1_5_line_142 |  | 130 | 139 | 0.016057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2500-5_1_5_line_143 |  | 131 | 173 | 0.0038237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2500-5_1_5_line_144 |  | 132 | 133 | 0.016105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2500-5_1_5_line_145 |  | 132 | 134 | 0.056825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2500-5_1_5_line_146 |  | 133 | 135 | 0.0067357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2500-5_1_5_line_147 |  | 134 | 138 | 0.06148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2500-5_1_5_line_148 |  | 135 | 136 | 0.075211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
149 | LV_2500-5_1_5_line_149 |  | 135 | 137 | 0.11147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2500-5_1_5_line_150 |  | 139 | 140 | 0.017232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2500-5_1_5_line_151 |  | 140 | 141 | 0.0059847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2500-5_1_5_line_152 |  | 141 | 142 | 0.005623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2500-5_1_5_line_153 |  | 141 | 143 | 0.010679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2500-5_1_5_line_154 |  | 142 | 153 | 0.047608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2500-5_1_5_line_155 |  | 142 | 145 | 0.015361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2500-5_1_5_line_156 |  | 143 | 152 | 0.015141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2500-5_1_5_line_157 |  | 144 | 145 | 0.018019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2500-5_1_5_line_158 |  | 146 | 147 | 0.0091123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2500-5_1_5_line_159 |  | 146 | 148 | 0.055679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2500-5_1_5_line_160 |  | 147 | 149 | 0.054648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2500-5_1_5_line_161 |  | 149 | 163 | 0.018993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2500-5_1_5_line_162 |  | 150 | 151 | 0.018992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2500-5_1_5_line_163 |  | 155 | 156 | 0.00089291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2500-5_1_5_line_164 |  | 157 | 158 | 0.025449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2500-5_1_5_line_165 |  | 158 | 159 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2500-5_1_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.052242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2500-5_1_5_line_167 |  | 161 | 162 | 0.020854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2500-5_1_5_line_168 |  | 161 | 163 | 0.012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_2500-5_1_5_line_169 |  | 162 | 164 | 0.014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2500-5_1_5_line_170 |  | 164 | 165 | 0.0046274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2500-5_1_5_line_171 |  | 166 | 167 | 0.0029869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2500-5_1_5_line_172 |  | 167 | 168 | 0.005662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_2500-5_1_5_line_173 |  | 169 | 170 | 0.010445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2500-5_1_5_line_174 |  | 171 | 172 | 0.0075134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2500-5_1_5_line_175 |  | 171 | 173 | 0.0057829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2500-5_1_5_line_176 |  | 172 | 174 | 0.015283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2500-5_1_5_line_177 |  | 176 | 177 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2500-5_1_5_line_178 |  | 177 | 179 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2500-5_1_5_line_179 |  | 179 | 180 | 0.017659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2500-5_1_5_line_180 |  | 180 | 181 | 0.00052784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2500-5_1_5_trafo_191 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 182 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2635139.9212 | 1246185.9972 | 2635123.3137 | 1246174.7933
1 | 2635147.7174 | 1246191.2567 | 2635139.9212 | 1246185.9972
2 | 2635118.3215 | 1246171.4254 | 2635123.3137 | 1246174.7933
3 | 2635147.7174 | 1246191.2567 | 2635152.1327 | 1246186.7911 | 2635176.4242 | 1246207.5151
4 | 2635147.7174 | 1246191.2567 | 2635163.4578 | 1246204.3362 | 2635167.4537 | 1246208.4981
5 | 2635118.3215 | 1246171.4254 | 2635123.2124 | 1246165.7173 | 2635136.8745 | 1246174.4941
6 | 2635118.3215 | 1246171.4254 | 2635106.3274 | 1246163.3373
7 | 2635177.1827 | 1246221.0062 | 2635169.8993 | 1246211.0454 | 2635167.4537 | 1246208.4981
8 | 2635106.3274 | 1246163.3373 | 2635095.898 | 1246156.3043
9 | 2635177.1827 | 1246221.0062 | 2635181.264 | 1246219.3737 | 2635188.3785 | 1246227.2321 | 2635191.2279 | 1246225.6813 | 2635197.4891 | 1246222.2794
10 | 2635177.1827 | 1246221.0062 | 2635183.6953 | 1246232.2855 | 2635189.2827 | 1246241.6247 | 2635192.3062 | 1246248.9362
11 | 2635095.898 | 1246156.3043 | 2635086.702 | 1246150.103
12 | 2635213.2646 | 1246212.6107 | 2635208.211 | 1246216.4538 | 2635197.4891 | 1246222.2794
13 | 2635192.3062 | 1246248.9362 | 2635187.0055 | 1246246.0251 | 2635184.2162 | 1246242.5286 | 2635182.0707 | 1246241.2928 | 2635175.8889 | 1246237.778
14 | 2635203.4988 | 1246267.1478 | 2635200.1397 | 1246262.9251 | 2635197.6232 | 1246259.2745 | 2635195.2624 | 1246254.8576 | 2635192.3062 | 1246248.9362
15 | 2635162.4209 | 1246132.042 | 2635163.0727 | 1246131.3003
16 | 2635172.3 | 1246120.8007 | 2635163.0727 | 1246131.3003
17 | 2635162.4209 | 1246132.042 | 2635158.0307 | 1246137.0376
18 | 2635172.3 | 1246120.8007 | 2635168.5902 | 1246117.66
19 | 2635172.3 | 1246120.8007 | 2635179.7322 | 1246127.3893
20 | 2635156.3973 | 1246138.8962 | 2635158.0307 | 1246137.0376
21 | 2635156.6005 | 1246106.9901 | 2635158.4925 | 1246109.1114 | 2635168.5902 | 1246117.66
22 | 2635191.8492 | 1246138.131 | 2635179.7322 | 1246127.3893
23 | 2635148.0241 | 1246097.3751 | 2635156.6005 | 1246106.9901
24 | 2635195.3272 | 1246141.2143 | 2635191.8492 | 1246138.131
25 | 2635148.0241 | 1246097.3751 | 2635145.5937 | 1246093.8685
26 | 2635148.0241 | 1246097.3751 | 2635137.7527 | 1246105.0794
27 | 2635195.3272 | 1246141.2143 | 2635199.5477 | 1246144.9557 | 2635201.6153 | 1246146.6691
28 | 2635223.4353 | 1246164.7505 | 2635225.5859 | 1246166.5326
29 | 2635237.5086 | 1246176.4125 | 2635225.5859 | 1246166.5326
30 | 2635223.4353 | 1246164.7505 | 2635203.5305 | 1246148.2562
31 | 2635237.5086 | 1246176.4125 | 2635253.6217 | 1246155.1387
32 | 2635237.5086 | 1246176.4125 | 2635229.1765 | 1246191.0386
33 | 2635201.6153 | 1246146.6691 | 2635203.5305 | 1246148.2562
34 | 2635257.9057 | 1246149.4827 | 2635253.6217 | 1246155.1387
35 | 2635225.9782 | 1246201.1047 | 2635225.7988 | 1246196.9676 | 2635229.1765 | 1246191.0386
36 | 2635257.9057 | 1246149.4827 | 2635246.9438 | 1246140.0229
37 | 2635268.4812 | 1246135.5252 | 2635257.9057 | 1246149.4827
38 | 2635225.9782 | 1246201.1047 | 2635229.819 | 1246206.909 | 2635241.4707 | 1246213.9772
39 | 2635225.9782 | 1246201.1047 | 2635222.3703 | 1246201.8949 | 2635219.2337 | 1246206.2318
40 | 2635227.2287 | 1246123.0093 | 2635246.9438 | 1246140.0229
41 | 2635268.4812 | 1246135.5252 | 2635281.6145 | 1246115.7125
42 | 2635243.8531 | 1246215.4224 | 2635241.4707 | 1246213.9772
43 | 2635213.2646 | 1246212.6107 | 2635216.2772 | 1246210.3198 | 2635219.2337 | 1246206.2318
44 | 2634767.4992 | 1246284.2387 | 2634774.3577 | 1246264.462 | 2634776.8632 | 1246257.809
45 | 2634782.3162 | 1246237.9814 | 2634781.5783 | 1246243.9909 | 2634779.0077 | 1246252.1145 | 2634776.8632 | 1246257.809
46 | 2634782.8206 | 1246233.8732 | 2634782.3162 | 1246237.9814
47 | 2634783.8807 | 1246211.9249 | 2634783.7992 | 1246214.3401 | 2634783.5981 | 1246220.2984 | 2634783.3378 | 1246226.0451 | 2634783.0776 | 1246231.7806 | 2634782.8206 | 1246233.8732
48 | 2634784.1239 | 1246202.7678 | 2634784.1009 | 1246205.4027 | 2634783.8807 | 1246211.9249
49 | 2634784.1239 | 1246202.7678 | 2634782.1016 | 1246203.8925
50 | 2634784.1239 | 1246202.7678 | 2634787.4648 | 1246200.3998
51 | 2634844.4033 | 1246233.6188 | 2634837.565 | 1246227.7085 | 2634825.6329 | 1246215.7378
52 | 2634802.0147 | 1246186.7733 | 2634818.2125 | 1246208.2934 | 2634825.6329 | 1246215.7378
53 | 2634914.6994 | 1246278.8059 | 2634909.9021 | 1246272.4958 | 2634904.5996 | 1246267.3057 | 2634897.9003 | 1246261.9962 | 2634885.5002 | 1246256.2974 | 2634867.6954 | 1246251.2117 | 2634854.4153 | 1246242.2724 | 2634844.4033 | 1246233.6188
54 | 2634802.0147 | 1246186.7733 | 2634797.6583 | 1246191.5509 | 2634794.9687 | 1246194.1924 | 2634788.0911 | 1246199.9559 | 2634787.4648 | 1246200.3998
55 | 2634802.0147 | 1246186.7733 | 2634804.6612 | 1246185.0432 | 2634807.0737 | 1246184.5682 | 2634810.775 | 1246184.5899 | 2634810.775 | 1246184.5899
56 | 2634802.0147 | 1246186.7733 | 2634793.9793 | 1246178.6987 | 2634783.7795 | 1246170.0222 | 2634780.5467 | 1246167.5378
57 | 2634914.6994 | 1246278.8059 | 2634912.9818 | 1246283.1542 | 2634907.2958 | 1246285.3667 | 2634890.1353 | 1246287.288
58 | 2634914.6994 | 1246278.8059 | 2634917.6403 | 1246283.5263
59 | 2634810.775 | 1246184.5899 | 2634813.9828 | 1246185.0312 | 2634826.3821 | 1246190.395
60 | 2634747.9628 | 1246148.6542 | 2634756.3417 | 1246152.2722 | 2634765.3861 | 1246157.0283 | 2634774.9885 | 1246163.2663 | 2634780.5467 | 1246167.5378
61 | 2634863.265 | 1246290.1655 | 2634873.2359 | 1246289.1802 | 2634890.1353 | 1246287.288
62 | 2634917.6403 | 1246283.5263 | 2634921.7463 | 1246284.073 | 2634927.632 | 1246288.9997 | 2634933.2429 | 1246295.6927 | 2634958.0106 | 1246323.6575
63 | 2634917.6403 | 1246283.5263 | 2634929.8021 | 1246306.6018 | 2634938.0998 | 1246327.7978 | 2634943.0018 | 1246346.097
64 | 2634835.3742 | 1246194.2849 | 2634826.3821 | 1246190.395
65 | 2634747.9628 | 1246148.6542 | 2634750.9117 | 1246146.8814 | 2634754.4193 | 1246145.1563 | 2634758.7572 | 1246143.5473 | 2634769.9457 | 1246140.7888 | 2634781.7542 | 1246137.9339 | 2634796.633 | 1246135.7974
66 | 2634844.2426 | 1246292.0452 | 2634863.265 | 1246290.1655
67 | 2634958.0106 | 1246323.6575 | 2634971.9179 | 1246339.3599 | 2634984.4968 | 1246354.3994 | 2634988.2984 | 1246358.2616
68 | 2634943.0018 | 1246346.097 | 2634944.3972 | 1246351.3057 | 2634948.803 | 1246362.5056 | 2634952.5039 | 1246368.9983 | 2634953.8264 | 1246370.5549
69 | 2634782.1016 | 1246203.8925 | 2634780.7211 | 1246204.6602 | 2634764.3927 | 1246211.8471 | 2634748.0669 | 1246218.9391
70 | 2634835.3742 | 1246194.2849 | 2634847.2826 | 1246196.2783 | 2634858.0214 | 1246196.775 | 2634868.5834 | 1246196.402
71 | 2634835.3742 | 1246194.2849 | 2634844.179 | 1246199.9625 | 2634855.2888 | 1246205.4535 | 2634857.3845 | 1246205.9514
72 | 2634796.633 | 1246135.7974 | 2634812.8759 | 1246134.2138 | 2634826.3448 | 1246134.2039 | 2634841.1313 | 1246134.9244 | 2634856.6204 | 1246136.9166 | 2634862.2789 | 1246137.9627
73 | 2635004.0285 | 1246253.1771 | 2635002.3258 | 1246251.5818 | 2634994.5392 | 1246247.4888 | 2634987.4657 | 1246240.1299
74 | 2634979.2993 | 1246234.1462 | 2634983.9307 | 1246236.4524 | 2634987.4657 | 1246240.1299
75 | 2635018.5357 | 1246266.7692 | 2635004.0285 | 1246253.1771
76 | 2635035.1907 | 1246277.5036 | 2635026.831 | 1246274.5413 | 2635018.5357 | 1246266.7692
77 | 2635035.1907 | 1246277.5036 | 2635037.8879 | 1246265.912 | 2635042.4648 | 1246254.5204
78 | 2635035.1907 | 1246277.5036 | 2635037.7374 | 1246291.3944 | 2635039.738 | 1246294.5101
79 | 2635042.4648 | 1246254.5204 | 2635053.3515 | 1246255.5298 | 2635072.1625 | 1246259.0431 | 2635072.5005 | 1246259.1804
80 | 2635042.4648 | 1246254.5204 | 2635038.7185 | 1246244.2249 | 2635034.6286 | 1246235.8175 | 2635020.5678 | 1246220.2666
81 | 2635071.3488 | 1246309.9931 | 2635068.4295 | 1246309.1427 | 2635055.0607 | 1246307.6183 | 2635043.9649 | 1246301.093 | 2635039.738 | 1246294.5101
82 | 2634894.6173 | 1246194.6997 | 2634879.887 | 1246196.0029 | 2634868.5834 | 1246196.402
83 | 2635192.1086 | 1246032.084 | 2635174.3562 | 1246014.8462
84 | 2635192.722 | 1246032.6796 | 2635192.1086 | 1246032.084
85 | 2635192.722 | 1246032.6796 | 2635198.0977 | 1246037.8995 | 2635207.1452 | 1246045.5909
86 | 2635211.6717 | 1246049.4389 | 2635207.1452 | 1246045.5909
87 | 2635202.7903 | 1245966.3362 | 2635234.9088 | 1245937.4301
88 | 2635202.7903 | 1245966.3362 | 2635226.8995 | 1245994.9979 | 2635231.5716 | 1245999.8577
89 | 2635278.3317 | 1245975.4015 | 2635234.9088 | 1245937.4301
90 | 2635231.5716 | 1245999.8577 | 2635244.8407 | 1246013.6597
91 | 2635107.1167 | 1246036.4489 | 2635110.154 | 1246042.7376 | 2635111.6206 | 1246044.8536
92 | 2635107.1167 | 1246036.4489 | 2635082.0399 | 1246039.7807 | 2635076.0994 | 1246040.1869
93 | 2635111.6206 | 1246044.8536 | 2635116.3825 | 1246051.7239
94 | 2635053.4586 | 1246041.7354 | 2635076.0994 | 1246040.1869
95 | 2635211.6717 | 1246049.4389 | 2635225.5894 | 1246061.2705
96 | 2635244.8407 | 1246013.6597 | 2635245.949 | 1246014.8125
97 | 2635116.3825 | 1246051.7239 | 2635122.7725 | 1246060.9431
98 | 2635053.4586 | 1246041.7354 | 2635040.7363 | 1246040.5351
99 | 2635053.4586 | 1246041.7354 | 2635070.4505 | 1246089.4613
100 | 2635281.5384 | 1246236.5132 | 2635281.5384 | 1246236.5132 | 2635299.3248 | 1246244.6464 | 2635303.7446 | 1246248.4726
101 | 2635262.4552 | 1246226.6934 | 2635262.4552 | 1246226.6934 | 2635281.5384 | 1246236.5132
102 | 2635303.7446 | 1246248.4726 | 2635308.4149 | 1246252.5157
103 | 2635262.4552 | 1246226.6934 | 2635247.0328 | 1246217.3513 | 2635243.8531 | 1246215.4224
104 | 2635131.7904 | 1246109.5516 | 2635122.0664 | 1246116.8453
105 | 2635131.7904 | 1246109.5516 | 2635137.7527 | 1246105.0794
106 | 2635130.2846 | 1246125.8776 | 2635122.0664 | 1246116.8453 | 2635122.0664 | 1246116.8453
107 | 2635136.2495 | 1246080.3871 | 2635145.5937 | 1246093.8685
108 | 2635131.5379 | 1246073.5894 | 2635136.2495 | 1246080.3871
109 | 2635131.4421 | 1246073.4512 | 2635131.5379 | 1246073.5894
110 | 2635127.1405 | 1246067.2451 | 2635131.4421 | 1246073.4512
111 | 2635127.1405 | 1246067.2451 | 2635122.7725 | 1246060.9431
112 | 2635045.0655 | 1246092.306 | 2635043.0928 | 1246091.8736 | 2635030.0988 | 1246088.2056 | 2635026.9471 | 1246088.1257
113 | 2635018.2011 | 1246089.503 | 2635022.1003 | 1246088.0028 | 2635026.9471 | 1246088.1257
114 | 2635045.0655 | 1246092.306 | 2635052.7703 | 1246093.9952
115 | 2635018.2011 | 1246089.503 | 2635014.602 | 1246081.0985 | 2635014.602 | 1246081.0985
116 | 2635052.7703 | 1246093.9952 | 2635053.393 | 1246094.1317
117 | 2635014.602 | 1246081.0985 | 2635008.3998 | 1246065.293
118 | 2635075.5096 | 1246114.2601 | 2635069.3916 | 1246111.8085 | 2635071.0763 | 1246100.2776 | 2635067.8329 | 1246096.9118 | 2635055.0279 | 1246094.4902 | 2635053.393 | 1246094.1317
119 | 2635077.3319 | 1246143.7843 | 2635086.702 | 1246150.103
120 | 2635008.3998 | 1246065.293 | 2635006.6395 | 1246060.8072
121 | 2635004.3803 | 1246037.7322 | 2635002.0902 | 1246044.3341 | 2635002.7466 | 1246050.8867 | 2635006.6395 | 1246060.8072
122 | 2634976.0979 | 1246132.5385 | 2634964.027 | 1246127.3307 | 2634952.8667 | 1246122.7064 | 2634942.9634 | 1246118.8567 | 2634932.6067 | 1246115.0266 | 2634922.1421 | 1246111.5628 | 2634917.7698 | 1246110.2077
123 | 2634976.0979 | 1246132.5385 | 2634999.8591 | 1246143.4078 | 2635016.5202 | 1246151.6113 | 2635034.9416 | 1246161.8093
124 | 2634976.0979 | 1246132.5385 | 2634968.8179 | 1246157.5084
125 | 2634964.086 | 1246173.7391 | 2634968.8179 | 1246157.5084
126 | 2634964.086 | 1246173.7391 | 2634973.7456 | 1246179.1884 | 2634984.5844 | 1246185.7787 | 2634988.446 | 1246188.704
127 | 2634964.086 | 1246173.7391 | 2634946.3215 | 1246165.6181 | 2634926.5232 | 1246157.8076 | 2634910.3578 | 1246152.1789
128 | 2634882.7835 | 1246142.7642 | 2634872.1497 | 1246139.7874 | 2634862.2789 | 1246137.9627
129 | 2635013.5629 | 1246212.5194 | 2635005.652 | 1246203.7702 | 2634995.3235 | 1246193.914 | 2634988.446 | 1246188.704
130 | 2634890.9949 | 1246145.4712 | 2634903.7869 | 1246149.891 | 2634910.3578 | 1246152.1789
131 | 2635296.5768 | 1246058.7501 | 2635301.9741 | 1246063.1336
132 | 2635283.9979 | 1246048.5337 | 2635296.5768 | 1246058.7501
133 | 2635309.4961 | 1246077.6979 | 2635309.7295 | 1246072.7405 | 2635307.1029 | 1246067.2991 | 2635301.9741 | 1246063.1336
134 | 2635283.9979 | 1246048.5337 | 2635282.638 | 1246047.4292
135 | 2635284.2214 | 1246111.781 | 2635290.9573 | 1246103.2711 | 2635309.4961 | 1246077.6979
136 | 2635282.3849 | 1246047.2237 | 2635282.638 | 1246047.4292
137 | 2635284.2214 | 1246111.781 | 2635274.9321 | 1246103.7251
138 | 2635284.2214 | 1246111.781 | 2635281.6145 | 1246115.7125
139 | 2635282.3849 | 1246047.2237 | 2635269.6173 | 1246036.8541
140 | 2635309.0019 | 1246137.9009 | 2635318.9596 | 1246145.8878
141 | 2635281.6145 | 1246115.7125 | 2635288.357 | 1246121.3452 | 2635292.4168 | 1246124.6048 | 2635309.0019 | 1246137.9009
142 | 2635262.8016 | 1246093.2052 | 2635274.9321 | 1246103.7251
143 | 2635266.6492 | 1246034.4434 | 2635269.6173 | 1246036.8541
144 | 2634934.6221 | 1246440.6895 | 2634938.477 | 1246443.3532 | 2634945.739 | 1246446.6981 | 2634949.0804 | 1246447.4461
145 | 2634994.6463 | 1246413.4936 | 2634949.0804 | 1246447.4461
146 | 2634929.0807 | 1246436.8604 | 2634934.6221 | 1246440.6895
147 | 2634953.8264 | 1246370.5549 | 2634955.3995 | 1246372.4065 | 2634958.7193 | 1246376.9178 | 2634965.4408 | 1246380.9823 | 2634974.1632 | 1246385.1808 | 2634979.0737 | 1246388.9344 | 2634983.9015 | 1246392.5986 | 2634989.0995 | 1246400.1008 | 2634993.9034 | 1246410.4025 | 2634994.6463 | 1246413.4936
148 | 2634929.0807 | 1246436.8604 | 2634931.0029 | 1246432.4021 | 2634930.9026 | 1246430.2001 | 2634929.0983 | 1246424.8971 | 2634925.0035 | 1246418.6022 | 2634920.1979 | 1246413.7041 | 2634911.0986 | 1246406.8017 | 2634903.9032 | 1246402.4009 | 2634896.3996 | 1246400.2999 | 2634887.3034 | 1246398.0005 | 2634876.2973 | 1246395.5009
149 | 2634929.0807 | 1246436.8604 | 2634917.237 | 1246429.0967 | 2634911.7852 | 1246426.1961 | 2634907.3797 | 1246425.214 | 2634900.8389 | 1246423.8191 | 2634888.5451 | 1246423.202 | 2634875.876 | 1246423.4834 | 2634865.6821 | 1246424.1684 | 2634855.0332 | 1246422.5826 | 2634839.4181 | 1246420.3006 | 2634834.3733 | 1246420.1376 | 2634829.9501 | 1246420.8676 | 2634825.3174 | 1246422.5416 | 2634822.4181 | 1246424.8928
150 | 2635262.8016 | 1246093.2052 | 2635249.7832 | 1246081.9153
151 | 2635245.2619 | 1246077.9943 | 2635249.7832 | 1246081.9153
152 | 2635245.2619 | 1246077.9943 | 2635241.5278 | 1246082.2082
153 | 2635245.2619 | 1246077.9943 | 2635237.1253 | 1246071.0773
154 | 2635241.5278 | 1246082.2082 | 2635226.5686 | 1246099.1083 | 2635207.793 | 1246082.5433
155 | 2635241.5278 | 1246082.2082 | 2635253.3142 | 1246092.0593
156 | 2635225.5894 | 1246061.2705 | 2635237.1253 | 1246071.0773
157 | 2635267.1403 | 1246103.6151 | 2635253.3142 | 1246092.0593
158 | 2635176.427 | 1246319.188 | 2635185.5158 | 1246319.8428
159 | 2635203.4988 | 1246267.1478 | 2635185.5158 | 1246319.8428
160 | 2635126.7755 | 1246342.0165 | 2635176.427 | 1246319.188
161 | 2635126.7755 | 1246342.0165 | 2635108.0941 | 1246338.5909
162 | 2635212.8502 | 1246110.6011 | 2635227.2287 | 1246123.0093
163 | 2635070.4505 | 1246089.4613 | 2635070.75 | 1246090.3025
164 | 2635015.6909 | 1246036.0978 | 2635037.2413 | 1246040.2053 | 2635040.7363 | 1246040.5351
165 | 2635015.6909 | 1246036.0978 | 2635009.3373 | 1246034.9151 | 2635004.3803 | 1246037.7322
166 | 2635095.9536 | 1246337.5683 | 2635092.519 | 1246338.4375 | 2635089.4912 | 1246339.5092 | 2635087.2026 | 1246343.3092 | 2635086.5885 | 1246347.5306 | 2635087.4881 | 1246351.2383 | 2635089.4681 | 1246354.908 | 2635094.4129 | 1246357.9503 | 2635117.268 | 1246360.4807
167 | 2635095.9536 | 1246337.5683 | 2635093.0238 | 1246328.445 | 2635087.8225 | 1246318.9525 | 2635087.4809 | 1246318.6628
168 | 2635095.9536 | 1246337.5683 | 2635106.0567 | 1246338.2173 | 2635108.0941 | 1246338.5909
169 | 2635087.4809 | 1246318.6628 | 2635080.3515 | 1246312.6154 | 2635075.7916 | 1246311.2872
170 | 2635071.3488 | 1246309.9931 | 2635075.7916 | 1246311.2872
171 | 2634890.9949 | 1246145.4712 | 2634888.1717 | 1246144.4958
172 | 2634882.7835 | 1246142.7642 | 2634884.7668 | 1246143.3194 | 2634888.1717 | 1246144.4958
173 | 2635013.5629 | 1246212.5194 | 2635020.5678 | 1246220.2666
174 | 2635262.1603 | 1246030.7977 | 2635258.3121 | 1246027.6723 | 2635256.5407 | 1246025.8297
175 | 2635266.6492 | 1246034.4434 | 2635262.1603 | 1246030.7977
176 | 2635256.5407 | 1246025.8297 | 2635245.949 | 1246014.8125
177 | 2635072.5005 | 1246259.1804 | 2635086.3072 | 1246264.786 | 2635086.7101 | 1246265.0441
178 | 2635086.7101 | 1246265.0441 | 2635102.2684 | 1246275.0092 | 2635102.8901 | 1246275.5914
179 | 2635115.7807 | 1246287.6613 | 2635102.8901 | 1246275.5914
180 | 2635115.7807 | 1246287.6613 | 2635116.166 | 1246288.0221

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635139.9212 | 1246185.9972
1 | 2635123.3137 | 1246174.7933
2 | 2635147.7174 | 1246191.2567
3 | 2635118.3215 | 1246171.4254
4 | 2635176.4242 | 1246207.5151
5 | 2635167.4537 | 1246208.4981
6 | 2635136.8745 | 1246174.4941
7 | 2635106.3274 | 1246163.3373
8 | 2635177.1827 | 1246221.0062
9 | 2635095.898 | 1246156.3043
10 | 2635197.4891 | 1246222.2794
11 | 2635192.3062 | 1246248.9362
12 | 2635163.0727 | 1246131.3003
13 | 2635162.4209 | 1246132.042
14 | 2635172.3 | 1246120.8007
15 | 2635158.0307 | 1246137.0376
16 | 2635168.5902 | 1246117.66
17 | 2635179.7322 | 1246127.3893
18 | 2635156.3973 | 1246138.8962
19 | 2635156.6005 | 1246106.9901
20 | 2635191.8492 | 1246138.131
21 | 2635148.0241 | 1246097.3751
22 | 2635195.3272 | 1246141.2143
23 | 2635225.5859 | 1246166.5326
24 | 2635223.4353 | 1246164.7505
25 | 2635237.5086 | 1246176.4125
26 | 2635203.5305 | 1246148.2562
27 | 2635253.6217 | 1246155.1387
28 | 2635229.1765 | 1246191.0386
29 | 2635201.6153 | 1246146.6691
30 | 2635257.9057 | 1246149.4827
31 | 2635225.9782 | 1246201.1047
32 | 2635246.9438 | 1246140.0229
33 | 2635268.4812 | 1246135.5252
34 | 2635241.4707 | 1246213.9773
35 | 2635219.2337 | 1246206.2318
36 | 2634776.8632 | 1246257.809
37 | 2634767.4992 | 1246284.2387
38 | 2634782.3162 | 1246237.9814
39 | 2634782.8206 | 1246233.8732
40 | 2634783.8807 | 1246211.9249
41 | 2634784.1239 | 1246202.7678
42 | 2634825.6329 | 1246215.7378
43 | 2634844.4033 | 1246233.6188
44 | 2634802.0147 | 1246186.7733
45 | 2634914.6994 | 1246278.8059
46 | 2634787.4648 | 1246200.3998
47 | 2634810.775 | 1246184.5899
48 | 2634780.5467 | 1246167.5378
49 | 2634890.1353 | 1246287.288
50 | 2634917.6403 | 1246283.5263
51 | 2634826.3821 | 1246190.395
52 | 2634747.9628 | 1246148.6542
53 | 2634863.265 | 1246290.1655
54 | 2634958.0106 | 1246323.6575
55 | 2634943.0018 | 1246346.097
56 | 2634782.1016 | 1246203.8925
57 | 2634835.3742 | 1246194.2849
58 | 2634796.633 | 1246135.7974
59 | 2634987.4657 | 1246240.1299
60 | 2635004.0285 | 1246253.1771
61 | 2634979.2993 | 1246234.1462
62 | 2635018.5357 | 1246266.7692
63 | 2635035.1907 | 1246277.5036
64 | 2634857.3845 | 1246205.9514
65 | 2635042.4648 | 1246254.5204
66 | 2635039.738 | 1246294.5101
67 | 2634868.5834 | 1246196.402
68 | 2635174.3562 | 1246014.8462
69 | 2635192.1086 | 1246032.084
70 | 2635192.722 | 1246032.6796
71 | 2635207.1452 | 1246045.5909
72 | 2635202.7903 | 1245966.3362
73 | 2635234.9088 | 1245937.4301
74 | 2635231.5716 | 1245999.8577
75 | 2635107.1167 | 1246036.4489
76 | 2635111.6206 | 1246044.8536
77 | 2635076.0994 | 1246040.1869
78 | 2635211.6717 | 1246049.4389
79 | 2635278.3317 | 1245975.4015
80 | 2635244.8407 | 1246013.6597
81 | 2635116.3825 | 1246051.7239
82 | 2635053.4586 | 1246041.7354
83 | 2634748.0669 | 1246218.9391
84 | 2635281.5384 | 1246236.5132
85 | 2635303.7446 | 1246248.4726
86 | 2635262.4552 | 1246226.6934
87 | 2635308.4149 | 1246252.5157
88 | 2635243.8531 | 1246215.4224
89 | 2635131.7904 | 1246109.5516
90 | 2635122.0664 | 1246116.8453
91 | 2635137.7527 | 1246105.0794
92 | 2635130.2846 | 1246125.8776
93 | 2635145.5937 | 1246093.8685
94 | 2635136.2495 | 1246080.3871
95 | 2635131.5379 | 1246073.5894
96 | 2635131.4421 | 1246073.4512
97 | 2635127.1405 | 1246067.2451
98 | 2635122.7725 | 1246060.9431
99 | 2635026.947 | 1246088.1257
100 | 2635045.0655 | 1246092.306
101 | 2635018.2011 | 1246089.503
102 | 2635052.7703 | 1246093.9952
103 | 2635014.602 | 1246081.0985
104 | 2635053.393 | 1246094.1317
105 | 2635077.3319 | 1246143.7843
106 | 2635086.702 | 1246150.103
107 | 2635008.3998 | 1246065.293
108 | 2635075.5096 | 1246114.2601
109 | 2635006.6395 | 1246060.8072
110 | 2635213.2646 | 1246212.6107
111 | 2634917.7698 | 1246110.2077
112 | 2634976.0979 | 1246132.5385
113 | 2635034.9416 | 1246161.8093
114 | 2634968.8179 | 1246157.5084
115 | 2634964.086 | 1246173.7391
116 | 2634862.2789 | 1246137.9627
117 | 2635175.8889 | 1246237.778
118 | 2634988.446 | 1246188.704
119 | 2634910.3578 | 1246152.1789
120 | 2635296.5768 | 1246058.7501
121 | 2635301.9741 | 1246063.1336
122 | 2635283.9979 | 1246048.5337
123 | 2635309.4961 | 1246077.6979
124 | 2635282.638 | 1246047.4292
125 | 2635284.2214 | 1246111.781
126 | 2635282.3849 | 1246047.2237
127 | 2635309.0019 | 1246137.9009
128 | 2635318.9596 | 1246145.8878
129 | 2635281.6145 | 1246115.7125
130 | 2635274.9321 | 1246103.7251
131 | 2635269.6173 | 1246036.8541
132 | 2634949.0804 | 1246447.4461
133 | 2634934.6221 | 1246440.6895
134 | 2634994.6463 | 1246413.4936
135 | 2634929.0807 | 1246436.8604
136 | 2634876.2973 | 1246395.5009
137 | 2634822.4181 | 1246424.8928
138 | 2634953.8264 | 1246370.5549
139 | 2635262.8016 | 1246093.2052
140 | 2635249.7832 | 1246081.9153
141 | 2635245.2619 | 1246077.9943
142 | 2635241.5278 | 1246082.2082
143 | 2635237.1253 | 1246071.0773
144 | 2635267.1403 | 1246103.6151
145 | 2635253.3142 | 1246092.0593
146 | 2635185.5158 | 1246319.8428
147 | 2635176.427 | 1246319.188
148 | 2635203.4988 | 1246267.1478
149 | 2635126.7755 | 1246342.0165
150 | 2635227.2287 | 1246123.0093
151 | 2635212.8502 | 1246110.6011
152 | 2635225.5894 | 1246061.2705
153 | 2635207.793 | 1246082.5433
154 | 2634894.6173 | 1246194.6997
155 | 2635070.4505 | 1246089.4613
156 | 2635070.75 | 1246090.3025
157 | 2635040.7363 | 1246040.5351
158 | 2635015.6909 | 1246036.0978
159 | 2635004.3803 | 1246037.7322
160 | 2635117.268 | 1246360.4807
161 | 2635095.9536 | 1246337.5683
162 | 2635087.4809 | 1246318.6628
163 | 2635108.0941 | 1246338.5909
164 | 2635075.7916 | 1246311.2872
165 | 2635071.3488 | 1246309.9931
166 | 2634890.9949 | 1246145.4712
167 | 2634888.1717 | 1246144.4958
168 | 2634882.7835 | 1246142.7642
169 | 2635013.5629 | 1246212.5194
170 | 2635020.5678 | 1246220.2666
171 | 2635262.1603 | 1246030.7977
172 | 2635256.5407 | 1246025.8297
173 | 2635266.6492 | 1246034.4434
174 | 2635245.949 | 1246014.8125
175 | 2634988.2984 | 1246358.2616
176 | 2635072.5005 | 1246259.1804
177 | 2635086.7101 | 1246265.0441
178 | 2634844.2426 | 1246292.0452
179 | 2635102.8901 | 1246275.5914
180 | 2635115.7807 | 1246287.6613
181 | 2635116.166 | 1246288.0221
182 | 2635118.3215 | 1246171.4254

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99592 | -0.07701 | 0.0010383 | 0.00026023
1 | 0.99745 | -0.048094 | 0.0011636 | 0.00029162
2 | 0.99521 | -0.090572 | 0 | 0
3 | 0.99791 | -0.039389 | 0 | 0
4 | 0.99517 | -0.09131 | 0.0010985 | 0.0002753
5 | 0.99322 | -0.12838 | 0.0010487 | 0.00026282
6 | 0.99785 | -0.040501 | 0.0026754 | 0.00067052
7 | 0.99903 | -0.01834 | 0.001357 | 0.0003401
8 | 0.99202 | -0.15125 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | -0.34996 | -0.089705
10 | 0.99089 | -0.17295 | 0.00099495 | 0.00024936
11 | 0.99104 | -0.16999 | 0 | 0
12 | 0.98158 | -0.35294 | 0.0012224 | 0.00030635
13 | 0.98157 | -0.35302 | 0.0012648 | 0.00031698
14 | 0.98165 | -0.35152 | 0 | 0
15 | 0.98155 | -0.35339 | 0.00095096 | 0.00023833
16 | 0.98138 | -0.35685 | 0.0015269 | 0.00038268
17 | 0.98226 | -0.33964 | 0.00198 | 0.00049623
18 | 0.98155 | -0.35349 | 0.0021737 | 0.00054479
19 | 0.9805 | -0.37403 | 0.0013119 | 0.00032881
20 | 0.98329 | -0.31972 | 0.0013127 | 0.00032898
21 | 0.9798 | -0.38753 | 0 | 0
22 | 0.98358 | -0.3139 | 0.0017725 | 0.00044423
23 | 0.98632 | -0.26094 | 0.0030593 | 0.00076673
24 | 0.98611 | -0.26504 | 0.0066934 | 0.0016775
25 | 0.98754 | -0.23739 | 0 | 0
26 | 0.9843 | -0.29996 | 0.0024045 | 0.00060261
27 | 0.98548 | -0.27728 | 0.0063701 | 0.0015965
28 | 0.98885 | -0.21208 | 0.0025966 | 0.00065077
29 | 0.98414 | -0.30322 | 0.0015904 | 0.00039858
30 | 0.98497 | -0.2871 | 0 | 0
31 | 0.98929 | -0.20373 | 0 | 0
32 | 0.98489 | -0.28878 | 0.0020023 | 0.00050182
33 | 0.98383 | -0.30931 | 0.0019424 | 0.00048682
34 | 0.989 | -0.20925 | 0.0014375 | 0.00036026
35 | 0.98968 | -0.19624 | 0.004268 | 0.0010697
36 | 0.97372 | -0.50645 | 0.00097117 | 0.0002434
37 | 0.97369 | -0.50693 | 0.00093198 | 0.00023357
38 | 0.97375 | -0.50572 | 0.001566 | 0.00039248
39 | 0.97377 | -0.50546 | 0.0012931 | 0.00032408
40 | 0.97386 | -0.50354 | 0.0017025 | 0.00042669
41 | 0.97392 | -0.50245 | 0 | 0
42 | 0.97367 | -0.50729 | 0.0033943 | 0.00085069
43 | 0.97337 | -0.51332 | 0.0033445 | 0.00083822
44 | 0.97414 | -0.49801 | 0 | 0
45 | 0.97243 | -0.53186 | 0 | 0
46 | 0.97395 | -0.50175 | 0.00094475 | 0.00023678
47 | 0.97402 | -0.50053 | 0.0031642 | 0.00079301
48 | 0.97467 | -0.48756 | 0.0014758 | 0.00036986
49 | 0.97216 | -0.53726 | 0.0039685 | 0.00099461
50 | 0.97238 | -0.5328 | 0 | 0
51 | 0.97383 | -0.50409 | 0.0019507 | 0.0004889
52 | 0.97538 | -0.47363 | 0 | 0
53 | 0.97199 | -0.54048 | 0.0033716 | 0.00084501
54 | 0.97185 | -0.54327 | 0.0019711 | 0.000494
55 | 0.97195 | -0.54123 | 0.0039514 | 0.00099032
56 | 0.97391 | -0.50257 | 0.0014265 | 0.00035751
57 | 0.97375 | -0.50582 | 0 | 0
58 | 0.97633 | -0.45499 | 0.0016025 | 0.00040162
59 | 0.98273 | -0.33004 | 0.0016776 | 0.00042045
60 | 0.9828 | -0.32875 | 0.0022712 | 0.00056922
61 | 0.98272 | -0.33035 | 0.0016747 | 0.00041972
62 | 0.9829 | -0.32673 | 0.0021772 | 0.00054565
63 | 0.98305 | -0.32388 | 0 | 0
64 | 0.97367 | -0.50742 | 0.0034813 | 0.00087249
65 | 0.98242 | -0.33605 | 0 | 0
66 | 0.98354 | -0.31429 | 0.0033982 | 0.00085167
67 | 0.97356 | -0.50958 | 0.0036475 | 0.00091416
68 | 0.97911 | -0.40172 | 0.0053693 | 0.0013457
69 | 0.97923 | -0.3993 | 0.0053691 | 0.0013456
70 | 0.97924 | -0.39914 | 0.0018762 | 0.00047021
71 | 0.97946 | -0.3947 | 0.002184 | 0.00054735
72 | 0.97908 | -0.40232 | 0 | 0
73 | 0.97901 | -0.40355 | 0 | 0
74 | 0.97914 | -0.40106 | 0.0028523 | 0.00071485
75 | 0.97704 | -0.44167 | 0 | 0
76 | 0.97732 | -0.43616 | 0.0024394 | 0.00061136
77 | 0.97612 | -0.4597 | 0.0026723 | 0.00066973
78 | 0.97955 | -0.3931 | 0.0015237 | 0.00038188
79 | 0.97893 | -0.40519 | 0.0015647 | 0.00039215
80 | 0.97922 | -0.39952 | 0.0050041 | 0.0012541
81 | 0.97758 | -0.43098 | 0.0031527 | 0.00079015
82 | 0.97551 | -0.4717 | 0 | 0
83 | 0.97386 | -0.5035 | 0.0013645 | 0.00034199
84 | 0.98851 | -0.21874 | 0.0019823 | 0.0004968
85 | 0.98831 | -0.22264 | 0.0062589 | 0.0015686
86 | 0.98872 | -0.21468 | 0.0016819 | 0.00042152
87 | 0.9883 | -0.2229 | 0.0023536 | 0.00058987
88 | 0.98897 | -0.20992 | 0.0013344 | 0.00033443
89 | 0.97967 | -0.39026 | 0.00094849 | 0.00023772
90 | 0.97961 | -0.39143 | 0.002074 | 0.0005198
91 | 0.97971 | -0.38941 | 0.0017783 | 0.00044568
92 | 0.97957 | -0.39215 | 0.0032511 | 0.0008148
93 | 0.97961 | -0.39138 | 0.002475 | 0.0006203
94 | 0.97889 | -0.40545 | 0.0024686 | 0.00061869
95 | 0.97854 | -0.41218 | 0.0017727 | 0.00044427
96 | 0.97854 | -0.41231 | 0.0017702 | 0.00044366
97 | 0.97825 | -0.41797 | 0.0024746 | 0.0006202
98 | 0.97797 | -0.42338 | 0.0015543 | 0.00038956
99 | 0.97342 | -0.51301 | 0.0020474 | 0.00051313
100 | 0.97322 | -0.51693 | 0.0022366 | 0.00056056
101 | 0.97353 | -0.51077 | 0 | 0
102 | 0.97315 | -0.51826 | 0.0035479 | 0.00088918
103 | 0.97364 | -0.50851 | 0.0011583 | 0.00029031
104 | 0.97315 | -0.51832 | 0.0021069 | 0.00052804
105 | 0.99987 | -0.0024829 | 0.0049018 | 0.0012285
106 | 0.99992 | -0.0015171 | 0.0029446 | 0.000738
107 | 0.97387 | -0.50395 | 0.0048214 | 0.0012083
108 | 0.97302 | -0.52075 | 0.0035093 | 0.0008795
109 | 0.97396 | -0.50223 | 0.0024252 | 0.00060781
110 | 0.99007 | -0.18876 | 0.0015579 | 0.00039044
111 | 0.97961 | -0.39075 | 0.0008875 | 0.00022243
112 | 0.97966 | -0.38974 | 0 | 0
113 | 0.97953 | -0.39231 | 0.0021503 | 0.00053892
114 | 0.97974 | -0.3883 | 0.0013807 | 0.00034603
115 | 0.97981 | -0.38694 | 0 | 0
116 | 0.97759 | -0.43029 | 0.0014879 | 0.0003729
117 | 0.99102 | -0.1703 | 0.00086137 | 0.00021588
118 | 0.98044 | -0.37468 | 0.0013114 | 0.00032867
119 | 0.97859 | -0.41065 | 0.0016215 | 0.00040638
120 | 0.98032 | -0.37788 | 0.0015262 | 0.00038251
121 | 0.98049 | -0.37466 | 0.002321 | 0.00058169
122 | 0.97996 | -0.38493 | 0.0017607 | 0.00044128
123 | 0.98094 | -0.36578 | 0 | 0
124 | 0.97993 | -0.38564 | 0.0018375 | 0.00046051
125 | 0.98203 | -0.3444 | 0 | 0
126 | 0.97992 | -0.38576 | 0.0018976 | 0.00047558
127 | 0.98226 | -0.33998 | 0 | 0
128 | 0.98224 | -0.34043 | 0.0019712 | 0.00049404
129 | 0.98232 | -0.33872 | 0 | 0
130 | 0.98159 | -0.35303 | 0.0015581 | 0.0003905
131 | 0.97964 | -0.39128 | 0.0014437 | 0.00036183
132 | 0.9713 | -0.55412 | 0.0011835 | 0.00029662
133 | 0.97124 | -0.55537 | 0.0052021 | 0.0013038
134 | 0.97154 | -0.54941 | 0.00080576 | 0.00020194
135 | 0.97122 | -0.55573 | 0 | 0
136 | 0.97093 | -0.56155 | 0.008377 | 0.0020995
137 | 0.97089 | -0.56226 | 0.0031711 | 0.00079474
138 | 0.97181 | -0.54409 | 0.0042371 | 0.0010619
139 | 0.98104 | -0.36387 | 0.0015689 | 0.0003932
140 | 0.98047 | -0.37502 | 0.0020333 | 0.00050959
141 | 0.98028 | -0.37868 | 0 | 0
142 | 0.98021 | -0.38005 | 0 | 0
143 | 0.98008 | -0.38259 | 0.0016495 | 0.0004134
144 | 0.98001 | -0.38407 | 0.0047235 | 0.0011838
145 | 0.98008 | -0.38253 | 0.0041559 | 0.0010416
146 | 0.98867 | -0.21528 | 0.00032144 | 8.0559e-05
147 | 0.9884 | -0.22063 | 0.00064058 | 0.00016054
148 | 0.99038 | -0.18256 | 0 | 0
149 | 0.98673 | -0.25264 | 0.00049654 | 0.00012445
150 | 0.98478 | -0.29088 | 0.0016176 | 0.00040541
151 | 0.98473 | -0.29186 | 0.0028648 | 0.000718
152 | 0.97982 | -0.38768 | 0.0022145 | 0.00055501
153 | 0.98001 | -0.38404 | 0.0046106 | 0.0011555
154 | 0.9735 | -0.51077 | 0.0024793 | 0.00062136
155 | 0.97531 | -0.47574 | 0.0021785 | 0.00054599
156 | 0.9753 | -0.47577 | 0.0021747 | 0.00054502
157 | 0.97522 | -0.47744 | 0.002675 | 0.00067042
158 | 0.9747 | -0.48764 | 0 | 0
159 | 0.97445 | -0.49251 | 0 | 0
160 | 0.98576 | -0.27149 | 0.00068929 | 0.00017275
161 | 0.98579 | -0.27085 | 0 | 0
162 | 0.98516 | -0.28293 | 0.00056342 | 0.00014121
163 | 0.98616 | -0.26375 | 0.00070141 | 0.00017579
164 | 0.98474 | -0.29108 | 0.00099257 | 0.00024876
165 | 0.9846 | -0.29373 | 0.0048106 | 0.0012057
166 | 0.97817 | -0.4189 | 0.0016087 | 0.00040317
167 | 0.97811 | -0.42008 | 0.0017002 | 0.00042611
168 | 0.978 | -0.42227 | 0.0016095 | 0.00040338
169 | 0.98121 | -0.35963 | 0.0031074 | 0.0007788
170 | 0.98145 | -0.35495 | 0.00243 | 0.00060902
171 | 0.9795 | -0.39407 | 0.0017598 | 0.00044104
172 | 0.9794 | -0.39591 | 0.0014282 | 0.00035795
173 | 0.97958 | -0.39247 | 0.0018221 | 0.00045666
174 | 0.97923 | -0.39925 | 0.002613 | 0.00065487
175 | 0.97151 | -0.54992 | 0.0078281 | 0.0019619
176 | 0.98213 | -0.34171 | 0.0040123 | 0.0010056
177 | 0.98204 | -0.34345 | 0.0021786 | 0.00054602
178 | 0.97194 | -0.54158 | 0.0030974 | 0.00077629
179 | 0.98197 | -0.34488 | 0.0022985 | 0.00057606
180 | 0.98194 | -0.34545 | 0.00090998 | 0.00022806
181 | 0.98194 | -0.34546 | 0.00087899 | 0.0002203
182 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.334 | -0.085632 | 0.33447 | 0.085931 | 0.000469 | 0.00029912 | 0.49972 | 0.49972 | 0.49972 | 0.99592 | -0.07701 | 0.99745 | -0.048094 | 34.3213
1 | 0.33296 | 0.085371 | -0.33274 | -0.085232 | 0.0002188 | 0.00013955 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.99592 | -0.07701 | 0.99521 | -0.090572 | 34.2148
2 | -0.33563 | -0.086222 | 0.33578 | 0.086313 | 0.00014196 | 9.0542e-05 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.99745 | -0.048094 | 0.99791 | -0.039389 | 34.4405
3 | 0.0010985 | 0.00027483 | -0.0010985 | -0.0002753 | 3.8588e-08 | -4.7097e-07 | 0.0016423 | 0.0016425 | 0.0016425 | 0.99521 | -0.090572 | 0.99517 | -0.09131 | 0.45123
4 | 0.33164 | 0.084957 | -0.33104 | -0.08457 | 0.00060637 | 0.00038671 | 0.49653 | 0.49653 | 0.49653 | 0.99521 | -0.090572 | 0.99322 | -0.12838 | 34.102
5 | 0.0026756 | 0.0006703 | -0.0026754 | -0.00067052 | 1.4179e-07 | -2.1959e-07 | 0.0039895 | 0.0039896 | 0.0039896 | 0.99791 | -0.039389 | 0.99785 | -0.040501 | 1.0961
6 | -0.33845 | -0.086983 | 0.3388 | 0.087204 | 0.00034648 | 0.00022099 | 0.50544 | 0.50544 | 0.50544 | 0.99791 | -0.039389 | 0.99903 | -0.01834 | 34.7145
7 | 0.32999 | 0.084307 | -0.32963 | -0.084075 | 0.0003645 | 0.00023246 | 0.49495 | 0.49495 | 0.49495 | 0.99322 | -0.12838 | 0.99202 | -0.15125 | 33.9942
8 | -0.34015 | -0.087544 | 0.34046 | 0.087738 | 0.00030369 | 0.0001937 | 0.50746 | 0.50746 | 0.50746 | 0.99903 | -0.01834 | 1 | 0 | 34.8533
9 | 0.1949 | 0.049609 | -0.19469 | -0.04948 | 0.00020361 | 0.000129 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.99202 | -0.15125 | 0.99089 | -0.17295 | 20.097
10 | 0.13473 | 0.034466 | -0.13461 | -0.034389 | 0.00012206 | 7.6478e-05 | 0.20234 | 0.20234 | 0.20234 | 0.99202 | -0.15125 | 0.99104 | -0.16999 | 13.8972
11 | 0.0078472 | 0.0019667 | -0.0078466 | -0.0019665 | 5.6712e-07 | 2.1745e-07 | 0.011677 | 0.011677 | 0.011677 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.0015171 | 3.2079
12 | 0.1937 | 0.049231 | -0.19355 | -0.049138 | 0.00014739 | 9.3378e-05 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.99089 | -0.17295 | 0.99007 | -0.18876 | 19.9944
13 | 0.00086138 | 0.00021563 | -0.00086137 | -0.00021588 | 1.2612e-08 | -2.5101e-07 | 0.0012932 | 0.0012933 | 0.0012933 | 0.99104 | -0.16999 | 0.99102 | -0.1703 | 0.35531
14 | 0.13375 | 0.034173 | -0.13367 | -0.034123 | 8.1247e-05 | 5.0894e-05 | 0.20105 | 0.20105 | 0.20105 | 0.99104 | -0.16999 | 0.99038 | -0.18256 | 13.8084
15 | 0.0043896 | 0.0011 | -0.0043896 | -0.0011 | 1.6396e-08 | -1.9879e-09 | 0.0066543 | 0.0066543 | 0.0066543 | 0.98158 | -0.35294 | 0.98157 | -0.35302 | 1.8281
16 | -0.0056119 | -0.0014064 | 0.0056123 | 0.0014065 | 3.7937e-07 | 6.6094e-08 | 0.0085073 | 0.0085073 | 0.0085073 | 0.98158 | -0.35294 | 0.98165 | -0.35152 | 2.3372
17 | 0.0031248 | 0.00078305 | -0.0031247 | -0.0007831 | 5.5962e-08 | -4.8247e-08 | 0.004737 | 0.004737 | 0.004737 | 0.98157 | -0.35302 | 0.98155 | -0.35339 | 1.3014
18 | 0.06085 | 0.015361 | -0.060835 | -0.015351 | 1.5522e-05 | 9.8724e-06 | 0.092278 | 0.092278 | 0.092278 | 0.98165 | -0.35152 | 0.98138 | -0.35685 | 25.3512
19 | -0.066462 | -0.016768 | 0.0665 | 0.016792 | 3.7833e-05 | 2.4087e-05 | 0.10079 | 0.10079 | 0.10079 | 0.98165 | -0.35152 | 0.98226 | -0.33964 | 27.6883
20 | 0.0021738 | 0.00054477 | -0.0021737 | -0.00054479 | 1.0076e-08 | -2.4826e-08 | 0.0032954 | 0.0032954 | 0.0032954 | 0.98155 | -0.35339 | 0.98155 | -0.35349 | 0.90532
21 | 0.059308 | 0.014969 | -0.059259 | -0.014938 | 4.8781e-05 | 3.1017e-05 | 0.089963 | 0.089963 | 0.089963 | 0.98138 | -0.35685 | 0.9805 | -0.37403 | 24.7152
22 | -0.06848 | -0.017288 | 0.068546 | 0.01733 | 6.5407e-05 | 4.1655e-05 | 0.10378 | 0.10378 | 0.10378 | 0.98226 | -0.33964 | 0.98329 | -0.31972 | 28.5124
23 | 0.057947 | 0.014609 | -0.05791 | -0.014585 | 3.7392e-05 | 2.3769e-05 | 0.087972 | 0.087972 | 0.087972 | 0.9805 | -0.37403 | 0.9798 | -0.38753 | 24.1682
24 | -0.069858 | -0.017659 | 0.069878 | 0.017671 | 1.95e-05 | 1.2421e-05 | 0.10577 | 0.10577 | 0.10577 | 0.98329 | -0.31972 | 0.98358 | -0.3139 | 29.0581
25 | 0.049856 | 0.012567 | -0.049847 | -0.012561 | 9.1785e-06 | 5.8205e-06 | 0.075742 | 0.075742 | 0.075742 | 0.9798 | -0.38753 | 0.97961 | -0.39138 | 20.8082
26 | 0.0080533 | 0.0020183 | -0.0080526 | -0.002018 | 7.2023e-07 | 2.9925e-07 | 0.01223 | 0.01223 | 0.01223 | 0.9798 | -0.38753 | 0.97971 | -0.38941 | 3.36
27 | -0.07165 | -0.018115 | 0.071687 | 0.018139 | 3.6721e-05 | 2.3396e-05 | 0.10845 | 0.10845 | 0.10845 | 0.98358 | -0.3139 | 0.98414 | -0.30322 | 29.7947
28 | 0.08253 | 0.020916 | -0.082514 | -0.020906 | 1.6259e-05 | 1.037e-05 | 0.12459 | 0.12459 | 0.12459 | 0.98632 | -0.26094 | 0.98611 | -0.26504 | 34.2287
29 | -0.085589 | -0.021683 | 0.085686 | 0.021745 | 9.6939e-05 | 6.1843e-05 | 0.12921 | 0.12921 | 0.12921 | 0.98632 | -0.26094 | 0.98754 | -0.23739 | 35.4966
30 | 0.07582 | 0.019228 | -0.075693 | -0.019147 | 0.00012707 | 8.0998e-05 | 0.11449 | 0.11449 | 0.11449 | 0.98611 | -0.26504 | 0.9843 | -0.29996 | 31.454
31 | 0.083969 | 0.021243 | -0.083808 | -0.02114 | 0.00016038 | 0.0001023 | 0.12659 | 0.12659 | 0.12659 | 0.98754 | -0.23739 | 0.98548 | -0.27728 | 34.7785
32 | -0.16965 | -0.042987 | 0.16986 | 0.043119 | 0.00020652 | 0.00013174 | 0.2558 | 0.2558 | 0.2558 | 0.98754 | -0.23739 | 0.98885 | -0.21208 | 35.1376
33 | 0.073289 | 0.018545 | -0.073277 | -0.018537 | 1.1463e-05 | 7.3047e-06 | 0.11086 | 0.11086 | 0.11086 | 0.9843 | -0.29996 | 0.98414 | -0.30322 | 30.4553
34 | 0.077438 | 0.019544 | -0.077402 | -0.019521 | 3.6408e-05 | 2.3211e-05 | 0.11698 | 0.11698 | 0.11698 | 0.98548 | -0.27728 | 0.98497 | -0.2871 | 32.1361
35 | -0.17246 | -0.04377 | 0.17253 | 0.043814 | 6.9332e-05 | 4.381e-05 | 0.25971 | 0.25971 | 0.25971 | 0.98885 | -0.21208 | 0.98929 | -0.20373 | 17.8371
36 | 0.0064858 | 0.0016252 | -0.0064853 | -0.001625 | 5.2127e-07 | 1.4934e-07 | 0.0097981 | 0.0097982 | 0.0097982 | 0.98497 | -0.2871 | 0.98489 | -0.28878 | 2.6918
37 | 0.070916 | 0.017896 | -0.07084 | -0.017848 | 7.5358e-05 | 4.8006e-05 | 0.10718 | 0.10718 | 0.10718 | 0.98497 | -0.2871 | 0.98383 | -0.30931 | 29.4443
38 | 0.015059 | 0.0037772 | -0.015055 | -0.0037749 | 3.9616e-06 | 2.2712e-06 | 0.022652 | 0.022652 | 0.022652 | 0.98929 | -0.20373 | 0.989 | -0.20925 | 6.2232
39 | -0.18759 | -0.047591 | 0.18765 | 0.047634 | 6.7612e-05 | 4.2807e-05 | 0.28236 | 0.28236 | 0.28236 | 0.98929 | -0.20373 | 0.98968 | -0.19624 | 19.3929
40 | 0.004483 | 0.0011232 | -0.0044826 | -0.0011232 | 4.4799e-07 | -4.4647e-08 | 0.006773 | 0.0067731 | 0.0067731 | 0.98489 | -0.28878 | 0.98478 | -0.29088 | 1.8608
41 | 0.068898 | 0.017361 | -0.068801 | -0.017299 | 9.6778e-05 | 6.1637e-05 | 0.10424 | 0.10424 | 0.10424 | 0.98383 | -0.30931 | 0.98232 | -0.33872 | 28.6373
42 | 0.013618 | 0.0034147 | -0.013618 | -0.0034144 | 4.3868e-07 | 2.45e-07 | 0.02049 | 0.02049 | 0.02049 | 0.989 | -0.20925 | 0.98897 | -0.20992 | 5.629
43 | -0.19192 | -0.048703 | 0.19199 | 0.048747 | 6.9032e-05 | 4.3726e-05 | 0.28878 | 0.28878 | 0.28878 | 0.98968 | -0.19624 | 0.99007 | -0.18876 | 19.8336
44 | 0.000932 | 0.00023324 | -0.00093198 | -0.00023357 | 2.1329e-08 | -3.3514e-07 | 0.0014241 | 0.0014243 | 0.0014243 | 0.97372 | -0.50645 | 0.97369 | -0.50693 | 0.39128
45 | -0.0019032 | -0.00047664 | 0.0019032 | 0.00047642 | 6.5527e-08 | -2.1506e-07 | 0.0029083 | 0.0029082 | 0.0029083 | 0.97372 | -0.50645 | 0.97375 | -0.50572 | 0.79897
46 | -0.0034692 | -0.0008689 | 0.0034693 | 0.00086888 | 4.362e-08 | -2.3573e-08 | 0.0053012 | 0.0053012 | 0.0053012 | 0.97375 | -0.50572 | 0.97377 | -0.50546 | 1.4564
47 | -0.0047624 | -0.001193 | 0.0047628 | 0.001193 | 4.3651e-07 | 5.9024e-09 | 0.0072772 | 0.0072771 | 0.0072772 | 0.97377 | -0.50546 | 0.97386 | -0.50354 | 1.9992
48 | -0.0064653 | -0.0016197 | 0.0064657 | 0.0016198 | 3.3523e-07 | 1.0056e-07 | 0.0098785 | 0.0098784 | 0.0098785 | 0.97386 | -0.50354 | 0.97392 | -0.50245 | 2.7139
49 | 0.0027911 | 0.00069906 | -0.0027911 | -0.00069908 | 1.5779e-08 | -1.8696e-08 | 0.0042643 | 0.0042643 | 0.0042643 | 0.97392 | -0.50245 | 0.97391 | -0.50257 | 1.1715
50 | -0.0092568 | -0.0023188 | 0.0092571 | 0.002319 | 3.0715e-07 | 1.4562e-07 | 0.014143 | 0.014143 | 0.014143 | 0.97392 | -0.50245 | 0.97395 | -0.50175 | 3.8854
51 | 0.050606 | 0.012698 | -0.050591 | -0.01269 | 1.4548e-05 | 8.0204e-06 | 0.077343 | 0.077344 | 0.077344 | 0.97367 | -0.50729 | 0.97337 | -0.51332 | 5.3121
52 | -0.054 | -0.013548 | 0.054024 | 0.013562 | 2.3911e-05 | 1.3439e-05 | 0.082531 | 0.08253 | 0.082531 | 0.97367 | -0.50729 | 0.97414 | -0.49801 | 5.6683
53 | 0.047247 | 0.011851 | -0.047205 | -0.011829 | 4.1723e-05 | 2.2466e-05 | 0.072231 | 0.072233 | 0.072233 | 0.97337 | -0.51332 | 0.97243 | -0.53186 | 4.961
54 | 0.010204 | 0.0025567 | -0.010202 | -0.0025557 | 1.8198e-06 | 9.1601e-07 | 0.015586 | 0.015586 | 0.015586 | 0.97414 | -0.49801 | 0.97395 | -0.50175 | 4.2819
55 | 0.014729 | 0.0036923 | -0.014727 | -0.0036913 | 1.7696e-06 | 1.0165e-06 | 0.022499 | 0.022499 | 0.022499 | 0.97414 | -0.49801 | 0.97402 | -0.50053 | 6.1811
56 | -0.078957 | -0.019811 | 0.078996 | 0.019834 | 3.9361e-05 | 2.3753e-05 | 0.12062 | 0.12061 | 0.12062 | 0.97414 | -0.49801 | 0.97467 | -0.48756 | 8.284
57 | 0.010441 | 0.0026174 | -0.010439 | -0.0026161 | 2.6848e-06 | 1.3704e-06 | 0.015978 | 0.015978 | 0.015978 | 0.97243 | -0.53186 | 0.97216 | -0.53726 | 4.3895
58 | 0.036763 | 0.0092114 | -0.036762 | -0.0092106 | 1.6487e-06 | 7.794e-07 | 0.056255 | 0.056255 | 0.056255 | 0.97243 | -0.53186 | 0.97238 | -0.5328 | 3.8637
59 | 0.011563 | 0.0028983 | -0.011561 | -0.0028972 | 1.9599e-06 | 1.0459e-06 | 0.017665 | 0.017665 | 0.017665 | 0.97402 | -0.50053 | 0.97383 | -0.50409 | 4.8531
60 | -0.080472 | -0.020204 | 0.080525 | 0.020237 | 5.3506e-05 | 3.2358e-05 | 0.12287 | 0.12287 | 0.12287 | 0.97467 | -0.48756 | 0.97538 | -0.47363 | 8.4387
61 | 0.0064702 | 0.0016215 | -0.0064692 | -0.0016212 | 9.9397e-07 | 3.0112e-07 | 0.0099035 | 0.0099036 | 0.0099036 | 0.97216 | -0.53726 | 0.97199 | -0.54048 | 2.7208
62 | 0.0098066 | 0.0024593 | -0.0098017 | -0.0024569 | 4.8909e-06 | 2.4122e-06 | 0.015007 | 0.015008 | 0.015008 | 0.97238 | -0.5328 | 0.97185 | -0.54327 | 4.123
63 | 0.026955 | 0.0067513 | -0.026944 | -0.0067477 | 1.0813e-05 | 3.5582e-06 | 0.041247 | 0.041249 | 0.041249 | 0.97238 | -0.5328 | 0.97195 | -0.54123 | 2.833
64 | 0.0096104 | 0.0024083 | -0.0096096 | -0.0024079 | 7.9225e-07 | 3.8515e-07 | 0.014685 | 0.014685 | 0.014685 | 0.97383 | -0.50409 | 0.97375 | -0.50582 | 4.0342
65 | -0.080525 | -0.020237 | 0.080597 | 0.02028 | 7.1726e-05 | 4.3372e-05 | 0.12287 | 0.12287 | 0.12287 | 0.97538 | -0.47363 | 0.97633 | -0.45499 | 8.4387
66 | 0.0030976 | 0.00077615 | -0.0030974 | -0.00077629 | 1.6119e-07 | -1.3375e-07 | 0.004742 | 0.0047421 | 0.0047421 | 0.97199 | -0.54048 | 0.97194 | -0.54158 | 1.3028
67 | 0.0078306 | 0.0019629 | -0.0078281 | -0.0019619 | 2.4799e-06 | 1.0173e-06 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.97185 | -0.54327 | 0.97151 | -0.54992 | 3.2939
68 | 0.022993 | 0.0057574 | -0.02299 | -0.0057567 | 3.1297e-06 | 6.6747e-07 | 0.035199 | 0.0352 | 0.0352 | 0.97195 | -0.54123 | 0.97181 | -0.54409 | 2.4176
69 | 0.0013646 | 0.00034156 | -0.0013645 | -0.00034199 | 6.0668e-08 | -4.243e-07 | 0.0020848 | 0.002085 | 0.002085 | 0.97391 | -0.50257 | 0.97386 | -0.5035 | 0.57279
70 | 0.006128 | 0.0015356 | -0.0061269 | -0.0015353 | 1.0981e-06 | 2.8749e-07 | 0.0093644 | 0.0093645 | 0.0093645 | 0.97375 | -0.50582 | 0.97356 | -0.50958 | 2.5727
71 | 0.0034815 | 0.00087235 | -0.0034813 | -0.00087249 | 2.6561e-07 | -1.4126e-07 | 0.0053202 | 0.0053203 | 0.0053203 | 0.97375 | -0.50582 | 0.97367 | -0.50742 | 1.4616
72 | -0.082199 | -0.020682 | 0.082296 | 0.02074 | 9.7103e-05 | 5.8842e-05 | 0.12531 | 0.12531 | 0.12531 | 0.97633 | -0.45499 | 0.97759 | -0.43029 | 8.6063
73 | -0.0033524 | -0.00084006 | 0.0033526 | 0.00083992 | 2.0616e-07 | -1.3842e-07 | 0.005076 | 0.0050759 | 0.005076 | 0.98273 | -0.33004 | 0.9828 | -0.32875 | 1.3945
74 | 0.0016747 | 0.00041961 | -0.0016747 | -0.00041972 | 2.4776e-08 | -1.1432e-07 | 0.0025358 | 0.0025358 | 0.0025358 | 0.98273 | -0.33004 | 0.98272 | -0.33035 | 0.69665
75 | -0.0056238 | -0.0014091 | 0.0056243 | 0.0014092 | 5.4047e-07 | 9.3959e-08 | 0.0085146 | 0.0085145 | 0.0085146 | 0.9828 | -0.32875 | 0.9829 | -0.32673 | 2.3392
76 | -0.0078015 | -0.0019549 | 0.0078026 | 0.0019553 | 1.0585e-06 | 4.2094e-07 | 0.011811 | 0.01181 | 0.011811 | 0.9829 | -0.32673 | 0.98305 | -0.32388 | 3.2447
77 | 0.11236 | 0.028453 | -0.1123 | -0.028412 | 6.5641e-05 | 4.0785e-05 | 0.17019 | 0.17019 | 0.17019 | 0.98305 | -0.32388 | 0.98242 | -0.33605 | 11.6887
78 | -0.12017 | -0.030408 | 0.12022 | 0.030443 | 5.5352e-05 | 3.4521e-05 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.98305 | -0.32388 | 0.98354 | -0.31429 | 12.4998
79 | 0.010282 | 0.0025773 | -0.010279 | -0.0025759 | 2.7681e-06 | 1.3863e-06 | 0.015574 | 0.015574 | 0.015574 | 0.98242 | -0.33605 | 0.98213 | -0.34171 | 4.2785
80 | 0.10202 | 0.025835 | -0.10192 | -0.025778 | 9.2493e-05 | 5.7107e-05 | 0.15461 | 0.15461 | 0.15461 | 0.98242 | -0.33605 | 0.98145 | -0.35495 | 10.6191
81 | -0.12362 | -0.031294 | 0.12374 | 0.03137 | 0.00012211 | 7.6258e-05 | 0.18714 | 0.18714 | 0.18714 | 0.98354 | -0.31429 | 0.9846 | -0.29373 | 12.8529
82 | 0.0024794 | 0.00062113 | -0.0024793 | -0.00062136 | 1.4055e-07 | -2.3455e-07 | 0.0037895 | 0.0037896 | 0.0037896 | 0.97356 | -0.50958 | 0.9735 | -0.51077 | 1.0411
83 | -0.0053693 | -0.0013457 | 0.00537 | 0.0013458 | 6.1788e-07 | 8.4197e-08 | 0.0081602 | 0.0081601 | 0.0081602 | 0.97911 | -0.40172 | 0.97923 | -0.3993 | 2.2418
84 | -0.010739 | -0.0026914 | 0.010739 | 0.0026914 | 8.5381e-08 | 4.3888e-08 | 0.016319 | 0.016319 | 0.016319 | 0.97923 | -0.3993 | 0.97924 | -0.39914 | 4.4832
85 | -0.012615 | -0.0031616 | 0.012618 | 0.0031631 | 2.669e-06 | 1.4644e-06 | 0.01917 | 0.01917 | 0.01917 | 0.97924 | -0.39914 | 0.97946 | -0.3947 | 5.2664
86 | -0.014802 | -0.0037105 | 0.014803 | 0.0037111 | 1.1266e-06 | 6.4626e-07 | 0.022488 | 0.022488 | 0.022488 | 0.97946 | -0.3947 | 0.97955 | -0.3931 | 6.1779
87 | 0.0015649 | 0.00039102 | -0.0015648 | -0.00039151 | 9.1494e-08 | -4.8398e-07 | 0.002378 | 0.0023782 | 0.0023782 | 0.97908 | -0.40232 | 0.97901 | -0.40355 | 0.65334
88 | -0.0015649 | -0.00039102 | 0.001565 | 0.00039053 | 9.3709e-08 | -4.9585e-07 | 0.002378 | 0.0023778 | 0.002378 | 0.97908 | -0.40232 | 0.97914 | -0.40106 | 0.65329
89 | 0.0015648 | 0.00039151 | -0.0015647 | -0.00039215 | 1.2215e-07 | -6.4591e-07 | 0.0023782 | 0.0023784 | 0.0023784 | 0.97901 | -0.40355 | 0.97893 | -0.40519 | 0.65342
90 | -0.0044173 | -0.0011054 | 0.0044176 | 0.0011053 | 3.2349e-07 | -3.3794e-08 | 0.0067125 | 0.0067124 | 0.0067125 | 0.97914 | -0.40106 | 0.97922 | -0.39952 | 1.8441
91 | -0.031642 | -0.0079608 | 0.03165 | 0.007966 | 8.3276e-06 | 5.2099e-06 | 0.048201 | 0.048201 | 0.048201 | 0.97704 | -0.44167 | 0.97732 | -0.43616 | 13.2419
92 | 0.031642 | 0.0079608 | -0.031614 | -0.0079438 | 2.7228e-05 | 1.7035e-05 | 0.048201 | 0.048201 | 0.048201 | 0.97704 | -0.44167 | 0.97612 | -0.4597 | 13.242
93 | -0.034089 | -0.0085774 | 0.034098 | 0.0085827 | 8.4484e-06 | 5.3022e-06 | 0.051915 | 0.051915 | 0.051915 | 0.97732 | -0.43616 | 0.97758 | -0.43098 | 14.2623
94 | 0.028942 | 0.0072741 | -0.028925 | -0.0072637 | 1.6571e-05 | 1.0322e-05 | 0.044127 | 0.044127 | 0.044127 | 0.97612 | -0.4597 | 0.97551 | -0.4717 | 12.1229
95 | -0.016327 | -0.004093 | 0.016331 | 0.0040955 | 4.2139e-06 | 2.4669e-06 | 0.024802 | 0.024802 | 0.024802 | 0.97955 | -0.3931 | 0.97982 | -0.38768 | 6.8138
96 | -0.0094217 | -0.0023595 | 0.0094218 | 0.0023595 | 1.2291e-07 | 5.8545e-08 | 0.014317 | 0.014317 | 0.014317 | 0.97922 | -0.39952 | 0.97923 | -0.39925 | 3.9331
97 | -0.03725 | -0.0093729 | 0.037264 | 0.0093814 | 1.353e-05 | 8.5183e-06 | 0.056713 | 0.056713 | 0.056713 | 0.97758 | -0.43098 | 0.97797 | -0.42338 | 15.5806
98 | 0.024571 | 0.0061728 | -0.024565 | -0.0061687 | 6.7337e-06 | 4.1501e-06 | 0.037486 | 0.037486 | 0.037486 | 0.97551 | -0.4717 | 0.97522 | -0.47744 | 10.2983
99 | 0.004354 | 0.0010909 | -0.0043532 | -0.001091 | 8.3799e-07 | -9.6031e-08 | 0.0066414 | 0.0066417 | 0.0066417 | 0.97551 | -0.4717 | 0.97531 | -0.47574 | 1.8246
100 | 0.0086142 | 0.0021591 | -0.0086126 | -0.0021584 | 1.6018e-06 | 6.9956e-07 | 0.012967 | 0.012967 | 0.012967 | 0.98851 | -0.21874 | 0.98831 | -0.22264 | 3.5624
101 | -0.010596 | -0.002656 | 0.010598 | 0.002657 | 2.0477e-06 | 1.0353e-06 | 0.015951 | 0.015951 | 0.015951 | 0.98851 | -0.21874 | 0.98872 | -0.21468 | 4.3821
102 | 0.0023536 | 0.00058981 | -0.0023536 | -0.00058987 | 2.909e-08 | -6.0541e-08 | 0.0035437 | 0.0035437 | 0.0035437 | 0.98831 | -0.22264 | 0.9883 | -0.2229 | 0.97354
103 | -0.01228 | -0.0030785 | 0.012283 | 0.00308 | 2.7861e-06 | 1.5041e-06 | 0.018482 | 0.018482 | 0.018482 | 0.98872 | -0.21468 | 0.98897 | -0.20992 | 5.0775
104 | 0.0053255 | 0.0013346 | -0.0053252 | -0.0013345 | 2.9825e-07 | 3.784e-08 | 0.0080889 | 0.008089 | 0.008089 | 0.97967 | -0.39026 | 0.97961 | -0.39143 | 2.2222
105 | -0.006274 | -0.0015723 | 0.0062743 | 0.0015723 | 2.5382e-07 | 6.8594e-08 | 0.0095296 | 0.0095295 | 0.0095296 | 0.97967 | -0.39026 | 0.97971 | -0.38941 | 2.618
106 | 0.0032512 | 0.00081472 | -0.0032511 | -0.0008148 | 1.1169e-07 | -8.2253e-08 | 0.0049385 | 0.0049386 | 0.0049386 | 0.97961 | -0.39143 | 0.97957 | -0.39215 | 1.3568
107 | 0.047372 | 0.011941 | -0.04734 | -0.01192 | 3.1872e-05 | 2.0192e-05 | 0.071982 | 0.071982 | 0.071982 | 0.97961 | -0.39138 | 0.97889 | -0.40545 | 19.7754
108 | 0.044872 | 0.011302 | -0.044857 | -0.011293 | 1.4439e-05 | 9.1369e-06 | 0.06823 | 0.06823 | 0.06823 | 0.97889 | -0.40545 | 0.97854 | -0.41218 | 18.7445
109 | 0.043085 | 0.010848 | -0.043084 | -0.010848 | 2.7076e-07 | 1.7117e-07 | 0.065534 | 0.065534 | 0.065534 | 0.97854 | -0.41218 | 0.97854 | -0.41231 | 18.0039
110 | 0.041314 | 0.010405 | -0.041303 | -0.010397 | 1.1183e-05 | 7.0622e-06 | 0.062842 | 0.062842 | 0.062842 | 0.97854 | -0.41231 | 0.97825 | -0.41797 | 17.2644
111 | 0.038828 | 0.0097773 | -0.038818 | -0.0097709 | 1.0036e-05 | 6.3267e-06 | 0.059078 | 0.059078 | 0.059078 | 0.97825 | -0.41797 | 0.97797 | -0.42338 | 16.2303
112 | 0.011404 | 0.0028585 | -0.011402 | -0.0028574 | 2.1282e-06 | 1.1299e-06 | 0.017433 | 0.017433 | 0.017433 | 0.97342 | -0.51301 | 0.97322 | -0.51693 | 4.7892
113 | -0.013451 | -0.0033716 | 0.013453 | 0.0033724 | 1.4312e-06 | 8.0372e-07 | 0.020563 | 0.020562 | 0.020563 | 0.97342 | -0.51301 | 0.97353 | -0.51077 | 5.649
114 | 0.0091651 | 0.0022968 | -0.0091645 | -0.0022965 | 5.8083e-07 | 2.7373e-07 | 0.014013 | 0.014013 | 0.014013 | 0.97322 | -0.51693 | 0.97315 | -0.51826 | 3.8497
115 | -0.013453 | -0.0033724 | 0.013454 | 0.0033732 | 1.4496e-06 | 8.1406e-07 | 0.020562 | 0.020562 | 0.020562 | 0.97353 | -0.51077 | 0.97364 | -0.50851 | 5.649
116 | 0.0056166 | 0.0014073 | -0.0056166 | -0.0014073 | 1.7633e-08 | 3.3642e-09 | 0.0085881 | 0.0085881 | 0.0085881 | 0.97315 | -0.51826 | 0.97315 | -0.51832 | 2.3594
117 | -0.014612 | -0.0036635 | 0.014616 | 0.0036654 | 3.1756e-06 | 1.8211e-06 | 0.022333 | 0.022333 | 0.022333 | 0.97364 | -0.50851 | 0.97387 | -0.50395 | 6.1354
118 | 0.0035097 | 0.0008793 | -0.0035093 | -0.0008795 | 4.0634e-07 | -2.0733e-07 | 0.0053664 | 0.0053666 | 0.0053666 | 0.97315 | -0.51832 | 0.97302 | -0.52075 | 1.4743
119 | -0.0049018 | -0.0012285 | 0.004902 | 0.0012285 | 2.2553e-07 | -3.9002e-09 | 0.0072948 | 0.0072948 | 0.0072948 | 0.99987 | -0.0024829 | 0.99992 | -0.0015171 | 2.0041
120 | -0.019437 | -0.0048737 | 0.019439 | 0.0048747 | 1.5939e-06 | 9.6014e-07 | 0.029699 | 0.029699 | 0.029699 | 0.97387 | -0.50395 | 0.97396 | -0.50223 | 8.1592
121 | -0.021864 | -0.0054825 | 0.021874 | 0.0054887 | 1.0139e-05 | 6.1873e-06 | 0.033405 | 0.033404 | 0.033405 | 0.97396 | -0.50223 | 0.97445 | -0.49251 | 9.1771
122 | -0.0008875 | -0.00022243 | 0.00088755 | 0.00022167 | 4.2582e-08 | -7.5959e-07 | 0.0013481 | 0.0013478 | 0.0013481 | 0.97961 | -0.39075 | 0.97966 | -0.38974 | 0.37036
123 | 0.0021506 | 0.00053826 | -0.0021503 | -0.00053892 | 2.6309e-07 | -6.5946e-07 | 0.0032662 | 0.0032665 | 0.0032665 | 0.97966 | -0.38974 | 0.97953 | -0.39231 | 0.8974
124 | -0.0030381 | -0.00075993 | 0.0030383 | 0.00075973 | 2.0764e-07 | -1.9462e-07 | 0.0046141 | 0.0046139 | 0.0046141 | 0.97966 | -0.38974 | 0.97974 | -0.3883 | 1.2676
125 | -0.004419 | -0.0011058 | 0.0044193 | 0.0011057 | 2.8552e-07 | -3.0184e-08 | 0.0067109 | 0.0067108 | 0.0067109 | 0.97974 | -0.3883 | 0.97981 | -0.38694 | 1.8437
126 | -0.094927 | -0.02397 | 0.094983 | 0.024005 | 5.5815e-05 | 3.4279e-05 | 0.14423 | 0.14423 | 0.14423 | 0.97981 | -0.38694 | 0.98044 | -0.37468 | 9.9058
127 | 0.090508 | 0.022865 | -0.090405 | -0.022802 | 0.00010271 | 6.2821e-05 | 0.13752 | 0.13752 | 0.13752 | 0.97981 | -0.38694 | 0.97859 | -0.41065 | 9.445
128 | -0.083784 | -0.021113 | 0.083817 | 0.021133 | 3.2164e-05 | 1.9527e-05 | 0.12757 | 0.12757 | 0.12757 | 0.97759 | -0.43029 | 0.978 | -0.42227 | 8.7618
129 | -0.096294 | -0.024333 | 0.096364 | 0.024376 | 6.9551e-05 | 4.2761e-05 | 0.14622 | 0.14622 | 0.14622 | 0.98044 | -0.37468 | 0.98121 | -0.35963 | 10.0425
130 | 0.088784 | 0.022395 | -0.088749 | -0.022374 | 3.504e-05 | 2.1396e-05 | 0.13505 | 0.13505 | 0.13505 | 0.97859 | -0.41065 | 0.97817 | -0.4189 | 9.2757
131 | -0.02553 | -0.0064031 | 0.025534 | 0.0064055 | 3.9158e-06 | 2.4184e-06 | 0.038753 | 0.038753 | 0.038753 | 0.98032 | -0.37788 | 0.98049 | -0.37466 | 10.6464
132 | 0.024003 | 0.0060206 | -0.023995 | -0.0060156 | 8.0677e-06 | 4.9591e-06 | 0.036436 | 0.036436 | 0.036436 | 0.98032 | -0.37788 | 0.97996 | -0.38493 | 10.01
133 | -0.027855 | -0.0069872 | 0.027866 | 0.0069945 | 1.1804e-05 | 7.3321e-06 | 0.042275 | 0.042275 | 0.042275 | 0.98049 | -0.37466 | 0.98094 | -0.36578 | 11.614
134 | 0.022235 | 0.0055744 | -0.022234 | -0.0055739 | 7.4888e-07 | 4.5721e-07 | 0.033763 | 0.033763 | 0.033763 | 0.97996 | -0.38493 | 0.97993 | -0.38564 | 9.2755
135 | -0.027866 | -0.0069945 | 0.027895 | 0.0070122 | 2.8442e-05 | 1.7667e-05 | 0.042275 | 0.042275 | 0.042275 | 0.98094 | -0.36578 | 0.98203 | -0.3444 | 11.614
136 | 0.020396 | 0.0051134 | -0.020396 | -0.0051133 | 1.1729e-07 | 7.096e-08 | 0.030972 | 0.030972 | 0.030972 | 0.97993 | -0.38564 | 0.97992 | -0.38576 | 8.5089
137 | 0.038917 | 0.0097819 | -0.038901 | -0.0097717 | 1.6039e-05 | 1.011e-05 | 0.058979 | 0.058979 | 0.058979 | 0.98203 | -0.3444 | 0.98159 | -0.35303 | 16.203
138 | -0.066812 | -0.016794 | 0.06683 | 0.016806 | 1.812e-05 | 1.1537e-05 | 0.10125 | 0.10125 | 0.10125 | 0.98203 | -0.3444 | 0.98232 | -0.33872 | 27.8169
139 | 0.018499 | 0.0046377 | -0.018494 | -0.0046348 | 4.8672e-06 | 2.9079e-06 | 0.028091 | 0.028091 | 0.028091 | 0.97992 | -0.38576 | 0.97964 | -0.39128 | 7.7173
140 | 0.0019713 | 0.00049391 | -0.0019712 | -0.00049404 | 4.2688e-08 | -1.3425e-07 | 0.0029862 | 0.0029863 | 0.0029863 | 0.98226 | -0.33998 | 0.98224 | -0.34043 | 0.82041
141 | -0.0019713 | -0.00049391 | 0.0019714 | 0.00049353 | 1.1787e-07 | -3.7077e-07 | 0.0029862 | 0.0029861 | 0.0029862 | 0.98226 | -0.33998 | 0.98232 | -0.33872 | 0.82039
142 | 0.037343 | 0.0093812 | -0.037323 | -0.0093691 | 1.9301e-05 | 1.215e-05 | 0.056617 | 0.056617 | 0.056617 | 0.98159 | -0.35303 | 0.98104 | -0.36387 | 15.5541
143 | 0.01705 | 0.004273 | -0.017049 | -0.0042724 | 9.6173e-07 | 5.6737e-07 | 0.025898 | 0.025898 | 0.025898 | 0.97964 | -0.39128 | 0.97958 | -0.39247 | 7.1149
144 | 0.016755 | 0.0041965 | -0.016754 | -0.0041967 | 9.9469e-07 | -1.6069e-07 | 0.025667 | 0.025667 | 0.025667 | 0.9713 | -0.55412 | 0.97124 | -0.55537 | 1.7629
145 | -0.017938 | -0.0044931 | 0.017942 | 0.0044929 | 4.0228e-06 | -2.3941e-07 | 0.02748 | 0.027479 | 0.02748 | 0.9713 | -0.55412 | 0.97154 | -0.54941 | 1.8874
146 | 0.011552 | 0.0028929 | -0.011551 | -0.0028931 | 1.9777e-07 | -2.0685e-07 | 0.017697 | 0.017697 | 0.017697 | 0.97124 | -0.55537 | 0.97122 | -0.55573 | 1.2155
147 | -0.018748 | -0.0046948 | 0.018753 | 0.0046948 | 4.7517e-06 | -5.0249e-09 | 0.028713 | 0.028712 | 0.028713 | 0.97154 | -0.54941 | 0.97181 | -0.54409 | 1.9721
148 | 0.0083793 | 0.0020991 | -0.008377 | -0.0020995 | 2.3242e-06 | -3.7341e-07 | 0.012838 | 0.012838 | 0.012838 | 0.97122 | -0.55573 | 0.97093 | -0.56155 | 1.7635
149 | 0.003172 | 0.00079399 | -0.0031711 | -0.00079474 | 9.8727e-07 | -7.4717e-07 | 0.0048595 | 0.00486 | 0.00486 | 0.97122 | -0.55573 | 0.97089 | -0.56226 | 1.3352
150 | 0.035755 | 0.0089759 | -0.035736 | -0.0089639 | 1.9009e-05 | 1.1948e-05 | 0.054237 | 0.054237 | 0.054237 | 0.98104 | -0.36387 | 0.98047 | -0.37502 | 14.9003
151 | 0.033702 | 0.0084544 | -0.033696 | -0.0084507 | 5.872e-06 | 3.6826e-06 | 0.051151 | 0.051151 | 0.051151 | 0.98047 | -0.37502 | 0.98028 | -0.37868 | 14.0526
152 | 0.013493 | 0.0033818 | -0.013492 | -0.0033813 | 8.8459e-07 | 4.9525e-07 | 0.020482 | 0.020482 | 0.020482 | 0.98028 | -0.37868 | 0.98021 | -0.38005 | 5.6269
153 | 0.020203 | 0.0050688 | -0.0202 | -0.0050666 | 3.7669e-06 | 2.2762e-06 | 0.030669 | 0.03067 | 0.03067 | 0.98028 | -0.37868 | 0.98008 | -0.38259 | 8.4257
154 | 0.0046115 | 0.0011555 | -0.0046106 | -0.0011555 | 8.7491e-07 | -4.0038e-08 | 0.0070004 | 0.0070006 | 0.0070006 | 0.98021 | -0.38005 | 0.98001 | -0.38404 | 1.9232
155 | 0.0088808 | 0.0022259 | -0.0088798 | -0.0022254 | 1.047e-06 | 4.7647e-07 | 0.013482 | 0.013482 | 0.013482 | 0.98021 | -0.38005 | 0.98008 | -0.38253 | 3.7038
156 | 0.01855 | 0.0046532 | -0.018545 | -0.0046505 | 4.5041e-06 | 2.6919e-06 | 0.028165 | 0.028165 | 0.028165 | 0.98008 | -0.38259 | 0.97982 | -0.38768 | 7.7377
157 | -0.0047235 | -0.0011838 | 0.0047239 | 0.0011838 | 3.4758e-07 | -4.6081e-09 | 0.0071721 | 0.007172 | 0.0071721 | 0.98001 | -0.38407 | 0.98008 | -0.38253 | 1.9704
158 | 0.13313 | 0.03391 | -0.1331 | -0.033888 | 3.4366e-05 | 2.1527e-05 | 0.20057 | 0.20057 | 0.20057 | 0.98867 | -0.21528 | 0.9884 | -0.22063 | 13.7753
159 | -0.13345 | -0.03399 | 0.13367 | 0.034123 | 0.000211 | 0.00013218 | 0.20105 | 0.20105 | 0.20105 | 0.98867 | -0.21528 | 0.99038 | -0.18256 | 13.8085
160 | 0.13246 | 0.033728 | -0.13225 | -0.0336 | 0.00020412 | 0.00012784 | 0.1996 | 0.1996 | 0.1996 | 0.9884 | -0.22063 | 0.98673 | -0.25264 | 13.7091
161 | 0.13176 | 0.033475 | -0.13169 | -0.033431 | 7.0411e-05 | 4.4093e-05 | 0.19886 | 0.19886 | 0.19886 | 0.98673 | -0.25264 | 0.98616 | -0.26375 | 13.6577
162 | 0.002865 | 0.00071784 | -0.0028648 | -0.000718 | 1.3347e-07 | -1.5621e-07 | 0.0043289 | 0.004329 | 0.004329 | 0.98478 | -0.29088 | 0.98473 | -0.29186 | 1.1893
163 | 0.0021747 | 0.00054502 | -0.0021747 | -0.00054502 | 3.686e-09 | -8.7838e-09 | 0.0033179 | 0.0033179 | 0.0033179 | 0.97531 | -0.47574 | 0.9753 | -0.47577 | 0.91151
164 | 0.02189 | 0.0054983 | -0.021879 | -0.0054918 | 1.0649e-05 | 6.498e-06 | 0.033404 | 0.033404 | 0.033404 | 0.97522 | -0.47744 | 0.9747 | -0.48764 | 9.177
165 | 0.021879 | 0.0054918 | -0.021874 | -0.0054887 | 5.077e-06 | 3.0981e-06 | 0.033404 | 0.033404 | 0.033404 | 0.9747 | -0.48764 | 0.97445 | -0.49251 | 9.177
166 | -0.00068929 | -0.00017275 | 0.00068931 | 0.0001721 | 2.1205e-08 | -6.5244e-07 | 0.0010405 | 0.0010403 | 0.0010405 | 0.98576 | -0.27149 | 0.98579 | -0.27085 | 0.28585
167 | 0.13025 | 0.033055 | -0.13018 | -0.033008 | 7.5689e-05 | 4.7378e-05 | 0.19676 | 0.19676 | 0.19676 | 0.98579 | -0.27085 | 0.98516 | -0.28293 | 13.5136
168 | -0.13094 | -0.033228 | 0.13099 | 0.033256 | 4.4731e-05 | 2.8006e-05 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.98579 | -0.27085 | 0.98616 | -0.26375 | 13.585
169 | 0.12961 | 0.032867 | -0.12956 | -0.032835 | 5.0726e-05 | 3.1747e-05 | 0.19591 | 0.19591 | 0.19591 | 0.98516 | -0.28293 | 0.98474 | -0.29108 | 13.4552
170 | 0.12857 | 0.032586 | -0.12855 | -0.032576 | 1.6396e-05 | 1.0258e-05 | 0.19441 | 0.19441 | 0.19441 | 0.98474 | -0.29108 | 0.9846 | -0.29373 | 13.3522
171 | 0.08714 | 0.021971 | -0.087135 | -0.021968 | 4.9241e-06 | 3.0014e-06 | 0.13261 | 0.13261 | 0.13261 | 0.97817 | -0.4189 | 0.97811 | -0.42008 | 9.1076
172 | 0.085435 | 0.021542 | -0.085426 | -0.021536 | 8.9735e-06 | 5.4588e-06 | 0.13002 | 0.13002 | 0.13002 | 0.97811 | -0.42008 | 0.978 | -0.42227 | 8.93
173 | -0.099471 | -0.025155 | 0.099494 | 0.025169 | 2.2306e-05 | 1.3748e-05 | 0.15093 | 0.15093 | 0.15093 | 0.98121 | -0.35963 | 0.98145 | -0.35495 | 10.3661
174 | 0.013466 | 0.0033741 | -0.013465 | -0.0033734 | 1.1791e-06 | 6.6007e-07 | 0.020457 | 0.020457 | 0.020457 | 0.9795 | -0.39407 | 0.9794 | -0.39591 | 5.62
175 | -0.015226 | -0.0038151 | 0.015227 | 0.0038158 | 1.1602e-06 | 6.6975e-07 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.9795 | -0.39407 | 0.97958 | -0.39247 | 6.3545
176 | 0.012037 | 0.0030154 | -0.012035 | -0.0030144 | 1.9166e-06 | 1.0343e-06 | 0.018287 | 0.018287 | 0.018287 | 0.9794 | -0.39591 | 0.97923 | -0.39925 | 5.0239
177 | 0.0062669 | 0.0015703 | -0.0062664 | -0.0015702 | 5.1995e-07 | 1.3816e-07 | 0.0094948 | 0.0094949 | 0.0094949 | 0.98213 | -0.34171 | 0.98204 | -0.34345 | 2.6085
178 | 0.0040878 | 0.0010241 | -0.0040875 | -0.0010242 | 2.7806e-07 | -6.6569e-08 | 0.0061938 | 0.0061939 | 0.0061939 | 0.98204 | -0.34345 | 0.98197 | -0.34488 | 1.7016
179 | 0.001789 | 0.00044816 | -0.001789 | -0.00044835 | 4.8668e-08 | -1.9225e-07 | 0.0027109 | 0.002711 | 0.002711 | 0.98197 | -0.34488 | 0.98194 | -0.34545 | 0.74477
180 | 0.00087899 | 0.00022029 | -0.00087899 | -0.0002203 | 3.5112e-10 | -6.4522e-09 | 0.001332 | 0.001332 | 0.001332 | 0.98194 | -0.34545 | 0.98194 | -0.34546 | 0.36594

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35281 | 0.09042

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010383 | 0.00026023
1 | 0.0011636 | 0.00029162
2 | 0.0010985 | 0.0002753
3 | 0.0010487 | 0.00026282
4 | 0.0026754 | 0.00067052
5 | 0.001357 | 0.0003401
6 | 0.0028533 | 0.0007151
7 | 0.00099495 | 0.00024936
8 | 0.0012224 | 0.00030635
9 | 0.0012648 | 0.00031698
10 | 0.00095096 | 0.00023833
11 | 0.0015269 | 0.00038268
12 | 0.00198 | 0.00049623
13 | 0.0021737 | 0.00054479
14 | 0.0013119 | 0.00032881
15 | 0.0013127 | 0.00032898
16 | 0.0017725 | 0.00044423
17 | 0.0030593 | 0.00076673
18 | 0.0066934 | 0.0016775
19 | 0.0024045 | 0.00060261
20 | 0.0063701 | 0.0015965
21 | 0.0025966 | 0.00065077
22 | 0.0015904 | 0.00039858
23 | 0.0020023 | 0.00050182
24 | 0.0019424 | 0.00048682
25 | 0.0014375 | 0.00036026
26 | 0.004268 | 0.0010697
27 | 0.00097117 | 0.0002434
28 | 0.00093198 | 0.00023357
29 | 0.001566 | 0.00039248
30 | 0.0012931 | 0.00032408
31 | 0.0017025 | 0.00042669
32 | 0.0033943 | 0.00085069
33 | 0.0033445 | 0.00083822
34 | 0.00094475 | 0.00023678
35 | 0.0031642 | 0.00079301
36 | 0.0014758 | 0.00036986
37 | 0.0039685 | 0.00099461
38 | 0.0019507 | 0.0004889
39 | 0.0033716 | 0.00084501
40 | 0.0019711 | 0.000494
41 | 0.0039514 | 0.00099032
42 | 0.0014265 | 0.00035751
43 | 0.0016025 | 0.00040162
44 | 0.0016776 | 0.00042045
45 | 0.0022712 | 0.00056922
46 | 0.0016747 | 0.00041972
47 | 0.0021772 | 0.00054565
48 | 0.0034813 | 0.00087249
49 | 0.0033982 | 0.00085167
50 | 0.0036475 | 0.00091416
51 | 0.0053693 | 0.0013457
52 | 0.0053691 | 0.0013456
53 | 0.0018762 | 0.00047021
54 | 0.002184 | 0.00054735
55 | 0.0028523 | 0.00071485
56 | 0.0024394 | 0.00061136
57 | 0.0026723 | 0.00066973
58 | 0.0015237 | 0.00038188
59 | 0.0015647 | 0.00039215
60 | 0.0050041 | 0.0012541
61 | 0.0031527 | 0.00079015
62 | 0.0013645 | 0.00034199
63 | 0.0019823 | 0.0004968
64 | 0.0062589 | 0.0015686
65 | 0.0016819 | 0.00042152
66 | 0.0023536 | 0.00058987
67 | 0.0013344 | 0.00033443
68 | 0.00094849 | 0.00023772
69 | 0.002074 | 0.0005198
70 | 0.0017783 | 0.00044568
71 | 0.0032511 | 0.0008148
72 | 0.002475 | 0.0006203
73 | 0.0024686 | 0.00061869
74 | 0.0017727 | 0.00044427
75 | 0.0017702 | 0.00044366
76 | 0.0024746 | 0.0006202
77 | 0.0015543 | 0.00038956
78 | 0.0020474 | 0.00051313
79 | 0.0022366 | 0.00056056
80 | 0.0035479 | 0.00088918
81 | 0.0011583 | 0.00029031
82 | 0.0021069 | 0.00052804
83 | 0.0049018 | 0.0012285
84 | 0.0029446 | 0.000738
85 | 0.0048214 | 0.0012083
86 | 0.0035093 | 0.0008795
87 | 0.0024252 | 0.00060781
88 | 0.0015579 | 0.00039044
89 | 0.0008875 | 0.00022243
90 | 0.0021503 | 0.00053892
91 | 0.0013807 | 0.00034603
92 | 0.0014879 | 0.0003729
93 | 0.00086137 | 0.00021588
94 | 0.0013114 | 0.00032867
95 | 0.0016215 | 0.00040638
96 | 0.0015262 | 0.00038251
97 | 0.002321 | 0.00058169
98 | 0.0017607 | 0.00044128
99 | 0.0018375 | 0.00046051
100 | 0.0018976 | 0.00047558
101 | 0.0019712 | 0.00049404
102 | 0.0015581 | 0.0003905
103 | 0.0014437 | 0.00036183
104 | 0.0011835 | 0.00029662
105 | 0.0052021 | 0.0013038
106 | 0.00080576 | 0.00020194
107 | 0.008377 | 0.0020995
108 | 0.0031711 | 0.00079474
109 | 0.0042371 | 0.0010619
110 | 0.0015689 | 0.0003932
111 | 0.0020333 | 0.00050959
112 | 0.0016495 | 0.0004134
113 | 0.0047235 | 0.0011838
114 | 0.0041559 | 0.0010416
115 | 0.00032144 | 8.0559e-05
116 | 0.00064058 | 0.00016054
117 | 0.00049654 | 0.00012445
118 | 0.0016176 | 0.00040541
119 | 0.0028648 | 0.000718
120 | 0.0022145 | 0.00055501
121 | 0.0046106 | 0.0011555
122 | 0.0024793 | 0.00062136
123 | 0.0021785 | 0.00054599
124 | 0.0021747 | 0.00054502
125 | 0.002675 | 0.00067042
126 | 0.00068929 | 0.00017275
127 | 0.00056342 | 0.00014121
128 | 0.00070141 | 0.00017579
129 | 0.00099257 | 0.00024876
130 | 0.0048106 | 0.0012057
131 | 0.0016087 | 0.00040317
132 | 0.0017002 | 0.00042611
133 | 0.0016095 | 0.00040338
134 | 0.0031074 | 0.0007788
135 | 0.00243 | 0.00060902
136 | 0.0017598 | 0.00044104
137 | 0.0014282 | 0.00035795
138 | 0.0018221 | 0.00045666
139 | 0.002613 | 0.00065487
140 | 0.0078281 | 0.0019619
141 | 0.0040123 | 0.0010056
142 | 0.0021786 | 0.00054602
143 | 0.0030974 | 0.00077629
144 | 0.0022985 | 0.00057606
145 | 0.00090998 | 0.00022806
146 | 0.00087899 | 0.0002203

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1