## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2500-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2500-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2500-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2500-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2500-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2500-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2500-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2500-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2500-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2500-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2500-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2500-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2500-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2500-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2500-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2500-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2500-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2500-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2500-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2500-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2500-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2500-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2500-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2500-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2500-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2500-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2500-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2500-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2500-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2500-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2500-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2500-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2500-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2500-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2500-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2500-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2500-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2500-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2500-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2500-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2500-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2500-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2500-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2500-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2500-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2500-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2500-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2500-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2500-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2500-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2500-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2500-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2500-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2500-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2500-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2500-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2500-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2500-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2500-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2500-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2500-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2500-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2500-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2500-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2500-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2500-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2500-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2500-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2500-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2500-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2500-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2500-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2500-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2500-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2500-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2500-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2500-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2500-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2500-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2500-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2500-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2500-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2500-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2500-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2500-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2500-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2500-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2500-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2500-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2500-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2500-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2500-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2500-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2500-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2500-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2500-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2500-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2500-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2500-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2500-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2500-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2500-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2500-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2500-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2500-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2500-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2500-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2500-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2500-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2500-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2500-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2500-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2500-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2500-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2500-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2500-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2500-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2500-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_290_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2500-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0021443 | 0.0005374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2500-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0028679 | 0.00071877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2500-6_0_4_load_2 | 2 | 0.0022686 | 0.00056857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2500-6_0_4_load_3 | 3 | 0.0021834 | 0.00054722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2500-6_0_4_load_4 | 4 | 0.0016724 | 0.00041913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2500-6_0_4_load_26 | 6 | 0.0016731 | 0.00041933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2500-6_0_4_load_119 | 7 | 0.0017899 | 0.00044859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2500-6_0_4_load_56 | 8 | 0.0019445 | 0.00048734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2500-6_0_4_load_27 | 9 | 0.0023193 | 0.00058128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2500-6_0_4_load_5 | 10 | 0.010293 | 0.0025797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2500-6_0_4_load_8 | 13 | 0.011545 | 0.0028934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2500-6_0_4_load_10 | 14 | 0.0050284 | 0.0012602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2500-6_0_4_load_73 | 17 | 0.0058386 | 0.0014633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2500-6_0_4_load_118 | 19 | 0.012651 | 0.0031706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2500-6_0_4_load_88 | 20 | 0.0049959 | 0.0012521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2500-6_0_4_load_11 | 21 | 0.002789 | 0.000699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2500-6_0_4_load_12 | 22 | 0.0068333 | 0.0017126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2500-6_0_4_load_13 | 23 | 0.0040056 | 0.0010039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2500-6_0_4_load_14 | 24 | 0.0020903 | 0.00052387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2500-6_0_4_load_40 | 26 | 0.0039475 | 0.00098934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2500-6_0_4_load_58 | 28 | 0.0039091 | 0.00097972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2500-6_0_4_load_39 | 30 | 0.0070055 | 0.0017558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2500-6_0_4_load_36 | 31 | 0.0042838 | 0.0010736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2500-6_0_4_load_59 | 32 | 0.003497 | 0.00087644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2500-6_0_4_load_16 | 33 | 0.0049033 | 0.0012289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2500-6_0_4_load_17 | 34 | 0.007798 | 0.0019544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2500-6_0_4_load_19 | 36 | 0.0045118 | 0.0011308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2500-6_0_4_load_111 | 38 | 0.005226 | 0.0013098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2500-6_0_4_load_37 | 39 | 0.0047085 | 0.0011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2500-6_0_4_load_34 | 40 | 0.0075892 | 0.001902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2500-6_0_4_load_94 | 41 | 0.0047554 | 0.0011918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2500-6_0_4_load_35 | 42 | 0.0048895 | 0.0012254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2500-6_0_4_load_21 | 43 | 0.0017732 | 0.0004444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2500-6_0_4_load_22 | 44 | 0.0022364 | 0.00056049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2500-6_0_4_load_23 | 45 | 0.0021557 | 0.00054026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2500-6_0_4_load_25 | 46 | 0.0022597 | 0.00056633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2500-6_0_4_load_95 | 50 | 0.0020808 | 0.00052149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2500-6_0_4_load_50 | 51 | 0.0037309 | 0.00093505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2500-6_0_4_load_72 | 52 | 0.0058374 | 0.001463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2500-6_0_4_load_109 | 53 | 0.0037687 | 0.00094453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2500-6_0_4_load_28 | 54 | 0.0022521 | 0.00056443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2500-6_0_4_load_64 | 55 | 0.0023156 | 0.00058035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2500-6_0_4_load_65 | 56 | 0.0029096 | 0.00072922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2500-6_0_4_load_29 | 57 | 0.0010344 | 0.00025926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2500-6_0_4_load_30 | 58 | 0.0011175 | 0.00028007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2500-6_0_4_load_33 | 61 | 0.00075937 | 0.00019032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2500-6_0_4_load_76 | 63 | 0.0023503 | 0.00058904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2500-6_0_4_load_112 | 65 | 0.0026413 | 0.00066198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2500-6_0_4_load_75 | 66 | 0.0021968 | 0.00055057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2500-6_0_4_load_93 | 67 | 0.0047895 | 0.0012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2500-6_0_4_load_55 | 68 | 0.0085426 | 0.002141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2500-6_0_4_load_54 | 69 | 0.0022146 | 0.00055504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2500-6_0_4_load_42 | 70 | 0.0022615 | 0.00056679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2500-6_0_4_load_43 | 71 | 0.003898 | 0.00097694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2500-6_0_4_load_96 | 72 | 0.0028791 | 0.00072156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2500-6_0_4_load_106 | 73 | 0.0024114 | 0.00060434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2500-6_0_4_load_107 | 74 | 0.0039422 | 0.000988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2500-6_0_4_load_44 | 75 | 0.0022243 | 0.00055745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2500-6_0_4_load_45 | 76 | 0.0012102 | 0.0003033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2500-6_0_4_load_48 | 78 | 0.0061142 | 0.0015324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2500-6_0_4_load_49 | 79 | 0.0035778 | 0.00089669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2500-6_0_4_load_51 | 80 | 0.003707 | 0.00092906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2500-6_0_4_load_53 | 81 | 0.0016608 | 0.00041623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2500-6_0_4_load_61 | 82 | 0.0026262 | 0.00065819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2500-6_0_4_load_62 | 83 | 0.0011999 | 0.00030074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2500-6_0_4_load_92 | 84 | 0.0030973 | 0.00077625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2500-6_0_4_load_60 | 85 | 0.0027863 | 0.00069832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2500-6_0_4_load_98 | 87 | 0.0045092 | 0.0011301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2500-6_0_4_load_63 | 88 | 0.0022829 | 0.00057214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2500-6_0_4_load_105 | 89 | 0.002782 | 0.00069724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2500-6_0_4_load_103 | 90 | 0.0021149 | 0.00053004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2500-6_0_4_load_66 | 91 | 0.0023254 | 0.00058281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2500-6_0_4_load_80 | 92 | 0.0021857 | 0.00054779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2500-6_0_4_load_78 | 93 | 0.0020721 | 0.00051932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2500-6_0_4_load_67 | 94 | 0.0026426 | 0.00066229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2500-6_0_4_load_68 | 95 | 0.0043594 | 0.0010926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2500-6_0_4_load_71 | 97 | 0.012621 | 0.0031632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2500-6_0_4_load_77 | 98 | 0.0033617 | 0.00084251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2500-6_0_4_load_79 | 99 | 0.002604 | 0.00065261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2500-6_0_4_load_81 | 100 | 0.0026403 | 0.00066173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2500-6_0_4_load_82 | 103 | 0.0020495 | 0.00051365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2500-6_0_4_load_83 | 104 | 0.0024247 | 0.00060768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2500-6_0_4_load_84 | 105 | 0.0025955 | 0.00065048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2500-6_0_4_load_85 | 106 | 0.0042169 | 0.0010569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2500-6_0_4_load_86 | 107 | 0.0034353 | 0.00086097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2500-6_0_4_load_110 | 109 | 0.0022642 | 0.00056746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2500-6_0_4_load_100 | 110 | 0.003618 | 0.00090676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2500-6_0_4_load_87 | 112 | 0.025838 | 0.0064755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2500-6_0_4_load_101 | 113 | 0.001541 | 0.0003862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2500-6_0_4_load_102 | 114 | 0.0012371 | 0.00031005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2500-6_0_4_load_104 | 115 | 0.0019912 | 0.00049904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2500-6_0_4_load_108 | 116 | 0.0092528 | 0.002319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2500-6_0_4_load_121 | 117 | 0.0022355 | 0.00056028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2500-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0037627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2500-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2500-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2500-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0025764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2500-6_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2500-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0079428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2500-6_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.017288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2500-6_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.012206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2500-6_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0049521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2500-6_0_4_line_9 |  | 7 | 84 | 0.004628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2500-6_0_4_line_10 |  | 8 | 69 | 0.00032717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2500-6_0_4_line_11 |  | 9 | 54 | 0.010507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2500-6_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0053824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2500-6_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.022472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2500-6_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.023085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2500-6_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.015936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2500-6_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.029356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2500-6_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.014846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2500-6_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.0059571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2500-6_0_4_line_19 |  | 15 | 20 | 0.027377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2500-6_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.036833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2500-6_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.005618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2500-6_0_4_line_22 |  | 19 | 38 | 0.0058692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2500-6_0_4_line_23 |  | 20 | 112 | 0.0028385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2500-6_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0044408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2500-6_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0080892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2500-6_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0094048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2500-6_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.027466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2500-6_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2500-6_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.009678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2500-6_0_4_line_30 |  | 25 | 28 | 0.017574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2500-6_0_4_line_31 |  | 26 | 29 | 0.0032606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2500-6_0_4_line_32 |  | 27 | 30 | 0.002996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2500-6_0_4_line_33 |  | 27 | 31 | 0.012468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2500-6_0_4_line_34 |  | 28 | 32 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2500-6_0_4_line_35 |  | 29 | 70 | 0.012263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2500-6_0_4_line_36 |  | 29 | 71 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2500-6_0_4_line_37 |  | 30 | 68 | 0.010928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2500-6_0_4_line_38 |  | 32 | 85 | 0.0040695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2500-6_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.01134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2500-6_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.010725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2500-6_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2500-6_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2500-6_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.013359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2500-6_0_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.017772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2500-6_0_4_line_45 |  | 37 | 40 | 0.013509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2500-6_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.01013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2500-6_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.0019149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2500-6_0_4_line_48 |  | 41 | 67 | 0.010205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2500-6_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.025385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2500-6_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.013551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2500-6_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0098648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2500-6_0_4_line_52 |  | 46 | 50 | 0.0073452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2500-6_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.035518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2500-6_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.019418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2500-6_0_4_line_55 |  | 48 | 51 | 0.014963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2500-6_0_4_line_56 |  | 49 | 52 | 0.0065107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2500-6_0_4_line_57 |  | 50 | 53 | 0.010784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2500-6_0_4_line_58 |  | 51 | 79 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2500-6_0_4_line_59 |  | 53 | 109 | 0.0051158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2500-6_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.0049062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2500-6_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.011608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2500-6_0_4_line_62 |  | 56 | 91 | 0.0039768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2500-6_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.042363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2500-6_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.016783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2500-6_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.010491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2500-6_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2500-6_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.00835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2500-6_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.024144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2500-6_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.005016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2500-6_0_4_line_70 |  | 62 | 65 | 0.012836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2500-6_0_4_line_71 |  | 63 | 66 | 0.024532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2500-6_0_4_line_72 |  | 64 | 117 | 0.015542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2500-6_0_4_line_73 |  | 64 | 101 | 0.031566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2500-6_0_4_line_74 |  | 65 | 115 | 0.021025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2500-6_0_4_line_75 |  | 66 | 78 | 0.030273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2500-6_0_4_line_76 |  | 67 | 97 | 0.01408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2500-6_0_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.015916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2500-6_0_4_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0016453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2500-6_0_4_line_79 |  | 71 | 73 | 0.01408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2500-6_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.0020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2500-6_0_4_line_81 |  | 74 | 116 | 0.034126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2500-6_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.011543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2500-6_0_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.023081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2500-6_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.01094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2500-6_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.01506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2500-6_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.02018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2500-6_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0050366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2500-6_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.014477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2500-6_0_4_line_89 |  | 83 | 88 | 0.0070103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2500-6_0_4_line_90 |  | 84 | 111 | 0.017775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2500-6_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2500-6_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.018605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2500-6_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0002558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2500-6_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.024045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2500-6_0_4_line_95 |  | 90 | 113 | 0.00088227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2500-6_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.012185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2500-6_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.019836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2500-6_0_4_line_98 |  | 93 | 98 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2500-6_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.019755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2500-6_0_4_line_100 |  | 94 | 96 | 0.013632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2500-6_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.027986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2500-6_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2500-6_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.014151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2500-6_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2500-6_0_4_line_105 |  | 102 | 116 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2500-6_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0031043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2500-6_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.014265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2500-6_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.01833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2500-6_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.001014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2500-6_0_4_line_110 |  | 106 | 108 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2500-6_0_4_line_111 |  | 107 | 109 | 0.016897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2500-6_0_4_line_112 |  | 108 | 110 | 0.017665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2500-6_0_4_line_113 |  | 108 | 111 | 0.013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2500-6_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.027309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2500-6_0_4_line_115 |  | 113 | 114 | 0.021667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2500-6_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.00089728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2500-6_0_4_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2634970.2677 | 1245630.3722 | 2634966.8404 | 1245628.8194
1 | 2634970.2677 | 1245630.3722 | 2634981.3923 | 1245635.4124 | 2634981.9859 | 1245635.7086
2 | 2634966.8404 | 1245628.8194 | 2634954.5675 | 1245623.2589
3 | 2634984.2911 | 1245636.8592 | 2634981.9859 | 1245635.7086
4 | 2634945.1662 | 1245618.9995 | 2634954.5675 | 1245623.2589
5 | 2634984.2911 | 1245636.8592 | 2634990.6347 | 1245640.0254 | 2634991.3784 | 1245640.4431
6 | 2634945.1662 | 1245618.9995 | 2634938.2895 | 1245634.8612
7 | 2634945.1662 | 1245618.9995 | 2634950.0631 | 1245607.8189
8 | 2634995.696 | 1245642.8681 | 2634991.3784 | 1245640.4431
9 | 2634936.3424 | 1245639.0581 | 2634937.3773 | 1245636.9654 | 2634938.2895 | 1245634.8612
10 | 2634950.1944 | 1245607.5192 | 2634950.0631 | 1245607.8189
11 | 2635004.8574 | 1245648.0135 | 2634995.696 | 1245642.8681
12 | 2634851.4831 | 1245667.4695 | 2634856.0063 | 1245670.3868
13 | 2634865.8978 | 1245689.246 | 2634858.442 | 1245681.4305 | 2634855.8503 | 1245676.3676 | 2634856.0063 | 1245670.3868
14 | 2634851.4831 | 1245667.4695 | 2634855.5387 | 1245661.2448 | 2634864.7437 | 1245648.5805
15 | 2634865.8978 | 1245689.246 | 2634878.3527 | 1245699.1879
16 | 2634880.2286 | 1245623.732 | 2634878.0718 | 1245628.2222 | 2634875.7795 | 1245632.6227 | 2634872.3248 | 1245638.1505 | 2634864.7437 | 1245648.5805
17 | 2634890.3099 | 1245707.9794 | 2634881.726 | 1245701.8805 | 2634878.3527 | 1245699.1879
18 | 2634880.2286 | 1245623.732 | 2634882.6067 | 1245618.2702
19 | 2634880.2286 | 1245623.732 | 2634890.2767 | 1245631.3849 | 2634902.8195 | 1245639.1389
20 | 2634886.9142 | 1245712.4623 | 2634901.7779 | 1245723.3568 | 2634916.7269 | 1245734.0926
21 | 2634886.9142 | 1245712.4623 | 2634890.3099 | 1245707.9794
22 | 2634884.9498 | 1245612.8889 | 2634882.6067 | 1245618.2702
23 | 2634905.2339 | 1245640.6314 | 2634902.8195 | 1245639.1389
24 | 2634997.9455 | 1245586.3304 | 2635001.9642 | 1245588.2201
25 | 2634990.6253 | 1245582.8883 | 2634997.9455 | 1245586.3304
26 | 2635010.475 | 1245592.222 | 2635001.9642 | 1245588.2201
27 | 2634965.7698 | 1245571.2008 | 2634990.6253 | 1245582.8883
28 | 2635010.475 | 1245592.222 | 2635026.5855 | 1245599.7975
29 | 2634962.1662 | 1245580.1854 | 2634965.7698 | 1245571.2008
30 | 2634965.7698 | 1245571.2008 | 2634972.0057 | 1245554.7708
31 | 2635029.5362 | 1245601.185 | 2635026.5855 | 1245599.7975
32 | 2634962.1662 | 1245580.1854 | 2634960.9642 | 1245582.9297
33 | 2634962.1662 | 1245580.1854 | 2634953.1972 | 1245576.597 | 2634950.6101 | 1245575.5062
34 | 2634972.0057 | 1245554.7708 | 2634974.3339 | 1245548.6365 | 2634977.5702 | 1245539.0044
35 | 2635029.5362 | 1245601.185 | 2635034.7674 | 1245590.0937
36 | 2635029.5362 | 1245601.185 | 2635041.2073 | 1245606.7319
37 | 2634960.9642 | 1245582.9297 | 2634956.5799 | 1245592.9399
38 | 2634978.8663 | 1245535.1469 | 2634977.5702 | 1245539.0044
39 | 2634900.4088 | 1245575.9564 | 2634898.8914 | 1245580.8693 | 2634896.4171 | 1245586.5519
40 | 2634903.5738 | 1245565.7091 | 2634900.4088 | 1245575.9564
41 | 2634896.4171 | 1245586.5519 | 2634890.2828 | 1245600.6405
42 | 2634906.4487 | 1245556.0197 | 2634903.5738 | 1245565.7091
43 | 2634890.2828 | 1245600.6405 | 2634884.9498 | 1245612.8889
44 | 2634906.4487 | 1245556.0197 | 2634909.3406 | 1245544.7183 | 2634910.4085 | 1245538.7055
45 | 2634906.4487 | 1245556.0197 | 2634918.7154 | 1245561.6785
46 | 2634912.1799 | 1245528.7313 | 2634910.4085 | 1245538.7055
47 | 2634918.7154 | 1245561.6785 | 2634920.4542 | 1245562.4806
48 | 2634913.9643 | 1245518.6836 | 2634912.1799 | 1245528.7313
49 | 2635018.02 | 1245730.9793 | 2635018.02 | 1245730.9793 | 2635018.4514 | 1245735.974 | 2635001.7805 | 1245747.682
50 | 2635006.7629 | 1245723.4356 | 2635018.02 | 1245730.9793
51 | 2635006.7629 | 1245723.4356 | 2634998.5681 | 1245717.9439
52 | 2634992.4662 | 1245713.8548 | 2634998.5681 | 1245717.9439
53 | 2634968.3388 | 1245771.1683 | 2634977.1752 | 1245777.9804 | 2634986.1091 | 1245784.9042 | 2634995.863 | 1245793.6785
54 | 2634968.3388 | 1245771.1683 | 2634952.5413 | 1245759.8124
55 | 2634995.863 | 1245793.6785 | 2635002.2593 | 1245788.9575 | 2635007.8172 | 1245784.6798
56 | 2634952.5413 | 1245759.8124 | 2634947.253 | 1245756.0147
57 | 2634992.4662 | 1245713.8548 | 2634983.5076 | 1245707.8513
58 | 2635017.6783 | 1245777.0902 | 2635007.8172 | 1245784.6798
59 | 2634979.2577 | 1245705.0033 | 2634983.5076 | 1245707.8513
60 | 2635009.1351 | 1245650.4161 | 2635004.8574 | 1245648.0135
61 | 2635009.1351 | 1245650.4161 | 2635019.2562 | 1245656.1006
62 | 2635019.2562 | 1245656.1006 | 2635022.7235 | 1245658.048
63 | 2635166.7183 | 1245739.5172 | 2635162.5578 | 1245734.0576 | 2635146.284 | 1245712.5917 | 2635141.6008 | 1245705.4243
64 | 2635176.8905 | 1245752.8658 | 2635166.7183 | 1245739.5172
65 | 2635135.8625 | 1245696.6419 | 2635141.6008 | 1245705.4243
66 | 2635176.8905 | 1245752.8658 | 2635170.7935 | 1245754.2417 | 2635168.8039 | 1245754.6969 | 2635159.4116 | 1245761.4979
67 | 2635131.2956 | 1245689.6436 | 2635135.8625 | 1245696.6419
68 | 2635159.4116 | 1245761.4979 | 2635139.8564 | 1245775.6578
69 | 2635131.2956 | 1245689.6436 | 2635129.4043 | 1245684.9961
70 | 2635131.2956 | 1245689.6436 | 2635121.1233 | 1245697.4729
71 | 2635119.9869 | 1245790.0454 | 2635139.8564 | 1245775.6578
72 | 2635129.4043 | 1245684.9961 | 2635132.6041 | 1245683.0026 | 2635141.3732 | 1245675.1496
73 | 2635129.4043 | 1245684.9961 | 2635117.8232 | 1245665.8151 | 2635114.4066 | 1245659.7687 | 2635113.3151 | 1245657.8166
74 | 2635121.1233 | 1245697.4729 | 2635104.4618 | 1245710.2965
75 | 2635119.9869 | 1245790.0454 | 2635095.4674 | 1245807.8
76 | 2634913.9643 | 1245518.6836 | 2634914.982 | 1245512.953 | 2634915.9756 | 1245504.753
77 | 2634950.1944 | 1245607.5192 | 2634956.5799 | 1245592.9399
78 | 2635035.4692 | 1245588.6055 | 2635034.7674 | 1245590.0937
79 | 2635053.9237 | 1245612.7756 | 2635041.2073 | 1245606.7319
80 | 2635053.9237 | 1245612.7756 | 2635055.7801 | 1245613.6579
81 | 2635055.7801 | 1245613.6579 | 2635086.6022 | 1245628.3068
82 | 2635067.1941 | 1245826.7015 | 2635057.4858 | 1245832.9455
83 | 2635086.6066 | 1245814.2161 | 2635067.1941 | 1245826.7015
84 | 2635086.6066 | 1245814.2161 | 2635095.4674 | 1245807.8
85 | 2635017.6783 | 1245777.0902 | 2635029.6125 | 1245767.9049
86 | 2635045.6045 | 1245755.5965 | 2635029.6125 | 1245767.9049
87 | 2635049.5958 | 1245752.5246 | 2635045.6045 | 1245755.5965
88 | 2635049.5958 | 1245752.5246 | 2635061.0684 | 1245743.6945
89 | 2635066.6238 | 1245739.4188 | 2635061.0684 | 1245743.6945
90 | 2634928.4625 | 1245654.9914 | 2634936.3424 | 1245639.0581
91 | 2634982.3311 | 1245524.8348 | 2634978.8663 | 1245535.1469
92 | 2634982.3311 | 1245524.8348 | 2634999.0553 | 1245532.9855
93 | 2635066.6238 | 1245739.4188 | 2635066.8265 | 1245739.2628
94 | 2635066.8265 | 1245739.2628 | 2635085.8815 | 1245724.597
95 | 2635085.8815 | 1245724.597 | 2635086.5806 | 1245724.0589
96 | 2635022.7235 | 1245658.048 | 2635028.4262 | 1245661.2508 | 2635033.3284 | 1245664.0489
97 | 2635050.5555 | 1245673.8816 | 2635033.3284 | 1245664.0489
98 | 2635059.5397 | 1245679.0095 | 2635050.5555 | 1245673.8816
99 | 2634932.8102 | 1245476.6276 | 2634952.5651 | 1245476.4913
100 | 2634919.1828 | 1245476.9543 | 2634931.4235 | 1245476.6372 | 2634932.8102 | 1245476.6276
101 | 2634919.1828 | 1245476.9543 | 2634918.8887 | 1245480.7105 | 2634915.9756 | 1245504.753
102 | 2635059.5397 | 1245679.0095 | 2635068.9329 | 1245684.3709
103 | 2635113.3151 | 1245657.8166 | 2635103.0565 | 1245667.5644
104 | 2635113.3151 | 1245657.8166 | 2635101.6987 | 1245638.2129 | 2635099.5848 | 1245635.4319 | 2635096.6448 | 1245633.0797
105 | 2635096.6448 | 1245633.0797 | 2635086.6022 | 1245628.3068
106 | 2634952.5288 | 1245687.0913 | 2634949.9501 | 1245685.3632
107 | 2634952.5288 | 1245687.0913 | 2634964.3791 | 1245695.0326
108 | 2634934.7229 | 1245675.1589 | 2634949.9501 | 1245685.3632
109 | 2634965.2214 | 1245695.5971 | 2634964.3791 | 1245695.0326
110 | 2634921.7244 | 1245666.4481 | 2634934.7229 | 1245675.1589
111 | 2634979.2577 | 1245705.0033 | 2634965.2214 | 1245695.5971
112 | 2634921.7244 | 1245666.4481 | 2634911.0679 | 1245680.5363
113 | 2634928.4625 | 1245654.9914 | 2634921.7244 | 1245666.4481
114 | 2634928.4625 | 1245654.9914 | 2634905.2339 | 1245640.6314
115 | 2635086.5806 | 1245724.0589 | 2635103.7507 | 1245710.8438
116 | 2635103.7507 | 1245710.8438 | 2635104.4618 | 1245710.2965

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634970.2677 | 1245630.3722
1 | 2634966.8404 | 1245628.8194
2 | 2634981.9859 | 1245635.7086
3 | 2634954.5675 | 1245623.2589
4 | 2634984.2911 | 1245636.8592
5 | 2634945.1662 | 1245618.9995
6 | 2634991.3784 | 1245640.4431
7 | 2634938.2895 | 1245634.8612
8 | 2634950.0631 | 1245607.8189
9 | 2634995.696 | 1245642.8681
10 | 2634856.0063 | 1245670.3868
11 | 2634851.4831 | 1245667.4695
12 | 2634865.8978 | 1245689.246
13 | 2634864.7437 | 1245648.5805
14 | 2634878.3527 | 1245699.1879
15 | 2634880.2286 | 1245623.732
16 | 2634886.9142 | 1245712.4623
17 | 2634916.7269 | 1245734.0926
18 | 2634890.3099 | 1245707.9794
19 | 2634882.6067 | 1245618.2702
20 | 2634902.8195 | 1245639.1389
21 | 2634997.9455 | 1245586.3304
22 | 2635001.9642 | 1245588.2201
23 | 2634990.6253 | 1245582.8883
24 | 2635010.475 | 1245592.222
25 | 2634965.7698 | 1245571.2008
26 | 2635026.5855 | 1245599.7975
27 | 2634962.1662 | 1245580.1854
28 | 2634972.0057 | 1245554.7708
29 | 2635029.5362 | 1245601.185
30 | 2634960.9642 | 1245582.9297
31 | 2634950.6101 | 1245575.5062
32 | 2634977.5702 | 1245539.0044
33 | 2634900.4088 | 1245575.9564
34 | 2634896.4171 | 1245586.5519
35 | 2634903.5738 | 1245565.7091
36 | 2634890.2828 | 1245600.6405
37 | 2634906.4487 | 1245556.0197
38 | 2634884.9498 | 1245612.8889
39 | 2634910.4085 | 1245538.7055
40 | 2634918.7154 | 1245561.6785
41 | 2634912.1799 | 1245528.7313
42 | 2634920.4542 | 1245562.4806
43 | 2635018.02 | 1245730.9793
44 | 2635001.7805 | 1245747.682
45 | 2635006.7629 | 1245723.4356
46 | 2634998.5681 | 1245717.9439
47 | 2634968.3388 | 1245771.1683
48 | 2634995.863 | 1245793.6785
49 | 2634952.5413 | 1245759.8124
50 | 2634992.4662 | 1245713.8548
51 | 2635007.8172 | 1245784.6798
52 | 2634947.253 | 1245756.0147
53 | 2634983.5076 | 1245707.8513
54 | 2635004.8574 | 1245648.0135
55 | 2635009.1351 | 1245650.4161
56 | 2635019.2562 | 1245656.1006
57 | 2635166.7183 | 1245739.5172
58 | 2635141.6008 | 1245705.4243
59 | 2635176.8905 | 1245752.8658
60 | 2635135.8625 | 1245696.6419
61 | 2635159.4116 | 1245761.4979
62 | 2635131.2956 | 1245689.6436
63 | 2635139.8564 | 1245775.6578
64 | 2635129.4043 | 1245684.9961
65 | 2635121.1233 | 1245697.4729
66 | 2635119.9869 | 1245790.0454
67 | 2634913.9643 | 1245518.6836
68 | 2634956.5799 | 1245592.9399
69 | 2634950.1944 | 1245607.5192
70 | 2635034.7674 | 1245590.0937
71 | 2635041.2073 | 1245606.7319
72 | 2635035.4692 | 1245588.6055
73 | 2635053.9237 | 1245612.7756
74 | 2635055.7801 | 1245613.6579
75 | 2635067.1941 | 1245826.7015
76 | 2635057.4858 | 1245832.9455
77 | 2635086.6066 | 1245814.2161
78 | 2635095.4674 | 1245807.8
79 | 2635017.6783 | 1245777.0902
80 | 2635029.6125 | 1245767.9049
81 | 2635045.6045 | 1245755.5965
82 | 2635049.5958 | 1245752.5246
83 | 2635061.0684 | 1245743.6946
84 | 2634936.3424 | 1245639.0581
85 | 2634978.8663 | 1245535.1469
86 | 2634982.3311 | 1245524.8348
87 | 2634999.0553 | 1245532.9855
88 | 2635066.6238 | 1245739.4188
89 | 2635066.8265 | 1245739.2628
90 | 2635085.8815 | 1245724.597
91 | 2635022.7235 | 1245658.048
92 | 2635033.3284 | 1245664.0489
93 | 2635050.5555 | 1245673.8816
94 | 2634932.8102 | 1245476.6276
95 | 2634952.5651 | 1245476.4913
96 | 2634919.1828 | 1245476.9543
97 | 2634915.9756 | 1245504.753
98 | 2635059.5397 | 1245679.0095
99 | 2635068.9329 | 1245684.3709
100 | 2635103.0565 | 1245667.5644
101 | 2635113.3151 | 1245657.8166
102 | 2635096.6448 | 1245633.0797
103 | 2634952.5288 | 1245687.0913
104 | 2634949.9501 | 1245685.3632
105 | 2634964.3791 | 1245695.0326
106 | 2634934.7229 | 1245675.1589
107 | 2634965.2214 | 1245695.5971
108 | 2634921.7244 | 1245666.4481
109 | 2634979.2577 | 1245705.0033
110 | 2634911.0679 | 1245680.5363
111 | 2634928.4625 | 1245654.9914
112 | 2634905.2339 | 1245640.6314
113 | 2635086.5806 | 1245724.0589
114 | 2635103.7507 | 1245710.8438
115 | 2635104.4618 | 1245710.2965
116 | 2635086.6022 | 1245628.3068
117 | 2635141.3732 | 1245675.1496
118 | 2634945.1662 | 1245618.9995

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.36524 | -0.092666
1 | 0.99962 | -0.0072533 | 0.0028679 | 0.00071877
2 | 0.99967 | -0.0062778 | 0.0022686 | 0.00056857
3 | 0.99826 | -0.033047 | 0.0021834 | 0.00054722
4 | 0.99961 | -0.0074325 | 0.0016724 | 0.00041913
5 | 0.99723 | -0.052721 | 0 | 0
6 | 0.99944 | -0.010761 | 0.0016731 | 0.00041933
7 | 0.99625 | -0.071401 | 0.0017899 | 0.00044859
8 | 0.99669 | -0.062841 | 0.0019445 | 0.00048734
9 | 0.99934 | -0.012692 | 0.0023193 | 0.00058128
10 | 0.98858 | -0.21925 | 0.010293 | 0.0025797
11 | 0.98869 | -0.21722 | 0 | 0
12 | 0.98836 | -0.2236 | 0 | 0
13 | 0.98914 | -0.20851 | 0.011545 | 0.0028934
14 | 0.9882 | -0.2267 | 0.0050284 | 0.0012602
15 | 0.99002 | -0.19142 | 0 | 0
16 | 0.98809 | -0.22883 | 0 | 0
17 | 0.98789 | -0.23267 | 0.0058386 | 0.0014633
18 | 0.98812 | -0.22824 | 0 | 0
19 | 0.98957 | -0.20005 | 0.012651 | 0.0031706
20 | 0.99289 | -0.136 | 0.0049959 | 0.0012521
21 | 0.98858 | -0.21792 | 0.002789 | 0.000699
22 | 0.98819 | -0.22556 | 0.0068333 | 0.0017126
23 | 0.98933 | -0.20363 | 0.0040056 | 0.0010039
24 | 0.98741 | -0.24059 | 0.0020903 | 0.00052387
25 | 0.99195 | -0.15331 | 0 | 0
26 | 0.98596 | -0.26846 | 0.0039475 | 0.00098934
27 | 0.99301 | -0.13313 | 0 | 0
28 | 0.99171 | -0.15789 | 0.0039091 | 0.00097972
29 | 0.98571 | -0.27334 | 0 | 0
30 | 0.99334 | -0.12667 | 0.0070055 | 0.0017558
31 | 0.99296 | -0.13408 | 0.0042838 | 0.0010736
32 | 0.99155 | -0.16109 | 0.003497 | 0.00087644
33 | 0.98705 | -0.24898 | 0.0049033 | 0.0012289
34 | 0.98758 | -0.23858 | 0.007798 | 0.0019544
35 | 0.98659 | -0.25788 | 0 | 0
36 | 0.98842 | -0.22238 | 0.0045118 | 0.0011308
37 | 0.98616 | -0.26627 | 0 | 0
38 | 0.9892 | -0.20724 | 0.005226 | 0.0013098
39 | 0.9856 | -0.27707 | 0.0047085 | 0.0011801
40 | 0.986 | -0.26929 | 0.0075892 | 0.001902
41 | 0.98533 | -0.28237 | 0.0047554 | 0.0011918
42 | 0.986 | -0.26946 | 0.0048895 | 0.0012254
43 | 0.99272 | -0.13939 | 0.0017732 | 0.0004444
44 | 0.99267 | -0.1404 | 0.0022364 | 0.00056049
45 | 0.99277 | -0.13843 | 0.0021557 | 0.00054026
46 | 0.99283 | -0.13736 | 0.0022597 | 0.00056633
47 | 0.97354 | -0.51115 | 0 | 0
48 | 0.97373 | -0.50734 | 0 | 0
49 | 0.97343 | -0.51323 | 0 | 0
50 | 0.99288 | -0.13626 | 0.0020808 | 0.00052149
51 | 0.97381 | -0.50573 | 0.0037309 | 0.00093505
52 | 0.9734 | -0.51393 | 0.0058374 | 0.001463
53 | 0.99299 | -0.13426 | 0.0037687 | 0.00094453
54 | 0.99915 | -0.016366 | 0.0022521 | 0.00056443
55 | 0.99907 | -0.017889 | 0.0023156 | 0.00058035
56 | 0.99891 | -0.021023 | 0.0029096 | 0.00072922
57 | 0.97642 | -0.45425 | 0.0010344 | 0.00025926
58 | 0.97705 | -0.44195 | 0.0011175 | 0.00028007
59 | 0.97619 | -0.45882 | 0 | 0
60 | 0.97722 | -0.43869 | 0 | 0
61 | 0.97592 | -0.46422 | 0.00075937 | 0.00019032
62 | 0.97735 | -0.4361 | 0 | 0
63 | 0.9756 | -0.47045 | 0.0023503 | 0.00058904
64 | 0.9776 | -0.43116 | 0 | 0
65 | 0.97691 | -0.44476 | 0.0026413 | 0.00066198
66 | 0.97533 | -0.47573 | 0.0021968 | 0.00055057
67 | 0.9851 | -0.28685 | 0.0047895 | 0.0012004
68 | 0.99465 | -0.10177 | 0.0085426 | 0.002141
69 | 0.99667 | -0.063243 | 0.0022146 | 0.00055504
70 | 0.98565 | -0.27447 | 0.0022615 | 0.00056679
71 | 0.98477 | -0.29152 | 0.003898 | 0.00097694
72 | 0.98565 | -0.27456 | 0.0028791 | 0.00072156
73 | 0.9838 | -0.31037 | 0.0024114 | 0.00060434
74 | 0.98366 | -0.31304 | 0.0039422 | 0.000988
75 | 0.97496 | -0.48317 | 0.0022243 | 0.00055745
76 | 0.97494 | -0.48343 | 0.0012102 | 0.0003033
77 | 0.97503 | -0.48172 | 0 | 0
78 | 0.97507 | -0.48103 | 0.0061142 | 0.0015324
79 | 0.97392 | -0.50354 | 0.0035778 | 0.00089669
80 | 0.97411 | -0.4999 | 0.003707 | 0.00092906
81 | 0.97442 | -0.49366 | 0.0016608 | 0.00041623
82 | 0.97451 | -0.49194 | 0.0026262 | 0.00065819
83 | 0.97479 | -0.48633 | 0.0011999 | 0.00030074
84 | 0.99599 | -0.07636 | 0.0030973 | 0.00077625
85 | 0.99152 | -0.16162 | 0.0027863 | 0.00069832
86 | 0.99148 | -0.16249 | 0 | 0
87 | 0.9914 | -0.16398 | 0.0045092 | 0.0011301
88 | 0.97494 | -0.48345 | 0.0022829 | 0.00057214
89 | 0.97495 | -0.48334 | 0.002782 | 0.00069724
90 | 0.97556 | -0.47126 | 0.0021149 | 0.00053004
91 | 0.99886 | -0.021895 | 0.0023254 | 0.00058281
92 | 0.99875 | -0.024072 | 0.0021857 | 0.00054779
93 | 0.9986 | -0.026859 | 0.0020721 | 0.00051932
94 | 0.98458 | -0.29705 | 0.0026426 | 0.00066229
95 | 0.9845 | -0.2986 | 0.0043594 | 0.0010926
96 | 0.98467 | -0.29533 | 0 | 0
97 | 0.98485 | -0.29181 | 0.012621 | 0.0031632
98 | 0.99855 | -0.027937 | 0.0033617 | 0.00084251
99 | 0.99852 | -0.02843 | 0.002604 | 0.00065261
100 | 0.97921 | -0.39955 | 0.0026403 | 0.00066173
101 | 0.97925 | -0.39887 | 0 | 0
102 | 0.98089 | -0.36683 | 0 | 0
103 | 0.99362 | -0.12199 | 0.0020495 | 0.00051365
104 | 0.99369 | -0.12064 | 0.0024247 | 0.00060768
105 | 0.99333 | -0.12767 | 0.0025955 | 0.00065048
106 | 0.99414 | -0.11189 | 0.0042169 | 0.0010569
107 | 0.99331 | -0.12803 | 0.0034353 | 0.00086097
108 | 0.99459 | -0.10327 | 0 | 0
109 | 0.99305 | -0.13297 | 0.0022642 | 0.00056746
110 | 0.99453 | -0.10439 | 0.003618 | 0.00090676
111 | 0.99501 | -0.095105 | 0 | 0
112 | 0.9932 | -0.13002 | 0.025838 | 0.0064755
113 | 0.97558 | -0.47078 | 0.001541 | 0.0003862
114 | 0.97621 | -0.45847 | 0.0012371 | 0.00031005
115 | 0.97624 | -0.45794 | 0.0019912 | 0.00049904
116 | 0.9815 | -0.35498 | 0.0092528 | 0.002319
117 | 0.97757 | -0.4318 | 0.0022355 | 0.00056028
118 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.33561 | 0.085643 | -0.33549 | -0.085568 | 0.00011755 | 7.5085e-05 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 1 | 0 | 0.99962 | -0.0072533 | 45.7812
1 | 0.027985 | 0.0070224 | -0.027977 | -0.0070172 | 8.3748e-06 | 5.191e-06 | 0.041646 | 0.041646 | 0.041646 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0062778 | 11.4412
2 | 0.33262 | 0.084849 | -0.33221 | -0.084585 | 0.00041378 | 0.00026429 | 0.49566 | 0.49566 | 0.49566 | 0.99962 | -0.0072533 | 0.99826 | -0.033047 | 45.3903
3 | 0.025709 | 0.0064486 | -0.025707 | -0.0064478 | 1.4149e-06 | 8.7179e-07 | 0.038269 | 0.038269 | 0.038269 | 0.99967 | -0.0062778 | 0.99961 | -0.0074325 | 10.5135
4 | 0.33002 | 0.084038 | -0.32971 | -0.083838 | 0.00031282 | 0.0001998 | 0.49241 | 0.49241 | 0.49241 | 0.99826 | -0.033047 | 0.99723 | -0.052721 | 45.0923
5 | 0.024035 | 0.0060286 | -0.024031 | -0.0060263 | 3.8131e-06 | 2.3363e-06 | 0.03578 | 0.03578 | 0.03578 | 0.99961 | -0.0074325 | 0.99944 | -0.010761 | 9.8296
6 | 0.18605 | 0.047127 | -0.18589 | -0.047021 | 0.00016677 | 0.00010605 | 0.2778 | 0.2778 | 0.2778 | 0.99723 | -0.052721 | 0.99625 | -0.071401 | 25.4391
7 | 0.14366 | 0.036711 | -0.14359 | -0.036666 | 7.0274e-05 | 4.4498e-05 | 0.21461 | 0.21461 | 0.21461 | 0.99723 | -0.052721 | 0.99669 | -0.062841 | 19.6532
8 | 0.022358 | 0.005607 | -0.022356 | -0.0056057 | 2.0578e-06 | 1.2521e-06 | 0.033289 | 0.033289 | 0.033289 | 0.99944 | -0.010761 | 0.99934 | -0.012692 | 9.1452
9 | 0.1841 | 0.046572 | -0.18405 | -0.046544 | 4.3788e-05 | 2.7843e-05 | 0.27512 | 0.27512 | 0.27512 | 0.99625 | -0.071401 | 0.99599 | -0.07636 | 25.1943
10 | 0.14164 | 0.036179 | -0.14164 | -0.036177 | 2.7495e-06 | 1.7512e-06 | 0.21171 | 0.21171 | 0.21171 | 0.99669 | -0.062841 | 0.99667 | -0.063243 | 29.081
11 | 0.020036 | 0.0050244 | -0.020033 | -0.0050223 | 3.5074e-06 | 2.1071e-06 | 0.029835 | 0.029835 | 0.029835 | 0.99934 | -0.012692 | 0.99915 | -0.016366 | 8.1965
12 | -0.021166 | -0.0053055 | 0.021168 | 0.0053068 | 2.0486e-06 | 1.2421e-06 | 0.031859 | 0.031859 | 0.031859 | 0.98858 | -0.21925 | 0.98869 | -0.21722 | 8.7524
13 | 0.010873 | 0.0027258 | -0.01087 | -0.0027247 | 2.2571e-06 | 1.1565e-06 | 0.016366 | 0.016366 | 0.016366 | 0.98858 | -0.21925 | 0.98836 | -0.2236 | 4.4961
14 | -0.021168 | -0.0053068 | 0.021176 | 0.0053121 | 8.7868e-06 | 5.3273e-06 | 0.031859 | 0.031859 | 0.031859 | 0.98869 | -0.21722 | 0.98914 | -0.20851 | 8.7524
15 | 0.01087 | 0.0027247 | -0.010869 | -0.0027239 | 1.6006e-06 | 8.2021e-07 | 0.016366 | 0.016366 | 0.016366 | 0.98836 | -0.2236 | 0.9882 | -0.2267 | 4.4961
16 | -0.032721 | -0.0082055 | 0.032748 | 0.0082222 | 2.6676e-05 | 1.6696e-05 | 0.049227 | 0.049226 | 0.049227 | 0.98914 | -0.20851 | 0.99002 | -0.19142 | 13.5238
17 | 0.0058403 | 0.0014636 | -0.0058398 | -0.0014635 | 4.3056e-07 | 8.5375e-08 | 0.0087942 | 0.0087942 | 0.0087942 | 0.9882 | -0.2267 | 0.98812 | -0.22824 | 2.416
18 | 0.081697 | 0.020571 | -0.081663 | -0.020549 | 3.3701e-05 | 2.1492e-05 | 0.12283 | 0.12283 | 0.12283 | 0.99002 | -0.19142 | 0.98957 | -0.20005 | 33.7435
19 | -0.11445 | -0.028793 | 0.11475 | 0.028987 | 0.0003039 | 0.00019414 | 0.17205 | 0.17205 | 0.17205 | 0.99002 | -0.19142 | 0.99289 | -0.136 | 47.2672
20 | 0.0058397 | 0.0014635 | -0.0058386 | -0.0014633 | 1.0683e-06 | 2.12e-07 | 0.0087943 | 0.0087944 | 0.0087944 | 0.98809 | -0.22883 | 0.98789 | -0.23267 | 2.4161
21 | -0.0058397 | -0.0014635 | 0.0058398 | 0.0014635 | 1.6293e-07 | 3.2316e-08 | 0.0087943 | 0.0087942 | 0.0087943 | 0.98809 | -0.22883 | 0.98812 | -0.22824 | 2.416
22 | 0.069012 | 0.017379 | -0.068989 | -0.017363 | 2.3716e-05 | 1.5103e-05 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.98957 | -0.20005 | 0.9892 | -0.20724 | 28.5174
23 | -0.11974 | -0.030239 | 0.11978 | 0.030261 | 3.4311e-05 | 2.1922e-05 | 0.17954 | 0.17954 | 0.17954 | 0.99289 | -0.136 | 0.9932 | -0.13002 | 49.3241
24 | 0.097201 | 0.024692 | -0.097165 | -0.024669 | 3.5705e-05 | 2.2794e-05 | 0.14643 | 0.14643 | 0.14643 | 0.98858 | -0.21792 | 0.98819 | -0.22556 | 40.2268
25 | -0.09999 | -0.025391 | 0.10006 | 0.025435 | 6.8821e-05 | 4.3941e-05 | 0.15062 | 0.15062 | 0.15062 | 0.98858 | -0.21792 | 0.98933 | -0.20363 | 41.3801
26 | 0.090332 | 0.022956 | -0.090267 | -0.022915 | 6.5362e-05 | 4.1711e-05 | 0.13614 | 0.13614 | 0.13614 | 0.98819 | -0.22556 | 0.98741 | -0.24059 | 37.4
27 | -0.10406 | -0.026439 | 0.10432 | 0.0266 | 0.00025274 | 0.0001614 | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 | 0.98933 | -0.20363 | 0.99195 | -0.15331 | 43.0352
28 | 0.088177 | 0.022391 | -0.088058 | -0.022316 | 0.00011807 | 7.5335e-05 | 0.13299 | 0.13299 | 0.13299 | 0.98741 | -0.24059 | 0.98596 | -0.26846 | 36.5346
29 | -0.11902 | -0.030287 | 0.11914 | 0.030361 | 0.00011591 | 7.4057e-05 | 0.17871 | 0.17871 | 0.17871 | 0.99195 | -0.15331 | 0.99301 | -0.13313 | 49.0963
30 | 0.014707 | 0.0036873 | -0.014704 | -0.0036854 | 3.2078e-06 | 1.8262e-06 | 0.022063 | 0.022063 | 0.022063 | 0.99195 | -0.15331 | 0.99171 | -0.15789 | 6.0612
31 | 0.084111 | 0.021326 | -0.084091 | -0.021314 | 1.973e-05 | 1.2586e-05 | 0.12703 | 0.12703 | 0.12703 | 0.98596 | -0.26846 | 0.98571 | -0.27334 | 34.8979
32 | -0.12342 | -0.031435 | 0.12346 | 0.03146 | 3.8505e-05 | 2.4605e-05 | 0.18513 | 0.18513 | 0.18513 | 0.99301 | -0.13313 | 0.99334 | -0.12667 | 50.8598
33 | 0.0042839 | 0.0010736 | -0.0042838 | -0.0010736 | 1.9267e-07 | -3.797e-08 | 0.0064194 | 0.0064195 | 0.0064195 | 0.99301 | -0.13313 | 0.99296 | -0.13408 | 1.7636
34 | 0.010795 | 0.0027057 | -0.010793 | -0.0027049 | 1.6452e-06 | 8.372e-07 | 0.016197 | 0.016197 | 0.016197 | 0.99171 | -0.15789 | 0.99155 | -0.16109 | 4.4498
35 | 0.0051409 | 0.0012884 | -0.0051406 | -0.0012883 | 2.7696e-07 | 2.0949e-08 | 0.0077606 | 0.0077606 | 0.0077606 | 0.98571 | -0.27334 | 0.98565 | -0.27447 | 2.132
36 | 0.07895 | 0.020025 | -0.078881 | -0.019981 | 6.8931e-05 | 4.3952e-05 | 0.11927 | 0.11927 | 0.11927 | 0.98571 | -0.27334 | 0.98477 | -0.29152 | 32.7659
37 | -0.13047 | -0.033215 | 0.13063 | 0.033316 | 0.00015683 | 0.00010023 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.99334 | -0.12667 | 0.99465 | -0.10177 | 53.7428
38 | 0.0072962 | 0.0018284 | -0.007296 | -0.0018284 | 1.8295e-07 | 6.4603e-08 | 0.010949 | 0.010949 | 0.010949 | 0.99155 | -0.16109 | 0.99152 | -0.16162 | 3.0081
39 | -0.051336 | -0.012894 | 0.051361 | 0.01291 | 2.5475e-05 | 1.6159e-05 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.98705 | -0.24898 | 0.98758 | -0.23858 | 21.2638
40 | 0.046432 | 0.011665 | -0.046412 | -0.011653 | 1.9712e-05 | 1.2479e-05 | 0.070008 | 0.070008 | 0.070008 | 0.98705 | -0.24898 | 0.98659 | -0.25788 | 19.2331
41 | -0.059159 | -0.014864 | 0.059205 | 0.014894 | 4.5797e-05 | 2.9113e-05 | 0.08915 | 0.08915 | 0.08915 | 0.98758 | -0.23858 | 0.98842 | -0.22238 | 24.4917
42 | 0.046412 | 0.011653 | -0.046394 | -0.011641 | 1.8574e-05 | 1.1759e-05 | 0.070008 | 0.070009 | 0.070009 | 0.98659 | -0.25788 | 0.98616 | -0.26627 | 19.2331
43 | -0.063717 | -0.016024 | 0.063763 | 0.016054 | 4.6113e-05 | 2.9341e-05 | 0.095942 | 0.095942 | 0.095942 | 0.98842 | -0.22238 | 0.9892 | -0.20724 | 26.3577
44 | 0.033913 | 0.0085123 | -0.033896 | -0.0085014 | 1.7455e-05 | 1.0945e-05 | 0.051176 | 0.051177 | 0.051177 | 0.98616 | -0.26627 | 0.9856 | -0.27707 | 14.0595
45 | 0.012481 | 0.0031284 | -0.012479 | -0.0031275 | 1.7966e-06 | 9.775e-07 | 0.018832 | 0.018832 | 0.018832 | 0.98616 | -0.26627 | 0.986 | -0.26929 | 5.1737
46 | 0.029187 | 0.0073213 | -0.02918 | -0.0073167 | 7.3773e-06 | 4.5924e-06 | 0.044068 | 0.044068 | 0.044068 | 0.9856 | -0.27707 | 0.98533 | -0.28237 | 12.1066
47 | 0.0048896 | 0.0012254 | -0.0048895 | -0.0012254 | 3.91e-08 | 6.0045e-10 | 0.007379 | 0.0073791 | 0.0073791 | 0.986 | -0.26929 | 0.986 | -0.26946 | 2.0272
48 | 0.024425 | 0.0061249 | -0.024419 | -0.0061217 | 5.2068e-06 | 3.2024e-06 | 0.036886 | 0.036886 | 0.036886 | 0.98533 | -0.28237 | 0.9851 | -0.28685 | 10.1336
49 | 0.0022365 | 0.00056023 | -0.0022364 | -0.00056049 | 1.0697e-07 | -2.5972e-07 | 0.0033522 | 0.0033523 | 0.0033523 | 0.99272 | -0.13939 | 0.99267 | -0.1404 | 0.92097
50 | -0.0040097 | -0.0010046 | 0.0040098 | 0.0010046 | 1.8355e-07 | -5.7738e-08 | 0.0060101 | 0.00601 | 0.0060101 | 0.99272 | -0.13939 | 0.99277 | -0.13843 | 1.6511
51 | -0.0061655 | -0.0015448 | 0.0061658 | 0.0015449 | 3.1591e-07 | 7.4617e-08 | 0.009241 | 0.009241 | 0.009241 | 0.99277 | -0.13843 | 0.99283 | -0.13736 | 2.5387
52 | -0.0084255 | -0.0021112 | 0.008426 | 0.0021114 | 4.3922e-07 | 1.8611e-07 | 0.012628 | 0.012628 | 0.012628 | 0.99283 | -0.13736 | 0.99288 | -0.13626 | 3.4692
53 | -0.0058382 | -0.0014632 | 0.0058393 | 0.0014634 | 1.0606e-06 | 2.3704e-07 | 0.0089235 | 0.0089233 | 0.0089235 | 0.97354 | -0.51115 | 0.97373 | -0.50734 | 2.4515
54 | 0.0058382 | 0.0014632 | -0.0058376 | -0.001463 | 5.7984e-07 | 1.2968e-07 | 0.0089235 | 0.0089236 | 0.0089236 | 0.97354 | -0.51115 | 0.97343 | -0.51323 | 2.4515
55 | -0.0058393 | -0.0014634 | 0.0058397 | 0.0014635 | 4.4679e-07 | 9.9804e-08 | 0.0089233 | 0.0089232 | 0.0089233 | 0.97373 | -0.50734 | 0.97381 | -0.50573 | 2.4515
56 | 0.0058376 | 0.001463 | -0.0058374 | -0.001463 | 1.9442e-07 | 4.3493e-08 | 0.0089236 | 0.0089236 | 0.0089236 | 0.97343 | -0.51323 | 0.9734 | -0.51393 | 2.4515
57 | -0.010507 | -0.0026329 | 0.010508 | 0.0026334 | 1.0027e-06 | 5.0223e-07 | 0.015746 | 0.015746 | 0.015746 | 0.99288 | -0.13626 | 0.99299 | -0.13426 | 4.3259
58 | -0.0095706 | -0.0023986 | 0.0095716 | 0.002399 | 9.9797e-07 | 4.8387e-07 | 0.014624 | 0.014624 | 0.014624 | 0.97381 | -0.50573 | 0.97392 | -0.50354 | 4.0176
59 | -0.014276 | -0.003578 | 0.014277 | 0.0035785 | 8.7804e-07 | 4.9576e-07 | 0.021394 | 0.021394 | 0.021394 | 0.99299 | -0.13426 | 0.99305 | -0.13297 | 5.8774
60 | 0.017781 | 0.0044579 | -0.017779 | -0.0044571 | 1.2902e-06 | 7.6147e-07 | 0.026481 | 0.026481 | 0.026481 | 0.99915 | -0.016366 | 0.99907 | -0.017889 | 7.2751
61 | 0.015464 | 0.0038768 | -0.015462 | -0.0038755 | 2.3093e-06 | 1.3259e-06 | 0.023032 | 0.023032 | 0.023032 | 0.99907 | -0.017889 | 0.99891 | -0.021023 | 6.3276
62 | 0.012552 | 0.0031462 | -0.012551 | -0.003146 | 5.2138e-07 | 2.8163e-07 | 0.018698 | 0.018698 | 0.018698 | 0.99891 | -0.021023 | 0.99886 | -0.021895 | 5.1368
63 | -0.015907 | -0.0039912 | 0.015916 | 0.0039966 | 9.3361e-06 | 5.4449e-06 | 0.024242 | 0.024242 | 0.024242 | 0.97642 | -0.45425 | 0.97705 | -0.44195 | 6.66
64 | 0.014872 | 0.0037319 | -0.014869 | -0.00373 | 3.2333e-06 | 1.8594e-06 | 0.022666 | 0.022666 | 0.022666 | 0.97642 | -0.45425 | 0.97619 | -0.45882 | 6.2269
65 | -0.017033 | -0.0042767 | 0.017036 | 0.0042782 | 2.648e-06 | 1.5633e-06 | 0.025944 | 0.025944 | 0.025944 | 0.97705 | -0.44195 | 0.97722 | -0.43869 | 7.1275
66 | 0.014869 | 0.00373 | -0.014865 | -0.0037278 | 3.8314e-06 | 2.2036e-06 | 0.022666 | 0.022666 | 0.022666 | 0.97619 | -0.45882 | 0.97592 | -0.46422 | 6.227
67 | -0.017036 | -0.0042782 | 0.017038 | 0.0042795 | 2.1076e-06 | 1.2442e-06 | 0.025944 | 0.025944 | 0.025944 | 0.97722 | -0.43869 | 0.97735 | -0.4361 | 7.1275
68 | 0.014106 | 0.0035375 | -0.014102 | -0.0035351 | 4.1884e-06 | 2.379e-06 | 0.021508 | 0.021508 | 0.021508 | 0.97592 | -0.46422 | 0.9756 | -0.47045 | 5.9089
69 | -0.054062 | -0.013592 | 0.054075 | 0.0136 | 1.2748e-05 | 8.096e-06 | 0.082325 | 0.082325 | 0.082325 | 0.97735 | -0.4361 | 0.9776 | -0.43116 | 22.6168
70 | 0.037024 | 0.0093126 | -0.037009 | -0.0093029 | 1.5302e-05 | 9.6323e-06 | 0.056381 | 0.056381 | 0.056381 | 0.97735 | -0.4361 | 0.97691 | -0.44476 | 15.4893
71 | 0.011751 | 0.0029461 | -0.011748 | -0.0029445 | 2.9554e-06 | 1.5852e-06 | 0.017924 | 0.017924 | 0.017924 | 0.9756 | -0.47045 | 0.97533 | -0.47573 | 4.9241
72 | 0.0022356 | 0.00056013 | -0.0022355 | -0.00056028 | 6.7484e-08 | -1.5167e-07 | 0.0034028 | 0.0034029 | 0.0034029 | 0.9776 | -0.43116 | 0.97757 | -0.4318 | 0.93485
73 | -0.05631 | -0.01416 | 0.056397 | 0.014216 | 8.6995e-05 | 5.528e-05 | 0.085728 | 0.085728 | 0.085728 | 0.9776 | -0.43116 | 0.97925 | -0.39887 | 23.5516
74 | 0.034367 | 0.0086409 | -0.034346 | -0.0086274 | 2.1614e-05 | 1.357e-05 | 0.052358 | 0.052358 | 0.052358 | 0.97691 | -0.44476 | 0.97624 | -0.45794 | 14.3841
75 | 0.0095515 | 0.002394 | -0.009549 | -0.0023928 | 2.4107e-06 | 1.1651e-06 | 0.014572 | 0.014572 | 0.014572 | 0.97533 | -0.47573 | 0.97507 | -0.48103 | 4.0034
76 | 0.01963 | 0.0049213 | -0.019625 | -0.0049185 | 4.6424e-06 | 2.7919e-06 | 0.029652 | 0.029652 | 0.029652 | 0.9851 | -0.28685 | 0.98485 | -0.29181 | 8.1461
77 | -0.13917 | -0.035457 | 0.13943 | 0.035622 | 0.00025923 | 0.0001657 | 0.2084 | 0.2084 | 0.2084 | 0.99465 | -0.10177 | 0.99667 | -0.063243 | 57.2538
78 | 0.0028791 | 0.00072155 | -0.0028791 | -0.00072156 | 1.1656e-08 | -1.3511e-08 | 0.0043465 | 0.0043465 | 0.0043465 | 0.98565 | -0.27447 | 0.98565 | -0.27456 | 1.1941
79 | 0.074983 | 0.019004 | -0.074915 | -0.018961 | 6.787e-05 | 4.3258e-05 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 0.98477 | -0.29152 | 0.9838 | -0.31037 | 31.1478
80 | 0.072504 | 0.018357 | -0.072495 | -0.018351 | 9.2805e-06 | 5.9134e-06 | 0.10973 | 0.10973 | 0.10973 | 0.9838 | -0.31037 | 0.98366 | -0.31304 | 30.1458
81 | 0.068553 | 0.017363 | -0.068415 | -0.017275 | 0.0001378 | 8.7758e-05 | 0.10377 | 0.10377 | 0.10377 | 0.98366 | -0.31304 | 0.9815 | -0.35498 | 28.5075
82 | 0.0012102 | 0.00030316 | -0.0012102 | -0.0003033 | 1.4767e-08 | -1.3449e-07 | 0.001847 | 0.001847 | 0.001847 | 0.97496 | -0.48317 | 0.97494 | -0.48343 | 0.50743
83 | -0.0034345 | -0.00086062 | 0.0034347 | 0.00086048 | 2.3781e-07 | -1.3565e-07 | 0.0052417 | 0.0052416 | 0.0052417 | 0.97496 | -0.48317 | 0.97503 | -0.48172 | 1.44
84 | -0.0034347 | -0.00086048 | 0.0034348 | 0.00086042 | 1.1271e-07 | -6.4314e-08 | 0.0052416 | 0.0052416 | 0.0052416 | 0.97503 | -0.48172 | 0.97507 | -0.48103 | 1.44
85 | -0.013149 | -0.0032957 | 0.013152 | 0.003297 | 2.2794e-06 | 1.2714e-06 | 0.020091 | 0.02009 | 0.020091 | 0.97392 | -0.50354 | 0.97411 | -0.4999 | 5.5194
86 | -0.016859 | -0.0042261 | 0.016864 | 0.004229 | 5.019e-06 | 2.9609e-06 | 0.025753 | 0.025753 | 0.025753 | 0.97411 | -0.4999 | 0.97442 | -0.49366 | 7.0751
87 | -0.018525 | -0.0046453 | 0.018526 | 0.0046462 | 1.5115e-06 | 9.0462e-07 | 0.028289 | 0.028289 | 0.028289 | 0.97442 | -0.49366 | 0.97451 | -0.49194 | 7.7718
88 | -0.021152 | -0.0053043 | 0.021158 | 0.0053078 | 5.6637e-06 | 3.4444e-06 | 0.032299 | 0.032299 | 0.032299 | 0.97451 | -0.49194 | 0.97479 | -0.48633 | 8.8734
89 | -0.022358 | -0.0056085 | 0.022361 | 0.0056104 | 3.0624e-06 | 1.8725e-06 | 0.034131 | 0.034131 | 0.034131 | 0.97479 | -0.48633 | 0.97494 | -0.48345 | 9.3766
90 | 0.18095 | 0.045768 | -0.18079 | -0.045665 | 0.00016257 | 0.00010335 | 0.27049 | 0.27049 | 0.27049 | 0.99599 | -0.07636 | 0.99501 | -0.095105 | 24.7706
91 | 0.0045097 | 0.00113 | -0.0045095 | -0.0011301 | 1.8685e-07 | -2.0718e-08 | 0.0067678 | 0.0067678 | 0.0067678 | 0.99152 | -0.16162 | 0.99148 | -0.16249 | 1.8593
92 | 0.0045095 | 0.0011301 | -0.0045092 | -0.0011301 | 3.1956e-07 | -3.5398e-08 | 0.0067678 | 0.0067679 | 0.0067679 | 0.99148 | -0.16249 | 0.9914 | -0.16398 | 1.8593
93 | -0.024644 | -0.0061825 | 0.024644 | 0.0061826 | 1.3572e-07 | 8.3673e-08 | 0.037615 | 0.037615 | 0.037615 | 0.97494 | -0.48345 | 0.97495 | -0.48334 | 10.3338
94 | -0.027426 | -0.0068799 | 0.027442 | 0.0068897 | 1.5801e-05 | 9.8126e-06 | 0.041861 | 0.041861 | 0.041861 | 0.97495 | -0.48334 | 0.97556 | -0.47126 | 11.5003
95 | -0.029557 | -0.0074197 | 0.029557 | 0.0074201 | 6.7256e-07 | 4.1943e-07 | 0.045087 | 0.045087 | 0.045087 | 0.97556 | -0.47126 | 0.97558 | -0.47078 | 12.3865
96 | 0.010226 | 0.0025631 | -0.010225 | -0.0025626 | 1.0604e-06 | 5.192e-07 | 0.015234 | 0.015234 | 0.015234 | 0.99886 | -0.021895 | 0.99875 | -0.024072 | 4.1851
97 | 0.0080392 | 0.0020148 | -0.0080381 | -0.0020144 | 1.0671e-06 | 4.2341e-07 | 0.011977 | 0.011978 | 0.011978 | 0.99875 | -0.024072 | 0.9986 | -0.026859 | 3.2905
98 | 0.005966 | 0.0014951 | -0.0059657 | -0.001495 | 3.0657e-07 | 6.088e-08 | 0.0088899 | 0.0088899 | 0.0088899 | 0.9986 | -0.026859 | 0.99855 | -0.027937 | 2.4423
99 | 0.0043597 | 0.0010925 | -0.0043594 | -0.0010926 | 3.2161e-07 | -4.5391e-08 | 0.0065888 | 0.0065889 | 0.0065889 | 0.98458 | -0.29705 | 0.9845 | -0.2986 | 1.8101
100 | -0.0070022 | -0.0017548 | 0.0070028 | 0.001755 | 5.7248e-07 | 1.9301e-07 | 0.010583 | 0.010583 | 0.010583 | 0.98458 | -0.29705 | 0.98467 | -0.29533 | 2.9073
101 | -0.0070028 | -0.001755 | 0.007004 | 0.0017554 | 1.1753e-06 | 3.9614e-07 | 0.010583 | 0.010582 | 0.010583 | 0.98467 | -0.29533 | 0.98485 | -0.29181 | 2.9073
102 | 0.002604 | 0.00065251 | -0.002604 | -0.00065261 | 6.1072e-08 | -1.0239e-07 | 0.0038804 | 0.0038805 | 0.0038805 | 0.99855 | -0.027937 | 0.99852 | -0.02843 | 1.0661
103 | -0.0026403 | -0.00066173 | 0.0026404 | 0.00066161 | 8.5428e-08 | -1.2335e-07 | 0.0040123 | 0.0040122 | 0.0040123 | 0.97921 | -0.39955 | 0.97925 | -0.39887 | 1.1023
104 | -0.059038 | -0.014877 | 0.059129 | 0.014935 | 9.0656e-05 | 5.7642e-05 | 0.08974 | 0.08974 | 0.08974 | 0.97925 | -0.39887 | 0.98089 | -0.36683 | 24.6538
105 | -0.059129 | -0.014935 | 0.059162 | 0.014956 | 3.3579e-05 | 2.135e-05 | 0.08974 | 0.08974 | 0.08974 | 0.98089 | -0.36683 | 0.9815 | -0.35498 | 24.6538
106 | -0.024632 | -0.0061772 | 0.024634 | 0.0061782 | 1.5842e-06 | 9.7366e-07 | 0.03689 | 0.03689 | 0.03689 | 0.99362 | -0.12199 | 0.99369 | -0.12064 | 10.1345
107 | 0.022583 | 0.0056636 | -0.022577 | -0.0056598 | 6.1187e-06 | 3.7313e-06 | 0.03382 | 0.03382 | 0.03382 | 0.99362 | -0.12199 | 0.99333 | -0.12767 | 9.2913
108 | -0.027058 | -0.0067859 | 0.02707 | 0.0067929 | 1.1286e-05 | 6.9856e-06 | 0.040521 | 0.04052 | 0.040521 | 0.99369 | -0.12064 | 0.99414 | -0.11189 | 11.132
109 | 0.019981 | 0.0050094 | -0.019981 | -0.0050092 | 3.4069e-07 | 2.0492e-07 | 0.029932 | 0.029932 | 0.029932 | 0.99333 | -0.12767 | 0.99331 | -0.12803 | 8.2232
110 | -0.031287 | -0.0078497 | 0.031299 | 0.0078577 | 1.2869e-05 | 8.0335e-06 | 0.046832 | 0.046832 | 0.046832 | 0.99414 | -0.11189 | 0.99459 | -0.10327 | 12.866
111 | 0.016545 | 0.0041482 | -0.016542 | -0.0041459 | 3.8927e-06 | 2.2727e-06 | 0.024786 | 0.024786 | 0.024786 | 0.99331 | -0.12803 | 0.99305 | -0.13297 | 6.8094
112 | 0.0036182 | 0.00090666 | -0.003618 | -0.00090676 | 1.9411e-07 | -1.05e-07 | 0.0054132 | 0.0054133 | 0.0054133 | 0.99459 | -0.10327 | 0.99453 | -0.10439 | 1.4872
113 | -0.034918 | -0.0087644 | 0.034931 | 0.0087729 | 1.3596e-05 | 8.5292e-06 | 0.052245 | 0.052245 | 0.052245 | 0.99459 | -0.10327 | 0.99501 | -0.095105 | 14.3531
114 | 0.14586 | 0.036892 | -0.14562 | -0.036737 | 0.0002439 | 0.00015539 | 0.21825 | 0.21825 | 0.21825 | 0.99501 | -0.095105 | 0.9932 | -0.13002 | 29.9794
115 | -0.031098 | -0.0078063 | 0.031117 | 0.0078178 | 1.8284e-05 | 1.1431e-05 | 0.047437 | 0.047437 | 0.047437 | 0.97558 | -0.47078 | 0.97621 | -0.45847 | 13.0322
116 | -0.032354 | -0.0081278 | 0.032354 | 0.0081283 | 8.1857e-07 | 5.1267e-07 | 0.049323 | 0.049323 | 0.049323 | 0.97621 | -0.45847 | 0.97624 | -0.45794 | 13.5502

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36739 | 0.093203

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021443 | 0.0005374
1 | 0.0028679 | 0.00071877
2 | 0.0022686 | 0.00056857
3 | 0.0021834 | 0.00054722
4 | 0.0016724 | 0.00041913
5 | 0.0016731 | 0.00041933
6 | 0.0017899 | 0.00044859
7 | 0.0019445 | 0.00048734
8 | 0.0023193 | 0.00058128
9 | 0.010293 | 0.0025797
10 | 0.011545 | 0.0028934
11 | 0.0050284 | 0.0012602
12 | 0.0058386 | 0.0014633
13 | 0.012651 | 0.0031706
14 | 0.0049959 | 0.0012521
15 | 0.002789 | 0.000699
16 | 0.0068333 | 0.0017126
17 | 0.0040056 | 0.0010039
18 | 0.0020903 | 0.00052387
19 | 0.0039475 | 0.00098934
20 | 0.0039091 | 0.00097972
21 | 0.0070055 | 0.0017558
22 | 0.0042838 | 0.0010736
23 | 0.003497 | 0.00087644
24 | 0.0049033 | 0.0012289
25 | 0.007798 | 0.0019544
26 | 0.0045118 | 0.0011308
27 | 0.005226 | 0.0013098
28 | 0.0047085 | 0.0011801
29 | 0.0075892 | 0.001902
30 | 0.0047554 | 0.0011918
31 | 0.0048895 | 0.0012254
32 | 0.0017732 | 0.0004444
33 | 0.0022364 | 0.00056049
34 | 0.0021557 | 0.00054026
35 | 0.0022597 | 0.00056633
36 | 0.0020808 | 0.00052149
37 | 0.0037309 | 0.00093505
38 | 0.0058374 | 0.001463
39 | 0.0037687 | 0.00094453
40 | 0.0022521 | 0.00056443
41 | 0.0023156 | 0.00058035
42 | 0.0029096 | 0.00072922
43 | 0.0010344 | 0.00025926
44 | 0.0011175 | 0.00028007
45 | 0.00075937 | 0.00019032
46 | 0.0023503 | 0.00058904
47 | 0.0026413 | 0.00066198
48 | 0.0021968 | 0.00055057
49 | 0.0047895 | 0.0012004
50 | 0.0085426 | 0.002141
51 | 0.0022146 | 0.00055504
52 | 0.0022615 | 0.00056679
53 | 0.003898 | 0.00097694
54 | 0.0028791 | 0.00072156
55 | 0.0024114 | 0.00060434
56 | 0.0039422 | 0.000988
57 | 0.0022243 | 0.00055745
58 | 0.0012102 | 0.0003033
59 | 0.0061142 | 0.0015324
60 | 0.0035778 | 0.00089669
61 | 0.003707 | 0.00092906
62 | 0.0016608 | 0.00041623
63 | 0.0026262 | 0.00065819
64 | 0.0011999 | 0.00030074
65 | 0.0030973 | 0.00077625
66 | 0.0027863 | 0.00069832
67 | 0.0045092 | 0.0011301
68 | 0.0022829 | 0.00057214
69 | 0.002782 | 0.00069724
70 | 0.0021149 | 0.00053004
71 | 0.0023254 | 0.00058281
72 | 0.0021857 | 0.00054779
73 | 0.0020721 | 0.00051932
74 | 0.0026426 | 0.00066229
75 | 0.0043594 | 0.0010926
76 | 0.012621 | 0.0031632
77 | 0.0033617 | 0.00084251
78 | 0.002604 | 0.00065261
79 | 0.0026403 | 0.00066173
80 | 0.0020495 | 0.00051365
81 | 0.0024247 | 0.00060768
82 | 0.0025955 | 0.00065048
83 | 0.0042169 | 0.0010569
84 | 0.0034353 | 0.00086097
85 | 0.0022642 | 0.00056746
86 | 0.003618 | 0.00090676
87 | 0.025838 | 0.0064755
88 | 0.001541 | 0.0003862
89 | 0.0012371 | 0.00031005
90 | 0.0019912 | 0.00049904
91 | 0.0092528 | 0.002319
92 | 0.0022355 | 0.00056028

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1