## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2500-8_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2500-8_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2500-8_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2500-8_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2500-8_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2500-8_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2500-8_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2500-8_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2500-8_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2500-8_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2500-8_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2500-8_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2500-8_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2500-8_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2500-8_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2500-8_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2500-8_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2500-8_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2500-8_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2500-8_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2500-8_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2500-8_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2500-8_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2500-8_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2500-8_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2500-8_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2500-8_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2500-8_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2500-8_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2500-8_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2500-8_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2500-8_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2500-8_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2500-8_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2500-8_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2500-8_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2500-8_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2500-8_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2500-8_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2500-8_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2500-8_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2500-8_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2500-8_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2500-8_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2500-8_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2500-8_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2500-8_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2500-8_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2500-8_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2500-8_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2500-8_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2500-8_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2500-8_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2500-8_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2500-8_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2500-8_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2500-8_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2500-8_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2500-8_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2500-8_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2500-8_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2500-8_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2500-8_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2500-8_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2500-8_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2500-8_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2500-8_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2500-8_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2500-8_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2500-8_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2500-8_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2500-8_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2500-8_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2500-8_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2500-8_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2500-8_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2500-8_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2500-8_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2500-8_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2500-8_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2500-8_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2500-8_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2500-8_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2500-8_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2500-8_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2500-8_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2500-8_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2500-8_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2500-8_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2500-8_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2500-8_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2500-8_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2500-8_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2500-8_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2500-8_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2500-8_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2500-8_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2500-8_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2500-8_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2500-8_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2500-8_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2500-8_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2500-8_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2500-8_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2500-8_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2500-8_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2500-8_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2500-8_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2500-8_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2500-8_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2500-8_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2500-8_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2500-8_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2500-8_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2500-8_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2500-8_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2500-8_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2500-8_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2500-8_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2500-8_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2500-8_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2500-8_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2500-8_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2500-8_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2500-8_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2500-8_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2500-8_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2500-8_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2500-8_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2500-8_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2500-8_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2500-8_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2500-8_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2500-8_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2500-8_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2500-8_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2500-8_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2500-8_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2500-8_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2500-8_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2500-8_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2500-8_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2500-8_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2500-8_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2500-8_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2500-8_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2500-8_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2500-8_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2500-8_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2500-8_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2500-8_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2500-8_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2500-8_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2500-8_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2500-8_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2500-8_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2500-8_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2500-8_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2500-8_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2500-8_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2500-8_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2500-8_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2500-8_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2500-8_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2500-8_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2500-8_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2500-8_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2500-8_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2500-8_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2500-8_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2500-8_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2500-8_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2500-8_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2500-8_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_290_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2500-8_0_6_load_0 | 0 | 0.0068902 | 0.0017268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2500-8_0_6_load_1 | 1 | 0.0032898 | 0.00082449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2500-8_0_6_load_3 | 3 | 0.0051927 | 0.0013014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2500-8_0_6_load_48 | 5 | 0.005225 | 0.0013095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2500-8_0_6_load_176 | 6 | 0.0018447 | 0.00046234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2500-8_0_6_load_73 | 7 | 0.0067199 | 0.0016842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2500-8_0_6_load_51 | 8 | 0.0023213 | 0.00058177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2500-8_0_6_load_5 | 9 | 0.0014334 | 0.00035926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2500-8_0_6_load_6 | 10 | 0.0021608 | 0.00054156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2500-8_0_6_load_7 | 11 | 0.0030982 | 0.00077647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2500-8_0_6_load_8 | 12 | 0.0019412 | 0.0004865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2500-8_0_6_load_9 | 13 | 0.002357 | 0.00059072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2500-8_0_6_load_27 | 17 | 0.002364 | 0.00059248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2500-8_0_6_load_50 | 18 | 0.0017073 | 0.00042788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2500-8_0_6_load_10 | 19 | 0.023053 | 0.0057776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2500-8_0_6_load_11 | 20 | 0.0087401 | 0.0021905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2500-8_0_6_load_162 | 22 | 0.0032146 | 0.00080565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2500-8_0_6_load_14 | 24 | 0.0044771 | 0.0011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2500-8_0_6_load_15 | 25 | 0.0051907 | 0.0013009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2500-8_0_6_load_17 | 27 | 0.0020083 | 0.00050333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2500-8_0_6_load_18 | 28 | 0.0024399 | 0.00061149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2500-8_0_6_load_19 | 29 | 0.0027115 | 0.00067957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2500-8_0_6_load_167 | 31 | 0.0028938 | 0.00072526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2500-8_0_6_load_80 | 32 | 0.0017496 | 0.0004385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2500-8_0_6_load_77 | 33 | 0.0020804 | 0.00052141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2500-8_0_6_load_52 | 34 | 0.0024868 | 0.00062325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2500-8_0_6_load_69 | 36 | 0.0040026 | 0.0010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2500-8_0_6_load_65 | 37 | 0.0040914 | 0.0010254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2500-8_0_6_load_165 | 38 | 0.003855 | 0.00096616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2500-8_0_6_load_78 | 39 | 0.0044746 | 0.0011214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2500-8_0_6_load_53 | 40 | 0.0018061 | 0.00045266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2500-8_0_6_load_115 | 41 | 0.006226 | 0.0015604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2500-8_0_6_load_86 | 42 | 0.0081343 | 0.0020386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2500-8_0_6_load_127 | 43 | 0.0077541 | 0.0019434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2500-8_0_6_load_66 | 44 | 0.00135 | 0.00033833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2500-8_0_6_load_21 | 45 | 0.0039173 | 0.00098176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2500-8_0_6_load_22 | 46 | 0.0026946 | 0.00067534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2500-8_0_6_load_24 | 48 | 0.0035528 | 0.00089041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2500-8_0_6_load_25 | 49 | 0.0024911 | 0.00062433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2500-8_0_6_load_89 | 50 | 0.0032888 | 0.00082425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2500-8_0_6_load_181 | 51 | 0.0032454 | 0.00081337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2500-8_0_6_load_26 | 52 | 0.0020729 | 0.00051952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2500-8_0_6_load_169 | 54 | 0.0060244 | 0.0015099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2500-8_0_6_load_146 | 55 | 0.0016114 | 0.00040385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2500-8_0_6_load_143 | 56 | 0.0015262 | 0.00038249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2500-8_0_6_load_28 | 57 | 0.0041616 | 0.001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2500-8_0_6_load_70 | 59 | 0.0022429 | 0.00056213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2500-8_0_6_load_148 | 60 | 0.0027365 | 0.00068583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2500-8_0_6_load_182 | 61 | 0.0012026 | 0.00030141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2500-8_0_6_load_71 | 62 | 0.0032346 | 0.00081067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2500-8_0_6_load_171 | 64 | 0.0034188 | 0.00085684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2500-8_0_6_load_32 | 65 | 0.003478 | 0.00087168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2500-8_0_6_load_33 | 66 | 0.0065352 | 0.0016379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2500-8_0_6_load_35 | 68 | 0.0038712 | 0.00097022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2500-8_0_6_load_131 | 73 | 0.0031041 | 0.00077796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2500-8_0_6_load_101 | 74 | 0.024641 | 0.0061755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2500-8_0_6_load_130 | 76 | 0.0053016 | 0.0013287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2500-8_0_6_load_82 | 79 | 0.0031182 | 0.0007815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2500-8_0_6_load_103 | 81 | 0.01713 | 0.0042932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2500-8_0_6_load_159 | 83 | 0.0073419 | 0.0018401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2500-8_0_6_load_59 | 84 | 0.009674 | 0.0024245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2500-8_0_6_load_55 | 85 | 0.020479 | 0.0051325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2500-8_0_6_load_81 | 86 | 0.0031196 | 0.00078185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2500-8_0_6_load_164 | 87 | 0.001434 | 0.00035941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2500-8_0_6_load_84 | 88 | 0.0041995 | 0.0010525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2500-8_0_6_load_161 | 90 | 0.00083449 | 0.00020914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2500-8_0_6_load_134 | 92 | 0.0093994 | 0.0023557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2500-8_0_6_load_94 | 94 | 0.0018943 | 0.00047476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2500-8_0_6_load_90 | 95 | 0.0025999 | 0.00065159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2500-8_0_6_load_104 | 96 | 0.0076483 | 0.0019168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2500-8_0_6_load_43 | 97 | 0.0017504 | 0.00043868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2500-8_0_6_load_44 | 98 | 0.0014982 | 0.00037548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2500-8_0_6_load_45 | 99 | 0.0016316 | 0.00040891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2500-8_0_6_load_46 | 100 | 0.0028946 | 0.00072545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2500-8_0_6_load_47 | 101 | 0.0025694 | 0.00064394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2500-8_0_6_load_74 | 103 | 0.002655 | 0.00066541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2500-8_0_6_load_185 | 104 | 0.0013606 | 0.00034101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2500-8_0_6_load_75 | 105 | 0.0027708 | 0.00069442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2500-8_0_6_load_56 | 106 | 0.0043499 | 0.0010902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2500-8_0_6_load_58 | 107 | 0.0085037 | 0.0021312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2500-8_0_6_load_168 | 110 | 0.0043972 | 0.001102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2500-8_0_6_load_60 | 111 | 0.0016405 | 0.00041114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2500-8_0_6_load_61 | 112 | 0.0012682 | 0.00031783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2500-8_0_6_load_62 | 113 | 0.0013218 | 0.00033128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2500-8_0_6_load_63 | 114 | 0.0014307 | 0.00035856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2500-8_0_6_load_116 | 116 | 0.0028693 | 0.00071912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2500-8_0_6_load_180 | 117 | 0.002818 | 0.00070626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2500-8_0_6_load_177 | 118 | 0.0010081 | 0.00025266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2500-8_0_6_load_117 | 119 | 0.0012668 | 0.00031748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2500-8_0_6_load_67 | 120 | 0.002138 | 0.00053585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2500-8_0_6_load_108 | 121 | 0.0029276 | 0.00073372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2500-8_0_6_load_85 | 123 | 0.0027764 | 0.00069583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2500-8_0_6_load_128 | 124 | 0.010824 | 0.0027127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2500-8_0_6_load_72 | 125 | 0.0015255 | 0.00038234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2500-8_0_6_load_121 | 126 | 0.0017135 | 0.00042945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2500-8_0_6_load_122 | 127 | 0.0015646 | 0.00039212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2500-8_0_6_load_76 | 128 | 0.0021412 | 0.00053663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2500-8_0_6_load_120 | 129 | 0.0026246 | 0.00065779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2500-8_0_6_load_79 | 131 | 0.0038957 | 0.00097635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2500-8_0_6_load_83 | 134 | 0.0051859 | 0.0012997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2500-8_0_6_load_87 | 135 | 0.0023873 | 0.00059831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2500-8_0_6_load_88 | 136 | 0.0020121 | 0.00050429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2500-8_0_6_load_91 | 137 | 0.0039106 | 0.00098009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2500-8_0_6_load_93 | 138 | 0.0082674 | 0.002072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2500-8_0_6_load_112 | 139 | 0.013271 | 0.0033259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2500-8_0_6_load_157 | 140 | 0.0055376 | 0.0013879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2500-8_0_6_load_133 | 141 | 0.0040971 | 0.0010268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2500-8_0_6_load_132 | 142 | 0.0063541 | 0.0015925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2500-8_0_6_load_111 | 143 | 0.0044424 | 0.0011134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2500-8_0_6_load_109 | 144 | 0.0017145 | 0.00042969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2500-8_0_6_load_110 | 145 | 0.0027966 | 0.0007009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2500-8_0_6_load_105 | 146 | 0.002194 | 0.00054986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2500-8_0_6_load_113 | 147 | 0.00052454 | 0.00013146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2500-8_0_6_load_114 | 148 | 0.0034113 | 0.00085496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2500-8_0_6_load_149 | 149 | 0.00065816 | 0.00016495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2500-8_0_6_load_158 | 150 | 0.0019297 | 0.00048362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2500-8_0_6_load_172 | 151 | 0.020007 | 0.0050143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2500-8_0_6_load_123 | 152 | 0.0012469 | 0.00031251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2500-8_0_6_load_124 | 153 | 0.0011976 | 0.00030015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2500-8_0_6_load_126 | 154 | 0.0019501 | 0.00048874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2500-8_0_6_load_129 | 155 | 0.0032842 | 0.00082311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2500-8_0_6_load_135 | 156 | 0.00097003 | 0.00024311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2500-8_0_6_load_136 | 157 | 0.0023085 | 0.00057856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2500-8_0_6_load_137 | 158 | 0.0029708 | 0.00074455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2500-8_0_6_load_138 | 159 | 0.0010136 | 0.00025404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2500-8_0_6_load_139 | 160 | 0.0012183 | 0.00030533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2500-8_0_6_load_154 | 162 | 0.0015226 | 0.00038161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2500-8_0_6_load_184 | 163 | 0.00081123 | 0.00020331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2500-8_0_6_load_155 | 164 | 0.0019771 | 0.00049551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2500-8_0_6_load_147 | 165 | 0.0017718 | 0.00044405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2500-8_0_6_load_151 | 166 | 0.002084 | 0.00052229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2500-8_0_6_load_150 | 167 | 0.0014183 | 0.00035547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2500-8_0_6_load_152 | 168 | 0.0022839 | 0.00057239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2500-8_0_6_load_153 | 169 | 0.0013376 | 0.00033522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2500-8_0_6_load_163 | 170 | 0.0042312 | 0.0010604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2500-8_0_6_load_156 | 171 | 0.0027292 | 0.000684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2500-8_0_6_load_186 | 172 | 0.0027451 | 0.00068798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2500-8_0_6_load_166 | 173 | 0.0062396 | 0.0015638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2500-8_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0029039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2500-8_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2500-8_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2500-8_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.057077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2500-8_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.032969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2500-8_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.03582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2500-8_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0017783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2500-8_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.057634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2500-8_0_6_line_8 |  | 8 | 15 | 0.007823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2500-8_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0046927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2500-8_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0092471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2500-8_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.018583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2500-8_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.016069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2500-8_0_6_line_13 |  | 12 | 14 | 0.037151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2500-8_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.021626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2500-8_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.005901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2500-8_0_6_line_16 |  | 14 | 17 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2500-8_0_6_line_17 |  | 15 | 18 | 0.010874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2500-8_0_6_line_18 |  | 16 | 60 | 0.030345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2500-8_0_6_line_19 |  | 16 | 61 | 0.024984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2500-8_0_6_line_20 |  | 17 | 57 | 0.0050707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2500-8_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.056447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2500-8_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.02224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2500-8_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.02214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2500-8_0_6_line_24 |  | 22 | 23 | 0.022588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2500-8_0_6_line_25 |  | 23 | 108 | 0.016483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2500-8_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0031847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2500-8_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2500-8_0_6_line_28 |  | 25 | 27 | 0.014032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2500-8_0_6_line_29 |  | 26 | 28 | 0.034342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2500-8_0_6_line_30 |  | 26 | 29 | 0.016576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2500-8_0_6_line_31 |  | 26 | 30 | 0.051837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2500-8_0_6_line_32 |  | 27 | 31 | 0.024505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2500-8_0_6_line_33 |  | 28 | 32 | 0.027852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2500-8_0_6_line_34 |  | 28 | 33 | 0.032365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2500-8_0_6_line_35 |  | 29 | 34 | 0.0019194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2500-8_0_6_line_36 |  | 30 | 35 | 0.033031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2500-8_0_6_line_37 |  | 30 | 36 | 0.011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2500-8_0_6_line_38 |  | 30 | 37 | 0.015789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2500-8_0_6_line_39 |  | 31 | 38 | 0.01035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2500-8_0_6_line_40 |  | 33 | 39 | 0.051602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2500-8_0_6_line_41 |  | 34 | 40 | 0.022181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2500-8_0_6_line_42 |  | 35 | 41 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2500-8_0_6_line_43 |  | 35 | 42 | 0.0099085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2500-8_0_6_line_44 |  | 36 | 43 | 0.035209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2500-8_0_6_line_45 |  | 37 | 44 | 0.087447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2500-8_0_6_line_46 |  | 38 | 173 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2500-8_0_6_line_47 |  | 39 | 131 | 0.018748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2500-8_0_6_line_48 |  | 41 | 51 | 0.0062415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2500-8_0_6_line_49 |  | 42 | 123 | 0.0093347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2500-8_0_6_line_50 |  | 43 | 124 | 0.011541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2500-8_0_6_line_51 |  | 44 | 120 | 0.002142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2500-8_0_6_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0077203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2500-8_0_6_line_53 |  | 45 | 47 | 0.0047861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2500-8_0_6_line_54 |  | 46 | 48 | 0.018995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2500-8_0_6_line_55 |  | 47 | 49 | 0.011477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2500-8_0_6_line_56 |  | 48 | 50 | 0.0030332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2500-8_0_6_line_57 |  | 49 | 51 | 0.021328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2500-8_0_6_line_58 |  | 50 | 54 | 0.019363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2500-8_0_6_line_59 |  | 52 | 53 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2500-8_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.01684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2500-8_0_6_line_61 |  | 53 | 56 | 0.011185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2500-8_0_6_line_62 |  | 54 | 110 | 0.010605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2500-8_0_6_line_63 |  | 56 | 63 | 0.015752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2500-8_0_6_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0079756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2500-8_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2500-8_0_6_line_66 |  | 59 | 62 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2500-8_0_6_line_67 |  | 60 | 63 | 0.0076189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2500-8_0_6_line_68 |  | 61 | 64 | 0.0083319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2500-8_0_6_line_69 |  | 62 | 125 | 0.013717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2500-8_0_6_line_70 |  | 63 | 165 | 0.0098315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2500-8_0_6_line_71 |  | 64 | 109 | 0.016575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2500-8_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.026992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2500-8_0_6_line_73 |  | 65 | 67 | 0.0060069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2500-8_0_6_line_74 |  | 66 | 68 | 0.013848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2500-8_0_6_line_75 |  | 67 | 69 | 0.017169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2500-8_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.032286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2500-8_0_6_line_77 |  | 69 | 72 | 0.025264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2500-8_0_6_line_78 |  | 69 | 74 | 0.0094764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2500-8_0_6_line_79 |  | 70 | 82 | 0.014042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2500-8_0_6_line_80 |  | 70 | 80 | 0.027002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2500-8_0_6_line_81 |  | 71 | 72 | 0.015057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2500-8_0_6_line_82 |  | 71 | 73 | 0.032496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2500-8_0_6_line_83 |  | 72 | 83 | 0.01941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2500-8_0_6_line_84 |  | 73 | 75 | 0.0066123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2500-8_0_6_line_85 |  | 75 | 76 | 0.0044994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2500-8_0_6_line_86 |  | 77 | 78 | 0.017677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2500-8_0_6_line_87 |  | 77 | 79 | 0.012741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2500-8_0_6_line_88 |  | 78 | 84 | 0.020367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2500-8_0_6_line_89 |  | 78 | 85 | 0.0089342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2500-8_0_6_line_90 |  | 79 | 86 | 0.009032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2500-8_0_6_line_91 |  | 80 | 81 | 0.025777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2500-8_0_6_line_92 |  | 81 | 96 | 0.016446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2500-8_0_6_line_93 |  | 82 | 87 | 0.011169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2500-8_0_6_line_94 |  | 82 | 88 | 0.0055799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2500-8_0_6_line_95 |  | 83 | 108 | 0.0089709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2500-8_0_6_line_96 |  | 84 | 109 | 0.0066853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2500-8_0_6_line_97 |  | 86 | 134 | 0.0010596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2500-8_0_6_line_98 |  | 87 | 138 | 0.0046037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2500-8_0_6_line_99 |  | 88 | 134 | 0.0045491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2500-8_0_6_line_100 |  | 89 | 90 | 0.022944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2500-8_0_6_line_101 |  | 89 | 91 | 0.036206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2500-8_0_6_line_102 |  | 89 | 92 | 0.014243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2500-8_0_6_line_103 |  | 89 | 93 | 0.017113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2500-8_0_6_line_104 |  | 91 | 139 | 0.014661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2500-8_0_6_line_105 |  | 91 | 140 | 0.012152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2500-8_0_6_line_106 |  | 92 | 141 | 0.01541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2500-8_0_6_line_107 |  | 93 | 94 | 0.0036511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2500-8_0_6_line_108 |  | 93 | 95 | 0.0072641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2500-8_0_6_line_109 |  | 95 | 137 | 0.023536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2500-8_0_6_line_110 |  | 96 | 144 | 0.057238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2500-8_0_6_line_111 |  | 97 | 98 | 0.0030613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2500-8_0_6_line_112 |  | 97 | 99 | 0.021159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2500-8_0_6_line_113 |  | 98 | 100 | 0.032662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2500-8_0_6_line_114 |  | 99 | 101 | 0.0016726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2500-8_0_6_line_115 |  | 100 | 102 | 0.026095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2500-8_0_6_line_116 |  | 101 | 103 | 0.021023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2500-8_0_6_line_117 |  | 102 | 104 | 0.017249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2500-8_0_6_line_118 |  | 103 | 105 | 0.0017879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2500-8_0_6_line_119 |  | 104 | 163 | 0.019341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2500-8_0_6_line_120 |  | 105 | 128 | 0.019022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2500-8_0_6_line_121 |  | 106 | 107 | 0.025806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2500-8_0_6_line_122 |  | 107 | 108 | 0.028302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2500-8_0_6_line_123 |  | 109 | 110 | 0.02325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_2500-8_0_6_line_124 |  | 111 | 112 | 0.0062652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2500-8_0_6_line_125 |  | 111 | 113 | 0.0095186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2500-8_0_6_line_126 |  | 112 | 114 | 0.012985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2500-8_0_6_line_127 |  | 113 | 115 | 0.005506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2500-8_0_6_line_128 |  | 114 | 116 | 0.0020496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2500-8_0_6_line_129 |  | 115 | 117 | 0.026972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2500-8_0_6_line_130 |  | 115 | 118 | 0.024646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2500-8_0_6_line_131 |  | 116 | 119 | 0.0045222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2500-8_0_6_line_132 |  | 119 | 130 | 0.013959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2500-8_0_6_line_133 |  | 120 | 121 | 0.018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2500-8_0_6_line_134 |  | 121 | 122 | 0.084255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2500-8_0_6_line_135 |  | 122 | 146 | 0.022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2500-8_0_6_line_136 |  | 123 | 135 | 0.011471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2500-8_0_6_line_137 |  | 124 | 155 | 0.010067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2500-8_0_6_line_138 |  | 125 | 126 | 0.00024802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2500-8_0_6_line_139 |  | 126 | 127 | 0.010086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2500-8_0_6_line_140 |  | 127 | 151 | 0.03831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2500-8_0_6_line_141 |  | 128 | 129 | 0.0045831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2500-8_0_6_line_142 |  | 129 | 130 | 0.028082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2500-8_0_6_line_143 |  | 130 | 133 | 0.022324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2500-8_0_6_line_144 |  | 131 | 132 | 0.0014677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2500-8_0_6_line_145 |  | 132 | 133 | 0.060195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2500-8_0_6_line_146 |  | 133 | 150 | 0.054131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2500-8_0_6_line_147 |  | 135 | 136 | 0.0032346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2500-8_0_6_line_148 |  | 137 | 138 | 0.026614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2500-8_0_6_line_149 |  | 139 | 143 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2500-8_0_6_line_150 |  | 141 | 142 | 0.0028399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2500-8_0_6_line_151 |  | 143 | 147 | 0.031813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2500-8_0_6_line_152 |  | 144 | 145 | 0.019662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2500-8_0_6_line_153 |  | 147 | 148 | 0.005335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2500-8_0_6_line_154 |  | 148 | 149 | 0.0076463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2500-8_0_6_line_155 |  | 150 | 154 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2500-8_0_6_line_156 |  | 152 | 153 | 0.038886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2500-8_0_6_line_157 |  | 153 | 154 | 0.02924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2500-8_0_6_line_158 |  | 156 | 157 | 0.01699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2500-8_0_6_line_159 |  | 156 | 158 | 0.031084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2500-8_0_6_line_160 |  | 157 | 159 | 0.002249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2500-8_0_6_line_161 |  | 158 | 160 | 0.0052318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2500-8_0_6_line_162 |  | 159 | 161 | 0.014414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2500-8_0_6_line_163 |  | 160 | 162 | 0.014928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2500-8_0_6_line_164 |  | 161 | 163 | 0.030787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2500-8_0_6_line_165 |  | 162 | 164 | 0.0096925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2500-8_0_6_line_166 |  | 164 | 171 | 0.022473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2500-8_0_6_line_167 |  | 165 | 166 | 0.00089254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2500-8_0_6_line_168 |  | 166 | 167 | 0.0081817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2500-8_0_6_line_169 |  | 167 | 168 | 0.0011895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2500-8_0_6_line_170 |  | 168 | 169 | 0.0067062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2500-8_0_6_line_171 |  | 169 | 170 | 0.0067257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2500-8_0_6_line_172 |  | 171 | 172 | 0.01338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2500-8_0_6_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 174 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2634970.416 | 1245810.1148 | 2634967.7479 | 1245811.2608
1 | 2634995.863 | 1245793.6785 | 2634988.748 | 1245798.5953 | 2634974.2154 | 1245808.4828 | 2634970.416 | 1245810.1148
2 | 2634950.0611 | 1245818.2359 | 2634953.0472 | 1245817.5752 | 2634967.7479 | 1245811.2608
3 | 2635034.7554 | 1245835.5573 | 2635022.2798 | 1245822.0304 | 2635010.1193 | 1245808.8724 | 2634995.863 | 1245793.6785
4 | 2634950.0611 | 1245818.2359 | 2634933.4179 | 1245821.9181 | 2634917.6351 | 1245824.0269
5 | 2635034.7554 | 1245835.5573 | 2635025.2493 | 1245843.6954 | 2635021.7905 | 1245846.0654 | 2635018.2705 | 1245847.2899 | 2635013.1835 | 1245847.7825 | 2635002.91 | 1245847.9989
6 | 2634915.8725 | 1245824.2624 | 2634917.6351 | 1245824.0269
7 | 2635002.91 | 1245847.9989 | 2634999.5763 | 1245848.0691 | 2634989.7776 | 1245849.4678 | 2634982.1306 | 1245851.0794 | 2634974.993 | 1245853.4278 | 2634966.9238 | 1245857.4718 | 2634957.7525 | 1245862.6434 | 2634950.3691 | 1245866.9694 | 2634949.5196 | 1245867.418
8 | 2634942.6017 | 1245871.0708 | 2634949.5196 | 1245867.418
9 | 2634896.6554 | 1245876.5308 | 2634893.952 | 1245876.1547 | 2634892.0352 | 1245875.7299
10 | 2634896.6554 | 1245876.5308 | 2634901.2134 | 1245877.1647 | 2634905.8482 | 1245877.4758
11 | 2634874.2022 | 1245870.5951 | 2634879.4615 | 1245872.5228 | 2634886.3245 | 1245874.4644 | 2634892.0352 | 1245875.7299
12 | 2634921.8841 | 1245876.9878 | 2634916.2445 | 1245877.5089 | 2634908.8403 | 1245877.6766 | 2634905.8482 | 1245877.4758
13 | 2634841.3721 | 1245853.2867 | 2634849.3293 | 1245858.0031 | 2634858.4785 | 1245863.0045 | 2634865.7835 | 1245866.8721 | 2634872.9259 | 1245870.1273 | 2634874.2022 | 1245870.5951
14 | 2634942.6017 | 1245871.0708 | 2634936.2792 | 1245873.5686 | 2634929.8538 | 1245875.5543 | 2634923.1454 | 1245876.8713 | 2634921.8841 | 1245876.9878
15 | 2634841.3721 | 1245853.2867 | 2634836.3211 | 1245850.2106
16 | 2634841.3721 | 1245853.2867 | 2634846.2819 | 1245845.655 | 2634848.6285 | 1245841.9827
17 | 2634942.6017 | 1245871.0708 | 2634945.819 | 1245881.4583
18 | 2634836.3211 | 1245850.2106 | 2634838.2084 | 1245873.6036 | 2634838.4431 | 1245878.6638 | 2634838.3074 | 1245880.4695
19 | 2634836.3211 | 1245850.2106 | 2634815.5769 | 1245836.2863
20 | 2634848.6285 | 1245841.9827 | 2634851.3588 | 1245837.7099
21 | 2634595.05 | 1245928.3487 | 2634606.6519 | 1245925.5503 | 2634611.1653 | 1245923.642 | 2634643.154 | 1245900.2779
22 | 2634661.2132 | 1245887.2991 | 2634654.523 | 1245891.9742 | 2634643.154 | 1245900.2779
23 | 2634661.2132 | 1245887.2991 | 2634679.367 | 1245874.626
24 | 2634697.888 | 1245861.6966 | 2634679.367 | 1245874.626
25 | 2634697.888 | 1245861.6966 | 2634696.9451 | 1245857.5884 | 2634693.9703 | 1245845.6855
26 | 2634736.3706 | 1246020.6432 | 2634733.4283 | 1246021.8616
27 | 2634750.751 | 1246015.6504 | 2634742.5556 | 1246018.0818 | 2634736.3706 | 1246020.6432
28 | 2634720.4639 | 1246027.2305 | 2634733.4283 | 1246021.8616
29 | 2634750.751 | 1246015.6504 | 2634754.351 | 1246038.1417 | 2634756.3088 | 1246049.5384
30 | 2634750.751 | 1246015.6504 | 2634756.8105 | 1246015.4635 | 2634767.139 | 1246017.4276
31 | 2634734.117 | 1245966.5433 | 2634750.751 | 1246015.6504
32 | 2634720.4639 | 1246027.2305 | 2634705.6245 | 1246033.3759 | 2634697.957 | 1246036.9107
33 | 2634756.3088 | 1246049.5384 | 2634762.2682 | 1246076.7465
34 | 2634756.3088 | 1246049.5384 | 2634749.3944 | 1246052.5221 | 2634730.5018 | 1246068.6404
35 | 2634769.0246 | 1246017.7861 | 2634767.139 | 1246017.4276
36 | 2634734.117 | 1245966.5433 | 2634745.6401 | 1245964.754 | 2634767.0977 | 1245964.1459
37 | 2634734.117 | 1245966.5433 | 2634730.1953 | 1245955.6789
38 | 2634734.117 | 1245966.5433 | 2634719.839 | 1245973.2837
39 | 2634688.5574 | 1246041.2441 | 2634697.957 | 1246036.9107
40 | 2634730.5018 | 1246068.6404 | 2634711.7684 | 1246084.623 | 2634705.4228 | 1246088.5329 | 2634699.87 | 1246091.2133 | 2634687.1751 | 1246095.3682
41 | 2634769.0246 | 1246017.7861 | 2634790.8154 | 1246021.9298
42 | 2634767.0977 | 1245964.1459 | 2634769.1746 | 1245953.9291 | 2634770.4221 | 1245946.7126
43 | 2634767.0977 | 1245964.1459 | 2634776.7802 | 1245966.2499
44 | 2634718.2408 | 1245922.5616 | 2634730.1953 | 1245955.6789
45 | 2634641.1046 | 1246011.3317 | 2634699.4078 | 1245982.9289 | 2634719.839 | 1245973.2837
46 | 2634688.5574 | 1246041.2441 | 2634680.6663 | 1246044.882 | 2634678.1731 | 1246046.4468
47 | 2634669.4205 | 1246101.3865 | 2634669.4205 | 1246101.3865 | 2634676.4831 | 1246098.8817 | 2634681.2135 | 1246097.3194 | 2634687.1751 | 1246095.3682
48 | 2634771.4853 | 1245940.5624 | 2634770.4221 | 1245946.7126
49 | 2634785.8838 | 1245968.3069 | 2634784.3975 | 1245967.9052 | 2634776.7802 | 1245966.2499
50 | 2634714.3222 | 1245911.706 | 2634718.2408 | 1245922.5616
51 | 2634641.1046 | 1246011.3317 | 2634639.179 | 1246012.2697
52 | 2634778.8704 | 1245895.857 | 2634777.5833 | 1245903.4693
53 | 2634776.7853 | 1245908.1883 | 2634777.5833 | 1245903.4693
54 | 2634782.1243 | 1245877.1431 | 2634781.2928 | 1245881.5307 | 2634778.8704 | 1245895.857
55 | 2634776.7853 | 1245908.1883 | 2634774.9709 | 1245919.5214
56 | 2634782.1243 | 1245877.1431 | 2634782.6891 | 1245874.1629
57 | 2634771.4853 | 1245940.5624 | 2634773.0685 | 1245931.4039 | 2634774.9709 | 1245919.5214
58 | 2634786.2943 | 1245855.1389 | 2634782.6891 | 1245874.1629
59 | 2634829.3989 | 1245913.7003 | 2634812.9583 | 1245912.1018
60 | 2634829.3989 | 1245913.7003 | 2634834.0023 | 1245914.5056 | 2634846.0002 | 1245916.7997
61 | 2634829.3989 | 1245913.7003 | 2634831.2029 | 1245910.0974 | 2634833.1952 | 1245903.2246
62 | 2634786.2943 | 1245855.1389 | 2634786.9523 | 1245851.6666 | 2634788.8051 | 1245844.8428
63 | 2634837.2023 | 1245887.996 | 2634835.8992 | 1245892.5024 | 2634834.102 | 1245900.0968 | 2634833.1952 | 1245903.2246
64 | 2634857.3043 | 1245832.7001 | 2634852.8999 | 1245835.2982 | 2634851.3588 | 1245837.7099
65 | 2634857.3043 | 1245832.7001 | 2634857.3765 | 1245821.6934 | 2634857.3212 | 1245817.5467
66 | 2634857.3212 | 1245817.5467 | 2634857.1758 | 1245806.6289
67 | 2634837.2023 | 1245887.996 | 2634838.0907 | 1245883.3537 | 2634838.3074 | 1245880.4695
68 | 2634808.659 | 1245831.6427 | 2634815.5769 | 1245836.2863
69 | 2634856.6488 | 1245792.9244 | 2634857.1091 | 1245801.6232 | 2634857.1758 | 1245806.6289
70 | 2634837.2023 | 1245887.996 | 2634844.0011 | 1245888.0025 | 2634846.9984 | 1245888.4645
71 | 2634794.8973 | 1245822.4052 | 2634808.659 | 1245831.6427
72 | 2634730.6069 | 1245774.5929 | 2634706.1708 | 1245786.0585
73 | 2634700.7327 | 1245788.61 | 2634706.1708 | 1245786.0585
74 | 2634730.6069 | 1245774.5929 | 2634735.7456 | 1245772.1818 | 2634742.6647 | 1245767.8343
75 | 2634700.7327 | 1245788.61 | 2634703.2068 | 1245794.4283 | 2634705.6659 | 1245800.2131 | 2634704.4919 | 1245804.6202
76 | 2634769.441 | 1245749.8422 | 2634760.0623 | 1245756.903 | 2634742.6647 | 1245767.8343
77 | 2634687.0981 | 1245818.1496 | 2634691.1521 | 1245817.3172 | 2634696.1522 | 1245816.1901 | 2634696.1437 | 1245812.4654 | 2634697.2299 | 1245808.8694 | 2634699.2893 | 1245806.7912 | 2634704.4919 | 1245804.6202
78 | 2634704.4919 | 1245804.6202 | 2634713.5012 | 1245801.6816
79 | 2634769.441 | 1245749.8422 | 2634773.3524 | 1245755.3131 | 2634777.6085 | 1245761.2641
80 | 2634756.8748 | 1245767.1244 | 2634761.1979 | 1245764.2255 | 2634766.501 | 1245760.3763 | 2634773.3524 | 1245755.3131 | 2634769.441 | 1245749.8422
81 | 2634683.1943 | 1245803.6062 | 2634687.0981 | 1245818.1496
82 | 2634683.1943 | 1245803.6062 | 2634664.8826 | 1245812.6163 | 2634654.2862 | 1245818.4334
83 | 2634687.0981 | 1245818.1496 | 2634691.798 | 1245836.9816
84 | 2634648.4899 | 1245821.6154 | 2634654.2862 | 1245818.4334
85 | 2634648.4899 | 1245821.6154 | 2634644.5965 | 1245823.8706
86 | 2634773.1735 | 1245806.4676 | 2634771.494 | 1245804.3119 | 2634770.1547 | 1245802.1026 | 2634769.0636 | 1245800.0727 | 2634767.4743 | 1245796.6945 | 2634766.5876 | 1245794.5991 | 2634764.9019 | 1245790.909
87 | 2634764.9019 | 1245790.909 | 2634771.6464 | 1245780.1
88 | 2634773.1735 | 1245806.4676 | 2634777.7101 | 1245810.9638 | 2634782.8168 | 1245814.8406 | 2634789.2312 | 1245818.8572
89 | 2634773.1735 | 1245806.4676 | 2634764.9041 | 1245808.5984 | 2634764.5119 | 1245808.6427
90 | 2634775.909 | 1245772.141 | 2634772.3602 | 1245778.956 | 2634771.6464 | 1245780.1
91 | 2634756.8748 | 1245767.1244 | 2634747.7802 | 1245754.0626 | 2634744.0642 | 1245748.7597 | 2634741.8734 | 1245746.1785
92 | 2634741.8734 | 1245746.1785 | 2634739.7321 | 1245744.1647 | 2634736.6557 | 1245741.8785 | 2634733.4484 | 1245740.0141 | 2634729.0027 | 1245738.0646 | 2634727.952 | 1245737.7078
93 | 2634777.6085 | 1245761.2641 | 2634786.1416 | 1245754.0581
94 | 2634777.6085 | 1245761.2641 | 2634777.2948 | 1245766.8353
95 | 2634693.9703 | 1245845.6855 | 2634691.798 | 1245836.9816
96 | 2634794.8973 | 1245822.4052 | 2634789.2312 | 1245818.8572
97 | 2634776.3984 | 1245771.2011 | 2634775.909 | 1245772.141
98 | 2634786.1416 | 1245754.0581 | 2634787.258 | 1245753.1153 | 2634789.3171 | 1245750.7414
99 | 2634776.3984 | 1245771.2011 | 2634777.1278 | 1245769.8002 | 2634777.2948 | 1245766.8353
100 | 2634794.9343 | 1245692.3874 | 2634813.2635 | 1245706.2594
101 | 2634836.6484 | 1245678.623 | 2634817.297 | 1245701.202 | 2634813.2635 | 1245706.2594
102 | 2634813.2635 | 1245706.2594 | 2634811.9696 | 1245707.8974 | 2634803.7882 | 1245713.0083 | 2634802.1633 | 1245714.9204
103 | 2634813.2635 | 1245706.2594 | 2634817.2271 | 1245709.2624 | 2634821.5158 | 1245704.4956 | 2634826.104 | 1245707.9247
104 | 2634836.6484 | 1245678.623 | 2634826.2731 | 1245668.2647
105 | 2634836.6484 | 1245678.623 | 2634843.8048 | 1245668.8017
106 | 2634792.1846 | 1245726.6627 | 2634802.1633 | 1245714.9204
107 | 2634826.104 | 1245707.9247 | 2634828.5976 | 1245705.2578
108 | 2634826.104 | 1245707.9247 | 2634821.5629 | 1245713.5944
109 | 2634808.3841 | 1245732.791 | 2634817.7669 | 1245721.5625 | 2634820.1832 | 1245715.317 | 2634821.5629 | 1245713.5944
110 | 2634727.952 | 1245737.7078 | 2634707.6514 | 1245684.1903
111 | 2634635.4368 | 1246213.6313 | 2634633.6586 | 1246216.1232
112 | 2634647.7272 | 1246196.4078 | 2634635.4368 | 1246213.6313
113 | 2634615.3492 | 1246243.1676 | 2634629.8848 | 1246221.4119 | 2634633.6586 | 1246216.1232
114 | 2634648.6988 | 1246195.0463 | 2634647.7272 | 1246196.4078
115 | 2634600.8435 | 1246264.8598 | 2634602.2989 | 1246262.7002 | 2634615.3492 | 1246243.1676
116 | 2634662.0003 | 1246178.8629 | 2634656.0922 | 1246184.6852 | 2634648.6988 | 1246195.0463
117 | 2634600.8435 | 1246264.8598 | 2634608.1785 | 1246270.017 | 2634614.9564 | 1246274.7776
118 | 2634662.0003 | 1246178.8629 | 2634663.2738 | 1246177.6079
119 | 2634630.7832 | 1246285.8938 | 2634614.9564 | 1246274.7776
120 | 2634663.2738 | 1246177.6079 | 2634665.5133 | 1246175.4008 | 2634676.2912 | 1246167.9256 | 2634678.677 | 1246166.5365
121 | 2634722.1476 | 1245843.0317 | 2634739.5407 | 1245841.3935 | 2634747.8401 | 1245840.6082 | 2634747.8401 | 1245840.6082
122 | 2634693.9703 | 1245845.6855 | 2634722.1476 | 1245843.0317
123 | 2634794.8973 | 1245822.4052 | 2634788.8051 | 1245844.8428
124 | 2634733.5902 | 1246144.3228 | 2634727.4597 | 1246143.0304
125 | 2634733.5902 | 1246144.3228 | 2634733.5902 | 1246144.3228 | 2634741.2611 | 1246146.3023 | 2634742.7675 | 1246146.8309
126 | 2634727.4597 | 1246143.0304 | 2634727.0263 | 1246142.9391 | 2634719.056 | 1246141.8028 | 2634714.5712 | 1246141.5678
127 | 2634747.9628 | 1246148.6542 | 2634742.7675 | 1246146.8309
128 | 2634712.5244 | 1246141.4606 | 2634714.5712 | 1246141.5678
129 | 2634747.9628 | 1246148.6542 | 2634750.9117 | 1246146.8814 | 2634754.4193 | 1246145.1563 | 2634758.7572 | 1246143.5473 | 2634769.9457 | 1246140.7888 | 2634773.3203 | 1246139.9729
130 | 2634747.9628 | 1246148.6542 | 2634756.3417 | 1246152.2722 | 2634765.3861 | 1246157.0283 | 2634769.8311 | 1246159.9159
131 | 2634712.5244 | 1246141.4606 | 2634711.4137 | 1246141.4023 | 2634708.0046 | 1246141.3213
132 | 2634694.0494 | 1246140.9895 | 2634708.0046 | 1246141.3213
133 | 2634622.9659 | 1246020.3562 | 2634636.8245 | 1246013.4167 | 2634639.179 | 1246012.2697
134 | 2634545.803 | 1246053.8796 | 2634551.3189 | 1246052.344 | 2634558.2386 | 1246049.727 | 2634579.1519 | 1246041.3544 | 2634594.9725 | 1246034.4865 | 2634607.8528 | 1246027.924 | 2634622.9659 | 1246020.3562
135 | 2634545.803 | 1246053.8796 | 2634540.512 | 1246054.427 | 2634536.1232 | 1246054.3903 | 2634531.5492 | 1246053.7522 | 2634527.2279 | 1246052.504 | 2634524.2665 | 1246051.3564
136 | 2634796.9576 | 1245971.3004 | 2634785.8838 | 1245968.3069
137 | 2634714.3222 | 1245911.706 | 2634710.9041 | 1245902.2368
138 | 2634856.6357 | 1245792.6768 | 2634856.6488 | 1245792.9244
139 | 2634856.1027 | 1245782.6049 | 2634856.6357 | 1245792.6768
140 | 2634856.1027 | 1245782.6049 | 2634865.603 | 1245745.4912
141 | 2634682.6377 | 1246164.2305 | 2634678.677 | 1246166.5365
142 | 2634694.0494 | 1246140.9895 | 2634693.8217 | 1246148.9378 | 2634693.3476 | 1246152.4929 | 2634692.2646 | 1246155.5663 | 2634690.5237 | 1246158.736 | 2634687.9944 | 1246161.1117 | 2634682.6377 | 1246164.2305
143 | 2634694.0494 | 1246140.9895 | 2634671.6592 | 1246141.0143
144 | 2634668.0502 | 1246101.9122 | 2634669.4205 | 1246101.3865
145 | 2634668.0502 | 1246101.9122 | 2634668.7267 | 1246102.4832 | 2634669.389 | 1246102.8984 | 2634670.0378 | 1246103.0467 | 2634670.8918 | 1246102.985 | 2634671.9666 | 1246102.6244 | 2634678.1133 | 1246100.4366 | 2634678.9085 | 1246102.665 | 2634671.7476 | 1246105.2026 | 2634678.1244 | 1246123.0848 | 2634678.6067 | 1246124.5886 | 2634675.9809 | 1246126.6524 | 2634674.5371 | 1246128.1116 | 2634673.5147 | 1246129.8512 | 2634672.7174 | 1246131.8478 | 2634672.1775 | 1246133.757 | 2634671.6592 | 1246141.0143
146 | 2634671.6592 | 1246141.0143 | 2634662.661 | 1246141.2508 | 2634654.7264 | 1246141.7493 | 2634646.2828 | 1246142.734 | 2634638.8937 | 1246144.2474 | 2634631.9246 | 1246146.2859 | 2634624.5657 | 1246149.1004 | 2634619.0508 | 1246151.4534
147 | 2634796.9576 | 1245971.3004 | 2634800.08 | 1245972.1445
148 | 2634808.3841 | 1245732.791 | 2634800.8849 | 1245741.7656 | 2634794.1185 | 1245745.2059 | 2634789.3171 | 1245750.7414
149 | 2634826.2731 | 1245668.2647 | 2634821.4019 | 1245663.4015 | 2634819.2996 | 1245659.898 | 2634819.8256 | 1245656.51 | 2634821.5349 | 1245652.5377
150 | 2634790.3456 | 1245728.8268 | 2634792.1846 | 1245726.6627
151 | 2634805.05 | 1245643.6496 | 2634806.3781 | 1245642.3886 | 2634809.6426 | 1245639.6504 | 2634812.301 | 1245638.5208 | 2634815.1971 | 1245638.0597 | 2634818.4593 | 1245638.3012 | 2634820.8987 | 1245639.7053 | 2634822.8763 | 1245642.5743 | 2634823.4064 | 1245647.514 | 2634821.6868 | 1245652.1847 | 2634821.5349 | 1245652.5377
152 | 2634725.9528 | 1245677.007 | 2634710.4222 | 1245683.1758 | 2634707.6514 | 1245684.1903
153 | 2634805.05 | 1245643.6496 | 2634801.1811 | 1245647.323
154 | 2634795.636 | 1245652.5879 | 2634801.1811 | 1245647.323
155 | 2634619.0508 | 1246151.4534 | 2634607.239 | 1246156.4931 | 2634601.8463 | 1246158.8231
156 | 2634543.4246 | 1246193.0619 | 2634545.434 | 1246191.2448 | 2634556.2113 | 1246182.5463 | 2634563.0831 | 1246177.7498 | 2634571.519 | 1246172.8735 | 2634575.2508 | 1246170.9387
157 | 2634601.8463 | 1246158.8231 | 2634582.4827 | 1246167.1892 | 2634575.2508 | 1246170.9387
158 | 2634678.0508 | 1246278.2176 | 2634668.199 | 1246288.5014 | 2634666.4689 | 1246290.637
159 | 2634678.0508 | 1246278.2176 | 2634688.2179 | 1246267.6047 | 2634699.8288 | 1246256.0412
160 | 2634665.0532 | 1246292.3845 | 2634666.4689 | 1246290.637
161 | 2634703.4614 | 1246252.2762 | 2634699.9494 | 1246255.9212 | 2634699.8288 | 1246256.0412
162 | 2634655.9795 | 1246303.5844 | 2634665.0532 | 1246292.3845
163 | 2634703.4614 | 1246252.2762 | 2634713.8194 | 1246241.5262
164 | 2634655.9795 | 1246303.5844 | 2634653.512 | 1246301.8577 | 2634630.7832 | 1246285.8938
165 | 2634720.8157 | 1246234.8182 | 2634713.8194 | 1246241.5262 | 2634713.8194 | 1246241.5262
166 | 2634720.8157 | 1246234.8182 | 2634720.8157 | 1246234.8182 | 2634727.6742 | 1246229.7328 | 2634739.6436 | 1246222.5982
167 | 2634847.8805 | 1245888.6005 | 2634846.9984 | 1245888.4645
168 | 2634855.9668 | 1245889.847 | 2634847.8805 | 1245888.6005
169 | 2634855.9668 | 1245889.847 | 2634857.1424 | 1245890.0282
170 | 2634863.7294 | 1245891.27 | 2634860.1981 | 1245890.4992 | 2634857.1424 | 1245890.0282
171 | 2634870.3004 | 1245892.7044 | 2634863.7294 | 1245891.27
172 | 2634751.916 | 1246217.267 | 2634739.6436 | 1246222.5982 | 2634739.6436 | 1246222.5982

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634970.416 | 1245810.1148
1 | 2634967.7479 | 1245811.2608
2 | 2634995.863 | 1245793.6785
3 | 2634950.0611 | 1245818.2359
4 | 2635034.7554 | 1245835.5573
5 | 2634917.6351 | 1245824.0269
6 | 2635002.91 | 1245847.9989
7 | 2634915.8725 | 1245824.2624
8 | 2634949.5196 | 1245867.418
9 | 2634896.6554 | 1245876.5308
10 | 2634892.0352 | 1245875.7299
11 | 2634905.8482 | 1245877.4758
12 | 2634874.2022 | 1245870.5951
13 | 2634921.8841 | 1245876.9878
14 | 2634841.3721 | 1245853.2867
15 | 2634942.6017 | 1245871.0708
16 | 2634836.3211 | 1245850.2106
17 | 2634848.6285 | 1245841.9827
18 | 2634945.819 | 1245881.4583
19 | 2634595.05 | 1245928.3487
20 | 2634643.154 | 1245900.2779
21 | 2634661.2132 | 1245887.2991
22 | 2634679.367 | 1245874.626
23 | 2634697.888 | 1245861.6966
24 | 2634736.3706 | 1246020.6432
25 | 2634733.4283 | 1246021.8616
26 | 2634750.751 | 1246015.6504
27 | 2634720.4639 | 1246027.2305
28 | 2634756.3088 | 1246049.5384
29 | 2634767.139 | 1246017.4276
30 | 2634734.117 | 1245966.5433
31 | 2634697.957 | 1246036.9107
32 | 2634762.2682 | 1246076.7465
33 | 2634730.5018 | 1246068.6404
34 | 2634769.0246 | 1246017.7861
35 | 2634767.0977 | 1245964.1459
36 | 2634730.1953 | 1245955.6789
37 | 2634719.839 | 1245973.2837
38 | 2634688.5574 | 1246041.2441
39 | 2634687.1751 | 1246095.3682
40 | 2634790.8154 | 1246021.9298
41 | 2634770.4221 | 1245946.7126
42 | 2634776.7802 | 1245966.2499
43 | 2634718.2408 | 1245922.5616
44 | 2634641.1046 | 1246011.3317
45 | 2634777.5833 | 1245903.4693
46 | 2634778.8704 | 1245895.857
47 | 2634776.7853 | 1245908.1883
48 | 2634782.1243 | 1245877.1431
49 | 2634774.9709 | 1245919.5214
50 | 2634782.6891 | 1245874.1629
51 | 2634771.4853 | 1245940.5624
52 | 2634812.9583 | 1245912.1018
53 | 2634829.3989 | 1245913.7003
54 | 2634786.2943 | 1245855.1389
55 | 2634846.0002 | 1245916.7997
56 | 2634833.1952 | 1245903.2246
57 | 2634851.3588 | 1245837.7099
58 | 2634857.3043 | 1245832.7001
59 | 2634857.3212 | 1245817.5467
60 | 2634838.3074 | 1245880.4695
61 | 2634815.5769 | 1245836.2863
62 | 2634857.1758 | 1245806.6289
63 | 2634837.2023 | 1245887.996
64 | 2634808.659 | 1245831.6427
65 | 2634706.1708 | 1245786.0585
66 | 2634730.6069 | 1245774.5929
67 | 2634700.7327 | 1245788.61
68 | 2634742.6647 | 1245767.8343
69 | 2634704.4919 | 1245804.6202
70 | 2634769.441 | 1245749.8422
71 | 2634683.1943 | 1245803.6062
72 | 2634687.0981 | 1245818.1496
73 | 2634654.2862 | 1245818.4334
74 | 2634713.5012 | 1245801.6816
75 | 2634648.4899 | 1245821.6154
76 | 2634644.5965 | 1245823.8706
77 | 2634764.9019 | 1245790.909
78 | 2634773.1735 | 1245806.4676
79 | 2634771.6464 | 1245780.1
80 | 2634756.8748 | 1245767.1244
81 | 2634741.8734 | 1245746.1785
82 | 2634777.6085 | 1245761.2641
83 | 2634691.798 | 1245836.9816
84 | 2634789.2312 | 1245818.8572
85 | 2634764.5119 | 1245808.6427
86 | 2634775.909 | 1245772.141
87 | 2634786.1416 | 1245754.0581
88 | 2634777.2948 | 1245766.8353
89 | 2634813.2635 | 1245706.2594
90 | 2634794.9343 | 1245692.3874
91 | 2634836.6484 | 1245678.623
92 | 2634802.1633 | 1245714.9204
93 | 2634826.104 | 1245707.9247
94 | 2634828.5976 | 1245705.2578
95 | 2634821.5629 | 1245713.5944
96 | 2634727.952 | 1245737.7078
97 | 2634635.4368 | 1246213.6313
98 | 2634633.6586 | 1246216.1232
99 | 2634647.7272 | 1246196.4078
100 | 2634615.3492 | 1246243.1676
101 | 2634648.6988 | 1246195.0463
102 | 2634600.8435 | 1246264.8598
103 | 2634662.0003 | 1246178.8629
104 | 2634614.9564 | 1246274.7776
105 | 2634663.2738 | 1246177.6079
106 | 2634747.8401 | 1245840.6082
107 | 2634722.1476 | 1245843.0317
108 | 2634693.9703 | 1245845.6855
109 | 2634794.8973 | 1245822.4052
110 | 2634788.8051 | 1245844.8428
111 | 2634733.5902 | 1246144.3228
112 | 2634727.4597 | 1246143.0304
113 | 2634742.7675 | 1246146.8309
114 | 2634714.5712 | 1246141.5678
115 | 2634747.9628 | 1246148.6542
116 | 2634712.5244 | 1246141.4606
117 | 2634773.3203 | 1246139.9729
118 | 2634769.8311 | 1246159.9159
119 | 2634708.0046 | 1246141.3213
120 | 2634639.179 | 1246012.2697
121 | 2634622.9659 | 1246020.3562
122 | 2634545.803 | 1246053.8796
123 | 2634785.8838 | 1245968.3069
124 | 2634714.3222 | 1245911.706
125 | 2634856.6488 | 1245792.9244
126 | 2634856.6357 | 1245792.6768
127 | 2634856.1027 | 1245782.6049
128 | 2634678.677 | 1246166.5365
129 | 2634682.6377 | 1246164.2305
130 | 2634694.0494 | 1246140.9895
131 | 2634669.4205 | 1246101.3865
132 | 2634668.0502 | 1246101.9122
133 | 2634671.6592 | 1246141.0143
134 | 2634776.3984 | 1245771.2011
135 | 2634796.9576 | 1245971.3004
136 | 2634800.08 | 1245972.1445
137 | 2634808.3841 | 1245732.791
138 | 2634789.3171 | 1245750.7414
139 | 2634826.2731 | 1245668.2647
140 | 2634843.8048 | 1245668.8017
141 | 2634792.1846 | 1245726.6627
142 | 2634790.3456 | 1245728.8268
143 | 2634821.5349 | 1245652.5377
144 | 2634707.6514 | 1245684.1903
145 | 2634725.9528 | 1245677.007
146 | 2634524.2666 | 1246051.3564
147 | 2634805.05 | 1245643.6496
148 | 2634801.1811 | 1245647.323
149 | 2634795.636 | 1245652.5879
150 | 2634619.0508 | 1246151.4534
151 | 2634865.603 | 1245745.4912
152 | 2634543.4246 | 1246193.0619
153 | 2634575.2508 | 1246170.9387
154 | 2634601.8463 | 1246158.8231
155 | 2634710.9041 | 1245902.2368
156 | 2634678.0508 | 1246278.2176
157 | 2634666.4689 | 1246290.637
158 | 2634699.8288 | 1246256.0412
159 | 2634665.0532 | 1246292.3845
160 | 2634703.4614 | 1246252.2762
161 | 2634655.9795 | 1246303.5844
162 | 2634713.8194 | 1246241.5262
163 | 2634630.7832 | 1246285.8938
164 | 2634720.8157 | 1246234.8182
165 | 2634846.9984 | 1245888.4645
166 | 2634847.8805 | 1245888.6005
167 | 2634855.9668 | 1245889.847
168 | 2634857.1424 | 1245890.0282
169 | 2634863.7294 | 1245891.27
170 | 2634870.3004 | 1245892.7044
171 | 2634739.6436 | 1246222.5982
172 | 2634751.916 | 1246217.267
173 | 2634678.1731 | 1246046.4468
174 | 2634776.7853 | 1245908.1883

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97759 | -0.43171 | 0.0068902 | 0.0017268
1 | 0.97754 | -0.43279 | 0.0032898 | 0.00082449
2 | 0.97836 | -0.41659 | 0 | 0
3 | 0.97724 | -0.43875 | 0.0051927 | 0.0013014
4 | 0.97981 | -0.38824 | 0 | 0
5 | 0.97687 | -0.44594 | 0.005225 | 0.0013095
6 | 0.98072 | -0.37049 | 0.0018447 | 0.00046234
7 | 0.97686 | -0.44616 | 0.0067199 | 0.0016842
8 | 0.98228 | -0.34007 | 0.0023213 | 0.00058177
9 | 0.98403 | -0.30593 | 0.0014334 | 0.00035926
10 | 0.98421 | -0.30255 | 0.0021608 | 0.00054156
11 | 0.9837 | -0.31237 | 0.0030982 | 0.00077647
12 | 0.98493 | -0.28843 | 0.0019412 | 0.0004865
13 | 0.98317 | -0.32267 | 0.002357 | 0.00059072
14 | 0.98645 | -0.25898 | 0 | 0
15 | 0.98251 | -0.33562 | 0 | 0
16 | 0.9869 | -0.25042 | 0 | 0
17 | 0.986 | -0.26784 | 0.002364 | 0.00059248
18 | 0.98249 | -0.33596 | 0.0017073 | 0.00042788
19 | 0.97029 | -0.57432 | 0.023053 | 0.0057776
20 | 0.97151 | -0.55026 | 0.0087401 | 0.0021905
21 | 0.97217 | -0.53721 | 0 | 0
22 | 0.97283 | -0.52423 | 0.0032146 | 0.00080565
23 | 0.97357 | -0.50968 | 0 | 0
24 | 0.99132 | -0.16563 | 0.0044771 | 0.0011221
25 | 0.99126 | -0.16677 | 0.0051907 | 0.0013009
26 | 0.99166 | -0.15896 | 0 | 0
27 | 0.99107 | -0.1705 | 0.0020083 | 0.00050333
28 | 0.98928 | -0.20459 | 0.0024399 | 0.00061149
29 | 0.99156 | -0.16102 | 0.0027115 | 0.00067957
30 | 0.99421 | -0.11019 | 0 | 0
31 | 0.99078 | -0.17615 | 0.0028938 | 0.00072526
32 | 0.98923 | -0.20546 | 0.0017496 | 0.0004385
33 | 0.98716 | -0.24536 | 0.0020804 | 0.00052141
34 | 0.99155 | -0.16117 | 0.0024868 | 0.00062325
35 | 0.99642 | -0.068047 | 0 | 0
36 | 0.99394 | -0.11546 | 0.0040026 | 0.0010032
37 | 0.99403 | -0.11373 | 0.0040914 | 0.0010254
38 | 0.99068 | -0.17801 | 0.003855 | 0.00096616
39 | 0.98387 | -0.3088 | 0.0044746 | 0.0011214
40 | 0.99151 | -0.16188 | 0.0018061 | 0.00045266
41 | 0.99729 | -0.051408 | 0.006226 | 0.0015604
42 | 0.99628 | -0.07071 | 0.0081343 | 0.0020386
43 | 0.99324 | -0.12905 | 0.0077541 | 0.0019434
44 | 0.99334 | -0.12703 | 0.00135 | 0.00033833
45 | 0.99958 | -0.0079078 | 0.0039173 | 0.00098176
46 | 1 | 0 | -0.55399 | -0.14165
47 | 0.99933 | -0.012704 | 0 | 0
48 | 0.99785 | -0.040684 | 0.0035528 | 0.00089041
49 | 0.99872 | -0.024217 | 0.0024911 | 0.00062433
50 | 0.99751 | -0.047134 | 0.0032888 | 0.00082425
51 | 0.99761 | -0.045336 | 0.0032454 | 0.00081337
52 | 0.98603 | -0.2672 | 0.0020729 | 0.00051952
53 | 0.98607 | -0.26659 | 0 | 0
54 | 0.99535 | -0.088036 | 0.0060244 | 0.0015099
55 | 0.98604 | -0.26707 | 0.0016114 | 0.00040385
56 | 0.9861 | -0.26585 | 0.0015262 | 0.00038249
57 | 0.98584 | -0.27097 | 0.0041616 | 0.001043
58 | 0.98561 | -0.27531 | 0 | 0
59 | 0.98519 | -0.28355 | 0.0022429 | 0.00056213
60 | 0.98631 | -0.26187 | 0.0027365 | 0.00068583
61 | 0.98925 | -0.20489 | 0.0012026 | 0.00030141
62 | 0.98491 | -0.28905 | 0.0032346 | 0.00081067
63 | 0.98618 | -0.26438 | 0 | 0
64 | 0.99004 | -0.18957 | 0.0034188 | 0.00085684
65 | 0.97891 | -0.40487 | 0.003478 | 0.00087168
66 | 0.98122 | -0.35994 | 0.0065352 | 0.0016379
67 | 0.97842 | -0.41452 | 0 | 0
68 | 0.98248 | -0.33533 | 0.0038712 | 0.00097022
69 | 0.977 | -0.44215 | 0 | 0
70 | 0.98555 | -0.27597 | 0 | 0
71 | 0.97539 | -0.47386 | 0 | 0
72 | 0.97551 | -0.47154 | 0 | 0
73 | 0.97513 | -0.47887 | 0.0031041 | 0.00077796
74 | 0.97679 | -0.44641 | 0.024641 | 0.0061755
75 | 0.9751 | -0.47951 | 0 | 0
76 | 0.97508 | -0.47995 | 0.0053016 | 0.0013287
77 | 0.98853 | -0.21849 | 0 | 0
78 | 0.9897 | -0.19606 | 0 | 0
79 | 0.98769 | -0.23469 | 0.0031182 | 0.0007815
80 | 0.98482 | -0.29017 | 0 | 0
81 | 0.98413 | -0.30375 | 0.01713 | 0.0042932
82 | 0.98641 | -0.25943 | 0 | 0
83 | 0.97451 | -0.49119 | 0.0073419 | 0.0018401
84 | 0.99117 | -0.16781 | 0.009674 | 0.0024245
85 | 0.98953 | -0.19931 | 0.020479 | 0.0051325
86 | 0.9871 | -0.24603 | 0.0031196 | 0.00078185
87 | 0.98572 | -0.27277 | 0.001434 | 0.00035941
88 | 0.98675 | -0.25283 | 0.0041995 | 0.0010525
89 | 0.98179 | -0.3495 | 0 | 0
90 | 0.98177 | -0.34985 | 0.00083449 | 0.00020914
91 | 0.98085 | -0.36775 | 0 | 0
92 | 0.98152 | -0.35462 | 0.0093994 | 0.0023557
93 | 0.98255 | -0.3345 | 0 | 0
94 | 0.98255 | -0.33462 | 0.0018943 | 0.00047476
95 | 0.98289 | -0.32789 | 0.0025999 | 0.00065159
96 | 0.98394 | -0.30735 | 0.0076483 | 0.0019168
97 | 0.97516 | -0.47889 | 0.0017504 | 0.00043868
98 | 0.97509 | -0.48024 | 0.0014982 | 0.00037548
99 | 0.97567 | -0.4689 | 0.0016316 | 0.00040891
100 | 0.97441 | -0.49373 | 0.0028946 | 0.00072545
101 | 0.97571 | -0.46806 | 0.0025694 | 0.00064394
102 | 0.97393 | -0.50314 | 0 | 0
103 | 0.9763 | -0.45652 | 0.002655 | 0.00066541
104 | 0.97361 | -0.50937 | 0.0013606 | 0.00034101
105 | 0.97635 | -0.45546 | 0.0027708 | 0.00069442
106 | 0.97366 | -0.50782 | 0.0043499 | 0.0010902
107 | 0.97377 | -0.50576 | 0.0085037 | 0.0021312
108 | 0.9741 | -0.49907 | 0 | 0
109 | 0.99168 | -0.15817 | 0 | 0
110 | 0.99419 | -0.11014 | 0.0043972 | 0.001102
111 | 0.97781 | -0.42696 | 0.0016405 | 0.00041114
112 | 0.97785 | -0.42618 | 0.0012682 | 0.00031783
113 | 0.97776 | -0.42785 | 0.0013218 | 0.00033128
114 | 0.97795 | -0.42428 | 0.0014307 | 0.00035856
115 | 0.97774 | -0.42824 | 0 | 0
116 | 0.97796 | -0.42392 | 0.0028693 | 0.00071912
117 | 0.97767 | -0.42962 | 0.002818 | 0.00070626
118 | 0.97772 | -0.42869 | 0.0010081 | 0.00025266
119 | 0.97802 | -0.4229 | 0.0012668 | 0.00031748
120 | 0.99333 | -0.1273 | 0.002138 | 0.00053585
121 | 0.99324 | -0.12894 | 0.0029276 | 0.00073372
122 | 0.99308 | -0.13221 | 0 | 0
123 | 0.99622 | -0.071887 | 0.0027764 | 0.00069583
124 | 0.99309 | -0.13193 | 0.010824 | 0.0027127
125 | 0.9846 | -0.29517 | 0.0015255 | 0.00038234
126 | 0.98459 | -0.29527 | 0.0017135 | 0.00042945
127 | 0.98439 | -0.29918 | 0.0015646 | 0.00039212
128 | 0.97698 | -0.44315 | 0.0021412 | 0.00053663
129 | 0.97714 | -0.44001 | 0.0026246 | 0.00065779
130 | 0.97819 | -0.41944 | 0 | 0
131 | 0.98276 | -0.33044 | 0.0038957 | 0.00097635
132 | 0.98267 | -0.33203 | 0 | 0
133 | 0.97931 | -0.39759 | 0 | 0
134 | 0.98704 | -0.24734 | 0.0051859 | 0.0012997
135 | 0.99618 | -0.072773 | 0.0023873 | 0.00059831
136 | 0.99617 | -0.072887 | 0.0020121 | 0.00050429
137 | 0.98405 | -0.30539 | 0.0039106 | 0.00098009
138 | 0.98545 | -0.27815 | 0.0082674 | 0.002072
139 | 0.98055 | -0.37368 | 0.013271 | 0.0033259
140 | 0.98079 | -0.36897 | 0.0055376 | 0.0013879
141 | 0.98138 | -0.35753 | 0.0040971 | 0.0010268
142 | 0.98136 | -0.35786 | 0.0063541 | 0.0015925
143 | 0.9804 | -0.37675 | 0.0044424 | 0.0011134
144 | 0.98371 | -0.31201 | 0.0017145 | 0.00042969
145 | 0.98366 | -0.313 | 0.0027966 | 0.0007009
146 | 0.99303 | -0.13306 | 0.002194 | 0.00054986
147 | 0.98026 | -0.3794 | 0.00052454 | 0.00013146
148 | 0.98024 | -0.37979 | 0.0034113 | 0.00085496
149 | 0.98024 | -0.37988 | 0.00065816 | 0.00016495
150 | 0.97899 | -0.40381 | 0.0019297 | 0.00048362
151 | 0.98368 | -0.31298 | 0.020007 | 0.0050143
152 | 0.9788 | -0.40749 | 0.0012469 | 0.00031251
153 | 0.97885 | -0.40661 | 0.0011976 | 0.00030015
154 | 0.97892 | -0.40531 | 0.0019501 | 0.00048874
155 | 0.99306 | -0.13251 | 0.0032842 | 0.00082311
156 | 0.97229 | -0.53551 | 0.00097003 | 0.00024311
157 | 0.97251 | -0.53108 | 0.0023085 | 0.00057856
158 | 0.97191 | -0.54306 | 0.0029708 | 0.00074455
159 | 0.97255 | -0.5304 | 0.0010136 | 0.00025404
160 | 0.97186 | -0.54404 | 0.0012183 | 0.00030533
161 | 0.97278 | -0.52576 | 0 | 0
162 | 0.97173 | -0.54651 | 0.0015226 | 0.00038161
163 | 0.97328 | -0.51587 | 0.00081123 | 0.00020331
164 | 0.97167 | -0.54785 | 0.0019771 | 0.00049551
165 | 0.98606 | -0.26669 | 0.0017718 | 0.00044405
166 | 0.98605 | -0.26687 | 0.002084 | 0.00052229
167 | 0.98598 | -0.26823 | 0.0014183 | 0.00035547
168 | 0.98597 | -0.2684 | 0.0022839 | 0.00057239
169 | 0.98594 | -0.26907 | 0.0013376 | 0.00033522
170 | 0.98591 | -0.26958 | 0.0042312 | 0.0010604
171 | 0.97155 | -0.55012 | 0.0027292 | 0.000684
172 | 0.97152 | -0.5508 | 0.0027451 | 0.00068798
173 | 0.99061 | -0.1793 | 0.0062396 | 0.0015638
174 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.020437 | 0.0051253 | -0.020436 | -0.0051247 | 1.0539e-06 | 6.3807e-07 | 0.031109 | 0.031109 | 0.031109 | 0.97759 | -0.43171 | 0.97754 | -0.43279 | 8.5465
1 | -0.027328 | -0.0068522 | 0.027347 | 0.0068644 | 1.97e-05 | 1.2227e-05 | 0.041597 | 0.041597 | 0.041597 | 0.97759 | -0.43171 | 0.97836 | -0.41659 | 11.4278
2 | 0.017147 | 0.0043002 | -0.017142 | -0.0042973 | 4.869e-06 | 2.8773e-06 | 0.026102 | 0.026102 | 0.026102 | 0.97754 | -0.43279 | 0.97724 | -0.43875 | 7.1708
3 | -0.027347 | -0.0068644 | 0.027384 | 0.0068874 | 3.7035e-05 | 2.2985e-05 | 0.041597 | 0.041597 | 0.041597 | 0.97836 | -0.41659 | 0.97981 | -0.38824 | 11.4277
4 | 0.011949 | 0.0029959 | -0.011945 | -0.0029937 | 4.0929e-06 | 2.2066e-06 | 0.018195 | 0.018195 | 0.018195 | 0.97724 | -0.43875 | 0.97687 | -0.44594 | 4.9986
5 | -0.027384 | -0.0068874 | 0.027408 | 0.0069018 | 2.3242e-05 | 1.4423e-05 | 0.041597 | 0.041597 | 0.041597 | 0.97981 | -0.38824 | 0.98072 | -0.37049 | 11.4277
6 | 0.0067199 | 0.0016842 | -0.0067199 | -0.0016842 | 6.9871e-08 | 2.2455e-08 | 0.010236 | 0.010236 | 0.010236 | 0.97687 | -0.44594 | 0.97686 | -0.44616 | 2.8121
7 | -0.029252 | -0.0073641 | 0.029295 | 0.0073907 | 4.2598e-05 | 2.6534e-05 | 0.044395 | 0.044395 | 0.044395 | 0.98072 | -0.37049 | 0.98228 | -0.34007 | 12.1966
8 | -0.031616 | -0.0079724 | 0.031623 | 0.0079766 | 6.7342e-06 | 4.2108e-06 | 0.047912 | 0.047912 | 0.047912 | 0.98228 | -0.34007 | 0.98251 | -0.33562 | 13.1625
9 | -0.040269 | -0.010162 | 0.040276 | 0.010167 | 6.5306e-06 | 4.12e-06 | 0.060918 | 0.060918 | 0.060918 | 0.98403 | -0.30593 | 0.98421 | -0.30255 | 16.7358
10 | 0.038836 | 0.0098032 | -0.038824 | -0.0097956 | 1.1969e-05 | 7.5429e-06 | 0.058751 | 0.058751 | 0.058751 | 0.98403 | -0.30593 | 0.9837 | -0.31237 | 16.1404
11 | -0.042436 | -0.010708 | 0.042465 | 0.010726 | 2.8709e-05 | 1.8138e-05 | 0.064185 | 0.064185 | 0.064185 | 0.98421 | -0.30255 | 0.98493 | -0.28843 | 17.6334
12 | 0.035726 | 0.0090192 | -0.035708 | -0.0090081 | 1.7613e-05 | 1.1068e-05 | 0.054064 | 0.054065 | 0.054065 | 0.9837 | -0.31237 | 0.98317 | -0.32267 | 14.8529
13 | -0.044406 | -0.011213 | 0.044469 | 0.011252 | 6.276e-05 | 3.9693e-05 | 0.067118 | 0.067118 | 0.067118 | 0.98493 | -0.28843 | 0.98645 | -0.25898 | 18.439
14 | 0.033351 | 0.0084174 | -0.03333 | -0.0084044 | 2.068e-05 | 1.2961e-05 | 0.050497 | 0.050497 | 0.050497 | 0.98317 | -0.32267 | 0.98251 | -0.33562 | 13.8729
15 | -0.081354 | -0.020523 | 0.081387 | 0.020544 | 3.3351e-05 | 2.1269e-05 | 0.12277 | 0.12277 | 0.12277 | 0.98645 | -0.25898 | 0.9869 | -0.25042 | 33.7269
16 | 0.036885 | 0.0092703 | -0.036869 | -0.0092605 | 1.5599e-05 | 9.8119e-06 | 0.055648 | 0.055648 | 0.055648 | 0.98645 | -0.25898 | 0.986 | -0.26784 | 15.288
17 | 0.0017073 | 0.00042776 | -0.0017073 | -0.00042788 | 2.7264e-08 | -1.2026e-07 | 0.0025857 | 0.0025857 | 0.0025857 | 0.98251 | -0.33562 | 0.98249 | -0.33596 | 0.71037
18 | 0.02109 | 0.0052906 | -0.021079 | -0.0052836 | 1.1508e-05 | 6.9779e-06 | 0.031801 | 0.031801 | 0.031801 | 0.9869 | -0.25042 | 0.98631 | -0.26187 | 8.7367
19 | -0.10248 | -0.025835 | 0.1027 | 0.025978 | 0.00022384 | 0.00014294 | 0.15457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.9869 | -0.25042 | 0.98925 | -0.20489 | 42.4635
20 | 0.034505 | 0.008668 | -0.0345 | -0.0086648 | 5.1576e-06 | 3.2362e-06 | 0.052081 | 0.052081 | 0.052081 | 0.986 | -0.26784 | 0.98584 | -0.27097 | 14.3078
21 | -0.023053 | -0.0057776 | 0.023079 | 0.0057938 | 2.6456e-05 | 1.6234e-05 | 0.035353 | 0.035353 | 0.035353 | 0.97029 | -0.57432 | 0.97151 | -0.55026 | 9.7124
22 | -0.031819 | -0.0079843 | 0.031839 | 0.0079967 | 1.9812e-05 | 1.2404e-05 | 0.04874 | 0.04874 | 0.04874 | 0.97151 | -0.55026 | 0.97217 | -0.53721 | 13.39
23 | -0.031839 | -0.0079967 | 0.031859 | 0.008009 | 1.9723e-05 | 1.2348e-05 | 0.04874 | 0.04874 | 0.04874 | 0.97217 | -0.53721 | 0.97283 | -0.52423 | 13.39
24 | -0.035073 | -0.0088147 | 0.035098 | 0.00883 | 2.4386e-05 | 1.5327e-05 | 0.053656 | 0.053656 | 0.053656 | 0.97283 | -0.52423 | 0.97357 | -0.50968 | 14.7408
25 | -0.035098 | -0.00883 | 0.035116 | 0.0088412 | 1.7795e-05 | 1.1184e-05 | 0.053656 | 0.053656 | 0.053656 | 0.97357 | -0.50968 | 0.9741 | -0.49907 | 14.7408
26 | 0.020196 | 0.0050641 | -0.020195 | -0.0050634 | 1.0976e-06 | 6.614e-07 | 0.030316 | 0.030316 | 0.030316 | 0.99132 | -0.16563 | 0.99126 | -0.16677 | 8.3286
27 | -0.024673 | -0.0061861 | 0.024681 | 0.006191 | 7.8406e-06 | 4.8214e-06 | 0.037036 | 0.037036 | 0.037036 | 0.99132 | -0.16563 | 0.99166 | -0.15896 | 10.1748
28 | 0.015004 | 0.0037625 | -0.015002 | -0.003761 | 2.6696e-06 | 1.5277e-06 | 0.022524 | 0.022524 | 0.022524 | 0.99126 | -0.16677 | 0.99107 | -0.1705 | 6.188
29 | 0.07575 | 0.019363 | -0.075584 | -0.019257 | 0.00016678 | 0.0001063 | 0.1138 | 0.1138 | 0.1138 | 0.99166 | -0.15896 | 0.98928 | -0.20459 | 31.264
30 | 0.0070052 | 0.0017555 | -0.0070045 | -0.0017552 | 6.8681e-07 | 2.2573e-07 | 0.010511 | 0.010512 | 0.010512 | 0.99166 | -0.15896 | 0.99156 | -0.16102 | 2.8878
31 | -0.10744 | -0.02731 | 0.10769 | 0.02747 | 0.00025303 | 0.0001606 | 0.16135 | 0.16135 | 0.16135 | 0.99166 | -0.15896 | 0.99421 | -0.11019 | 22.1632
32 | 0.012993 | 0.0032577 | -0.01299 | -0.0032557 | 3.4974e-06 | 1.9227e-06 | 0.019509 | 0.019509 | 0.019509 | 0.99107 | -0.1705 | 0.99078 | -0.17615 | 5.3596
33 | 0.0017497 | 0.00043818 | -0.0017496 | -0.0004385 | 7.2339e-08 | -3.1129e-07 | 0.0026317 | 0.0026318 | 0.0026318 | 0.98928 | -0.20459 | 0.98923 | -0.20546 | 0.72302
34 | 0.071394 | 0.018207 | -0.071254 | -0.018118 | 0.00014025 | 8.9348e-05 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075 | 0.98928 | -0.20459 | 0.98716 | -0.24536 | 29.5328
35 | 0.004293 | 0.0010757 | -0.004293 | -0.0010757 | 2.9873e-08 | -5.6382e-09 | 0.0064424 | 0.0064424 | 0.0064424 | 0.99156 | -0.16102 | 0.99155 | -0.16117 | 1.7699
36 | -0.14629 | -0.037152 | 0.14658 | 0.037342 | 0.00029736 | 0.00018945 | 0.21912 | 0.21912 | 0.21912 | 0.99421 | -0.11019 | 0.99642 | -0.068047 | 30.0985
37 | 0.025888 | 0.006496 | -0.025881 | -0.006492 | 6.5033e-06 | 4.0124e-06 | 0.038748 | 0.038748 | 0.038748 | 0.99421 | -0.11019 | 0.99394 | -0.11546 | 10.6451
38 | 0.012709 | 0.0031856 | -0.012707 | -0.0031845 | 2.1424e-06 | 1.1664e-06 | 0.019022 | 0.019022 | 0.019022 | 0.99421 | -0.11019 | 0.99403 | -0.11373 | 5.2258
39 | 0.010096 | 0.0025305 | -0.010095 | -0.00253 | 8.9239e-07 | 4.3784e-07 | 0.015163 | 0.015163 | 0.015163 | 0.99078 | -0.17615 | 0.99068 | -0.17801 | 4.1656
40 | 0.069173 | 0.017597 | -0.068963 | -0.017462 | 0.00021076 | 0.00013423 | 0.10436 | 0.10436 | 0.10436 | 0.98716 | -0.24536 | 0.98387 | -0.3088 | 28.6714
41 | 0.0018062 | 0.00045241 | -0.0018061 | -0.00045266 | 6.1111e-08 | -2.4698e-07 | 0.0027104 | 0.0027105 | 0.0027105 | 0.99155 | -0.16117 | 0.99151 | -0.16188 | 0.74466
42 | -0.1619 | -0.04118 | 0.16203 | 0.041262 | 0.00012992 | 8.2452e-05 | 0.24198 | 0.24198 | 0.24198 | 0.99642 | -0.068047 | 0.99729 | -0.051408 | 22.1597
43 | 0.015313 | 0.0038383 | -0.015311 | -0.0038371 | 1.943e-06 | 1.1145e-06 | 0.022867 | 0.022868 | 0.022868 | 0.99642 | -0.068047 | 0.99628 | -0.07071 | 6.2823
44 | 0.021878 | 0.0054888 | -0.021864 | -0.0054802 | 1.4167e-05 | 8.6106e-06 | 0.032756 | 0.032756 | 0.032756 | 0.99394 | -0.11546 | 0.99324 | -0.12905 | 8.9989
45 | 0.0086159 | 0.0021591 | -0.0086105 | -0.0021567 | 5.4551e-06 | 2.3585e-06 | 0.012898 | 0.012898 | 0.012898 | 0.99403 | -0.11373 | 0.99334 | -0.12703 | 3.5434
46 | 0.00624 | 0.0015639 | -0.0062396 | -0.0015638 | 3.8321e-07 | 9.548e-08 | 0.0093725 | 0.0093726 | 0.0093726 | 0.99068 | -0.17801 | 0.99061 | -0.1793 | 2.5749
47 | 0.064488 | 0.016341 | -0.064421 | -0.016298 | 6.6966e-05 | 4.2621e-05 | 0.097596 | 0.097596 | 0.097596 | 0.98387 | -0.3088 | 0.98276 | -0.33044 | 26.8122
48 | -0.16825 | -0.042823 | 0.1683 | 0.042854 | 4.926e-05 | 3.1282e-05 | 0.25127 | 0.25127 | 0.25127 | 0.99729 | -0.051408 | 0.99761 | -0.045336 | 23.0104
49 | 0.0071764 | 0.0017985 | -0.007176 | -0.0017984 | 4.0216e-07 | 1.3583e-07 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010718 | 0.99628 | -0.07071 | 0.99622 | -0.071887 | 2.9446
50 | 0.01411 | 0.0035368 | -0.014108 | -0.0035358 | 1.934e-06 | 1.0884e-06 | 0.021139 | 0.021139 | 0.021139 | 0.99324 | -0.12905 | 0.99309 | -0.13193 | 5.8075
51 | 0.0072605 | 0.0018184 | -0.0072604 | -0.0018183 | 9.5009e-08 | 3.3078e-08 | 0.010876 | 0.010876 | 0.010876 | 0.99334 | -0.12703 | 0.99333 | -0.1273 | 2.9878
52 | -0.17827 | -0.045472 | 0.17834 | 0.045515 | 6.8106e-05 | 4.3284e-05 | 0.26566 | 0.26566 | 0.26566 | 0.99958 | -0.0079078 | 1 | 0 | 24.3275
53 | 0.17435 | 0.04449 | -0.17431 | -0.044464 | 4.0388e-05 | 2.566e-05 | 0.25983 | 0.25983 | 0.25983 | 0.99958 | -0.0079078 | 0.99933 | -0.012704 | 23.7935
54 | 0.37401 | 0.096131 | -0.37327 | -0.09566 | 0.00073767 | 0.00047136 | 0.55738 | 0.55738 | 0.55738 | 1 | 0 | 0.99785 | -0.040684 | 51.0421
55 | 0.17431 | 0.044464 | -0.17421 | -0.044403 | 9.6854e-05 | 6.1535e-05 | 0.25983 | 0.25983 | 0.25983 | 0.99933 | -0.012704 | 0.99872 | -0.024217 | 23.7935
56 | 0.36972 | 0.094769 | -0.3696 | -0.094695 | 0.00011556 | 7.3842e-05 | 0.55208 | 0.55208 | 0.55208 | 0.99785 | -0.040684 | 0.99751 | -0.047134 | 50.557
57 | 0.17172 | 0.043778 | -0.17155 | -0.043667 | 0.00017488 | 0.00011108 | 0.25611 | 0.25611 | 0.25611 | 0.99872 | -0.024217 | 0.99761 | -0.045336 | 23.4537
58 | 0.36631 | 0.093871 | -0.36559 | -0.093408 | 0.00072465 | 0.00046302 | 0.54718 | 0.54718 | 0.54718 | 0.99751 | -0.047134 | 0.99535 | -0.088036 | 50.1077
59 | -0.0020729 | -0.00051952 | 0.002073 | 0.00051934 | 6.0613e-08 | -1.7191e-07 | 0.0031282 | 0.0031281 | 0.0031282 | 0.98603 | -0.2672 | 0.98607 | -0.26659 | 0.85939
60 | 0.0016114 | 0.00040366 | -0.0016114 | -0.00040385 | 3.7341e-08 | -1.9091e-07 | 0.0024316 | 0.0024317 | 0.0024317 | 0.98607 | -0.26659 | 0.98604 | -0.26707 | 0.66805
61 | -0.0036844 | -0.00092301 | 0.0036845 | 0.00092295 | 1.2965e-07 | -5.9707e-08 | 0.0055598 | 0.0055597 | 0.0055598 | 0.98607 | -0.26659 | 0.9861 | -0.26585 | 1.5274
62 | 0.35956 | 0.091898 | -0.35918 | -0.091653 | 0.00038394 | 0.00024531 | 0.53817 | 0.53817 | 0.53817 | 0.99535 | -0.088036 | 0.99419 | -0.11014 | 49.283
63 | -0.0052107 | -0.0013054 | 0.005211 | 0.0013055 | 3.6517e-07 | 3.2745e-08 | 0.0078627 | 0.0078626 | 0.0078627 | 0.9861 | -0.26585 | 0.98618 | -0.26438 | 2.1601
64 | 0.030338 | 0.0076218 | -0.030332 | -0.0076179 | 6.2735e-06 | 3.9134e-06 | 0.045799 | 0.045799 | 0.045799 | 0.98584 | -0.27097 | 0.98561 | -0.27531 | 12.5822
65 | 0.030332 | 0.0076179 | -0.03032 | -0.0076104 | 1.192e-05 | 7.4357e-06 | 0.045799 | 0.045799 | 0.045799 | 0.98561 | -0.27531 | 0.98519 | -0.28355 | 12.5822
66 | 0.028077 | 0.0070483 | -0.02807 | -0.0070437 | 7.365e-06 | 4.5746e-06 | 0.042411 | 0.042412 | 0.042412 | 0.98519 | -0.28355 | 0.98491 | -0.28905 | 11.6515
67 | 0.018342 | 0.0045978 | -0.01834 | -0.0045965 | 2.1879e-06 | 1.3031e-06 | 0.027673 | 0.027673 | 0.027673 | 0.98631 | -0.26187 | 0.98618 | -0.26438 | 7.6025
68 | -0.1039 | -0.026279 | 0.10398 | 0.026328 | 7.6404e-05 | 4.8791e-05 | 0.15638 | 0.15638 | 0.15638 | 0.98925 | -0.20489 | 0.99004 | -0.18957 | 42.9605
69 | 0.024835 | 0.0062331 | -0.024828 | -0.0062286 | 7.2431e-06 | 4.4611e-06 | 0.037525 | 0.037525 | 0.037525 | 0.98491 | -0.28905 | 0.9846 | -0.29517 | 10.309
70 | 0.013129 | 0.003291 | -0.013128 | -0.0032902 | 1.4469e-06 | 8.006e-07 | 0.01981 | 0.01981 | 0.01981 | 0.98618 | -0.26438 | 0.98606 | -0.26669 | 5.4424
71 | -0.1074 | -0.027185 | 0.10756 | 0.027288 | 0.00016214 | 0.00010356 | 0.16151 | 0.16151 | 0.16151 | 0.99004 | -0.18957 | 0.99168 | -0.15817 | 44.3721
72 | -0.092166 | -0.023266 | 0.092365 | 0.023393 | 0.00019885 | 0.00012692 | 0.14016 | 0.14016 | 0.14016 | 0.97891 | -0.40487 | 0.98122 | -0.35994 | 38.5054
73 | 0.088688 | 0.022394 | -0.088647 | -0.022368 | 4.0976e-05 | 2.6149e-05 | 0.13487 | 0.13487 | 0.13487 | 0.97891 | -0.40487 | 0.97842 | -0.41452 | 37.053
74 | -0.0989 | -0.025031 | 0.099017 | 0.025105 | 0.00011695 | 7.4673e-05 | 0.15007 | 0.15007 | 0.15007 | 0.98122 | -0.35994 | 0.98248 | -0.33533 | 41.2281
75 | 0.088647 | 0.022368 | -0.08853 | -0.022293 | 0.00011712 | 7.4741e-05 | 0.13487 | 0.13487 | 0.13487 | 0.97842 | -0.41452 | 0.977 | -0.44215 | 37.053
76 | -0.10289 | -0.026075 | 0.10318 | 0.026263 | 0.00029439 | 0.000188 | 0.15593 | 0.15593 | 0.15593 | 0.98248 | -0.33533 | 0.98555 | -0.27597 | 42.8388
77 | 0.063884 | 0.016115 | -0.063795 | -0.016057 | 8.9759e-05 | 5.713e-05 | 0.097336 | 0.097336 | 0.097336 | 0.977 | -0.44215 | 0.97551 | -0.47154 | 26.7407
78 | 0.024646 | 0.0061786 | -0.024641 | -0.0061755 | 5.0072e-06 | 3.086e-06 | 0.037537 | 0.037537 | 0.037537 | 0.977 | -0.44215 | 0.97679 | -0.44641 | 10.3124
79 | -0.13251 | -0.033629 | 0.13262 | 0.033696 | 0.00010555 | 6.7192e-05 | 0.20022 | 0.20022 | 0.20022 | 0.98555 | -0.27597 | 0.98641 | -0.25943 | 27.5032
80 | 0.029331 | 0.0073656 | -0.029311 | -0.0073533 | 1.9863e-05 | 1.2369e-05 | 0.04429 | 0.044291 | 0.044291 | 0.98555 | -0.27597 | 0.98482 | -0.29017 | 12.1677
81 | -0.008408 | -0.0021076 | 0.0084089 | 0.002108 | 9.2901e-07 | 4.0661e-07 | 0.012827 | 0.012827 | 0.012827 | 0.97539 | -0.47386 | 0.97551 | -0.47154 | 3.5239
82 | 0.008408 | 0.0021076 | -0.008406 | -0.0021067 | 2.0051e-06 | 8.7774e-07 | 0.012827 | 0.012827 | 0.012827 | 0.97539 | -0.47386 | 0.97513 | -0.47887 | 3.524
83 | 0.055386 | 0.013949 | -0.055334 | -0.013916 | 5.1982e-05 | 3.3027e-05 | 0.084509 | 0.084509 | 0.084509 | 0.97551 | -0.47154 | 0.97451 | -0.49119 | 23.2168
84 | 0.0053019 | 0.0013288 | -0.0053018 | -0.0013287 | 1.6231e-07 | 2.1391e-08 | 0.0080905 | 0.0080905 | 0.0080905 | 0.97513 | -0.47887 | 0.9751 | -0.47951 | 2.2227
85 | 0.0053018 | 0.0013287 | -0.0053016 | -0.0013287 | 1.1044e-07 | 1.4559e-08 | 0.0080905 | 0.0080906 | 0.0080906 | 0.9751 | -0.47951 | 0.97508 | -0.47995 | 2.2227
86 | -0.21557 | -0.054752 | 0.21581 | 0.054901 | 0.00023304 | 0.00014847 | 0.32476 | 0.32476 | 0.32476 | 0.98853 | -0.21849 | 0.9897 | -0.19606 | 29.7397
87 | 0.21557 | 0.054752 | -0.21541 | -0.054645 | 0.00016797 | 0.00010701 | 0.32476 | 0.32476 | 0.32476 | 0.98853 | -0.21849 | 0.98769 | -0.23469 | 29.7397
88 | -0.23629 | -0.060035 | 0.23661 | 0.06024 | 0.00032184 | 0.00020519 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.9897 | -0.19606 | 0.99117 | -0.16781 | 32.5597
89 | 0.020482 | 0.0051344 | -0.020479 | -0.0051325 | 3.1773e-06 | 1.9187e-06 | 0.030795 | 0.030795 | 0.030795 | 0.9897 | -0.19606 | 0.98953 | -0.19931 | 8.4603
90 | 0.21229 | 0.053864 | -0.21217 | -0.05379 | 0.00011565 | 7.3671e-05 | 0.32006 | 0.32006 | 0.32006 | 0.98769 | -0.23469 | 0.9871 | -0.24603 | 29.3095
91 | 0.029311 | 0.0073533 | -0.029292 | -0.0073415 | 1.8962e-05 | 1.1808e-05 | 0.044291 | 0.044291 | 0.044291 | 0.98482 | -0.29017 | 0.98413 | -0.30375 | 12.1678
92 | 0.012163 | 0.0030483 | -0.012161 | -0.0030472 | 2.0858e-06 | 1.126e-06 | 0.01839 | 0.01839 | 0.01839 | 0.98413 | -0.30375 | 0.98394 | -0.30735 | 5.0522
93 | 0.066917 | 0.016877 | -0.066874 | -0.01685 | 4.271e-05 | 2.7192e-05 | 0.10098 | 0.10098 | 0.10098 | 0.98641 | -0.25943 | 0.98572 | -0.27277 | 27.7426
94 | -0.19954 | -0.050573 | 0.1996 | 0.050613 | 6.328e-05 | 4.0286e-05 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.98641 | -0.25943 | 0.98675 | -0.25283 | 27.583
95 | 0.047992 | 0.012076 | -0.047974 | -0.012065 | 1.8074e-05 | 1.1456e-05 | 0.073298 | 0.073298 | 0.073298 | 0.97451 | -0.49119 | 0.9741 | -0.49907 | 20.1369
96 | -0.24629 | -0.062665 | 0.2464 | 0.062738 | 0.00011445 | 7.2989e-05 | 0.37008 | 0.37007 | 0.37008 | 0.99117 | -0.16781 | 0.99168 | -0.15817 | 33.8897
97 | 0.20905 | 0.053008 | -0.20904 | -0.053 | 1.3172e-05 | 8.3895e-06 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.9871 | -0.24603 | 0.98704 | -0.24734 | 28.8788
98 | 0.06544 | 0.01649 | -0.065423 | -0.01648 | 1.6858e-05 | 1.0731e-05 | 0.098818 | 0.098818 | 0.098818 | 0.98572 | -0.27277 | 0.98545 | -0.27815 | 27.1479
99 | -0.2038 | -0.051666 | 0.20385 | 0.0517 | 5.3782e-05 | 3.4246e-05 | 0.30754 | 0.30754 | 0.30754 | 0.98675 | -0.25283 | 0.98704 | -0.24734 | 28.1629
100 | 0.0008345 | 0.00020886 | -0.00083449 | -0.00020914 | 1.3763e-08 | -2.8133e-07 | 0.0012647 | 0.0012648 | 0.0012648 | 0.98179 | -0.3495 | 0.98177 | -0.34985 | 0.34747
101 | 0.027878 | 0.006998 | -0.027853 | -0.0069829 | 2.4243e-05 | 1.5058e-05 | 0.042256 | 0.042256 | 0.042256 | 0.98179 | -0.3495 | 0.98085 | -0.36775 | 11.6088
102 | 0.019857 | 0.0049787 | -0.019852 | -0.0049758 | 4.838e-06 | 2.9163e-06 | 0.030096 | 0.030096 | 0.030096 | 0.98179 | -0.3495 | 0.98152 | -0.35462 | 8.2683
103 | -0.048569 | -0.012186 | 0.048604 | 0.012208 | 3.4778e-05 | 2.2042e-05 | 0.073617 | 0.073617 | 0.073617 | 0.98179 | -0.3495 | 0.98255 | -0.3345 | 20.2244
104 | 0.022315 | 0.005595 | -0.022309 | -0.0055911 | 6.3012e-06 | 3.8478e-06 | 0.033855 | 0.033855 | 0.033855 | 0.98085 | -0.36775 | 0.98055 | -0.37368 | 9.3007
105 | 0.0055379 | 0.0013879 | -0.0055376 | -0.0013879 | 3.2165e-07 | 5.2487e-08 | 0.0084014 | 0.0084014 | 0.0084014 | 0.98085 | -0.36775 | 0.98079 | -0.36897 | 2.3081
106 | 0.010453 | 0.0026201 | -0.010451 | -0.0026193 | 1.4511e-06 | 7.3399e-07 | 0.015847 | 0.015847 | 0.015847 | 0.98152 | -0.35462 | 0.98138 | -0.35753 | 4.3535
107 | 0.0018943 | 0.00047473 | -0.0018943 | -0.00047476 | 1.1269e-08 | -3.9031e-08 | 0.0028688 | 0.0028689 | 0.0028689 | 0.98255 | -0.3345 | 0.98255 | -0.33462 | 0.78815
108 | -0.050498 | -0.012682 | 0.050514 | 0.012692 | 1.5936e-05 | 1.0107e-05 | 0.076486 | 0.076486 | 0.076486 | 0.98255 | -0.3345 | 0.98289 | -0.32789 | 21.0125
109 | -0.053114 | -0.013344 | 0.053171 | 0.01338 | 5.7084e-05 | 3.6235e-05 | 0.080422 | 0.080421 | 0.080422 | 0.98289 | -0.32789 | 0.98405 | -0.30539 | 22.0938
110 | 0.0045122 | 0.0011303 | -0.0045112 | -0.0011304 | 9.9946e-07 | -8.7179e-08 | 0.0068236 | 0.0068239 | 0.0068239 | 0.98394 | -0.30735 | 0.98371 | -0.31201 | 1.8747
111 | 0.024079 | 0.0060548 | -0.024078 | -0.0060538 | 1.5504e-06 | 9.5409e-07 | 0.03675 | 0.03675 | 0.03675 | 0.97516 | -0.47889 | 0.97509 | -0.48024 | 10.0962
112 | -0.02583 | -0.0064935 | 0.025842 | 0.0065011 | 1.2331e-05 | 7.6274e-06 | 0.039421 | 0.039421 | 0.039421 | 0.97516 | -0.47889 | 0.97567 | -0.4689 | 10.83
113 | 0.02258 | 0.0056784 | -0.022565 | -0.0056694 | 1.4548e-05 | 8.9036e-06 | 0.034464 | 0.034464 | 0.034464 | 0.97509 | -0.48024 | 0.97441 | -0.49373 | 9.4682
114 | -0.027474 | -0.00691 | 0.027475 | 0.0069107 | 1.1017e-06 | 6.8417e-07 | 0.041909 | 0.041909 | 0.041909 | 0.97567 | -0.4689 | 0.97571 | -0.46806 | 11.5135
115 | 0.01967 | 0.004944 | -0.019662 | -0.0049387 | 8.833e-06 | 5.3282e-06 | 0.030044 | 0.030044 | 0.030044 | 0.97441 | -0.49373 | 0.97393 | -0.50314 | 8.2538
116 | -0.030044 | -0.0075546 | 0.030061 | 0.007565 | 1.6557e-05 | 1.0334e-05 | 0.045828 | 0.045828 | 0.045828 | 0.97571 | -0.46806 | 0.9763 | -0.45652 | 12.59
117 | 0.019662 | 0.0049387 | -0.019656 | -0.0049351 | 5.8387e-06 | 3.5222e-06 | 0.030044 | 0.030044 | 0.030044 | 0.97393 | -0.50314 | 0.97361 | -0.50937 | 8.2539
118 | -0.032716 | -0.0082304 | 0.032717 | 0.0082314 | 1.6678e-06 | 1.045e-06 | 0.049874 | 0.049874 | 0.049874 | 0.9763 | -0.45652 | 0.97635 | -0.45546 | 13.7017
119 | 0.018295 | 0.0045941 | -0.018289 | -0.0045908 | 5.6717e-06 | 3.3895e-06 | 0.027964 | 0.027965 | 0.027965 | 0.97361 | -0.50937 | 0.97328 | -0.51587 | 7.6826
120 | -0.035488 | -0.0089258 | 0.035509 | 0.008939 | 2.0875e-05 | 1.3122e-05 | 0.054097 | 0.054097 | 0.054097 | 0.97635 | -0.45546 | 0.97698 | -0.44315 | 14.8618
121 | -0.0043499 | -0.0010902 | 0.0043503 | 0.0010901 | 4.2767e-07 | -4.7287e-08 | 0.0066478 | 0.0066477 | 0.0066478 | 0.97366 | -0.50782 | 0.97377 | -0.50576 | 1.8263
122 | -0.012854 | -0.0032214 | 0.012858 | 0.0032236 | 4.0948e-06 | 2.2685e-06 | 0.019642 | 0.019642 | 0.019642 | 0.97377 | -0.50576 | 0.9741 | -0.49907 | 5.3962
123 | -0.35396 | -0.090026 | 0.35478 | 0.090551 | 0.00082127 | 0.00052471 | 0.53159 | 0.53159 | 0.53159 | 0.99168 | -0.15817 | 0.99419 | -0.11014 | 48.6803
124 | -0.0067889 | -0.0017008 | 0.0067892 | 0.0017009 | 2.5076e-07 | 8.1894e-08 | 0.010331 | 0.010331 | 0.010331 | 0.97781 | -0.42696 | 0.97785 | -0.42618 | 2.8382
125 | 0.0051484 | 0.0012897 | -0.0051482 | -0.0012897 | 2.191e-07 | 2.0832e-08 | 0.0078346 | 0.0078346 | 0.0078346 | 0.97781 | -0.42696 | 0.97776 | -0.42785 | 2.1524
126 | -0.0080573 | -0.0020187 | 0.0080581 | 0.002019 | 7.3199e-07 | 3.0557e-07 | 0.012261 | 0.012261 | 0.012261 | 0.97785 | -0.42618 | 0.97795 | -0.42428 | 3.3684
127 | 0.0038264 | 0.00095838 | -0.0038263 | -0.00095841 | 7.0011e-08 | -2.4249e-08 | 0.005823 | 0.0058231 | 0.0058231 | 0.97776 | -0.42785 | 0.97774 | -0.42824 | 1.5997
128 | -0.0094887 | -0.0023776 | 0.0094889 | 0.0023777 | 1.6021e-07 | 7.6818e-08 | 0.014438 | 0.014438 | 0.014438 | 0.97795 | -0.42428 | 0.97796 | -0.42392 | 3.9664
129 | 0.0028182 | 0.00070605 | -0.002818 | -0.00070626 | 1.8606e-07 | -2.1917e-07 | 0.0042889 | 0.004289 | 0.004289 | 0.97774 | -0.42824 | 0.97767 | -0.42962 | 1.1783
130 | 0.0010081 | 0.00025236 | -0.0010081 | -0.00025266 | 2.1754e-08 | -2.9518e-07 | 0.0015341 | 0.0015343 | 0.0015343 | 0.97774 | -0.42824 | 0.97772 | -0.42869 | 0.4215
131 | -0.012358 | -0.0030968 | 0.012359 | 0.0030971 | 5.9959e-07 | 3.2699e-07 | 0.018803 | 0.018803 | 0.018803 | 0.97796 | -0.42392 | 0.97802 | -0.4229 | 5.1658
132 | -0.013626 | -0.0034146 | 0.013628 | 0.0034159 | 2.2497e-06 | 1.2646e-06 | 0.020731 | 0.020731 | 0.020731 | 0.97802 | -0.4229 | 0.97819 | -0.41944 | 5.6953
133 | 0.0051224 | 0.0012825 | -0.005122 | -0.0012825 | 4e-07 | 2.1488e-08 | 0.0076729 | 0.007673 | 0.007673 | 0.99333 | -0.1273 | 0.99324 | -0.12894 | 2.108
134 | 0.0021944 | 0.00054876 | -0.002194 | -0.00054963 | 3.4143e-07 | -8.7179e-07 | 0.0032871 | 0.0032874 | 0.0032874 | 0.99324 | -0.12894 | 0.99308 | -0.13221 | 0.90314
135 | 0.002194 | 0.00054963 | -0.002194 | -0.00054986 | 8.9165e-08 | -2.2757e-07 | 0.0032874 | 0.0032875 | 0.0032875 | 0.99308 | -0.13221 | 0.99303 | -0.13306 | 0.90317
136 | 0.0043996 | 0.0011025 | -0.0043994 | -0.0011026 | 1.8577e-07 | -3.046e-08 | 0.0065715 | 0.0065715 | 0.0065715 | 0.99622 | -0.071887 | 0.99618 | -0.072773 | 1.8054
137 | 0.0032843 | 0.00082304 | -0.0032842 | -0.00082311 | 9.1426e-08 | -7.1738e-08 | 0.0049211 | 0.0049212 | 0.0049212 | 0.99309 | -0.13193 | 0.99306 | -0.13251 | 1.352
138 | 0.023303 | 0.0058463 | -0.023302 | -0.0058462 | 1.1537e-07 | 7.068e-08 | 0.035219 | 0.035219 | 0.035219 | 0.9846 | -0.29517 | 0.98459 | -0.29527 | 9.6756
139 | 0.021589 | 0.0054168 | -0.021585 | -0.0054143 | 4.0269e-06 | 2.449e-06 | 0.03263 | 0.03263 | 0.03263 | 0.98459 | -0.29527 | 0.98439 | -0.29918 | 8.9642
140 | 0.02002 | 0.0050222 | -0.020007 | -0.0050143 | 1.3159e-05 | 7.935e-06 | 0.030265 | 0.030265 | 0.030265 | 0.98439 | -0.29918 | 0.98368 | -0.31298 | 8.3145
141 | -0.03765 | -0.0094756 | 0.037656 | 0.0094791 | 5.6544e-06 | 3.5614e-06 | 0.057358 | 0.057358 | 0.057358 | 0.97698 | -0.44315 | 0.97714 | -0.44001 | 15.7577
142 | -0.04028 | -0.010137 | 0.04032 | 0.010162 | 3.9642e-05 | 2.5018e-05 | 0.061355 | 0.061355 | 0.061355 | 0.97714 | -0.44001 | 0.97819 | -0.41944 | 16.8557
143 | -0.053948 | -0.013578 | 0.054004 | 0.013614 | 5.6407e-05 | 3.582e-05 | 0.082085 | 0.082085 | 0.082085 | 0.97819 | -0.41944 | 0.97931 | -0.39759 | 22.5509
144 | 0.060525 | 0.015322 | -0.060521 | -0.015319 | 4.628e-06 | 2.9433e-06 | 0.091698 | 0.091698 | 0.091698 | 0.98276 | -0.33044 | 0.98267 | -0.33203 | 25.1917
145 | 0.060521 | 0.015319 | -0.060331 | -0.015198 | 0.00018981 | 0.00012072 | 0.091698 | 0.091698 | 0.091698 | 0.98267 | -0.33203 | 0.97931 | -0.39759 | 25.1918
146 | 0.0063267 | 0.0015848 | -0.0063248 | -0.0015843 | 1.8758e-06 | 5.1968e-07 | 0.0096129 | 0.0096131 | 0.0096131 | 0.97931 | -0.39759 | 0.97899 | -0.40381 | 2.641
147 | 0.0020121 | 0.00050425 | -0.0020121 | -0.00050429 | 1.0957e-08 | -3.5098e-08 | 0.0030056 | 0.0030056 | 0.0030056 | 0.99618 | -0.072773 | 0.99617 | -0.072887 | 0.82571
148 | -0.057082 | -0.01436 | 0.057156 | 0.014408 | 7.4389e-05 | 4.7271e-05 | 0.086335 | 0.086335 | 0.086335 | 0.98405 | -0.30539 | 0.98545 | -0.27815 | 23.7184
149 | 0.0090385 | 0.0022652 | -0.0090371 | -0.0022646 | 1.3208e-06 | 6.0922e-07 | 0.013716 | 0.013716 | 0.013716 | 0.98055 | -0.37368 | 0.9804 | -0.37675 | 3.7682
150 | 0.0063542 | 0.0015925 | -0.0063541 | -0.0015925 | 9.8856e-08 | 2.7386e-08 | 0.0096346 | 0.0096346 | 0.0096346 | 0.98138 | -0.35753 | 0.98136 | -0.35786 | 2.6469
151 | 0.0045947 | 0.0011512 | -0.0045941 | -0.0011513 | 5.8018e-07 | -2.9791e-08 | 0.0069736 | 0.0069738 | 0.0069738 | 0.9804 | -0.37675 | 0.98026 | -0.3794 | 1.9159
152 | 0.0027967 | 0.00070073 | -0.0027966 | -0.0007009 | 1.3196e-07 | -1.6514e-07 | 0.0042305 | 0.0042305 | 0.0042305 | 0.98371 | -0.31201 | 0.98366 | -0.313 | 1.1622
153 | 0.0040696 | 0.0010198 | -0.0040695 | -0.0010198 | 7.6348e-08 | -1.8392e-08 | 0.0061775 | 0.0061775 | 0.0061775 | 0.98026 | -0.3794 | 0.98024 | -0.37979 | 1.6971
154 | 0.00065817 | 0.00016486 | -0.00065816 | -0.00016495 | 2.8621e-09 | -9.4557e-08 | 0.00099907 | 0.00099911 | 0.00099911 | 0.98024 | -0.37979 | 0.98024 | -0.37988 | 0.27448
155 | 0.0043952 | 0.0011006 | -0.0043949 | -0.0011007 | 3.1321e-07 | -3.4868e-08 | 0.0066801 | 0.0066802 | 0.0066802 | 0.97899 | -0.40381 | 0.97892 | -0.40531 | 1.8352
156 | -0.0012469 | -0.00031251 | 0.001247 | 0.00031206 | 5.2397e-08 | -4.5525e-07 | 0.0018956 | 0.0018955 | 0.0018956 | 0.9788 | -0.40749 | 0.97885 | -0.40661 | 0.52078
157 | -0.0024446 | -0.00061221 | 0.0024448 | 0.00061194 | 1.5141e-07 | -2.7067e-07 | 0.0037161 | 0.0037159 | 0.0037161 | 0.97885 | -0.40661 | 0.97892 | -0.40531 | 1.0209
158 | -0.014141 | -0.0035456 | 0.014144 | 0.0035473 | 2.984e-06 | 1.699e-06 | 0.021642 | 0.021642 | 0.021642 | 0.97229 | -0.53551 | 0.97251 | -0.53108 | 5.9455
159 | 0.01317 | 0.0033025 | -0.013166 | -0.0032999 | 4.7361e-06 | 2.6458e-06 | 0.020157 | 0.020157 | 0.020157 | 0.97229 | -0.53551 | 0.97191 | -0.54306 | 5.5377
160 | -0.016452 | -0.0041259 | 0.016453 | 0.0041262 | 5.3446e-07 | 3.1415e-07 | 0.025174 | 0.025174 | 0.025174 | 0.97251 | -0.53108 | 0.97255 | -0.5304 | 6.9159
161 | 0.010195 | 0.0025553 | -0.010194 | -0.0025551 | 4.78e-07 | 2.4109e-07 | 0.015609 | 0.015609 | 0.015609 | 0.97191 | -0.54306 | 0.97186 | -0.54404 | 4.2882
162 | -0.017466 | -0.0043803 | 0.01747 | 0.0043825 | 3.8605e-06 | 2.2918e-06 | 0.026725 | 0.026724 | 0.026725 | 0.97255 | -0.5304 | 0.97278 | -0.52576 | 7.3419
163 | 0.0089762 | 0.0022498 | -0.0089752 | -0.0022493 | 1.0574e-06 | 4.9178e-07 | 0.013744 | 0.013744 | 0.013744 | 0.97186 | -0.54404 | 0.97173 | -0.54651 | 3.7757
164 | -0.01747 | -0.0043825 | 0.017478 | 0.0043874 | 8.2453e-06 | 4.8946e-06 | 0.026724 | 0.026724 | 0.026724 | 0.97278 | -0.52576 | 0.97328 | -0.51587 | 7.3419
165 | 0.0074525 | 0.0018677 | -0.007452 | -0.0018675 | 4.7336e-07 | 1.8289e-07 | 0.011412 | 0.011412 | 0.011412 | 0.97173 | -0.54651 | 0.97167 | -0.54785 | 3.1352
166 | 0.0054749 | 0.001372 | -0.0054743 | -0.0013719 | 5.9241e-07 | 1.0082e-07 | 0.0083843 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.97167 | -0.54785 | 0.97155 | -0.55012 | 2.3034
167 | 0.011356 | 0.0028462 | -0.011356 | -0.0028461 | 9.8292e-08 | 5.1522e-08 | 0.017137 | 0.017137 | 0.017137 | 0.98606 | -0.26669 | 0.98605 | -0.26687 | 4.7079
168 | 0.0092719 | 0.0023238 | -0.0092713 | -0.0023236 | 6.0067e-07 | 2.8007e-07 | 0.013992 | 0.013992 | 0.013992 | 0.98605 | -0.26687 | 0.98598 | -0.26823 | 3.844
169 | 0.007853 | 0.0019681 | -0.0078529 | -0.0019681 | 6.2655e-08 | 2.4928e-08 | 0.011851 | 0.011851 | 0.011851 | 0.98598 | -0.26823 | 0.98597 | -0.2684 | 3.2559
170 | 0.005569 | 0.0013957 | -0.0055689 | -0.0013956 | 1.7765e-07 | 2.8166e-08 | 0.0084047 | 0.0084047 | 0.0084047 | 0.98597 | -0.2684 | 0.98594 | -0.26907 | 2.309
171 | 0.0042313 | 0.0010604 | -0.0042312 | -0.0010604 | 1.0286e-07 | -1.9942e-08 | 0.006386 | 0.0063861 | 0.0063861 | 0.98594 | -0.26907 | 0.98591 | -0.26958 | 1.7544
172 | 0.0027451 | 0.00068787 | -0.0027451 | -0.00068798 | 8.8697e-08 | -1.0892e-07 | 0.0042044 | 0.0042044 | 0.0042044 | 0.97155 | -0.55012 | 0.97152 | -0.5508 | 1.1551

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55669 | 0.14232

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0068902 | 0.0017268
1 | 0.0032898 | 0.00082449
2 | 0.0051927 | 0.0013014
3 | 0.005225 | 0.0013095
4 | 0.0018447 | 0.00046234
5 | 0.0067199 | 0.0016842
6 | 0.0023213 | 0.00058177
7 | 0.0014334 | 0.00035926
8 | 0.0021608 | 0.00054156
9 | 0.0030982 | 0.00077647
10 | 0.0019412 | 0.0004865
11 | 0.002357 | 0.00059072
12 | 0.002364 | 0.00059248
13 | 0.0017073 | 0.00042788
14 | 0.023053 | 0.0057776
15 | 0.0087401 | 0.0021905
16 | 0.0032146 | 0.00080565
17 | 0.0044771 | 0.0011221
18 | 0.0051907 | 0.0013009
19 | 0.0020083 | 0.00050333
20 | 0.0024399 | 0.00061149
21 | 0.0027115 | 0.00067957
22 | 0.0028938 | 0.00072526
23 | 0.0017496 | 0.0004385
24 | 0.0020804 | 0.00052141
25 | 0.0024868 | 0.00062325
26 | 0.0040026 | 0.0010032
27 | 0.0040914 | 0.0010254
28 | 0.003855 | 0.00096616
29 | 0.0044746 | 0.0011214
30 | 0.0018061 | 0.00045266
31 | 0.006226 | 0.0015604
32 | 0.0081343 | 0.0020386
33 | 0.0077541 | 0.0019434
34 | 0.00135 | 0.00033833
35 | 0.0039173 | 0.00098176
36 | 0.0026946 | 0.00067534
37 | 0.0035528 | 0.00089041
38 | 0.0024911 | 0.00062433
39 | 0.0032888 | 0.00082425
40 | 0.0032454 | 0.00081337
41 | 0.0020729 | 0.00051952
42 | 0.0060244 | 0.0015099
43 | 0.0016114 | 0.00040385
44 | 0.0015262 | 0.00038249
45 | 0.0041616 | 0.001043
46 | 0.0022429 | 0.00056213
47 | 0.0027365 | 0.00068583
48 | 0.0012026 | 0.00030141
49 | 0.0032346 | 0.00081067
50 | 0.0034188 | 0.00085684
51 | 0.003478 | 0.00087168
52 | 0.0065352 | 0.0016379
53 | 0.0038712 | 0.00097022
54 | 0.0031041 | 0.00077796
55 | 0.024641 | 0.0061755
56 | 0.0053016 | 0.0013287
57 | 0.0031182 | 0.0007815
58 | 0.01713 | 0.0042932
59 | 0.0073419 | 0.0018401
60 | 0.009674 | 0.0024245
61 | 0.020479 | 0.0051325
62 | 0.0031196 | 0.00078185
63 | 0.001434 | 0.00035941
64 | 0.0041995 | 0.0010525
65 | 0.00083449 | 0.00020914
66 | 0.0093994 | 0.0023557
67 | 0.0018943 | 0.00047476
68 | 0.0025999 | 0.00065159
69 | 0.0076483 | 0.0019168
70 | 0.0017504 | 0.00043868
71 | 0.0014982 | 0.00037548
72 | 0.0016316 | 0.00040891
73 | 0.0028946 | 0.00072545
74 | 0.0025694 | 0.00064394
75 | 0.002655 | 0.00066541
76 | 0.0013606 | 0.00034101
77 | 0.0027708 | 0.00069442
78 | 0.0043499 | 0.0010902
79 | 0.0085037 | 0.0021312
80 | 0.0043972 | 0.001102
81 | 0.0016405 | 0.00041114
82 | 0.0012682 | 0.00031783
83 | 0.0013218 | 0.00033128
84 | 0.0014307 | 0.00035856
85 | 0.0028693 | 0.00071912
86 | 0.002818 | 0.00070626
87 | 0.0010081 | 0.00025266
88 | 0.0012668 | 0.00031748
89 | 0.002138 | 0.00053585
90 | 0.0029276 | 0.00073372
91 | 0.0027764 | 0.00069583
92 | 0.010824 | 0.0027127
93 | 0.0015255 | 0.00038234
94 | 0.0017135 | 0.00042945
95 | 0.0015646 | 0.00039212
96 | 0.0021412 | 0.00053663
97 | 0.0026246 | 0.00065779
98 | 0.0038957 | 0.00097635
99 | 0.0051859 | 0.0012997
100 | 0.0023873 | 0.00059831
101 | 0.0020121 | 0.00050429
102 | 0.0039106 | 0.00098009
103 | 0.0082674 | 0.002072
104 | 0.013271 | 0.0033259
105 | 0.0055376 | 0.0013879
106 | 0.0040971 | 0.0010268
107 | 0.0063541 | 0.0015925
108 | 0.0044424 | 0.0011134
109 | 0.0017145 | 0.00042969
110 | 0.0027966 | 0.0007009
111 | 0.002194 | 0.00054986
112 | 0.00052454 | 0.00013146
113 | 0.0034113 | 0.00085496
114 | 0.00065816 | 0.00016495
115 | 0.0019297 | 0.00048362
116 | 0.020007 | 0.0050143
117 | 0.0012469 | 0.00031251
118 | 0.0011976 | 0.00030015
119 | 0.0019501 | 0.00048874
120 | 0.0032842 | 0.00082311
121 | 0.00097003 | 0.00024311
122 | 0.0023085 | 0.00057856
123 | 0.0029708 | 0.00074455
124 | 0.0010136 | 0.00025404
125 | 0.0012183 | 0.00030533
126 | 0.0015226 | 0.00038161
127 | 0.00081123 | 0.00020331
128 | 0.0019771 | 0.00049551
129 | 0.0017718 | 0.00044405
130 | 0.002084 | 0.00052229
131 | 0.0014183 | 0.00035547
132 | 0.0022839 | 0.00057239
133 | 0.0013376 | 0.00033522
134 | 0.0042312 | 0.0010604
135 | 0.0027292 | 0.000684
136 | 0.0027451 | 0.00068798
137 | 0.0062396 | 0.0015638

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1