## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2500-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2500-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2500-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2500-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2500-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2500-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2500-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2500-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2500-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2500-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2500-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2500-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2500-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2500-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2500-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2500-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2500-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2500-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2500-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2500-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2500-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2500-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2500-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2500-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2500-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2500-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2500-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2500-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2500-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2500-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2500-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2500-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2500-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2500-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2500-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2500-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2500-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2500-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2500-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2500-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2500-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2500-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2500-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2500-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2500-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2500-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2500-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2500-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2500-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2500-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2500-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2500-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2500-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2500-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2500-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2500-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2500-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2500-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2500-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2500-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2500-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2500-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2500-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2500-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2500-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2500-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2500-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2500-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2500-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2500-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2500-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2500-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2500-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2500-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2500-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2500-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2500-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2500-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2500-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2500-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2500-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2500-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2500-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2500-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2500-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2500-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2500-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2500-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2500-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2500-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2500-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2500-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2500-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2500-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2500-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2500-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2500-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2500-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2500-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2500-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2500-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2500-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2500-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_290_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2500-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0025108 | 0.00062926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2500-9_0_3_load_1 | 1 | 0.0010793 | 0.00027049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2500-9_0_3_load_2 | 2 | 0.0023417 | 0.00058689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2500-9_0_3_load_3 | 3 | 0.0023108 | 0.00057914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2500-9_0_3_load_4 | 4 | 0.0021238 | 0.00053228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2500-9_0_3_load_25 | 8 | 0.00089597 | 0.00022455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2500-9_0_3_load_83 | 9 | 0.014861 | 0.0037245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2500-9_0_3_load_5 | 10 | 0.0081665 | 0.0020467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2500-9_0_3_load_6 | 11 | 0.0081043 | 0.0020311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2500-9_0_3_load_7 | 12 | 0.0047123 | 0.001181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2500-9_0_3_load_26 | 13 | 0.017466 | 0.0043774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2500-9_0_3_load_27 | 14 | 0.003957 | 0.00099172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2500-9_0_3_load_8 | 15 | 0.0040534 | 0.0010159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2500-9_0_3_load_9 | 16 | 0.0013439 | 0.00033681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2500-9_0_3_load_10 | 17 | 0.0015635 | 0.00039185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2500-9_0_3_load_12 | 18 | 0.0018052 | 0.00045242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2500-9_0_3_load_33 | 19 | 0.0018569 | 0.00046537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2500-9_0_3_load_34 | 20 | 0.0024896 | 0.00062396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2500-9_0_3_load_13 | 21 | 0.00135 | 0.00033834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2500-9_0_3_load_14 | 22 | 0.0024807 | 0.00062171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2500-9_0_3_load_16 | 24 | 0.00122 | 0.00030576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2500-9_0_3_load_18 | 25 | 0.0024819 | 0.00062201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2500-9_0_3_load_76 | 27 | 0.0025758 | 0.00064555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2500-9_0_3_load_84 | 28 | 0.0019775 | 0.0004956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2500-9_0_3_load_46 | 29 | 0.0040936 | 0.001026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2500-9_0_3_load_38 | 30 | 0.0029172 | 0.00073113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2500-9_0_3_load_31 | 32 | 0.0030052 | 0.00075316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2500-9_0_3_load_19 | 33 | 0.0016928 | 0.00042425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2500-9_0_3_load_20 | 34 | 0.0022563 | 0.00056548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2500-9_0_3_load_22 | 36 | 0.0016246 | 0.00040718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2500-9_0_3_load_23 | 37 | 0.0015921 | 0.00039903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2500-9_0_3_load_24 | 38 | 0.0016009 | 0.00040121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2500-9_0_3_load_36 | 39 | 0.0032565 | 0.00081615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2500-9_0_3_load_58 | 40 | 0.0015894 | 0.00039835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2500-9_0_3_load_50 | 41 | 0.0093279 | 0.0023378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2500-9_0_3_load_37 | 42 | 0.0022819 | 0.00057189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2500-9_0_3_load_49 | 44 | 0.0032687 | 0.00081921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2500-9_0_3_load_78 | 45 | 0.011271 | 0.0028248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2500-9_0_3_load_79 | 46 | 0.0019805 | 0.00049636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2500-9_0_3_load_28 | 47 | 0.0029909 | 0.00074959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2500-9_0_3_load_29 | 48 | 0.0030421 | 0.00076242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2500-9_0_3_load_30 | 49 | 0.0027131 | 0.00067997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2500-9_0_3_load_32 | 50 | 0.0026283 | 0.00065871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2500-9_0_3_load_60 | 51 | 0.0035264 | 0.00088381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2500-9_0_3_load_35 | 52 | 0.0022098 | 0.00055382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2500-9_0_3_load_77 | 53 | 0.0010344 | 0.00025924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2500-9_0_3_load_43 | 54 | 0.00094456 | 0.00023673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2500-9_0_3_load_39 | 55 | 0.0010322 | 0.00025869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2500-9_0_3_load_40 | 56 | 0.0010504 | 0.00026326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2500-9_0_3_load_41 | 57 | 0.0013147 | 0.00032949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2500-9_0_3_load_47 | 59 | 0.0015615 | 0.00039134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2500-9_0_3_load_48 | 60 | 0.0016854 | 0.0004224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2500-9_0_3_load_95 | 61 | 0.0018705 | 0.00046879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2500-9_0_3_load_99 | 62 | 0.002322 | 0.00058196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2500-9_0_3_load_91 | 63 | 0.0023847 | 0.00059766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2500-9_0_3_load_96 | 64 | 0.0018691 | 0.00046843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2500-9_0_3_load_97 | 65 | 0.0023129 | 0.00057967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2500-9_0_3_load_53 | 66 | 0.00090779 | 0.00022751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2500-9_0_3_load_54 | 67 | 0.0022629 | 0.00056713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2500-9_0_3_load_55 | 68 | 0.0014169 | 0.0003551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2500-9_0_3_load_56 | 69 | 0.00053418 | 0.00013388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2500-9_0_3_load_80 | 71 | 0.0037426 | 0.00093799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2500-9_0_3_load_89 | 73 | 0.0042452 | 0.001064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2500-9_0_3_load_102 | 74 | 0.0026562 | 0.0006657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2500-9_0_3_load_73 | 75 | 0.0027114 | 0.00067955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2500-9_0_3_load_61 | 76 | 0.0037805 | 0.00094749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2500-9_0_3_load_62 | 77 | 0.00054752 | 0.00013722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2500-9_0_3_load_63 | 78 | 0.00091609 | 0.00022959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2500-9_0_3_load_65 | 80 | 0.0032169 | 0.00080622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2500-9_0_3_load_75 | 82 | 0.00037094 | 9.2966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2500-9_0_3_load_72 | 83 | 0.0015424 | 0.00038655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2500-9_0_3_load_81 | 84 | 0.00033191 | 8.3184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2500-9_0_3_load_87 | 85 | 0.00037111 | 9.3008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2500-9_0_3_load_67 | 86 | 0.00062765 | 0.0001573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2500-9_0_3_load_68 | 87 | 0.00062226 | 0.00015595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2500-9_0_3_load_69 | 88 | 0.0006222 | 0.00015594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2500-9_0_3_load_70 | 89 | 0.00061905 | 0.00015515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2500-9_0_3_load_71 | 90 | 0.0014479 | 0.00036288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2500-9_0_3_load_90 | 91 | 0.00037134 | 9.3066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2500-9_0_3_load_88 | 92 | 0.00037296 | 9.3474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2500-9_0_3_load_103 | 93 | 0.0010125 | 0.00025377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2500-9_0_3_load_86 | 94 | 0.0022851 | 0.0005727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2500-9_0_3_load_93 | 96 | 0.0087537 | 0.0021939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2500-9_0_3_load_92 | 97 | 0.0095222 | 0.0023865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2500-9_0_3_load_98 | 98 | 0.0015367 | 0.00038513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2500-9_0_3_load_100 | 99 | 0.0022339 | 0.00055986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2500-9_0_3_load_101 | 100 | 0.000921 | 0.00023082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2500-9_0_3_load_105 | 101 | 0.0026249 | 0.00065787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2500-9_0_3_load_104 | 102 | 0.0014877 | 0.00037285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2500-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2500-9_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2500-9_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2500-9_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00096365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2500-9_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2500-9_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.031016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2500-9_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.010605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2500-9_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.00014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2500-9_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.071954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2500-9_0_3_line_9 |  | 7 | 63 | 0.02168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2500-9_0_3_line_10 |  | 8 | 35 | 0.025313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2500-9_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.012097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2500-9_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.010546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2500-9_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.013179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2500-9_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.037707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2500-9_0_3_line_15 |  | 14 | 45 | 0.0033671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2500-9_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0097817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2500-9_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.016179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2500-9_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.0094287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2500-9_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.023106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2500-9_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0026298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2500-9_0_3_line_21 |  | 20 | 52 | 0.035856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2500-9_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.032375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2500-9_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.011556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2500-9_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.037493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2500-9_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.011848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2500-9_0_3_line_26 |  | 25 | 29 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2500-9_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.034643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2500-9_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.039304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2500-9_0_3_line_29 |  | 27 | 30 | 0.024643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2500-9_0_3_line_30 |  | 28 | 31 | 0.019804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2500-9_0_3_line_31 |  | 29 | 32 | 0.0086125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2500-9_0_3_line_32 |  | 30 | 42 | 0.017117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2500-9_0_3_line_33 |  | 31 | 94 | 0.076864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2500-9_0_3_line_34 |  | 31 | 46 | 0.019955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2500-9_0_3_line_35 |  | 32 | 48 | 0.018235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2500-9_0_3_line_36 |  | 33 | 34 | 0.018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2500-9_0_3_line_37 |  | 33 | 35 | 0.038982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2500-9_0_3_line_38 |  | 34 | 36 | 0.019842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2500-9_0_3_line_39 |  | 35 | 37 | 0.011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2500-9_0_3_line_40 |  | 35 | 38 | 0.03964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2500-9_0_3_line_41 |  | 36 | 39 | 0.023072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2500-9_0_3_line_42 |  | 37 | 40 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2500-9_0_3_line_43 |  | 38 | 41 | 0.013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2500-9_0_3_line_44 |  | 39 | 42 | 0.0024218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2500-9_0_3_line_45 |  | 40 | 43 | 0.029037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2500-9_0_3_line_46 |  | 41 | 44 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2500-9_0_3_line_47 |  | 43 | 76 | 0.04947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2500-9_0_3_line_48 |  | 43 | 51 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2500-9_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.025006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2500-9_0_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0010604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2500-9_0_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2500-9_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.00089621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2500-9_0_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.020573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2500-9_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.0031273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2500-9_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2500-9_0_3_line_56 |  | 54 | 57 | 0.0041829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2500-9_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0029502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2500-9_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.019736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2500-9_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.079112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2500-9_0_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.020014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2500-9_0_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.021157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2500-9_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.012958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2500-9_0_3_line_63 |  | 60 | 62 | 0.024747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2500-9_0_3_line_64 |  | 61 | 64 | 0.008561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2500-9_0_3_line_65 |  | 62 | 65 | 9.5462e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2500-9_0_3_line_66 |  | 64 | 70 | 0.010288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2500-9_0_3_line_67 |  | 65 | 98 | 0.0033551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2500-9_0_3_line_68 |  | 66 | 67 | 0.024391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2500-9_0_3_line_69 |  | 66 | 68 | 0.0026185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2500-9_0_3_line_70 |  | 67 | 69 | 0.0036613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2500-9_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.029507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2500-9_0_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.072333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2500-9_0_3_line_73 |  | 70 | 72 | 0.010363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2500-9_0_3_line_74 |  | 71 | 73 | 0.009119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2500-9_0_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.042571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2500-9_0_3_line_76 |  | 72 | 75 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2500-9_0_3_line_77 |  | 73 | 76 | 0.021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2500-9_0_3_line_78 |  | 74 | 93 | 0.022724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2500-9_0_3_line_79 |  | 75 | 83 | 0.0030753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2500-9_0_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2500-9_0_3_line_81 |  | 77 | 79 | 0.04997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2500-9_0_3_line_82 |  | 78 | 80 | 0.012299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2500-9_0_3_line_83 |  | 79 | 81 | 0.075933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2500-9_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.023798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2500-9_0_3_line_85 |  | 80 | 83 | 0.031983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2500-9_0_3_line_86 |  | 81 | 84 | 0.0098994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2500-9_0_3_line_87 |  | 82 | 85 | 7.3504e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2500-9_0_3_line_88 |  | 85 | 92 | 0.00019762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2500-9_0_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.00013349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2500-9_0_3_line_90 |  | 86 | 88 | 6.5397e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2500-9_0_3_line_91 |  | 87 | 89 | 6.8154e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2500-9_0_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0042345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2500-9_0_3_line_93 |  | 89 | 91 | 0.030525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2500-9_0_3_line_94 |  | 91 | 92 | 4.5068e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2500-9_0_3_line_95 |  | 93 | 102 | 0.03187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2500-9_0_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.026395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2500-9_0_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.059416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2500-9_0_3_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0050558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2500-9_0_3_line_99 |  | 98 | 99 | 0.0021197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2500-9_0_3_line_100 |  | 99 | 100 | 0.024122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2500-9_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0098483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2500-9_0_3_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2634275.063 | 1246393.19 | 2634290.3703 | 1246388.2283 | 2634297.112 | 1246385.5189
1 | 2634275.063 | 1246393.19 | 2634272.7448 | 1246393.9414 | 2634268.7685 | 1246395.7752 | 2634265.4428 | 1246397.4349 | 2634262.0905 | 1246399.7949 | 2634258.8098 | 1246402.8335 | 2634256.6393 | 1246404.5776 | 2634253.1111 | 1246407.3146 | 2634250.6035 | 1246409.9018 | 2634249.526 | 1246411.6833
2 | 2634323.9696 | 1246375.5584 | 2634317.0475 | 1246378.187 | 2634303.0522 | 1246383.1316 | 2634297.112 | 1246385.5189
3 | 2634249.526 | 1246411.6833 | 2634249.0273 | 1246412.5079
4 | 2634333.5128 | 1246371.967 | 2634329.16 | 1246373.5873 | 2634323.9696 | 1246375.5584
5 | 2634252.6848 | 1246440.6005 | 2634249.3972 | 1246438.3023 | 2634247.2259 | 1246433.6423 | 2634246.2703 | 1246429.0783 | 2634246.0015 | 1246423.3063 | 2634246.103 | 1246420.1048 | 2634247.4004 | 1246415.1979 | 2634249.0273 | 1246412.5079
6 | 2634326.2468 | 1246365.3206 | 2634327.711 | 1246365.5292 | 2634329.5802 | 1246366.2405 | 2634330.7919 | 1246367.0147 | 2634331.6027 | 1246367.8755 | 2634332.4025 | 1246369.3366 | 2634333.5128 | 1246371.967
7 | 2634333.5128 | 1246371.967 | 2634333.6466 | 1246371.9166
8 | 2634252.6848 | 1246440.6005 | 2634255.5915 | 1246442.1628 | 2634259.3479 | 1246443.0739 | 2634266.1493 | 1246443.8359 | 2634269.9094 | 1246444.1244 | 2634273.6015 | 1246444.4015 | 2634279.7984 | 1246446.5053 | 2634286.3975 | 1246450.9018 | 2634294.9014 | 1246459.0007 | 2634307.9026 | 1246469.2046 | 2634313.9996 | 1246474.1987
9 | 2634326.2468 | 1246365.3206 | 2634324.3469 | 1246364.6981 | 2634323.1325 | 1246364.3909 | 2634321.442 | 1246364.1254 | 2634311.6963 | 1246363.0573 | 2634310.4355 | 1246362.9388 | 2634309.1954 | 1246363.1651 | 2634305.1836 | 1246364.9384
10 | 2634352.0614 | 1246355.5635 | 2634350.1442 | 1246359.2326 | 2634348.7052 | 1246361.2034 | 2634347.275 | 1246362.9407 | 2634341.4216 | 1246368.0324 | 2634339.0332 | 1246369.5862 | 2634336.2456 | 1246370.9377 | 2634333.6466 | 1246371.9166
11 | 2634357.2496 | 1246251.5306 | 2634367.1162 | 1246244.531
12 | 2634375.7173 | 1246238.4292 | 2634367.1162 | 1246244.531
13 | 2634375.7173 | 1246238.4292 | 2634386.4664 | 1246230.8035 | 2634386.4664 | 1246230.8035
14 | 2634418.9084 | 1246211.6096 | 2634416.3707 | 1246212.8206 | 2634386.4664 | 1246230.8035
15 | 2634418.9084 | 1246211.6096 | 2634421.9472 | 1246210.1595
16 | 2634642.889 | 1246322.4354 | 2634647.2005 | 1246315.4965 | 2634648.1534 | 1246314.1958
17 | 2634634.5949 | 1246336.3241 | 2634638.4999 | 1246329.4993 | 2634642.889 | 1246322.4354
18 | 2634634.5949 | 1246336.3241 | 2634632.2038 | 1246340.5031 | 2634630.083 | 1246344.6008
19 | 2634630.083 | 1246344.6008 | 2634626.0995 | 1246352.2974 | 2634620.8073 | 1246365.7322
20 | 2634619.8434 | 1246368.179 | 2634620.8073 | 1246365.7322
21 | 2634619.8434 | 1246368.179 | 2634611.6008 | 1246389.1036 | 2634607.0968 | 1246399.8065 | 2634606.6714 | 1246401.5083
22 | 2634500.571 | 1246293.1982 | 2634518.5987 | 1246281.5032 | 2634528.0047 | 1246276.0236
23 | 2634490.0969 | 1246297.3034 | 2634492.4984 | 1246297.4063 | 2634496.3974 | 1246295.9058 | 2634500.571 | 1246293.1982
24 | 2634561.7876 | 1246260.1182 | 2634544.7329 | 1246266.2785 | 2634528.0047 | 1246276.0236
25 | 2634490.0969 | 1246297.3034 | 2634489.499 | 1246298.8009 | 2634481.1661 | 1246304.745
26 | 2634471.1547 | 1246311.6288 | 2634479.4031 | 1246306.0025 | 2634481.1661 | 1246304.745
27 | 2634490.5439 | 1246242.4814 | 2634469.709 | 1246257.0254 | 2634462.5045 | 1246262.8016
28 | 2634490.5439 | 1246242.4814 | 2634485.0595 | 1246234.7445 | 2634479.1079 | 1246226.7825 | 2634477.2508 | 1246223.9921 | 2634475.2476 | 1246220.3337 | 2634470.3592 | 1246208.9849
29 | 2634443.4006 | 1246278.3656 | 2634449.112 | 1246273.5389 | 2634462.5045 | 1246262.8016
30 | 2634462.5246 | 1246190.7961 | 2634470.3592 | 1246208.9849
31 | 2634464.0398 | 1246316.4819 | 2634471.1547 | 1246311.6288
32 | 2634430.3268 | 1246289.4143 | 2634443.4006 | 1246278.3656
33 | 2634462.5246 | 1246190.7961 | 2634441.8997 | 1246141.8001 | 2634434.0627 | 1246119.4288
34 | 2634462.5246 | 1246190.7961 | 2634444.5149 | 1246199.3903
35 | 2634449.2297 | 1246327.1018 | 2634453.8987 | 1246323.3992 | 2634464.0398 | 1246316.4819
36 | 2634380.234 | 1246329.237 | 2634393.2766 | 1246320.0234 | 2634395.3819 | 1246318.2952
37 | 2634352.0614 | 1246355.5635 | 2634354.1809 | 1246352.1958 | 2634356.4509 | 1246348.9179 | 2634359.1281 | 1246345.7536 | 2634362.2136 | 1246342.5249 | 2634366.1761 | 1246339.1678 | 2634380.234 | 1246329.237
38 | 2634395.3819 | 1246318.2952 | 2634410.7185 | 1246305.7059
39 | 2634352.0614 | 1246355.5635 | 2634358.8346 | 1246354.6911 | 2634363.5859 | 1246354.057
40 | 2634352.0614 | 1246355.5635 | 2634349.0645 | 1246352.6221 | 2634346.4621 | 1246349.3827 | 2634343.6771 | 1246345.0638 | 2634339.2956 | 1246337.2889 | 2634333.8284 | 1246326.5614 | 2634331.4992 | 1246323.1012 | 2634331.0318 | 1246322.2051
41 | 2634410.7185 | 1246305.7059 | 2634422.2473 | 1246296.2424 | 2634428.4771 | 1246290.9775
42 | 2634375.8788 | 1246352.9399 | 2634370.5444 | 1246353.1245 | 2634364.5043 | 1246353.9345 | 2634363.5859 | 1246354.057
43 | 2634324.5597 | 1246309.7935 | 2634331.0318 | 1246322.2051
44 | 2634430.3268 | 1246289.4143 | 2634428.4771 | 1246290.9775
45 | 2634401.6922 | 1246364.2009 | 2634393.6884 | 1246358.4508 | 2634389.9182 | 1246355.994 | 2634388.2545 | 1246355.0171 | 2634386.1306 | 1246353.9486 | 2634383.6418 | 1246353.267 | 2634381.423 | 1246352.9095 | 2634378.8023 | 1246352.8387 | 2634375.8788 | 1246352.9399
46 | 2634306.3393 | 1246291.3753 | 2634309.4081 | 1246293.7211 | 2634314.5204 | 1246297.92 | 2634319.1867 | 1246302.1609 | 2634323.1019 | 1246306.9978 | 2634324.5597 | 1246309.7935
47 | 2634401.6922 | 1246364.2009 | 2634410.361 | 1246371.2224 | 2634436.4871 | 1246392.4099 | 2634440.0269 | 1246395.4665
48 | 2634401.6922 | 1246364.2009 | 2634407.169 | 1246360.2412 | 2634415.9392 | 1246353.4483
49 | 2634421.9472 | 1246210.1595 | 2634444.5149 | 1246199.3903
50 | 2634449.2297 | 1246327.1018 | 2634448.3988 | 1246327.7607
51 | 2634432.7869 | 1246340.141 | 2634448.3988 | 1246327.7607
52 | 2634432.7869 | 1246340.141 | 2634432.0847 | 1246340.6979
53 | 2634432.0847 | 1246340.6979 | 2634418.8238 | 1246351.2139 | 2634415.9392 | 1246353.4483
54 | 2634605.9131 | 1246404.5423 | 2634606.6714 | 1246401.5083
55 | 2634605.9131 | 1246404.5423 | 2634603.0982 | 1246415.8048 | 2634601.2229 | 1246423.8672
56 | 2634600.2753 | 1246427.9413 | 2634601.2229 | 1246423.8672
57 | 2634595.106 | 1246450.031 | 2634595.7784 | 1246447.1584
58 | 2634600.2753 | 1246427.9413 | 2634600.0998 | 1246428.6957 | 2634595.7784 | 1246447.1584
59 | 2634564.4771 | 1246522.0381 | 2634569.3416 | 1246512.9494 | 2634577.8295 | 1246500.3795 | 2634586.5402 | 1246484.5643 | 2634592.8568 | 1246459.6404 | 2634595.106 | 1246450.031
60 | 2634564.4771 | 1246522.0381 | 2634550.8168 | 1246531.7205 | 2634547.5651 | 1246532.064
61 | 2634564.4771 | 1246522.0381 | 2634574.2625 | 1246526.6092 | 2634582.7951 | 1246532.4794
62 | 2634547.5651 | 1246532.064 | 2634534.6785 | 1246533.4252
63 | 2634582.7951 | 1246532.4794 | 2634586.6007 | 1246535.0977 | 2634591.8009 | 1246540.9985 | 2634600.5488 | 1246549.592
64 | 2634526.1649 | 1246534.3245 | 2634534.6785 | 1246533.4252
65 | 2634600.6169 | 1246549.6589 | 2634600.5488 | 1246549.592
66 | 2634516.0976 | 1246532.2967 | 2634525.7767 | 1246534.3655 | 2634526.1649 | 1246534.3245
67 | 2634600.6169 | 1246549.6589 | 2634603.0103 | 1246552.01
68 | 2634508.1559 | 1246501.2161 | 2634507.001 | 1246494.9973 | 2634503.4985 | 1246480.3007 | 2634502.7254 | 1246477.4462
69 | 2634508.1559 | 1246501.2161 | 2634508.6341 | 1246503.7906
70 | 2634502.7254 | 1246477.4462 | 2634501.7682 | 1246473.9123
71 | 2634516.0976 | 1246532.2967 | 2634514.6037 | 1246526.8067 | 2634510.3994 | 1246513.2957 | 2634508.6341 | 1246503.7906
72 | 2634462.601 | 1246415.5124 | 2634463.8043 | 1246416.6064 | 2634479.4032 | 1246432.0959 | 2634486.3996 | 1246438.2962 | 2634491.2007 | 1246444.0055 | 2634495.2994 | 1246451.0006 | 2634499.8972 | 1246467.0044 | 2634501.7682 | 1246473.9123
73 | 2634516.0146 | 1246542.6586 | 2634516.0976 | 1246532.2967
74 | 2634462.601 | 1246415.5124 | 2634455.8536 | 1246409.3782
75 | 2634516.0146 | 1246542.6586 | 2634520.7827 | 1246556.6287 | 2634526.3288 | 1246568.0017 | 2634533.7406 | 1246581.2221
76 | 2634516.0146 | 1246542.6586 | 2634507.7298 | 1246548.9256 | 2634499.3726 | 1246554.3529
77 | 2634455.8536 | 1246409.3782 | 2634450.4744 | 1246404.4878 | 2634440.0269 | 1246395.4665
78 | 2634533.7406 | 1246581.2221 | 2634538.0733 | 1246588.9504 | 2634539.6324 | 1246598.8103 | 2634539.6462 | 1246602.6921
79 | 2634496.7934 | 1246556.0278 | 2634499.3726 | 1246554.3529
80 | 2634448.142 | 1246597.2402 | 2634452.8335 | 1246591.4457 | 2634461.7935 | 1246582.9981
81 | 2634416.7039 | 1246635.9987 | 2634420.2998 | 1246632.0058 | 2634428.4027 | 1246623.2026 | 2634437.0013 | 1246611 | 2634448.142 | 1246597.2402
82 | 2634470.7425 | 1246574.5609 | 2634461.7935 | 1246582.9981
83 | 2634345.8339 | 1246632.8196 | 2634353.4017 | 1246629.0276 | 2634368.12 | 1246623.0533 | 2634380.0265 | 1246621.3544 | 2634397.8801 | 1246628.3068 | 2634404.999 | 1246631.6057 | 2634411.598 | 1246634.6682 | 2634416.7039 | 1246635.9987
84 | 2634470.7425 | 1246574.5609 | 2634483.4981 | 1246594.6519
85 | 2634470.7425 | 1246574.5609 | 2634488.6229 | 1246561.3338 | 2634496.7934 | 1246556.0278
86 | 2634345.8339 | 1246632.8196 | 2634348.5271 | 1246642.3456
87 | 2634483.4981 | 1246594.6519 | 2634483.5375 | 1246594.7139
88 | 2634483.5375 | 1246594.7139 | 2634483.6434 | 1246594.8807
89 | 2634500.0649 | 1246620.7459 | 2634500.1364 | 1246620.8586
90 | 2634500.1364 | 1246620.8586 | 2634500.1715 | 1246620.9138
91 | 2634500.0283 | 1246620.6884 | 2634500.0649 | 1246620.7459
92 | 2634502.4411 | 1246624.4887 | 2634500.1715 | 1246620.9138
93 | 2634500.0283 | 1246620.6884 | 2634483.6675 | 1246594.9188
94 | 2634483.6434 | 1246594.8807 | 2634483.6675 | 1246594.9188
95 | 2634539.6462 | 1246602.6921 | 2634539.7327 | 1246626.996 | 2634540.0039 | 1246634.5568
96 | 2634425.3361 | 1246094.5177 | 2634434.0627 | 1246119.4288
97 | 2634425.3361 | 1246094.5177 | 2634414.938 | 1246099.0603 | 2634407.7039 | 1246103.7993 | 2634401.3591 | 1246110.2112 | 2634397.3347 | 1246115.1022 | 2634378.3154 | 1246129.8492
98 | 2634374.32 | 1246132.9472 | 2634378.3154 | 1246129.8492
99 | 2634603.0103 | 1246552.01 | 2634604.5225 | 1246553.4955
100 | 2634604.5225 | 1246553.4955 | 2634608.9022 | 1246557.798 | 2634614.0013 | 1246561.5969 | 2634623.3875 | 1246568.4537
101 | 2634623.3875 | 1246568.4537 | 2634624.4035 | 1246569.1958 | 2634631.1437 | 1246574.5212

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634275.063 | 1246393.19
1 | 2634297.112 | 1246385.5189
2 | 2634249.526 | 1246411.6833
3 | 2634323.9696 | 1246375.5584
4 | 2634249.0273 | 1246412.5079
5 | 2634333.5128 | 1246371.967
6 | 2634252.6848 | 1246440.6005
7 | 2634326.2468 | 1246365.3206
8 | 2634333.6466 | 1246371.9166
9 | 2634313.9996 | 1246474.1987
10 | 2634357.2496 | 1246251.5306
11 | 2634367.1162 | 1246244.531
12 | 2634375.7173 | 1246238.4292
13 | 2634386.4664 | 1246230.8035
14 | 2634418.9084 | 1246211.6096
15 | 2634642.889 | 1246322.4354
16 | 2634648.1534 | 1246314.1958
17 | 2634634.5949 | 1246336.3241
18 | 2634630.083 | 1246344.6008
19 | 2634620.8073 | 1246365.7322
20 | 2634619.8434 | 1246368.179
21 | 2634500.571 | 1246293.1982
22 | 2634528.0047 | 1246276.0236
23 | 2634490.0969 | 1246297.3034
24 | 2634561.7876 | 1246260.1182
25 | 2634481.1661 | 1246304.745
26 | 2634490.5439 | 1246242.4814
27 | 2634462.5045 | 1246262.8016
28 | 2634470.3592 | 1246208.9849
29 | 2634471.1547 | 1246311.6288
30 | 2634443.4006 | 1246278.3656
31 | 2634462.5246 | 1246190.7961
32 | 2634464.0398 | 1246316.4819
33 | 2634380.234 | 1246329.237
34 | 2634395.3819 | 1246318.2952
35 | 2634352.0614 | 1246355.5635
36 | 2634410.7185 | 1246305.7059
37 | 2634363.5859 | 1246354.057
38 | 2634331.0318 | 1246322.2051
39 | 2634428.4771 | 1246290.9775
40 | 2634375.8788 | 1246352.9399
41 | 2634324.5597 | 1246309.7935
42 | 2634430.3268 | 1246289.4143
43 | 2634401.6922 | 1246364.2009
44 | 2634306.3393 | 1246291.3753
45 | 2634421.9472 | 1246210.1595
46 | 2634444.5149 | 1246199.3903
47 | 2634448.3988 | 1246327.7607
48 | 2634449.2297 | 1246327.1018
49 | 2634432.7869 | 1246340.141
50 | 2634432.0847 | 1246340.6979
51 | 2634415.9392 | 1246353.4483
52 | 2634606.6714 | 1246401.5083
53 | 2634605.9131 | 1246404.5423
54 | 2634601.2229 | 1246423.8672
55 | 2634595.7784 | 1246447.1584
56 | 2634595.106 | 1246450.031
57 | 2634600.2753 | 1246427.9413
58 | 2634564.4771 | 1246522.0381
59 | 2634547.5651 | 1246532.064
60 | 2634582.7951 | 1246532.4794
61 | 2634534.6785 | 1246533.4252
62 | 2634600.5488 | 1246549.592
63 | 2634305.1836 | 1246364.9384
64 | 2634526.1649 | 1246534.3245
65 | 2634600.6169 | 1246549.6589
66 | 2634508.1559 | 1246501.2161
67 | 2634502.7254 | 1246477.4462
68 | 2634508.6341 | 1246503.7906
69 | 2634501.7682 | 1246473.9123
70 | 2634516.0976 | 1246532.2967
71 | 2634462.601 | 1246415.5124
72 | 2634516.0146 | 1246542.6586
73 | 2634455.8536 | 1246409.3782
74 | 2634533.7406 | 1246581.2221
75 | 2634499.3726 | 1246554.3529
76 | 2634440.0269 | 1246395.4665
77 | 2634448.142 | 1246597.2402
78 | 2634461.7935 | 1246582.9981
79 | 2634416.7039 | 1246635.9987
80 | 2634470.7425 | 1246574.5609
81 | 2634345.8339 | 1246632.8196
82 | 2634483.4981 | 1246594.6519
83 | 2634496.7934 | 1246556.0278
84 | 2634348.5271 | 1246642.3456
85 | 2634483.5375 | 1246594.7139
86 | 2634500.1364 | 1246620.8586
87 | 2634500.0649 | 1246620.7459
88 | 2634500.1715 | 1246620.9138
89 | 2634500.0283 | 1246620.6884
90 | 2634502.4411 | 1246624.4887
91 | 2634483.6675 | 1246594.9188
92 | 2634483.6434 | 1246594.8807
93 | 2634539.6462 | 1246602.6921
94 | 2634434.0627 | 1246119.4288
95 | 2634425.3361 | 1246094.5177
96 | 2634378.3154 | 1246129.8492
97 | 2634374.32 | 1246132.9472
98 | 2634603.0103 | 1246552.01
99 | 2634604.5225 | 1246553.4955
100 | 2634623.3875 | 1246568.4537
101 | 2634631.1437 | 1246574.5212
102 | 2634540.0039 | 1246634.5568
103 | 2634401.6922 | 1246364.2009

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99071 | -0.17698 | 0.0025108 | 0.00062926
1 | 0.99117 | -0.16793 | 0.0010793 | 0.00027049
2 | 0.99014 | -0.18799 | 0.0023417 | 0.00058689
3 | 0.99178 | -0.15628 | 0.0023108 | 0.00057914
4 | 0.99012 | -0.18828 | 0.0021238 | 0.00053228
5 | 0.99201 | -0.15173 | 0 | 0
6 | 0.9897 | -0.19648 | 0 | 0
7 | 0.99199 | -0.15217 | 0 | 0
8 | 0.99201 | -0.15166 | 0.00089597 | 0.00022455
9 | 0.98872 | -0.21553 | 0.014861 | 0.0037245
10 | 0.97126 | -0.55408 | 0.0081665 | 0.0020467
11 | 0.97135 | -0.55226 | 0.0081043 | 0.0020311
12 | 0.97151 | -0.54909 | 0.0047123 | 0.001181
13 | 0.97177 | -0.54398 | 0.017466 | 0.0043774
14 | 0.97312 | -0.51726 | 0.003957 | 0.00099172
15 | 0.97806 | -0.42273 | 0.0040534 | 0.0010159
16 | 0.97805 | -0.42297 | 0.0013439 | 0.00033681
17 | 0.97814 | -0.42114 | 0.0015635 | 0.00039185
18 | 0.9782 | -0.41994 | 0.0018052 | 0.00045242
19 | 0.97839 | -0.41625 | 0.0018569 | 0.00046537
20 | 0.97842 | -0.41574 | 0.0024896 | 0.00062396
21 | 0.99907 | -0.017941 | 0.00135 | 0.00033834
22 | 0.99896 | -0.020034 | 0.0024807 | 0.00062171
23 | 0.99912 | -0.016921 | 0 | 0
24 | 0.99892 | -0.020834 | 0.00122 | 0.00030576
25 | 0.99917 | -0.015876 | 0.0024819 | 0.00062201
26 | 0.97982 | -0.38603 | 0 | 0
27 | 0.98234 | -0.33696 | 0.0025758 | 0.00064555
28 | 0.97695 | -0.44199 | 0.0019775 | 0.0004956
29 | 0.99926 | -0.014278 | 0.0040936 | 0.001026
30 | 0.9842 | -0.30108 | 0.0029172 | 0.00073113
31 | 0.97554 | -0.4696 | 0 | 0
32 | 0.99935 | -0.01253 | 0.0030052 | 0.00075316
33 | 0.99095 | -0.17163 | 0.0016928 | 0.00042425
34 | 0.98933 | -0.20257 | 0.0022563 | 0.00056548
35 | 0.99268 | -0.13888 | 0 | 0
36 | 0.98765 | -0.23473 | 0.0016246 | 0.00040718
37 | 0.99342 | -0.12475 | 0.0015921 | 0.00039903
38 | 0.99216 | -0.14884 | 0.0016009 | 0.00040121
39 | 0.98573 | -0.27159 | 0.0032565 | 0.00081615
40 | 0.99421 | -0.10958 | 0.0015894 | 0.00039835
41 | 0.992 | -0.15196 | 0.0093279 | 0.0023378
42 | 0.98554 | -0.27533 | 0.0022819 | 0.00057189
43 | 0.99611 | -0.073627 | 0 | 0
44 | 0.99192 | -0.15348 | 0.0032687 | 0.00081921
45 | 0.97325 | -0.51463 | 0.011271 | 0.0028248
46 | 0.97451 | -0.48997 | 0.0019805 | 0.00049636
47 | 0.99961 | -0.0075462 | 0.0029909 | 0.00074959
48 | 0.99959 | -0.0078732 | 0.0030421 | 0.00076242
49 | 0.99998 | -0.00036525 | 0.0027131 | 0.00067997
50 | 1 | 0 | -0.24951 | -0.063609
51 | 0.9979 | -0.039645 | 0.0035264 | 0.00088381
52 | 0.97885 | -0.40719 | 0.0022098 | 0.00055382
53 | 0.9789 | -0.40631 | 0.0010344 | 0.00025924
54 | 0.9792 | -0.4004 | 0.00094456 | 0.00023673
55 | 0.97961 | -0.39241 | 0.0010322 | 0.00025869
56 | 0.97966 | -0.39135 | 0.0010504 | 0.00026326
57 | 0.97927 | -0.39908 | 0.0013147 | 0.00032949
58 | 0.98118 | -0.36165 | 0 | 0
59 | 0.98181 | -0.34922 | 0.0015615 | 0.00039134
60 | 0.98091 | -0.36688 | 0.0016854 | 0.0004224
61 | 0.98224 | -0.34081 | 0.0018705 | 0.00046879
62 | 0.98064 | -0.37224 | 0.002322 | 0.00058196
63 | 0.99194 | -0.15309 | 0.0023847 | 0.00059766
64 | 0.98254 | -0.33497 | 0.0018691 | 0.00046843
65 | 0.98064 | -0.37225 | 0.0023129 | 0.00057967
66 | 0.98469 | -0.29311 | 0.00090779 | 0.00022751
67 | 0.98609 | -0.26604 | 0.0022629 | 0.00056713
68 | 0.98454 | -0.29598 | 0.0014169 | 0.0003551
69 | 0.9863 | -0.26183 | 0.00053418 | 0.00013388
70 | 0.98292 | -0.3276 | 0 | 0
71 | 0.99063 | -0.17843 | 0.0037426 | 0.00093799
72 | 0.98273 | -0.33132 | 0 | 0
73 | 0.9912 | -0.16737 | 0.0042452 | 0.001064
74 | 0.98253 | -0.33528 | 0.0026562 | 0.0006657
75 | 0.98246 | -0.33672 | 0.0027114 | 0.00067955
76 | 0.99262 | -0.14026 | 0.0037805 | 0.00094749
77 | 0.98208 | -0.34414 | 0.00054752 | 0.00013722
78 | 0.98209 | -0.34382 | 0.00091609 | 0.00022959
79 | 0.98206 | -0.34444 | 0 | 0
80 | 0.98211 | -0.34342 | 0.0032169 | 0.00080622
81 | 0.98204 | -0.3449 | 0 | 0
82 | 0.98199 | -0.34575 | 0.00037094 | 9.2966e-05
83 | 0.98242 | -0.33739 | 0.0015424 | 0.00038655
84 | 0.98204 | -0.34496 | 0.00033191 | 8.3184e-05
85 | 0.98199 | -0.34576 | 0.00037111 | 9.3008e-05
86 | 0.98188 | -0.34797 | 0.00062765 | 0.0001573
87 | 0.98188 | -0.34796 | 0.00062226 | 0.00015595
88 | 0.98188 | -0.34797 | 0.0006222 | 0.00015594
89 | 0.98188 | -0.34795 | 0.00061905 | 0.00015515
90 | 0.98188 | -0.34808 | 0.0014479 | 0.00036288
91 | 0.98199 | -0.34578 | 0.00037134 | 9.3066e-05
92 | 0.98199 | -0.34578 | 0.00037296 | 9.3474e-05
93 | 0.98248 | -0.33631 | 0.0010125 | 0.00025377
94 | 0.97407 | -0.4986 | 0.0022851 | 0.0005727
95 | 0.97362 | -0.50746 | 0 | 0
96 | 0.97261 | -0.52745 | 0.0087537 | 0.0021939
97 | 0.97256 | -0.52834 | 0.0095222 | 0.0023865
98 | 0.98061 | -0.3727 | 0.0015367 | 0.00038513
99 | 0.9806 | -0.37292 | 0.0022339 | 0.00055986
100 | 0.98052 | -0.37447 | 0.000921 | 0.00023082
101 | 0.9805 | -0.37494 | 0.0026249 | 0.00065787
102 | 0.98243 | -0.33717 | 0.0014877 | 0.00037285
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.021867 | -0.0054902 | 0.021876 | 0.0054959 | 9.4502e-06 | 5.7472e-06 | 0.032847 | 0.032847 | 0.032847 | 0.99071 | -0.17698 | 0.99117 | -0.16793 | 9.0239
1 | 0.019356 | 0.0048609 | -0.019346 | -0.0048548 | 1.0157e-05 | 6.0883e-06 | 0.029076 | 0.029076 | 0.029076 | 0.99071 | -0.17698 | 0.99014 | -0.18799 | 7.9879
2 | -0.022956 | -0.0057664 | 0.022968 | 0.0057742 | 1.2763e-05 | 7.799e-06 | 0.034467 | 0.034467 | 0.034467 | 0.99117 | -0.16793 | 0.99178 | -0.15628 | 9.469
3 | 0.017004 | 0.0042679 | -0.017004 | -0.0042678 | 2.3603e-07 | 1.3866e-07 | 0.025557 | 0.025557 | 0.025557 | 0.99014 | -0.18799 | 0.99012 | -0.18828 | 7.0211
4 | -0.025279 | -0.0063534 | 0.025285 | 0.0063568 | 5.5023e-06 | 3.3899e-06 | 0.037934 | 0.037934 | 0.037934 | 0.99178 | -0.15628 | 0.99201 | -0.15173 | 10.4215
5 | 0.01488 | 0.0037355 | -0.014874 | -0.0037322 | 5.8178e-06 | 3.3246e-06 | 0.022365 | 0.022365 | 0.022365 | 0.99012 | -0.18828 | 0.9897 | -0.19648 | 6.1443
6 | 0.0023848 | 0.00059734 | -0.0023848 | -0.00059745 | 5.0889e-08 | -1.0434e-07 | 0.0035771 | 0.0035772 | 0.0035772 | 0.99201 | -0.15173 | 0.99199 | -0.15217 | 0.98275
7 | -0.02767 | -0.0069541 | 0.02767 | 0.0069542 | 9.2366e-08 | 5.7269e-08 | 0.041511 | 0.041511 | 0.041511 | 0.99201 | -0.15173 | 0.99201 | -0.15166 | 11.4042
8 | 0.014874 | 0.0037322 | -0.014861 | -0.0037245 | 1.3497e-05 | 7.7144e-06 | 0.022365 | 0.022366 | 0.022366 | 0.9897 | -0.19648 | 0.98872 | -0.21553 | 6.1444
9 | 0.0023848 | 0.00059745 | -0.0023847 | -0.00059766 | 1.0404e-07 | -2.1329e-07 | 0.0035772 | 0.0035773 | 0.0035773 | 0.99199 | -0.15217 | 0.99194 | -0.15309 | 0.98277
10 | -0.028566 | -0.0071787 | 0.028583 | 0.0071895 | 1.7433e-05 | 1.083e-05 | 0.042855 | 0.042855 | 0.042855 | 0.99201 | -0.15166 | 0.99268 | -0.13888 | 11.7734
11 | -0.0081665 | -0.0020467 | 0.0081672 | 0.002047 | 7.1013e-07 | 3.0475e-07 | 0.012511 | 0.012511 | 0.012511 | 0.97126 | -0.55408 | 0.97135 | -0.55226 | 3.4372
12 | -0.016271 | -0.0040781 | 0.016274 | 0.0040796 | 2.4571e-06 | 1.442e-06 | 0.024926 | 0.024926 | 0.024926 | 0.97135 | -0.55226 | 0.97151 | -0.54909 | 6.8479
13 | -0.020986 | -0.0052606 | 0.020991 | 0.0052637 | 5.1065e-06 | 3.1049e-06 | 0.032144 | 0.032144 | 0.032144 | 0.97151 | -0.54909 | 0.97177 | -0.54398 | 8.8308
14 | -0.038457 | -0.009641 | 0.038506 | 0.009672 | 4.9035e-05 | 3.0915e-05 | 0.058888 | 0.058888 | 0.058888 | 0.97177 | -0.54398 | 0.97312 | -0.51726 | 16.1781
15 | -0.042463 | -0.010664 | 0.042469 | 0.010667 | 5.3247e-06 | 3.366e-06 | 0.064939 | 0.064939 | 0.064939 | 0.97312 | -0.51726 | 0.97325 | -0.51463 | 17.8404
16 | 0.0013439 | 0.0003367 | -0.0013439 | -0.00033681 | 1.5334e-08 | -1.1294e-07 | 0.0020446 | 0.0020446 | 0.0020446 | 0.97806 | -0.42273 | 0.97805 | -0.42297 | 0.5617
17 | -0.0053973 | -0.0013526 | 0.0053977 | 0.0013526 | 4.091e-07 | 5.8752e-08 | 0.0082114 | 0.0082113 | 0.0082114 | 0.97806 | -0.42273 | 0.97814 | -0.42114 | 2.2559
18 | -0.0069612 | -0.0017445 | 0.0069616 | 0.0017446 | 3.9651e-07 | 1.3541e-07 | 0.01059 | 0.01059 | 0.01059 | 0.97814 | -0.42114 | 0.9782 | -0.41994 | 2.9093
19 | -0.0087668 | -0.002197 | 0.0087683 | 0.0021977 | 1.5409e-06 | 6.9608e-07 | 0.013336 | 0.013336 | 0.013336 | 0.9782 | -0.41994 | 0.97839 | -0.41625 | 3.6637
20 | -0.010625 | -0.0026631 | 0.010625 | 0.0026632 | 2.5753e-07 | 1.3179e-07 | 0.01616 | 0.01616 | 0.01616 | 0.97839 | -0.41625 | 0.97842 | -0.41574 | 4.4395
21 | -0.013115 | -0.0032872 | 0.01312 | 0.0032902 | 5.3493e-06 | 2.973e-06 | 0.019946 | 0.019946 | 0.019946 | 0.97842 | -0.41574 | 0.97885 | -0.40719 | 5.4797
22 | 0.0037011 | 0.00092682 | -0.0037007 | -0.00092701 | 3.6888e-07 | -1.8781e-07 | 0.0055121 | 0.0055123 | 0.0055123 | 0.99907 | -0.017941 | 0.99896 | -0.020034 | 1.5144
23 | -0.0050511 | -0.0012652 | 0.0050513 | 0.0012652 | 2.4525e-07 | 5.6239e-09 | 0.0075228 | 0.0075228 | 0.0075228 | 0.99907 | -0.017941 | 0.99912 | -0.016921 | 2.0667
24 | 0.00122 | 0.0003053 | -0.00122 | -0.00030576 | 4.6432e-08 | -4.6112e-07 | 0.0018172 | 0.0018173 | 0.0018173 | 0.99896 | -0.020034 | 0.99892 | -0.020834 | 0.49927
25 | -0.0050513 | -0.0012652 | 0.0050516 | 0.0012652 | 2.5144e-07 | 5.747e-09 | 0.0075228 | 0.0075227 | 0.0075228 | 0.99912 | -0.016921 | 0.99917 | -0.015876 | 2.0667
26 | -0.0075334 | -0.0018872 | 0.007534 | 0.0018874 | 5.7346e-07 | 2.0786e-07 | 0.011219 | 0.011219 | 0.011219 | 0.99917 | -0.015876 | 0.99926 | -0.014278 | 3.0821
27 | -0.078743 | -0.019943 | 0.078929 | 0.020062 | 0.00018601 | 0.00011861 | 0.11966 | 0.11966 | 0.11966 | 0.97982 | -0.38603 | 0.98234 | -0.33696 | 32.8733
28 | 0.078743 | 0.019943 | -0.078532 | -0.019809 | 0.00021104 | 0.00013457 | 0.11966 | 0.11966 | 0.11966 | 0.97982 | -0.38603 | 0.97695 | -0.44199 | 32.8734
29 | -0.081504 | -0.020707 | 0.081645 | 0.020797 | 0.00014109 | 8.9983e-05 | 0.12356 | 0.12356 | 0.12356 | 0.98234 | -0.33696 | 0.9842 | -0.30108 | 33.9452
30 | 0.076554 | 0.019313 | -0.076453 | -0.019249 | 0.00010105 | 6.4425e-05 | 0.11665 | 0.11665 | 0.11665 | 0.97695 | -0.44199 | 0.97554 | -0.4696 | 32.0459
31 | -0.011628 | -0.0029134 | 0.011629 | 0.0029139 | 9.6825e-07 | 5.0685e-07 | 0.017315 | 0.017315 | 0.017315 | 0.99926 | -0.014278 | 0.99935 | -0.01253 | 4.7568
32 | -0.084563 | -0.021528 | 0.084668 | 0.021596 | 0.00010512 | 6.7059e-05 | 0.12797 | 0.12797 | 0.12797 | 0.9842 | -0.30108 | 0.98554 | -0.27533 | 35.1568
33 | 0.020615 | 0.0051856 | -0.020587 | -0.0051683 | 2.8513e-05 | 1.729e-05 | 0.031452 | 0.031452 | 0.031452 | 0.97554 | -0.4696 | 0.97407 | -0.4986 | 8.6406
34 | 0.055838 | 0.014063 | -0.055784 | -0.014028 | 5.4315e-05 | 3.4513e-05 | 0.085196 | 0.085196 | 0.085196 | 0.97554 | -0.4696 | 0.97451 | -0.48997 | 23.4054
35 | -0.014634 | -0.003667 | 0.014637 | 0.0036689 | 3.2465e-06 | 1.8388e-06 | 0.021789 | 0.021789 | 0.021789 | 0.99935 | -0.01253 | 0.99959 | -0.0078732 | 5.9861
36 | 0.094549 | 0.024251 | -0.094407 | -0.02416 | 0.00014169 | 9.0439e-05 | 0.14217 | 0.14217 | 0.14217 | 0.99095 | -0.17163 | 0.98933 | -0.20257 | 39.0585
37 | -0.096241 | -0.024675 | 0.096394 | 0.024772 | 0.00015307 | 9.6959e-05 | 0.14471 | 0.14471 | 0.14471 | 0.99095 | -0.17163 | 0.99268 | -0.13888 | 19.8784
38 | 0.092151 | 0.023595 | -0.092007 | -0.023503 | 0.00014331 | 9.1461e-05 | 0.13878 | 0.13878 | 0.13878 | 0.98933 | -0.20257 | 0.98765 | -0.23473 | 38.1262
39 | -0.13918 | -0.035524 | 0.13928 | 0.035585 | 9.5068e-05 | 6.0543e-05 | 0.20886 | 0.20886 | 0.20886 | 0.99268 | -0.13888 | 0.99342 | -0.12475 | 28.6902
40 | 0.014206 | 0.0035628 | -0.0142 | -0.003559 | 6.7416e-06 | 3.8024e-06 | 0.021296 | 0.021296 | 0.021296 | 0.99268 | -0.13888 | 0.99216 | -0.14884 | 5.8506
41 | 0.090383 | 0.023096 | -0.090222 | -0.022994 | 0.00016081 | 0.00010262 | 0.13633 | 0.13633 | 0.13633 | 0.98765 | -0.23473 | 0.98573 | -0.27159 | 37.4538
42 | -0.14087 | -0.035984 | 0.14097 | 0.03605 | 0.00010341 | 6.586e-05 | 0.21125 | 0.21125 | 0.21125 | 0.99342 | -0.12475 | 0.99421 | -0.10958 | 29.0178
43 | 0.012599 | 0.0031578 | -0.012597 | -0.0031568 | 1.8741e-06 | 1.0187e-06 | 0.018895 | 0.018895 | 0.018895 | 0.99216 | -0.14884 | 0.992 | -0.15196 | 5.191
44 | 0.086965 | 0.022177 | -0.08695 | -0.022167 | 1.5684e-05 | 1.0007e-05 | 0.13142 | 0.13142 | 0.13142 | 0.98573 | -0.27159 | 0.98554 | -0.27533 | 36.1033
45 | -0.14256 | -0.036448 | 0.14281 | 0.036606 | 0.00024847 | 0.00015826 | 0.21363 | 0.21363 | 0.21363 | 0.99421 | -0.10958 | 0.99611 | -0.073627 | 29.3445
46 | 0.0032689 | 0.00081902 | -0.0032687 | -0.00081921 | 2.3586e-07 | -1.8675e-07 | 0.0049033 | 0.0049035 | 0.0049035 | 0.992 | -0.15196 | 0.99192 | -0.15348 | 1.3471
47 | 0.077337 | 0.019745 | -0.077089 | -0.019587 | 0.00024816 | 0.00015818 | 0.11566 | 0.11566 | 0.11566 | 0.99611 | -0.073627 | 0.99262 | -0.14026 | 31.7742
48 | -0.22015 | -0.056352 | 0.22051 | 0.056583 | 0.00036293 | 0.00023181 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.99611 | -0.073627 | 0.9979 | -0.039645 | 45.2315
49 | -0.05374 | -0.013492 | 0.053803 | 0.013532 | 6.3316e-05 | 4.0211e-05 | 0.082172 | 0.082172 | 0.082172 | 0.97325 | -0.51463 | 0.97451 | -0.48997 | 22.5746
50 | 0.017679 | 0.0044314 | -0.017679 | -0.0044313 | 2.7543e-07 | 1.6238e-07 | 0.026318 | 0.026318 | 0.026318 | 0.99961 | -0.0075462 | 0.99959 | -0.0078732 | 7.2301
51 | -0.02067 | -0.005181 | 0.020677 | 0.0051853 | 7.0743e-06 | 4.2662e-06 | 0.03077 | 0.03077 | 0.03077 | 0.99961 | -0.0075462 | 0.99998 | -0.00036525 | 8.4533
52 | -0.02339 | -0.0058653 | 0.023391 | 0.0058655 | 4.0717e-07 | 2.4883e-07 | 0.034807 | 0.034807 | 0.034807 | 0.99998 | -0.00036525 | 1 | 0 | 9.5624
53 | 0.22447 | 0.057743 | -0.22404 | -0.057467 | 0.00043173 | 0.00027577 | 0.33454 | 0.33454 | 0.33454 | 1 | 0 | 0.9979 | -0.039645 | 45.9538
54 | -0.01533 | -0.003844 | 0.015331 | 0.0038444 | 6.3695e-07 | 3.6833e-07 | 0.023305 | 0.023305 | 0.023305 | 0.97885 | -0.40719 | 0.9789 | -0.40631 | 6.4025
55 | -0.016365 | -0.0041036 | 0.01637 | 0.0041063 | 4.6153e-06 | 2.7037e-06 | 0.024877 | 0.024877 | 0.024877 | 0.9789 | -0.40631 | 0.9792 | -0.4004 | 6.8344
56 | -0.017314 | -0.004343 | 0.017315 | 0.0043437 | 1.086e-06 | 6.4243e-07 | 0.026313 | 0.026313 | 0.026313 | 0.9792 | -0.4004 | 0.97927 | -0.39908 | 7.2288
57 | -0.019668 | -0.0049354 | 0.019669 | 0.004936 | 9.8763e-07 | 5.9494e-07 | 0.029878 | 0.029878 | 0.029878 | 0.97961 | -0.39241 | 0.97966 | -0.39135 | 8.2083
58 | 0.018636 | 0.0046767 | -0.01863 | -0.0046732 | 5.9317e-06 | 3.5479e-06 | 0.02831 | 0.02831 | 0.02831 | 0.97961 | -0.39241 | 0.97927 | -0.39908 | 7.7776
59 | -0.02072 | -0.0051993 | 0.020749 | 0.0052171 | 2.9388e-05 | 1.781e-05 | 0.031474 | 0.031473 | 0.031474 | 0.97966 | -0.39135 | 0.98118 | -0.36165 | 8.6466
60 | -0.034393 | -0.0086382 | 0.034413 | 0.008651 | 2.0423e-05 | 1.2818e-05 | 0.052165 | 0.052165 | 0.052165 | 0.98118 | -0.36165 | 0.98181 | -0.34922 | 14.3312
61 | 0.013644 | 0.0034211 | -0.01364 | -0.0034192 | 3.3971e-06 | 1.907e-06 | 0.020692 | 0.020692 | 0.020692 | 0.98118 | -0.36165 | 0.98091 | -0.36688 | 5.6847
62 | -0.035975 | -0.0090423 | 0.035989 | 0.0090514 | 1.445e-05 | 9.0843e-06 | 0.054532 | 0.054532 | 0.054532 | 0.98181 | -0.34922 | 0.98224 | -0.34081 | 14.9813
63 | 0.011955 | 0.0029968 | -0.011952 | -0.0029952 | 3.0523e-06 | 1.6412e-06 | 0.018136 | 0.018136 | 0.018136 | 0.98091 | -0.36688 | 0.98064 | -0.37224 | 4.9824
64 | -0.03786 | -0.0095202 | 0.03787 | 0.0095269 | 1.0565e-05 | 6.653e-06 | 0.057365 | 0.057365 | 0.057365 | 0.98224 | -0.34081 | 0.98254 | -0.33497 | 15.7598
65 | 0.0096299 | 0.0024132 | -0.0096299 | -0.0024132 | 7.6429e-09 | 3.6861e-09 | 0.014612 | 0.014612 | 0.014612 | 0.98064 | -0.37224 | 0.98064 | -0.37225 | 4.0144
66 | -0.039739 | -0.0099953 | 0.039753 | 0.010004 | 1.398e-05 | 8.8167e-06 | 0.060196 | 0.060196 | 0.060196 | 0.98254 | -0.33497 | 0.98292 | -0.3276 | 16.5374
67 | 0.007317 | 0.0018335 | -0.0073168 | -0.0018335 | 1.5509e-07 | 5.6932e-08 | 0.011103 | 0.011103 | 0.011103 | 0.98064 | -0.37225 | 0.98061 | -0.3727 | 3.0502
68 | -0.062037 | -0.015627 | 0.062118 | 0.015678 | 8.0434e-05 | 5.1167e-05 | 0.093776 | 0.093776 | 0.093776 | 0.98469 | -0.29311 | 0.98609 | -0.26604 | 25.7626
69 | 0.06113 | 0.0154 | -0.061121 | -0.015394 | 8.3844e-06 | 5.3327e-06 | 0.092404 | 0.092404 | 0.092404 | 0.98469 | -0.29311 | 0.98454 | -0.29598 | 25.3858
70 | -0.064381 | -0.016245 | 0.064394 | 0.016254 | 1.2969e-05 | 8.2536e-06 | 0.097191 | 0.097191 | 0.097191 | 0.98609 | -0.26604 | 0.9863 | -0.26183 | 26.7007
71 | 0.059704 | 0.015039 | -0.059614 | -0.014982 | 9.0153e-05 | 5.7323e-05 | 0.090263 | 0.090263 | 0.090263 | 0.98454 | -0.29598 | 0.98292 | -0.3276 | 24.7975
72 | -0.064928 | -0.016388 | 0.065188 | 0.016553 | 0.00026049 | 0.00016578 | 0.097997 | 0.097996 | 0.097997 | 0.9863 | -0.26183 | 0.99063 | -0.17843 | 26.9221
73 | 0.019861 | 0.0049777 | -0.019857 | -0.0049756 | 3.5131e-06 | 2.1171e-06 | 0.030067 | 0.030067 | 0.030067 | 0.98292 | -0.3276 | 0.98273 | -0.33132 | 8.2602
74 | -0.068931 | -0.017491 | 0.068968 | 0.017515 | 3.6715e-05 | 2.338e-05 | 0.10362 | 0.10362 | 0.10362 | 0.99063 | -0.17843 | 0.9912 | -0.16737 | 28.4665
75 | 0.0051576 | 0.0012918 | -0.0051566 | -0.0012917 | 9.7355e-07 | 8.3804e-08 | 0.0078091 | 0.0078093 | 0.0078093 | 0.98273 | -0.33132 | 0.98253 | -0.33528 | 2.1454
76 | 0.0147 | 0.0036838 | -0.014696 | -0.0036816 | 3.7812e-06 | 2.1622e-06 | 0.022258 | 0.022258 | 0.022258 | 0.98273 | -0.33132 | 0.98246 | -0.33672 | 6.1148
77 | -0.073213 | -0.018579 | 0.073309 | 0.01864 | 9.5604e-05 | 6.0915e-05 | 0.10999 | 0.10999 | 0.10999 | 0.9912 | -0.16737 | 0.99262 | -0.14026 | 30.2173
78 | 0.0025004 | 0.00062605 | -0.0025003 | -0.00062625 | 1.2219e-07 | -2.0958e-07 | 0.0037866 | 0.0037867 | 0.0037867 | 0.98253 | -0.33528 | 0.98248 | -0.33631 | 1.0403
79 | 0.011985 | 0.0030021 | -0.011984 | -0.0030019 | 3.7996e-07 | 2.0423e-07 | 0.018151 | 0.018151 | 0.018151 | 0.98246 | -0.33672 | 0.98242 | -0.33739 | 4.9866
80 | -0.00087944 | -0.0002187 | 0.00087945 | 0.00021845 | 1.3151e-08 | -2.4174e-07 | 0.0013319 | 0.0013318 | 0.0013319 | 0.98208 | -0.34414 | 0.98209 | -0.34382 | 0.36591
81 | 0.00033192 | 8.1474e-05 | -0.00033192 | -8.2104e-05 | 4.7303e-09 | -6.2925e-07 | 0.00050231 | 0.00050254 | 0.00050254 | 0.98208 | -0.34414 | 0.98206 | -0.34444 | 0.13806
82 | -0.0017955 | -0.00044805 | 0.0017956 | 0.00044791 | 3.4118e-08 | -1.338e-07 | 0.0027198 | 0.0027198 | 0.0027198 | 0.98209 | -0.34382 | 0.98211 | -0.34342 | 0.7472
83 | 0.00033192 | 8.2104e-05 | -0.00033191 | -8.306e-05 | 7.196e-09 | -9.5614e-07 | 0.00050254 | 0.00050288 | 0.00050288 | 0.98206 | -0.34444 | 0.98204 | -0.3449 | 0.13815
84 | 0.0054265 | 0.0013596 | -0.0054259 | -0.0013596 | 6.0324e-07 | 8.4965e-08 | 0.0082216 | 0.0082217 | 0.0082217 | 0.98211 | -0.34342 | 0.98199 | -0.34575 | 2.2587
85 | -0.010439 | -0.0026138 | 0.010442 | 0.0026153 | 2.9999e-06 | 1.5151e-06 | 0.015815 | 0.015815 | 0.015815 | 0.98211 | -0.34342 | 0.98242 | -0.33739 | 4.3449
86 | 0.00033191 | 8.306e-05 | -0.00033191 | -8.3184e-05 | 9.3888e-10 | -1.2465e-07 | 0.00050288 | 0.00050292 | 0.00050292 | 0.98204 | -0.3449 | 0.98204 | -0.34496 | 0.13817
87 | 0.0050549 | 0.0012666 | -0.0050549 | -0.0012666 | 1.6169e-09 | 1.0435e-10 | 0.0076596 | 0.0076596 | 0.0076596 | 0.98199 | -0.34575 | 0.98199 | -0.34576 | 2.1043
88 | 0.0046838 | 0.0011736 | -0.0046838 | -0.0011736 | 3.7321e-09 | -1.1083e-10 | 0.0070973 | 0.0070973 | 0.0070973 | 0.98199 | -0.34576 | 0.98199 | -0.34578 | 1.9498
89 | -0.0026978 | -0.00067608 | 0.0026978 | 0.00067607 | 8.3631e-10 | -1.1523e-09 | 0.0040884 | 0.0040884 | 0.0040884 | 0.98188 | -0.34797 | 0.98188 | -0.34796 | 1.1232
90 | 0.0020701 | 0.00051877 | -0.0020701 | -0.00051877 | 2.417e-10 | -6.7248e-10 | 0.0031372 | 0.0031372 | 0.0031372 | 0.98188 | -0.34797 | 0.98188 | -0.34797 | 0.86187
91 | -0.00332 | -0.00083203 | 0.00332 | 0.00083203 | 6.4711e-10 | -4.4859e-10 | 0.0050314 | 0.0050314 | 0.0050314 | 0.98188 | -0.34796 | 0.98188 | -0.34795 | 1.3823
92 | 0.0014479 | 0.00036283 | -0.0014479 | -0.00036288 | 7.6457e-09 | -4.8665e-08 | 0.0021943 | 0.0021943 | 0.0021943 | 0.98188 | -0.34797 | 0.98188 | -0.34808 | 0.60283
93 | -0.0039391 | -0.00098718 | 0.0039395 | 0.00098705 | 4.079e-07 | -1.2507e-07 | 0.0059696 | 0.0059694 | 0.0059696 | 0.98188 | -0.34795 | 0.98199 | -0.34578 | 1.64
94 | -0.0043108 | -0.0010801 | 0.0043108 | 0.0010801 | 7.2125e-10 | -1.1009e-10 | 0.0065321 | 0.0065321 | 0.0065321 | 0.98199 | -0.34578 | 0.98199 | -0.34578 | 1.7945
95 | 0.0014878 | 0.00037249 | -0.0014877 | -0.00037285 | 6.0676e-08 | -3.6473e-07 | 0.0022532 | 0.0022533 | 0.0022533 | 0.98248 | -0.33631 | 0.98243 | -0.33717 | 0.61904
96 | 0.018302 | 0.0045956 | -0.018294 | -0.004591 | 7.7388e-06 | 4.6244e-06 | 0.027961 | 0.027961 | 0.027961 | 0.97407 | -0.4986 | 0.97362 | -0.50746 | 7.6817
97 | 0.018294 | 0.004591 | -0.018276 | -0.0045806 | 1.742e-05 | 1.0411e-05 | 0.027961 | 0.027962 | 0.027962 | 0.97362 | -0.50746 | 0.97261 | -0.52745 | 7.6817
98 | 0.0095226 | 0.0023867 | -0.0095222 | -0.0023865 | 4.0242e-07 | 1.9481e-07 | 0.014569 | 0.014569 | 0.014569 | 0.97261 | -0.52745 | 0.97256 | -0.52834 | 4.0025
99 | 0.0057802 | 0.0014483 | -0.0057801 | -0.0014483 | 6.1151e-08 | 1.2395e-08 | 0.0087709 | 0.0087709 | 0.0087709 | 0.98061 | -0.3727 | 0.9806 | -0.37292 | 2.4096
100 | 0.0035463 | 0.00088847 | -0.003546 | -0.00088861 | 2.6194e-07 | -1.3664e-07 | 0.0053812 | 0.0053813 | 0.0053813 | 0.9806 | -0.37292 | 0.98052 | -0.37447 | 1.4784
101 | 0.002625 | 0.00065778 | -0.0026249 | -0.00065787 | 5.8606e-08 | -8.6708e-08 | 0.0039836 | 0.0039836 | 0.0039836 | 0.98052 | -0.37447 | 0.9805 | -0.37494 | 1.0944

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25214 | 0.064267

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025108 | 0.00062926
1 | 0.0010793 | 0.00027049
2 | 0.0023417 | 0.00058689
3 | 0.0023108 | 0.00057914
4 | 0.0021238 | 0.00053228
5 | 0.00089597 | 0.00022455
6 | 0.014861 | 0.0037245
7 | 0.0081665 | 0.0020467
8 | 0.0081043 | 0.0020311
9 | 0.0047123 | 0.001181
10 | 0.017466 | 0.0043774
11 | 0.003957 | 0.00099172
12 | 0.0040534 | 0.0010159
13 | 0.0013439 | 0.00033681
14 | 0.0015635 | 0.00039185
15 | 0.0018052 | 0.00045242
16 | 0.0018569 | 0.00046537
17 | 0.0024896 | 0.00062396
18 | 0.00135 | 0.00033834
19 | 0.0024807 | 0.00062171
20 | 0.00122 | 0.00030576
21 | 0.0024819 | 0.00062201
22 | 0.0025758 | 0.00064555
23 | 0.0019775 | 0.0004956
24 | 0.0040936 | 0.001026
25 | 0.0029172 | 0.00073113
26 | 0.0030052 | 0.00075316
27 | 0.0016928 | 0.00042425
28 | 0.0022563 | 0.00056548
29 | 0.0016246 | 0.00040718
30 | 0.0015921 | 0.00039903
31 | 0.0016009 | 0.00040121
32 | 0.0032565 | 0.00081615
33 | 0.0015894 | 0.00039835
34 | 0.0093279 | 0.0023378
35 | 0.0022819 | 0.00057189
36 | 0.0032687 | 0.00081921
37 | 0.011271 | 0.0028248
38 | 0.0019805 | 0.00049636
39 | 0.0029909 | 0.00074959
40 | 0.0030421 | 0.00076242
41 | 0.0027131 | 0.00067997
42 | 0.0026283 | 0.00065871
43 | 0.0035264 | 0.00088381
44 | 0.0022098 | 0.00055382
45 | 0.0010344 | 0.00025924
46 | 0.00094456 | 0.00023673
47 | 0.0010322 | 0.00025869
48 | 0.0010504 | 0.00026326
49 | 0.0013147 | 0.00032949
50 | 0.0015615 | 0.00039134
51 | 0.0016854 | 0.0004224
52 | 0.0018705 | 0.00046879
53 | 0.002322 | 0.00058196
54 | 0.0023847 | 0.00059766
55 | 0.0018691 | 0.00046843
56 | 0.0023129 | 0.00057967
57 | 0.00090779 | 0.00022751
58 | 0.0022629 | 0.00056713
59 | 0.0014169 | 0.0003551
60 | 0.00053418 | 0.00013388
61 | 0.0037426 | 0.00093799
62 | 0.0042452 | 0.001064
63 | 0.0026562 | 0.0006657
64 | 0.0027114 | 0.00067955
65 | 0.0037805 | 0.00094749
66 | 0.00054752 | 0.00013722
67 | 0.00091609 | 0.00022959
68 | 0.0032169 | 0.00080622
69 | 0.00037094 | 9.2966e-05
70 | 0.0015424 | 0.00038655
71 | 0.00033191 | 8.3184e-05
72 | 0.00037111 | 9.3008e-05
73 | 0.00062765 | 0.0001573
74 | 0.00062226 | 0.00015595
75 | 0.0006222 | 0.00015594
76 | 0.00061905 | 0.00015515
77 | 0.0014479 | 0.00036288
78 | 0.00037134 | 9.3066e-05
79 | 0.00037296 | 9.3474e-05
80 | 0.0010125 | 0.00025377
81 | 0.0022851 | 0.0005727
82 | 0.0087537 | 0.0021939
83 | 0.0095222 | 0.0023865
84 | 0.0015367 | 0.00038513
85 | 0.0022339 | 0.00055986
86 | 0.000921 | 0.00023082
87 | 0.0026249 | 0.00065787
88 | 0.0014877 | 0.00037285

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1