## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2501-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2501-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2501-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2501-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2501-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2501-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2501-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2501-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2501-1_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2501-1_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2501-1_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2501-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2501-1_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2501-1_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2501-1_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2501-1_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2501-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2501-1_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2501-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2501-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2501-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2501-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2501-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2501-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2501-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2501-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2501-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2501-1_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2501-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2501-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2501-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2501-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2501-1_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2501-1_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2501-1_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2501-1_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2501-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2501-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2501-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2501-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2501-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2501-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2501-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2501-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2501-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2501-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2501-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2501-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2501-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2501-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2501-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2501-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2501-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2501-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2501-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2501-1_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2501-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2501-1_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2501-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2501-1_0_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2501-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2501-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2501-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2501-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2501-1_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2501-1_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2501-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2501-1_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2501-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2501-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2501-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2501-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2501-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2501-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2501-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2501-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2501-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2501-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2501-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2501-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2501-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2501-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2501-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2501-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2501-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2501-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2501-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2501-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2501-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2501-1_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2501-1_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2501-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2501-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2501-1_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2501-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2501-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2501-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2501-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2501-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2501-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2501-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2501-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2501-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2501-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2501-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2501-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2501-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2501-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2501-1_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2501-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2501-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2501-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2501-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2501-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2501-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2501-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2501-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2501-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2501-1_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2501-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2501-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2501-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2501-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2501-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2501-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2501-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2501-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2501-1_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2501-1_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2501-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2501-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2501-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2501-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2501-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2501-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2501-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2501-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2501-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2501-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2501-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2501-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2501-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2501-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2501-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2501-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2501-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2501-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2501-1_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2501-1_0_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2501-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2501-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2501-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2501-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2501-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2501-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2501-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2501-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2501-1_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2501-1_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2501-1_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2501-1_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2501-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2501-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2501-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2501-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2501-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2501-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2501-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2501-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2501-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2501-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2501-1_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2501-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2501-1_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2501-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2501-1_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2501-1_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2501-1_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2501-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2501-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2501-1_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2501-1_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2501-1_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2501-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2501-1_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2501-1_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2501-1_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2501-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2501-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2501-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2501-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2501-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2501-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2501-1_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2501-1_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2501-1_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2501-1_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2501-1_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2501-1_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2501-1_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2501-1_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2501-1_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2501-1_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2501-1_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2501-1_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2501-1_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2501-1_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2501-1_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2501-1_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2501-1_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2501-1_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2501-1_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2501-1_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2501-1_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2501-1_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2501-1_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2501-1_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2501-1_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2501-1_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2501-1_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2501-1_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2501-1_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2501-1_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2501-1_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2501-1_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2501-1_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2501-1_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2501-1_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2501-1_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2501-1_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2501-1_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2501-1_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2501-1_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2501-1_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2501-1_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2501-1_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2501-1_0_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2501-1_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2501-1_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2501-1_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2501-1_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_2501-1_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_2501-1_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_2501-1_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_2501-1_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_2501-1_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_2501-1_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_2501-1_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_2501-1_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_2501-1_0_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_2501-1_0_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_2501-1_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_2501-1_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_2501-1_0_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_2501-1_0_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_MV_398_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2501-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0013949 | 0.00034959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2501-1_0_6_load_1 | 1 | 0.0045186 | 0.0011325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2501-1_0_6_load_2 | 2 | 0.0013639 | 0.00034184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2501-1_0_6_load_4 | 4 | 0.0097116 | 0.002434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2501-1_0_6_load_6 | 6 | 0.0012692 | 0.0003181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2501-1_0_6_load_202 | 8 | 0.0011996 | 0.00030065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2501-1_0_6_load_199 | 9 | 0.0022596 | 0.00056632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2501-1_0_6_load_228 | 10 | 0.0017802 | 0.00044616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2501-1_0_6_load_175 | 12 | 0.0019936 | 0.00049964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2501-1_0_6_load_204 | 13 | 0.0020895 | 0.00052369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2501-1_0_6_load_200 | 14 | 0.0016364 | 0.00041012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2501-1_0_6_load_81 | 16 | 0.0030691 | 0.0007692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2501-1_0_6_load_172 | 17 | 0.0013854 | 0.00034721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2501-1_0_6_load_8 | 18 | 0.0080436 | 0.0020159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2501-1_0_6_load_11 | 20 | 0.0057769 | 0.0014478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2501-1_0_6_load_15 | 23 | 0.0058313 | 0.0014615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2501-1_0_6_load_16 | 24 | 0.0024453 | 0.00061284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2501-1_0_6_load_17 | 25 | 0.0041008 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2501-1_0_6_load_187 | 27 | 0.0042523 | 0.0010657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2501-1_0_6_load_18 | 28 | 0.0067298 | 0.0016866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2501-1_0_6_load_19 | 29 | 0.0017116 | 0.00042896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2501-1_0_6_load_79 | 31 | 0.0013231 | 0.0003316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2501-1_0_6_load_193 | 32 | 0.012981 | 0.0032533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2501-1_0_6_load_217 | 33 | 0.002681 | 0.00067192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2501-1_0_6_load_150 | 35 | 0.0055512 | 0.0013913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2501-1_0_6_load_122 | 36 | 0.0079315 | 0.0019878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2501-1_0_6_load_125 | 37 | 0.0037037 | 0.00092824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2501-1_0_6_load_124 | 39 | 0.0037624 | 0.00094296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2501-1_0_6_load_20 | 41 | 0.0016538 | 0.00041448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2501-1_0_6_load_23 | 44 | 0.0017481 | 0.00043811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2501-1_0_6_load_24 | 45 | 0.014386 | 0.0036054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2501-1_0_6_load_25 | 46 | 0.0040171 | 0.0010068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2501-1_0_6_load_26 | 47 | 0.0024954 | 0.00062541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2501-1_0_6_load_27 | 48 | 0.0036558 | 0.00091624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2501-1_0_6_load_28 | 49 | 0.0018857 | 0.00047259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2501-1_0_6_load_29 | 50 | 0.0022819 | 0.0005719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2501-1_0_6_load_32 | 52 | 0.0022752 | 0.00057022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2501-1_0_6_load_34 | 54 | 0.0030129 | 0.00075511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2501-1_0_6_load_164 | 55 | 0.0015893 | 0.00039831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2501-1_0_6_load_30 | 56 | 0.0043284 | 0.0010848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2501-1_0_6_load_215 | 57 | 0.0018706 | 0.00046883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2501-1_0_6_load_93 | 58 | 0.0029576 | 0.00074124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2501-1_0_6_load_249 | 59 | 0.0024435 | 0.00061241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2501-1_0_6_load_47 | 60 | 0.0017955 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2501-1_0_6_load_129 | 61 | 0.0024185 | 0.00060613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2501-1_0_6_load_130 | 62 | 0.00066093 | 0.00016564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2501-1_0_6_load_145 | 63 | 0.002091 | 0.00052404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2501-1_0_6_load_162 | 64 | 0.0032392 | 0.00081181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2501-1_0_6_load_216 | 65 | 0.0043656 | 0.0010941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2501-1_0_6_load_91 | 66 | 0.0027406 | 0.00068686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2501-1_0_6_load_248 | 67 | 0.0023566 | 0.00059061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2501-1_0_6_load_48 | 68 | 0.0015866 | 0.00039765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2501-1_0_6_load_131 | 69 | 0.0014495 | 0.00036329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2501-1_0_6_load_132 | 70 | 0.00079437 | 0.00019909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2501-1_0_6_load_146 | 71 | 0.0030437 | 0.00076282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2501-1_0_6_load_35 | 72 | 0.0023951 | 0.00060028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2501-1_0_6_load_36 | 73 | 0.0011963 | 0.00029982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2501-1_0_6_load_37 | 74 | 0.0011967 | 0.00029992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2501-1_0_6_load_38 | 75 | 0.0025519 | 0.00063957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2501-1_0_6_load_39 | 76 | 0.0015924 | 0.0003991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2501-1_0_6_load_40 | 77 | 0.0015781 | 0.00039551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2501-1_0_6_load_49 | 78 | 0.0012011 | 0.00030102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2501-1_0_6_load_139 | 79 | 0.0030639 | 0.00076789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2501-1_0_6_load_136 | 80 | 0.0015671 | 0.00039274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2501-1_0_6_load_41 | 81 | 0.0024694 | 0.00061889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2501-1_0_6_load_42 | 82 | 0.0016734 | 0.0004194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2501-1_0_6_load_43 | 83 | 0.0031327 | 0.00078512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2501-1_0_6_load_44 | 84 | 0.0050629 | 0.0012689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2501-1_0_6_load_45 | 85 | 0.0018028 | 0.00045183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2501-1_0_6_load_143 | 87 | 0.003256 | 0.00081602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2501-1_0_6_load_144 | 88 | 0.0011016 | 0.00027608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2501-1_0_6_load_191 | 89 | 0.0035665 | 0.00089385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2501-1_0_6_load_50 | 91 | 0.0020816 | 0.00052169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2501-1_0_6_load_51 | 92 | 0.002075 | 0.00052005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2501-1_0_6_load_221 | 93 | 0.0026147 | 0.0006553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2501-1_0_6_load_52 | 94 | 0.0021 | 0.00052631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2501-1_0_6_load_117 | 95 | 0.0026951 | 0.00067546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2501-1_0_6_load_115 | 96 | 0.0021374 | 0.00053569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2501-1_0_6_load_53 | 97 | 0.002079 | 0.00052104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2501-1_0_6_load_54 | 98 | 0.0020887 | 0.00052347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2501-1_0_6_load_55 | 99 | 0.0028447 | 0.00071294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2501-1_0_6_load_56 | 100 | 0.0041798 | 0.0010475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2501-1_0_6_load_57 | 101 | 0.0041726 | 0.0010457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2501-1_0_6_load_58 | 102 | 0.0028363 | 0.00071083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2501-1_0_6_load_118 | 104 | 0.0020814 | 0.00052164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2501-1_0_6_load_86 | 105 | 0.0044543 | 0.0011164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2501-1_0_6_load_83 | 106 | 0.0024211 | 0.00060679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2501-1_0_6_load_116 | 107 | 0.0020905 | 0.00052394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2501-1_0_6_load_82 | 109 | 0.0023887 | 0.00059867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2501-1_0_6_load_60 | 110 | 0.0036206 | 0.00090741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2501-1_0_6_load_61 | 111 | 0.0042006 | 0.0010528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2501-1_0_6_load_63 | 113 | 0.011644 | 0.0029182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2501-1_0_6_load_64 | 114 | 0.0036645 | 0.0009184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2501-1_0_6_load_65 | 115 | 0.0012509 | 0.0003135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2501-1_0_6_load_66 | 116 | 0.0041449 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2501-1_0_6_load_67 | 117 | 0.0041591 | 0.0010424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2501-1_0_6_load_194 | 118 | 0.0018628 | 0.00046685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2501-1_0_6_load_119 | 119 | 0.0019171 | 0.00048048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2501-1_0_6_load_120 | 120 | 0.0084325 | 0.0021134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2501-1_0_6_load_69 | 121 | 0.001446 | 0.0003624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2501-1_0_6_load_70 | 122 | 0.002022 | 0.00050677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2501-1_0_6_load_71 | 123 | 0.0014124 | 0.00035399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2501-1_0_6_load_72 | 124 | 0.001354 | 0.00033933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2501-1_0_6_load_74 | 126 | 0.0015201 | 0.00038097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2501-1_0_6_load_211 | 127 | 0.0010299 | 0.00025812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2501-1_0_6_load_75 | 129 | 0.001615 | 0.00040476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2501-1_0_6_load_76 | 130 | 0.00078227 | 0.00019606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2501-1_0_6_load_77 | 131 | 0.0049353 | 0.0012369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2501-1_0_6_load_78 | 132 | 0.0069816 | 0.0017498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2501-1_0_6_load_80 | 133 | 0.0022442 | 0.00056246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2501-1_0_6_load_128 | 134 | 0.0041994 | 0.0010525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2501-1_0_6_load_84 | 135 | 0.0023549 | 0.0005902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2501-1_0_6_load_87 | 137 | 0.0036869 | 0.00092403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2501-1_0_6_load_88 | 138 | 0.0023608 | 0.00059166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2501-1_0_6_load_147 | 139 | 0.0015918 | 0.00039895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2501-1_0_6_load_105 | 140 | 0.002386 | 0.00059799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2501-1_0_6_load_140 | 141 | 0.0015524 | 0.00038906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2501-1_0_6_load_104 | 142 | 0.002377 | 0.00059572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2501-1_0_6_load_89 | 143 | 0.0014816 | 0.00037133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2501-1_0_6_load_90 | 144 | 0.0011064 | 0.0002773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2501-1_0_6_load_92 | 145 | 0.0012388 | 0.00031048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2501-1_0_6_load_94 | 146 | 0.0011098 | 0.00027813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2501-1_0_6_load_244 | 147 | 0.0042188 | 0.0010573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2501-1_0_6_load_95 | 149 | 0.00057252 | 0.00014349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2501-1_0_6_load_96 | 150 | 0.00073394 | 0.00018394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2501-1_0_6_load_98 | 152 | 0.004983 | 0.0012489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2501-1_0_6_load_99 | 153 | 0.001203 | 0.0003015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2501-1_0_6_load_100 | 154 | 0.00078408 | 0.00019651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2501-1_0_6_load_101 | 155 | 0.0027511 | 0.00068949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2501-1_0_6_load_102 | 156 | 0.00056495 | 0.00014159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2501-1_0_6_load_213 | 157 | 0.001277 | 0.00032005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2501-1_0_6_load_184 | 158 | 0.00067606 | 0.00016944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2501-1_0_6_load_214 | 159 | 0.001374 | 0.00034435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2501-1_0_6_load_103 | 161 | 0.0024229 | 0.00060723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2501-1_0_6_load_106 | 162 | 0.0018977 | 0.0004756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2501-1_0_6_load_107 | 163 | 0.0004352 | 0.00010907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2501-1_0_6_load_109 | 165 | 0.0012244 | 0.00030687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2501-1_0_6_load_110 | 166 | 0.00066033 | 0.00016549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2501-1_0_6_load_111 | 167 | 0.00068878 | 0.00017263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2501-1_0_6_load_112 | 168 | 0.0012272 | 0.00030756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2501-1_0_6_load_113 | 169 | 0.00072844 | 0.00018256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2501-1_0_6_load_114 | 170 | 0.00088689 | 0.00022228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2501-1_0_6_load_148 | 172 | 0.00039229 | 9.8317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2501-1_0_6_load_149 | 174 | 0.001752 | 0.00043909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2501-1_0_6_load_176 | 175 | 0.00061292 | 0.00015361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2501-1_0_6_load_195 | 176 | 0.00083087 | 0.00020823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2501-1_0_6_load_173 | 177 | 0.00074747 | 0.00018733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2501-1_0_6_load_121 | 178 | 0.0011647 | 0.00029191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2501-1_0_6_load_158 | 181 | 0.0061751 | 0.0015476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2501-1_0_6_load_142 | 183 | 0.0018483 | 0.00046322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2501-1_0_6_load_235 | 185 | 0.00079505 | 0.00019926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2501-1_0_6_load_224 | 186 | 0.0014984 | 0.00037554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2501-1_0_6_load_133 | 187 | 0.0015542 | 0.00038953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2501-1_0_6_load_134 | 188 | 0.0015823 | 0.00039655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2501-1_0_6_load_137 | 190 | 0.0036845 | 0.00092343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2501-1_0_6_load_138 | 191 | 0.0026377 | 0.00066107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2501-1_0_6_load_141 | 192 | 0.0029052 | 0.00072811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2501-1_0_6_load_185 | 193 | 0.0018242 | 0.00045719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2501-1_0_6_load_153 | 194 | 0.0072183 | 0.0018091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2501-1_0_6_load_192 | 195 | 0.0038827 | 0.00097309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2501-1_0_6_load_157 | 196 | 0.0039707 | 0.00099516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2501-1_0_6_load_159 | 197 | 0.0047187 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2501-1_0_6_load_166 | 198 | 0.0014154 | 0.00035473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2501-1_0_6_load_188 | 199 | 0.0022055 | 0.00055276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2501-1_0_6_load_167 | 200 | 0.00099157 | 0.00024851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2501-1_0_6_load_189 | 201 | 0.0016417 | 0.00041144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2501-1_0_6_load_160 | 202 | 0.0013352 | 0.00033464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2501-1_0_6_load_161 | 203 | 0.0016685 | 0.00041817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2501-1_0_6_load_218 | 204 | 0.00098708 | 0.00024739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2501-1_0_6_load_225 | 207 | 0.0018055 | 0.00045251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2501-1_0_6_load_169 | 208 | 0.00086604 | 0.00021705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2501-1_0_6_load_170 | 209 | 0.0013219 | 0.00033131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2501-1_0_6_load_174 | 211 | 0.00074457 | 0.00018661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2501-1_0_6_load_177 | 212 | 0.00077542 | 0.00019434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2501-1_0_6_load_232 | 213 | 0.00091735 | 0.00022991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2501-1_0_6_load_208 | 214 | 0.0025747 | 0.00064529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2501-1_0_6_load_205 | 215 | 0.00085537 | 0.00021438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2501-1_0_6_load_179 | 216 | 0.0057762 | 0.0014476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2501-1_0_6_load_180 | 217 | 0.00060046 | 0.00015049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2501-1_0_6_load_181 | 218 | 0.0076345 | 0.0019134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2501-1_0_6_load_183 | 219 | 0.0035916 | 0.00090013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2501-1_0_6_load_212 | 220 | 0.0038356 | 0.0009613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2501-1_0_6_load_190 | 221 | 0.0013326 | 0.00033398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2501-1_0_6_load_198 | 222 | 0.0014931 | 0.00037421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2501-1_0_6_load_206 | 223 | 0.015313 | 0.0038378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2501-1_0_6_load_201 | 224 | 0.0011039 | 0.00027665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2501-1_0_6_load_203 | 225 | 0.0010295 | 0.00025802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2501-1_0_6_load_227 | 226 | 0.00091935 | 0.00023041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2501-1_0_6_load_226 | 227 | 0.0010708 | 0.00026836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2501-1_0_6_load_210 | 229 | 0.0028403 | 0.00071185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2501-1_0_6_load_243 | 230 | 0.0030594 | 0.00076676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2501-1_0_6_load_239 | 231 | 0.0011181 | 0.00028023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2501-1_0_6_load_219 | 232 | 0.0011953 | 0.00029958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2501-1_0_6_load_220 | 233 | 0.0020136 | 0.00050466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2501-1_0_6_load_223 | 235 | 0.001599 | 0.00040076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2501-1_0_6_load_258 | 236 | 0.0011024 | 0.00027628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2501-1_0_6_load_230 | 237 | 0.00083157 | 0.00020841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2501-1_0_6_load_236 | 238 | 0.0012275 | 0.00030765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2501-1_0_6_load_237 | 239 | 0.00072187 | 0.00018092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2501-1_0_6_load_238 | 240 | 0.0012324 | 0.00030888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2501-1_0_6_load_240 | 241 | 0.00096677 | 0.0002423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2501-1_0_6_load_242 | 242 | 0.00086916 | 0.00021783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_2501-1_0_6_load_250 | 243 | 0.001306 | 0.00032731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_2501-1_0_6_load_247 | 244 | 0.0023124 | 0.00057953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_2501-1_0_6_load_251 | 245 | 0.0011465 | 0.00028735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_2501-1_0_6_load_254 | 246 | 0.0011833 | 0.00029657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_2501-1_0_6_load_245 | 247 | 0.00096643 | 0.00024221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_2501-1_0_6_load_246 | 248 | 0.0027437 | 0.00068764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_2501-1_0_6_load_260 | 249 | 0.00075485 | 0.00018918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_2501-1_0_6_load_252 | 251 | 0.0010972 | 0.00027498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_2501-1_0_6_load_253 | 252 | 0.0011709 | 0.00029347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_2501-1_0_6_load_255 | 253 | 0.0013423 | 0.00033642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_2501-1_0_6_load_257 | 254 | 0.00088931 | 0.00022288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2501-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0075577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2501-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2501-1_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.031282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2501-1_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2501-1_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.037227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2501-1_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2501-1_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0082292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2501-1_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.049958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2501-1_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0020393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2501-1_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.013947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2501-1_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.031498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2501-1_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.01104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2501-1_0_6_line_12 |  | 8 | 13 | 0.023281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2501-1_0_6_line_13 |  | 9 | 14 | 0.033401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2501-1_0_6_line_14 |  | 10 | 15 | 0.047427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2501-1_0_6_line_15 |  | 11 | 16 | 0.031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2501-1_0_6_line_16 |  | 12 | 17 | 0.046946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2501-1_0_6_line_17 |  | 13 | 226 | 0.028336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2501-1_0_6_line_18 |  | 14 | 224 | 0.0085206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2501-1_0_6_line_19 |  | 15 | 237 | 0.0052509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2501-1_0_6_line_20 |  | 16 | 31 | 0.0087722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2501-1_0_6_line_21 |  | 17 | 209 | 0.015013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2501-1_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.021313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2501-1_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.020123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2501-1_0_6_line_24 |  | 19 | 21 | 0.014964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2501-1_0_6_line_25 |  | 20 | 25 | 0.019553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2501-1_0_6_line_26 |  | 21 | 26 | 0.022958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2501-1_0_6_line_27 |  | 22 | 23 | 0.015063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2501-1_0_6_line_28 |  | 22 | 24 | 0.014402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2501-1_0_6_line_29 |  | 23 | 28 | 0.01087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2501-1_0_6_line_30 |  | 24 | 29 | 0.0026446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2501-1_0_6_line_31 |  | 25 | 30 | 0.015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2501-1_0_6_line_32 |  | 26 | 27 | 0.015281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2501-1_0_6_line_33 |  | 27 | 34 | 0.0072108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2501-1_0_6_line_34 |  | 28 | 36 | 0.033354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2501-1_0_6_line_35 |  | 29 | 37 | 0.0090162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2501-1_0_6_line_36 |  | 30 | 38 | 0.008942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2501-1_0_6_line_37 |  | 30 | 39 | 0.03007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2501-1_0_6_line_38 |  | 31 | 131 | 0.010966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2501-1_0_6_line_39 |  | 32 | 33 | 0.027095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2501-1_0_6_line_40 |  | 33 | 179 | 0.018727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2501-1_0_6_line_41 |  | 34 | 35 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2501-1_0_6_line_42 |  | 35 | 174 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2501-1_0_6_line_43 |  | 36 | 40 | 0.014011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2501-1_0_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2501-1_0_6_line_45 |  | 38 | 134 | 0.024825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2501-1_0_6_line_46 |  | 38 | 133 | 0.025836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2501-1_0_6_line_47 |  | 40 | 119 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2501-1_0_6_line_48 |  | 40 | 115 | 0.023941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2501-1_0_6_line_49 |  | 41 | 42 | 0.024957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2501-1_0_6_line_50 |  | 41 | 43 | 0.040457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2501-1_0_6_line_51 |  | 42 | 44 | 0.019555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2501-1_0_6_line_52 |  | 42 | 45 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2501-1_0_6_line_53 |  | 42 | 46 | 0.038924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2501-1_0_6_line_54 |  | 43 | 47 | 0.021101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2501-1_0_6_line_55 |  | 43 | 48 | 0.032405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2501-1_0_6_line_56 |  | 43 | 49 | 0.04587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2501-1_0_6_line_57 |  | 44 | 50 | 0.017326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2501-1_0_6_line_58 |  | 46 | 51 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2501-1_0_6_line_59 |  | 47 | 52 | 0.025277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2501-1_0_6_line_60 |  | 48 | 53 | 0.012473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2501-1_0_6_line_61 |  | 49 | 54 | 0.021578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2501-1_0_6_line_62 |  | 50 | 55 | 0.0096506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2501-1_0_6_line_63 |  | 51 | 58 | 0.015353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2501-1_0_6_line_64 |  | 51 | 59 | 0.014358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2501-1_0_6_line_65 |  | 52 | 60 | 0.00023903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2501-1_0_6_line_66 |  | 53 | 61 | 0.018649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2501-1_0_6_line_67 |  | 53 | 62 | 0.017624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2501-1_0_6_line_68 |  | 54 | 63 | 0.0049401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2501-1_0_6_line_69 |  | 55 | 64 | 0.015553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2501-1_0_6_line_70 |  | 56 | 57 | 0.0048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2501-1_0_6_line_71 |  | 57 | 65 | 0.0085024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2501-1_0_6_line_72 |  | 58 | 66 | 0.024927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2501-1_0_6_line_73 |  | 59 | 67 | 0.020976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2501-1_0_6_line_74 |  | 60 | 68 | 0.025897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2501-1_0_6_line_75 |  | 61 | 69 | 0.017619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2501-1_0_6_line_76 |  | 62 | 70 | 0.019099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2501-1_0_6_line_77 |  | 63 | 71 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2501-1_0_6_line_78 |  | 64 | 202 | 0.0098852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2501-1_0_6_line_79 |  | 65 | 118 | 0.0012955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2501-1_0_6_line_80 |  | 66 | 143 | 0.0022077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2501-1_0_6_line_81 |  | 67 | 248 | 0.0046656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2501-1_0_6_line_82 |  | 69 | 183 | 0.0081862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2501-1_0_6_line_83 |  | 70 | 184 | 0.013843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2501-1_0_6_line_84 |  | 71 | 195 | 0.0083565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2501-1_0_6_line_85 |  | 72 | 73 | 0.0016804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2501-1_0_6_line_86 |  | 72 | 74 | 0.013059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2501-1_0_6_line_87 |  | 73 | 75 | 0.011572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2501-1_0_6_line_88 |  | 74 | 76 | 0.002223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2501-1_0_6_line_89 |  | 75 | 77 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2501-1_0_6_line_90 |  | 76 | 78 | 0.0038961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2501-1_0_6_line_91 |  | 77 | 79 | 0.0064595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2501-1_0_6_line_92 |  | 79 | 80 | 0.0023961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2501-1_0_6_line_93 |  | 80 | 188 | 0.0088261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2501-1_0_6_line_94 |  | 81 | 82 | 0.014878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2501-1_0_6_line_95 |  | 81 | 83 | 0.0026573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2501-1_0_6_line_96 |  | 82 | 84 | 0.0081899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2501-1_0_6_line_97 |  | 83 | 85 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2501-1_0_6_line_98 |  | 84 | 86 | 0.034503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2501-1_0_6_line_99 |  | 86 | 87 | 0.014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2501-1_0_6_line_100 |  | 86 | 88 | 0.021106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2501-1_0_6_line_101 |  | 87 | 89 | 0.0037124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2501-1_0_6_line_102 |  | 88 | 90 | 0.0074927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2501-1_0_6_line_103 |  | 89 | 193 | 0.0088288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2501-1_0_6_line_104 |  | 90 | 194 | 0.024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2501-1_0_6_line_105 |  | 91 | 92 | 0.0049871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2501-1_0_6_line_106 |  | 91 | 93 | 0.053607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2501-1_0_6_line_107 |  | 92 | 94 | 0.0050289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2501-1_0_6_line_108 |  | 94 | 95 | 0.00686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2501-1_0_6_line_109 |  | 95 | 96 | 0.014422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2501-1_0_6_line_110 |  | 96 | 107 | 0.006419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2501-1_0_6_line_111 |  | 97 | 98 | 0.0018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2501-1_0_6_line_112 |  | 97 | 99 | 0.0027012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2501-1_0_6_line_113 |  | 98 | 100 | 0.0035019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2501-1_0_6_line_114 |  | 99 | 101 | 0.020593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2501-1_0_6_line_115 |  | 100 | 102 | 0.0067421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2501-1_0_6_line_116 |  | 101 | 103 | 0.016998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2501-1_0_6_line_117 |  | 102 | 104 | 0.0071299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2501-1_0_6_line_118 |  | 103 | 105 | 0.0015436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2501-1_0_6_line_119 |  | 103 | 106 | 0.01756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2501-1_0_6_line_120 |  | 104 | 107 | 0.0063479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2501-1_0_6_line_121 |  | 105 | 108 | 0.031374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2501-1_0_6_line_122 |  | 106 | 109 | 0.0079206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2501-1_0_6_line_123 |  | 108 | 117 | 0.031865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2501-1_0_6_line_124 |  | 109 | 135 | 0.0078355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2501-1_0_6_line_125 |  | 110 | 111 | 0.028005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2501-1_0_6_line_126 |  | 110 | 112 | 0.02643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2501-1_0_6_line_127 |  | 111 | 113 | 0.0099371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2501-1_0_6_line_128 |  | 112 | 114 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2501-1_0_6_line_129 |  | 112 | 115 | 0.011899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2501-1_0_6_line_130 |  | 113 | 116 | 0.0055082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2501-1_0_6_line_131 |  | 114 | 117 | 0.01676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2501-1_0_6_line_132 |  | 116 | 118 | 0.028757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2501-1_0_6_line_133 |  | 119 | 120 | 0.0058741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2501-1_0_6_line_134 |  | 120 | 178 | 0.012595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2501-1_0_6_line_135 |  | 121 | 122 | 0.020704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2501-1_0_6_line_136 |  | 121 | 123 | 0.023984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2501-1_0_6_line_137 |  | 122 | 124 | 0.0070704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2501-1_0_6_line_138 |  | 123 | 125 | 0.033247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2501-1_0_6_line_139 |  | 125 | 126 | 0.063934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2501-1_0_6_line_140 |  | 126 | 127 | 0.016106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2501-1_0_6_line_141 |  | 127 | 128 | 0.011482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2501-1_0_6_line_142 |  | 128 | 220 | 0.028913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2501-1_0_6_line_143 |  | 128 | 219 | 0.045917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2501-1_0_6_line_144 |  | 129 | 130 | 0.0094938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2501-1_0_6_line_145 |  | 129 | 131 | 0.0040016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2501-1_0_6_line_146 |  | 130 | 132 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2501-1_0_6_line_147 |  | 132 | 133 | 0.010786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2501-1_0_6_line_148 |  | 134 | 180 | 0.018399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2501-1_0_6_line_149 |  | 135 | 136 | 0.014716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2501-1_0_6_line_150 |  | 136 | 137 | 0.0026335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2501-1_0_6_line_151 |  | 136 | 138 | 0.015912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2501-1_0_6_line_152 |  | 137 | 139 | 0.022506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2501-1_0_6_line_153 |  | 138 | 140 | 0.0072594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2501-1_0_6_line_154 |  | 139 | 141 | 0.0078363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2501-1_0_6_line_155 |  | 140 | 142 | 0.0057528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2501-1_0_6_line_156 |  | 141 | 190 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2501-1_0_6_line_157 |  | 142 | 161 | 0.0047052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2501-1_0_6_line_158 |  | 143 | 144 | 8.6742e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2501-1_0_6_line_159 |  | 144 | 145 | 0.022807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2501-1_0_6_line_160 |  | 145 | 146 | 0.0026561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2501-1_0_6_line_161 |  | 146 | 147 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2501-1_0_6_line_162 |  | 147 | 148 | 0.012149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2501-1_0_6_line_163 |  | 148 | 246 | 0.020802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2501-1_0_6_line_164 |  | 148 | 236 | 0.020254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2501-1_0_6_line_165 |  | 149 | 150 | 0.00057715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2501-1_0_6_line_166 |  | 149 | 151 | 0.015169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2501-1_0_6_line_167 |  | 150 | 152 | 0.032151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2501-1_0_6_line_168 |  | 151 | 153 | 0.015941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2501-1_0_6_line_169 |  | 151 | 154 | 0.012945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2501-1_0_6_line_170 |  | 153 | 155 | 0.015831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2501-1_0_6_line_171 |  | 154 | 156 | 0.021376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2501-1_0_6_line_172 |  | 155 | 157 | 0.0016806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2501-1_0_6_line_173 |  | 156 | 158 | 0.00070415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2501-1_0_6_line_174 |  | 157 | 159 | 0.0031678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2501-1_0_6_line_175 |  | 158 | 160 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2501-1_0_6_line_176 |  | 160 | 193 | 0.023127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2501-1_0_6_line_177 |  | 160 | 217 | 0.012403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2501-1_0_6_line_178 |  | 162 | 163 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2501-1_0_6_line_179 |  | 162 | 164 | 0.023752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2501-1_0_6_line_180 |  | 163 | 165 | 0.010935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2501-1_0_6_line_181 |  | 164 | 166 | 0.036728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2501-1_0_6_line_182 |  | 164 | 167 | 0.019783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2501-1_0_6_line_183 |  | 165 | 168 | 0.026518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2501-1_0_6_line_184 |  | 166 | 169 | 0.02701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2501-1_0_6_line_185 |  | 167 | 170 | 0.0020435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2501-1_0_6_line_186 |  | 168 | 171 | 0.021652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2501-1_0_6_line_187 |  | 169 | 172 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2501-1_0_6_line_188 |  | 171 | 173 | 0.061156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2501-1_0_6_line_189 |  | 172 | 174 | 0.023772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2501-1_0_6_line_190 |  | 173 | 214 | 0.0351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2501-1_0_6_line_191 |  | 173 | 215 | 0.033089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2501-1_0_6_line_192 |  | 175 | 176 | 0.05632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2501-1_0_6_line_193 |  | 175 | 177 | 0.034416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2501-1_0_6_line_194 |  | 177 | 210 | 0.003213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2501-1_0_6_line_195 |  | 178 | 179 | 0.002759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2501-1_0_6_line_196 |  | 180 | 181 | 0.045444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_2501-1_0_6_line_197 |  | 180 | 182 | 0.008048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
198 | LV_2501-1_0_6_line_198 |  | 181 | 198 | 0.035056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
199 | LV_2501-1_0_6_line_199 |  | 182 | 196 | 0.052726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2501-1_0_6_line_200 |  | 182 | 194 | 0.020044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2501-1_0_6_line_201 |  | 184 | 185 | 0.014526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2501-1_0_6_line_202 |  | 184 | 186 | 0.024877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_2501-1_0_6_line_203 |  | 185 | 238 | 0.02669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2501-1_0_6_line_204 |  | 186 | 206 | 0.013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_2501-1_0_6_line_205 |  | 187 | 188 | 0.0087474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2501-1_0_6_line_206 |  | 187 | 189 | 0.017585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2501-1_0_6_line_207 |  | 189 | 190 | 0.0041725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2501-1_0_6_line_208 |  | 189 | 191 | 0.019053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2501-1_0_6_line_209 |  | 191 | 192 | 0.0054194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2501-1_0_6_line_210 |  | 196 | 197 | 0.010053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2501-1_0_6_line_211 |  | 197 | 199 | 0.0082153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2501-1_0_6_line_212 |  | 198 | 200 | 0.0056171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
213 | LV_2501-1_0_6_line_213 |  | 199 | 201 | 0.026954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2501-1_0_6_line_214 |  | 200 | 206 | 0.0092174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
215 | LV_2501-1_0_6_line_215 |  | 201 | 221 | 0.010586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2501-1_0_6_line_216 |  | 202 | 203 | 0.014019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2501-1_0_6_line_217 |  | 204 | 205 | 0.004827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2501-1_0_6_line_218 |  | 205 | 230 | 0.013923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2501-1_0_6_line_219 |  | 205 | 231 | 0.014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2501-1_0_6_line_220 |  | 206 | 207 | 0.031572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2501-1_0_6_line_221 |  | 208 | 209 | 0.016533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2501-1_0_6_line_222 |  | 208 | 210 | 0.02299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2501-1_0_6_line_223 |  | 210 | 211 | 0.015975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2501-1_0_6_line_224 |  | 211 | 212 | 0.03717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2501-1_0_6_line_225 |  | 212 | 213 | 0.020761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2501-1_0_6_line_226 |  | 215 | 223 | 0.019949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2501-1_0_6_line_227 |  | 216 | 217 | 0.010456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2501-1_0_6_line_228 |  | 216 | 218 | 0.032788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2501-1_0_6_line_229 |  | 218 | 219 | 0.015124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2501-1_0_6_line_230 |  | 221 | 222 | 0.0047102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2501-1_0_6_line_231 |  | 223 | 228 | 0.038604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2501-1_0_6_line_232 |  | 224 | 225 | 0.0021954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2501-1_0_6_line_233 |  | 226 | 227 | 0.06606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2501-1_0_6_line_234 |  | 228 | 229 | 0.0028386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_2501-1_0_6_line_235 |  | 230 | 244 | 0.002842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_2501-1_0_6_line_236 |  | 231 | 239 | 0.018724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2501-1_0_6_line_237 |  | 232 | 233 | 0.030904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_2501-1_0_6_line_238 |  | 233 | 234 | 0.035518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_2501-1_0_6_line_239 |  | 234 | 235 | 0.028387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_2501-1_0_6_line_240 |  | 235 | 236 | 0.0029898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_2501-1_0_6_line_241 |  | 239 | 240 | 0.0024656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_2501-1_0_6_line_242 |  | 240 | 241 | 0.0018726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_2501-1_0_6_line_243 |  | 241 | 242 | 0.022066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_2501-1_0_6_line_244 |  | 242 | 243 | 5.0862e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_2501-1_0_6_line_245 |  | 243 | 245 | 0.0046268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_2501-1_0_6_line_246 |  | 245 | 249 | 0.019809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_2501-1_0_6_line_247 |  | 246 | 251 | 0.0064735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_2501-1_0_6_line_248 |  | 247 | 248 | 0.0036432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_2501-1_0_6_line_249 |  | 249 | 250 | 0.0093412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_2501-1_0_6_line_250 |  | 250 | 254 | 0.023611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_2501-1_0_6_line_251 |  | 251 | 252 | 0.014408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_2501-1_0_6_line_252 |  | 252 | 253 | 0.013591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_2501-1_0_6_line_253 |  | 253 | 254 | 0.013799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2501-1_0_6_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 255 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2637249.7692 | 1246214.1241 | 2637247.7703 | 1246221.4127
1 | 2637249.7692 | 1246214.1241 | 2637257.8219 | 1246184.7618 | 2637257.8219 | 1246184.7618
2 | 2637235.9569 | 1246250.3676 | 2637247.4084 | 1246222.7324 | 2637247.7703 | 1246221.4127
3 | 2637263.8261 | 1246170.253 | 2637257.8219 | 1246184.7618
4 | 2637254.082 | 1246281.1236 | 2637250.198 | 1246268.1018 | 2637246.5288 | 1246259.362 | 2637241.6794 | 1246253.3165 | 2637235.9569 | 1246250.3676
5 | 2637235.9569 | 1246250.3676 | 2637229.9011 | 1246254.7992 | 2637227.5607 | 1246258.3844
6 | 2637266.9727 | 1246162.6492 | 2637263.8261 | 1246170.253
7 | 2637254.082 | 1246281.1236 | 2637268.6004 | 1246302.7956 | 2637279.6027 | 1246315.4063 | 2637283.8727 | 1246321.1249
8 | 2637254.082 | 1246281.1236 | 2637254.151 | 1246283.1617
9 | 2637227.5607 | 1246258.3844 | 2637225.2027 | 1246261.9966 | 2637223.4006 | 1246268.7008 | 2637223.0139 | 1246271.3644
10 | 2637266.9727 | 1246162.6492 | 2637276.4172 | 1246140.683 | 2637282.5642 | 1246136.1964
11 | 2637266.9727 | 1246162.6492 | 2637255.933 | 1246162.6076
12 | 2637283.8727 | 1246321.1249 | 2637284.599 | 1246322.0976 | 2637287.3996 | 1246327.1963 | 2637290.0032 | 1246334.8065 | 2637291.5409 | 1246342.8676
13 | 2637254.151 | 1246283.1617 | 2637255.2807 | 1246316.5441
14 | 2637216.2004 | 1246318.2993 | 2637223.0139 | 1246271.3644
15 | 2637282.5642 | 1246136.1964 | 2637292.187 | 1246136.368 | 2637312.3643 | 1246143.424
16 | 2637255.933 | 1246162.6076 | 2637235.9793 | 1246162.5324 | 2637209.0494 | 1246164.3609
17 | 2637291.5409 | 1246342.8676 | 2637291.6998 | 1246343.7008 | 2637293.3976 | 1246355.9973 | 2637293.8976 | 1246366.5962 | 2637293.9477 | 1246371.0597
18 | 2637255.5689 | 1246325.0598 | 2637255.2807 | 1246316.5441
19 | 2637216.2004 | 1246318.2993 | 2637215.7533 | 1246323.5312
20 | 2637320.6448 | 1246146.3197 | 2637312.3643 | 1246143.424
21 | 2637209.0494 | 1246164.3609 | 2637194.0707 | 1246165.3779
22 | 2637297.545 | 1246095.1636 | 2637297.5285 | 1246090.5716 | 2637298.4033 | 1246087.1971 | 2637300.4026 | 1246083.9965 | 2637307.4341 | 1246077.6658
23 | 2637297.545 | 1246095.1636 | 2637317.6672 | 1246095.3569
24 | 2637282.6541 | 1246096.6377 | 2637288.92 | 1246096.0767 | 2637297.545 | 1246095.1636
25 | 2637337.2188 | 1246095.5727 | 2637327.684 | 1246095.4532 | 2637317.6672 | 1246095.3569
26 | 2637276.6958 | 1246101.1477 | 2637287.7142 | 1246100.4275 | 2637289.0745 | 1246100.336 | 2637288.92 | 1246096.0767 | 2637282.6541 | 1246096.6377
27 | 2637322.0041 | 1246050.8994 | 2637320.101 | 1246038.8018 | 2637319.4787 | 1246036.0546
28 | 2637322.0041 | 1246050.8994 | 2637325.0994 | 1246051.1969 | 2637328.1009 | 1246052.0051 | 2637330.804 | 1246053.4008 | 2637334.9015 | 1246056.5064 | 2637334.9015 | 1246056.5064
29 | 2637319.4787 | 1246036.0546 | 2637317.0772 | 1246025.4528
30 | 2637334.9015 | 1246056.5064 | 2637336.8592 | 1246058.2843
31 | 2637352.6106 | 1246095.7657 | 2637337.2188 | 1246095.5727
32 | 2637276.6958 | 1246101.1477 | 2637270.4989 | 1246101.5535 | 2637261.4525 | 1246102.2194
33 | 2637255.6933 | 1246097.8804 | 2637261.4525 | 1246102.2194
34 | 2637302.0385 | 1245996.1163 | 2637313.2995 | 1246012.7976 | 2637315.0011 | 1246017.3001 | 2637316.4994 | 1246022.9021 | 2637317.0772 | 1246025.4528
35 | 2637342.5884 | 1246065.2131 | 2637341.9981 | 1246064.4006 | 2637338.3041 | 1246059.5965 | 2637336.8592 | 1246058.2843
36 | 2637361.5782 | 1246095.622 | 2637352.6106 | 1246095.7657
37 | 2637352.6106 | 1246095.7657 | 2637353.9943 | 1246090.76 | 2637360.5411 | 1246086.3761 | 2637358.1249 | 1246079.0005 | 2637350.2703 | 1246074.1415
38 | 2637331.3458 | 1246147.1222 | 2637330.9007 | 1246147.2962 | 2637327.8999 | 1246147.5998 | 2637324.3042 | 1246147.5994 | 2637320.6448 | 1246146.3197
39 | 2637264.8858 | 1246019.7361 | 2637266.9678 | 1246026.3043 | 2637272.3918 | 1246045.767
40 | 2637259.227 | 1246001.8842 | 2637264.8858 | 1246019.7361
41 | 2637255.6933 | 1246097.8804 | 2637243.6365 | 1246096.8794
42 | 2637224.3154 | 1246093.484 | 2637237.8749 | 1246096.401 | 2637243.6365 | 1246096.8794
43 | 2637294.199 | 1245984.5035 | 2637302.0385 | 1245996.1163
44 | 2637342.5884 | 1246065.2131 | 2637348.1018 | 1246072.8001 | 2637350.2703 | 1246074.1415
45 | 2637361.5782 | 1246095.622 | 2637386.3983 | 1246095.127
46 | 2637361.5782 | 1246095.622 | 2637362.8972 | 1246104.5028 | 2637360.8009 | 1246109.9043 | 2637358.8997 | 1246114.3063 | 2637356.7034 | 1246118.8065 | 2637355.9453 | 1246119.8141
47 | 2637294.199 | 1245984.5035 | 2637278.2367 | 1245992.4366
48 | 2637294.199 | 1245984.5035 | 2637280.3232 | 1245964.9933
49 | 2637440.4002 | 1245885.7034 | 2637444.0973 | 1245899.6024 | 2637446.7163 | 1245909.8476
50 | 2637455.5986 | 1245949.2964 | 2637452.1995 | 1245931.2965 | 2637446.7163 | 1245909.8476
51 | 2637440.4002 | 1245885.7034 | 2637459.4087 | 1245881.1142
52 | 2637440.4002 | 1245885.7034 | 2637419.927 | 1245892.0724
53 | 2637440.4002 | 1245885.7034 | 2637433.7864 | 1245847.3458
54 | 2637455.5986 | 1245949.2964 | 2637476.1387 | 1245944.4654
55 | 2637455.5986 | 1245949.2964 | 2637456.5 | 1245953.7049 | 2637461.2028 | 1245975.8046 | 2637462.1182 | 1245981.0358
56 | 2637455.5986 | 1245949.2964 | 2637446.3987 | 1245952.6961 | 2637431.5985 | 1245958.8958 | 2637413.8641 | 1245968.1757
57 | 2637459.4087 | 1245881.1142 | 2637476.2509 | 1245877.0481
58 | 2637431.6622 | 1245835.0262 | 2637433.7864 | 1245847.3458
59 | 2637476.1387 | 1245944.4654 | 2637479.3998 | 1245943.6984 | 2637500.8054 | 1245938.9463
60 | 2637463.5997 | 1245993.3979 | 2637463.3026 | 1245987.8035 | 2637462.1182 | 1245981.0358
61 | 2637394.7033 | 1245978.0981 | 2637399.0986 | 1245975.9021 | 2637413.8641 | 1245968.1757
62 | 2637485.632 | 1245874.7833 | 2637476.2509 | 1245877.0481
63 | 2637431.6622 | 1245835.0262 | 2637427.9256 | 1245820.1344
64 | 2637431.6622 | 1245835.0262 | 2637434.1283 | 1245830.9057 | 2637440.7415 | 1245826.8225 | 2637442.4837 | 1245826.4409
65 | 2637501.0387 | 1245938.8945 | 2637500.8054 | 1245938.9463
66 | 2637463.5997 | 1245993.3979 | 2637477.6034 | 1245992.4968 | 2637482.1937 | 1245992.0041
67 | 2637463.5997 | 1245993.3979 | 2637464.0006 | 1245999.3043 | 2637465.5018 | 1246010.3988 | 2637465.6014 | 1246010.8977
68 | 2637393.4248 | 1245982.5684 | 2637393.2025 | 1245981.3018 | 2637393.7986 | 1245979.0041 | 2637394.7033 | 1245978.0981 | 2637394.7033 | 1245978.0981
69 | 2637485.632 | 1245874.7833 | 2637500.7507 | 1245871.1333
70 | 2637373.9498 | 1245906.3753 | 2637369.3664 | 1245907.8012
71 | 2637369.3664 | 1245907.8012 | 2637366.6611 | 1245908.6428 | 2637361.415 | 1245910.7916
72 | 2637421.859 | 1245795.9565 | 2637427.9256 | 1245820.1344
73 | 2637442.4837 | 1245826.4409 | 2637462.9736 | 1245821.9522
74 | 2637501.0387 | 1245938.8945 | 2637526.3206 | 1245933.2818
75 | 2637482.1937 | 1245992.0041 | 2637499.712 | 1245990.1239
76 | 2637465.6014 | 1246010.8977 | 2637466.9004 | 1246017.4011 | 2637469.3976 | 1246025.0997 | 2637471.0236 | 1246029.1596
77 | 2637393.4248 | 1245982.5684 | 2637393.5015 | 1245983.0048 | 2637399.1523 | 1245993.5358
78 | 2637510.3598 | 1245868.8134 | 2637500.7507 | 1245871.1333
79 | 2637360.2162 | 1245911.2826 | 2637361.415 | 1245910.7916
80 | 2637421.3217 | 1245793.8151 | 2637421.859 | 1245795.9565
81 | 2637462.9736 | 1245821.9522 | 2637467.5311 | 1245820.9538
82 | 2637507.8514 | 1245989.2503 | 2637499.712 | 1245990.1239
83 | 2637478.0984 | 1246040.8983 | 2637475.802 | 1246038.5045 | 2637472.6029 | 1246033.1029 | 2637471.0236 | 1246029.1596
84 | 2637403.1034 | 1246000.8992 | 2637399.1523 | 1245993.5358
85 | 2637326.0001 | 1245784.3057 | 2637326.0001 | 1245784.3057 | 2637327.5425 | 1245784.9726
86 | 2637326.0001 | 1245784.3057 | 2637320.904 | 1245786.1971 | 2637314.4362 | 1245790.2324
87 | 2637335.6564 | 1245792.4384 | 2637332.419 | 1245787.0812 | 2637327.5425 | 1245784.9726
88 | 2637312.5502 | 1245791.4091 | 2637314.4362 | 1245790.2324
89 | 2637335.6564 | 1245792.4384 | 2637335.6564 | 1245792.4384 | 2637339.767 | 1245809.7256
90 | 2637312.5502 | 1245791.4091 | 2637309.2447 | 1245793.4714
91 | 2637341.2613 | 1245816.0098 | 2637339.767 | 1245809.7256
92 | 2637341.2613 | 1245816.0098 | 2637341.8157 | 1245818.341
93 | 2637343.8574 | 1245826.9276 | 2637341.8157 | 1245818.341
94 | 2637467.4311 | 1246161.3933 | 2637481.8423 | 1246157.6969
95 | 2637484.4163 | 1246157.0367 | 2637481.8423 | 1246157.6969
96 | 2637459.498 | 1246163.4281 | 2637467.4311 | 1246161.3933
97 | 2637484.4163 | 1246157.0367 | 2637487.1669 | 1246156.3311 | 2637496.502 | 1246155.4006 | 2637500.4451 | 1246155.4901
98 | 2637426.0769 | 1246172.0005 | 2637459.498 | 1246163.4281
99 | 2637426.0769 | 1246172.0005 | 2637430.604 | 1246186.0048 | 2637430.604 | 1246186.0048
100 | 2637426.0769 | 1246172.0005 | 2637418.7145 | 1246152.2199
101 | 2637430.9295 | 1246189.7029 | 2637430.604 | 1246186.0048
102 | 2637416.1009 | 1246145.1978 | 2637418.7145 | 1246152.2199
103 | 2637431.7037 | 1246198.4977 | 2637430.9295 | 1246189.7029
104 | 2637416.1009 | 1246145.1978 | 2637408.7113 | 1246122.1301
105 | 2637283.3244 | 1245814.602 | 2637279.462 | 1245817.7568
106 | 2637283.3244 | 1245814.602 | 2637256.1836 | 1245768.3738
107 | 2637275.5672 | 1245820.938 | 2637279.462 | 1245817.7568
108 | 2637270.2542 | 1245825.2776 | 2637275.5672 | 1245820.938
109 | 2637259.0847 | 1245834.4008 | 2637270.2542 | 1245825.2776
110 | 2637259.0847 | 1245834.4008 | 2637254.1133 | 1245838.4614
111 | 2637239.8054 | 1245856.037 | 2637239.6739 | 1245857.8785 | 2637239.6739 | 1245857.8785
112 | 2637240.5378 | 1245860.4378 | 2637239.6739 | 1245857.8785
113 | 2637239.8054 | 1245856.037 | 2637240.0549 | 1245852.544 | 2637240.0549 | 1245852.544
114 | 2637249.4753 | 1245878.9589 | 2637241.5355 | 1245863.3938 | 2637240.5378 | 1245860.4378
115 | 2637243.6749 | 1245846.9873 | 2637242.3265 | 1245848.0887 | 2637240.0549 | 1245852.544
116 | 2637257.1993 | 1245894.101 | 2637249.4753 | 1245878.9589
117 | 2637243.6749 | 1245846.9873 | 2637249.1969 | 1245842.477
118 | 2637257.1993 | 1245894.101 | 2637255.8254 | 1245894.8046
119 | 2637257.1993 | 1245894.101 | 2637272.9927 | 1245886.4242
120 | 2637249.1969 | 1245842.477 | 2637254.1133 | 1245838.4614
121 | 2637227.9001 | 1245909.1048 | 2637255.8254 | 1245894.8046
122 | 2637280.1164 | 1245882.9616 | 2637272.9927 | 1245886.4242
123 | 2637227.9001 | 1245909.1048 | 2637230.8029 | 1245914.8045 | 2637238.0031 | 1245926.7019 | 2637243.1968 | 1245933.3055 | 2637245.4769 | 1245935.4944
124 | 2637280.1164 | 1245882.9616 | 2637287.1635 | 1245879.5362
125 | 2637319.3121 | 1245928.0372 | 2637315.7876 | 1245929.4809 | 2637294.5352 | 1245941.0482
126 | 2637272.7968 | 1245955.8059 | 2637281.7599 | 1245948.0015 | 2637294.5352 | 1245941.0482
127 | 2637319.3121 | 1245928.0372 | 2637328.5077 | 1245924.2707
128 | 2637272.7968 | 1245955.8059 | 2637272.2038 | 1245955.2018 | 2637258.9568 | 1245945.3626
129 | 2637272.7968 | 1245955.8059 | 2637277.201 | 1245960.6034 | 2637280.3232 | 1245964.9933
130 | 2637333.6048 | 1245922.1828 | 2637328.5077 | 1245924.2707
131 | 2637258.9568 | 1245945.3626 | 2637258.6015 | 1245945.0987 | 2637252.7997 | 1245941.5044 | 2637248.1978 | 1245938.1066 | 2637245.4769 | 1245935.4944
132 | 2637333.6048 | 1245922.1828 | 2637360.2162 | 1245911.2826
133 | 2637272.9764 | 1245995.0509 | 2637278.2367 | 1245992.4366
134 | 2637261.6977 | 1246000.6563 | 2637272.9764 | 1245995.0509
135 | 2637367.9639 | 1246391.2689 | 2637379.5004 | 1246394.7975 | 2637387.794 | 1246397.219
136 | 2637410.7908 | 1246404.0268 | 2637406.9002 | 1246402.7975 | 2637387.794 | 1246397.219
137 | 2637361.2027 | 1246389.2009 | 2637367.9639 | 1246391.2689
138 | 2637442.3684 | 1246408.2246 | 2637439.0996 | 1246410.3054 | 2637437.7985 | 1246410.5974 | 2637435.4021 | 1246410.9047 | 2637431.9972 | 1246410.6052 | 2637427.7974 | 1246409.4002 | 2637410.7908 | 1246404.0268
139 | 2637442.3684 | 1246408.2246 | 2637429.7257 | 1246388.7099 | 2637409.8879 | 1246361.4225 | 2637406.773 | 1246355.2144
140 | 2637399.9135 | 1246340.6603 | 2637401.197 | 1246344.1009 | 2637406.773 | 1246355.2144
141 | 2637395.9006 | 1246329.9027 | 2637399.9135 | 1246340.6603
142 | 2637395.9006 | 1246329.9027 | 2637393.8032 | 1246330.7011 | 2637388.7981 | 1246330.2026 | 2637376.2041 | 1246329.3005 | 2637372.7992 | 1246330.2018 | 2637371.1008 | 1246332.4037 | 2637370.1025 | 1246334.9991
143 | 2637395.9006 | 1246329.9027 | 2637393.7969 | 1246318.5042 | 2637393.0995 | 1246310.5056 | 2637392.8038 | 1246301.0976 | 2637394.098 | 1246292.3 | 2637396.7767 | 1246284.7698
144 | 2637334.914 | 1246145.3995 | 2637338.1972 | 1246142.6057 | 2637341.4482 | 1246138.5693
145 | 2637334.914 | 1246145.3995 | 2637334.2024 | 1246146.005 | 2637331.3458 | 1246147.1222
146 | 2637349.4605 | 1246128.4326 | 2637347.303 | 1246131.3 | 2637341.4482 | 1246138.5693
147 | 2637349.4605 | 1246128.4326 | 2637355.9453 | 1246119.8141
148 | 2637404.7931 | 1246094.7602 | 2637386.3983 | 1246095.127
149 | 2637300.3987 | 1245873.1029 | 2637287.1635 | 1245879.5362
150 | 2637300.3987 | 1245873.1029 | 2637302.7826 | 1245871.9836
151 | 2637300.3987 | 1245873.1029 | 2637298.8979 | 1245870.3028 | 2637297.3039 | 1245865.5007 | 2637296.4036 | 1245858.5016 | 2637296.3173 | 1245857.8891
152 | 2637323.5358 | 1245863.2895 | 2637306.8011 | 1245870.0967 | 2637302.7826 | 1245871.9836
153 | 2637295.3043 | 1245850.7007 | 2637296.3173 | 1245857.8891
154 | 2637323.5358 | 1245863.2895 | 2637330.7946 | 1245860.3368
155 | 2637295.3043 | 1245850.7007 | 2637295.3043 | 1245850.7007 | 2637295.0991 | 1245846.0964 | 2637295.188 | 1245844.9559
156 | 2637346.0839 | 1245854.1175 | 2637330.7946 | 1245860.3368
157 | 2637295.9786 | 1245840.3465 | 2637295.4031 | 1245842.1958 | 2637295.188 | 1245844.9559
158 | 2637421.3006 | 1245793.731 | 2637421.3217 | 1245793.8151
159 | 2637421.3006 | 1245793.731 | 2637415.75 | 1245771.6094
160 | 2637415.1035 | 1245769.0331 | 2637415.75 | 1245771.6094
161 | 2637415.1035 | 1245769.0331 | 2637410.4516 | 1245750.4933
162 | 2637410.542 | 1245738.8525 | 2637408.7806 | 1245743.8335 | 2637410.4516 | 1245750.4933
163 | 2637410.542 | 1245738.8525 | 2637413.2492 | 1245731.2312 | 2637425.5408 | 1245727.9789
164 | 2637410.542 | 1245738.8525 | 2637404.7656 | 1245735.992 | 2637400.3764 | 1245722.9003
165 | 2637475.7806 | 1246242.4298 | 2637475.7036 | 1246243.0018
166 | 2637477.8043 | 1246227.3963 | 2637475.7806 | 1246242.4298
167 | 2637471.6093 | 1246274.8902 | 2637473.6037 | 1246258.6014 | 2637475.7036 | 1246243.0018
168 | 2637477.8043 | 1246227.3963 | 2637483.7983 | 1246228.0012 | 2637493.6014 | 1246229.4975
169 | 2637477.8043 | 1246227.3963 | 2637464.9379 | 1246225.9763
170 | 2637508.9669 | 1246233.3079 | 2637493.6014 | 1246229.4975 | 2637493.6014 | 1246229.4975
171 | 2637443.6626 | 1246223.9079 | 2637460.6009 | 1246225.4977 | 2637464.9379 | 1246225.9763
172 | 2637510.5981 | 1246233.7124 | 2637508.9669 | 1246233.3079
173 | 2637442.9615 | 1246223.8421 | 2637443.6626 | 1246223.9079
174 | 2637510.5981 | 1246233.7124 | 2637513.6728 | 1246234.4748
175 | 2637427.6022 | 1246221.1978 | 2637431.8978 | 1246222.8038 | 2637442.9615 | 1246223.8421
176 | 2637427.6022 | 1246221.1978 | 2637430.3973 | 1246210.3973 | 2637431.7037 | 1246198.4977
177 | 2637427.6022 | 1246221.1978 | 2637423.1575 | 1246232.7776
178 | 2637098.6588 | 1246096.2251 | 2637096.6976 | 1246096.2061 | 2637085.0582 | 1246094.7085
179 | 2637122.4101 | 1246096.4558 | 2637098.6588 | 1246096.2251
180 | 2637085.0582 | 1246094.7085 | 2637074.8988 | 1246093.4014 | 2637074.2339 | 1246093.2094
181 | 2637122.4101 | 1246096.4558 | 2637140.0002 | 1246094.5979 | 2637144.7718 | 1246093.8051 | 2637158.8545 | 1246091.96
182 | 2637122.4101 | 1246096.4558 | 2637124.2585 | 1246116.1526
183 | 2637048.7564 | 1246085.8526 | 2637074.2339 | 1246093.2094
184 | 2637185.6974 | 1246089.2762 | 2637178.3017 | 1246089.412 | 2637158.8545 | 1246091.96
185 | 2637124.4494 | 1246118.1871 | 2637124.2585 | 1246116.1526
186 | 2637029.3629 | 1246076.4284 | 2637037.4077 | 1246081.3151 | 2637046.1695 | 1246085.1056 | 2637048.7564 | 1246085.8526
187 | 2637185.6974 | 1246089.2762 | 2637198.6171 | 1246089.039 | 2637200.9135 | 1246089.3759
188 | 2637029.3629 | 1246076.4284 | 2637030.533 | 1246072.9112 | 2637030.4882 | 1246069.2085 | 2637029.2332 | 1246065.7317 | 2637026.917 | 1246062.8376 | 2637023.7717 | 1246060.8723 | 2637026.6878 | 1246053.5746 | 2637035.4973 | 1246031.5595 | 2637046.3936 | 1246033.4732
189 | 2637200.9135 | 1246089.3759 | 2637214.451 | 1246091.362 | 2637224.3154 | 1246093.484
190 | 2637046.3936 | 1246033.4732 | 2637061.0177 | 1246036.0328 | 2637060.7341 | 1246056.2847
191 | 2637046.3936 | 1246033.4732 | 2637067.652 | 1246027.2796 | 2637078.5975 | 1246027.4216
192 | 2637119.4109 | 1246157.0436 | 2637073.0063 | 1246188.9585
193 | 2637151.5054 | 1246165.174 | 2637119.055 | 1246158.2197 | 2637119.4109 | 1246157.0436
194 | 2637154.6471 | 1246165.8473 | 2637151.5054 | 1246165.174
195 | 2637259.227 | 1246001.8842 | 2637261.6977 | 1246000.6563
196 | 2637404.7931 | 1246094.7602 | 2637426.1586 | 1246093.1716 | 2637440.1861 | 1246090.8474 | 2637449.5426 | 1246087.9292
197 | 2637404.7931 | 1246094.7602 | 2637403.8212 | 1246102.7482
198 | 2637449.5426 | 1246087.9292 | 2637475.3367 | 1246079.8842 | 2637483.0471 | 1246077.6197
199 | 2637403.8212 | 1246102.7482 | 2637429.1588 | 1246103.7641 | 2637456.4784 | 1246105.3852
200 | 2637403.8212 | 1246102.7482 | 2637405.1515 | 1246111.0175 | 2637408.7113 | 1246122.1301
201 | 2637478.0984 | 1246040.8983 | 2637481.9001 | 1246038.1983 | 2637486.1041 | 1246036.4014 | 2637491.2325 | 1246035.0988
202 | 2637478.0984 | 1246040.8983 | 2637479.29 | 1246043.6076 | 2637483.786 | 1246048.1945 | 2637487.68 | 1246053.6004 | 2637491.688 | 1246058.8959 | 2637492.7213 | 1246060.8277
203 | 2637491.2325 | 1246035.0988 | 2637491.9982 | 1246034.9043 | 2637504.8984 | 1246032.8956 | 2637517.7128 | 1246032.016
204 | 2637497.3803 | 1246073.7971 | 2637494.7863 | 1246065.8978 | 2637493.2932 | 1246061.8969 | 2637492.7213 | 1246060.8277
205 | 2637343.8574 | 1245826.9276 | 2637345.881 | 1245835.4377
206 | 2637349.9489 | 1245852.5454 | 2637345.881 | 1245835.4377
207 | 2637349.9489 | 1245852.5454 | 2637346.0839 | 1245854.1175
208 | 2637349.9489 | 1245852.5454 | 2637367.8867 | 1245846.1229
209 | 2637372.989 | 1245844.2961 | 2637367.8867 | 1245846.1229
210 | 2637456.4784 | 1246105.3852 | 2637456.8342 | 1246105.4063 | 2637466.5069 | 1246104.722
211 | 2637474.6821 | 1246103.9179 | 2637467.9436 | 1246104.6204 | 2637466.5069 | 1246104.722
212 | 2637488.47 | 1246076.1569 | 2637483.972 | 1246077.3481 | 2637483.0471 | 1246077.6197
213 | 2637501.2896 | 1246099.7036 | 2637482.2227 | 1246103.1317 | 2637474.6821 | 1246103.9179
214 | 2637497.3803 | 1246073.7971 | 2637488.47 | 1246076.1569
215 | 2637501.2896 | 1246099.7036 | 2637511.7083 | 1246097.8304
216 | 2637510.3598 | 1245868.8134 | 2637523.9874 | 1245865.5234
217 | 2637511.3597 | 1245809.0233 | 2637516.1776 | 1245809.3206
218 | 2637511.3597 | 1245809.0233 | 2637507.6835 | 1245812.1576 | 2637498.8019 | 1245814.1033
219 | 2637511.3597 | 1245809.0233 | 2637513.829 | 1245804.4136 | 2637514.1029 | 1245799.312 | 2637513.0207 | 1245794.9108
220 | 2637497.3803 | 1246073.7971 | 2637528.3057 | 1246067.4385
221 | 2637194.0707 | 1246165.3779 | 2637177.5758 | 1246166.4979
222 | 2637154.6471 | 1246165.8473 | 2637170.0198 | 1246167.011 | 2637177.5758 | 1246166.4979
223 | 2637154.6471 | 1246165.8473 | 2637150.6895 | 1246181.3241
224 | 2637150.6895 | 1246181.3241 | 2637141.4808 | 1246217.3354
225 | 2637141.4808 | 1246217.3354 | 2637136.3373 | 1246237.4493
226 | 2637098.5446 | 1246027.6803 | 2637078.5975 | 1246027.4216
227 | 2637418.6706 | 1246242.2023 | 2637421.8037 | 1246236.3045 | 2637423.1575 | 1246232.7776
228 | 2637403.2817 | 1246271.1551 | 2637405.1384 | 1246267.6756 | 2637418.6706 | 1246242.2023
229 | 2637403.2817 | 1246271.1551 | 2637398.2968 | 1246280.4965 | 2637396.7767 | 1246284.7698
230 | 2637516.3442 | 1246096.9969 | 2637511.7083 | 1246097.8304
231 | 2637137.1449 | 1246028.1811 | 2637098.5446 | 1246027.6803
232 | 2637255.5689 | 1246325.0598 | 2637255.6432 | 1246327.254
233 | 2637293.9477 | 1246371.0597 | 2637294.101 | 1246384.6983 | 2637294.5041 | 1246402.3012 | 2637295.8002 | 1246414.8065 | 2637296.9 | 1246420.1057 | 2637297.904 | 1246422.6026 | 2637300.201 | 1246424.8963 | 2637302.3041 | 1246426.7996 | 2637305.3017 | 1246428.1971 | 2637308.8028 | 1246429.9981 | 2637309.5712 | 1246430.2554
234 | 2637137.1449 | 1246028.1811 | 2637139.5436 | 1246026.6632
235 | 2637496.0257 | 1245814.7115 | 2637498.8019 | 1245814.1033
236 | 2637508.5496 | 1245776.7287 | 2637513.0207 | 1245794.9108
237 | 2637357.4186 | 1245706.2894 | 2637343.5031 | 1245712.4021 | 2637329.6128 | 1245719.7315
238 | 2637390.4024 | 1245693.1513 | 2637369.9038 | 1245700.805 | 2637357.4186 | 1245706.2894
239 | 2637390.4024 | 1245693.1513 | 2637399.426 | 1245720.0655
240 | 2637400.3764 | 1245722.9003 | 2637399.426 | 1245720.0655
241 | 2637508.5496 | 1245776.7287 | 2637507.9608 | 1245774.3344
242 | 2637507.5136 | 1245772.5159 | 2637507.9608 | 1245774.3344
243 | 2637507.5136 | 1245772.5159 | 2637504.2778 | 1245759.3572 | 2637502.3309 | 1245751.0675
244 | 2637502.3309 | 1245751.0675 | 2637502.3192 | 1245751.018
245 | 2637501.2614 | 1245746.5138 | 2637502.3192 | 1245751.018
246 | 2637496.7322 | 1245727.2295 | 2637501.2614 | 1245746.5138
247 | 2637431.7989 | 1245726.323 | 2637425.5408 | 1245727.9789
248 | 2637471.0899 | 1245820.1742 | 2637467.5311 | 1245820.9538
249 | 2637494.5965 | 1245718.1357 | 2637496.7322 | 1245727.2295
250 | 2637494.5965 | 1245718.1357 | 2637481.4601 | 1245713.1829 | 2637472.2066 | 1245715.6313
251 | 2637431.7989 | 1245726.323 | 2637445.7278 | 1245722.6375
252 | 2637445.7278 | 1245722.6375 | 2637458.8666 | 1245719.161
253 | 2637472.2066 | 1245715.6313 | 2637458.8666 | 1245719.161

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637249.7692 | 1246214.1241
1 | 2637247.7703 | 1246221.4127
2 | 2637257.8219 | 1246184.7618
3 | 2637235.9569 | 1246250.3676
4 | 2637263.8261 | 1246170.2529
5 | 2637254.082 | 1246281.1236
6 | 2637227.5607 | 1246258.3844
7 | 2637266.9727 | 1246162.6492
8 | 2637283.8727 | 1246321.1249
9 | 2637254.151 | 1246283.1617
10 | 2637223.0139 | 1246271.3644
11 | 2637282.5642 | 1246136.1964
12 | 2637255.933 | 1246162.6076
13 | 2637291.5409 | 1246342.8676
14 | 2637255.2807 | 1246316.5441
15 | 2637216.2004 | 1246318.2993
16 | 2637312.3643 | 1246143.424
17 | 2637209.0494 | 1246164.3609
18 | 2637307.4341 | 1246077.6658
19 | 2637297.545 | 1246095.1636
20 | 2637317.6672 | 1246095.3569
21 | 2637282.6541 | 1246096.6377
22 | 2637322.0041 | 1246050.8994
23 | 2637319.4787 | 1246036.0546
24 | 2637334.9015 | 1246056.5064
25 | 2637337.2188 | 1246095.5727
26 | 2637276.6958 | 1246101.1477
27 | 2637261.4525 | 1246102.2194
28 | 2637317.0772 | 1246025.4528
29 | 2637336.8592 | 1246058.2843
30 | 2637352.6106 | 1246095.7657
31 | 2637320.6448 | 1246146.3197
32 | 2637272.3918 | 1246045.767
33 | 2637264.8858 | 1246019.7361
34 | 2637255.6933 | 1246097.8804
35 | 2637243.6365 | 1246096.8794
36 | 2637302.0385 | 1245996.1163
37 | 2637342.5884 | 1246065.2131
38 | 2637361.5782 | 1246095.622
39 | 2637350.2703 | 1246074.1415
40 | 2637294.199 | 1245984.5035
41 | 2637446.7163 | 1245909.8476
42 | 2637440.4002 | 1245885.7034
43 | 2637455.5986 | 1245949.2964
44 | 2637459.4087 | 1245881.1142
45 | 2637419.927 | 1245892.0724
46 | 2637433.7864 | 1245847.3458
47 | 2637476.1387 | 1245944.4654
48 | 2637462.1182 | 1245981.0358
49 | 2637413.8641 | 1245968.1757
50 | 2637476.2509 | 1245877.0481
51 | 2637431.6622 | 1245835.0262
52 | 2637500.8054 | 1245938.9463
53 | 2637463.5997 | 1245993.3979
54 | 2637394.7033 | 1245978.0981
55 | 2637485.632 | 1245874.7833
56 | 2637373.9498 | 1245906.3753
57 | 2637369.3664 | 1245907.8012
58 | 2637427.9256 | 1245820.1344
59 | 2637442.4837 | 1245826.4409
60 | 2637501.0387 | 1245938.8945
61 | 2637482.1937 | 1245992.0041
62 | 2637465.6014 | 1246010.8977
63 | 2637393.4248 | 1245982.5684
64 | 2637500.7507 | 1245871.1333
65 | 2637361.415 | 1245910.7916
66 | 2637421.859 | 1245795.9565
67 | 2637462.9736 | 1245821.9522
68 | 2637526.3206 | 1245933.2818
69 | 2637499.712 | 1245990.1239
70 | 2637471.0236 | 1246029.1596
71 | 2637399.1523 | 1245993.5358
72 | 2637326.0001 | 1245784.3057
73 | 2637327.5425 | 1245784.9726
74 | 2637314.4362 | 1245790.2324
75 | 2637335.6564 | 1245792.4384
76 | 2637312.5502 | 1245791.4091
77 | 2637339.767 | 1245809.7256
78 | 2637309.2447 | 1245793.4714
79 | 2637341.2613 | 1245816.0098
80 | 2637341.8157 | 1245818.341
81 | 2637481.8423 | 1246157.6969
82 | 2637467.4311 | 1246161.3933
83 | 2637484.4163 | 1246157.0367
84 | 2637459.498 | 1246163.4281
85 | 2637500.4451 | 1246155.4901
86 | 2637426.0769 | 1246172.0005
87 | 2637430.604 | 1246186.0048
88 | 2637418.7145 | 1246152.2199
89 | 2637430.9295 | 1246189.7029
90 | 2637416.1009 | 1246145.1978
91 | 2637283.3244 | 1245814.602
92 | 2637279.462 | 1245817.7568
93 | 2637256.1836 | 1245768.3738
94 | 2637275.5672 | 1245820.938
95 | 2637270.2542 | 1245825.2776
96 | 2637259.0847 | 1245834.4008
97 | 2637239.6739 | 1245857.8785
98 | 2637239.8054 | 1245856.037
99 | 2637240.5378 | 1245860.4378
100 | 2637240.0549 | 1245852.544
101 | 2637249.4753 | 1245878.9589
102 | 2637243.6749 | 1245846.9873
103 | 2637257.1993 | 1245894.101
104 | 2637249.1969 | 1245842.477
105 | 2637255.8254 | 1245894.8046
106 | 2637272.9927 | 1245886.4242
107 | 2637254.1133 | 1245838.4614
108 | 2637227.9001 | 1245909.1048
109 | 2637280.1164 | 1245882.9616
110 | 2637294.5352 | 1245941.0482
111 | 2637319.3121 | 1245928.0372
112 | 2637272.7968 | 1245955.8059
113 | 2637328.5077 | 1245924.2707
114 | 2637258.9568 | 1245945.3626
115 | 2637280.3232 | 1245964.9933
116 | 2637333.6048 | 1245922.1828
117 | 2637245.4769 | 1245935.4944
118 | 2637360.2162 | 1245911.2826
119 | 2637278.2367 | 1245992.4366
120 | 2637272.9764 | 1245995.0509
121 | 2637387.794 | 1246397.219
122 | 2637367.9639 | 1246391.2689
123 | 2637410.7908 | 1246404.0268
124 | 2637361.2027 | 1246389.2009
125 | 2637442.3684 | 1246408.2246
126 | 2637406.773 | 1246355.2144
127 | 2637399.9135 | 1246340.6603
128 | 2637395.9006 | 1246329.9027
129 | 2637334.914 | 1246145.3995
130 | 2637341.4482 | 1246138.5693
131 | 2637331.3458 | 1246147.1222
132 | 2637349.4605 | 1246128.4326
133 | 2637355.9453 | 1246119.8141
134 | 2637386.3983 | 1246095.127
135 | 2637287.1635 | 1245879.5362
136 | 2637300.3987 | 1245873.1029
137 | 2637302.7826 | 1245871.9836
138 | 2637296.3173 | 1245857.8891
139 | 2637323.5358 | 1245863.2895
140 | 2637295.3043 | 1245850.7007
141 | 2637330.7946 | 1245860.3368
142 | 2637295.188 | 1245844.9559
143 | 2637421.3217 | 1245793.8151
144 | 2637421.3006 | 1245793.731
145 | 2637415.75 | 1245771.6094
146 | 2637415.1035 | 1245769.0331
147 | 2637410.4516 | 1245750.4933
148 | 2637410.542 | 1245738.8525
149 | 2637475.7806 | 1246242.4298
150 | 2637475.7036 | 1246243.0018
151 | 2637477.8043 | 1246227.3963
152 | 2637471.6093 | 1246274.8902
153 | 2637493.6014 | 1246229.4975
154 | 2637464.9379 | 1246225.9763
155 | 2637508.9669 | 1246233.3079
156 | 2637443.6626 | 1246223.9079
157 | 2637510.5981 | 1246233.7124
158 | 2637442.9615 | 1246223.8421
159 | 2637513.6728 | 1246234.4748
160 | 2637427.6022 | 1246221.1978
161 | 2637295.9786 | 1245840.3465
162 | 2637098.6588 | 1246096.2251
163 | 2637085.0582 | 1246094.7085
164 | 2637122.4101 | 1246096.4558
165 | 2637074.2339 | 1246093.2094
166 | 2637158.8545 | 1246091.96
167 | 2637124.2585 | 1246116.1526
168 | 2637048.7564 | 1246085.8526
169 | 2637185.6974 | 1246089.2762
170 | 2637124.4494 | 1246118.1871
171 | 2637029.3629 | 1246076.4284
172 | 2637200.9135 | 1246089.3759
173 | 2637046.3936 | 1246033.4732
174 | 2637224.3154 | 1246093.484
175 | 2637119.4109 | 1246157.0436
176 | 2637073.0063 | 1246188.9585
177 | 2637151.5054 | 1246165.174
178 | 2637261.6977 | 1246000.6563
179 | 2637259.227 | 1246001.8842
180 | 2637404.7931 | 1246094.7602
181 | 2637449.5426 | 1246087.9292
182 | 2637403.8212 | 1246102.7482
183 | 2637507.8514 | 1245989.2503
184 | 2637478.0984 | 1246040.8983
185 | 2637491.2325 | 1246035.0988
186 | 2637492.7213 | 1246060.8277
187 | 2637345.881 | 1245835.4377
188 | 2637343.8574 | 1245826.9276
189 | 2637349.9489 | 1245852.5454
190 | 2637346.0839 | 1245854.1175
191 | 2637367.8867 | 1245846.1229
192 | 2637372.989 | 1245844.2961
193 | 2637431.7037 | 1246198.4977
194 | 2637408.7113 | 1246122.1301
195 | 2637403.1034 | 1246000.8992
196 | 2637456.4784 | 1246105.3852
197 | 2637466.5069 | 1246104.722
198 | 2637483.0471 | 1246077.6197
199 | 2637474.6821 | 1246103.9179
200 | 2637488.47 | 1246076.1569
201 | 2637501.2896 | 1246099.7036
202 | 2637510.3598 | 1245868.8134
203 | 2637523.9874 | 1245865.5234
204 | 2637516.1776 | 1245809.3206
205 | 2637511.3597 | 1245809.0233
206 | 2637497.3803 | 1246073.7971
207 | 2637528.3057 | 1246067.4385
208 | 2637177.5758 | 1246166.4979
209 | 2637194.0707 | 1246165.3779
210 | 2637154.6471 | 1246165.8473
211 | 2637150.6895 | 1246181.3241
212 | 2637141.4808 | 1246217.3354
213 | 2637136.3373 | 1246237.4493
214 | 2637060.7341 | 1246056.2847
215 | 2637078.5975 | 1246027.4216
216 | 2637418.6706 | 1246242.2023
217 | 2637423.1575 | 1246232.7776
218 | 2637403.2817 | 1246271.1551
219 | 2637396.7767 | 1246284.7698
220 | 2637370.1025 | 1246334.9991
221 | 2637511.7083 | 1246097.8304
222 | 2637516.3442 | 1246096.9969
223 | 2637098.5446 | 1246027.6803
224 | 2637255.5689 | 1246325.0598
225 | 2637255.6432 | 1246327.254
226 | 2637293.9477 | 1246371.0597
227 | 2637309.5712 | 1246430.2554
228 | 2637137.1449 | 1246028.1811
229 | 2637139.5436 | 1246026.6632
230 | 2637498.8019 | 1245814.1033
231 | 2637513.0207 | 1245794.9108
232 | 2637329.6128 | 1245719.7315
233 | 2637357.4186 | 1245706.2894
234 | 2637390.4024 | 1245693.1513
235 | 2637399.426 | 1245720.0655
236 | 2637400.3764 | 1245722.9003
237 | 2637215.7533 | 1246323.5312
238 | 2637517.7128 | 1246032.016
239 | 2637508.5496 | 1245776.7287
240 | 2637507.9608 | 1245774.3344
241 | 2637507.5136 | 1245772.5159
242 | 2637502.3309 | 1245751.0675
243 | 2637502.3192 | 1245751.018
244 | 2637496.0257 | 1245814.7115
245 | 2637501.2614 | 1245746.5138
246 | 2637425.5408 | 1245727.9789
247 | 2637471.0899 | 1245820.1742
248 | 2637467.5311 | 1245820.9538
249 | 2637496.7323 | 1245727.2295
250 | 2637494.5965 | 1245718.1357
251 | 2637431.7989 | 1245726.323
252 | 2637445.7278 | 1245722.6375
253 | 2637458.8666 | 1245719.161
254 | 2637472.2066 | 1245715.6313
255 | 2637322.0041 | 1246050.8994

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98106 | -0.3637 | 0.0013949 | 0.00034959
1 | 0.98093 | -0.3664 | 0.0045186 | 0.0011325
2 | 0.98166 | -0.35207 | 0.0013639 | 0.00034184
3 | 0.98049 | -0.37502 | 0 | 0
4 | 0.98198 | -0.34569 | 0.0097116 | 0.002434
5 | 0.9801 | -0.38266 | 0 | 0
6 | 0.98044 | -0.37585 | 0.0012692 | 0.0003181
7 | 0.98223 | -0.3409 | 0 | 0
8 | 0.97985 | -0.38745 | 0.0011996 | 0.00030065
9 | 0.98008 | -0.38288 | 0.0022596 | 0.00056632
10 | 0.98041 | -0.37651 | 0.0017802 | 0.00044616
11 | 0.98346 | -0.3168 | 0 | 0
12 | 0.98212 | -0.34293 | 0.0019936 | 0.00049964
13 | 0.97976 | -0.38918 | 0.0020895 | 0.00052369
14 | 0.97997 | -0.38517 | 0.0016364 | 0.00041012
15 | 0.98037 | -0.37723 | 0 | 0
16 | 0.98468 | -0.29315 | 0.0030691 | 0.0007692
17 | 0.98177 | -0.3499 | 0.0013854 | 0.00034721
18 | 0.98866 | -0.21595 | 0.0080436 | 0.0020159
19 | 0.98882 | -0.21289 | 0 | 0
20 | 0.98912 | -0.20699 | 0.0057769 | 0.0014478
21 | 0.98825 | -0.22391 | 0 | 0
22 | 0.99711 | -0.054506 | 0 | 0
23 | 0.99878 | -0.023023 | 0.0058313 | 0.0014615
24 | 0.99552 | -0.084705 | 0.0024453 | 0.00061284
25 | 0.98945 | -0.2006 | 0.0041008 | 0.0010278
26 | 0.98737 | -0.24085 | 0 | 0
27 | 0.98679 | -0.25214 | 0.0042523 | 0.0010657
28 | 1 | 0 | -0.54734 | -0.14009
29 | 0.99523 | -0.090223 | 0.0017116 | 0.00042896
30 | 0.98973 | -0.19519 | 0 | 0
31 | 0.98504 | -0.28598 | 0.0013231 | 0.0003316
32 | 0.99577 | -0.08075 | 0.012981 | 0.0032533
33 | 0.99609 | -0.074569 | 0.002681 | 0.00067192
34 | 0.98654 | -0.25692 | 0 | 0
35 | 0.98613 | -0.26495 | 0.0055512 | 0.0013913
36 | 0.99823 | -0.033589 | 0.0079315 | 0.0019878
37 | 0.99424 | -0.10897 | 0.0037037 | 0.00092824
38 | 0.98894 | -0.21044 | 0 | 0
39 | 0.99295 | -0.13357 | 0.0037624 | 0.00094296
40 | 0.99717 | -0.05384 | 0 | 0
41 | 0.97663 | -0.44945 | 0.0016538 | 0.00041448
42 | 0.97602 | -0.46157 | 0 | 0
43 | 0.97765 | -0.42941 | 0 | 0
44 | 0.9758 | -0.46582 | 0.0017481 | 0.00043811
45 | 0.97573 | -0.46722 | 0.014386 | 0.0036054
46 | 0.97537 | -0.47427 | 0.0040171 | 0.0010068
47 | 0.9775 | -0.43255 | 0.0024954 | 0.00062541
48 | 0.97869 | -0.40905 | 0.0036558 | 0.00091624
49 | 0.97746 | -0.43329 | 0.0018857 | 0.00047259
50 | 0.97564 | -0.46903 | 0.0022819 | 0.0005719
51 | 0.97518 | -0.47805 | 0 | 0
52 | 0.97736 | -0.43516 | 0.0022752 | 0.00057022
53 | 0.97911 | -0.40095 | 0 | 0
54 | 0.97738 | -0.43487 | 0.0030129 | 0.00075511
55 | 0.97557 | -0.47041 | 0.0015893 | 0.00039831
56 | 0.99017 | -0.18808 | 0.0043284 | 0.0010848
57 | 0.99019 | -0.18771 | 0.0018706 | 0.00046883
58 | 0.97498 | -0.48189 | 0.0029576 | 0.00074124
59 | 0.97506 | -0.48029 | 0.0024435 | 0.00061241
60 | 0.97736 | -0.43517 | 0.0017955 | 0.00045
61 | 0.97901 | -0.40289 | 0.0024185 | 0.00060613
62 | 0.97972 | -0.38891 | 0.00066093 | 0.00016564
63 | 0.97734 | -0.43569 | 0.002091 | 0.00052404
64 | 0.97548 | -0.47219 | 0.0032392 | 0.00081181
65 | 0.99024 | -0.18678 | 0.0043656 | 0.0010941
66 | 0.97469 | -0.48768 | 0.0027406 | 0.00068686
67 | 0.97495 | -0.48262 | 0.0023566 | 0.00059061
68 | 0.97732 | -0.43592 | 0.0015866 | 0.00039765
69 | 0.97896 | -0.40395 | 0.0014495 | 0.00036329
70 | 0.9804 | -0.3758 | 0.00079437 | 0.00019909
71 | 0.97726 | -0.43725 | 0.0030437 | 0.00076282
72 | 0.97933 | -0.39848 | 0.0023951 | 0.00060028
73 | 0.97934 | -0.39828 | 0.0011963 | 0.00029982
74 | 0.97928 | -0.39943 | 0.0011967 | 0.00029992
75 | 0.97942 | -0.39669 | 0.0025519 | 0.00063957
76 | 0.97928 | -0.39954 | 0.0015924 | 0.0003991
77 | 0.97959 | -0.39342 | 0.0015781 | 0.00039551
78 | 0.97927 | -0.39962 | 0.0012011 | 0.00030102
79 | 0.97966 | -0.39204 | 0.0030639 | 0.00076789
80 | 0.97969 | -0.3914 | 0.0015671 | 0.00039274
81 | 0.98023 | -0.3794 | 0.0024694 | 0.00061889
82 | 0.98033 | -0.3774 | 0.0016734 | 0.0004194
83 | 0.98022 | -0.37963 | 0.0031327 | 0.00078512
84 | 0.9804 | -0.37605 | 0.0050629 | 0.0012689
85 | 0.98019 | -0.38016 | 0.0018028 | 0.00045183
86 | 0.98085 | -0.3672 | 0 | 0
87 | 0.98012 | -0.38156 | 0.003256 | 0.00081602
88 | 0.98218 | -0.34126 | 0.0011016 | 0.00027608
89 | 0.97994 | -0.38497 | 0.0035665 | 0.00089385
90 | 0.98266 | -0.33191 | 0 | 0
91 | 0.98191 | -0.34808 | 0.0020816 | 0.00052169
92 | 0.98193 | -0.34766 | 0.002075 | 0.00052005
93 | 0.98178 | -0.35062 | 0.0026147 | 0.0006553
94 | 0.98196 | -0.34704 | 0.0021 | 0.00052631
95 | 0.98202 | -0.34594 | 0.0026951 | 0.00067546
96 | 0.98217 | -0.34293 | 0.0021374 | 0.00053569
97 | 0.98272 | -0.33223 | 0.002079 | 0.00052104
98 | 0.98267 | -0.33313 | 0.0020887 | 0.00052347
99 | 0.98279 | -0.33081 | 0.0028447 | 0.00071294
100 | 0.98259 | -0.3347 | 0.0041798 | 0.0010475
101 | 0.9834 | -0.31896 | 0.0041726 | 0.0010457
102 | 0.98246 | -0.33722 | 0.0028363 | 0.00071083
103 | 0.98396 | -0.30792 | 0 | 0
104 | 0.98234 | -0.33953 | 0.0020814 | 0.00052164
105 | 0.98409 | -0.30546 | 0.0044543 | 0.0011164
106 | 0.98311 | -0.32445 | 0.0024211 | 0.00060679
107 | 0.98225 | -0.34134 | 0.0020905 | 0.00052394
108 | 0.98678 | -0.25321 | 0 | 0
109 | 0.98275 | -0.33157 | 0.0023887 | 0.00059867
110 | 0.99175 | -0.15748 | 0.0036206 | 0.00090741
111 | 0.99092 | -0.17358 | 0.0042006 | 0.0010528
112 | 0.99262 | -0.14062 | 0 | 0
113 | 0.99066 | -0.17856 | 0.011644 | 0.0029182
114 | 0.99101 | -0.17154 | 0.0036645 | 0.0009184
115 | 0.99412 | -0.11189 | 0.0012509 | 0.0003135
116 | 0.99058 | -0.18018 | 0.0041449 | 0.0010388
117 | 0.98951 | -0.20043 | 0.0041591 | 0.0010424
118 | 0.99025 | -0.18653 | 0.0018628 | 0.00046685
119 | 0.99673 | -0.062336 | 0.0019171 | 0.00048048
120 | 0.99659 | -0.064939 | 0.0084325 | 0.0021134
121 | 0.97558 | -0.47064 | 0.001446 | 0.0003624
122 | 0.97552 | -0.47192 | 0.002022 | 0.00050677
123 | 0.97569 | -0.46852 | 0.0014124 | 0.00035399
124 | 0.97551 | -0.47209 | 0.001354 | 0.00033933
125 | 0.97588 | -0.46472 | 0 | 0
126 | 0.97625 | -0.45743 | 0.0015201 | 0.00038097
127 | 0.97637 | -0.45514 | 0.0010299 | 0.00025812
128 | 0.97646 | -0.4533 | 0 | 0
129 | 0.98571 | -0.27305 | 0.001615 | 0.00040476
130 | 0.98618 | -0.26397 | 0.00078227 | 0.00019606
131 | 0.98552 | -0.27677 | 0.0049353 | 0.0012369
132 | 0.98682 | -0.25145 | 0.0069816 | 0.0017498
133 | 0.98743 | -0.23966 | 0.0022442 | 0.00056246
134 | 0.98722 | -0.24354 | 0.0041994 | 0.0010525
135 | 0.98241 | -0.33828 | 0.0023549 | 0.0005902
136 | 0.98179 | -0.35027 | 0 | 0
137 | 0.9817 | -0.35197 | 0.0036869 | 0.00092403
138 | 0.98165 | -0.35302 | 0.0023608 | 0.00059166
139 | 0.98104 | -0.36494 | 0.0015918 | 0.00039895
140 | 0.9816 | -0.35396 | 0.002386 | 0.00059799
141 | 0.98082 | -0.36924 | 0.0015524 | 0.00038906
142 | 0.98158 | -0.35446 | 0.002377 | 0.00059572
143 | 0.97462 | -0.48911 | 0.0014816 | 0.00037133
144 | 0.97461 | -0.48916 | 0.0011064 | 0.0002773
145 | 0.97392 | -0.50283 | 0.0012388 | 0.00031048
146 | 0.97384 | -0.50436 | 0.0011098 | 0.00027813
147 | 0.9733 | -0.51501 | 0.0042188 | 0.0010573
148 | 0.97301 | -0.52085 | 0 | 0
149 | 0.97785 | -0.42604 | 0.00057252 | 0.00014349
150 | 0.97785 | -0.4261 | 0.00073394 | 0.00018394
151 | 0.97794 | -0.4243 | 0 | 0
152 | 0.9777 | -0.42902 | 0.004983 | 0.0012489
153 | 0.97784 | -0.42622 | 0.001203 | 0.0003015
154 | 0.97809 | -0.42126 | 0.00078408 | 0.00019651
155 | 0.97776 | -0.42778 | 0.0027511 | 0.00068949
156 | 0.97836 | -0.41593 | 0.00056495 | 0.00014159
157 | 0.97776 | -0.42786 | 0.001277 | 0.00032005
158 | 0.97837 | -0.41575 | 0.00067606 | 0.00016944
159 | 0.97775 | -0.42794 | 0.001374 | 0.00034435
160 | 0.97859 | -0.41149 | 0 | 0
161 | 0.98157 | -0.35467 | 0.0024229 | 0.00060723
162 | 0.98224 | -0.34051 | 0.0018977 | 0.0004756
163 | 0.98193 | -0.34657 | 0.0004352 | 0.00010907
164 | 0.98282 | -0.3292 | 0 | 0
165 | 0.98169 | -0.35132 | 0.0012244 | 0.00030687
166 | 0.98377 | -0.31069 | 0.00066033 | 0.00016549
167 | 0.98279 | -0.32976 | 0.00068878 | 0.00017263
168 | 0.98113 | -0.36227 | 0.0012272 | 0.00030756
169 | 0.98449 | -0.29678 | 0.00072844 | 0.00018256
170 | 0.98279 | -0.32979 | 0.00088689 | 0.00022228
171 | 0.98069 | -0.37074 | 0 | 0
172 | 0.9849 | -0.28874 | 0.00039229 | 9.8317e-05
173 | 0.97947 | -0.3947 | 0 | 0
174 | 0.98555 | -0.27605 | 0.001752 | 0.00043909
175 | 0.98144 | -0.35635 | 0.00061292 | 0.00015361
176 | 0.9814 | -0.3572 | 0.00083087 | 0.00020823
177 | 0.98149 | -0.35545 | 0.00074747 | 0.00018733
178 | 0.9964 | -0.06866 | 0.0011647 | 0.00029191
179 | 0.99636 | -0.069418 | 0 | 0
180 | 0.98597 | -0.26769 | 0 | 0
181 | 0.98416 | -0.30258 | 0.0061751 | 0.0015476
182 | 0.98563 | -0.2743 | 0 | 0
183 | 0.97894 | -0.40422 | 0.0018483 | 0.00046322
184 | 0.98089 | -0.36624 | 0 | 0
185 | 0.98086 | -0.36677 | 0.00079505 | 0.00019926
186 | 0.98178 | -0.34878 | 0.0014984 | 0.00037554
187 | 0.97997 | -0.38593 | 0.0015542 | 0.00038953
188 | 0.97983 | -0.38878 | 0.0015823 | 0.00039655
189 | 0.98029 | -0.37972 | 0 | 0
190 | 0.98038 | -0.37783 | 0.0036845 | 0.00092343
191 | 0.98019 | -0.38164 | 0.0026377 | 0.00066107
192 | 0.98017 | -0.38192 | 0.0029052 | 0.00072811
193 | 0.97956 | -0.3925 | 0.0018242 | 0.00045719
194 | 0.98421 | -0.30177 | 0.0072183 | 0.0018091
195 | 0.97723 | -0.43784 | 0.0038827 | 0.00097309
196 | 0.98488 | -0.28885 | 0.0039707 | 0.00099516
197 | 0.98478 | -0.29091 | 0.0047187 | 0.0011826
198 | 0.98284 | -0.32827 | 0.0014154 | 0.00035473
199 | 0.98473 | -0.29189 | 0.0022055 | 0.00055276
200 | 0.98263 | -0.33235 | 0.00099157 | 0.00024851
201 | 0.98462 | -0.29406 | 0.0016417 | 0.00041144
202 | 0.97545 | -0.47273 | 0.0013352 | 0.00033464
203 | 0.97543 | -0.47316 | 0.0016685 | 0.00041817
204 | 0.97062 | -0.56797 | 0.00098708 | 0.00024739
205 | 0.97063 | -0.56788 | 0 | 0
206 | 0.98229 | -0.33899 | 0 | 0
207 | 0.98223 | -0.34002 | 0.0018055 | 0.00045251
208 | 0.98159 | -0.3534 | 0.00086604 | 0.00021705
209 | 0.98167 | -0.35175 | 0.0013219 | 0.00033131
210 | 0.98149 | -0.35533 | 0 | 0
211 | 0.98146 | -0.35603 | 0.00074457 | 0.00018661
212 | 0.9814 | -0.35717 | 0.00077542 | 0.00019434
213 | 0.98138 | -0.35752 | 0.00091735 | 0.00022991
214 | 0.97939 | -0.39634 | 0.0025747 | 0.00064529
215 | 0.97889 | -0.40613 | 0.00085537 | 0.00021438
216 | 0.97795 | -0.42396 | 0.0057762 | 0.0014476
217 | 0.97824 | -0.41831 | 0.00060046 | 0.00015049
218 | 0.97723 | -0.43822 | 0.0076345 | 0.0019134
219 | 0.977 | -0.4427 | 0.0035916 | 0.00090013
220 | 0.97636 | -0.45532 | 0.0038356 | 0.0009613
221 | 0.98459 | -0.2946 | 0.0013326 | 0.00033398
222 | 0.98458 | -0.29472 | 0.0014931 | 0.00037421
223 | 0.97855 | -0.41272 | 0.015313 | 0.0038378
224 | 0.97995 | -0.3855 | 0.0011039 | 0.00027665
225 | 0.97995 | -0.38554 | 0.0010295 | 0.00025802
226 | 0.97971 | -0.3902 | 0.00091935 | 0.00023041
227 | 0.97965 | -0.39149 | 0.0010708 | 0.00026836
228 | 0.97845 | -0.41472 | 0 | 0
229 | 0.97844 | -0.41486 | 0.0028403 | 0.00071185
230 | 0.97056 | -0.56927 | 0.0030594 | 0.00076676
231 | 0.97071 | -0.56614 | 0.0011181 | 0.00028023
232 | 0.97265 | -0.52778 | 0.0011953 | 0.00029958
233 | 0.97269 | -0.5271 | 0.0020136 | 0.00050466
234 | 0.9728 | -0.52499 | 0 | 0
235 | 0.97288 | -0.52332 | 0.001599 | 0.00040076
236 | 0.97289 | -0.52305 | 0.0011024 | 0.00027628
237 | 0.98037 | -0.37731 | 0.00083157 | 0.00020841
238 | 0.98083 | -0.36736 | 0.0012275 | 0.00030765
239 | 0.97084 | -0.56355 | 0.00072187 | 0.00018092
240 | 0.97086 | -0.56317 | 0.0012324 | 0.00030888
241 | 0.97088 | -0.56285 | 0.00096677 | 0.0002423
242 | 0.97109 | -0.5586 | 0.00086916 | 0.00021783
243 | 0.9711 | -0.55859 | 0.001306 | 0.00032731
244 | 0.97055 | -0.56939 | 0.0023124 | 0.00057953
245 | 0.97115 | -0.55752 | 0.0011465 | 0.00028735
246 | 0.97261 | -0.52857 | 0.0011833 | 0.00029657
247 | 0.97493 | -0.48301 | 0.00096643 | 0.00024221
248 | 0.97493 | -0.48294 | 0.0027437 | 0.00068764
249 | 0.9714 | -0.55249 | 0.00075485 | 0.00018918
250 | 0.97153 | -0.55 | 0 | 0
251 | 0.9725 | -0.53084 | 0.0010972 | 0.00027498
252 | 0.97226 | -0.53558 | 0.0011709 | 0.00029347
253 | 0.97205 | -0.53977 | 0.0013423 | 0.00033642
254 | 0.97185 | -0.54369 | 0.00088931 | 0.00022288
255 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019724 | 0.0049445 | -0.019721 | -0.004943 | 2.5365e-06 | 1.5279e-06 | 0.029916 | 0.029916 | 0.029916 | 0.98106 | -0.3637 | 0.98093 | -0.3664 | 8.2187
1 | -0.021118 | -0.0052941 | 0.02113 | 0.0053012 | 1.1715e-05 | 7.1127e-06 | 0.032032 | 0.032032 | 0.032032 | 0.98106 | -0.3637 | 0.98166 | -0.35207 | 8.7999
2 | 0.015202 | 0.0038106 | -0.015196 | -0.003807 | 6.2389e-06 | 3.5982e-06 | 0.023062 | 0.023062 | 0.023062 | 0.98093 | -0.3664 | 0.98049 | -0.37502 | 6.3356
3 | -0.022494 | -0.0056431 | 0.022501 | 0.0056473 | 6.8465e-06 | 4.1832e-06 | 0.034099 | 0.034099 | 0.034099 | 0.98166 | -0.35207 | 0.98198 | -0.34569 | 9.3679
4 | 0.011315 | 0.0028351 | -0.011311 | -0.0028329 | 4.1164e-06 | 2.1652e-06 | 0.017172 | 0.017172 | 0.017172 | 0.98049 | -0.37502 | 0.9801 | -0.38266 | 4.7176
5 | 0.0038813 | 0.00097185 | -0.0038811 | -0.0009719 | 1.5333e-07 | -5.0508e-08 | 0.00589 | 0.00589 | 0.00589 | 0.98049 | -0.37502 | 0.98044 | -0.37585 | 1.6181
6 | -0.032213 | -0.0080812 | 0.03222 | 0.0080858 | 7.3535e-06 | 4.6021e-06 | 0.048815 | 0.048815 | 0.048815 | 0.98198 | -0.34569 | 0.98223 | -0.3409 | 13.4107
7 | 0.005281 | 0.0013221 | -0.0052797 | -0.0013219 | 1.2042e-06 | 1.4126e-07 | 0.0080172 | 0.0080174 | 0.0080174 | 0.9801 | -0.38266 | 0.97985 | -0.38745 | 2.2026
8 | 0.0060299 | 0.0015109 | -0.0060299 | -0.0015108 | 6.4091e-08 | 1.5319e-08 | 0.0091547 | 0.0091547 | 0.0091547 | 0.9801 | -0.38266 | 0.98008 | -0.38288 | 2.515
9 | 0.0026119 | 0.0006538 | -0.0026118 | -0.00065392 | 8.2176e-08 | -1.2329e-07 | 0.0039637 | 0.0039638 | 0.0039638 | 0.98044 | -0.37585 | 0.98041 | -0.37651 | 1.089
10 | -0.042421 | -0.010641 | 0.04247 | 0.010672 | 4.8788e-05 | 3.0825e-05 | 0.064268 | 0.064268 | 0.064268 | 0.98223 | -0.3409 | 0.98346 | -0.3168 | 17.6562
11 | 0.010201 | 0.0025552 | -0.0102 | -0.0025547 | 9.8865e-07 | 4.9302e-07 | 0.015453 | 0.015453 | 0.015453 | 0.98223 | -0.3409 | 0.98212 | -0.34293 | 4.2455
12 | 0.0040801 | 0.0010213 | -0.0040798 | -0.0010214 | 3.3513e-07 | -7.8733e-08 | 0.0061957 | 0.0061958 | 0.0061958 | 0.97985 | -0.38745 | 0.97976 | -0.38918 | 1.7021
13 | 0.0037702 | 0.00094452 | -0.0037698 | -0.00094468 | 4.104e-07 | -1.5822e-07 | 0.005724 | 0.0057241 | 0.0057241 | 0.98008 | -0.38288 | 0.97997 | -0.38517 | 1.5726
14 | 0.0008316 | 0.00020777 | -0.00083158 | -0.00020835 | 2.8327e-08 | -5.7992e-07 | 0.0012619 | 0.0012621 | 0.0012621 | 0.98041 | -0.37651 | 0.98037 | -0.37723 | 0.34674
15 | -0.04247 | -0.010672 | 0.042518 | 0.010702 | 4.8016e-05 | 3.0336e-05 | 0.064268 | 0.064268 | 0.064268 | 0.98346 | -0.3168 | 0.98468 | -0.29315 | 17.6561
16 | 0.0082064 | 0.0020551 | -0.0082037 | -0.0020539 | 2.7213e-06 | 1.1478e-06 | 0.012433 | 0.012433 | 0.012433 | 0.98212 | -0.34293 | 0.98177 | -0.3499 | 3.4157
17 | 0.0019903 | 0.00049768 | -0.0019902 | -0.00049798 | 9.7066e-08 | -2.9471e-07 | 0.0030223 | 0.0030224 | 0.0030224 | 0.97976 | -0.38918 | 0.97971 | -0.3902 | 0.83034
18 | 0.0021334 | 0.00053456 | -0.0021334 | -0.00053464 | 3.353e-08 | -8.589e-08 | 0.0032394 | 0.0032394 | 0.0032394 | 0.97997 | -0.38517 | 0.97995 | -0.3855 | 0.88995
19 | 0.00083158 | 0.00020835 | -0.00083157 | -0.00020841 | 3.1369e-09 | -6.4203e-08 | 0.0012621 | 0.0012622 | 0.0012622 | 0.98037 | -0.37723 | 0.98037 | -0.37731 | 0.34675
20 | -0.045587 | -0.011471 | 0.045602 | 0.011481 | 1.5619e-05 | 9.8847e-06 | 0.068906 | 0.068906 | 0.068906 | 0.98468 | -0.29315 | 0.98504 | -0.28598 | 18.9303
21 | 0.0068183 | 0.0017067 | -0.0068177 | -0.0017065 | 6.0117e-07 | 1.9492e-07 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.98177 | -0.3499 | 0.98167 | -0.35175 | 2.8389
22 | -0.0080436 | -0.0020159 | 0.0080448 | 0.0020164 | 1.1714e-06 | 4.7634e-07 | 0.012106 | 0.012106 | 0.012106 | 0.98866 | -0.21595 | 0.98882 | -0.21289 | 3.3259
23 | -0.049605 | -0.012535 | 0.049619 | 0.012543 | 1.403e-05 | 8.2047e-06 | 0.074684 | 0.074684 | 0.074684 | 0.98882 | -0.21289 | 0.98912 | -0.20699 | 6.8392
24 | 0.04156 | 0.010519 | -0.041538 | -0.010505 | 2.1975e-05 | 1.3872e-05 | 0.062578 | 0.062578 | 0.062578 | 0.98882 | -0.21289 | 0.98825 | -0.22391 | 17.1919
25 | -0.055396 | -0.013991 | 0.055413 | 0.014001 | 1.699e-05 | 1.012e-05 | 0.083375 | 0.083375 | 0.083375 | 0.98912 | -0.20699 | 0.98945 | -0.2006 | 7.6351
26 | 0.041538 | 0.010505 | -0.041505 | -0.010484 | 3.3715e-05 | 2.1284e-05 | 0.062578 | 0.062578 | 0.062578 | 0.98825 | -0.22391 | 0.98737 | -0.24085 | 17.1919
27 | -0.36379 | -0.093325 | 0.36435 | 0.09368 | 0.00055652 | 0.00035559 | 0.54366 | 0.54366 | 0.54366 | 0.99711 | -0.054506 | 0.99878 | -0.023023 | 49.7859
28 | 0.36379 | 0.093325 | -0.36326 | -0.092985 | 0.00053208 | 0.00033997 | 0.54366 | 0.54366 | 0.54366 | 0.99711 | -0.054506 | 0.99552 | -0.084705 | 49.7859
29 | -0.37018 | -0.095142 | 0.3706 | 0.095406 | 0.00041456 | 0.00026489 | 0.55235 | 0.55235 | 0.55235 | 0.99878 | -0.023023 | 1 | 0 | 50.5815
30 | 0.36082 | 0.092372 | -0.36072 | -0.09231 | 9.6397e-05 | 6.1591e-05 | 0.54001 | 0.54001 | 0.54001 | 0.99552 | -0.084705 | 0.99523 | -0.090223 | 49.4512
31 | -0.059514 | -0.015029 | 0.059529 | 0.015038 | 1.5427e-05 | 9.28e-06 | 0.089542 | 0.089541 | 0.089542 | 0.98945 | -0.2006 | 0.98973 | -0.19519 | 8.1998
32 | 0.041505 | 0.010484 | -0.041482 | -0.010469 | 2.2441e-05 | 1.4167e-05 | 0.062578 | 0.062579 | 0.062579 | 0.98737 | -0.24085 | 0.98679 | -0.25214 | 17.1919
33 | 0.03723 | 0.0094036 | -0.037221 | -0.0093983 | 8.5303e-06 | 5.3673e-06 | 0.056166 | 0.056166 | 0.056166 | 0.98679 | -0.25214 | 0.98654 | -0.25692 | 15.4303
34 | 0.17509 | 0.044687 | -0.17481 | -0.044507 | 0.00028364 | 0.00018022 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 1 | 0 | 0.99823 | -0.033589 | 23.8854
35 | 0.35901 | 0.091881 | -0.35868 | -0.091673 | 0.00032554 | 0.000208 | 0.53745 | 0.53745 | 0.53745 | 0.99523 | -0.090223 | 0.99424 | -0.10897 | 49.2169
36 | 0.29022 | 0.073829 | -0.29001 | -0.073693 | 0.00021319 | 0.0001361 | 0.43673 | 0.43673 | 0.43673 | 0.98973 | -0.19519 | 0.98894 | -0.21044 | 39.9933
37 | -0.34975 | -0.088867 | 0.35079 | 0.089532 | 0.001041 | 0.00066508 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.98973 | -0.19519 | 0.99295 | -0.13357 | 48.193
38 | -0.046926 | -0.011813 | 0.046946 | 0.011826 | 2.0675e-05 | 1.3092e-05 | 0.070905 | 0.070905 | 0.070905 | 0.98504 | -0.28598 | 0.98552 | -0.27677 | 19.4794
39 | -0.012981 | -0.0032533 | 0.012984 | 0.0032554 | 3.823e-06 | 2.0941e-06 | 0.019397 | 0.019397 | 0.019397 | 0.99577 | -0.08075 | 0.99609 | -0.074569 | 5.329
40 | -0.015665 | -0.0039273 | 0.015669 | 0.0039295 | 3.8461e-06 | 2.2177e-06 | 0.023402 | 0.023402 | 0.023402 | 0.99609 | -0.074569 | 0.99636 | -0.069418 | 6.4292
41 | 0.037221 | 0.0093983 | -0.037207 | -0.0093892 | 1.4312e-05 | 9.0054e-06 | 0.056166 | 0.056166 | 0.056166 | 0.98654 | -0.25692 | 0.98613 | -0.26495 | 15.4303
42 | 0.031656 | 0.007998 | -0.031639 | -0.0079875 | 1.683e-05 | 1.0521e-05 | 0.04779 | 0.04779 | 0.04779 | 0.98613 | -0.26495 | 0.98555 | -0.27605 | 13.1291
43 | 0.16688 | 0.042519 | -0.16672 | -0.042415 | 0.00016289 | 0.00010388 | 0.24901 | 0.24901 | 0.24901 | 0.99823 | -0.033589 | 0.99717 | -0.05384 | 34.2041
44 | 0.35498 | 0.090745 | -0.35456 | -0.090475 | 0.00042186 | 0.00026953 | 0.53191 | 0.53191 | 0.53191 | 0.99424 | -0.10897 | 0.99295 | -0.13357 | 48.7093
45 | 0.22632 | 0.057597 | -0.22596 | -0.057367 | 0.0003605 | 0.00022977 | 0.34084 | 0.34084 | 0.34084 | 0.98894 | -0.21044 | 0.98722 | -0.24354 | 31.2127
46 | 0.063693 | 0.016096 | -0.063604 | -0.016039 | 8.9073e-05 | 5.6675e-05 | 0.095884 | 0.095884 | 0.095884 | 0.98894 | -0.21044 | 0.98743 | -0.23966 | 26.3418
47 | 0.027201 | 0.0068261 | -0.02719 | -0.0068193 | 1.1015e-05 | 6.8173e-06 | 0.040594 | 0.040594 | 0.040594 | 0.99717 | -0.05384 | 0.99673 | -0.062336 | 11.1523
48 | 0.13951 | 0.035589 | -0.13912 | -0.03534 | 0.00038996 | 0.00024926 | 0.20841 | 0.20841 | 0.20841 | 0.99717 | -0.05384 | 0.99412 | -0.11189 | 57.2559
49 | 0.079897 | 0.020091 | -0.079851 | -0.020063 | 4.6248e-05 | 2.8662e-05 | 0.12176 | 0.12176 | 0.12176 | 0.97663 | -0.44945 | 0.97602 | -0.46157 | 11.15
50 | -0.081551 | -0.020506 | 0.081629 | 0.020554 | 7.8105e-05 | 4.8467e-05 | 0.12428 | 0.12428 | 0.12428 | 0.97663 | -0.44945 | 0.97765 | -0.42941 | 11.3807
51 | 0.011867 | 0.0029751 | -0.011865 | -0.0029738 | 2.4005e-06 | 1.292e-06 | 0.018093 | 0.018093 | 0.018093 | 0.97602 | -0.46157 | 0.9758 | -0.46582 | 4.9706
52 | 0.01439 | 0.0036076 | -0.014386 | -0.0036054 | 3.8699e-06 | 2.2088e-06 | 0.021939 | 0.021939 | 0.021939 | 0.97602 | -0.46157 | 0.97573 | -0.46722 | 6.0271
53 | 0.053594 | 0.01348 | -0.053562 | -0.01346 | 3.2497e-05 | 1.934e-05 | 0.081726 | 0.081727 | 0.081727 | 0.97602 | -0.46157 | 0.97537 | -0.47427 | 7.4841
54 | 0.0081548 | 0.0020436 | -0.0081536 | -0.0020431 | 1.219e-06 | 5.156e-07 | 0.012412 | 0.012412 | 0.012412 | 0.97765 | -0.42941 | 0.9775 | -0.43255 | 3.4098
55 | -0.1037 | -0.026085 | 0.10381 | 0.026149 | 0.00010096 | 6.3394e-05 | 0.15787 | 0.15787 | 0.15787 | 0.97765 | -0.42941 | 0.97869 | -0.40905 | 14.4574
56 | 0.01392 | 0.0034877 | -0.013918 | -0.0034877 | 2.5738e-06 | -7.7956e-08 | 0.021187 | 0.021187 | 0.021187 | 0.97765 | -0.42941 | 0.97746 | -0.43329 | 1.9402
57 | 0.010117 | 0.0025357 | -0.010115 | -0.002535 | 1.5464e-06 | 7.7328e-07 | 0.015427 | 0.015427 | 0.015427 | 0.9758 | -0.46582 | 0.97564 | -0.46903 | 4.2383
58 | 0.049545 | 0.012454 | -0.049536 | -0.012448 | 8.9308e-06 | 5.2477e-06 | 0.075598 | 0.075598 | 0.075598 | 0.97537 | -0.47427 | 0.97518 | -0.47805 | 6.9229
59 | 0.0056581 | 0.0014177 | -0.0056574 | -0.0014176 | 7.032e-07 | 1.3324e-07 | 0.0086131 | 0.0086132 | 0.0086132 | 0.9775 | -0.43255 | 0.97736 | -0.43516 | 2.3663
60 | -0.10746 | -0.027065 | 0.1075 | 0.027091 | 4.1644e-05 | 2.6182e-05 | 0.16343 | 0.16343 | 0.16343 | 0.97869 | -0.40905 | 0.97911 | -0.40095 | 14.9664
61 | 0.012032 | 0.0030151 | -0.012031 | -0.0030154 | 9.0497e-07 | -2.3217e-07 | 0.018317 | 0.018317 | 0.018317 | 0.97746 | -0.43329 | 0.97738 | -0.43487 | 1.6774
62 | 0.0078333 | 0.0019631 | -0.0078328 | -0.0019628 | 5.1656e-07 | 2.1009e-07 | 0.011947 | 0.011947 | 0.011947 | 0.97564 | -0.46903 | 0.97557 | -0.47041 | 3.2822
63 | 0.041024 | 0.010315 | -0.041016 | -0.010311 | 7.5233e-06 | 4.2403e-06 | 0.06261 | 0.06261 | 0.06261 | 0.97518 | -0.47805 | 0.97498 | -0.48189 | 5.7335
64 | 0.0085119 | 0.0021334 | -0.008511 | -0.002133 | 9.0828e-07 | 4.0219e-07 | 0.012988 | 0.012988 | 0.012988 | 0.97518 | -0.47805 | 0.97506 | -0.48029 | 3.5682
65 | 0.0033822 | 0.00084736 | -0.0033822 | -0.00084736 | 2.3762e-09 | -1.4746e-09 | 0.0051493 | 0.0051493 | 0.0051493 | 0.97736 | -0.43516 | 0.97736 | -0.43517 | 1.4146
66 | 0.005717 | 0.0014325 | -0.0057165 | -0.0014324 | 5.2794e-07 | 1.0335e-07 | 0.0086884 | 0.0086885 | 0.0086885 | 0.97911 | -0.40095 | 0.97901 | -0.40289 | 2.387
67 | -0.11322 | -0.028524 | 0.11329 | 0.028565 | 6.5266e-05 | 4.1105e-05 | 0.17212 | 0.17212 | 0.17212 | 0.97911 | -0.40095 | 0.97972 | -0.38891 | 15.762
68 | 0.0090183 | 0.0022603 | -0.009018 | -0.0022601 | 3.4923e-07 | 1.616e-07 | 0.01373 | 0.01373 | 0.01373 | 0.97738 | -0.43487 | 0.97734 | -0.43569 | 3.772
69 | 0.0062436 | 0.0015645 | -0.006243 | -0.0015644 | 5.2894e-07 | 1.4434e-07 | 0.0095231 | 0.0095232 | 0.0095232 | 0.97557 | -0.47041 | 0.97548 | -0.47219 | 2.6163
70 | -0.0043284 | -0.0010848 | 0.0043285 | 0.0010848 | 7.616e-08 | -1.3e-08 | 0.0065047 | 0.0065047 | 0.0065047 | 0.99017 | -0.18808 | 0.99019 | -0.18771 | 1.787
71 | -0.0061992 | -0.0015536 | 0.0061994 | 0.0015537 | 2.767e-07 | 6.7715e-08 | 0.0093158 | 0.0093158 | 0.0093158 | 0.99019 | -0.18771 | 0.99024 | -0.18678 | 2.5593
72 | 0.038059 | 0.0095696 | -0.038048 | -0.0095638 | 1.0517e-05 | 5.7985e-06 | 0.058096 | 0.058097 | 0.058097 | 0.97498 | -0.48189 | 0.97469 | -0.48768 | 5.3202
73 | 0.0060674 | 0.0015206 | -0.0060667 | -0.0015204 | 6.7438e-07 | 1.7e-07 | 0.0092593 | 0.0092594 | 0.0092594 | 0.97506 | -0.48029 | 0.97495 | -0.48262 | 2.5438
74 | 0.0015867 | 0.00039736 | -0.0015866 | -0.00039765 | 5.6671e-08 | -2.8826e-07 | 0.0024156 | 0.0024157 | 0.0024157 | 0.97736 | -0.43517 | 0.97732 | -0.43592 | 0.66366
75 | 0.003298 | 0.00082631 | -0.0032978 | -0.00082643 | 1.6602e-07 | -1.1528e-07 | 0.0050126 | 0.0050127 | 0.0050127 | 0.97901 | -0.40289 | 0.97896 | -0.40395 | 1.3771
76 | -0.11395 | -0.028731 | 0.11402 | 0.028776 | 7.1554e-05 | 4.5072e-05 | 0.17312 | 0.17312 | 0.17312 | 0.97972 | -0.38891 | 0.9804 | -0.3758 | 15.8539
77 | 0.006927 | 0.0017361 | -0.0069265 | -0.0017359 | 5.1698e-07 | 1.7556e-07 | 0.010547 | 0.010547 | 0.010547 | 0.97734 | -0.43569 | 0.97726 | -0.43725 | 2.8974
78 | 0.0030038 | 0.00075258 | -0.0030038 | -0.00075265 | 7.7829e-08 | -7.359e-08 | 0.0045821 | 0.0045821 | 0.0045821 | 0.97548 | -0.47219 | 0.97545 | -0.47273 | 1.2588
79 | -0.010565 | -0.0026478 | 0.010565 | 0.0026479 | 1.2244e-07 | 6.1697e-08 | 0.015876 | 0.015876 | 0.015876 | 0.99024 | -0.18678 | 0.99025 | -0.18653 | 4.3615
80 | 0.035308 | 0.0088769 | -0.035305 | -0.0088754 | 2.4063e-06 | 1.5125e-06 | 0.053913 | 0.053913 | 0.053913 | 0.97469 | -0.48768 | 0.97462 | -0.48911 | 14.8112
81 | 0.0037102 | 0.00092978 | -0.0037101 | -0.0009298 | 5.6102e-08 | -2.2274e-08 | 0.0056627 | 0.0056627 | 0.0056627 | 0.97495 | -0.48262 | 0.97493 | -0.48294 | 1.5557
82 | 0.0018483 | 0.00046314 | -0.0018483 | -0.00046322 | 2.423e-08 | -8.7416e-08 | 0.0028094 | 0.0028094 | 0.0028094 | 0.97896 | -0.40395 | 0.97894 | -0.40422 | 0.77182
83 | -0.11481 | -0.028975 | 0.11486 | 0.029008 | 5.2587e-05 | 3.3132e-05 | 0.17433 | 0.17433 | 0.17433 | 0.9804 | -0.3758 | 0.98089 | -0.36624 | 15.9643
84 | 0.0038828 | 0.00097306 | -0.0038827 | -0.00097309 | 1.0953e-07 | -3.4598e-08 | 0.0059121 | 0.0059121 | 0.0059121 | 0.97726 | -0.43725 | 0.97723 | -0.43784 | 1.6242
85 | -0.0063856 | -0.0016002 | 0.0063856 | 0.0016002 | 5.9319e-08 | 1.682e-08 | 0.0097023 | 0.0097023 | 0.0097023 | 0.97933 | -0.39848 | 0.97934 | -0.39828 | 2.6655
86 | 0.0039904 | 0.00099993 | -0.0039902 | -0.00099998 | 1.8002e-07 | -4.9093e-08 | 0.0060631 | 0.0060631 | 0.0060631 | 0.97933 | -0.39848 | 0.97928 | -0.39943 | 1.6657
87 | -0.0075819 | -0.0019 | 0.0075825 | 0.0019003 | 5.759e-07 | 2.2295e-07 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.97934 | -0.39828 | 0.97942 | -0.39669 | 3.1648
88 | 0.0027935 | 0.00070006 | -0.0027935 | -0.00070008 | 1.502e-08 | -1.8355e-08 | 0.0042447 | 0.0042448 | 0.0042448 | 0.97928 | -0.39943 | 0.97928 | -0.39954 | 1.1661
89 | -0.010134 | -0.0025398 | 0.010136 | 0.0025406 | 1.5797e-06 | 7.8732e-07 | 0.015397 | 0.015397 | 0.015397 | 0.97942 | -0.39669 | 0.97959 | -0.39342 | 4.2299
90 | 0.0012011 | 0.00030098 | -0.0012011 | -0.00030102 | 4.8665e-09 | -4.5903e-08 | 0.0018251 | 0.0018251 | 0.0018251 | 0.97928 | -0.39954 | 0.97927 | -0.39962 | 0.50139
91 | -0.011714 | -0.0029361 | 0.011715 | 0.0029365 | 7.6696e-07 | 4.0953e-07 | 0.017794 | 0.017794 | 0.017794 | 0.97959 | -0.39342 | 0.97966 | -0.39204 | 4.8885
92 | -0.014779 | -0.0037044 | 0.014779 | 0.0037047 | 4.5279e-07 | 2.5961e-07 | 0.022448 | 0.022448 | 0.022448 | 0.97966 | -0.39204 | 0.97969 | -0.3914 | 6.167
93 | -0.016346 | -0.0040974 | 0.016348 | 0.0040986 | 2.0402e-06 | 1.1946e-06 | 0.024828 | 0.024828 | 0.024828 | 0.97969 | -0.3914 | 0.97983 | -0.38878 | 6.8209
94 | -0.007405 | -0.0018557 | 0.0074057 | 0.0018559 | 7.0496e-07 | 2.6361e-07 | 0.011241 | 0.011241 | 0.011241 | 0.98023 | -0.3794 | 0.98033 | -0.3774 | 3.0882
95 | 0.0049356 | 0.0012368 | -0.0049356 | -0.0012368 | 5.5938e-08 | 2.3035e-09 | 0.0074923 | 0.0074923 | 0.0074923 | 0.98023 | -0.3794 | 0.98022 | -0.37963 | 2.0583
96 | -0.0090791 | -0.0022753 | 0.0090797 | 0.0022756 | 5.8326e-07 | 2.7002e-07 | 0.013781 | 0.013781 | 0.013781 | 0.98033 | -0.3774 | 0.9804 | -0.37605 | 3.786
97 | 0.0018029 | 0.00045166 | -0.0018028 | -0.00045183 | 4.5405e-08 | -1.747e-07 | 0.0027368 | 0.0027369 | 0.0027369 | 0.98022 | -0.37963 | 0.98019 | -0.38016 | 0.75189
98 | -0.014143 | -0.0035445 | 0.014149 | 0.0035479 | 5.9614e-06 | 3.38e-06 | 0.021465 | 0.021465 | 0.021465 | 0.9804 | -0.37605 | 0.98085 | -0.3672 | 5.897
99 | 0.053953 | 0.013579 | -0.053916 | -0.013556 | 3.6994e-05 | 2.3491e-05 | 0.081871 | 0.081871 | 0.081871 | 0.98085 | -0.3672 | 0.98012 | -0.38156 | 22.4919
100 | -0.068101 | -0.017127 | 0.068186 | 0.017181 | 8.4517e-05 | 5.3824e-05 | 0.10334 | 0.10334 | 0.10334 | 0.98085 | -0.3672 | 0.98218 | -0.34126 | 28.3889
101 | 0.05066 | 0.01274 | -0.050652 | -0.012735 | 8.2384e-06 | 5.2258e-06 | 0.076927 | 0.076927 | 0.076927 | 0.98012 | -0.38156 | 0.97994 | -0.38497 | 21.1339
102 | -0.069288 | -0.017457 | 0.069318 | 0.017477 | 3.098e-05 | 1.9732e-05 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.98218 | -0.34126 | 0.98266 | -0.33191 | 28.8473
103 | 0.047085 | 0.011841 | -0.047068 | -0.01183 | 1.6931e-05 | 1.0725e-05 | 0.071512 | 0.071512 | 0.071512 | 0.97994 | -0.38497 | 0.97956 | -0.3925 | 19.6461
104 | -0.069318 | -0.017477 | 0.069419 | 0.017541 | 0.00010015 | 6.379e-05 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.98266 | -0.33191 | 0.98421 | -0.30177 | 28.8473
105 | -0.0046966 | -0.0011765 | 0.0046967 | 0.0011765 | 9.4731e-08 | -2.4546e-09 | 0.0071172 | 0.0071171 | 0.0071172 | 0.98191 | -0.34808 | 0.98193 | -0.34766 | 1.9553
106 | 0.002615 | 0.00065483 | -0.0026147 | -0.0006553 | 3.1568e-07 | -4.7594e-07 | 0.0039627 | 0.0039629 | 0.0039629 | 0.98191 | -0.34808 | 0.98178 | -0.35062 | 1.0887
107 | -0.0067717 | -0.0016966 | 0.0067719 | 0.0016966 | 1.9858e-07 | 6.3477e-08 | 0.010262 | 0.010262 | 0.010262 | 0.98193 | -0.34766 | 0.98196 | -0.34704 | 2.8191
108 | -0.0088719 | -0.0022229 | 0.0088724 | 0.0022232 | 4.6495e-07 | 2.1078e-07 | 0.013444 | 0.013444 | 0.013444 | 0.98196 | -0.34704 | 0.98202 | -0.34594 | 3.6934
109 | -0.011568 | -0.0028986 | 0.011569 | 0.0028995 | 1.6615e-06 | 8.8087e-07 | 0.017528 | 0.017528 | 0.017528 | 0.98202 | -0.34594 | 0.98217 | -0.34293 | 4.8153
110 | -0.013707 | -0.0034352 | 0.013708 | 0.0034358 | 1.038e-06 | 5.8308e-07 | 0.020766 | 0.020766 | 0.020766 | 0.98217 | -0.34293 | 0.98225 | -0.34134 | 5.7049
111 | 0.026993 | 0.0067685 | -0.026992 | -0.0067678 | 1.1566e-06 | 7.1684e-07 | 0.040874 | 0.040874 | 0.040874 | 0.98272 | -0.33223 | 0.98267 | -0.33313 | 11.2291
112 | -0.029072 | -0.0072896 | 0.029074 | 0.0072908 | 1.963e-06 | 1.2221e-06 | 0.044022 | 0.044022 | 0.044022 | 0.98272 | -0.33223 | 0.98279 | -0.33081 | 12.0939
113 | 0.024903 | 0.0062444 | -0.024901 | -0.0062432 | 1.8675e-06 | 1.1509e-06 | 0.037711 | 0.037711 | 0.037711 | 0.98267 | -0.33313 | 0.98259 | -0.3347 | 10.3602
114 | -0.031919 | -0.0080038 | 0.031937 | 0.008015 | 1.8037e-05 | 1.1283e-05 | 0.048329 | 0.048329 | 0.048329 | 0.98279 | -0.33081 | 0.9834 | -0.31896 | 13.2771
115 | 0.020722 | 0.0051957 | -0.020719 | -0.0051942 | 2.4898e-06 | 1.5081e-06 | 0.031381 | 0.031381 | 0.031381 | 0.98259 | -0.3347 | 0.98246 | -0.33722 | 8.6212
116 | -0.036109 | -0.0090608 | 0.036128 | 0.0090727 | 1.9033e-05 | 1.1965e-05 | 0.054642 | 0.054642 | 0.054642 | 0.9834 | -0.31896 | 0.98396 | -0.30792 | 15.0116
117 | 0.017883 | 0.0044833 | -0.017881 | -0.0044822 | 1.9615e-06 | 1.1651e-06 | 0.027086 | 0.027086 | 0.027086 | 0.98246 | -0.33722 | 0.98234 | -0.33953 | 7.4411
118 | -0.088536 | -0.022266 | 0.088546 | 0.022272 | 1.0381e-05 | 6.6242e-06 | 0.13392 | 0.13392 | 0.13392 | 0.98396 | -0.30792 | 0.98409 | -0.30546 | 36.7905
119 | 0.052407 | 0.013193 | -0.052366 | -0.013167 | 4.1384e-05 | 2.6263e-05 | 0.079275 | 0.079275 | 0.079275 | 0.98396 | -0.30792 | 0.98311 | -0.32445 | 21.7789
120 | 0.0158 | 0.0039605 | -0.015798 | -0.0039597 | 1.3635e-06 | 7.9227e-07 | 0.023933 | 0.023933 | 0.023933 | 0.98234 | -0.33953 | 0.98225 | -0.34134 | 6.575
121 | -0.093001 | -0.023389 | 0.093233 | 0.023537 | 0.00023275 | 0.00014856 | 0.14065 | 0.14065 | 0.14065 | 0.98409 | -0.30546 | 0.98678 | -0.25321 | 38.6408
122 | 0.049945 | 0.01256 | -0.049928 | -0.012549 | 1.6981e-05 | 1.0767e-05 | 0.075611 | 0.075611 | 0.075611 | 0.98311 | -0.32445 | 0.98275 | -0.33157 | 20.7722
123 | -0.093233 | -0.023537 | 0.09347 | 0.023688 | 0.00023639 | 0.00015088 | 0.14065 | 0.14065 | 0.14065 | 0.98678 | -0.25321 | 0.98951 | -0.20043 | 38.6408
124 | 0.047539 | 0.011951 | -0.047524 | -0.011941 | 1.523e-05 | 9.6477e-06 | 0.071994 | 0.071994 | 0.071994 | 0.98275 | -0.33157 | 0.98241 | -0.33828 | 19.7785
125 | 0.032454 | 0.0081471 | -0.032429 | -0.0081315 | 2.4906e-05 | 1.5579e-05 | 0.048698 | 0.048698 | 0.048698 | 0.99175 | -0.15748 | 0.99092 | -0.17358 | 13.3787
126 | -0.036075 | -0.0090545 | 0.036104 | 0.0090727 | 2.9041e-05 | 1.8245e-05 | 0.054131 | 0.054131 | 0.054131 | 0.99175 | -0.15748 | 0.99262 | -0.14062 | 14.8711
127 | 0.028228 | 0.0070787 | -0.028222 | -0.0070745 | 6.6962e-06 | 4.1576e-06 | 0.042391 | 0.042391 | 0.042391 | 0.99092 | -0.17358 | 0.99066 | -0.17856 | 11.6458
128 | 0.10158 | 0.025832 | -0.10143 | -0.025736 | 0.00015111 | 9.6487e-05 | 0.15241 | 0.15241 | 0.15241 | 0.99262 | -0.14062 | 0.99101 | -0.17154 | 41.8706
129 | -0.13768 | -0.034905 | 0.13787 | 0.035026 | 0.00019035 | 0.00012167 | 0.20654 | 0.20654 | 0.20654 | 0.99262 | -0.14062 | 0.99412 | -0.11189 | 56.7416
130 | 0.016578 | 0.0041563 | -0.016577 | -0.0041556 | 1.2808e-06 | 7.488e-07 | 0.024901 | 0.024901 | 0.024901 | 0.99066 | -0.17856 | 0.99058 | -0.18018 | 6.841
131 | 0.097764 | 0.024817 | -0.097629 | -0.024731 | 0.00013564 | 8.6593e-05 | 0.14691 | 0.14691 | 0.14691 | 0.99101 | -0.17154 | 0.98951 | -0.20043 | 40.359
132 | 0.012432 | 0.0031168 | -0.012428 | -0.0031147 | 3.7609e-06 | 2.0369e-06 | 0.018675 | 0.018675 | 0.018675 | 0.99058 | -0.18018 | 0.99025 | -0.18653 | 5.1305
133 | 0.025273 | 0.0063388 | -0.02527 | -0.0063369 | 3.1362e-06 | 1.9306e-06 | 0.037732 | 0.037732 | 0.037732 | 0.99673 | -0.062336 | 0.99659 | -0.064939 | 10.366
134 | 0.016838 | 0.0042235 | -0.016835 | -0.0042217 | 2.9855e-06 | 1.7466e-06 | 0.025142 | 0.025142 | 0.025142 | 0.99659 | -0.064939 | 0.9964 | -0.06866 | 6.9071
135 | 0.0033762 | 0.0008459 | -0.003376 | -0.00084602 | 2.0588e-07 | -1.2674e-07 | 0.0051495 | 0.0051496 | 0.0051496 | 0.97558 | -0.47064 | 0.97552 | -0.47192 | 1.4147
136 | -0.0048222 | -0.0012083 | 0.0048227 | 0.0012083 | 4.8654e-07 | 1.1874e-08 | 0.007355 | 0.0073549 | 0.007355 | 0.97558 | -0.47064 | 0.97569 | -0.46852 | 2.0206
137 | 0.001354 | 0.00033925 | -0.001354 | -0.00033933 | 1.1309e-08 | -8.1033e-08 | 0.0020653 | 0.0020653 | 0.0020653 | 0.97552 | -0.47192 | 0.97551 | -0.47209 | 0.56739
138 | -0.0062351 | -0.0015623 | 0.0062362 | 0.0015626 | 1.1273e-06 | 3.0617e-07 | 0.009509 | 0.0095088 | 0.009509 | 0.97569 | -0.46852 | 0.97588 | -0.46472 | 2.6124
139 | -0.0062362 | -0.0015626 | 0.0062384 | 0.0015632 | 2.1677e-06 | 5.8825e-07 | 0.0095088 | 0.0095086 | 0.0095088 | 0.97588 | -0.46472 | 0.97625 | -0.45743 | 2.6123
140 | -0.0077585 | -0.0019442 | 0.0077594 | 0.0019445 | 8.4461e-07 | 3.3914e-07 | 0.011826 | 0.011825 | 0.011826 | 0.97625 | -0.45743 | 0.97637 | -0.45514 | 3.2488
141 | -0.0087893 | -0.0022026 | 0.00879 | 0.002203 | 7.7255e-07 | 3.5082e-07 | 0.013395 | 0.013395 | 0.013395 | 0.97637 | -0.45514 | 0.97646 | -0.4533 | 3.68
142 | 0.003836 | 0.00096117 | -0.0038356 | -0.0009613 | 3.7049e-07 | -1.2452e-07 | 0.0058455 | 0.0058457 | 0.0058457 | 0.97646 | -0.4533 | 0.97636 | -0.45532 | 1.606
143 | -0.012626 | -0.0031641 | 0.012632 | 0.0031676 | 6.3744e-06 | 3.5049e-06 | 0.019241 | 0.01924 | 0.019241 | 0.97646 | -0.4533 | 0.977 | -0.4427 | 5.2859
144 | -0.053506 | -0.013473 | 0.053529 | 0.013488 | 2.324e-05 | 1.4753e-05 | 0.080794 | 0.080794 | 0.080794 | 0.98571 | -0.27305 | 0.98618 | -0.26397 | 22.1963
145 | 0.051891 | 0.013069 | -0.051882 | -0.013063 | 9.2133e-06 | 5.8455e-06 | 0.078356 | 0.078356 | 0.078356 | 0.98571 | -0.27305 | 0.98552 | -0.27677 | 21.5265
146 | -0.054311 | -0.013684 | 0.054344 | 0.013705 | 3.2564e-05 | 2.0676e-05 | 0.081975 | 0.081975 | 0.081975 | 0.98618 | -0.26397 | 0.98682 | -0.25145 | 22.5205
147 | -0.061325 | -0.015455 | 0.06136 | 0.015477 | 3.4609e-05 | 2.2012e-05 | 0.092502 | 0.092502 | 0.092502 | 0.98682 | -0.25145 | 0.98743 | -0.23966 | 25.4127
148 | 0.22176 | 0.056315 | -0.2215 | -0.056151 | 0.00025735 | 0.000164 | 0.33451 | 0.33451 | 0.33451 | 0.98722 | -0.24354 | 0.98597 | -0.26769 | 30.6331
149 | 0.045169 | 0.011351 | -0.045143 | -0.011334 | 2.5839e-05 | 1.6351e-05 | 0.068427 | 0.068427 | 0.068427 | 0.98241 | -0.33828 | 0.98179 | -0.35027 | 18.7986
150 | 0.035595 | 0.0089411 | -0.035592 | -0.0089393 | 2.875e-06 | 1.8067e-06 | 0.053955 | 0.053955 | 0.053955 | 0.98179 | -0.35027 | 0.9817 | -0.35197 | 14.8229
151 | 0.0095483 | 0.0023933 | -0.009547 | -0.0023927 | 1.2497e-06 | 5.9859e-07 | 0.014472 | 0.014472 | 0.014472 | 0.98179 | -0.35027 | 0.98165 | -0.35302 | 3.9757
152 | 0.031905 | 0.0080152 | -0.031885 | -0.0080029 | 1.9743e-05 | 1.2351e-05 | 0.048367 | 0.048367 | 0.048367 | 0.9817 | -0.35197 | 0.98104 | -0.36494 | 13.2877
153 | 0.0071863 | 0.001801 | -0.007186 | -0.0018009 | 3.2303e-07 | 1.1497e-07 | 0.010893 | 0.010893 | 0.010893 | 0.98165 | -0.35302 | 0.9816 | -0.35396 | 2.9926
154 | 0.030294 | 0.0076039 | -0.030287 | -0.0076001 | 6.2053e-06 | 3.8725e-06 | 0.045953 | 0.045953 | 0.045953 | 0.98104 | -0.36494 | 0.98082 | -0.36924 | 12.6244
155 | 0.0048 | 0.0012029 | -0.0047999 | -0.0012029 | 1.1422e-07 | 3.791e-10 | 0.0072763 | 0.0072763 | 0.0072763 | 0.9816 | -0.35396 | 0.98158 | -0.35446 | 1.999
156 | 0.028735 | 0.007211 | -0.028723 | -0.0072037 | 1.1765e-05 | 7.3214e-06 | 0.043598 | 0.043598 | 0.043598 | 0.98082 | -0.36924 | 0.98038 | -0.37783 | 11.9774
157 | 0.0024229 | 0.00060719 | -0.0024229 | -0.00060723 | 2.3804e-08 | -4.4241e-08 | 0.003673 | 0.003673 | 0.003673 | 0.98158 | -0.35446 | 0.98157 | -0.35467 | 1.0091
158 | 0.033824 | 0.0085041 | -0.033824 | -0.008504 | 8.6777e-08 | 5.4457e-08 | 0.051651 | 0.051651 | 0.051651 | 0.97462 | -0.48911 | 0.97461 | -0.48916 | 14.1897
159 | 0.032717 | 0.0082267 | -0.032696 | -0.0082133 | 2.1349e-05 | 1.3379e-05 | 0.049961 | 0.049961 | 0.049961 | 0.97461 | -0.48916 | 0.97392 | -0.50283 | 13.7257
160 | 0.031457 | 0.0079028 | -0.031455 | -0.0079014 | 2.3015e-06 | 1.4399e-06 | 0.048069 | 0.048069 | 0.048069 | 0.97392 | -0.50283 | 0.97384 | -0.50436 | 13.2057
161 | 0.030345 | 0.0076233 | -0.030329 | -0.0076136 | 1.5414e-05 | 9.6276e-06 | 0.046373 | 0.046373 | 0.046373 | 0.97384 | -0.50436 | 0.9733 | -0.51501 | 12.7399
162 | 0.026111 | 0.0065563 | -0.026103 | -0.0065518 | 7.2618e-06 | 4.4966e-06 | 0.039923 | 0.039923 | 0.039923 | 0.9733 | -0.51501 | 0.97301 | -0.52085 | 10.968
163 | 0.020192 | 0.0050712 | -0.020184 | -0.0050667 | 7.4402e-06 | 4.5035e-06 | 0.030883 | 0.030883 | 0.030883 | 0.97301 | -0.52085 | 0.97261 | -0.52857 | 8.4844
164 | 0.0059117 | 0.0014806 | -0.0059111 | -0.0014805 | 6.2075e-07 | 1.4574e-07 | 0.0090404 | 0.0090405 | 0.0090405 | 0.97301 | -0.52085 | 0.97289 | -0.52305 | 2.4836
165 | 0.0057176 | 0.0014328 | -0.0057176 | -0.0014328 | 1.6384e-08 | 3.2456e-09 | 0.0087006 | 0.0087006 | 0.0087006 | 0.97785 | -0.42604 | 0.97785 | -0.4261 | 2.3903
166 | -0.0062902 | -0.0015763 | 0.0062907 | 0.0015765 | 5.2117e-07 | 1.4324e-07 | 0.0095718 | 0.0095718 | 0.0095718 | 0.97785 | -0.42604 | 0.97794 | -0.4243 | 2.6296
167 | 0.0049837 | 0.0012489 | -0.004983 | -0.0012489 | 6.9343e-07 | 4.0542e-08 | 0.0075838 | 0.0075839 | 0.0075839 | 0.97785 | -0.4261 | 0.9777 | -0.42902 | 2.0835
168 | 0.0066061 | 0.0016556 | -0.0066055 | -0.0016554 | 6.04e-07 | 1.8657e-07 | 0.010052 | 0.010052 | 0.010052 | 0.97794 | -0.4243 | 0.97784 | -0.42622 | 2.7615
169 | -0.012897 | -0.0032321 | 0.012899 | 0.0032331 | 1.8693e-06 | 1.0339e-06 | 0.019624 | 0.019623 | 0.019624 | 0.97794 | -0.4243 | 0.97809 | -0.42126 | 5.3911
170 | 0.0054025 | 0.0013539 | -0.0054021 | -0.0013538 | 4.0124e-07 | 5.8224e-08 | 0.0082212 | 0.0082212 | 0.0082212 | 0.97784 | -0.42622 | 0.97776 | -0.42778 | 2.2586
171 | -0.013683 | -0.0034296 | 0.013686 | 0.0034316 | 3.4735e-06 | 1.9547e-06 | 0.020816 | 0.020816 | 0.020816 | 0.97809 | -0.42126 | 0.97836 | -0.41593 | 5.7188
172 | 0.002651 | 0.00066435 | -0.002651 | -0.00066436 | 1.0258e-08 | -1.4513e-08 | 0.0040344 | 0.0040344 | 0.0040344 | 0.97776 | -0.42778 | 0.97776 | -0.42786 | 1.1084
173 | -0.014251 | -0.0035731 | 0.014251 | 0.0035732 | 1.2406e-07 | 7.0556e-08 | 0.021675 | 0.021675 | 0.021675 | 0.97836 | -0.41593 | 0.97837 | -0.41575 | 5.9548
174 | 0.001374 | 0.00034431 | -0.001374 | -0.00034435 | 5.1939e-09 | -3.6407e-08 | 0.002091 | 0.002091 | 0.002091 | 0.97776 | -0.42786 | 0.97775 | -0.42794 | 0.57445
175 | -0.014927 | -0.0037427 | 0.01493 | 0.0037444 | 3.0344e-06 | 1.7448e-06 | 0.022704 | 0.022704 | 0.022704 | 0.97837 | -0.41575 | 0.97859 | -0.41149 | 6.2373
176 | -0.045203 | -0.011347 | 0.045244 | 0.011373 | 4.0982e-05 | 2.5937e-05 | 0.068741 | 0.068741 | 0.068741 | 0.97859 | -0.41149 | 0.97956 | -0.3925 | 18.8849
177 | 0.030273 | 0.0076024 | -0.030263 | -0.0075963 | 9.8581e-06 | 6.1534e-06 | 0.046037 | 0.046037 | 0.046037 | 0.97859 | -0.41149 | 0.97824 | -0.41831 | 12.6476
178 | 0.024545 | 0.0061772 | -0.024538 | -0.0061728 | 7.1049e-06 | 4.3738e-06 | 0.037193 | 0.037193 | 0.037193 | 0.98224 | -0.34051 | 0.98193 | -0.34657 | 10.2177
179 | -0.026442 | -0.0066528 | 0.026457 | 0.0066616 | 1.4299e-05 | 8.8508e-06 | 0.040067 | 0.040067 | 0.040067 | 0.98224 | -0.34051 | 0.98282 | -0.3292 | 11.0075
180 | 0.024102 | 0.0060637 | -0.024097 | -0.0060604 | 5.4731e-06 | 3.3645e-06 | 0.036533 | 0.036533 | 0.036533 | 0.98193 | -0.34657 | 0.98169 | -0.35132 | 10.0366
181 | -0.028032 | -0.0070563 | 0.028057 | 0.0070717 | 2.4822e-05 | 1.542e-05 | 0.042453 | 0.042453 | 0.042453 | 0.98282 | -0.3292 | 0.98377 | -0.31069 | 11.6629
182 | 0.0015757 | 0.00039465 | -0.0015757 | -0.00039488 | 4.2222e-08 | -2.2367e-07 | 0.0023856 | 0.0023857 | 0.0023857 | 0.98282 | -0.3292 | 0.98279 | -0.32976 | 0.65541
183 | 0.022873 | 0.0057535 | -0.022861 | -0.0057462 | 1.1958e-05 | 7.3182e-06 | 0.034677 | 0.034677 | 0.034677 | 0.98169 | -0.35132 | 0.98113 | -0.36227 | 9.5267
184 | -0.028718 | -0.0072372 | 0.028737 | 0.0072491 | 1.9124e-05 | 1.1896e-05 | 0.043451 | 0.043451 | 0.043451 | 0.98377 | -0.31069 | 0.98449 | -0.29678 | 11.9372
185 | 0.0008869 | 0.00022225 | -0.00088689 | -0.00022228 | 1.3817e-09 | -2.501e-08 | 0.0013428 | 0.0013428 | 0.0013428 | 0.98279 | -0.32976 | 0.98279 | -0.32979 | 0.36891
186 | 0.021633 | 0.0054386 | -0.021625 | -0.0054333 | 8.7438e-06 | 5.3227e-06 | 0.032816 | 0.032816 | 0.032816 | 0.98113 | -0.36227 | 0.98069 | -0.37074 | 9.0154
187 | -0.029465 | -0.0074317 | 0.029476 | 0.0074387 | 1.1346e-05 | 7.0675e-06 | 0.044552 | 0.044552 | 0.044552 | 0.98449 | -0.29678 | 0.9849 | -0.28874 | 12.2396
188 | 0.021625 | 0.0054333 | -0.0216 | -0.0054183 | 2.4697e-05 | 1.5036e-05 | 0.032816 | 0.032816 | 0.032816 | 0.98069 | -0.37074 | 0.97947 | -0.3947 | 9.0155
189 | -0.029869 | -0.0075371 | 0.029887 | 0.0075484 | 1.8169e-05 | 1.1325e-05 | 0.045145 | 0.045145 | 0.045145 | 0.9849 | -0.28874 | 0.98555 | -0.27605 | 12.4025
190 | 0.0025749 | 0.00064498 | -0.0025747 | -0.00064529 | 2.0142e-07 | -3.1283e-07 | 0.0039117 | 0.0039119 | 0.0039119 | 0.97947 | -0.3947 | 0.97939 | -0.39634 | 1.0747
191 | 0.019025 | 0.0047733 | -0.019015 | -0.0047671 | 1.0367e-05 | 6.2186e-06 | 0.028905 | 0.028905 | 0.028905 | 0.97947 | -0.3947 | 0.97889 | -0.40613 | 7.9409
192 | 0.0008309 | 0.00020754 | -0.00083087 | -0.00020823 | 3.3512e-08 | -6.9023e-07 | 0.0012595 | 0.0012598 | 0.0012598 | 0.98144 | -0.35635 | 0.9814 | -0.3572 | 0.34609
193 | -0.0014438 | -0.00036116 | 0.0014439 | 0.00036076 | 6.1827e-08 | -3.9536e-07 | 0.0021888 | 0.0021887 | 0.0021888 | 0.98144 | -0.35635 | 0.98149 | -0.35545 | 0.60132
194 | -0.0021914 | -0.0005481 | 0.0021914 | 0.00054806 | 1.3296e-08 | -3.2097e-08 | 0.0033219 | 0.0033219 | 0.0033219 | 0.98149 | -0.35545 | 0.98149 | -0.35533 | 0.91261
195 | 0.01567 | 0.0039298 | -0.015669 | -0.0039295 | 5.6662e-07 | 3.267e-07 | 0.023402 | 0.023402 | 0.023402 | 0.9964 | -0.06866 | 0.99636 | -0.069418 | 6.4292
196 | 0.12936 | 0.032862 | -0.12914 | -0.032725 | 0.00021685 | 0.00013705 | 0.19538 | 0.19538 | 0.19538 | 0.98597 | -0.26769 | 0.98416 | -0.30258 | 17.8923
197 | 0.092142 | 0.023289 | -0.092113 | -0.023271 | 2.921e-05 | 1.8489e-05 | 0.13913 | 0.13913 | 0.13913 | 0.98597 | -0.26769 | 0.98563 | -0.2743 | 19.1113
198 | 0.12297 | 0.031177 | -0.12281 | -0.031081 | 0.00015168 | 9.5738e-05 | 0.18605 | 0.18605 | 0.18605 | 0.98416 | -0.30258 | 0.98284 | -0.32827 | 17.0374
199 | 0.015375 | 0.0038568 | -0.015364 | -0.0038507 | 1.0654e-05 | 6.1473e-06 | 0.023213 | 0.023213 | 0.023213 | 0.98563 | -0.2743 | 0.98488 | -0.28885 | 6.3773
200 | 0.076738 | 0.019414 | -0.076637 | -0.01935 | 0.000101 | 6.4385e-05 | 0.11592 | 0.11592 | 0.11592 | 0.98563 | -0.2743 | 0.98421 | -0.30177 | 31.8454
201 | 0.0020227 | 0.00050645 | -0.0020226 | -0.0005066 | 5.1283e-08 | -1.5053e-07 | 0.0030683 | 0.0030683 | 0.0030683 | 0.98089 | -0.36624 | 0.98086 | -0.36677 | 0.84295
202 | -0.11689 | -0.029514 | 0.11699 | 0.029576 | 9.786e-05 | 6.1688e-05 | 0.1774 | 0.1774 | 0.1774 | 0.98089 | -0.36624 | 0.98178 | -0.34878 | 16.2453
203 | 0.0012276 | 0.00030734 | -0.0012275 | -0.00030765 | 3.471e-08 | -3.1466e-07 | 0.0018622 | 0.0018623 | 0.0018623 | 0.98086 | -0.36677 | 0.98083 | -0.36736 | 0.51162
204 | -0.11848 | -0.029952 | 0.11854 | 0.029987 | 5.5674e-05 | 3.5108e-05 | 0.17967 | 0.17967 | 0.17967 | 0.98178 | -0.34878 | 0.98229 | -0.33899 | 16.4532
205 | 0.017933 | 0.0044966 | -0.017931 | -0.0044952 | 2.4324e-06 | 1.4465e-06 | 0.027231 | 0.027231 | 0.027231 | 0.97997 | -0.38593 | 0.97983 | -0.38878 | 7.481
206 | -0.019487 | -0.0048862 | 0.019493 | 0.0048896 | 5.774e-06 | 3.4737e-06 | 0.029591 | 0.029591 | 0.029591 | 0.97997 | -0.38593 | 0.98029 | -0.37972 | 8.1293
207 | -0.025036 | -0.0062788 | 0.025039 | 0.0062802 | 2.26e-06 | 1.3938e-06 | 0.038005 | 0.038005 | 0.038005 | 0.98029 | -0.37972 | 0.98038 | -0.37783 | 10.441
208 | 0.0055434 | 0.0013892 | -0.0055429 | -0.0013891 | 5.0589e-07 | 8.3594e-08 | 0.0084146 | 0.0084146 | 0.0084146 | 0.98029 | -0.37972 | 0.98019 | -0.38164 | 2.3117
209 | 0.0029052 | 0.00072807 | -0.0029052 | -0.00072811 | 3.9531e-08 | -4.3009e-08 | 0.0044104 | 0.0044104 | 0.0044104 | 0.98019 | -0.38164 | 0.98017 | -0.38192 | 1.2117
210 | 0.011394 | 0.0028555 | -0.011393 | -0.0028549 | 1.1171e-06 | 5.8705e-07 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.98488 | -0.28885 | 0.98478 | -0.29091 | 4.7292
211 | 0.0066738 | 0.0016723 | -0.0066735 | -0.0016722 | 3.1328e-07 | 9.5981e-08 | 0.010084 | 0.010084 | 0.010084 | 0.98478 | -0.29091 | 0.98473 | -0.29189 | 2.7704
212 | 0.1214 | 0.030726 | -0.12137 | -0.030711 | 2.3747e-05 | 1.4985e-05 | 0.18391 | 0.18391 | 0.18391 | 0.98284 | -0.32827 | 0.98263 | -0.33235 | 16.8411
213 | 0.0044679 | 0.0011194 | -0.0044675 | -0.0011195 | 4.6073e-07 | -4.7993e-08 | 0.0067514 | 0.0067515 | 0.0067515 | 0.98473 | -0.29189 | 0.98462 | -0.29406 | 1.8548
214 | 0.12038 | 0.030463 | -0.12034 | -0.030439 | 3.8334e-05 | 2.4184e-05 | 0.1824 | 0.1824 | 0.1824 | 0.98263 | -0.33235 | 0.98229 | -0.33899 | 16.7036
215 | 0.0028258 | 0.00070805 | -0.0028257 | -0.00070814 | 7.2396e-08 | -8.83e-08 | 0.0042705 | 0.0042705 | 0.0042705 | 0.98462 | -0.29406 | 0.98459 | -0.2946 | 1.1732
216 | 0.0016685 | 0.00041801 | -0.0016685 | -0.00041817 | 3.4058e-08 | -1.532e-07 | 0.0025452 | 0.0025453 | 0.0025453 | 0.97545 | -0.47273 | 0.97543 | -0.47316 | 0.69926
217 | -0.00098708 | -0.00024739 | 0.00098709 | 0.00024733 | 4.145e-09 | -5.7008e-08 | 0.0015133 | 0.0015132 | 0.0015133 | 0.97062 | -0.56797 | 0.97063 | -0.56788 | 0.41573
218 | 0.0053721 | 0.0013463 | -0.0053718 | -0.0013463 | 3.5414e-07 | 5.4575e-08 | 0.0082357 | 0.0082358 | 0.0082358 | 0.97063 | -0.56788 | 0.97056 | -0.56927 | 2.2626
219 | -0.0063592 | -0.0015937 | 0.0063598 | 0.0015938 | 5.3e-07 | 1.5538e-07 | 0.009749 | 0.0097489 | 0.009749 | 0.97063 | -0.56788 | 0.97071 | -0.56614 | 2.6783
220 | 0.0018056 | 0.00045216 | -0.0018055 | -0.00045251 | 8.8573e-08 | -3.4295e-07 | 0.0027351 | 0.0027352 | 0.0027352 | 0.98229 | -0.33899 | 0.98223 | -0.34002 | 0.75144
221 | -0.0054954 | -0.0013751 | 0.0054958 | 0.0013752 | 4.3017e-07 | 6.6306e-08 | 0.0083298 | 0.0083297 | 0.0083298 | 0.98159 | -0.3534 | 0.98167 | -0.35175 | 2.2884
222 | 0.0046293 | 0.0011581 | -0.0046289 | -0.0011581 | 4.2449e-07 | -1.8905e-08 | 0.0070169 | 0.007017 | 0.007017 | 0.98159 | -0.3534 | 0.98149 | -0.35533 | 1.9278
223 | 0.0024375 | 0.00061004 | -0.0024374 | -0.00061019 | 8.1798e-08 | -1.4953e-07 | 0.0036952 | 0.0036952 | 0.0036952 | 0.98149 | -0.35533 | 0.98146 | -0.35603 | 1.0152
224 | 0.0016929 | 0.00042358 | -0.0016928 | -0.000424 | 9.1811e-08 | -4.1094e-07 | 0.0025664 | 0.0025665 | 0.0025665 | 0.98146 | -0.35603 | 0.9814 | -0.35717 | 0.70509
225 | 0.00091736 | 0.00022966 | -0.00091735 | -0.00022991 | 1.5061e-08 | -2.5269e-07 | 0.0013908 | 0.0013909 | 0.0013909 | 0.9814 | -0.35717 | 0.98138 | -0.35752 | 0.38212
226 | 0.018159 | 0.0045527 | -0.018154 | -0.0045493 | 5.7005e-06 | 3.3976e-06 | 0.027605 | 0.027605 | 0.027605 | 0.97889 | -0.40613 | 0.97855 | -0.41272 | 7.5837
227 | -0.029654 | -0.0074408 | 0.029662 | 0.0074458 | 7.9839e-06 | 4.9785e-06 | 0.045124 | 0.045124 | 0.045124 | 0.97795 | -0.42396 | 0.97824 | -0.41831 | 12.3967
228 | 0.023878 | 0.0059932 | -0.023862 | -0.0059832 | 1.6233e-05 | 9.9783e-06 | 0.036335 | 0.036335 | 0.036335 | 0.97795 | -0.42396 | 0.97723 | -0.43822 | 9.9822
229 | 0.016227 | 0.0040698 | -0.016224 | -0.0040678 | 3.463e-06 | 2.0269e-06 | 0.02471 | 0.02471 | 0.02471 | 0.97723 | -0.43822 | 0.977 | -0.4427 | 6.7886
230 | 0.0014931 | 0.00037416 | -0.0014931 | -0.00037421 | 8.9943e-09 | -5.4147e-08 | 0.0022566 | 0.0022566 | 0.0022566 | 0.98459 | -0.2946 | 0.98458 | -0.29472 | 0.61994
231 | 0.0028406 | 0.00071151 | -0.0028403 | -0.00071183 | 2.7009e-07 | -3.1205e-07 | 0.0043194 | 0.0043195 | 0.0043195 | 0.97855 | -0.41272 | 0.97845 | -0.41472 | 1.1867
232 | 0.0010295 | 0.00025799 | -0.0010295 | -0.00025802 | 2.0119e-09 | -2.6372e-08 | 0.0015632 | 0.0015633 | 0.0015633 | 0.97995 | -0.3855 | 0.97995 | -0.38554 | 0.42947
233 | 0.0010708 | 0.00026757 | -0.0010708 | -0.00026836 | 6.5517e-08 | -7.8987e-07 | 0.0016261 | 0.0016264 | 0.0016264 | 0.97971 | -0.3902 | 0.97965 | -0.39149 | 0.44682
234 | 0.0028403 | 0.00071183 | -0.0028403 | -0.00071185 | 1.9862e-08 | -2.2941e-08 | 0.0043195 | 0.0043195 | 0.0043195 | 0.97845 | -0.41472 | 0.97844 | -0.41486 | 1.1867
235 | 0.0023124 | 0.00057951 | -0.0023124 | -0.00057953 | 1.3395e-08 | -2.6549e-08 | 0.0035452 | 0.0035452 | 0.0035452 | 0.97056 | -0.56927 | 0.97055 | -0.56939 | 0.97397
236 | -0.0074779 | -0.001874 | 0.0074788 | 0.0018744 | 9.226e-07 | 3.5896e-07 | 0.011463 | 0.011463 | 0.011463 | 0.97071 | -0.56614 | 0.97084 | -0.56355 | 3.1492
237 | -0.0011953 | -0.00029958 | 0.0011954 | 0.00029922 | 3.8752e-08 | -3.5878e-07 | 0.0018287 | 0.0018285 | 0.0018287 | 0.97265 | -0.52778 | 0.97269 | -0.5271 | 0.50238
238 | -0.003209 | -0.00080388 | 0.0032093 | 0.00080365 | 3.2095e-07 | -2.355e-07 | 0.004909 | 0.0049088 | 0.004909 | 0.97269 | -0.5271 | 0.9728 | -0.52499 | 1.3486
239 | -0.0032093 | -0.00080365 | 0.0032096 | 0.00080346 | 2.565e-07 | -1.883e-07 | 0.0049088 | 0.0049087 | 0.0049088 | 0.9728 | -0.52499 | 0.97288 | -0.52332 | 1.3486
240 | -0.0048086 | -0.0012042 | 0.0048087 | 0.0012042 | 6.0643e-08 | 1.6848e-09 | 0.0073544 | 0.0073544 | 0.0073544 | 0.97288 | -0.52332 | 0.97289 | -0.52305 | 2.0204
241 | -0.0082007 | -0.0020553 | 0.0082009 | 0.0020554 | 1.4608e-07 | 6.2999e-08 | 0.012569 | 0.012569 | 0.012569 | 0.97084 | -0.56355 | 0.97086 | -0.56317 | 3.4531
242 | -0.0094333 | -0.0023643 | 0.0094334 | 0.0023643 | 1.468e-07 | 7.0792e-08 | 0.014458 | 0.014458 | 0.014458 | 0.97086 | -0.56317 | 0.97088 | -0.56285 | 3.972
243 | -0.0104 | -0.0026066 | 0.010402 | 0.0026077 | 2.1024e-06 | 1.0726e-06 | 0.01594 | 0.01594 | 0.01594 | 0.97088 | -0.56285 | 0.97109 | -0.5586 | 4.3791
244 | -0.011271 | -0.0028255 | 0.011271 | 0.0028255 | 5.6871e-09 | 3.0126e-09 | 0.017272 | 0.017272 | 0.017272 | 0.97109 | -0.5586 | 0.9711 | -0.55859 | 4.7449
245 | -0.012577 | -0.0031528 | 0.012578 | 0.0031532 | 6.4447e-07 | 3.5521e-07 | 0.019273 | 0.019273 | 0.019273 | 0.9711 | -0.55859 | 0.97115 | -0.55752 | 5.2947
246 | -0.013725 | -0.0034405 | 0.013728 | 0.0034424 | 3.2851e-06 | 1.8573e-06 | 0.021029 | 0.021029 | 0.021029 | 0.97115 | -0.55752 | 0.9714 | -0.55249 | 5.7773
247 | 0.019001 | 0.0047701 | -0.018999 | -0.0047689 | 2.0518e-06 | 1.2328e-06 | 0.029073 | 0.029073 | 0.029073 | 0.97261 | -0.52857 | 0.9725 | -0.53084 | 7.987
248 | -0.00096643 | -0.00024221 | 0.00096643 | 0.00024217 | 2.9725e-09 | -4.3527e-08 | 0.001475 | 0.001475 | 0.001475 | 0.97493 | -0.48301 | 0.97493 | -0.48294 | 0.40523
249 | -0.014483 | -0.0036316 | 0.014484 | 0.0036326 | 1.7242e-06 | 9.8781e-07 | 0.022186 | 0.022186 | 0.022186 | 0.9714 | -0.55249 | 0.97153 | -0.55 | 6.095
250 | -0.014484 | -0.0036326 | 0.014489 | 0.0036351 | 4.358e-06 | 2.4966e-06 | 0.022186 | 0.022186 | 0.022186 | 0.97153 | -0.55 | 0.97185 | -0.54369 | 6.095
251 | 0.017902 | 0.0044939 | -0.017898 | -0.0044915 | 4.0546e-06 | 2.4162e-06 | 0.027394 | 0.027394 | 0.027394 | 0.9725 | -0.53084 | 0.97226 | -0.53558 | 7.5258
252 | 0.016727 | 0.004198 | -0.016723 | -0.004196 | 3.3406e-06 | 1.9695e-06 | 0.025602 | 0.025602 | 0.025602 | 0.97226 | -0.53558 | 0.97205 | -0.53977 | 7.0335
253 | 0.015381 | 0.0038596 | -0.015378 | -0.003858 | 2.8692e-06 | 1.6653e-06 | 0.023547 | 0.023547 | 0.023547 | 0.97205 | -0.53977 | 0.97185 | -0.54369 | 6.469

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55407 | 0.14178

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013949 | 0.00034959
1 | 0.0045186 | 0.0011325
2 | 0.0013639 | 0.00034184
3 | 0.0097116 | 0.002434
4 | 0.0012692 | 0.0003181
5 | 0.0011996 | 0.00030065
6 | 0.0022596 | 0.00056632
7 | 0.0017802 | 0.00044616
8 | 0.0019936 | 0.00049964
9 | 0.0020895 | 0.00052369
10 | 0.0016364 | 0.00041012
11 | 0.0030691 | 0.0007692
12 | 0.0013854 | 0.00034721
13 | 0.0080436 | 0.0020159
14 | 0.0057769 | 0.0014478
15 | 0.0058313 | 0.0014615
16 | 0.0024453 | 0.00061284
17 | 0.0041008 | 0.0010278
18 | 0.0042523 | 0.0010657
19 | 0.0067298 | 0.0016866
20 | 0.0017116 | 0.00042896
21 | 0.0013231 | 0.0003316
22 | 0.012981 | 0.0032533
23 | 0.002681 | 0.00067192
24 | 0.0055512 | 0.0013913
25 | 0.0079315 | 0.0019878
26 | 0.0037037 | 0.00092824
27 | 0.0037624 | 0.00094296
28 | 0.0016538 | 0.00041448
29 | 0.0017481 | 0.00043811
30 | 0.014386 | 0.0036054
31 | 0.0040171 | 0.0010068
32 | 0.0024954 | 0.00062541
33 | 0.0036558 | 0.00091624
34 | 0.0018857 | 0.00047259
35 | 0.0022819 | 0.0005719
36 | 0.0022752 | 0.00057022
37 | 0.0030129 | 0.00075511
38 | 0.0015893 | 0.00039831
39 | 0.0043284 | 0.0010848
40 | 0.0018706 | 0.00046883
41 | 0.0029576 | 0.00074124
42 | 0.0024435 | 0.00061241
43 | 0.0017955 | 0.00045
44 | 0.0024185 | 0.00060613
45 | 0.00066093 | 0.00016564
46 | 0.002091 | 0.00052404
47 | 0.0032392 | 0.00081181
48 | 0.0043656 | 0.0010941
49 | 0.0027406 | 0.00068686
50 | 0.0023566 | 0.00059061
51 | 0.0015866 | 0.00039765
52 | 0.0014495 | 0.00036329
53 | 0.00079437 | 0.00019909
54 | 0.0030437 | 0.00076282
55 | 0.0023951 | 0.00060028
56 | 0.0011963 | 0.00029982
57 | 0.0011967 | 0.00029992
58 | 0.0025519 | 0.00063957
59 | 0.0015924 | 0.0003991
60 | 0.0015781 | 0.00039551
61 | 0.0012011 | 0.00030102
62 | 0.0030639 | 0.00076789
63 | 0.0015671 | 0.00039274
64 | 0.0024694 | 0.00061889
65 | 0.0016734 | 0.0004194
66 | 0.0031327 | 0.00078512
67 | 0.0050629 | 0.0012689
68 | 0.0018028 | 0.00045183
69 | 0.003256 | 0.00081602
70 | 0.0011016 | 0.00027608
71 | 0.0035665 | 0.00089385
72 | 0.0020816 | 0.00052169
73 | 0.002075 | 0.00052005
74 | 0.0026147 | 0.0006553
75 | 0.0021 | 0.00052631
76 | 0.0026951 | 0.00067546
77 | 0.0021374 | 0.00053569
78 | 0.002079 | 0.00052104
79 | 0.0020887 | 0.00052347
80 | 0.0028447 | 0.00071294
81 | 0.0041798 | 0.0010475
82 | 0.0041726 | 0.0010457
83 | 0.0028363 | 0.00071083
84 | 0.0020814 | 0.00052164
85 | 0.0044543 | 0.0011164
86 | 0.0024211 | 0.00060679
87 | 0.0020905 | 0.00052394
88 | 0.0023887 | 0.00059867
89 | 0.0036206 | 0.00090741
90 | 0.0042006 | 0.0010528
91 | 0.011644 | 0.0029182
92 | 0.0036645 | 0.0009184
93 | 0.0012509 | 0.0003135
94 | 0.0041449 | 0.0010388
95 | 0.0041591 | 0.0010424
96 | 0.0018628 | 0.00046685
97 | 0.0019171 | 0.00048048
98 | 0.0084325 | 0.0021134
99 | 0.001446 | 0.0003624
100 | 0.002022 | 0.00050677
101 | 0.0014124 | 0.00035399
102 | 0.001354 | 0.00033933
103 | 0.0015201 | 0.00038097
104 | 0.0010299 | 0.00025812
105 | 0.001615 | 0.00040476
106 | 0.00078227 | 0.00019606
107 | 0.0049353 | 0.0012369
108 | 0.0069816 | 0.0017498
109 | 0.0022442 | 0.00056246
110 | 0.0041994 | 0.0010525
111 | 0.0023549 | 0.0005902
112 | 0.0036869 | 0.00092403
113 | 0.0023608 | 0.00059166
114 | 0.0015918 | 0.00039895
115 | 0.002386 | 0.00059799
116 | 0.0015524 | 0.00038906
117 | 0.002377 | 0.00059572
118 | 0.0014816 | 0.00037133
119 | 0.0011064 | 0.0002773
120 | 0.0012388 | 0.00031048
121 | 0.0011098 | 0.00027813
122 | 0.0042188 | 0.0010573
123 | 0.00057252 | 0.00014349
124 | 0.00073394 | 0.00018394
125 | 0.004983 | 0.0012489
126 | 0.001203 | 0.0003015
127 | 0.00078408 | 0.00019651
128 | 0.0027511 | 0.00068949
129 | 0.00056495 | 0.00014159
130 | 0.001277 | 0.00032005
131 | 0.00067606 | 0.00016944
132 | 0.001374 | 0.00034435
133 | 0.0024229 | 0.00060723
134 | 0.0018977 | 0.0004756
135 | 0.0004352 | 0.00010907
136 | 0.0012244 | 0.00030687
137 | 0.00066033 | 0.00016549
138 | 0.00068878 | 0.00017263
139 | 0.0012272 | 0.00030756
140 | 0.00072844 | 0.00018256
141 | 0.00088689 | 0.00022228
142 | 0.00039229 | 9.8317e-05
143 | 0.001752 | 0.00043909
144 | 0.00061292 | 0.00015361
145 | 0.00083087 | 0.00020823
146 | 0.00074747 | 0.00018733
147 | 0.0011647 | 0.00029191
148 | 0.0061751 | 0.0015476
149 | 0.0018483 | 0.00046322
150 | 0.00079505 | 0.00019926
151 | 0.0014984 | 0.00037554
152 | 0.0015542 | 0.00038953
153 | 0.0015823 | 0.00039655
154 | 0.0036845 | 0.00092343
155 | 0.0026377 | 0.00066107
156 | 0.0029052 | 0.00072811
157 | 0.0018242 | 0.00045719
158 | 0.0072183 | 0.0018091
159 | 0.0038827 | 0.00097309
160 | 0.0039707 | 0.00099516
161 | 0.0047187 | 0.0011826
162 | 0.0014154 | 0.00035473
163 | 0.0022055 | 0.00055276
164 | 0.00099157 | 0.00024851
165 | 0.0016417 | 0.00041144
166 | 0.0013352 | 0.00033464
167 | 0.0016685 | 0.00041817
168 | 0.00098708 | 0.00024739
169 | 0.0018055 | 0.00045251
170 | 0.00086604 | 0.00021705
171 | 0.0013219 | 0.00033131
172 | 0.00074457 | 0.00018661
173 | 0.00077542 | 0.00019434
174 | 0.00091735 | 0.00022991
175 | 0.0025747 | 0.00064529
176 | 0.00085537 | 0.00021438
177 | 0.0057762 | 0.0014476
178 | 0.00060046 | 0.00015049
179 | 0.0076345 | 0.0019134
180 | 0.0035916 | 0.00090013
181 | 0.0038356 | 0.0009613
182 | 0.0013326 | 0.00033398
183 | 0.0014931 | 0.00037421
184 | 0.015313 | 0.0038378
185 | 0.0011039 | 0.00027665
186 | 0.0010295 | 0.00025802
187 | 0.00091935 | 0.00023041
188 | 0.0010708 | 0.00026836
189 | 0.0028403 | 0.00071185
190 | 0.0030594 | 0.00076676
191 | 0.0011181 | 0.00028023
192 | 0.0011953 | 0.00029958
193 | 0.0020136 | 0.00050466
194 | 0.001599 | 0.00040076
195 | 0.0011024 | 0.00027628
196 | 0.00083157 | 0.00020841
197 | 0.0012275 | 0.00030765
198 | 0.00072187 | 0.00018092
199 | 0.0012324 | 0.00030888
200 | 0.00096677 | 0.0002423
201 | 0.00086916 | 0.00021783
202 | 0.001306 | 0.00032731
203 | 0.0023124 | 0.00057953
204 | 0.0011465 | 0.00028735
205 | 0.0011833 | 0.00029657
206 | 0.00096643 | 0.00024221
207 | 0.0027437 | 0.00068764
208 | 0.00075485 | 0.00018918
209 | 0.0010972 | 0.00027498
210 | 0.0011709 | 0.00029347
211 | 0.0013423 | 0.00033642
212 | 0.00088931 | 0.00022288

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1