## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2501-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2501-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2501-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2501-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2501-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2501-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2501-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2501-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2501-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2501-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2501-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2501-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2501-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2501-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2501-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2501-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2501-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2501-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2501-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2501-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2501-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2501-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2501-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2501-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2501-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2501-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2501-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2501-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2501-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2501-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2501-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2501-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2501-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2501-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2501-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2501-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2501-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2501-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2501-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2501-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2501-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2501-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2501-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2501-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2501-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2501-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2501-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2501-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2501-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2501-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2501-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2501-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2501-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2501-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2501-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2501-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2501-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2501-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2501-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2501-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2501-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2501-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2501-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2501-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2501-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2501-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2501-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2501-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2501-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2501-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2501-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2501-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2501-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2501-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2501-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2501-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2501-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2501-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2501-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2501-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2501-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2501-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2501-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2501-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2501-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2501-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2501-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2501-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2501-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2501-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2501-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2501-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2501-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2501-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2501-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2501-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2501-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2501-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2501-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2501-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2501-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2501-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2501-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2501-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2501-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2501-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2501-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2501-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2501-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2501-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2501-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2501-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2501-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2501-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2501-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2501-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2501-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2501-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2501-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2501-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2501-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2501-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2501-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2501-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2501-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2501-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2501-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2501-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2501-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2501-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2501-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2501-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2501-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2501-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2501-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2501-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2501-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2501-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2501-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2501-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2501-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2501-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2501-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2501-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2501-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2501-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2501-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2501-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2501-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2501-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2501-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2501-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2501-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2501-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2501-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2501-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2501-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2501-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2501-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2501-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2501-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2501-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2501-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2501-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2501-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2501-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2501-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2501-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2501-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2501-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2501-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_398_1_node_196 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2501-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0024572 | 0.00061583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2501-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0041852 | 0.0010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2501-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0021081 | 0.00052834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2501-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0018139 | 0.00045462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2501-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0021732 | 0.00054465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2501-2_0_4_load_136 | 7 | 0.00080703 | 0.00020226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2501-2_0_4_load_5 | 8 | 0.0023595 | 0.00059134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2501-2_0_4_load_7 | 10 | 0.0048592 | 0.0012178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2501-2_0_4_load_9 | 12 | 0.0018386 | 0.0004608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2501-2_0_4_load_10 | 13 | 0.0013786 | 0.00034552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2501-2_0_4_load_53 | 14 | 0.0018369 | 0.00046038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2501-2_0_4_load_51 | 15 | 0.0025255 | 0.00063294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2501-2_0_4_load_142 | 16 | 0.0018627 | 0.00046683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2501-2_0_4_load_107 | 17 | 0.0011301 | 0.00028323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2501-2_0_4_load_141 | 18 | 0.0023392 | 0.00058627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2501-2_0_4_load_11 | 19 | 0.002637 | 0.0006609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2501-2_0_4_load_12 | 20 | 0.0031636 | 0.00079287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2501-2_0_4_load_14 | 22 | 0.0011785 | 0.00029536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2501-2_0_4_load_109 | 24 | 0.0019862 | 0.00049779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2501-2_0_4_load_32 | 25 | 0.0025296 | 0.00063398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2501-2_0_4_load_30 | 26 | 0.0012256 | 0.00030717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2501-2_0_4_load_16 | 27 | 0.0027056 | 0.00067809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2501-2_0_4_load_17 | 28 | 0.0020837 | 0.00052223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2501-2_0_4_load_18 | 29 | 0.0017474 | 0.00043794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2501-2_0_4_load_19 | 30 | 0.0020868 | 0.00052301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2501-2_0_4_load_20 | 31 | 0.0028422 | 0.00071231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2501-2_0_4_load_64 | 32 | 0.0022506 | 0.00056406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2501-2_0_4_load_65 | 34 | 0.0021703 | 0.00054394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2501-2_0_4_load_28 | 35 | 0.0021917 | 0.00054928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2501-2_0_4_load_21 | 37 | 0.00025044 | 6.2766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2501-2_0_4_load_24 | 40 | 0.0086488 | 0.0021676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2501-2_0_4_load_25 | 41 | 0.00069113 | 0.00017321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2501-2_0_4_load_26 | 42 | 0.013786 | 0.0034551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2501-2_0_4_load_27 | 43 | 0.00019853 | 4.9757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2501-2_0_4_load_29 | 44 | 0.011346 | 0.0028436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2501-2_0_4_load_72 | 45 | 0.017309 | 0.004338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2501-2_0_4_load_176 | 47 | 0.0014848 | 0.00037212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2501-2_0_4_load_110 | 48 | 0.00052805 | 0.00013234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2501-2_0_4_load_174 | 49 | 0.0026061 | 0.00065315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2501-2_0_4_load_73 | 50 | 0.037816 | 0.0094775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2501-2_0_4_load_139 | 51 | 0.00033115 | 8.2994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2501-2_0_4_load_161 | 53 | 0.0026041 | 0.00065264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2501-2_0_4_load_31 | 54 | 0.0023673 | 0.00059331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2501-2_0_4_load_33 | 55 | 0.0013661 | 0.00034239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2501-2_0_4_load_89 | 56 | 0.0016586 | 0.00041568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2501-2_0_4_load_87 | 57 | 0.0016307 | 0.0004087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2501-2_0_4_load_34 | 58 | 0.0016142 | 0.00040455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2501-2_0_4_load_35 | 59 | 0.0021964 | 0.00055046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2501-2_0_4_load_36 | 60 | 0.0013133 | 0.00032915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2501-2_0_4_load_37 | 61 | 0.0013158 | 0.00032977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2501-2_0_4_load_38 | 62 | 0.0014995 | 0.0003758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2501-2_0_4_load_117 | 63 | 0.0021141 | 0.00052985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2501-2_0_4_load_94 | 64 | 0.0014177 | 0.00035532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2501-2_0_4_load_118 | 65 | 0.0017801 | 0.00044612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2501-2_0_4_load_92 | 66 | 0.0014256 | 0.00035729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2501-2_0_4_load_39 | 67 | 0.00068123 | 0.00017073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2501-2_0_4_load_41 | 69 | 0.00064791 | 0.00016238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2501-2_0_4_load_42 | 70 | 0.0008603 | 0.00021561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2501-2_0_4_load_43 | 71 | 0.00066209 | 0.00016594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2501-2_0_4_load_132 | 72 | 0.00091226 | 0.00022863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2501-2_0_4_load_154 | 73 | 0.0012462 | 0.00031234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2501-2_0_4_load_173 | 74 | 0.0012613 | 0.0003161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2501-2_0_4_load_133 | 75 | 0.00089811 | 0.00022509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2501-2_0_4_load_44 | 76 | 0.001235 | 0.00030952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2501-2_0_4_load_47 | 79 | 0.0027531 | 0.00069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2501-2_0_4_load_49 | 80 | 0.0024214 | 0.00060686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2501-2_0_4_load_50 | 81 | 0.0034578 | 0.00086661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2501-2_0_4_load_146 | 82 | 0.0043457 | 0.0010891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2501-2_0_4_load_170 | 83 | 0.0019976 | 0.00050065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2501-2_0_4_load_108 | 85 | 0.00070339 | 0.00017629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2501-2_0_4_load_54 | 86 | 0.0029031 | 0.00072759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2501-2_0_4_load_55 | 87 | 0.0013182 | 0.00033037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2501-2_0_4_load_56 | 88 | 0.0019727 | 0.0004944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2501-2_0_4_load_57 | 89 | 0.0019769 | 0.00049545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2501-2_0_4_load_58 | 90 | 0.0016106 | 0.00040366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2501-2_0_4_load_121 | 91 | 0.0023322 | 0.00058452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2501-2_0_4_load_145 | 92 | 0.0015885 | 0.00039813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2501-2_0_4_load_122 | 93 | 0.0018177 | 0.00045556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2501-2_0_4_load_157 | 94 | 0.0020591 | 0.00051606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2501-2_0_4_load_59 | 95 | 0.002015 | 0.00050502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2501-2_0_4_load_60 | 96 | 0.001544 | 0.00038696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2501-2_0_4_load_61 | 97 | 0.0011474 | 0.00028756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2501-2_0_4_load_104 | 100 | 0.0011534 | 0.00028908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2501-2_0_4_load_119 | 102 | 0.0011222 | 0.00028126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2501-2_0_4_load_120 | 103 | 0.0011443 | 0.00028678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2501-2_0_4_load_159 | 105 | 0.0021505 | 0.00053898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2501-2_0_4_load_130 | 106 | 0.0011847 | 0.00029691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2501-2_0_4_load_148 | 107 | 0.0014535 | 0.00036428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2501-2_0_4_load_66 | 108 | 0.00041365 | 0.00010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2501-2_0_4_load_67 | 109 | 0.0014277 | 0.00035781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2501-2_0_4_load_69 | 111 | 0.00044956 | 0.00011267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2501-2_0_4_load_137 | 113 | 0.0042714 | 0.0010705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2501-2_0_4_load_138 | 114 | 0.00033398 | 8.3704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2501-2_0_4_load_74 | 115 | 0.028641 | 0.0071781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2501-2_0_4_load_75 | 116 | 0.0017466 | 0.00043774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2501-2_0_4_load_76 | 117 | 0.0013963 | 0.00034996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2501-2_0_4_load_77 | 118 | 0.00113 | 0.0002832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2501-2_0_4_load_78 | 119 | 0.001607 | 0.00040275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2501-2_0_4_load_79 | 120 | 0.0016864 | 0.00042264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2501-2_0_4_load_140 | 121 | 0.003079 | 0.00077166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2501-2_0_4_load_80 | 122 | 0.0024058 | 0.00060294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2501-2_0_4_load_81 | 123 | 0.0023448 | 0.00058767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2501-2_0_4_load_82 | 124 | 0.0033172 | 0.00083137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2501-2_0_4_load_83 | 125 | 0.0017461 | 0.00043762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2501-2_0_4_load_84 | 126 | 0.0015952 | 0.00039981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2501-2_0_4_load_129 | 127 | 0.001902 | 0.00047669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2501-2_0_4_load_150 | 129 | 0.0021633 | 0.00054217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2501-2_0_4_load_171 | 130 | 0.0014819 | 0.0003714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2501-2_0_4_load_85 | 131 | 0.001998 | 0.00050075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2501-2_0_4_load_86 | 132 | 0.0021397 | 0.00053627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2501-2_0_4_load_88 | 133 | 0.0034287 | 0.00085932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2501-2_0_4_load_111 | 134 | 0.0019979 | 0.00050073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2501-2_0_4_load_143 | 135 | 0.0025825 | 0.00064725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2501-2_0_4_load_90 | 136 | 0.0012288 | 0.00030797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2501-2_0_4_load_91 | 137 | 0.0015215 | 0.00038133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2501-2_0_4_load_93 | 138 | 0.0010206 | 0.00025578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2501-2_0_4_load_112 | 139 | 0.0013423 | 0.00033641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2501-2_0_4_load_153 | 140 | 0.0013387 | 0.00033552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2501-2_0_4_load_95 | 141 | 0.0013767 | 0.00034504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2501-2_0_4_load_96 | 142 | 0.001254 | 0.00031428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2501-2_0_4_load_97 | 143 | 0.0021893 | 0.0005487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2501-2_0_4_load_98 | 144 | 0.0014895 | 0.00037329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2501-2_0_4_load_99 | 145 | 0.0032333 | 0.00081034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2501-2_0_4_load_115 | 146 | 0.0015335 | 0.00038433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2501-2_0_4_load_113 | 148 | 0.0014971 | 0.00037521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2501-2_0_4_load_169 | 149 | 0.0031383 | 0.00078654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2501-2_0_4_load_151 | 150 | 0.0025251 | 0.00063285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2501-2_0_4_load_100 | 151 | 0.0014858 | 0.00037238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2501-2_0_4_load_156 | 156 | 0.0011508 | 0.00028841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2501-2_0_4_load_167 | 157 | 0.0022232 | 0.0005572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2501-2_0_4_load_177 | 158 | 0.0015735 | 0.00039435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2501-2_0_4_load_166 | 159 | 0.0010478 | 0.00026261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2501-2_0_4_load_175 | 160 | 0.0094496 | 0.0023683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2501-2_0_4_load_131 | 161 | 0.0019422 | 0.00048675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2501-2_0_4_load_144 | 162 | 0.0078881 | 0.001977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2501-2_0_4_load_149 | 163 | 0.002259 | 0.00056615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2501-2_0_4_load_114 | 164 | 0.00091944 | 0.00023043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2501-2_0_4_load_116 | 165 | 0.0009308 | 0.00023328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2501-2_0_4_load_123 | 166 | 0.0036432 | 0.00091306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2501-2_0_4_load_127 | 167 | 0.0026159 | 0.00065562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2501-2_0_4_load_162 | 168 | 0.0015429 | 0.00038668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2501-2_0_4_load_163 | 169 | 0.0013638 | 0.0003418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2501-2_0_4_load_164 | 170 | 0.0011954 | 0.0002996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 154 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2501-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0060065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2501-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2501-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.049031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2501-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2501-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0053342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2501-2_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.005619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2501-2_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.056077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2501-2_0_4_line_7 |  | 6 | 159 | 0.0086598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2501-2_0_4_line_8 |  | 7 | 156 | 0.0028838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2501-2_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.020323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2501-2_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.022269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2501-2_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.04791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2501-2_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.022548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2501-2_0_4_line_13 |  | 9 | 13 | 0.015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2501-2_0_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.01618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2501-2_0_4_line_15 |  | 11 | 15 | 0.021775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2501-2_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2501-2_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.024887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2501-2_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0083208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2501-2_0_4_line_19 |  | 17 | 85 | 0.00098855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2501-2_0_4_line_20 |  | 18 | 121 | 0.003536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2501-2_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0093987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2501-2_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.064458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2501-2_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.016841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2501-2_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.050555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2501-2_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0048163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2501-2_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.073988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2501-2_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.025833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2501-2_0_4_line_28 |  | 26 | 54 | 0.019652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2501-2_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0018968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2501-2_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.022746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2501-2_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.025233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2501-2_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0043278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2501-2_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.00052724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2501-2_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.030144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2501-2_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.025196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2501-2_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.040243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2501-2_0_4_line_37 |  | 33 | 36 | 0.064801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2501-2_0_4_line_38 |  | 34 | 93 | 0.00047419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2501-2_0_4_line_39 |  | 35 | 39 | 0.025283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2501-2_0_4_line_40 |  | 36 | 167 | 0.034228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2501-2_0_4_line_41 |  | 36 | 166 | 0.064452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2501-2_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.029833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2501-2_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.045424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2501-2_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.031384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2501-2_0_4_line_45 |  | 38 | 41 | 0.023968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2501-2_0_4_line_46 |  | 38 | 42 | 0.027395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2501-2_0_4_line_47 |  | 39 | 43 | 0.03589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2501-2_0_4_line_48 |  | 39 | 44 | 0.024835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2501-2_0_4_line_49 |  | 40 | 45 | 0.011243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2501-2_0_4_line_50 |  | 41 | 46 | 0.024448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2501-2_0_4_line_51 |  | 42 | 47 | 0.023251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2501-2_0_4_line_52 |  | 43 | 48 | 0.022951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2501-2_0_4_line_53 |  | 44 | 49 | 0.011694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2501-2_0_4_line_54 |  | 45 | 50 | 0.095663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2501-2_0_4_line_55 |  | 46 | 51 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2501-2_0_4_line_56 |  | 47 | 52 | 0.031037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2501-2_0_4_line_57 |  | 49 | 53 | 0.010905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2501-2_0_4_line_58 |  | 50 | 115 | 0.059067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2501-2_0_4_line_59 |  | 51 | 114 | 0.00020451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2501-2_0_4_line_60 |  | 52 | 152 | 0.005359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2501-2_0_4_line_61 |  | 53 | 162 | 0.016734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2501-2_0_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.0056927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2501-2_0_4_line_63 |  | 55 | 56 | 0.027924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2501-2_0_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.023221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2501-2_0_4_line_65 |  | 57 | 131 | 0.0050997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2501-2_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.056549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2501-2_0_4_line_67 |  | 58 | 60 | 0.012391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2501-2_0_4_line_68 |  | 59 | 61 | 0.0020269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2501-2_0_4_line_69 |  | 60 | 62 | 0.011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2501-2_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.021369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2501-2_0_4_line_71 |  | 62 | 64 | 0.017328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2501-2_0_4_line_72 |  | 63 | 65 | 0.0079402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2501-2_0_4_line_73 |  | 64 | 66 | 0.0052279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2501-2_0_4_line_74 |  | 66 | 136 | 0.020143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2501-2_0_4_line_75 |  | 67 | 68 | 0.038582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2501-2_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.01166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2501-2_0_4_line_77 |  | 68 | 70 | 0.012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2501-2_0_4_line_78 |  | 68 | 71 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2501-2_0_4_line_79 |  | 69 | 72 | 0.011177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2501-2_0_4_line_80 |  | 70 | 73 | 0.00082297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2501-2_0_4_line_81 |  | 71 | 74 | 0.0064061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2501-2_0_4_line_82 |  | 72 | 75 | 0.0084856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2501-2_0_4_line_83 |  | 75 | 165 | 0.0044239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2501-2_0_4_line_84 |  | 76 | 77 | 0.011488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2501-2_0_4_line_85 |  | 76 | 78 | 0.0032399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2501-2_0_4_line_86 |  | 77 | 79 | 0.024107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2501-2_0_4_line_87 |  | 78 | 80 | 0.016258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2501-2_0_4_line_88 |  | 78 | 81 | 0.024283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2501-2_0_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.014898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2501-2_0_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.040449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2501-2_0_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.047876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2501-2_0_4_line_92 |  | 84 | 160 | 0.009538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2501-2_0_4_line_93 |  | 84 | 154 | 0.014039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2501-2_0_4_line_94 |  | 85 | 161 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2501-2_0_4_line_95 |  | 86 | 87 | 0.003713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2501-2_0_4_line_96 |  | 86 | 88 | 0.024378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2501-2_0_4_line_97 |  | 87 | 89 | 0.024854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2501-2_0_4_line_98 |  | 88 | 90 | 0.00072486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2501-2_0_4_line_99 |  | 89 | 91 | 0.0010997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2501-2_0_4_line_100 |  | 90 | 92 | 0.022642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2501-2_0_4_line_101 |  | 91 | 93 | 0.023016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2501-2_0_4_line_102 |  | 92 | 94 | 0.011568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2501-2_0_4_line_103 |  | 95 | 96 | 0.010149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2501-2_0_4_line_104 |  | 95 | 97 | 0.019608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2501-2_0_4_line_105 |  | 96 | 98 | 0.015998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2501-2_0_4_line_106 |  | 97 | 99 | 0.015522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2501-2_0_4_line_107 |  | 98 | 100 | 0.049359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2501-2_0_4_line_108 |  | 98 | 101 | 0.054451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2501-2_0_4_line_109 |  | 99 | 102 | 0.027805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2501-2_0_4_line_110 |  | 99 | 103 | 0.011235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2501-2_0_4_line_111 |  | 100 | 104 | 0.041703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2501-2_0_4_line_112 |  | 101 | 105 | 0.079926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2501-2_0_4_line_113 |  | 102 | 106 | 0.021593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2501-2_0_4_line_114 |  | 103 | 107 | 0.018613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2501-2_0_4_line_115 |  | 104 | 153 | 0.034173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2501-2_0_4_line_116 |  | 106 | 161 | 0.0014961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2501-2_0_4_line_117 |  | 107 | 163 | 0.0085033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2501-2_0_4_line_118 |  | 108 | 109 | 0.0087491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2501-2_0_4_line_119 |  | 108 | 110 | 0.021245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2501-2_0_4_line_120 |  | 109 | 111 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2501-2_0_4_line_121 |  | 110 | 112 | 0.020998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2501-2_0_4_line_122 |  | 112 | 113 | 0.017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2501-2_0_4_line_123 |  | 113 | 114 | 0.026319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2501-2_0_4_line_124 |  | 116 | 117 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2501-2_0_4_line_125 |  | 116 | 118 | 0.00039893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2501-2_0_4_line_126 |  | 117 | 119 | 0.01255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2501-2_0_4_line_127 |  | 118 | 120 | 0.0033518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2501-2_0_4_line_128 |  | 119 | 121 | 0.027068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2501-2_0_4_line_129 |  | 122 | 123 | 0.023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2501-2_0_4_line_130 |  | 122 | 124 | 0.0078013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2501-2_0_4_line_131 |  | 123 | 125 | 0.0042409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2501-2_0_4_line_132 |  | 124 | 126 | 0.017252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2501-2_0_4_line_133 |  | 125 | 127 | 0.01173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2501-2_0_4_line_134 |  | 126 | 128 | 0.00053214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2501-2_0_4_line_135 |  | 127 | 129 | 0.009489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2501-2_0_4_line_136 |  | 128 | 130 | 0.014769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2501-2_0_4_line_137 |  | 129 | 150 | 0.024619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2501-2_0_4_line_138 |  | 130 | 170 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2501-2_0_4_line_139 |  | 131 | 132 | 0.023056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2501-2_0_4_line_140 |  | 132 | 133 | 0.0057331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2501-2_0_4_line_141 |  | 133 | 134 | 0.01876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2501-2_0_4_line_142 |  | 134 | 135 | 0.025093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2501-2_0_4_line_143 |  | 135 | 162 | 0.0070012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2501-2_0_4_line_144 |  | 136 | 137 | 0.0060528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2501-2_0_4_line_145 |  | 137 | 138 | 0.018865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2501-2_0_4_line_146 |  | 138 | 139 | 0.0032002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2501-2_0_4_line_147 |  | 139 | 140 | 0.0064908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2501-2_0_4_line_148 |  | 140 | 163 | 0.015515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2501-2_0_4_line_149 |  | 141 | 142 | 0.011741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2501-2_0_4_line_150 |  | 141 | 143 | 0.025284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2501-2_0_4_line_151 |  | 142 | 144 | 0.0079775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2501-2_0_4_line_152 |  | 143 | 145 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2501-2_0_4_line_153 |  | 144 | 146 | 0.0054921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2501-2_0_4_line_154 |  | 145 | 147 | 0.022671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2501-2_0_4_line_155 |  | 146 | 148 | 0.0044594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2501-2_0_4_line_156 |  | 147 | 149 | 0.01536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2501-2_0_4_line_157 |  | 147 | 150 | 0.0044166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2501-2_0_4_line_158 |  | 148 | 164 | 0.0069129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2501-2_0_4_line_159 |  | 149 | 167 | 0.0069711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2501-2_0_4_line_160 |  | 151 | 152 | 0.035266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2501-2_0_4_line_161 |  | 152 | 154 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
162 | LV_2501-2_0_4_line_162 |  | 153 | 155 | 0.041839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2501-2_0_4_line_163 |  | 153 | 156 | 0.00057471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2501-2_0_4_line_164 |  | 154 | 157 | 0.042798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2501-2_0_4_line_165 |  | 155 | 158 | 0.009112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2501-2_0_4_line_166 |  | 157 | 159 | 0.035419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2501-2_0_4_line_167 |  | 164 | 165 | 0.0051726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2501-2_0_4_line_168 |  | 168 | 169 | 0.013708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2501-2_0_4_line_169 |  | 169 | 170 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2501-2_0_4_trafo_105 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 154 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2637578.1789 | 1246089.5521 | 2637584.1694 | 1246089.1141
1 | 2637578.1789 | 1246089.5521 | 2637557.8601 | 1246091.0378
2 | 2637632.7325 | 1246091.1772 | 2637627.8017 | 1246089.3991 | 2637620.2036 | 1246088.0056 | 2637606.4022 | 1246087.9959 | 2637591.1995 | 1246088.6 | 2637584.1694 | 1246089.1141
3 | 2637536.4263 | 1246093.6841 | 2637552.7162 | 1246091.4139 | 2637557.8601 | 1246091.0378
4 | 2637637.7504 | 1246092.9867 | 2637632.7325 | 1246091.1772
5 | 2637637.7504 | 1246092.9867 | 2637640.7042 | 1246088.2023
6 | 2637637.7504 | 1246092.9867 | 2637653.9095 | 1246102.3731 | 2637684.9547 | 1246123.2091
7 | 2637640.7042 | 1246088.2023 | 2637647.3043 | 1246082.596 | 2637647.3043 | 1246082.596
8 | 2637684.9547 | 1246123.2091 | 2637687.3492 | 1246124.8162
9 | 2637629.3926 | 1246279.278 | 2637640.1674 | 1246262.0459
10 | 2637651.9737 | 1246243.1641 | 2637640.1674 | 1246262.0459
11 | 2637629.3926 | 1246279.278 | 2637668.5112 | 1246307.0998
12 | 2637629.3926 | 1246279.278 | 2637628.2 | 1246282.706 | 2637614.6325 | 1246295.8903
13 | 2637629.3926 | 1246279.278 | 2637624.5978 | 1246275.4006 | 2637616.3637 | 1246270.9225
14 | 2637668.5112 | 1246307.0998 | 2637680.3948 | 1246300.9267 | 2637682.5025 | 1246299.1012
15 | 2637668.5112 | 1246307.0998 | 2637685.5533 | 1246320.6536
16 | 2637598.7398 | 1246262.5812 | 2637613.2005 | 1246269.2021 | 2637616.3637 | 1246270.9225
17 | 2637682.5025 | 1246299.1012 | 2637686.5245 | 1246295.6177 | 2637700.7812 | 1246282.2169
18 | 2637598.7398 | 1246262.5812 | 2637591.802 | 1246259.4046 | 2637591.1769 | 1246259.1116
19 | 2637701.5015 | 1246281.5399 | 2637700.7812 | 1246282.2169
20 | 2637587.9752 | 1246257.611 | 2637591.1769 | 1246259.1116
21 | 2637550.2263 | 1246029.1624 | 2637540.8698 | 1246030.052
22 | 2637478.0984 | 1246040.8983 | 2637481.9001 | 1246038.1983 | 2637486.1041 | 1246036.4014 | 2637491.9982 | 1246034.9043 | 2637504.8984 | 1246032.8956 | 2637526.7016 | 1246031.399 | 2637540.8698 | 1246030.052
23 | 2637550.2263 | 1246029.1624 | 2637555.0998 | 1246028.699 | 2637566.9325 | 1246027.0625
24 | 2637478.0984 | 1246040.8983 | 2637475.802 | 1246038.5045 | 2637472.6029 | 1246033.1029 | 2637469.3976 | 1246025.0997 | 2637466.9004 | 1246017.4011 | 2637465.5018 | 1246010.3988 | 2637464.0006 | 1245999.3043 | 2637463.5997 | 1245993.3979
25 | 2637571.7034 | 1246026.4026 | 2637566.9325 | 1246027.0625
26 | 2637463.5997 | 1245993.3979 | 2637477.6034 | 1245992.4968 | 2637537.2164 | 1245986.0986
27 | 2637537.2164 | 1245986.0986 | 2637562.9017 | 1245983.3418
28 | 2637562.9017 | 1245983.3418 | 2637582.4415 | 1245981.2446
29 | 2637700.4155 | 1245890.9095 | 2637698.5735 | 1245891.3621
30 | 2637700.4155 | 1245890.9095 | 2637722.5047 | 1245885.4821
31 | 2637673.9413 | 1245896.8354 | 2637697.2034 | 1245891.6987 | 2637698.5735 | 1245891.3621
32 | 2637726.7075 | 1245884.4495 | 2637722.5047 | 1245885.4821
33 | 2637673.9413 | 1245896.8354 | 2637673.4265 | 1245896.9491
34 | 2637755.8004 | 1245876.6056 | 2637750.1987 | 1245878.4045 | 2637744.4013 | 1245880.1021 | 2637726.7075 | 1245884.4495
35 | 2637648.9681 | 1245902.9891 | 2637667.299 | 1245898.3022 | 2637673.4265 | 1245896.9491
36 | 2637755.8004 | 1245876.6056 | 2637762.2874 | 1245895.9595 | 2637768.5917 | 1245908.3855 | 2637771.3316 | 1245913.6072
37 | 2637741.5015 | 1245813.4067 | 2637748.6 | 1245847.0961 | 2637755.8004 | 1245876.6056
38 | 2637648.9681 | 1245902.9891 | 2637648.5087 | 1245903.1065
39 | 2637783.0789 | 1245935.9958 | 2637771.3316 | 1245913.6072
40 | 2637741.5015 | 1245813.4067 | 2637708.2767 | 1245821.6331
41 | 2637741.5015 | 1245813.4067 | 2637735.2993 | 1245794.3993 | 2637718.495 | 1245753.2396
42 | 2637797.2437 | 1246009.4451 | 2637794.0042 | 1245979.7883
43 | 2637783.0789 | 1245935.9958 | 2637786.484 | 1245943.4112 | 2637789.8651 | 1245953.4059 | 2637793.3607 | 1245973.8971 | 2637794.0042 | 1245979.7883
44 | 2637797.2437 | 1246009.4451 | 2637804.8381 | 1246039.8959
45 | 2637797.2437 | 1246009.4451 | 2637820.602 | 1246004.074
46 | 2637797.2437 | 1246009.4451 | 2637770.413 | 1246014.9747
47 | 2637783.0789 | 1245935.9958 | 2637792.2029 | 1245932.6961 | 2637813.9971 | 1245923.2064 | 2637816.1187 | 1245922.0491
48 | 2637783.0789 | 1245935.9958 | 2637758.9683 | 1245941.9484
49 | 2637807.5587 | 1246050.8045 | 2637804.8381 | 1246039.8959
50 | 2637844.3844 | 1245998.4159 | 2637837.4231 | 1246000.2061 | 2637820.602 | 1246004.074
51 | 2637747.8086 | 1246020.4138 | 2637767.7285 | 1246015.528 | 2637770.413 | 1246014.9747
52 | 2637836.2672 | 1245911.0578 | 2637816.1187 | 1245922.0491
53 | 2637747.6154 | 1245944.7512 | 2637758.9683 | 1245941.9484
54 | 2637807.5587 | 1246050.8045 | 2637875.0406 | 1246118.6106
55 | 2637844.3844 | 1245998.4159 | 2637857.195 | 1245995.1121
56 | 2637717.5686 | 1246027.3947 | 2637735.7394 | 1246023.3742 | 2637747.8086 | 1246020.4138
57 | 2637737.028 | 1245947.3651 | 2637747.6154 | 1245944.7512
58 | 2637922.5988 | 1246153.6055 | 2637912.399 | 1246146.8026 | 2637889.5999 | 1246129.2011 | 2637875.0406 | 1246118.6106
59 | 2637857.393 | 1245995.061 | 2637857.195 | 1245995.1121
60 | 2637717.5686 | 1246027.3947 | 2637720.471 | 1246031.9049
61 | 2637737.028 | 1245947.3651 | 2637720.7818 | 1245951.3761
62 | 2637588.0772 | 1245980.4638 | 2637585.5059 | 1245980.9157 | 2637582.4415 | 1245981.2446
63 | 2637588.0772 | 1245980.4638 | 2637602.8472 | 1245977.868 | 2637615.512 | 1245975.2761
64 | 2637638.2424 | 1245970.5295 | 2637628.2473 | 1245972.6699 | 2637615.512 | 1245975.2761
65 | 2637638.2424 | 1245970.5295 | 2637643.229 | 1245969.4616
66 | 2637611.3581 | 1246167.8605 | 2637609.2008 | 1246167.2989 | 2637594.2036 | 1246164.1018 | 2637579.899 | 1246161.2983 | 2637560.8006 | 1246157.9976 | 2637555.7889 | 1246157.6017
67 | 2637623.291 | 1246171.1667 | 2637621.5011 | 1246170.5012 | 2637611.3581 | 1246167.8605
68 | 2637553.7683 | 1246157.442 | 2637555.7889 | 1246157.6017
69 | 2637623.291 | 1246171.1667 | 2637633.8593 | 1246175.0966
70 | 2637532.4428 | 1246156.2168 | 2637540.6037 | 1246156.4021 | 2637553.7683 | 1246157.442
71 | 2637649.9927 | 1246181.4063 | 2637644.1022 | 1246178.9055 | 2637633.8593 | 1246175.0966
72 | 2637524.5046 | 1246156.0365 | 2637532.4428 | 1246156.2168
73 | 2637649.9927 | 1246181.4063 | 2637654.8049 | 1246183.4493
74 | 2637672.8968 | 1246192.2527 | 2637663.4036 | 1246187.0999 | 2637654.8049 | 1246183.4493
75 | 2637573.9018 | 1245798.5007 | 2637573.1975 | 1245795.2052 | 2637567.1003 | 1245761.9004 | 2637566.809 | 1245760.5788
76 | 2637573.9018 | 1245798.5007 | 2637585.4624 | 1245796.9822
77 | 2637573.9018 | 1245798.5007 | 2637561.8726 | 1245800.5097
78 | 2637573.9018 | 1245798.5007 | 2637577.2002 | 1245814.8381
79 | 2637596.5446 | 1245795.5265 | 2637585.4624 | 1245796.9822
80 | 2637561.0609 | 1245800.6453 | 2637561.8726 | 1245800.5097
81 | 2637578.5145 | 1245821.1073 | 2637578.2015 | 1245819.7974 | 2637577.2002 | 1245814.8381
82 | 2637604.958 | 1245794.4214 | 2637596.5446 | 1245795.5265
83 | 2637604.958 | 1245794.4214 | 2637609.3442 | 1245793.8453
84 | 2637607.3877 | 1246050.5109 | 2637618.622 | 1246048.1105
85 | 2637621.7903 | 1246047.4335 | 2637618.622 | 1246048.1105
86 | 2637607.3877 | 1246050.5109 | 2637592.7645 | 1246044.2809 | 2637584.7639 | 1246046.1345
87 | 2637621.7903 | 1246047.4335 | 2637637.6906 | 1246044.0419
88 | 2637621.7903 | 1246047.4335 | 2637617.532 | 1246025.6367 | 2637615.461 | 1246025.7526
89 | 2637652.2605 | 1246040.934 | 2637637.6906 | 1246044.0419
90 | 2637609.5983 | 1246005.6511 | 2637603.3335 | 1246007.2125 | 2637600.8554 | 1246009.6539 | 2637599.1979 | 1246017.2929 | 2637599.0751 | 1246021.1724 | 2637599.915 | 1246023.3458 | 2637602.0779 | 1246025.3497 | 2637605.3956 | 1246026.3158 | 2637615.461 | 1246025.7526
91 | 2637699.0836 | 1246030.9463 | 2637652.2605 | 1246040.934
92 | 2637699.0836 | 1246030.9463 | 2637697.0503 | 1246021.6273
93 | 2637699.0836 | 1246030.9463 | 2637700.3168 | 1246036.6022 | 2637708.3512 | 1246034.7298
94 | 2637709.5345 | 1246273.9891 | 2637701.5015 | 1246281.5399
95 | 2637597.3821 | 1245915.8107 | 2637600.977 | 1245914.8814
96 | 2637597.3821 | 1245915.8107 | 2637573.7799 | 1245921.9118
97 | 2637600.977 | 1245914.8814 | 2637603.9991 | 1245914.1002 | 2637625.1149 | 1245908.9596
98 | 2637573.7799 | 1245921.9118 | 2637573.0781 | 1245922.0932
99 | 2637626.1834 | 1245908.6995 | 2637625.1149 | 1245908.9596
100 | 2637573.0781 | 1245922.0932 | 2637568.3977 | 1245923.3031 | 2637551.1169 | 1245927.6044
101 | 2637626.1834 | 1245908.6995 | 2637635.6024 | 1245906.4065 | 2637648.5087 | 1245903.1065
102 | 2637539.8627 | 1245930.2754 | 2637544.7002 | 1245929.2015 | 2637551.1169 | 1245927.6044
103 | 2637772.879 | 1246215.7965 | 2637780.4282 | 1246209.014
104 | 2637772.879 | 1246215.7965 | 2637758.2932 | 1246228.901
105 | 2637790.6039 | 1246196.8034 | 2637785.0001 | 1246204.9064 | 2637780.4282 | 1246209.014
106 | 2637746.7472 | 1246239.2745 | 2637758.2932 | 1246228.901
107 | 2637790.6039 | 1246196.8034 | 2637750.3066 | 1246168.3005
108 | 2637790.6039 | 1246196.8034 | 2637835.7475 | 1246227.4443
109 | 2637746.7472 | 1246239.2745 | 2637741.7333 | 1246243.7233 | 2637726.3579 | 1246258.1757
110 | 2637746.7472 | 1246239.2745 | 2637740.8963 | 1246238.748 | 2637736.0988 | 1246236.3563
111 | 2637716.2595 | 1246144.2184 | 2637750.3066 | 1246168.3005
112 | 2637835.7475 | 1246227.4443 | 2637830.0508 | 1246238.2706 | 2637809.4812 | 1246256.0958 | 2637795.5767 | 1246260.4879 | 2637777.5518 | 1246261.8741 | 2637770.2244 | 1246264.2624 | 2637770.1492 | 1246264.3383
113 | 2637726.3579 | 1246258.1757 | 2637710.6246 | 1246272.9644
114 | 2637721.1655 | 1246225.353 | 2637732.9897 | 1246234.8063 | 2637736.0988 | 1246236.3563
115 | 2637716.2595 | 1246144.2184 | 2637687.8264 | 1246125.1365
116 | 2637709.5345 | 1246273.9891 | 2637710.6246 | 1246272.9644
117 | 2637721.1655 | 1246225.353 | 2637715.1023 | 1246220.5055 | 2637714.5004 | 1246220.074
118 | 2637885.543 | 1245935.1546 | 2637887.9442 | 1245943.5678
119 | 2637893.7748 | 1245963.9973 | 2637887.9442 | 1245943.5678
120 | 2637885.543 | 1245935.1546 | 2637884.206 | 1245930.4698 | 2637880.1447 | 1245922.0738
121 | 2637899.5381 | 1245984.1917 | 2637893.7748 | 1245963.9973
122 | 2637899.5381 | 1245984.1917 | 2637882.8777 | 1245988.4885
123 | 2637882.8777 | 1245988.4885 | 2637857.393 | 1245995.061
124 | 2637538.4586 | 1246240.3163 | 2637551.2567 | 1246243.0339
125 | 2637538.0684 | 1246240.2335 | 2637538.4586 | 1246240.3163
126 | 2637563.3224 | 1246246.4501 | 2637554.4038 | 1246243.7021 | 2637551.2567 | 1246243.0339
127 | 2637534.7897 | 1246239.5373 | 2637538.0684 | 1246240.2335
128 | 2637563.3224 | 1246246.4501 | 2637563.5037 | 1246246.506 | 2637571.0978 | 1246249.7006 | 2637587.9752 | 1246257.611
129 | 2637610.3131 | 1245844.8633 | 2637633.5399 | 1245839.4246
130 | 2637602.7173 | 1245846.6419 | 2637610.3131 | 1245844.8633
131 | 2637633.5399 | 1245839.4246 | 2637637.6691 | 1245838.4577
132 | 2637602.7173 | 1245846.6419 | 2637585.9197 | 1245850.5752
133 | 2637649.09 | 1245835.7834 | 2637637.6691 | 1245838.4577
134 | 2637585.9197 | 1245850.5752 | 2637585.4016 | 1245850.6965
135 | 2637649.09 | 1245835.7834 | 2637658.3291 | 1245833.62
136 | 2637585.4016 | 1245850.6965 | 2637571.0449 | 1245854.1625
137 | 2637658.3291 | 1245833.62 | 2637682.2997 | 1245828.0071
138 | 2637560.6316 | 1245856.6766 | 2637571.0449 | 1245854.1625
139 | 2637643.229 | 1245969.4616 | 2637665.7739 | 1245964.6336
140 | 2637671.3799 | 1245963.4331 | 2637665.7739 | 1245964.6336
141 | 2637671.3799 | 1245963.4331 | 2637675.6468 | 1245962.5194 | 2637689.6234 | 1245959.0687
142 | 2637689.6234 | 1245959.0687 | 2637713.9847 | 1245953.0542
143 | 2637720.7818 | 1245951.3761 | 2637713.9847 | 1245953.0542
144 | 2637672.8968 | 1246192.2527 | 2637678.2165 | 1246195.1402
145 | 2637678.2165 | 1246195.1402 | 2637684.3993 | 1246198.4961 | 2637694.0143 | 1246205.3886
146 | 2637694.0143 | 1246205.3886 | 2637696.6152 | 1246207.2531
147 | 2637701.8906 | 1246211.0348 | 2637696.6152 | 1246207.2531
148 | 2637701.8906 | 1246211.0348 | 2637714.5004 | 1246220.074
149 | 2637650.7642 | 1245788.5643 | 2637639.1147 | 1245790.0265
150 | 2637650.7642 | 1245788.5643 | 2637661.598 | 1245787.2044 | 2637666.9006 | 1245787.3048 | 2637669.4037 | 1245788.099 | 2637670.2 | 1245788.8045 | 2637671.3992 | 1245790.302 | 2637672.7022 | 1245793.3011 | 2637672.7773 | 1245793.4684
151 | 2637631.1994 | 1245791.0201 | 2637639.1147 | 1245790.0265
152 | 2637678.3706 | 1245805.934 | 2637672.7773 | 1245793.4684
153 | 2637625.75 | 1245791.7041 | 2637631.1994 | 1245791.0201
154 | 2637686.6 | 1245827.0002 | 2637685.7018 | 1245823.3032 | 2637684.0993 | 1245818.7011 | 2637678.3706 | 1245805.934
155 | 2637625.75 | 1245791.7041 | 2637623.4023 | 1245791.9988 | 2637621.3268 | 1245792.2714
156 | 2637686.6 | 1245827.0002 | 2637701.51 | 1245823.3085
157 | 2637686.6 | 1245827.0002 | 2637682.2997 | 1245828.0071
158 | 2637614.4728 | 1245793.1717 | 2637621.3268 | 1245792.2714
159 | 2637701.51 | 1245823.3085 | 2637708.2767 | 1245821.6331
160 | 2637720.471 | 1246031.9049 | 2637727.2932 | 1246042.4774 | 2637730.1978 | 1246049.0002 | 2637732.203 | 1246056.7958 | 2637733.1282 | 1246064.2318
161 | 2637720.471 | 1246031.9049 | 2637708.3512 | 1246034.7298
162 | 2637687.8264 | 1246125.1365 | 2637688.7079 | 1246121.9289 | 2637694.1052 | 1246102.3281 | 2637694.8628 | 1246099.5978 | 2637709.658 | 1246103.6833
163 | 2637687.8264 | 1246125.1365 | 2637687.3492 | 1246124.8162
164 | 2637708.3512 | 1246034.7298 | 2637708.2009 | 1246035.7962 | 2637707.5032 | 1246037.404 | 2637705.1028 | 1246039.5012 | 2637687.801 | 1246054.201 | 2637676.5459 | 1246062.6578
165 | 2637709.658 | 1246103.6833 | 2637707.0945 | 1246112.4283
166 | 2637647.3043 | 1246082.596 | 2637658.1032 | 1246076.0046 | 2637670.8973 | 1246066.902 | 2637676.5459 | 1246062.6578
167 | 2637614.4728 | 1245793.1717 | 2637609.3442 | 1245793.8453
168 | 2637547.5385 | 1245859.8376 | 2637534.2135 | 1245863.0546
169 | 2637560.6316 | 1245856.6766 | 2637547.5385 | 1245859.8376

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637578.1789 | 1246089.5521
1 | 2637584.1694 | 1246089.1141
2 | 2637557.8601 | 1246091.0378
3 | 2637632.7325 | 1246091.1772
4 | 2637536.4263 | 1246093.6841
5 | 2637637.7504 | 1246092.9867
6 | 2637640.7042 | 1246088.2023
7 | 2637684.9547 | 1246123.2091
8 | 2637640.1674 | 1246262.0459
9 | 2637629.3926 | 1246279.278
10 | 2637651.9737 | 1246243.1641
11 | 2637668.5112 | 1246307.0998
12 | 2637614.6325 | 1246295.8903
13 | 2637616.3637 | 1246270.9225
14 | 2637682.5025 | 1246299.1012
15 | 2637685.5533 | 1246320.6536
16 | 2637598.7398 | 1246262.5812
17 | 2637700.7812 | 1246282.2169
18 | 2637591.1769 | 1246259.1116
19 | 2637540.8698 | 1246030.052
20 | 2637550.2263 | 1246029.1624
21 | 2637478.0984 | 1246040.8983
22 | 2637566.9325 | 1246027.0625
23 | 2637463.5997 | 1245993.3979
24 | 2637571.7034 | 1246026.4026
25 | 2637537.2164 | 1245986.0986
26 | 2637562.9017 | 1245983.3418
27 | 2637700.4155 | 1245890.9095
28 | 2637698.5735 | 1245891.3621
29 | 2637722.5047 | 1245885.4821
30 | 2637673.9413 | 1245896.8354
31 | 2637726.7075 | 1245884.4495
32 | 2637673.4265 | 1245896.9491
33 | 2637755.8004 | 1245876.6056
34 | 2637648.9681 | 1245902.9891
35 | 2637771.3316 | 1245913.6072
36 | 2637741.5015 | 1245813.4067
37 | 2637794.0042 | 1245979.7883
38 | 2637797.2437 | 1246009.4451
39 | 2637783.0789 | 1245935.9958
40 | 2637804.8381 | 1246039.8959
41 | 2637820.602 | 1246004.074
42 | 2637770.413 | 1246014.9747
43 | 2637816.1187 | 1245922.0491
44 | 2637758.9683 | 1245941.9484
45 | 2637807.5587 | 1246050.8045
46 | 2637844.3844 | 1245998.4159
47 | 2637747.8086 | 1246020.4138
48 | 2637836.2672 | 1245911.0578
49 | 2637747.6154 | 1245944.7512
50 | 2637875.0406 | 1246118.6106
51 | 2637857.195 | 1245995.1121
52 | 2637717.5686 | 1246027.3947
53 | 2637737.028 | 1245947.3651
54 | 2637582.4415 | 1245981.2446
55 | 2637588.0772 | 1245980.4638
56 | 2637615.512 | 1245975.2761
57 | 2637638.2424 | 1245970.5295
58 | 2637611.3581 | 1246167.8605
59 | 2637555.7889 | 1246157.6017
60 | 2637623.291 | 1246171.1667
61 | 2637553.7683 | 1246157.442
62 | 2637633.8593 | 1246175.0966
63 | 2637532.4428 | 1246156.2168
64 | 2637649.9927 | 1246181.4063
65 | 2637524.5046 | 1246156.0365
66 | 2637654.8049 | 1246183.4493
67 | 2637566.809 | 1245760.5788
68 | 2637573.9018 | 1245798.5007
69 | 2637585.4624 | 1245796.9822
70 | 2637561.8726 | 1245800.5097
71 | 2637577.2002 | 1245814.8381
72 | 2637596.5446 | 1245795.5265
73 | 2637561.0609 | 1245800.6453
74 | 2637578.5145 | 1245821.1073
75 | 2637604.958 | 1245794.4214
76 | 2637618.622 | 1246048.1105
77 | 2637607.3877 | 1246050.5109
78 | 2637621.7903 | 1246047.4335
79 | 2637584.7639 | 1246046.1345
80 | 2637637.6906 | 1246044.0419
81 | 2637615.461 | 1246025.7526
82 | 2637652.2605 | 1246040.934
83 | 2637609.5983 | 1246005.6511
84 | 2637699.0836 | 1246030.9463
85 | 2637701.5015 | 1246281.5399
86 | 2637597.3821 | 1245915.8107
87 | 2637600.977 | 1245914.8814
88 | 2637573.7799 | 1245921.9118
89 | 2637625.1149 | 1245908.9596
90 | 2637573.0781 | 1245922.0932
91 | 2637626.1834 | 1245908.6995
92 | 2637551.1169 | 1245927.6044
93 | 2637648.5087 | 1245903.1065
94 | 2637539.8627 | 1245930.2754
95 | 2637772.879 | 1246215.7965
96 | 2637780.4282 | 1246209.014
97 | 2637758.2932 | 1246228.901
98 | 2637790.6039 | 1246196.8034
99 | 2637746.7472 | 1246239.2745
100 | 2637750.3066 | 1246168.3005
101 | 2637835.7475 | 1246227.4443
102 | 2637726.3579 | 1246258.1757
103 | 2637736.0988 | 1246236.3563
104 | 2637716.2595 | 1246144.2184
105 | 2637770.1492 | 1246264.3383
106 | 2637710.6246 | 1246272.9644
107 | 2637721.1655 | 1246225.353
108 | 2637887.9442 | 1245943.5678
109 | 2637885.543 | 1245935.1546
110 | 2637893.7748 | 1245963.9973
111 | 2637880.1447 | 1245922.0738
112 | 2637899.5381 | 1245984.1917
113 | 2637882.8777 | 1245988.4885
114 | 2637857.393 | 1245995.061
115 | 2637922.5988 | 1246153.6055
116 | 2637538.4586 | 1246240.3163
117 | 2637551.2567 | 1246243.0339
118 | 2637538.0684 | 1246240.2335
119 | 2637563.3224 | 1246246.4501
120 | 2637534.7897 | 1246239.5373
121 | 2637587.9752 | 1246257.611
122 | 2637610.3131 | 1245844.8633
123 | 2637633.5399 | 1245839.4246
124 | 2637602.7173 | 1245846.6419
125 | 2637637.6691 | 1245838.4577
126 | 2637585.9197 | 1245850.5752
127 | 2637649.09 | 1245835.7834
128 | 2637585.4016 | 1245850.6965
129 | 2637658.3291 | 1245833.62
130 | 2637571.0449 | 1245854.1625
131 | 2637643.229 | 1245969.4616
132 | 2637665.7739 | 1245964.6336
133 | 2637671.3799 | 1245963.4331
134 | 2637689.6234 | 1245959.0687
135 | 2637713.9847 | 1245953.0542
136 | 2637672.8968 | 1246192.2527
137 | 2637678.2165 | 1246195.1402
138 | 2637694.0143 | 1246205.3886
139 | 2637696.6152 | 1246207.2531
140 | 2637701.8906 | 1246211.0348
141 | 2637650.7642 | 1245788.5643
142 | 2637639.1147 | 1245790.0265
143 | 2637672.7773 | 1245793.4684
144 | 2637631.1994 | 1245791.0201
145 | 2637678.3706 | 1245805.934
146 | 2637625.75 | 1245791.7041
147 | 2637686.6 | 1245827.0002
148 | 2637621.3268 | 1245792.2714
149 | 2637701.51 | 1245823.3085
150 | 2637682.2997 | 1245828.0071
151 | 2637733.1282 | 1246064.2318
152 | 2637720.471 | 1246031.9049
153 | 2637687.8264 | 1246125.1365
154 | 2637708.3512 | 1246034.7298
155 | 2637709.658 | 1246103.6833
156 | 2637687.3492 | 1246124.8162
157 | 2637676.5459 | 1246062.6578
158 | 2637707.0945 | 1246112.4283
159 | 2637647.3043 | 1246082.596
160 | 2637697.0503 | 1246021.6273
161 | 2637709.5345 | 1246273.9891
162 | 2637720.7818 | 1245951.3761
163 | 2637714.5004 | 1246220.074
164 | 2637614.4728 | 1245793.1717
165 | 2637609.3442 | 1245793.8453
166 | 2637718.495 | 1245753.2396
167 | 2637708.2767 | 1245821.6331
168 | 2637534.2135 | 1245863.0545
169 | 2637547.5385 | 1245859.8376
170 | 2637560.6316 | 1245856.6766
171 | 2637709.1972 | 1246028.798

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99186 | -0.15427 | 0.0024572 | 0.00061583
1 | 0.99189 | -0.15355 | 0.0041852 | 0.0010489
2 | 0.99178 | -0.15581 | 0.0021081 | 0.00052834
3 | 0.99238 | -0.14406 | 0.0018139 | 0.00045462
4 | 0.99173 | -0.15664 | 0.0021732 | 0.00054465
5 | 0.99245 | -0.14286 | 0 | 0
6 | 0.99289 | -0.13431 | 0 | 0
7 | 0.98862 | -0.21587 | 0.00080703 | 0.00020226
8 | 0.97227 | -0.53421 | 0.0023595 | 0.00059134
9 | 0.9724 | -0.5315 | 0 | 0
10 | 0.97216 | -0.5362 | 0.0048592 | 0.0012178
11 | 0.97353 | -0.5092 | 0 | 0
12 | 0.97236 | -0.53227 | 0.0018386 | 0.0004608
13 | 0.97217 | -0.53615 | 0.0013786 | 0.00034552
14 | 0.97395 | -0.50092 | 0.0018369 | 0.00046038
15 | 0.97348 | -0.51021 | 0.0025255 | 0.00063294
16 | 0.9719 | -0.54149 | 0.0018627 | 0.00046683
17 | 0.97464 | -0.48737 | 0.0011301 | 0.00028323
18 | 0.9718 | -0.54349 | 0.0023392 | 0.00058627
19 | 0.97503 | -0.48073 | 0.002637 | 0.0006609
20 | 0.97498 | -0.48182 | 0.0031636 | 0.00079287
21 | 0.97557 | -0.47014 | 0 | 0
22 | 0.97493 | -0.4828 | 0.0011785 | 0.00029536
23 | 0.97599 | -0.46184 | 0 | 0
24 | 0.97492 | -0.48297 | 0.0019862 | 0.00049779
25 | 0.97661 | -0.4497 | 0.0025296 | 0.00063398
26 | 0.97688 | -0.44427 | 0.0012256 | 0.00030717
27 | 0.97686 | -0.44432 | 0.0027056 | 0.00067809
28 | 0.97681 | -0.44522 | 0.0020837 | 0.00052223
29 | 0.97747 | -0.43232 | 0.0017474 | 0.00043794
30 | 0.97625 | -0.45633 | 0.0020868 | 0.00052301
31 | 0.97759 | -0.42991 | 0.0028422 | 0.00071231
32 | 0.97624 | -0.45655 | 0.0022506 | 0.00056406
33 | 0.97853 | -0.41152 | 0 | 0
34 | 0.97577 | -0.46565 | 0.0021703 | 0.00054394
35 | 0.98183 | -0.34723 | 0.0021917 | 0.00054928
36 | 0.97523 | -0.47613 | 0 | 0
37 | 0.98601 | -0.26644 | 0.00025044 | 6.2766e-05
38 | 0.98805 | -0.22705 | 0 | 0
39 | 0.98289 | -0.32662 | 0 | 0
40 | 0.98537 | -0.27898 | 0.0086488 | 0.0021676
41 | 0.98788 | -0.23044 | 0.00069113 | 0.00017321
42 | 0.99121 | -0.16661 | 0.013786 | 0.0034551
43 | 0.98287 | -0.32709 | 0.00019853 | 4.9757e-05
44 | 0.9816 | -0.3519 | 0.011346 | 0.0028436
45 | 0.9845 | -0.2959 | 0.017309 | 0.004338
46 | 0.98772 | -0.2336 | 0 | 0
47 | 0.99403 | -0.11279 | 0.0014848 | 0.00037212
48 | 0.98286 | -0.32731 | 0.00052805 | 0.00013234
49 | 0.98111 | -0.36143 | 0.0026061 | 0.00065315
50 | 0.9786 | -0.41092 | 0.037816 | 0.0094775
51 | 0.98763 | -0.23531 | 0.00033115 | 8.2994e-05
52 | 0.99782 | -0.041009 | 0 | 0
53 | 0.98068 | -0.3698 | 0.0026041 | 0.00065264
54 | 0.97712 | -0.43971 | 0.0023673 | 0.00059331
55 | 0.9772 | -0.43814 | 0.0013661 | 0.00034239
56 | 0.97762 | -0.42975 | 0.0016586 | 0.00041568
57 | 0.97801 | -0.42208 | 0.0016307 | 0.0004087
58 | 0.97416 | -0.49699 | 0.0016142 | 0.00040455
59 | 0.97377 | -0.50468 | 0.0021964 | 0.00055046
60 | 0.97426 | -0.49493 | 0.0013133 | 0.00032915
61 | 0.97376 | -0.50488 | 0.0013158 | 0.00032977
62 | 0.97437 | -0.49279 | 0.0014995 | 0.0003758
63 | 0.97368 | -0.50641 | 0.0021141 | 0.00052985
64 | 0.97456 | -0.48903 | 0.0014177 | 0.00035532
65 | 0.97367 | -0.50667 | 0.0017801 | 0.00044612
66 | 0.97462 | -0.48776 | 0.0014256 | 0.00035729
67 | 0.97089 | -0.56172 | 0.00068123 | 0.00017073
68 | 0.97092 | -0.56124 | 0 | 0
69 | 0.97097 | -0.56022 | 0.00064791 | 0.00016238
70 | 0.97089 | -0.56171 | 0.0008603 | 0.00021561
71 | 0.97089 | -0.56183 | 0.00066209 | 0.00016594
72 | 0.97102 | -0.55911 | 0.00091226 | 0.00022863
73 | 0.97089 | -0.56173 | 0.0012462 | 0.00031234
74 | 0.97088 | -0.56198 | 0.0012613 | 0.0003161
75 | 0.97107 | -0.55813 | 0.00089811 | 0.00022509
76 | 0.99866 | -0.025831 | 0.001235 | 0.00030952
77 | 0.99863 | -0.026384 | 0 | 0
78 | 0.99867 | -0.025605 | 0 | 0
79 | 0.99857 | -0.027544 | 0.0027531 | 0.00069
80 | 0.99881 | -0.022921 | 0.0024214 | 0.00060686
81 | 0.99855 | -0.027921 | 0.0034578 | 0.00086661
82 | 0.99897 | -0.019832 | 0.0043457 | 0.0010891
83 | 0.99848 | -0.029334 | 0.0019976 | 0.00050065
84 | 0.99967 | -0.0062824 | 0 | 0
85 | 0.97467 | -0.48681 | 0.00070339 | 0.00017629
86 | 0.97512 | -0.47863 | 0.0029031 | 0.00072759
87 | 0.97515 | -0.47794 | 0.0013182 | 0.00033037
88 | 0.97495 | -0.48186 | 0.0019727 | 0.0004944
89 | 0.97542 | -0.47272 | 0.0019769 | 0.00049545
90 | 0.97495 | -0.48193 | 0.0016106 | 0.00040366
91 | 0.97543 | -0.47245 | 0.0023322 | 0.00058452
92 | 0.97487 | -0.48344 | 0.0015885 | 0.00039813
93 | 0.97577 | -0.4658 | 0.0018177 | 0.00045556
94 | 0.97485 | -0.48388 | 0.0020591 | 0.00051606
95 | 0.9787 | -0.40771 | 0.002015 | 0.00050502
96 | 0.97932 | -0.39573 | 0.001544 | 0.00038696
97 | 0.97755 | -0.43017 | 0.0011474 | 0.00028756
98 | 0.98031 | -0.37643 | 0 | 0
99 | 0.97666 | -0.44766 | 0 | 0
100 | 0.98346 | -0.31522 | 0.0011534 | 0.00028908
101 | 0.9802 | -0.37856 | 0 | 0
102 | 0.97574 | -0.46584 | 0.0011222 | 0.00028126
103 | 0.97639 | -0.453 | 0.0011443 | 0.00028678
104 | 0.98617 | -0.26295 | 0 | 0
105 | 0.98004 | -0.38168 | 0.0021505 | 0.00053898
106 | 0.97504 | -0.47953 | 0.0011847 | 0.00029691
107 | 0.97596 | -0.46146 | 0.0014535 | 0.00036428
108 | 0.98734 | -0.24086 | 0.00041365 | 0.00010367
109 | 0.98733 | -0.24115 | 0.0014277 | 0.00035781
110 | 0.98739 | -0.23999 | 0 | 0
111 | 0.98732 | -0.24127 | 0.00044956 | 0.00011267
112 | 0.98743 | -0.23913 | 0 | 0
113 | 0.98747 | -0.23842 | 0.0042714 | 0.0010705
114 | 0.98763 | -0.23534 | 0.00033398 | 8.3704e-05
115 | 0.97703 | -0.44176 | 0.028641 | 0.0071781
116 | 0.97144 | -0.55045 | 0.0017466 | 0.00043774
117 | 0.9715 | -0.54935 | 0.0013963 | 0.00034996
118 | 0.97144 | -0.55047 | 0.00113 | 0.0002832
119 | 0.97157 | -0.54797 | 0.001607 | 0.00040275
120 | 0.97144 | -0.55057 | 0.0016864 | 0.00042264
121 | 0.97176 | -0.54418 | 0.003079 | 0.00077166
122 | 0.97136 | -0.55246 | 0.0024058 | 0.00060294
123 | 0.97165 | -0.54678 | 0.0023448 | 0.00058767
124 | 0.97128 | -0.55398 | 0.0033172 | 0.00083137
125 | 0.97171 | -0.54559 | 0.0017461 | 0.00043762
126 | 0.97117 | -0.55627 | 0.0015952 | 0.00039981
127 | 0.97189 | -0.54191 | 0.001902 | 0.00047669
128 | 0.97116 | -0.55632 | 0 | 0
129 | 0.97206 | -0.5386 | 0.0021633 | 0.00054217
130 | 0.97109 | -0.55785 | 0.0014819 | 0.0003714
131 | 0.97811 | -0.42024 | 0.001998 | 0.00050075
132 | 0.97857 | -0.41111 | 0.0021397 | 0.00053627
133 | 0.9787 | -0.40862 | 0.0034287 | 0.00085932
134 | 0.97918 | -0.3993 | 0.0019979 | 0.00050073
135 | 0.97986 | -0.38593 | 0.0025825 | 0.00064725
136 | 0.9749 | -0.48233 | 0.0012288 | 0.00030797
137 | 0.97499 | -0.48057 | 0.0015215 | 0.00038133
138 | 0.9753 | -0.47454 | 0.0010206 | 0.00025578
139 | 0.97535 | -0.47346 | 0.0013423 | 0.00033641
140 | 0.97547 | -0.4711 | 0.0013387 | 0.00033552
141 | 0.97157 | -0.54832 | 0.0013767 | 0.00034504
142 | 0.97141 | -0.55153 | 0.001254 | 0.00031428
143 | 0.97195 | -0.54077 | 0.0021893 | 0.0005487
144 | 0.9713 | -0.55353 | 0.0014895 | 0.00037329
145 | 0.97218 | -0.53614 | 0.0032333 | 0.00081034
146 | 0.97124 | -0.55475 | 0.0015335 | 0.00038433
147 | 0.97264 | -0.52712 | 0 | 0
148 | 0.9712 | -0.55562 | 0.0014971 | 0.00037521
149 | 0.97329 | -0.51434 | 0.0031383 | 0.00078654
150 | 0.97254 | -0.52904 | 0.0025251 | 0.00063285
151 | 0.99843 | -0.029588 | 0.0014858 | 0.00037238
152 | 0.99848 | -0.028671 | 0 | 0
153 | 0.98839 | -0.22032 | 0 | 0
154 | 1 | 0 | -0.38838 | -0.099673
155 | 0.98833 | -0.2215 | 0 | 0
156 | 0.98843 | -0.21959 | 0.0011508 | 0.00028841
157 | 0.99645 | -0.066852 | 0.0022232 | 0.0005572
158 | 0.98831 | -0.22176 | 0.0015735 | 0.00039435
159 | 0.99359 | -0.12115 | 0.0010478 | 0.00026261
160 | 0.99959 | -0.0078544 | 0.0094496 | 0.0023683
161 | 0.97499 | -0.48045 | 0.0019422 | 0.00048675
162 | 0.98006 | -0.38188 | 0.0078881 | 0.001977
163 | 0.97577 | -0.4651 | 0.002259 | 0.00056615
164 | 0.97114 | -0.55677 | 0.00091944 | 0.00023043
165 | 0.9711 | -0.55754 | 0.0009308 | 0.00023328
166 | 0.97501 | -0.48044 | 0.0036432 | 0.00091306
167 | 0.9736 | -0.50814 | 0.0026159 | 0.00065562
168 | 0.97099 | -0.55977 | 0.0015429 | 0.00038668
169 | 0.97101 | -0.55938 | 0.0013638 | 0.0003418
170 | 0.97105 | -0.55866 | 0.0011954 | 0.0002996
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0067389 | -0.0016885 | 0.0067391 | 0.0016886 | 2.3021e-07 | 6.981e-08 | 0.01011 | 0.01011 | 0.01011 | 0.99186 | -0.15427 | 0.99189 | -0.15355 | 2.7774
1 | 0.0042817 | 0.0010727 | -0.0042813 | -0.0010728 | 3.1522e-07 | -6.1182e-08 | 0.0064233 | 0.0064234 | 0.0064234 | 0.99186 | -0.15427 | 0.99178 | -0.15581 | 1.7647
2 | -0.010924 | -0.0027375 | 0.010929 | 0.00274 | 4.9381e-06 | 2.5272e-06 | 0.016388 | 0.016388 | 0.016388 | 0.99189 | -0.15355 | 0.99238 | -0.14406 | 4.5022
3 | 0.0021732 | 0.00054442 | -0.0021732 | -0.00054465 | 8.6135e-08 | -2.2366e-07 | 0.0032606 | 0.0032607 | 0.0032607 | 0.99178 | -0.15581 | 0.99173 | -0.15664 | 0.89578
4 | -0.012743 | -0.0031947 | 0.012744 | 0.003195 | 7.3034e-07 | 3.9849e-07 | 0.019108 | 0.019108 | 0.019108 | 0.99238 | -0.14406 | 0.99245 | -0.14286 | 5.2494
5 | -0.087206 | -0.022314 | 0.087242 | 0.022338 | 3.6114e-05 | 2.304e-05 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.99245 | -0.14286 | 0.99289 | -0.13431 | 35.9659
6 | 0.074462 | 0.019119 | -0.0742 | -0.018952 | 0.00026288 | 0.00016752 | 0.11181 | 0.11181 | 0.11181 | 0.99245 | -0.14286 | 0.98862 | -0.21587 | 30.7166
7 | -0.087242 | -0.022338 | 0.087298 | 0.022373 | 5.5657e-05 | 3.5509e-05 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.99289 | -0.13431 | 0.99359 | -0.12115 | 35.9659
8 | 0.073393 | 0.01875 | -0.073379 | -0.018741 | 1.3227e-05 | 8.4283e-06 | 0.11059 | 0.11059 | 0.11059 | 0.98862 | -0.21587 | 0.98843 | -0.21959 | 30.3829
9 | -0.0072191 | -0.0018092 | 0.0072201 | 0.0018095 | 9.3033e-07 | 3.4333e-07 | 0.011049 | 0.011049 | 0.011049 | 0.97227 | -0.53421 | 0.9724 | -0.5315 | 3.0353
10 | 0.0048597 | 0.0012178 | -0.0048592 | -0.0012178 | 4.6195e-07 | 1.9501e-08 | 0.0074375 | 0.0074376 | 0.0074376 | 0.97227 | -0.53421 | 0.97216 | -0.5362 | 2.0433
11 | -0.025296 | -0.0063424 | 0.025322 | 0.006359 | 2.6921e-05 | 1.6634e-05 | 0.038709 | 0.038709 | 0.038709 | 0.9724 | -0.5315 | 0.97353 | -0.5092 | 10.6345
12 | 0.0018387 | 0.00046056 | -0.0018386 | -0.0004608 | 6.6936e-08 | -2.3686e-07 | 0.0028135 | 0.0028136 | 0.0028136 | 0.9724 | -0.5315 | 0.97236 | -0.53227 | 0.77298
13 | 0.016237 | 0.0040723 | -0.016233 | -0.0040702 | 3.5977e-06 | 2.1098e-06 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.9724 | -0.5315 | 0.97217 | -0.53615 | 6.8262
14 | -0.027848 | -0.0069918 | 0.027859 | 0.0069986 | 1.0995e-05 | 6.8355e-06 | 0.042569 | 0.042569 | 0.042569 | 0.97353 | -0.5092 | 0.97395 | -0.50092 | 11.6949
15 | 0.0025256 | 0.00063275 | -0.0025255 | -0.00063294 | 1.2168e-07 | -1.9286e-07 | 0.0038602 | 0.0038603 | 0.0038603 | 0.97353 | -0.5092 | 0.97348 | -0.51021 | 1.0605
16 | 0.014855 | 0.0037247 | -0.014851 | -0.0037225 | 3.7814e-06 | 2.1783e-06 | 0.022737 | 0.022737 | 0.022737 | 0.97217 | -0.53615 | 0.9719 | -0.54149 | 6.2465
17 | -0.029696 | -0.007459 | 0.029715 | 0.007471 | 1.9215e-05 | 1.1988e-05 | 0.045376 | 0.045376 | 0.045376 | 0.97395 | -0.50092 | 0.97464 | -0.48737 | 12.4659
18 | 0.012988 | 0.0032557 | -0.012987 | -0.003255 | 1.2339e-06 | 6.8658e-07 | 0.019885 | 0.019886 | 0.019886 | 0.9719 | -0.54149 | 0.9718 | -0.54349 | 5.4631
19 | -0.030845 | -0.0077542 | 0.030846 | 0.0077547 | 8.2242e-07 | 5.1403e-07 | 0.047101 | 0.047101 | 0.047101 | 0.97464 | -0.48737 | 0.97467 | -0.48681 | 12.9399
20 | 0.010648 | 0.0026687 | -0.010647 | -0.0026685 | 3.5246e-07 | 1.8177e-07 | 0.016304 | 0.016304 | 0.016304 | 0.9718 | -0.54349 | 0.97176 | -0.54418 | 4.479
21 | 0.0063288 | 0.0015859 | -0.0063285 | -0.0015859 | 3.2879e-07 | 9.3206e-08 | 0.0096584 | 0.0096585 | 0.0096585 | 0.97503 | -0.48073 | 0.97498 | -0.48182 | 2.6534
22 | -0.0089658 | -0.0022469 | 0.0089703 | 0.0022489 | 4.5254e-06 | 2.0918e-06 | 0.013683 | 0.013683 | 0.013683 | 0.97503 | -0.48073 | 0.97557 | -0.47014 | 3.759
23 | 0.0031649 | 0.00079298 | -0.0031647 | -0.0007931 | 1.4734e-07 | -1.1571e-07 | 0.0048301 | 0.0048302 | 0.0048302 | 0.97498 | -0.48182 | 0.97493 | -0.4828 | 1.327
24 | -0.0089703 | -0.0022489 | 0.0089739 | 0.0022506 | 3.5491e-06 | 1.6399e-06 | 0.013683 | 0.013682 | 0.013683 | 0.97557 | -0.47014 | 0.97599 | -0.46184 | 3.7589
25 | 0.0019862 | 0.00049774 | -0.0019862 | -0.00049779 | 1.6599e-08 | -4.9434e-08 | 0.0030315 | 0.0030315 | 0.0030315 | 0.97493 | -0.4828 | 0.97492 | -0.48297 | 0.83284
26 | -0.0089739 | -0.0022506 | 0.0089791 | 0.002253 | 5.194e-06 | 2.399e-06 | 0.013682 | 0.013682 | 0.013682 | 0.97599 | -0.46184 | 0.97661 | -0.4497 | 3.7589
27 | -0.011509 | -0.002887 | 0.011512 | 0.0028885 | 2.979e-06 | 1.5832e-06 | 0.017536 | 0.017536 | 0.017536 | 0.97661 | -0.4497 | 0.97688 | -0.44427 | 4.8176
28 | -0.012737 | -0.0031957 | 0.01274 | 0.0031972 | 2.7744e-06 | 1.5295e-06 | 0.019403 | 0.019403 | 0.019403 | 0.97688 | -0.44427 | 0.97712 | -0.43971 | 5.3305
29 | 0.026203 | 0.0065778 | -0.026202 | -0.0065771 | 1.1334e-06 | 7.0166e-07 | 0.039918 | 0.039918 | 0.039918 | 0.97686 | -0.44432 | 0.97681 | -0.44522 | 10.9665
30 | -0.028909 | -0.0072558 | 0.028925 | 0.0072662 | 1.6543e-05 | 1.0303e-05 | 0.04404 | 0.044039 | 0.04404 | 0.97686 | -0.44432 | 0.97747 | -0.43232 | 12.0988
31 | 0.024118 | 0.0060548 | -0.024106 | -0.006047 | 1.2776e-05 | 7.8606e-06 | 0.036744 | 0.036744 | 0.036744 | 0.97681 | -0.44522 | 0.97625 | -0.45633 | 10.0945
32 | -0.030673 | -0.0077041 | 0.030676 | 0.0077063 | 3.5394e-06 | 2.2109e-06 | 0.046699 | 0.046699 | 0.046699 | 0.97747 | -0.43232 | 0.97759 | -0.42991 | 12.8295
33 | 0.022019 | 0.005524 | -0.022018 | -0.0055238 | 2.2272e-07 | 1.3595e-07 | 0.033563 | 0.033563 | 0.033563 | 0.97625 | -0.45633 | 0.97624 | -0.45655 | 9.2207
34 | -0.033518 | -0.0084186 | 0.033548 | 0.0084371 | 2.9432e-05 | 1.8458e-05 | 0.051026 | 0.051025 | 0.051026 | 0.97759 | -0.42991 | 0.97853 | -0.41152 | 14.018
35 | 0.019768 | 0.0049598 | -0.019759 | -0.0049546 | 8.579e-06 | 5.1757e-06 | 0.030133 | 0.030133 | 0.030133 | 0.97624 | -0.45655 | 0.97577 | -0.46565 | 8.2783
36 | -0.088462 | -0.022326 | 0.088736 | 0.0225 | 0.00027331 | 0.00017441 | 0.13458 | 0.13458 | 0.13458 | 0.97853 | -0.41152 | 0.98183 | -0.34723 | 36.9718
37 | 0.054915 | 0.013889 | -0.054745 | -0.013781 | 0.00016964 | 0.00010776 | 0.083552 | 0.083552 | 0.083552 | 0.97853 | -0.41152 | 0.97523 | -0.47613 | 22.9539
38 | 0.017589 | 0.0044107 | -0.017589 | -0.0044106 | 1.2794e-07 | 7.5959e-08 | 0.026823 | 0.026823 | 0.026823 | 0.97577 | -0.46565 | 0.97577 | -0.4658 | 7.369
39 | -0.090927 | -0.023049 | 0.091017 | 0.023106 | 9.0148e-05 | 5.7054e-05 | 0.1379 | 0.1379 | 0.1379 | 0.98183 | -0.34723 | 0.98289 | -0.32662 | 18.9421
40 | 0.051101 | 0.012868 | -0.051023 | -0.012819 | 7.8076e-05 | 4.9543e-05 | 0.077992 | 0.077993 | 0.077993 | 0.97523 | -0.47613 | 0.9736 | -0.50814 | 21.4265
41 | 0.0036439 | 0.00091274 | -0.0036432 | -0.00091306 | 7.4713e-07 | -3.2585e-07 | 0.0055597 | 0.00556 | 0.00556 | 0.97523 | -0.47613 | 0.97501 | -0.48044 | 1.5275
42 | -0.14897 | -0.037874 | 0.14926 | 0.038055 | 0.00028321 | 0.00018049 | 0.22501 | 0.22501 | 0.22501 | 0.98601 | -0.26644 | 0.98805 | -0.22705 | 30.9083
43 | 0.14872 | 0.037811 | -0.14829 | -0.037537 | 0.00042978 | 0.0002739 | 0.22463 | 0.22464 | 0.22464 | 0.98601 | -0.26644 | 0.98289 | -0.32662 | 30.8565
44 | 0.093124 | 0.023613 | -0.092892 | -0.023465 | 0.0002318 | 0.00014795 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.98805 | -0.22705 | 0.98537 | -0.27898 | 38.5558
45 | 0.0079228 | 0.0019851 | -0.0079215 | -0.0019846 | 1.2796e-06 | 5.12e-07 | 0.011932 | 0.011932 | 0.011932 | 0.98805 | -0.22705 | 0.98788 | -0.23044 | 3.2779
46 | -0.2503 | -0.063652 | 0.25103 | 0.06412 | 0.00073115 | 0.00046724 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.98805 | -0.22705 | 0.99121 | -0.16661 | 51.8251
47 | 0.0007266 | 0.00018137 | -0.00072659 | -0.00018181 | 1.628e-08 | -4.4445e-07 | 0.0010998 | 0.0010999 | 0.0010999 | 0.98289 | -0.32662 | 0.98287 | -0.32709 | 0.30217
48 | 0.056548 | 0.01425 | -0.05648 | -0.014206 | 6.8298e-05 | 4.3397e-05 | 0.085637 | 0.085637 | 0.085637 | 0.98289 | -0.32662 | 0.9816 | -0.3519 | 23.5267
49 | 0.084243 | 0.021297 | -0.084175 | -0.021254 | 6.8303e-05 | 4.3571e-05 | 0.12728 | 0.12728 | 0.12728 | 0.98537 | -0.27898 | 0.9845 | -0.2959 | 34.9677
50 | 0.0072304 | 0.0018114 | -0.0072293 | -0.001811 | 1.0874e-06 | 3.8297e-07 | 0.010891 | 0.010891 | 0.010891 | 0.98788 | -0.23044 | 0.98772 | -0.2336 | 2.992
51 | -0.26482 | -0.067575 | 0.26551 | 0.068016 | 0.00069052 | 0.00044133 | 0.39798 | 0.39798 | 0.39798 | 0.99121 | -0.16661 | 0.99403 | -0.11279 | 54.6679
52 | 0.00052806 | 0.00013205 | -0.00052805 | -0.00013234 | 5.5001e-09 | -2.8736e-07 | 0.00079935 | 0.00079945 | 0.00079945 | 0.98287 | -0.32709 | 0.98286 | -0.32731 | 0.21963
53 | 0.045134 | 0.011363 | -0.045114 | -0.01135 | 2.0539e-05 | 1.2997e-05 | 0.068438 | 0.068438 | 0.068438 | 0.9816 | -0.3519 | 0.98111 | -0.36143 | 18.8016
54 | 0.066866 | 0.016915 | -0.066499 | -0.016682 | 0.00036683 | 0.00023356 | 0.10112 | 0.10112 | 0.10112 | 0.9845 | -0.2959 | 0.9786 | -0.41092 | 27.7806
55 | 0.0072293 | 0.001811 | -0.0072287 | -0.0018108 | 5.8844e-07 | 2.0729e-07 | 0.010891 | 0.010891 | 0.010891 | 0.98772 | -0.2336 | 0.98763 | -0.23531 | 2.992
56 | -0.267 | -0.068388 | 0.26793 | 0.068984 | 0.00093207 | 0.00059572 | 0.4002 | 0.4002 | 0.4002 | 0.99403 | -0.11279 | 0.99782 | -0.041009 | 54.9731
57 | 0.042508 | 0.010697 | -0.042491 | -0.010686 | 1.7006e-05 | 1.0746e-05 | 0.064485 | 0.064485 | 0.064485 | 0.98111 | -0.36143 | 0.98068 | -0.3698 | 17.7157
58 | 0.028683 | 0.0072044 | -0.028641 | -0.0071781 | 4.2146e-05 | 2.6232e-05 | 0.04362 | 0.04362 | 0.04362 | 0.9786 | -0.41092 | 0.97703 | -0.44176 | 11.9836
59 | 0.0068976 | 0.0017278 | -0.0068976 | -0.0017278 | 8.282e-09 | 2.6834e-09 | 0.010392 | 0.010392 | 0.010392 | 0.98763 | -0.23531 | 0.98763 | -0.23534 | 2.8549
60 | -0.26793 | -0.068984 | 0.26809 | 0.069087 | 0.00016093 | 0.00010286 | 0.4002 | 0.4002 | 0.4002 | 0.99782 | -0.041009 | 0.99848 | -0.028671 | 54.9731
61 | 0.039886 | 0.010033 | -0.039863 | -0.010019 | 2.2995e-05 | 1.4506e-05 | 0.060534 | 0.060534 | 0.060534 | 0.98068 | -0.3698 | 0.98006 | -0.38188 | 16.6302
62 | -0.015107 | -0.0037905 | 0.015109 | 0.0037912 | 1.1301e-06 | 6.5194e-07 | 0.023008 | 0.023008 | 0.023008 | 0.97712 | -0.43971 | 0.9772 | -0.43814 | 6.3209
63 | -0.016475 | -0.0041336 | 0.016481 | 0.0041375 | 6.5909e-06 | 3.8682e-06 | 0.025088 | 0.025088 | 0.025088 | 0.9772 | -0.43814 | 0.97762 | -0.42975 | 6.8924
64 | -0.01814 | -0.0045531 | 0.018146 | 0.0045571 | 6.6393e-06 | 3.9579e-06 | 0.027613 | 0.027613 | 0.027613 | 0.97762 | -0.42975 | 0.97801 | -0.42208 | 7.5859
65 | -0.019777 | -0.0049658 | 0.019779 | 0.0049668 | 1.7319e-06 | 1.0444e-06 | 0.030094 | 0.030094 | 0.030094 | 0.97801 | -0.42208 | 0.97811 | -0.42024 | 8.2675
66 | 0.0074094 | 0.0018571 | -0.0074067 | -0.001856 | 2.7164e-06 | 1.0347e-06 | 0.011318 | 0.011318 | 0.011318 | 0.97416 | -0.49699 | 0.97377 | -0.50468 | 3.1094
67 | -0.0090236 | -0.0022616 | 0.0090245 | 0.002262 | 8.8276e-07 | 4.1069e-07 | 0.013783 | 0.013783 | 0.013783 | 0.97416 | -0.49699 | 0.97426 | -0.49493 | 3.7867
68 | 0.0052103 | 0.0013056 | -0.0052103 | -0.0013056 | 4.8183e-08 | 5.6225e-09 | 0.0079618 | 0.0079618 | 0.0079618 | 0.97377 | -0.50468 | 0.97376 | -0.50488 | 2.1873
69 | -0.010338 | -0.0025912 | 0.010339 | 0.0025917 | 1.0541e-06 | 5.3421e-07 | 0.015789 | 0.015789 | 0.015789 | 0.97426 | -0.49493 | 0.97437 | -0.49279 | 4.3377
70 | 0.0038945 | 0.0009758 | -0.0038942 | -0.00097589 | 2.838e-07 | -8.4167e-08 | 0.0059511 | 0.0059512 | 0.0059512 | 0.97376 | -0.50488 | 0.97368 | -0.50641 | 1.635
71 | -0.011838 | -0.0029675 | 0.01184 | 0.0029687 | 2.1239e-06 | 1.1434e-06 | 0.018079 | 0.018079 | 0.018079 | 0.97437 | -0.49279 | 0.97456 | -0.48903 | 4.9668
72 | 0.0017801 | 0.00044604 | -0.0017801 | -0.00044612 | 2.2035e-08 | -8.4654e-08 | 0.0027204 | 0.0027204 | 0.0027204 | 0.97368 | -0.50641 | 0.97367 | -0.50667 | 0.74736
73 | -0.013258 | -0.003324 | 0.013259 | 0.0033244 | 8.0341e-07 | 4.4904e-07 | 0.020244 | 0.020244 | 0.020244 | 0.97456 | -0.48903 | 0.97462 | -0.48776 | 5.5615
74 | -0.014685 | -0.0036817 | 0.014688 | 0.0036839 | 3.797e-06 | 2.179e-06 | 0.02242 | 0.02242 | 0.02242 | 0.97462 | -0.48776 | 0.9749 | -0.48233 | 6.1594
75 | -0.00068123 | -0.00017073 | 0.00068124 | 0.00017026 | 1.5769e-08 | -4.6704e-07 | 0.0010441 | 0.0010439 | 0.0010441 | 0.97089 | -0.56172 | 0.97092 | -0.56124 | 0.28683
76 | -0.0047112 | -0.0011799 | 0.0047115 | 0.0011799 | 2.2793e-07 | 1.6688e-09 | 0.0072201 | 0.00722 | 0.0072201 | 0.97092 | -0.56124 | 0.97097 | -0.56022 | 1.9835
77 | 0.0021066 | 0.00052782 | -0.0021065 | -0.00052794 | 4.767e-08 | -1.2032e-07 | 0.0032285 | 0.0032285 | 0.0032285 | 0.97092 | -0.56124 | 0.97089 | -0.56171 | 0.88696
78 | 0.0019234 | 0.00048179 | -0.0019234 | -0.00048196 | 5.4308e-08 | -1.7136e-07 | 0.0029477 | 0.0029478 | 0.0029478 | 0.97092 | -0.56124 | 0.97089 | -0.56183 | 0.80983
79 | -0.0053594 | -0.0013423 | 0.0053597 | 0.0013423 | 2.8273e-07 | 4.269e-08 | 0.008213 | 0.0082129 | 0.008213 | 0.97097 | -0.56022 | 0.97102 | -0.55911 | 2.2563
80 | 0.0012462 | 0.00031233 | -0.0012462 | -0.00031234 | 1.1259e-09 | -9.4567e-09 | 0.00191 | 0.00191 | 0.00191 | 0.97089 | -0.56171 | 0.97089 | -0.56173 | 0.52473
81 | 0.0012613 | 0.00031603 | -0.0012613 | -0.0003161 | 8.9766e-09 | -7.3476e-08 | 0.001933 | 0.0019331 | 0.0019331 | 0.97089 | -0.56183 | 0.97088 | -0.56198 | 0.53106
82 | -0.0062719 | -0.0015709 | 0.0062722 | 0.001571 | 2.9393e-07 | 8.3141e-08 | 0.0096109 | 0.0096108 | 0.0096109 | 0.97102 | -0.55911 | 0.97107 | -0.55813 | 2.6404
83 | -0.0071703 | -0.0017961 | 0.0071705 | 0.0017962 | 2.0026e-07 | 7.3437e-08 | 0.010987 | 0.010987 | 0.010987 | 0.97107 | -0.55813 | 0.9711 | -0.55754 | 3.0184
84 | 0.0027534 | 0.00068968 | -0.0027533 | -0.00068978 | 7.2503e-08 | -1.039e-07 | 0.0041024 | 0.0041025 | 0.0041025 | 0.99866 | -0.025831 | 0.99863 | -0.026384 | 1.1271
85 | -0.0039884 | -0.0009992 | 0.0039884 | 0.00099918 | 4.2905e-08 | -1.4932e-08 | 0.0059426 | 0.0059426 | 0.0059426 | 0.99866 | -0.025831 | 0.99867 | -0.025605 | 1.6326
86 | 0.0027533 | 0.00068978 | -0.0027531 | -0.00069 | 1.5216e-07 | -2.1801e-07 | 0.0041025 | 0.0041026 | 0.0041026 | 0.99863 | -0.026384 | 0.99857 | -0.027544 | 1.1271
87 | -0.0094446 | -0.0023661 | 0.0094458 | 0.0023666 | 1.2073e-06 | 5.5991e-07 | 0.014072 | 0.014072 | 0.014072 | 0.99867 | -0.025605 | 0.99881 | -0.022921 | 3.866
88 | 0.0054562 | 0.0013669 | -0.0054556 | -0.0013668 | 6.0182e-07 | 6.7477e-08 | 0.0081295 | 0.0081296 | 0.0081296 | 0.99867 | -0.025605 | 0.99855 | -0.027921 | 2.2334
89 | -0.011867 | -0.0029735 | 0.011869 | 0.0029744 | 1.7462e-06 | 9.2253e-07 | 0.017679 | 0.017679 | 0.017679 | 0.99881 | -0.022921 | 0.99897 | -0.019832 | 4.857
90 | 0.0019977 | 0.00050021 | -0.0019976 | -0.00050065 | 1.3442e-07 | -4.4305e-07 | 0.0029768 | 0.002977 | 0.002977 | 0.99855 | -0.027921 | 0.99848 | -0.029334 | 0.81786
91 | -0.016215 | -0.0040636 | 0.016225 | 0.0040696 | 1.0473e-05 | 6.0755e-06 | 0.024153 | 0.024152 | 0.024153 | 0.99897 | -0.019832 | 0.99967 | -0.0062824 | 6.6353
92 | 0.0094503 | 0.0023686 | -0.0094496 | -0.0023683 | 7.0775e-07 | 3.2792e-07 | 0.014067 | 0.014067 | 0.014067 | 0.99967 | -0.0062824 | 0.99959 | -0.0078544 | 3.8645
93 | -0.025675 | -0.0064382 | 0.025683 | 0.006443 | 7.6898e-06 | 4.7374e-06 | 0.038219 | 0.038219 | 0.038219 | 0.99967 | -0.0062824 | 1 | 0 | 10.4998
94 | -0.031549 | -0.007931 | 0.031559 | 0.007937 | 9.5949e-06 | 6.0033e-06 | 0.048175 | 0.048175 | 0.048175 | 0.97467 | -0.48681 | 0.97499 | -0.48045 | 13.2349
95 | -0.010135 | -0.00254 | 0.010136 | 0.0025402 | 3.3308e-07 | 1.6685e-07 | 0.015467 | 0.015467 | 0.015467 | 0.97512 | -0.47863 | 0.97515 | -0.47794 | 4.2491
96 | 0.0072324 | 0.0018124 | -0.0072313 | -0.001812 | 1.1135e-06 | 4.086e-07 | 0.011036 | 0.011037 | 0.011037 | 0.97512 | -0.47863 | 0.97495 | -0.48186 | 3.032
97 | -0.011454 | -0.0028705 | 0.011457 | 0.0028721 | 2.8471e-06 | 1.512e-06 | 0.017478 | 0.017478 | 0.017478 | 0.97515 | -0.47794 | 0.97542 | -0.47272 | 4.8017
98 | 0.0052586 | 0.0013176 | -0.0052586 | -0.0013176 | 1.7509e-08 | 2.1665e-09 | 0.0080258 | 0.0080258 | 0.0080258 | 0.97495 | -0.48186 | 0.97495 | -0.48193 | 2.2049
99 | -0.013434 | -0.0033675 | 0.013434 | 0.0033676 | 1.7319e-07 | 9.7117e-08 | 0.020494 | 0.020494 | 0.020494 | 0.97542 | -0.47272 | 0.97543 | -0.47245 | 5.6301
100 | 0.003648 | 0.00091396 | -0.0036477 | -0.00091407 | 2.6321e-07 | -1.1388e-07 | 0.0055676 | 0.0055677 | 0.0055677 | 0.97495 | -0.48193 | 0.97487 | -0.48344 | 1.5296
101 | -0.015766 | -0.0039521 | 0.015771 | 0.003955 | 4.9927e-06 | 2.9079e-06 | 0.024051 | 0.024051 | 0.024051 | 0.97543 | -0.47245 | 0.97577 | -0.4658 | 6.6075
102 | 0.0020592 | 0.00051595 | -0.0020591 | -0.00051606 | 4.2852e-08 | -1.168e-07 | 0.003143 | 0.003143 | 0.003143 | 0.97487 | -0.48344 | 0.97485 | -0.48388 | 0.86347
103 | -0.065179 | -0.016446 | 0.065216 | 0.01647 | 3.7403e-05 | 2.3811e-05 | 0.099138 | 0.099138 | 0.099138 | 0.9787 | -0.40771 | 0.97932 | -0.39573 | 27.2356
104 | 0.063164 | 0.015941 | -0.063096 | -0.015897 | 6.787e-05 | 4.3191e-05 | 0.096074 | 0.096074 | 0.096074 | 0.9787 | -0.40771 | 0.97755 | -0.43017 | 26.394
105 | -0.06676 | -0.016856 | 0.066822 | 0.016896 | 6.1786e-05 | 3.9341e-05 | 0.10148 | 0.10148 | 0.10148 | 0.97932 | -0.39573 | 0.98031 | -0.37643 | 27.8801
106 | 0.061949 | 0.01561 | -0.061897 | -0.015577 | 5.179e-05 | 3.2951e-05 | 0.094327 | 0.094328 | 0.094328 | 0.97755 | -0.43017 | 0.97666 | -0.44766 | 25.9142
107 | -0.068973 | -0.017433 | 0.069176 | 0.017563 | 0.00020309 | 0.00012935 | 0.10475 | 0.10475 | 0.10475 | 0.98031 | -0.37643 | 0.98346 | -0.31522 | 28.7769
108 | 0.0021511 | 0.00053763 | -0.0021509 | -0.00053817 | 2.1764e-07 | -5.4713e-07 | 0.0032646 | 0.0032649 | 0.0032649 | 0.98031 | -0.37643 | 0.9802 | -0.37856 | 0.89694
109 | 0.035863 | 0.0090367 | -0.035832 | -0.0090171 | 3.115e-05 | 1.9588e-05 | 0.054658 | 0.054658 | 0.054658 | 0.97666 | -0.44766 | 0.97574 | -0.46584 | 15.016
110 | 0.026033 | 0.0065403 | -0.026027 | -0.0065362 | 6.6302e-06 | 4.1028e-06 | 0.039669 | 0.039669 | 0.039669 | 0.97666 | -0.44766 | 0.97639 | -0.453 | 10.8982
111 | -0.07033 | -0.017852 | 0.070507 | 0.017965 | 0.00017735 | 0.00011298 | 0.10649 | 0.10649 | 0.10649 | 0.98346 | -0.31522 | 0.98617 | -0.26295 | 29.2563
112 | 0.0021509 | 0.00053817 | -0.0021505 | -0.00053898 | 3.1952e-07 | -8.0279e-07 | 0.0032649 | 0.0032652 | 0.0032652 | 0.9802 | -0.37856 | 0.98004 | -0.38168 | 0.89704
113 | 0.03471 | 0.0087359 | -0.034687 | -0.0087216 | 2.27e-05 | 1.4258e-05 | 0.052947 | 0.052947 | 0.052947 | 0.97574 | -0.46584 | 0.97504 | -0.47953 | 14.5459
114 | 0.024882 | 0.0062494 | -0.024872 | -0.0062432 | 1.0039e-05 | 6.1925e-06 | 0.037926 | 0.037926 | 0.037926 | 0.97639 | -0.453 | 0.97596 | -0.46146 | 10.4191
115 | -0.070507 | -0.017965 | 0.070652 | 0.018057 | 0.00014533 | 9.2574e-05 | 0.10649 | 0.10649 | 0.10649 | 0.98617 | -0.26295 | 0.98839 | -0.22032 | 29.2563
116 | 0.033503 | 0.0084247 | -0.033501 | -0.0084238 | 1.4672e-06 | 9.2035e-07 | 0.051139 | 0.051139 | 0.051139 | 0.97504 | -0.47953 | 0.97499 | -0.48045 | 14.0492
117 | 0.023419 | 0.0058789 | -0.023415 | -0.0058764 | 4.0662e-06 | 2.4961e-06 | 0.03571 | 0.03571 | 0.03571 | 0.97596 | -0.46146 | 0.97577 | -0.4651 | 9.8103
118 | 0.0018773 | 0.00047021 | -0.0018773 | -0.0004703 | 2.6261e-08 | -9.5087e-08 | 0.0028291 | 0.0028292 | 0.0028292 | 0.98734 | -0.24086 | 0.98733 | -0.24115 | 0.77724
119 | -0.0022909 | -0.00057388 | 0.002291 | 0.00057367 | 9.4963e-08 | -2.1095e-07 | 0.0034525 | 0.0034524 | 0.0034525 | 0.98734 | -0.24086 | 0.98739 | -0.23999 | 0.9485
120 | 0.00044957 | 0.00011249 | -0.00044956 | -0.00011267 | 2.4441e-09 | -1.8002e-07 | 0.00067748 | 0.00067755 | 0.00067755 | 0.98733 | -0.24115 | 0.98732 | -0.24127 | 0.18614
121 | -0.002291 | -0.00057367 | 0.0022911 | 0.00057346 | 9.3853e-08 | -2.0852e-07 | 0.0034524 | 0.0034523 | 0.0034524 | 0.98739 | -0.23999 | 0.98743 | -0.23913 | 0.94847
122 | -0.0022911 | -0.00057346 | 0.0022912 | 0.00057329 | 7.6898e-08 | -1.7088e-07 | 0.0034523 | 0.0034523 | 0.0034523 | 0.98743 | -0.23913 | 0.98747 | -0.23842 | 0.94844
123 | -0.0065626 | -0.0016438 | 0.0065636 | 0.0016441 | 9.6512e-07 | 2.8094e-07 | 0.0098889 | 0.0098887 | 0.0098889 | 0.98747 | -0.23842 | 0.98763 | -0.23534 | 2.7167
124 | -0.004563 | -0.0011435 | 0.0045632 | 0.0011435 | 2.3967e-07 | -8.6e-09 | 0.0069893 | 0.0069893 | 0.0069893 | 0.97144 | -0.55045 | 0.9715 | -0.54935 | 1.9201
125 | 0.0028164 | 0.00070581 | -0.0028164 | -0.00070581 | 2.7839e-09 | -3.1573e-09 | 0.004314 | 0.004314 | 0.004314 | 0.97144 | -0.55045 | 0.97144 | -0.55047 | 1.1852
126 | -0.0059596 | -0.0014935 | 0.0059599 | 0.0014936 | 3.9211e-07 | 9.555e-08 | 0.009128 | 0.009128 | 0.009128 | 0.9715 | -0.54935 | 0.97157 | -0.54797 | 2.5077
127 | 0.0016864 | 0.00042261 | -0.0016864 | -0.00042264 | 8.3869e-09 | -3.613e-08 | 0.0025831 | 0.0025831 | 0.0025831 | 0.97144 | -0.55047 | 0.97144 | -0.55057 | 0.70965
128 | -0.0075669 | -0.0018963 | 0.0075683 | 0.0018969 | 1.3633e-06 | 5.3722e-07 | 0.011589 | 0.011589 | 0.011589 | 0.97157 | -0.54797 | 0.97176 | -0.54418 | 3.1838
129 | -0.012904 | -0.0032341 | 0.012908 | 0.003236 | 3.4958e-06 | 1.9419e-06 | 0.019768 | 0.019768 | 0.019768 | 0.97136 | -0.55246 | 0.97165 | -0.54678 | 5.4308
130 | 0.010499 | 0.0026311 | -0.010498 | -0.0026307 | 7.567e-07 | 3.8773e-07 | 0.016083 | 0.016083 | 0.016083 | 0.97136 | -0.55246 | 0.97128 | -0.55398 | 4.4184
131 | -0.015253 | -0.0038237 | 0.015254 | 0.0038242 | 8.6776e-07 | 5.0284e-07 | 0.023359 | 0.023359 | 0.023359 | 0.97165 | -0.54678 | 0.97171 | -0.54559 | 6.4173
132 | 0.0071807 | 0.0017994 | -0.00718 | -0.0017991 | 7.8294e-07 | 2.8759e-07 | 0.011001 | 0.011001 | 0.011001 | 0.97128 | -0.55398 | 0.97117 | -0.55627 | 3.0222
133 | -0.017 | -0.0042618 | 0.017003 | 0.0042636 | 2.981e-06 | 1.7625e-06 | 0.026033 | 0.026033 | 0.026033 | 0.97171 | -0.54559 | 0.97189 | -0.54191 | 7.1519
134 | 0.0055847 | 0.0013993 | -0.0055847 | -0.0013993 | 1.4611e-08 | 2.7665e-09 | 0.0085567 | 0.0085567 | 0.0085567 | 0.97117 | -0.55627 | 0.97116 | -0.55632 | 2.3508
135 | -0.018905 | -0.0047403 | 0.018908 | 0.004742 | 2.9813e-06 | 1.7904e-06 | 0.028945 | 0.028945 | 0.028945 | 0.97189 | -0.54191 | 0.97206 | -0.5386 | 7.9519
136 | 0.0055847 | 0.0013993 | -0.0055843 | -0.0013992 | 4.0551e-07 | 7.6796e-08 | 0.0085567 | 0.0085568 | 0.0085568 | 0.97116 | -0.55632 | 0.97109 | -0.55785 | 2.3508
137 | -0.021071 | -0.0052842 | 0.021081 | 0.0052901 | 9.6058e-06 | 5.8424e-06 | 0.032256 | 0.032256 | 0.032256 | 0.97206 | -0.5386 | 0.97254 | -0.52904 | 8.8617
138 | 0.0041024 | 0.0010278 | -0.0041022 | -0.0010278 | 1.5874e-07 | -3.0933e-08 | 0.0062861 | 0.0062861 | 0.0062861 | 0.97109 | -0.55785 | 0.97105 | -0.55866 | 1.727
139 | -0.021777 | -0.0054676 | 0.021786 | 0.0054734 | 9.4917e-06 | 5.7851e-06 | 0.033133 | 0.033133 | 0.033133 | 0.97811 | -0.42024 | 0.97857 | -0.41111 | 9.1025
140 | -0.023926 | -0.0060096 | 0.023929 | 0.0060114 | 2.8465e-06 | 1.7497e-06 | 0.036387 | 0.036387 | 0.036387 | 0.97857 | -0.41111 | 0.9787 | -0.40862 | 9.9964
141 | -0.027358 | -0.0068707 | 0.02737 | 0.0068783 | 1.2174e-05 | 7.5557e-06 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0416 | 0.9787 | -0.40862 | 0.97918 | -0.3993 | 11.4285
142 | -0.029368 | -0.007379 | 0.029387 | 0.0073907 | 1.8748e-05 | 1.1683e-05 | 0.044636 | 0.044636 | 0.044636 | 0.97918 | -0.3993 | 0.97986 | -0.38593 | 12.2626
143 | -0.031969 | -0.0080379 | 0.031975 | 0.0080418 | 6.1904e-06 | 3.8736e-06 | 0.048558 | 0.048558 | 0.048558 | 0.97986 | -0.38593 | 0.98006 | -0.38188 | 13.34
144 | -0.015917 | -0.0039919 | 0.015919 | 0.0039927 | 1.3398e-06 | 7.8201e-07 | 0.024296 | 0.024296 | 0.024296 | 0.9749 | -0.48233 | 0.97499 | -0.48057 | 6.6747
145 | -0.01744 | -0.004374 | 0.017445 | 0.004377 | 5.0123e-06 | 2.9725e-06 | 0.026618 | 0.026618 | 0.026618 | 0.97499 | -0.48057 | 0.9753 | -0.47454 | 7.3126
146 | -0.018466 | -0.0046327 | 0.018467 | 0.0046333 | 9.5265e-07 | 5.6976e-07 | 0.028175 | 0.028175 | 0.028175 | 0.9753 | -0.47454 | 0.97535 | -0.47346 | 7.7404
147 | -0.019809 | -0.0049697 | 0.019811 | 0.0049711 | 2.2233e-06 | 1.3419e-06 | 0.030223 | 0.030223 | 0.030223 | 0.97535 | -0.47346 | 0.97547 | -0.4711 | 8.3029
148 | -0.02115 | -0.0053066 | 0.021156 | 0.0053103 | 6.0568e-06 | 3.6826e-06 | 0.032265 | 0.032265 | 0.032265 | 0.97547 | -0.4711 | 0.97577 | -0.4651 | 8.864
149 | 0.0148 | 0.00371 | -0.014798 | -0.0037087 | 2.2623e-06 | 1.3025e-06 | 0.022668 | 0.022668 | 0.022668 | 0.97157 | -0.54832 | 0.97141 | -0.55153 | 6.2274
150 | -0.016177 | -0.004055 | 0.016183 | 0.0040584 | 5.8204e-06 | 3.4118e-06 | 0.024776 | 0.024776 | 0.024776 | 0.97157 | -0.54832 | 0.97195 | -0.54077 | 6.8067
151 | 0.013544 | 0.0033944 | -0.013543 | -0.0033937 | 1.2877e-06 | 7.2536e-07 | 0.020747 | 0.020747 | 0.020747 | 0.97141 | -0.55153 | 0.9713 | -0.55353 | 5.6997
152 | -0.018372 | -0.0046071 | 0.018376 | 0.0046096 | 4.0537e-06 | 2.425e-06 | 0.028128 | 0.028128 | 0.028128 | 0.97195 | -0.54077 | 0.97218 | -0.53614 | 7.7275
153 | 0.012053 | 0.0030204 | -0.012053 | -0.00302 | 7.0223e-07 | 3.8145e-07 | 0.018465 | 0.018465 | 0.018465 | 0.9713 | -0.55353 | 0.97124 | -0.55475 | 5.0729
154 | -0.02161 | -0.0054199 | 0.021619 | 0.0054256 | 9.3014e-06 | 5.6717e-06 | 0.033077 | 0.033077 | 0.033077 | 0.97218 | -0.53614 | 0.97264 | -0.52712 | 9.087
155 | 0.010519 | 0.0026357 | -0.010519 | -0.0026355 | 4.3433e-07 | 2.2278e-07 | 0.016116 | 0.016116 | 0.016116 | 0.97124 | -0.55475 | 0.9712 | -0.55562 | 4.4274
156 | -0.045227 | -0.01135 | 0.045254 | 0.011367 | 2.758e-05 | 1.7461e-05 | 0.069197 | 0.069196 | 0.069197 | 0.97264 | -0.52712 | 0.97329 | -0.51434 | 19.01
157 | 0.023608 | 0.0059242 | -0.023606 | -0.0059229 | 2.1608e-06 | 1.3281e-06 | 0.03612 | 0.03612 | 0.03612 | 0.97264 | -0.52712 | 0.97254 | -0.52904 | 9.923
158 | 0.0090216 | 0.0022603 | -0.0090211 | -0.00226 | 4.9526e-07 | 2.3143e-07 | 0.013822 | 0.013822 | 0.013822 | 0.9712 | -0.55562 | 0.97114 | -0.55677 | 3.7973
159 | -0.048393 | -0.012154 | 0.048407 | 0.012163 | 1.4313e-05 | 9.0736e-06 | 0.073995 | 0.073994 | 0.073995 | 0.97329 | -0.51434 | 0.9736 | -0.50814 | 20.3282
160 | -0.0014858 | -0.00037238 | 0.0014859 | 0.00037196 | 6.4842e-08 | -4.1973e-07 | 0.0022144 | 0.0022142 | 0.0022144 | 0.99843 | -0.029588 | 0.99848 | -0.028671 | 0.60835
161 | -0.26957 | -0.069459 | 0.26995 | 0.0697 | 0.00037682 | 0.00024084 | 0.40242 | 0.40242 | 0.40242 | 0.99848 | -0.028671 | 1 | 0 | 55.2772
162 | 0.0015736 | 0.00039377 | -0.0015735 | -0.00039425 | 8.8048e-08 | -4.7984e-07 | 0.0023688 | 0.002369 | 0.002369 | 0.98839 | -0.22032 | 0.98833 | -0.2215 | 0.65083
163 | -0.072226 | -0.018451 | 0.072229 | 0.018453 | 2.554e-06 | 1.6272e-06 | 0.10886 | 0.10886 | 0.10886 | 0.98839 | -0.22032 | 0.98843 | -0.21959 | 29.907
164 | 0.091098 | 0.02353 | -0.090802 | -0.023342 | 0.000296 | 0.00018888 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 | 1 | 0 | 0.99645 | -0.066852 | 37.309
165 | 0.0015735 | 0.00039425 | -0.0015735 | -0.00039435 | 1.9177e-08 | -1.0449e-07 | 0.002369 | 0.0023691 | 0.0023691 | 0.98833 | -0.2215 | 0.98831 | -0.22176 | 0.65084
166 | 0.088579 | 0.022784 | -0.088346 | -0.022636 | 0.00023313 | 0.00014874 | 0.13248 | 0.13249 | 0.13249 | 0.99645 | -0.066852 | 0.99359 | -0.12115 | 36.397
167 | 0.0081016 | 0.0020296 | -0.0081013 | -0.0020295 | 2.9889e-07 | 1.2729e-07 | 0.012413 | 0.012413 | 0.012413 | 0.97114 | -0.55677 | 0.9711 | -0.55754 | 3.4102
168 | -0.0015429 | -0.00038668 | 0.0015429 | 0.00038653 | 2.8737e-08 | -1.5117e-07 | 0.0023644 | 0.0023644 | 0.0023644 | 0.97099 | -0.55977 | 0.97101 | -0.55938 | 0.64957
169 | -0.0029067 | -0.00072834 | 0.0029068 | 0.00072823 | 1.0022e-07 | -1.0248e-07 | 0.0044543 | 0.0044543 | 0.0044543 | 0.97101 | -0.55938 | 0.97105 | -0.55866 | 1.2237

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38838 | 0.099673

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024572 | 0.00061583
1 | 0.0041852 | 0.0010489
2 | 0.0021081 | 0.00052834
3 | 0.0018139 | 0.00045462
4 | 0.0021732 | 0.00054465
5 | 0.00080703 | 0.00020226
6 | 0.0023595 | 0.00059134
7 | 0.0048592 | 0.0012178
8 | 0.0018386 | 0.0004608
9 | 0.0013786 | 0.00034552
10 | 0.0018369 | 0.00046038
11 | 0.0025255 | 0.00063294
12 | 0.0018627 | 0.00046683
13 | 0.0011301 | 0.00028323
14 | 0.0023392 | 0.00058627
15 | 0.002637 | 0.0006609
16 | 0.0031636 | 0.00079287
17 | 0.0011785 | 0.00029536
18 | 0.0019862 | 0.00049779
19 | 0.0025296 | 0.00063398
20 | 0.0012256 | 0.00030717
21 | 0.0027056 | 0.00067809
22 | 0.0020837 | 0.00052223
23 | 0.0017474 | 0.00043794
24 | 0.0020868 | 0.00052301
25 | 0.0028422 | 0.00071231
26 | 0.0022506 | 0.00056406
27 | 0.0021703 | 0.00054394
28 | 0.0021917 | 0.00054928
29 | 0.00025044 | 6.2766e-05
30 | 0.0086488 | 0.0021676
31 | 0.00069113 | 0.00017321
32 | 0.013786 | 0.0034551
33 | 0.00019853 | 4.9757e-05
34 | 0.011346 | 0.0028436
35 | 0.017309 | 0.004338
36 | 0.0014848 | 0.00037212
37 | 0.00052805 | 0.00013234
38 | 0.0026061 | 0.00065315
39 | 0.037816 | 0.0094775
40 | 0.00033115 | 8.2994e-05
41 | 0.0026041 | 0.00065264
42 | 0.0023673 | 0.00059331
43 | 0.0013661 | 0.00034239
44 | 0.0016586 | 0.00041568
45 | 0.0016307 | 0.0004087
46 | 0.0016142 | 0.00040455
47 | 0.0021964 | 0.00055046
48 | 0.0013133 | 0.00032915
49 | 0.0013158 | 0.00032977
50 | 0.0014995 | 0.0003758
51 | 0.0021141 | 0.00052985
52 | 0.0014177 | 0.00035532
53 | 0.0017801 | 0.00044612
54 | 0.0014256 | 0.00035729
55 | 0.00068123 | 0.00017073
56 | 0.00064791 | 0.00016238
57 | 0.0008603 | 0.00021561
58 | 0.00066209 | 0.00016594
59 | 0.00091226 | 0.00022863
60 | 0.0012462 | 0.00031234
61 | 0.0012613 | 0.0003161
62 | 0.00089811 | 0.00022509
63 | 0.001235 | 0.00030952
64 | 0.0027531 | 0.00069
65 | 0.0024214 | 0.00060686
66 | 0.0034578 | 0.00086661
67 | 0.0043457 | 0.0010891
68 | 0.0019976 | 0.00050065
69 | 0.00070339 | 0.00017629
70 | 0.0029031 | 0.00072759
71 | 0.0013182 | 0.00033037
72 | 0.0019727 | 0.0004944
73 | 0.0019769 | 0.00049545
74 | 0.0016106 | 0.00040366
75 | 0.0023322 | 0.00058452
76 | 0.0015885 | 0.00039813
77 | 0.0018177 | 0.00045556
78 | 0.0020591 | 0.00051606
79 | 0.002015 | 0.00050502
80 | 0.001544 | 0.00038696
81 | 0.0011474 | 0.00028756
82 | 0.0011534 | 0.00028908
83 | 0.0011222 | 0.00028126
84 | 0.0011443 | 0.00028678
85 | 0.0021505 | 0.00053898
86 | 0.0011847 | 0.00029691
87 | 0.0014535 | 0.00036428
88 | 0.00041365 | 0.00010367
89 | 0.0014277 | 0.00035781
90 | 0.00044956 | 0.00011267
91 | 0.0042714 | 0.0010705
92 | 0.00033398 | 8.3704e-05
93 | 0.028641 | 0.0071781
94 | 0.0017466 | 0.00043774
95 | 0.0013963 | 0.00034996
96 | 0.00113 | 0.0002832
97 | 0.001607 | 0.00040275
98 | 0.0016864 | 0.00042264
99 | 0.003079 | 0.00077166
100 | 0.0024058 | 0.00060294
101 | 0.0023448 | 0.00058767
102 | 0.0033172 | 0.00083137
103 | 0.0017461 | 0.00043762
104 | 0.0015952 | 0.00039981
105 | 0.001902 | 0.00047669
106 | 0.0021633 | 0.00054217
107 | 0.0014819 | 0.0003714
108 | 0.001998 | 0.00050075
109 | 0.0021397 | 0.00053627
110 | 0.0034287 | 0.00085932
111 | 0.0019979 | 0.00050073
112 | 0.0025825 | 0.00064725
113 | 0.0012288 | 0.00030797
114 | 0.0015215 | 0.00038133
115 | 0.0010206 | 0.00025578
116 | 0.0013423 | 0.00033641
117 | 0.0013387 | 0.00033552
118 | 0.0013767 | 0.00034504
119 | 0.001254 | 0.00031428
120 | 0.0021893 | 0.0005487
121 | 0.0014895 | 0.00037329
122 | 0.0032333 | 0.00081034
123 | 0.0015335 | 0.00038433
124 | 0.0014971 | 0.00037521
125 | 0.0031383 | 0.00078654
126 | 0.0025251 | 0.00063285
127 | 0.0014858 | 0.00037238
128 | 0.0011508 | 0.00028841
129 | 0.0022232 | 0.0005572
130 | 0.0015735 | 0.00039435
131 | 0.0010478 | 0.00026261
132 | 0.0094496 | 0.0023683
133 | 0.0019422 | 0.00048675
134 | 0.0078881 | 0.001977
135 | 0.002259 | 0.00056615
136 | 0.00091944 | 0.00023043
137 | 0.0009308 | 0.00023328
138 | 0.0036432 | 0.00091306
139 | 0.0026159 | 0.00065562
140 | 0.0015429 | 0.00038668
141 | 0.0013638 | 0.0003418
142 | 0.0011954 | 0.0002996

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1