## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2503-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2503-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2503-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2503-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2503-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2503-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2503-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2503-1_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2503-1_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2503-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2503-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2503-1_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2503-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2503-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2503-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2503-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2503-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2503-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2503-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2503-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2503-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2503-1_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2503-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2503-1_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2503-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2503-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2503-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2503-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2503-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2503-1_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2503-1_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2503-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2503-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2503-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2503-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2503-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2503-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2503-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2503-1_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2503-1_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2503-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2503-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2503-1_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2503-1_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2503-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2503-1_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2503-1_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2503-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2503-1_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2503-1_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2503-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2503-1_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2503-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2503-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2503-1_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2503-1_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2503-1_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2503-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2503-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2503-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2503-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2503-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2503-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2503-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2503-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2503-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2503-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2503-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2503-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2503-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2503-1_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2503-1_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2503-1_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2503-1_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2503-1_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2503-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2503-1_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2503-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2503-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2503-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2503-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2503-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2503-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2503-1_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2503-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2503-1_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2503-1_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2503-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2503-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2503-1_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2503-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2503-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2503-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2503-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2503-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2503-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2503-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2503-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2503-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2503-1_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2503-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2503-1_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2503-1_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2503-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2503-1_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2503-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2503-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2503-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2503-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2503-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2503-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2503-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2503-1_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2503-1_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2503-1_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2503-1_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2503-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2503-1_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2503-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2503-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2503-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2503-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2503-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2503-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2503-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2503-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2503-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2503-1_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2503-1_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2503-1_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2503-1_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2503-1_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2503-1_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2503-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2503-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2503-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2503-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2503-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2503-1_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2503-1_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2503-1_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2503-1_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2503-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2503-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2503-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2503-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2503-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2503-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2503-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2503-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2503-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2503-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2503-1_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2503-1_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2503-1_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2503-1_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2503-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2503-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2503-1_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2503-1_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2503-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2503-1_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2503-1_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2503-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2503-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2503-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2503-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2503-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2503-1_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2503-1_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2503-1_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2503-1_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2503-1_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2503-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2503-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2503-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2503-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2503-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2503-1_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2503-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2503-1_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2503-1_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2503-1_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2503-1_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2503-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2503-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2503-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2503-1_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2503-1_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2503-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2503-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2503-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2503-1_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2503-1_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2503-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2503-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2503-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2503-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2503-1_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2503-1_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2503-1_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2503-1_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2503-1_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2503-1_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2503-1_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2503-1_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2503-1_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2503-1_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2503-1_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2503-1_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2503-1_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2503-1_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2503-1_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2503-1_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2503-1_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2503-1_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2503-1_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2503-1_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2503-1_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2503-1_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2503-1_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2503-1_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2503-1_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2503-1_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2503-1_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2503-1_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2503-1_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2503-1_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2503-1_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2503-1_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2503-1_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2503-1_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2503-1_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2503-1_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2503-1_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2503-1_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2503-1_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2503-1_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2503-1_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_MV_390_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2503-1_0_5_load_0 | 0 | 0.00067516 | 0.00016921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2503-1_0_5_load_1 | 1 | 0.00080725 | 0.00020232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2503-1_0_5_load_3 | 3 | 0.00093578 | 0.00023453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2503-1_0_5_load_5 | 5 | 0.002133 | 0.00053459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2503-1_0_5_load_26 | 6 | 0.0013572 | 0.00034015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2503-1_0_5_load_160 | 7 | 0.00030194 | 7.5674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2503-1_0_5_load_153 | 8 | 0.00069317 | 0.00017373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2503-1_0_5_load_53 | 9 | 0.0023874 | 0.00059835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2503-1_0_5_load_129 | 10 | 0.00083731 | 0.00020985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2503-1_0_5_load_152 | 11 | 0.0011237 | 0.00028161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2503-1_0_5_load_54 | 12 | 0.0016624 | 0.00041664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2503-1_0_5_load_6 | 13 | 0.0012612 | 0.00031608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2503-1_0_5_load_7 | 14 | 0.0018079 | 0.00045309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2503-1_0_5_load_9 | 16 | 0.0013918 | 0.00034881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2503-1_0_5_load_10 | 17 | 0.0012038 | 0.00030171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2503-1_0_5_load_11 | 18 | 0.001195 | 0.0002995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2503-1_0_5_load_25 | 19 | 0.0014439 | 0.00036189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2503-1_0_5_load_42 | 20 | 0.0021144 | 0.00052993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2503-1_0_5_load_211 | 21 | 0.0026406 | 0.00066179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2503-1_0_5_load_43 | 22 | 0.0015239 | 0.00038192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2503-1_0_5_load_212 | 23 | 0.0018807 | 0.00047135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2503-1_0_5_load_12 | 24 | 0.0013744 | 0.00034446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2503-1_0_5_load_13 | 25 | 0.0010018 | 0.00025107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2503-1_0_5_load_14 | 26 | 0.00060404 | 0.00015139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2503-1_0_5_load_15 | 27 | 0.0053571 | 0.0013426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2503-1_0_5_load_16 | 28 | 0.0077048 | 0.001931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2503-1_0_5_load_176 | 29 | 0.0013224 | 0.00033142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2503-1_0_5_load_190 | 30 | 0.00060656 | 0.00015202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2503-1_0_5_load_20 | 31 | 0.00067 | 0.00016792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2503-1_0_5_load_121 | 32 | 0.0037656 | 0.00094374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2503-1_0_5_load_17 | 33 | 0.0040756 | 0.0010214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2503-1_0_5_load_18 | 34 | 0.0044328 | 0.001111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2503-1_0_5_load_229 | 38 | 0.014951 | 0.003747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2503-1_0_5_load_207 | 39 | 0.00037492 | 9.3963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2503-1_0_5_load_227 | 43 | 0.014948 | 0.0037463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2503-1_0_5_load_44 | 44 | 0.0022514 | 0.00056425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2503-1_0_5_load_206 | 46 | 0.00047626 | 0.00011936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2503-1_0_5_load_218 | 48 | 0.0012448 | 0.00031197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2503-1_0_5_load_217 | 49 | 0.0053452 | 0.0013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2503-1_0_5_load_181 | 51 | 0.014827 | 0.0037161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2503-1_0_5_load_31 | 53 | 0.0035766 | 0.00089638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2503-1_0_5_load_195 | 55 | 0.0024067 | 0.00060319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2503-1_0_5_load_28 | 57 | 0.0015684 | 0.00039308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2503-1_0_5_load_29 | 58 | 0.0010391 | 0.00026043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2503-1_0_5_load_30 | 59 | 0.002205 | 0.00055262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2503-1_0_5_load_32 | 60 | 0.0013818 | 0.0003463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2503-1_0_5_load_34 | 61 | 0.0023514 | 0.00058931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2503-1_0_5_load_33 | 62 | 0.0024908 | 0.00062427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2503-1_0_5_load_35 | 63 | 0.0048692 | 0.0012203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2503-1_0_5_load_96 | 64 | 0.0024468 | 0.00061323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2503-1_0_5_load_94 | 65 | 0.001674 | 0.00041955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2503-1_0_5_load_38 | 66 | 0.0022151 | 0.00055517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2503-1_0_5_load_39 | 67 | 0.0025249 | 0.0006328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2503-1_0_5_load_40 | 68 | 0.0023977 | 0.00060092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2503-1_0_5_load_41 | 69 | 0.00025084 | 6.2866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2503-1_0_5_load_214 | 70 | 0.00057675 | 0.00014455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2503-1_0_5_load_209 | 71 | 0.0028837 | 0.00072273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2503-1_0_5_load_130 | 72 | 0.00049325 | 0.00012362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2503-1_0_5_load_208 | 73 | 0.0069944 | 0.001753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2503-1_0_5_load_215 | 74 | 0.0014877 | 0.00037286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2503-1_0_5_load_247 | 76 | 0.0012355 | 0.00030965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2503-1_0_5_load_47 | 77 | 0.001168 | 0.00029272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2503-1_0_5_load_48 | 78 | 0.0013344 | 0.00033442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2503-1_0_5_load_50 | 80 | 0.0019603 | 0.00049129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2503-1_0_5_load_51 | 81 | 0.0019557 | 0.00049015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2503-1_0_5_load_52 | 82 | 0.0031076 | 0.00077884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2503-1_0_5_load_185 | 83 | 0.001397 | 0.00035011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2503-1_0_5_load_225 | 85 | 0.0037106 | 0.00092996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2503-1_0_5_load_186 | 86 | 0.0015291 | 0.00038322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2503-1_0_5_load_97 | 87 | 0.0039853 | 0.00099881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2503-1_0_5_load_93 | 88 | 0.0017558 | 0.00044004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2503-1_0_5_load_224 | 89 | 0.0041124 | 0.0010307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2503-1_0_5_load_55 | 90 | 0.002892 | 0.0007248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2503-1_0_5_load_81 | 91 | 0.0012564 | 0.00031488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2503-1_0_5_load_82 | 92 | 0.00024316 | 6.094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2503-1_0_5_load_56 | 93 | 0.001381 | 0.00034612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2503-1_0_5_load_59 | 96 | 0.0015775 | 0.00039536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2503-1_0_5_load_60 | 97 | 0.0040252 | 0.0010088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2503-1_0_5_load_61 | 98 | 0.0017446 | 0.00043723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2503-1_0_5_load_169 | 99 | 0.0016988 | 0.00042576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2503-1_0_5_load_67 | 100 | 0.0030867 | 0.00077361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2503-1_0_5_load_158 | 101 | 0.005391 | 0.0013511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2503-1_0_5_load_68 | 103 | 0.0036956 | 0.00092621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2503-1_0_5_load_159 | 104 | 0.0017409 | 0.0004363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2503-1_0_5_load_62 | 105 | 0.0031029 | 0.00077766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2503-1_0_5_load_63 | 106 | 0.0030813 | 0.00077224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2503-1_0_5_load_64 | 107 | 0.0035742 | 0.00089579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2503-1_0_5_load_98 | 111 | 0.0017644 | 0.00044221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2503-1_0_5_load_201 | 113 | 0.0036345 | 0.00091088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2503-1_0_5_load_236 | 114 | 0.012989 | 0.0032553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2503-1_0_5_load_235 | 115 | 0.0095455 | 0.0023923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2503-1_0_5_load_243 | 117 | 0.0027089 | 0.00067891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2503-1_0_5_load_69 | 118 | 0.005183 | 0.001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2503-1_0_5_load_114 | 119 | 0.0028226 | 0.00070742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2503-1_0_5_load_115 | 120 | 0.0028645 | 0.0007179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2503-1_0_5_load_70 | 121 | 0.00061693 | 0.00015462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2503-1_0_5_load_71 | 122 | 0.0018738 | 0.00046961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2503-1_0_5_load_72 | 123 | 0.0014042 | 0.00035194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2503-1_0_5_load_73 | 124 | 0.0004949 | 0.00012403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2503-1_0_5_load_74 | 125 | 0.00068701 | 0.00017218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2503-1_0_5_load_75 | 126 | 0.00060344 | 0.00015124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2503-1_0_5_load_151 | 128 | 0.00047843 | 0.00011991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2503-1_0_5_load_138 | 129 | 0.00061758 | 0.00015478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2503-1_0_5_load_139 | 130 | 0.0030459 | 0.00076338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2503-1_0_5_load_140 | 131 | 0.00088222 | 0.0002211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2503-1_0_5_load_76 | 133 | 0.0022328 | 0.00055958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2503-1_0_5_load_77 | 134 | 0.0034237 | 0.00085805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2503-1_0_5_load_78 | 135 | 0.0061095 | 0.0015312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2503-1_0_5_load_79 | 136 | 0.0032639 | 0.000818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2503-1_0_5_load_80 | 137 | 0.0034343 | 0.00086073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2503-1_0_5_load_177 | 138 | 0.0032939 | 0.00082552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2503-1_0_5_load_163 | 139 | 0.0045399 | 0.0011378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2503-1_0_5_load_131 | 140 | 0.00053726 | 0.00013465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2503-1_0_5_load_132 | 141 | 0.00023456 | 5.8785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2503-1_0_5_load_83 | 142 | 0.0013337 | 0.00033425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2503-1_0_5_load_84 | 143 | 0.0011187 | 0.00028038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2503-1_0_5_load_86 | 145 | 0.0022356 | 0.00056029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2503-1_0_5_load_91 | 147 | 0.00157 | 0.00039347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2503-1_0_5_load_88 | 149 | 0.00068386 | 0.00017139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2503-1_0_5_load_89 | 150 | 0.0011901 | 0.00029827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2503-1_0_5_load_156 | 152 | 0.0010641 | 0.00026668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2503-1_0_5_load_155 | 153 | 0.0017944 | 0.00044973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2503-1_0_5_load_137 | 154 | 0.0020357 | 0.00051019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2503-1_0_5_load_135 | 155 | 0.0025495 | 0.00063897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2503-1_0_5_load_100 | 156 | 0.0010783 | 0.00027026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2503-1_0_5_load_164 | 158 | 0.00067162 | 0.00016832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2503-1_0_5_load_178 | 159 | 0.0062902 | 0.0015765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2503-1_0_5_load_179 | 161 | 0.0030682 | 0.00076895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2503-1_0_5_load_103 | 163 | 0.002587 | 0.00064836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2503-1_0_5_load_104 | 164 | 0.0018981 | 0.0004757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2503-1_0_5_load_106 | 166 | 0.0014427 | 0.00036158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2503-1_0_5_load_107 | 167 | 0.0020243 | 0.00050735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2503-1_0_5_load_205 | 168 | 0.0024719 | 0.00061952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2503-1_0_5_load_188 | 169 | 0.0021526 | 0.00053949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2503-1_0_5_load_204 | 170 | 0.002876 | 0.00072078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2503-1_0_5_load_187 | 171 | 0.0022527 | 0.00056458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2503-1_0_5_load_194 | 172 | 0.0020822 | 0.00052185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2503-1_0_5_load_109 | 173 | 0.00065635 | 0.0001645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2503-1_0_5_load_110 | 174 | 0.002556 | 0.0006406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2503-1_0_5_load_111 | 175 | 0.00084937 | 0.00021287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2503-1_0_5_load_112 | 176 | 0.00020765 | 5.2042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2503-1_0_5_load_113 | 177 | 0.00030631 | 7.6769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2503-1_0_5_load_200 | 178 | 0.0015859 | 0.00039747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2503-1_0_5_load_222 | 180 | 0.0084514 | 0.0021181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2503-1_0_5_load_223 | 181 | 0.0033454 | 0.00083844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2503-1_0_5_load_219 | 182 | 0.0028393 | 0.00071159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2503-1_0_5_load_220 | 183 | 0.0020277 | 0.0005082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2503-1_0_5_load_117 | 184 | 0.0018865 | 0.00047279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2503-1_0_5_load_119 | 186 | 0.0052929 | 0.0013265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2503-1_0_5_load_161 | 187 | 0.0029731 | 0.00074512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2503-1_0_5_load_162 | 188 | 0.0021027 | 0.00052698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2503-1_0_5_load_122 | 189 | 0.0013355 | 0.00033471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2503-1_0_5_load_123 | 190 | 0.0023318 | 0.00058441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2503-1_0_5_load_124 | 191 | 0.0033807 | 0.00084729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2503-1_0_5_load_197 | 192 | 0.0018288 | 0.00045834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2503-1_0_5_load_125 | 194 | 0.00033866 | 8.4875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2503-1_0_5_load_126 | 195 | 0.00034805 | 8.7231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2503-1_0_5_load_128 | 197 | 0.0012624 | 0.00031638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2503-1_0_5_load_142 | 198 | 0.00024133 | 6.0483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2503-1_0_5_load_143 | 199 | 0.00028241 | 7.078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2503-1_0_5_load_133 | 200 | 0.0021566 | 0.00054049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2503-1_0_5_load_134 | 201 | 0.013998 | 0.0035082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2503-1_0_5_load_136 | 202 | 0.0016448 | 0.00041223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2503-1_0_5_load_238 | 203 | 0.0012293 | 0.0003081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2503-1_0_5_load_239 | 204 | 0.001239 | 0.00031052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2503-1_0_5_load_144 | 205 | 0.00024783 | 6.2112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2503-1_0_5_load_213 | 206 | 0.00070716 | 0.00017723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2503-1_0_5_load_240 | 207 | 0.00027532 | 6.9e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2503-1_0_5_load_249 | 208 | 0.0008624 | 0.00021614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2503-1_0_5_load_145 | 209 | 0.0026329 | 0.00065988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2503-1_0_5_load_146 | 210 | 0.001805 | 0.00045238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2503-1_0_5_load_149 | 211 | 0.0013447 | 0.00033701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2503-1_0_5_load_148 | 212 | 0.0031842 | 0.00079805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2503-1_0_5_load_150 | 213 | 0.0016883 | 0.00042312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2503-1_0_5_load_157 | 214 | 0.0015169 | 0.00038017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2503-1_0_5_load_165 | 215 | 0.0012401 | 0.00031081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2503-1_0_5_load_170 | 216 | 0.0077441 | 0.0019408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2503-1_0_5_load_172 | 218 | 0.002187 | 0.00054811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2503-1_0_5_load_198 | 222 | 0.0037744 | 0.00094595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2503-1_0_5_load_180 | 223 | 0.0016483 | 0.00041311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2503-1_0_5_load_226 | 224 | 0.0024285 | 0.00060865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2503-1_0_5_load_182 | 225 | 0.012597 | 0.0031571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2503-1_0_5_load_246 | 227 | 0.014803 | 0.0037099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2503-1_0_5_load_189 | 228 | 0.0017408 | 0.0004363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2503-1_0_5_load_191 | 229 | 0.0020717 | 0.00051921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2503-1_0_5_load_192 | 230 | 0.0019987 | 0.00050093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2503-1_0_5_load_193 | 231 | 0.001184 | 0.00029674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2503-1_0_5_load_242 | 232 | 0.0079561 | 0.001994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2503-1_0_5_load_216 | 233 | 0.0017341 | 0.0004346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2503-1_0_5_load_234 | 234 | 0.0024608 | 0.00061675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2503-1_0_5_load_232 | 235 | 0.0028355 | 0.00071064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2503-1_0_5_load_221 | 236 | 0.0035213 | 0.00088252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2503-1_0_5_load_248 | 237 | 0.004836 | 0.001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2503-1_0_5_load_231 | 238 | 0.0015538 | 0.00038942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 216 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2503-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2503-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.056881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2503-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2503-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2503-1_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.018181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2503-1_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.027426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2503-1_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.02101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2503-1_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0095428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2503-1_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.026637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2503-1_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.013594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2503-1_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.034565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2503-1_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.033976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2503-1_0_5_line_12 |  | 10 | 196 | 0.012205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2503-1_0_5_line_13 |  | 12 | 90 | 0.019986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2503-1_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2503-1_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2503-1_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.013618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2503-1_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0037423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2503-1_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.021311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2503-1_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.0079385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2503-1_0_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.029491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2503-1_0_5_line_21 |  | 18 | 21 | 0.001818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2503-1_0_5_line_22 |  | 20 | 22 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2503-1_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0057882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2503-1_0_5_line_24 |  | 22 | 74 | 0.0034762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2503-1_0_5_line_25 |  | 23 | 233 | 0.034412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2503-1_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0022227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2503-1_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.02309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2503-1_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0092615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2503-1_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0019573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2503-1_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.007553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2503-1_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0048918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2503-1_0_5_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0028166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2503-1_0_5_line_33 |  | 30 | 32 | 0.025173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2503-1_0_5_line_34 |  | 31 | 34 | 0.001124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2503-1_0_5_line_35 |  | 32 | 52 | 0.016206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2503-1_0_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0040733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2503-1_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.016231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2503-1_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.007765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2503-1_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.031174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2503-1_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.019564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2503-1_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.021682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2503-1_0_5_line_42 |  | 38 | 45 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2503-1_0_5_line_43 |  | 39 | 46 | 0.035384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2503-1_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.019865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2503-1_0_5_line_45 |  | 40 | 42 | 0.02693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2503-1_0_5_line_46 |  | 40 | 43 | 0.026953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2503-1_0_5_line_47 |  | 41 | 44 | 0.021208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2503-1_0_5_line_48 |  | 42 | 51 | 0.0057626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2503-1_0_5_line_49 |  | 43 | 45 | 0.016548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2503-1_0_5_line_50 |  | 44 | 50 | 0.0039194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2503-1_0_5_line_51 |  | 45 | 226 | 0.029728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2503-1_0_5_line_52 |  | 46 | 73 | 0.042269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2503-1_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.024408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2503-1_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.026901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2503-1_0_5_line_55 |  | 47 | 50 | 0.0133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2503-1_0_5_line_56 |  | 48 | 76 | 0.0020604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2503-1_0_5_line_57 |  | 50 | 61 | 0.013582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2503-1_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.00088173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2503-1_0_5_line_59 |  | 53 | 58 | 0.023242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2503-1_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.032272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2503-1_0_5_line_61 |  | 54 | 56 | 0.001558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2503-1_0_5_line_62 |  | 55 | 193 | 0.019978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2503-1_0_5_line_63 |  | 56 | 211 | 0.013322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2503-1_0_5_line_64 |  | 56 | 210 | 0.042944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2503-1_0_5_line_65 |  | 57 | 58 | 0.001725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2503-1_0_5_line_66 |  | 57 | 59 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2503-1_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0081272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2503-1_0_5_line_68 |  | 62 | 63 | 0.010592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2503-1_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.013982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2503-1_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.022864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2503-1_0_5_line_71 |  | 65 | 88 | 0.020624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2503-1_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.011092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2503-1_0_5_line_73 |  | 66 | 68 | 0.029608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2503-1_0_5_line_74 |  | 68 | 69 | 0.046808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2503-1_0_5_line_75 |  | 69 | 73 | 0.27209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2503-1_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0066867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2503-1_0_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.036529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2503-1_0_5_line_78 |  | 71 | 73 | 0.050607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2503-1_0_5_line_79 |  | 72 | 196 | 0.017052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2503-1_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2503-1_0_5_line_81 |  | 75 | 170 | 0.010493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2503-1_0_5_line_82 |  | 75 | 165 | 0.017473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2503-1_0_5_line_83 |  | 76 | 221 | 0.024032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2503-1_0_5_line_84 |  | 77 | 78 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2503-1_0_5_line_85 |  | 77 | 79 | 0.021672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2503-1_0_5_line_86 |  | 78 | 80 | 0.020057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2503-1_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0068765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2503-1_0_5_line_88 |  | 79 | 82 | 0.0030872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2503-1_0_5_line_89 |  | 80 | 83 | 0.003963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2503-1_0_5_line_90 |  | 81 | 84 | 0.015844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2503-1_0_5_line_91 |  | 82 | 85 | 0.0098687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2503-1_0_5_line_92 |  | 83 | 86 | 0.00074507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2503-1_0_5_line_93 |  | 84 | 87 | 0.024567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2503-1_0_5_line_94 |  | 84 | 88 | 0.0072959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2503-1_0_5_line_95 |  | 85 | 89 | 0.0068147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2503-1_0_5_line_96 |  | 86 | 168 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2503-1_0_5_line_97 |  | 87 | 154 | 0.017561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2503-1_0_5_line_98 |  | 89 | 146 | 0.030134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2503-1_0_5_line_99 |  | 90 | 91 | 0.0084751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2503-1_0_5_line_100 |  | 91 | 92 | 0.0078722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2503-1_0_5_line_101 |  | 92 | 140 | 0.016052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2503-1_0_5_line_102 |  | 93 | 94 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2503-1_0_5_line_103 |  | 93 | 95 | 0.016284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2503-1_0_5_line_104 |  | 94 | 96 | 0.015702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2503-1_0_5_line_105 |  | 95 | 97 | 0.019337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2503-1_0_5_line_106 |  | 95 | 98 | 0.0039545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2503-1_0_5_line_107 |  | 96 | 99 | 0.022461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2503-1_0_5_line_108 |  | 97 | 100 | 0.02356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2503-1_0_5_line_109 |  | 98 | 101 | 0.018264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2503-1_0_5_line_110 |  | 99 | 102 | 0.043917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2503-1_0_5_line_111 |  | 100 | 103 | 0.00050323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2503-1_0_5_line_112 |  | 101 | 104 | 0.002921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2503-1_0_5_line_113 |  | 102 | 215 | 0.063078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2503-1_0_5_line_114 |  | 103 | 118 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2503-1_0_5_line_115 |  | 104 | 136 | 0.011659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2503-1_0_5_line_116 |  | 105 | 106 | 0.03514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2503-1_0_5_line_117 |  | 105 | 107 | 0.035125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2503-1_0_5_line_118 |  | 106 | 108 | 0.022352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2503-1_0_5_line_119 |  | 107 | 109 | 0.018783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2503-1_0_5_line_120 |  | 108 | 110 | 0.038823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2503-1_0_5_line_121 |  | 108 | 111 | 0.016639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2503-1_0_5_line_122 |  | 109 | 112 | 0.093149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2503-1_0_5_line_123 |  | 109 | 113 | 0.0089014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2503-1_0_5_line_124 |  | 110 | 114 | 0.017993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2503-1_0_5_line_125 |  | 110 | 115 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_2503-1_0_5_line_126 |  | 111 | 116 | 0.012115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2503-1_0_5_line_127 |  | 112 | 117 | 0.068488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2503-1_0_5_line_128 |  | 115 | 162 | 0.026313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2503-1_0_5_line_129 |  | 116 | 156 | 0.03214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2503-1_0_5_line_130 |  | 116 | 157 | 0.010357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2503-1_0_5_line_131 |  | 117 | 232 | 0.022895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2503-1_0_5_line_132 |  | 118 | 119 | 0.031928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2503-1_0_5_line_133 |  | 119 | 120 | 0.00050972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2503-1_0_5_line_134 |  | 120 | 179 | 0.018443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2503-1_0_5_line_135 |  | 121 | 122 | 0.03016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2503-1_0_5_line_136 |  | 121 | 123 | 0.011965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2503-1_0_5_line_137 |  | 122 | 124 | 0.0049367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2503-1_0_5_line_138 |  | 123 | 125 | 0.013136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2503-1_0_5_line_139 |  | 124 | 126 | 0.01976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2503-1_0_5_line_140 |  | 125 | 127 | 0.37409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2503-1_0_5_line_141 |  | 126 | 128 | 0.025943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2503-1_0_5_line_142 |  | 127 | 130 | 0.051622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2503-1_0_5_line_143 |  | 128 | 132 | 0.010545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2503-1_0_5_line_144 |  | 129 | 130 | 0.038676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2503-1_0_5_line_145 |  | 129 | 131 | 0.0062644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2503-1_0_5_line_146 |  | 132 | 178 | 0.0032015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2503-1_0_5_line_147 |  | 132 | 197 | 0.03393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2503-1_0_5_line_148 |  | 133 | 134 | 0.014664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2503-1_0_5_line_149 |  | 133 | 135 | 0.0085777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2503-1_0_5_line_150 |  | 134 | 136 | 0.0038604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2503-1_0_5_line_151 |  | 135 | 137 | 0.019501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2503-1_0_5_line_152 |  | 137 | 138 | 0.0047801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2503-1_0_5_line_153 |  | 138 | 139 | 0.025811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2503-1_0_5_line_154 |  | 139 | 188 | 0.0088338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
155 | LV_2503-1_0_5_line_155 |  | 140 | 141 | 0.012381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2503-1_0_5_line_156 |  | 141 | 198 | 0.0099459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2503-1_0_5_line_157 |  | 142 | 143 | 0.026163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2503-1_0_5_line_158 |  | 142 | 144 | 0.037374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2503-1_0_5_line_159 |  | 143 | 145 | 0.0015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2503-1_0_5_line_160 |  | 144 | 146 | 0.047453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2503-1_0_5_line_161 |  | 145 | 147 | 0.02082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2503-1_0_5_line_162 |  | 147 | 148 | 0.0077648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2503-1_0_5_line_163 |  | 148 | 151 | 0.017795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2503-1_0_5_line_164 |  | 148 | 149 | 0.013806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2503-1_0_5_line_165 |  | 149 | 150 | 0.0089873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2503-1_0_5_line_166 |  | 151 | 152 | 0.0097885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2503-1_0_5_line_167 |  | 152 | 153 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2503-1_0_5_line_168 |  | 153 | 214 | 0.01594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2503-1_0_5_line_169 |  | 154 | 155 | 0.00021083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2503-1_0_5_line_170 |  | 155 | 200 | 0.011858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2503-1_0_5_line_171 |  | 157 | 158 | 0.047582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2503-1_0_5_line_172 |  | 157 | 159 | 0.07472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2503-1_0_5_line_173 |  | 158 | 160 | 0.0031043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2503-1_0_5_line_174 |  | 159 | 161 | 0.00138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2503-1_0_5_line_175 |  | 160 | 187 | 0.021857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_2503-1_0_5_line_176 |  | 160 | 185 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2503-1_0_5_line_177 |  | 161 | 223 | 0.038784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2503-1_0_5_line_178 |  | 162 | 220 | 0.018146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_2503-1_0_5_line_179 |  | 163 | 164 | 0.021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2503-1_0_5_line_180 |  | 163 | 165 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2503-1_0_5_line_181 |  | 164 | 166 | 0.0065684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2503-1_0_5_line_182 |  | 165 | 167 | 0.018219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2503-1_0_5_line_183 |  | 166 | 168 | 0.0028374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2503-1_0_5_line_184 |  | 167 | 169 | 0.0068403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2503-1_0_5_line_185 |  | 169 | 171 | 0.018719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2503-1_0_5_line_186 |  | 170 | 172 | 0.02096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2503-1_0_5_line_187 |  | 171 | 228 | 0.01088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2503-1_0_5_line_188 |  | 172 | 230 | 0.0072092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2503-1_0_5_line_189 |  | 173 | 174 | 0.017132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2503-1_0_5_line_190 |  | 173 | 175 | 0.023826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2503-1_0_5_line_191 |  | 174 | 176 | 0.0013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2503-1_0_5_line_192 |  | 175 | 177 | 0.033623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2503-1_0_5_line_193 |  | 177 | 178 | 0.016787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2503-1_0_5_line_194 |  | 179 | 180 | 0.020635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2503-1_0_5_line_195 |  | 179 | 181 | 0.055288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2503-1_0_5_line_196 |  | 179 | 182 | 0.023537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2503-1_0_5_line_197 |  | 182 | 183 | 0.0060624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2503-1_0_5_line_198 |  | 183 | 236 | 0.0028328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2503-1_0_5_line_199 |  | 184 | 185 | 0.0075812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2503-1_0_5_line_200 |  | 184 | 186 | 0.028912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2503-1_0_5_line_201 |  | 187 | 188 | 0.01539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
202 | LV_2503-1_0_5_line_202 |  | 189 | 190 | 0.0025521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2503-1_0_5_line_203 |  | 190 | 191 | 0.035548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2503-1_0_5_line_204 |  | 191 | 192 | 0.0072883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2503-1_0_5_line_205 |  | 192 | 193 | 0.046064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2503-1_0_5_line_206 |  | 193 | 222 | 0.013291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2503-1_0_5_line_207 |  | 194 | 195 | 0.014755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2503-1_0_5_line_208 |  | 194 | 196 | 0.0057099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2503-1_0_5_line_209 |  | 195 | 197 | 0.025583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2503-1_0_5_line_210 |  | 198 | 199 | 0.0086413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2503-1_0_5_line_211 |  | 199 | 205 | 0.0082801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2503-1_0_5_line_212 |  | 199 | 206 | 0.18148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2503-1_0_5_line_213 |  | 200 | 201 | 0.024374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2503-1_0_5_line_214 |  | 201 | 202 | 0.00045011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2503-1_0_5_line_215 |  | 202 | 203 | 0.012288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
216 | LV_2503-1_0_5_line_216 |  | 203 | 204 | 0.0051076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
217 | LV_2503-1_0_5_line_217 |  | 204 | 219 | 0.011777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
218 | LV_2503-1_0_5_line_218 |  | 205 | 207 | 0.031868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2503-1_0_5_line_219 |  | 206 | 208 | 0.2682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2503-1_0_5_line_220 |  | 209 | 210 | 0.058121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2503-1_0_5_line_221 |  | 211 | 212 | 0.01758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2503-1_0_5_line_222 |  | 212 | 213 | 0.034302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2503-1_0_5_line_223 |  | 216 | 217 | 0.057647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
224 | LV_2503-1_0_5_line_224 |  | 216 | 218 | 0.00053326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2503-1_0_5_line_225 |  | 217 | 219 | 0.024248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
226 | LV_2503-1_0_5_line_226 |  | 219 | 220 | 0.016162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
227 | LV_2503-1_0_5_line_227 |  | 219 | 221 | 0.019875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
228 | LV_2503-1_0_5_line_228 |  | 221 | 222 | 0.063189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2503-1_0_5_line_229 |  | 223 | 224 | 0.011616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2503-1_0_5_line_230 |  | 225 | 226 | 0.0043565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2503-1_0_5_line_231 |  | 226 | 227 | 0.03354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2503-1_0_5_line_232 |  | 229 | 230 | 0.015024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2503-1_0_5_line_233 |  | 229 | 231 | 0.0022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2503-1_0_5_line_234 |  | 233 | 234 | 0.011795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_2503-1_0_5_line_235 |  | 234 | 235 | 0.010123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_2503-1_0_5_line_236 |  | 235 | 238 | 0.029077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2503-1_0_5_line_237 |  | 236 | 237 | 0.0057014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2503-1_0_5_trafo_170 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 239 | 216 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2642342.9568 | 1249891.8442 | 2642345.4947 | 1249892.4485 | 2642369.7805 | 1249896.7359 | 2642370.7905 | 1249896.8
1 | 2642292.4038 | 1249891.9362 | 2642296.2087 | 1249884.525 | 2642299.3875 | 1249882.3462 | 2642302.7022 | 1249882.2586 | 2642342.9568 | 1249891.8442
2 | 2642370.7905 | 1249896.8 | 2642392.718 | 1249898.1907
3 | 2642292.4038 | 1249891.9362 | 2642300.3159 | 1249900.3538 | 2642313.2968 | 1249915.7122 | 2642316.8047 | 1249921.3632
4 | 2642292.4038 | 1249891.9362 | 2642278.8218 | 1249879.8497
5 | 2642420.0242 | 1249900.6191 | 2642408.7024 | 1249899.2046 | 2642392.718 | 1249898.1907
6 | 2642316.8047 | 1249921.3632 | 2642314.4005 | 1249922.9027 | 2642300.1774 | 1249934.1855
7 | 2642316.8047 | 1249921.3632 | 2642323.2338 | 1249919.6524 | 2642326.0723 | 1249919.1092
8 | 2642258.3062 | 1249862.8904 | 2642268.5483 | 1249870.7075 | 2642278.8218 | 1249879.8497
9 | 2642290.8993 | 1249944.1049 | 2642290.8993 | 1249944.1049 | 2642299.3982 | 1249934.8037 | 2642300.1774 | 1249934.1855
10 | 2642360.1304 | 1249913.25 | 2642343.9019 | 1249915.6972 | 2642326.0723 | 1249919.1092
11 | 2642228.9759 | 1249845.9404 | 2642229.5038 | 1249846.2019 | 2642242.903 | 1249852.7016 | 2642252.6227 | 1249858.5525 | 2642258.3062 | 1249862.8904
12 | 2642286.2599 | 1249955.2682 | 2642287.3968 | 1249950.4064 | 2642288.7976 | 1249947.7034 | 2642290.8993 | 1249944.1049
13 | 2642228.9759 | 1249845.9404 | 2642217.7982 | 1249840.4036 | 2642210.9192 | 1249837.3844
14 | 2642649.0792 | 1250070.2268 | 2642648.5033 | 1250070.8055 | 2642640.5882 | 1250078.8017
15 | 2642664.3193 | 1250060.2343 | 2642654.5013 | 1250065.0003 | 2642650.7997 | 1250068.4982 | 2642649.0792 | 1250070.2268
16 | 2642630.6675 | 1250088.1287 | 2642630.7977 | 1250088.0009 | 2642639.302 | 1250080.1011 | 2642640.5882 | 1250078.8017
17 | 2642664.3193 | 1250060.2343 | 2642667.1947 | 1250057.8391
18 | 2642664.3193 | 1250060.2343 | 2642671.0453 | 1250065.5196 | 2642682.0943 | 1250071.8959
19 | 2642630.6675 | 1250088.1287 | 2642625.4986 | 1250093.1996 | 2642625.006 | 1250093.6935
20 | 2642667.1947 | 1250057.8391 | 2642674.7999 | 1250051.5038 | 2642686.8752 | 1250036.0751
21 | 2642682.0943 | 1250071.8959 | 2642683.6689 | 1250072.8046
22 | 2642686.8752 | 1250036.0751 | 2642694.3129 | 1250026.5719 | 2642697.4621 | 1250023.9504
23 | 2642688.6823 | 1250075.6978 | 2642683.6689 | 1250072.8046
24 | 2642700.1337 | 1250021.7264 | 2642697.4621 | 1250023.9504
25 | 2642688.6823 | 1250075.6978 | 2642688.6823 | 1250075.6978 | 2642701.6893 | 1250080.9504 | 2642710.366 | 1250082.6585 | 2642719.2644 | 1250082.9339 | 2642721.8779 | 1250082.5747
26 | 2642552.2579 | 1249992.8779 | 2642550.0794 | 1249993.3188
27 | 2642552.2579 | 1249992.8779 | 2642556.1008 | 1249992.1002 | 2642563.5001 | 1249990.8969 | 2642569.5974 | 1249990.1957 | 2642575.1265 | 1249989.933
28 | 2642540.9995 | 1249995.1426 | 2642541.2979 | 1249995.096 | 2642550.0794 | 1249993.3188
29 | 2642577.0816 | 1249989.84 | 2642575.1265 | 1249989.933
30 | 2642540.9995 | 1249995.1426 | 2642536.8011 | 1249995.7976 | 2642533.5035 | 1249995.596
31 | 2642581.9679 | 1249989.6078 | 2642577.0816 | 1249989.84
32 | 2642533.5035 | 1249995.596 | 2642533.5035 | 1249995.596 | 2642531.7028 | 1249995.105 | 2642530.8987 | 1249994.5989
33 | 2642581.9679 | 1249989.6078 | 2642594.7978 | 1249988.998 | 2642607.1 | 1249988.1941
34 | 2642530.1041 | 1249993.8038 | 2642530.8987 | 1249994.5989 | 2642530.8987 | 1249994.5989
35 | 2642623.2008 | 1249986.5004 | 2642616.1041 | 1249987.6057 | 2642607.1 | 1249988.1941
36 | 2642530.1041 | 1249993.8038 | 2642530.1041 | 1249993.8038 | 2642529.2029 | 1249992.0962 | 2642528.7294 | 1249990.0067
37 | 2642525.1416 | 1249974.1773 | 2642528.7294 | 1249990.0067
38 | 2642525.1416 | 1249974.1773 | 2642523.4219 | 1249966.6043
39 | 2642525.1416 | 1249974.1773 | 2642507.7283 | 1249976.9543 | 2642494.1534 | 1249978.1912
40 | 2642523.4219 | 1249966.6043 | 2642528.8193 | 1249965.5979 | 2642535.7008 | 1249966.0697 | 2642538.3887 | 1249963.9209 | 2642542.0646 | 1249963.2612
41 | 2642494.1534 | 1249978.1912 | 2642487.6341 | 1249978.7894 | 2642472.5025 | 1249979.1261
42 | 2642563.8852 | 1249959.3452 | 2642542.0646 | 1249963.2612
43 | 2642437.1247 | 1249979.0742 | 2642458.9047 | 1249979.4286 | 2642472.5025 | 1249979.1261
44 | 2642619.7299 | 1249952.6527 | 2642607.0934 | 1249955.6751 | 2642606.108 | 1249948.8745
45 | 2642599.176 | 1249922.8517 | 2642604.0784 | 1249941.3549 | 2642606.108 | 1249948.8745
46 | 2642606.108 | 1249948.8745 | 2642579.9471 | 1249955.3621
47 | 2642619.7299 | 1249952.6527 | 2642634.2804 | 1249949.0882 | 2642640.3281 | 1249947.6032
48 | 2642599.176 | 1249922.8517 | 2642593.5054 | 1249923.8774
49 | 2642563.8852 | 1249959.3452 | 2642579.9471 | 1249955.3621
50 | 2642644.1345 | 1249946.6685 | 2642640.3281 | 1249947.6032
51 | 2642556.1948 | 1249930.6263 | 2642563.8852 | 1249959.3452
52 | 2642394.9322 | 1249977.0637 | 2642412.5351 | 1249978.6742 | 2642437.1247 | 1249979.0742
53 | 2642640.5577 | 1249933.8564 | 2642641.5943 | 1249923.0233 | 2642638.1096 | 1249915.2597 | 2642638.8503 | 1249910.299
54 | 2642640.5577 | 1249933.8564 | 2642636.4401 | 1249921.7076 | 2642630.1858 | 1249919.0386 | 2642622.9189 | 1249918.7429
55 | 2642644.1345 | 1249946.6685 | 2642640.5577 | 1249933.8564
56 | 2642638.8503 | 1249910.299 | 2642639.1546 | 1249908.2612
57 | 2642644.1345 | 1249946.6685 | 2642657.2326 | 1249943.0745
58 | 2642623.1046 | 1249987.3768 | 2642623.2008 | 1249986.5004
59 | 2642623.1046 | 1249987.3768 | 2642622.498 | 1249992.8996 | 2642621.802 | 1250001.5004 | 2642619.5829 | 1250010.2812
60 | 2642509.8221 | 1249873.3999 | 2642520.5976 | 1249871.9984 | 2642533.1968 | 1249871.0325 | 2642541.9659 | 1249871.0784
61 | 2642509.8221 | 1249873.3999 | 2642508.2597 | 1249873.3553
62 | 2642561.9438 | 1249871.1832 | 2642541.9659 | 1249871.0784
63 | 2642508.2597 | 1249873.3553 | 2642509.072 | 1249860.0577
64 | 2642508.2597 | 1249873.3553 | 2642503.0063 | 1249873.2176 | 2642484.9041 | 1249869.8968 | 2642465.7493 | 1249867.6633
65 | 2642619.1107 | 1250011.9397 | 2642619.401 | 1250011.0006 | 2642619.5829 | 1250010.2812
66 | 2642613.1029 | 1250025.9988 | 2642616.8041 | 1250019.3987 | 2642619.1107 | 1250011.9397
67 | 2642657.2326 | 1249943.0745 | 2642662.2583 | 1249941.6955 | 2642665.0281 | 1249940.7847
68 | 2642701.2526 | 1249926.0289 | 2642691.5261 | 1249930.2234
69 | 2642701.2526 | 1249926.0289 | 2642710.6025 | 1249921.9968 | 2642714.0696 | 1249920.442
70 | 2642734.9321 | 1249911.0868 | 2642714.0696 | 1249920.442
71 | 2642753.7506 | 1249902.648 | 2642734.9321 | 1249911.0868
72 | 2642256.5869 | 1250278.4484 | 2642264.0993 | 1250274.5023 | 2642266.378 | 1250273.2378
73 | 2642292.421 | 1250259.1715 | 2642287.8969 | 1250261.2964 | 2642266.378 | 1250273.2378
74 | 2642292.421 | 1250259.1715 | 2642296.1983 | 1250257.3974 | 2642302.7034 | 1250254.4974 | 2642309.898 | 1250250.2014 | 2642314.9035 | 1250248.0022 | 2642326.4981 | 1250244.9051 | 2642335.9007 | 1250242.6705
75 | 2642394.9322 | 1249977.0637 | 2642335.9007 | 1250242.6705
76 | 2642338.5902 | 1249966.768 | 2642345.148 | 1249968.0747
77 | 2642338.5902 | 1249966.768 | 2642332.5314 | 1249965.5606 | 2642302.9048 | 1249958.9706
78 | 2642394.9322 | 1249977.0637 | 2642391.7053 | 1249976.7685 | 2642370.8421 | 1249973.1948 | 2642345.148 | 1249968.0747
79 | 2642286.2599 | 1249955.2682 | 2642302.9048 | 1249958.9706
80 | 2642715.8971 | 1250008.6041 | 2642700.1337 | 1250021.7264
81 | 2642715.8971 | 1250008.6041 | 2642711.5027 | 1250008.7059 | 2642708.4015 | 1250008.5057 | 2642705.4342 | 1250008.1413
82 | 2642715.8971 | 1250008.6041 | 2642719.4028 | 1250006.1055 | 2642723.5978 | 1250003.3005 | 2642730.4018 | 1249998.802
83 | 2642637.1614 | 1249884.3877 | 2642639.5293 | 1249905.7524 | 2642639.1546 | 1249908.2612
84 | 2642780.8517 | 1249912.2704 | 2642777.6496 | 1249929.7501
85 | 2642781.568 | 1249891.3876 | 2642783.6043 | 1249894.8045 | 2642783.0987 | 1249900.0044 | 2642780.8517 | 1249912.2704
86 | 2642774.0524 | 1249949.4818 | 2642775.9 | 1249939.3011 | 2642777.6496 | 1249929.7501
87 | 2642781.568 | 1249891.3876 | 2642775.2997 | 1249893.7995 | 2642775.1507 | 1249893.8582
88 | 2642781.568 | 1249891.3876 | 2642784.4578 | 1249890.3014
89 | 2642773.3447 | 1249953.3811 | 2642774.0524 | 1249949.4818
90 | 2642760.4079 | 1249899.6628 | 2642775.1507 | 1249893.8582
91 | 2642793.8285 | 1249887.2245 | 2642792.7993 | 1249887.4993 | 2642787.8661 | 1249889.0203 | 2642784.4578 | 1249890.3014
92 | 2642773.3447 | 1249953.3811 | 2642773.2117 | 1249954.1142
93 | 2642760.4079 | 1249899.6628 | 2642758.2389 | 1249895.8001 | 2642754.6217 | 1249891.7602 | 2642744.9676 | 1249889.4558 | 2642740.2 | 1249889.9092
94 | 2642760.4079 | 1249899.6628 | 2642753.7506 | 1249902.648
95 | 2642800.4126 | 1249885.4669 | 2642793.8285 | 1249887.2245
96 | 2642773.2117 | 1249954.1142 | 2642771.5996 | 1249962.9971 | 2642770.5452 | 1249968.1212
97 | 2642722.709 | 1249891.3963 | 2642724.6458 | 1249891.3885 | 2642740.2 | 1249889.9092
98 | 2642829.7858 | 1249878.8382 | 2642814.9012 | 1249881.5992 | 2642800.4126 | 1249885.4669
99 | 2642203.1586 | 1249833.9784 | 2642210.9192 | 1249837.3844
100 | 2642203.1586 | 1249833.9784 | 2642200.6994 | 1249832.8991 | 2642195.953 | 1249830.8082
101 | 2642195.953 | 1249830.8082 | 2642181.2629 | 1249824.3367
102 | 2642593.3032 | 1249530.8022 | 2642596.801 | 1249536.798 | 2642598.2111 | 1249539.9793
103 | 2642603.5987 | 1249555.3037 | 2642601.1026 | 1249546.5021 | 2642598.2111 | 1249539.9793
104 | 2642593.3032 | 1249530.8022 | 2642584.416 | 1249517.8571
105 | 2642603.5987 | 1249555.3037 | 2642614.6038 | 1249550.4017 | 2642621.2019 | 1249547.3025
106 | 2642603.5987 | 1249555.3037 | 2642604.759 | 1249559.0841
107 | 2642571.4985 | 1249499.4876 | 2642574.9005 | 1249503.9966 | 2642584.416 | 1249517.8571
108 | 2642621.2019 | 1249547.3025 | 2642621.2019 | 1249547.3025 | 2642622.6975 | 1249547.2021 | 2642624.8999 | 1249547.4959 | 2642628.6004 | 1249548.4009 | 2642643.6207 | 1249553.9987
109 | 2642609.5694 | 1249576.7009 | 2642605.9004 | 1249562.803 | 2642604.759 | 1249559.0841
110 | 2642547.0988 | 1249463.4034 | 2642547.9035 | 1249467.0004 | 2642550.8009 | 1249472.5027 | 2642556.2002 | 1249479.7018 | 2642561.7006 | 1249486.5013 | 2642571.4985 | 1249499.4876
111 | 2642644.0923 | 1249554.1745 | 2642643.6207 | 1249553.9987
112 | 2642609.5694 | 1249576.7009 | 2642610.097 | 1249578.6994 | 2642610.2414 | 1249579.5412
113 | 2642547.0988 | 1249463.4034 | 2642545.6018 | 1249463.7039 | 2642544.3043 | 1249464.6063 | 2642542.899 | 1249465.7971 | 2642541.4041 | 1249467.8989 | 2642535.6987 | 1249475.9967 | 2642527.201 | 1249489.2002 | 2642523.603 | 1249496.1013 | 2642522.3041 | 1249499.3052 | 2642521.0984 | 1249501.0978 | 2642519.2024 | 1249502.2961 | 2642518.4006 | 1249502.5016 | 2642515.6977 | 1249502.5044 | 2642513.8991 | 1249501.7021 | 2642509.9012 | 1249499.1051 | 2642506.7876 | 1249496.5447
114 | 2642644.0923 | 1249554.1745 | 2642649.8037 | 1249556.303 | 2642656.3547 | 1249558.736
115 | 2642610.2414 | 1249579.5412 | 2642612.1042 | 1249590.3994 | 2642612.1417 | 1249591.0407
116 | 2642724.3053 | 1249802.2514 | 2642720.8014 | 1249800.4998 | 2642706.0997 | 1249794.6011 | 2642691.5983 | 1249789.4733
117 | 2642754.0999 | 1249820.6977 | 2642744.6002 | 1249813.7023 | 2642734.0031 | 1249807.0993 | 2642724.3053 | 1249802.2514
118 | 2642670.6036 | 1249781.8038 | 2642687.9969 | 1249788.1998 | 2642691.5983 | 1249789.4733
119 | 2642769.5978 | 1249831.3054 | 2642765.0014 | 1249828.0034 | 2642754.0999 | 1249820.6977
120 | 2642670.6036 | 1249781.8038 | 2642668.0993 | 1249789.9023 | 2642665.5018 | 1249799.4011 | 2642662.0998 | 1249809.5056 | 2642661.9992 | 1249812.9961 | 2642663.5971 | 1249816.4989 | 2642665.1002 | 1249818.4999
121 | 2642670.6036 | 1249781.8038 | 2642667.298 | 1249780.6014 | 2642654.8022 | 1249776.5977
122 | 2642769.5978 | 1249831.3054 | 2642771.201 | 1249827.7923 | 2642773.9977 | 1249822.0976 | 2642778.0923 | 1249810.1969 | 2642786.604 | 1249786.6981 | 2642797.3397 | 1249756.3218 | 2642784.9757 | 1249751.8518
123 | 2642769.5978 | 1249831.3054 | 2642776.4023 | 1249836.2022 | 2642776.8168 | 1249836.5131
124 | 2642665.1002 | 1249818.4999 | 2642668.9015 | 1249821.0957 | 2642672.1035 | 1249824.0985 | 2642673.7978 | 1249826.8014 | 2642674.4007 | 1249830.0968 | 2642673.9002 | 1249832.5059
125 | 2642665.1002 | 1249818.4999 | 2642660.2844 | 1249821.5451 | 2642657.826 | 1249825.3633 | 2642657.5015 | 1249827.4022
126 | 2642644.802 | 1249769.8991 | 2642646.203 | 1249771.3991 | 2642650.0043 | 1249774.006 | 2642654.8022 | 1249776.5977
127 | 2642784.9757 | 1249751.8518 | 2642731.3554 | 1249732.4301 | 2642735.1476 | 1249721.6173
128 | 2642656.8383 | 1249853.5084 | 2642656.0243 | 1249850.1781 | 2642656.126 | 1249836.0471 | 2642657.5015 | 1249827.4022
129 | 2642644.802 | 1249769.8991 | 2642641.8997 | 1249771.4015 | 2642640.1997 | 1249771.6005 | 2642636.9013 | 1249771.499 | 2642619.8983 | 1249769.5978 | 2642613.1019 | 1249768.804
130 | 2642644.802 | 1249769.8991 | 2642643.1012 | 1249768.0968 | 2642639.1036 | 1249761.2969
131 | 2642742.7247 | 1249700.0125 | 2642735.1476 | 1249721.6173
132 | 2642656.3547 | 1249558.736 | 2642670.0133 | 1249563.8089 | 2642676.0808 | 1249566.2542 | 2642686.1522 | 1249570.1967
133 | 2642686.6269 | 1249570.3825 | 2642686.1522 | 1249570.1967
134 | 2642703.8009 | 1249577.1054 | 2642686.6269 | 1249570.3825
135 | 2642121.4269 | 1249935.3109 | 2642129.2353 | 1249936.1271 | 2642149.6986 | 1249937.5956 | 2642151.4703 | 1249937.8694
136 | 2642121.4269 | 1249935.3109 | 2642115.9962 | 1249934.7433 | 2642109.5007 | 1249934.3889
137 | 2642151.4703 | 1249937.8694 | 2642156.3491 | 1249938.6232
138 | 2642109.5007 | 1249934.3889 | 2642100.5337 | 1249933.8996 | 2642096.3867 | 1249934.174
139 | 2642175.8802 | 1249941.6192 | 2642174.7422 | 1249941.4651 | 2642156.3491 | 1249938.6232
140 | 2642096.3867 | 1249934.174 | 2641740.3473 | 1250048.965
141 | 2642175.8802 | 1249941.6192 | 2642196.5763 | 1249944.4223 | 2642201.6336 | 1249944.525
142 | 2641740.3473 | 1250048.965 | 2641725.4243 | 1250062.6803 | 2641709.3351 | 1250057.5971 | 2641699.2078 | 1250052.8005 | 2641696.371 | 1250051.164
143 | 2642208.6773 | 1249937.0702 | 2642205.0898 | 1249942.5928 | 2642201.6336 | 1249944.525
144 | 2641666.5745 | 1250026.624 | 2641692.2229 | 1250048.7709 | 2641696.371 | 1250051.164
145 | 2641661.8331 | 1250022.5299 | 2641666.5745 | 1250026.624
146 | 2642208.6773 | 1249937.0702 | 2642205.9467 | 1249935.3988
147 | 2642208.6773 | 1249937.0702 | 2642216.5327 | 1249940.7285 | 2642220.7422 | 1249942.215 | 2642225.3666 | 1249943.7378 | 2642236.1241 | 1249945.8936 | 2642240.9868 | 1249946.8713
148 | 2642613.2224 | 1249609.5335 | 2642612.3669 | 1249594.8945
149 | 2642613.4425 | 1249618.1058 | 2642613.4017 | 1249612.6014 | 2642613.2224 | 1249609.5335
150 | 2642612.1417 | 1249591.0407 | 2642612.3669 | 1249594.8945
151 | 2642613.4425 | 1249618.1058 | 2642613.587 | 1249637.606
152 | 2642613.7162 | 1249642.3837 | 2642613.601 | 1249639.4986 | 2642613.587 | 1249637.606
153 | 2642613.7162 | 1249642.3837 | 2642614.7457 | 1249668.1745
154 | 2642614.7457 | 1249668.1745 | 2642615.0981 | 1249677.0012 | 2642615.0981 | 1249677.0012
155 | 2642169.985 | 1249819.229 | 2642177.0984 | 1249822.5021 | 2642181.2629 | 1249824.3367
156 | 2642169.985 | 1249819.229 | 2642163.4032 | 1249816.2005 | 2642160.9733 | 1249815.0217
157 | 2642836.581 | 1249952.3202 | 2642834.6541 | 1249971.9803 | 2642833.585 | 1249978.2996
158 | 2642839.8438 | 1249915.0907 | 2642838.0038 | 1249937.8037 | 2642836.581 | 1249952.3202
159 | 2642833.3183 | 1249979.8764 | 2642833.585 | 1249978.2996
160 | 2642829.7858 | 1249878.8382 | 2642838.8041 | 1249877.1911 | 2642840.8793 | 1249883.577 | 2642841.3032 | 1249892.8307 | 2642839.8438 | 1249915.0907
161 | 2642829.8455 | 1250000.4044 | 2642833.3183 | 1249979.8764
162 | 2642828.5503 | 1250008.0604 | 2642829.8455 | 1250000.4044
163 | 2642828.1971 | 1250025.603 | 2642827.5976 | 1250022.8969 | 2642826.9022 | 1250017.7995 | 2642828.5503 | 1250008.0604
164 | 2642828.5503 | 1250008.0604 | 2642842.3097 | 1250009.1887
165 | 2642851.2669 | 1250009.9231 | 2642842.3097 | 1250009.1887
166 | 2642828.1971 | 1250025.603 | 2642820.4018 | 1250030.4055 | 2642819.9469 | 1250030.845
167 | 2642819.9469 | 1250030.845 | 2642814.1984 | 1250036.3981 | 2642811.4011 | 1250040.1026 | 2642809.9715 | 1250042.7086
168 | 2642803.5995 | 1250057.3023 | 2642805.6005 | 1250052.0021 | 2642809.0985 | 1250044.2999 | 2642809.9715 | 1250042.7086
169 | 2642722.709 | 1249891.3963 | 2642722.4982 | 1249891.3972
170 | 2642722.4982 | 1249891.3972 | 2642710.6399 | 1249891.4452
171 | 2642639.1036 | 1249761.2969 | 2642637.2043 | 1249757.703 | 2642633.9983 | 1249749.997 | 2642623.9875 | 1249716.2812
172 | 2642639.1036 | 1249761.2969 | 2642642.2032 | 1249758.6062 | 2642643.904 | 1249756.2057 | 2642645.4006 | 1249752.8031 | 2642646.8009 | 1249748.0989 | 2642650.401 | 1249732.5032 | 2642652.7985 | 1249723.5033 | 2642654.9013 | 1249717.7034 | 2642658.399 | 1249711.1019 | 2642668.2543 | 1249693.5971
173 | 2642623.1039 | 1249713.3053 | 2642623.9875 | 1249716.2812
174 | 2642668.9313 | 1249692.3947 | 2642668.2543 | 1249693.5971
175 | 2642623.1039 | 1249713.3053 | 2642622.9022 | 1249713.0036 | 2642618.7 | 1249697.8966 | 2642617.7125 | 1249692.168
176 | 2642623.1039 | 1249713.3053 | 2642608.8238 | 1249716.994
177 | 2642678.5024 | 1249660.2176 | 2642682.2043 | 1249661.6066 | 2642683.2005 | 1249662.7034 | 2642683.4025 | 1249664.0057 | 2642683.4 | 1249665.4066 | 2642682.9006 | 1249666.6038 | 2642671.7971 | 1249687.3045 | 2642668.9313 | 1249692.3947
178 | 2642661.1354 | 1249871.14 | 2642656.8383 | 1249853.5084
179 | 2642766.7864 | 1249976.6331 | 2642766.5998 | 1249976.9037 | 2642763.6016 | 1249980.2065 | 2642760.2022 | 1249982.6059 | 2642753.5005 | 1249986.5046 | 2642748.9613 | 1249988.9108
180 | 2642730.4018 | 1249998.802 | 2642736.9992 | 1249994.7023 | 2642745.2024 | 1249990.9033 | 2642748.9613 | 1249988.9108
181 | 2642766.7864 | 1249976.6331 | 2642768.5986 | 1249974.0051 | 2642769.8002 | 1249970.85
182 | 2642730.4018 | 1249998.802 | 2642731.2105 | 1250004.9564 | 2642732.4041 | 1250007.9893 | 2642739.9312 | 1250012.4565
183 | 2642770.5452 | 1249968.1212 | 2642770.1992 | 1249969.8027 | 2642769.8002 | 1249970.85
184 | 2642739.9312 | 1250012.4565 | 2642745.8136 | 1250015.9476
185 | 2642761.9112 | 1250025.5014 | 2642745.8136 | 1250015.9476
186 | 2642705.4342 | 1250008.1413 | 2642684.63 | 1250005.587
187 | 2642771.2676 | 1250031.0543 | 2642761.9112 | 1250025.5014
188 | 2642677.4745 | 1250004.7084 | 2642684.63 | 1250005.587
189 | 2642131.422 | 1249882.639 | 2642139.9613 | 1249888.5491 | 2642145.3798 | 1249892.5692
190 | 2642164.5148 | 1249906.7658 | 2642145.3798 | 1249892.5692
191 | 2642130.3239 | 1249881.879 | 2642131.422 | 1249882.639
192 | 2642164.5148 | 1249906.7658 | 2642189.7281 | 1249925.472 | 2642191.6285 | 1249926.6352
193 | 2642205.9467 | 1249935.3988 | 2642191.6285 | 1249926.6352
194 | 2642703.8009 | 1249577.1054 | 2642704.5984 | 1249569.1057 | 2642706.0885 | 1249556.5989
195 | 2642703.8009 | 1249577.1054 | 2642714.4007 | 1249581.3067 | 2642732.7976 | 1249588.8998 | 2642755.0198 | 1249597.9205
196 | 2642703.8009 | 1249577.1054 | 2642703.5022 | 1249579.805 | 2642703.0983 | 1249590.7984 | 2642702.6736 | 1249600.609
197 | 2642702.6736 | 1249600.609 | 2642702.4113 | 1249606.6657
198 | 2642702.4113 | 1249606.6657 | 2642702.401 | 1249606.9042 | 2642702.3375 | 1249609.4975
199 | 2642608.8238 | 1249716.994 | 2642601.4085 | 1249718.5713
200 | 2642578.899 | 1249709.3963 | 2642579.5971 | 1249713.1038 | 2642581.4037 | 1249716.9972 | 2642583.1973 | 1249718.5 | 2642585.9985 | 1249719.4985 | 2642591.4011 | 1249719.9042 | 2642597.4972 | 1249719.4032 | 2642601.4085 | 1249718.5713
201 | 2642617.7125 | 1249692.168 | 2642615.0981 | 1249677.0012
202 | 2642560.9136 | 1249782.4248 | 2642560.5911 | 1249779.8932
203 | 2642563.1011 | 1249817.8726 | 2642562.2919 | 1249793.2445 | 2642560.9136 | 1249782.4248
204 | 2642563.1011 | 1249817.8726 | 2642563.3404 | 1249825.1569
205 | 2642561.9438 | 1249871.1832 | 2642563.5682 | 1249832.0908 | 2642563.3404 | 1249825.1569
206 | 2642561.9438 | 1249871.1832 | 2642569.6019 | 1249871.8052 | 2642575.0339 | 1249873.1978
207 | 2642266.1488 | 1249951.4781 | 2642280.6488 | 1249954.2107
208 | 2642286.2599 | 1249955.2682 | 2642280.6488 | 1249954.2107
209 | 2642266.1488 | 1249951.4781 | 2642265.1051 | 1249951.2814 | 2642260.3172 | 1249950.4579 | 2642250.2286 | 1249948.7293 | 2642240.9868 | 1249946.8713
210 | 2642153.3131 | 1249811.0314 | 2642156.7976 | 1249812.9959 | 2642160.9733 | 1249815.0217
211 | 2642146.1004 | 1249806.965 | 2642153.3131 | 1249811.0314
212 | 2642153.3131 | 1249811.0314 | 2642240.4866 | 1249651.8577
213 | 2642686.333 | 1249890.037 | 2642701.9292 | 1249891.4805 | 2642710.6399 | 1249891.4452
214 | 2642686.333 | 1249890.037 | 2642685.8848 | 1249889.9955
215 | 2642673.6594 | 1249888.7637 | 2642676.9197 | 1249889.1657 | 2642685.8848 | 1249889.9955
216 | 2642673.6594 | 1249888.7637 | 2642668.5902 | 1249888.1388
217 | 2642656.9015 | 1249886.6978 | 2642668.5902 | 1249888.1388
218 | 2642119.7419 | 1249789.1315 | 2642131.899 | 1249798.198 | 2642138.9016 | 1249802.9064 | 2642146.1004 | 1249806.965
219 | 2642240.4866 | 1249651.8577 | 2642175.0745 | 1249391.7521
220 | 2642465.7493 | 1249867.6633 | 2642444.5712 | 1249865.1938 | 2642423.9945 | 1249861.622 | 2642409.0179 | 1249856.2376
221 | 2642510.144 | 1249842.5099 | 2642509.072 | 1249860.0577
222 | 2642516.3024 | 1249809.8259 | 2642511.7922 | 1249815.5307 | 2642510.144 | 1249842.5099
223 | 2642636.879 | 1249878.5262 | 2642610.5145 | 1249871.4542 | 2642614.0773 | 1249854.7242 | 2642616.9259 | 1249853.3326 | 2642626.7172 | 1249855.705
224 | 2642627.2355 | 1249855.8305 | 2642626.7172 | 1249855.705
225 | 2642656.9015 | 1249886.6978 | 2642650.0452 | 1249885.8591 | 2642649.9292 | 1249882.0335 | 2642636.879 | 1249878.5262
226 | 2642656.9015 | 1249886.6978 | 2642657.5982 | 1249882.1998 | 2642661.1354 | 1249871.14
227 | 2642637.1614 | 1249884.3877 | 2642650.0452 | 1249885.8591 | 2642656.9015 | 1249886.6978
228 | 2642637.1614 | 1249884.3877 | 2642598.798 | 1249878.7972 | 2642588.2975 | 1249876.5982 | 2642575.0339 | 1249873.1978
229 | 2642667.4038 | 1249656.7969 | 2642677.4006 | 1249659.8042 | 2642678.5024 | 1249660.2176
230 | 2642556.1948 | 1249930.6263 | 2642560.4817 | 1249929.8508
231 | 2642556.1948 | 1249930.6263 | 2642539.7722 | 1249933.1324 | 2642522.906 | 1249931.698
232 | 2642677.4745 | 1250004.7084 | 2642662.5621 | 1250002.8775
233 | 2642660.3027 | 1250002.6001 | 2642662.5621 | 1250002.8775
234 | 2642733.563 | 1250080.969 | 2642721.8779 | 1250082.5747
235 | 2642733.563 | 1250080.969 | 2642743.1735 | 1250079.6483 | 2642743.5943 | 1250079.6784
236 | 2642771.7084 | 1250086.0034 | 2642765.4249 | 1250083.2667 | 2642755.095 | 1250080.5015 | 2642743.5943 | 1250079.6784
237 | 2642702.1978 | 1249615.1971 | 2642702.3375 | 1249609.4975

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642342.9568 | 1249891.8442
1 | 2642370.7905 | 1249896.8
2 | 2642292.4038 | 1249891.9362
3 | 2642392.718 | 1249898.1907
4 | 2642316.8047 | 1249921.3632
5 | 2642278.8218 | 1249879.8497
6 | 2642420.0242 | 1249900.6191
7 | 2642300.1774 | 1249934.1855
8 | 2642326.0723 | 1249919.1092
9 | 2642258.3062 | 1249862.8904
10 | 2642290.8993 | 1249944.1049
11 | 2642360.1304 | 1249913.25
12 | 2642228.9759 | 1249845.9404
13 | 2642649.0793 | 1250070.2268
14 | 2642640.5882 | 1250078.8017
15 | 2642664.3193 | 1250060.2343
16 | 2642630.6675 | 1250088.1287
17 | 2642667.1947 | 1250057.8391
18 | 2642682.0943 | 1250071.8959
19 | 2642625.006 | 1250093.6935
20 | 2642686.8752 | 1250036.0751
21 | 2642683.6689 | 1250072.8046
22 | 2642697.4621 | 1250023.9504
23 | 2642688.6823 | 1250075.6978
24 | 2642552.2579 | 1249992.8779
25 | 2642550.0794 | 1249993.3188
26 | 2642575.1265 | 1249989.933
27 | 2642540.9995 | 1249995.1426
28 | 2642577.0816 | 1249989.84
29 | 2642533.5035 | 1249995.596
30 | 2642581.9679 | 1249989.6078
31 | 2642530.8987 | 1249994.5989
32 | 2642607.1 | 1249988.1941
33 | 2642528.7294 | 1249990.0067
34 | 2642530.1041 | 1249993.8038
35 | 2642525.1416 | 1249974.1773
36 | 2642523.4219 | 1249966.6043
37 | 2642494.1534 | 1249978.1912
38 | 2642542.0646 | 1249963.2612
39 | 2642472.5025 | 1249979.1261
40 | 2642606.108 | 1249948.8745
41 | 2642619.7299 | 1249952.6527
42 | 2642599.176 | 1249922.8517
43 | 2642579.9471 | 1249955.3621
44 | 2642640.3281 | 1249947.6032
45 | 2642563.8852 | 1249959.3452
46 | 2642437.1247 | 1249979.0742
47 | 2642640.5577 | 1249933.8564
48 | 2642638.8503 | 1249910.299
49 | 2642622.9189 | 1249918.7429
50 | 2642644.1345 | 1249946.6685
51 | 2642593.5054 | 1249923.8774
52 | 2642623.2008 | 1249986.5004
53 | 2642623.1046 | 1249987.3768
54 | 2642509.8221 | 1249873.3999
55 | 2642541.9659 | 1249871.0784
56 | 2642508.2597 | 1249873.3553
57 | 2642619.1107 | 1250011.9397
58 | 2642619.5829 | 1250010.2812
59 | 2642613.1029 | 1250025.9988
60 | 2642665.0281 | 1249940.7847
61 | 2642657.2326 | 1249943.0745
62 | 2642691.5261 | 1249930.2234
63 | 2642701.2526 | 1249926.0289
64 | 2642714.0696 | 1249920.442
65 | 2642734.9321 | 1249911.0868
66 | 2642266.378 | 1250273.2378
67 | 2642256.5869 | 1250278.4484
68 | 2642292.421 | 1250259.1715
69 | 2642335.9007 | 1250242.6705
70 | 2642338.5902 | 1249966.768
71 | 2642345.148 | 1249968.0747
72 | 2642302.9048 | 1249958.9706
73 | 2642394.9322 | 1249977.0637
74 | 2642700.1337 | 1250021.7264
75 | 2642715.8971 | 1250008.6041
76 | 2642639.1546 | 1249908.2612
77 | 2642780.8517 | 1249912.2704
78 | 2642777.6496 | 1249929.7501
79 | 2642781.568 | 1249891.3876
80 | 2642774.0524 | 1249949.4818
81 | 2642775.1507 | 1249893.8582
82 | 2642784.4578 | 1249890.3014
83 | 2642773.3447 | 1249953.3811
84 | 2642760.4079 | 1249899.6628
85 | 2642793.8285 | 1249887.2245
86 | 2642773.2117 | 1249954.1142
87 | 2642740.2 | 1249889.9092
88 | 2642753.7506 | 1249902.648
89 | 2642800.4126 | 1249885.4669
90 | 2642210.9192 | 1249837.3844
91 | 2642203.1586 | 1249833.9784
92 | 2642195.953 | 1249830.8082
93 | 2642598.2111 | 1249539.9793
94 | 2642593.3032 | 1249530.8022
95 | 2642603.5987 | 1249555.3037
96 | 2642584.416 | 1249517.8571
97 | 2642621.2019 | 1249547.3025
98 | 2642604.759 | 1249559.0841
99 | 2642571.4985 | 1249499.4876
100 | 2642643.6207 | 1249553.9987
101 | 2642609.5694 | 1249576.7009
102 | 2642547.0988 | 1249463.4034
103 | 2642644.0923 | 1249554.1745
104 | 2642610.2414 | 1249579.5412
105 | 2642724.3053 | 1249802.2514
106 | 2642691.5983 | 1249789.4733
107 | 2642754.0999 | 1249820.6977
108 | 2642670.6036 | 1249781.8038
109 | 2642769.5978 | 1249831.3054
110 | 2642665.1002 | 1249818.4999
111 | 2642654.8022 | 1249776.5977
112 | 2642784.9757 | 1249751.8518
113 | 2642776.8168 | 1249836.5131
114 | 2642673.9002 | 1249832.5059
115 | 2642657.5015 | 1249827.4022
116 | 2642644.802 | 1249769.8991
117 | 2642735.1476 | 1249721.6173
118 | 2642656.3547 | 1249558.736
119 | 2642686.1522 | 1249570.1967
120 | 2642686.6269 | 1249570.3825
121 | 2642121.4269 | 1249935.3109
122 | 2642151.4703 | 1249937.8694
123 | 2642109.5007 | 1249934.3889
124 | 2642156.3491 | 1249938.6232
125 | 2642096.3867 | 1249934.174
126 | 2642175.8802 | 1249941.6192
127 | 2641740.3473 | 1250048.965
128 | 2642201.6336 | 1249944.525
129 | 2641666.5745 | 1250026.624
130 | 2641696.371 | 1250051.164
131 | 2641661.8331 | 1250022.5299
132 | 2642208.6773 | 1249937.0702
133 | 2642613.2224 | 1249609.5335
134 | 2642612.3669 | 1249594.8945
135 | 2642613.4425 | 1249618.1058
136 | 2642612.1417 | 1249591.0407
137 | 2642613.587 | 1249637.606
138 | 2642613.7162 | 1249642.3837
139 | 2642614.7457 | 1249668.1744
140 | 2642181.2629 | 1249824.3367
141 | 2642169.985 | 1249819.229
142 | 2642836.581 | 1249952.3202
143 | 2642833.585 | 1249978.2996
144 | 2642839.8438 | 1249915.0907
145 | 2642833.3183 | 1249979.8764
146 | 2642829.7858 | 1249878.8382
147 | 2642829.8455 | 1250000.4044
148 | 2642828.5503 | 1250008.0604
149 | 2642842.3097 | 1250009.1887
150 | 2642851.2669 | 1250009.9231
151 | 2642828.1971 | 1250025.603
152 | 2642819.9469 | 1250030.845
153 | 2642809.9715 | 1250042.7086
154 | 2642722.709 | 1249891.3963
155 | 2642722.4982 | 1249891.3972
156 | 2642613.1019 | 1249768.804
157 | 2642639.1036 | 1249761.2969
158 | 2642623.9875 | 1249716.2812
159 | 2642668.2543 | 1249693.5971
160 | 2642623.1039 | 1249713.3053
161 | 2642668.9313 | 1249692.3947
162 | 2642656.8383 | 1249853.5084
163 | 2642748.9613 | 1249988.9108
164 | 2642766.7864 | 1249976.6331
165 | 2642730.4018 | 1249998.802
166 | 2642769.8002 | 1249970.85
167 | 2642739.9312 | 1250012.4565
168 | 2642770.5452 | 1249968.1212
169 | 2642745.8136 | 1250015.9476
170 | 2642705.4342 | 1250008.1413
171 | 2642761.9112 | 1250025.5014
172 | 2642684.63 | 1250005.587
173 | 2642145.3798 | 1249892.5692
174 | 2642131.422 | 1249882.639
175 | 2642164.5148 | 1249906.7658
176 | 2642130.3239 | 1249881.879
177 | 2642191.6285 | 1249926.6352
178 | 2642205.9467 | 1249935.3988
179 | 2642703.8009 | 1249577.1054
180 | 2642706.0885 | 1249556.5989
181 | 2642755.0198 | 1249597.9205
182 | 2642702.6736 | 1249600.609
183 | 2642702.4113 | 1249606.6657
184 | 2642601.4085 | 1249718.5713
185 | 2642608.8238 | 1249716.994
186 | 2642578.899 | 1249709.3963
187 | 2642617.7125 | 1249692.168
188 | 2642615.0981 | 1249677.0012
189 | 2642560.5911 | 1249779.8932
190 | 2642560.9136 | 1249782.4248
191 | 2642563.1011 | 1249817.8726
192 | 2642563.3404 | 1249825.1569
193 | 2642561.9438 | 1249871.1832
194 | 2642280.6488 | 1249954.2107
195 | 2642266.1488 | 1249951.4781
196 | 2642286.2599 | 1249955.2682
197 | 2642240.9868 | 1249946.8713
198 | 2642160.9733 | 1249815.0217
199 | 2642153.3131 | 1249811.0314
200 | 2642710.6399 | 1249891.4452
201 | 2642686.333 | 1249890.0369
202 | 2642685.8848 | 1249889.9955
203 | 2642673.6594 | 1249888.7637
204 | 2642668.5902 | 1249888.1388
205 | 2642146.1004 | 1249806.965
206 | 2642240.4866 | 1249651.8577
207 | 2642119.7419 | 1249789.1315
208 | 2642175.0745 | 1249391.7521
209 | 2642409.0179 | 1249856.2376
210 | 2642465.7493 | 1249867.6633
211 | 2642509.072 | 1249860.0577
212 | 2642510.144 | 1249842.5099
213 | 2642516.3024 | 1249809.8259
214 | 2642803.5995 | 1250057.3023
215 | 2642506.7876 | 1249496.5447
216 | 2642626.7172 | 1249855.705
217 | 2642636.879 | 1249878.5262
218 | 2642627.2355 | 1249855.8305
219 | 2642656.9015 | 1249886.6978
220 | 2642661.1354 | 1249871.14
221 | 2642637.1614 | 1249884.3877
222 | 2642575.0339 | 1249873.1978
223 | 2642678.5024 | 1249660.2176
224 | 2642667.4038 | 1249656.7969
225 | 2642560.4817 | 1249929.8508
226 | 2642556.1948 | 1249930.6263
227 | 2642522.906 | 1249931.698
228 | 2642771.2676 | 1250031.0543
229 | 2642662.5621 | 1250002.8775
230 | 2642677.4745 | 1250004.7084
231 | 2642660.3027 | 1250002.6001
232 | 2642742.7247 | 1249700.0125
233 | 2642721.8779 | 1250082.5747
234 | 2642733.563 | 1250080.969
235 | 2642743.5943 | 1250079.6784
236 | 2642702.3375 | 1249609.4975
237 | 2642702.1978 | 1249615.1971
238 | 2642771.7084 | 1250086.0034
239 | 2642627.2355 | 1249855.8305

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97404 | -0.50114 | 0.00067516 | 0.00016921
1 | 0.97396 | -0.50276 | 0.00080725 | 0.00020232
2 | 0.97424 | -0.4972 | 0 | 0
3 | 0.97391 | -0.50368 | 0.00093578 | 0.00023453
4 | 0.97487 | -0.48472 | 0 | 0
5 | 0.974 | -0.50187 | 0.002133 | 0.00053459
6 | 0.97388 | -0.50437 | 0.0013572 | 0.00034015
7 | 0.97526 | -0.47718 | 0.00030194 | 7.5674e-05
8 | 0.97486 | -0.48504 | 0.00069317 | 0.00017373
9 | 0.97371 | -0.50767 | 0.0023874 | 0.00059835
10 | 0.97551 | -0.47223 | 0.00083731 | 0.00020985
11 | 0.97482 | -0.48575 | 0.0011237 | 0.00028161
12 | 0.97341 | -0.51358 | 0.0016624 | 0.00041664
13 | 0.97084 | -0.5631 | 0.0012612 | 0.00031608
14 | 0.97079 | -0.56413 | 0.0018079 | 0.00045309
15 | 0.97095 | -0.56108 | 0 | 0
16 | 0.97076 | -0.56485 | 0.0013918 | 0.00034881
17 | 0.97102 | -0.55968 | 0.0012038 | 0.00030171
18 | 0.97066 | -0.56672 | 0.001195 | 0.0002995
19 | 0.97075 | -0.56506 | 0.0014439 | 0.00036189
20 | 0.97161 | -0.54802 | 0.0021144 | 0.00052993
21 | 0.97064 | -0.56716 | 0.0026406 | 0.00066179
22 | 0.97196 | -0.541 | 0.0015239 | 0.00038192
23 | 0.97058 | -0.56828 | 0.0018807 | 0.00047135
24 | 0.98109 | -0.36302 | 0.0013744 | 0.00034446
25 | 0.98113 | -0.36212 | 0.0010018 | 0.00025107
26 | 0.98064 | -0.37184 | 0.00060404 | 0.00015139
27 | 0.98133 | -0.35819 | 0.0053571 | 0.0013426
28 | 0.9806 | -0.37256 | 0.0077048 | 0.001931
29 | 0.98154 | -0.35425 | 0.0013224 | 0.00033142
30 | 0.98054 | -0.37369 | 0.00060656 | 0.00015202
31 | 0.98161 | -0.35271 | 0.00067 | 0.00016792
32 | 0.98026 | -0.37924 | 0.0037656 | 0.00094374
33 | 0.98178 | -0.34949 | 0.0040756 | 0.0010214
34 | 0.98165 | -0.35209 | 0.0044328 | 0.001111
35 | 0.98237 | -0.33796 | 0 | 0
36 | 0.98255 | -0.33452 | 0 | 0
37 | 0.98194 | -0.34624 | 0 | 0
38 | 0.98299 | -0.32587 | 0.014951 | 0.003747
39 | 0.98165 | -0.352 | 0.00037492 | 9.3963e-05
40 | 0.98508 | -0.28528 | 0 | 0
41 | 0.98586 | -0.27011 | 0 | 0
42 | 0.98471 | -0.29246 | 0 | 0
43 | 0.98411 | -0.30411 | 0.014948 | 0.0037463
44 | 0.98669 | -0.25394 | 0.0022514 | 0.00056425
45 | 0.98357 | -0.31457 | 0 | 0
46 | 0.98117 | -0.36135 | 0.00047626 | 0.00011936
47 | 0.98739 | -0.24043 | 0 | 0
48 | 0.98842 | -0.22064 | 0.0012448 | 0.00031197
49 | 0.98726 | -0.243 | 0.0053452 | 0.0013396
50 | 0.98685 | -0.25091 | 0 | 0
51 | 0.98463 | -0.29399 | 0.014827 | 0.0037161
52 | 0.98013 | -0.38171 | 0 | 0
53 | 0.98013 | -0.38184 | 0.0035766 | 0.00089638
54 | 0.98721 | -0.24426 | 0 | 0
55 | 0.98753 | -0.23811 | 0.0024067 | 0.00060319
56 | 0.9872 | -0.24456 | 0 | 0
57 | 0.98002 | -0.38399 | 0.0015684 | 0.00039308
58 | 0.98002 | -0.38387 | 0.0010391 | 0.00026043
59 | 0.97999 | -0.38461 | 0.002205 | 0.00055262
60 | 0.98679 | -0.25202 | 0.0013818 | 0.0003463
61 | 0.9868 | -0.25182 | 0.0023514 | 0.00058931
62 | 0.98087 | -0.36641 | 0.0024908 | 0.00062427
63 | 0.9809 | -0.36594 | 0.0048692 | 0.0012203
64 | 0.98099 | -0.36407 | 0.0024468 | 0.00061323
65 | 0.9812 | -0.36001 | 0.001674 | 0.00041955
66 | 0.97773 | -0.42877 | 0.0022151 | 0.00055517
67 | 0.9777 | -0.42928 | 0.0025249 | 0.0006328
68 | 0.97786 | -0.42621 | 0.0023977 | 0.00060092
69 | 0.97817 | -0.42012 | 0.00025084 | 6.2866e-05
70 | 0.97773 | -0.42854 | 0.00057675 | 0.00014455
71 | 0.97798 | -0.42358 | 0.0028837 | 0.00072273
72 | 0.97637 | -0.45525 | 0.00049325 | 0.00012362
73 | 0.98003 | -0.38353 | 0.0069944 | 0.001753
74 | 0.97204 | -0.53939 | 0.0014877 | 0.00037286
75 | 0.97255 | -0.52935 | 0 | 0
76 | 0.9885 | -0.21896 | 0.0012355 | 0.00030965
77 | 0.97847 | -0.41313 | 0.001168 | 0.00029272
78 | 0.97748 | -0.43242 | 0.0013344 | 0.00033442
79 | 0.9797 | -0.3892 | 0 | 0
80 | 0.97639 | -0.45374 | 0.0019603 | 0.00049129
81 | 0.98024 | -0.3787 | 0.0019557 | 0.00049015
82 | 0.97963 | -0.39052 | 0.0031076 | 0.00077884
83 | 0.97619 | -0.45782 | 0.001397 | 0.00035011
84 | 0.98151 | -0.35398 | 0 | 0
85 | 0.97944 | -0.39416 | 0.0037106 | 0.00092996
86 | 0.97615 | -0.45856 | 0.0015291 | 0.00038322
87 | 0.98378 | -0.30991 | 0.0039853 | 0.00099881
88 | 0.98142 | -0.35572 | 0.0017558 | 0.00044004
89 | 0.97934 | -0.39622 | 0.0041124 | 0.0010307
90 | 0.97327 | -0.51644 | 0.002892 | 0.0007248
91 | 0.97323 | -0.51721 | 0.0012564 | 0.00031488
92 | 0.9732 | -0.51774 | 0.00024316 | 6.094e-05
93 | 0.97559 | -0.46997 | 0.001381 | 0.00034612
94 | 0.97555 | -0.47083 | 0 | 0
95 | 0.97568 | -0.46821 | 0 | 0
96 | 0.97548 | -0.47213 | 0.0015775 | 0.00039536
97 | 0.97484 | -0.48476 | 0.0040252 | 0.0010088
98 | 0.97587 | -0.4644 | 0.0017446 | 0.00043723
99 | 0.97542 | -0.47334 | 0.0016988 | 0.00042576
100 | 0.9739 | -0.50322 | 0.0030867 | 0.00077361
101 | 0.9768 | -0.44625 | 0.005391 | 0.0013511
102 | 0.97537 | -0.47434 | 0 | 0
103 | 0.97388 | -0.50358 | 0.0036956 | 0.00092621
104 | 0.97696 | -0.44306 | 0.0017409 | 0.0004363
105 | 0.98531 | -0.28071 | 0.0031029 | 0.00077766
106 | 0.98599 | -0.26748 | 0.0030813 | 0.00077224
107 | 0.98473 | -0.29199 | 0.0035742 | 0.00089579
108 | 0.98649 | -0.25784 | 0 | 0
109 | 0.98448 | -0.29682 | 0 | 0
110 | 0.98775 | -0.23334 | 0 | 0
111 | 0.98603 | -0.26656 | 0.0017644 | 0.00044221
112 | 0.98357 | -0.31471 | 0 | 0
113 | 0.98445 | -0.2974 | 0.0036345 | 0.00091088
114 | 0.98754 | -0.23752 | 0.012989 | 0.0032553
115 | 0.98819 | -0.22488 | 0.0095455 | 0.0023923
116 | 0.98571 | -0.27282 | 0 | 0
117 | 0.98289 | -0.32788 | 0.0027089 | 0.00067891
118 | 0.97344 | -0.51222 | 0.005183 | 0.001299
119 | 0.97253 | -0.53027 | 0.0028226 | 0.00070742
120 | 0.97251 | -0.53053 | 0.0028645 | 0.0007179
121 | 0.97365 | -0.5089 | 0.00061693 | 0.00015462
122 | 0.97385 | -0.50487 | 0.0018738 | 0.00046961
123 | 0.97357 | -0.51037 | 0.0014042 | 0.00035194
124 | 0.97389 | -0.50404 | 0.0004949 | 0.00012403
125 | 0.97351 | -0.51164 | 0.00068701 | 0.00017218
126 | 0.97407 | -0.50054 | 0.00060344 | 0.00015124
127 | 0.97192 | -0.54302 | 0 | 0
128 | 0.97432 | -0.49566 | 0.00047843 | 0.00011991
129 | 0.97165 | -0.54843 | 0.00061758 | 0.00015478
130 | 0.97171 | -0.54735 | 0.0030459 | 0.00076338
131 | 0.97165 | -0.54853 | 0.00088222 | 0.0002211
132 | 0.97442 | -0.49359 | 0 | 0
133 | 0.97879 | -0.40721 | 0.0022328 | 0.00055958
134 | 0.97786 | -0.42542 | 0.0034237 | 0.00085805
135 | 0.97935 | -0.39623 | 0.0061095 | 0.0015312
136 | 0.97763 | -0.42998 | 0.0032639 | 0.000818
137 | 0.98074 | -0.36916 | 0.0034343 | 0.00086073
138 | 0.9811 | -0.36223 | 0.0032939 | 0.00082552
139 | 0.9831 | -0.3234 | 0.0045399 | 0.0011378
140 | 0.97315 | -0.51874 | 0.00053726 | 0.00013465
141 | 0.97312 | -0.5194 | 0.00023456 | 5.8785e-05
142 | 0.97801 | -0.4224 | 0.0013337 | 0.00033425
143 | 0.97774 | -0.42773 | 0.0011187 | 0.00028038
144 | 0.97844 | -0.41388 | 0 | 0
145 | 0.97772 | -0.42802 | 0.0022356 | 0.00056029
146 | 0.97899 | -0.40308 | 0 | 0
147 | 0.97757 | -0.43099 | 0.00157 | 0.00039347
148 | 0.97752 | -0.43188 | 0 | 0
149 | 0.9775 | -0.43235 | 0.00068386 | 0.00017139
150 | 0.97749 | -0.43255 | 0.0011901 | 0.00029827
151 | 0.97745 | -0.4333 | 0 | 0
152 | 0.97741 | -0.43408 | 0.0010641 | 0.00026668
153 | 0.97736 | -0.43503 | 0.0017944 | 0.00044973
154 | 0.98546 | -0.27728 | 0.0020357 | 0.00051019
155 | 0.98549 | -0.27688 | 0.0025495 | 0.00063897
156 | 0.98568 | -0.27344 | 0.0010783 | 0.00027026
157 | 0.98544 | -0.27812 | 0 | 0
158 | 0.98432 | -0.29965 | 0.00067162 | 0.00016832
159 | 0.98451 | -0.29616 | 0.0062902 | 0.0015765
160 | 0.98425 | -0.30105 | 0 | 0
161 | 0.9845 | -0.29634 | 0.0030682 | 0.00076895
162 | 0.98919 | -0.20569 | 0 | 0
163 | 0.97403 | -0.50013 | 0.002587 | 0.00064836
164 | 0.975 | -0.48108 | 0.0018981 | 0.0004757
165 | 0.97315 | -0.51753 | 0 | 0
166 | 0.9753 | -0.47513 | 0.0014427 | 0.00036158
167 | 0.97301 | -0.52027 | 0.0020243 | 0.00050735
168 | 0.97544 | -0.47248 | 0.0024719 | 0.00061952
169 | 0.97297 | -0.52104 | 0.0021526 | 0.00053949
170 | 0.97245 | -0.53133 | 0.002876 | 0.00072078
171 | 0.9729 | -0.52242 | 0.0022527 | 0.00056458
172 | 0.97231 | -0.53416 | 0.0020822 | 0.00052185
173 | 0.97412 | -0.4995 | 0.00065635 | 0.0001645
174 | 0.97408 | -0.50036 | 0.002556 | 0.0006406
175 | 0.9742 | -0.498 | 0.00084937 | 0.00021287
176 | 0.97408 | -0.50037 | 0.00020765 | 5.2042e-05
177 | 0.97433 | -0.49536 | 0.00030631 | 7.6769e-05
178 | 0.97441 | -0.49395 | 0.0015859 | 0.00039747
179 | 0.97208 | -0.53904 | 0 | 0
180 | 0.97192 | -0.54226 | 0.0084514 | 0.0021181
181 | 0.97191 | -0.54245 | 0.0033454 | 0.00083844
182 | 0.97179 | -0.54478 | 0.0028393 | 0.00071159
183 | 0.97174 | -0.54595 | 0.0020277 | 0.0005082
184 | 0.9841 | -0.30393 | 0.0018865 | 0.00047279
185 | 0.98415 | -0.30295 | 0 | 0
186 | 0.98396 | -0.30668 | 0.0052929 | 0.0013265
187 | 0.98378 | -0.31018 | 0.0029731 | 0.00074512
188 | 0.98346 | -0.31641 | 0.0021027 | 0.00052698
189 | 0.98722 | -0.24407 | 0.0013355 | 0.00033471
190 | 0.98722 | -0.24401 | 0.0023318 | 0.00058441
191 | 0.98734 | -0.24168 | 0.0033807 | 0.00084729
192 | 0.98739 | -0.24076 | 0.0018288 | 0.00045834
193 | 0.98777 | -0.23345 | 0 | 0
194 | 0.97564 | -0.46956 | 0.00033866 | 8.4875e-05
195 | 0.97539 | -0.47456 | 0.00034805 | 8.7231e-05
196 | 0.97574 | -0.46759 | 0 | 0
197 | 0.97496 | -0.48307 | 0.0012624 | 0.00031638
198 | 0.9731 | -0.51988 | 0.00024133 | 6.0483e-05
199 | 0.97308 | -0.52026 | 0.00028241 | 7.078e-05
200 | 0.98668 | -0.25394 | 0.0021566 | 0.00054049
201 | 0.98917 | -0.20602 | 0.013998 | 0.0035082
202 | 0.98922 | -0.20503 | 0.0016448 | 0.00041223
203 | 0.98994 | -0.19128 | 0.0012293 | 0.0003081
204 | 0.99014 | -0.18743 | 0.001239 | 0.00031052
205 | 0.97307 | -0.52034 | 0.00024783 | 6.2112e-05
206 | 0.97281 | -0.52554 | 0.00070716 | 0.00017723
207 | 0.97306 | -0.5205 | 0.00027532 | 6.9e-05
208 | 0.9726 | -0.52982 | 0.0008624 | 0.00021614
209 | 0.98688 | -0.25071 | 0.0026329 | 0.00065988
210 | 0.98702 | -0.24797 | 0.001805 | 0.00045238
211 | 0.98712 | -0.24604 | 0.0013447 | 0.00033701
212 | 0.98704 | -0.24758 | 0.0031842 | 0.00079805
213 | 0.98699 | -0.24861 | 0.0016883 | 0.00042312
214 | 0.97734 | -0.43547 | 0.0015169 | 0.00038017
215 | 0.9753 | -0.47577 | 0.0012401 | 0.00031081
216 | 1 | 0 | -0.51456 | -0.13209
217 | 0.9933 | -0.12685 | 0 | 0
218 | 1 | -2.0327e-05 | 0.002187 | 0.00054811
219 | 0.99049 | -0.18072 | 0 | 0
220 | 0.98988 | -0.19248 | 0 | 0
221 | 0.98953 | -0.19926 | 0 | 0
222 | 0.98803 | -0.22824 | 0.0037744 | 0.00094595
223 | 0.98436 | -0.29918 | 0.0016483 | 0.00041311
224 | 0.98433 | -0.29969 | 0.0024285 | 0.00060865
225 | 0.98277 | -0.33025 | 0.012597 | 0.0031571
226 | 0.98282 | -0.32926 | 0 | 0
227 | 0.98236 | -0.33822 | 0.014803 | 0.0037099
228 | 0.97289 | -0.52277 | 0.0017408 | 0.0004363
229 | 0.97223 | -0.53576 | 0.0020717 | 0.00051921
230 | 0.97227 | -0.53486 | 0.0019987 | 0.00050093
231 | 0.97222 | -0.53581 | 0.001184 | 0.00029674
232 | 0.98273 | -0.33117 | 0.0079561 | 0.001994
233 | 0.97031 | -0.57375 | 0.0017341 | 0.0004346
234 | 0.97023 | -0.57525 | 0.0024608 | 0.00061675
235 | 0.97019 | -0.57607 | 0.0028355 | 0.00071064
236 | 0.97171 | -0.54638 | 0.0035213 | 0.00088252
237 | 0.97169 | -0.54689 | 0.004836 | 0.001212
238 | 0.97015 | -0.57691 | 0.0015538 | 0.00038942
239 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0031006 | 0.00077628 | -0.0031004 | -0.00077647 | 2.3794e-07 | -1.9972e-07 | 0.0047365 | 0.0047366 | 0.0047366 | 0.97404 | -0.50114 | 0.97396 | -0.50276 | 1.3013
1 | -0.0037758 | -0.00094549 | 0.0037765 | 0.00094523 | 7.0959e-07 | -2.54e-07 | 0.0057679 | 0.0057676 | 0.0057679 | 0.97404 | -0.50114 | 0.97424 | -0.4972 | 1.5846
2 | 0.0022931 | 0.00057416 | -0.002293 | -0.00057437 | 1.0112e-07 | -2.087e-07 | 0.0035033 | 0.0035034 | 0.0035034 | 0.97396 | -0.50276 | 0.97391 | -0.50368 | 0.96247
3 | -0.01775 | -0.0044437 | 0.017761 | 0.00445 | 1.0547e-05 | 6.2729e-06 | 0.02711 | 0.027109 | 0.02711 | 0.97424 | -0.4972 | 0.97487 | -0.48472 | 7.4477
4 | 0.013974 | 0.0034985 | -0.013971 | -0.0034967 | 3.1054e-06 | 1.7611e-06 | 0.021342 | 0.021342 | 0.021342 | 0.97424 | -0.4972 | 0.974 | -0.50187 | 5.8632
5 | 0.0013573 | 0.00033984 | -0.0013572 | -0.00034015 | 4.4226e-08 | -3.1297e-07 | 0.0020736 | 0.0020737 | 0.0020737 | 0.97391 | -0.50368 | 0.97388 | -0.50437 | 0.56971
6 | -0.019578 | -0.0049048 | 0.019585 | 0.0049091 | 7.0353e-06 | 4.2405e-06 | 0.029882 | 0.029882 | 0.029882 | 0.97487 | -0.48472 | 0.97526 | -0.47718 | 8.2095
7 | 0.0018169 | 0.00045483 | -0.0018169 | -0.00045493 | 2.7519e-08 | -1.0137e-07 | 0.0027731 | 0.0027731 | 0.0027731 | 0.97487 | -0.48472 | 0.97486 | -0.48504 | 0.76184
8 | 0.011838 | 0.0029621 | -0.011835 | -0.0029604 | 3.2664e-06 | 1.7591e-06 | 0.018083 | 0.018083 | 0.018083 | 0.974 | -0.50187 | 0.97371 | -0.50767 | 4.968
9 | -0.019887 | -0.0049847 | 0.019892 | 0.0049876 | 4.6935e-06 | 2.8342e-06 | 0.030343 | 0.030343 | 0.030343 | 0.97526 | -0.47718 | 0.97551 | -0.47223 | 8.336
10 | 0.0011237 | 0.00028121 | -0.0011237 | -0.00028161 | 3.8129e-08 | -4.0653e-07 | 0.001715 | 0.0017152 | 0.0017152 | 0.97486 | -0.48504 | 0.97482 | -0.48575 | 0.47121
11 | 0.0094471 | 0.002362 | -0.0094444 | -0.0023608 | 2.6548e-06 | 1.2766e-06 | 0.014435 | 0.014435 | 0.014435 | 0.97371 | -0.50767 | 0.97341 | -0.51358 | 3.9657
12 | -0.020729 | -0.0051974 | 0.020733 | 0.0052002 | 4.576e-06 | 2.7762e-06 | 0.03162 | 0.03162 | 0.03162 | 0.97551 | -0.47223 | 0.97574 | -0.46759 | 8.6869
13 | 0.007782 | 0.0019441 | -0.007781 | -0.0019437 | 1.0603e-06 | 4.3015e-07 | 0.011894 | 0.011894 | 0.011894 | 0.97341 | -0.51358 | 0.97327 | -0.51644 | 3.2676
14 | 0.0046439 | 0.0011636 | -0.0046437 | -0.0011636 | 2.2926e-07 | -2.4857e-09 | 0.0071177 | 0.0071177 | 0.0071177 | 0.97084 | -0.5631 | 0.97079 | -0.56413 | 1.9554
15 | -0.0059051 | -0.0014797 | 0.0059057 | 0.0014798 | 5.666e-07 | 1.3451e-07 | 0.0090507 | 0.0090506 | 0.0090507 | 0.97084 | -0.5631 | 0.97095 | -0.56108 | 2.4864
16 | 0.0028358 | 0.00071051 | -0.0028357 | -0.00071061 | 9.6487e-08 | -1.0662e-07 | 0.0043467 | 0.0043467 | 0.0043467 | 0.97079 | -0.56413 | 0.97076 | -0.56485 | 1.1942
17 | -0.020214 | -0.0050673 | 0.020215 | 0.0050682 | 1.3468e-06 | 8.1568e-07 | 0.030979 | 0.030979 | 0.030979 | 0.97095 | -0.56108 | 0.97102 | -0.55968 | 8.5107
18 | 0.014308 | 0.0035875 | -0.014304 | -0.0035853 | 3.8429e-06 | 2.1959e-06 | 0.021928 | 0.021929 | 0.021929 | 0.97095 | -0.56108 | 0.97066 | -0.56672 | 6.0243
19 | 0.001444 | 0.0003618 | -0.0014439 | -0.00036189 | 1.4584e-08 | -8.881e-08 | 0.0022133 | 0.0022134 | 0.0022134 | 0.97076 | -0.56485 | 0.97075 | -0.56506 | 0.60807
20 | -0.021419 | -0.0053699 | 0.021431 | 0.0053771 | 1.1915e-05 | 7.2605e-06 | 0.032824 | 0.032824 | 0.032824 | 0.97102 | -0.55968 | 0.97161 | -0.54802 | 9.0175
21 | 0.013109 | 0.0032858 | -0.013109 | -0.0032857 | 2.7534e-07 | 1.5375e-07 | 0.020097 | 0.020097 | 0.020097 | 0.97066 | -0.56672 | 0.97064 | -0.56716 | 5.521
22 | -0.023545 | -0.0059071 | 0.023553 | 0.0059119 | 7.8833e-06 | 4.8451e-06 | 0.036062 | 0.036062 | 0.036062 | 0.97161 | -0.54802 | 0.97196 | -0.541 | 9.9071
23 | 0.010468 | 0.0026239 | -0.010468 | -0.0026236 | 5.5905e-07 | 2.8625e-07 | 0.016049 | 0.016049 | 0.016049 | 0.97064 | -0.56716 | 0.97058 | -0.56828 | 4.409
24 | -0.025077 | -0.0062938 | 0.025079 | 0.006295 | 1.9217e-06 | 1.1868e-06 | 0.038395 | 0.038395 | 0.038395 | 0.97196 | -0.541 | 0.97204 | -0.53939 | 10.548
25 | 0.0085872 | 0.0021523 | -0.008585 | -0.0021512 | 2.2366e-06 | 1.0063e-06 | 0.013165 | 0.013165 | 0.013165 | 0.97058 | -0.56828 | 0.97031 | -0.57375 | 3.6169
26 | -0.02246 | -0.0056333 | 0.022461 | 0.0056339 | 9.6729e-07 | 5.9099e-07 | 0.034066 | 0.034066 | 0.034066 | 0.98109 | -0.36302 | 0.98113 | -0.36212 | 9.3588
27 | 0.021085 | 0.0052889 | -0.021076 | -0.0052835 | 8.8564e-06 | 5.3766e-06 | 0.031982 | 0.031982 | 0.031982 | 0.98109 | -0.36302 | 0.98064 | -0.37184 | 8.7862
28 | -0.023462 | -0.005885 | 0.023467 | 0.0058877 | 4.398e-06 | 2.6977e-06 | 0.035585 | 0.035585 | 0.035585 | 0.98113 | -0.36212 | 0.98133 | -0.35819 | 9.7762
29 | 0.020472 | 0.0051321 | -0.020472 | -0.0051317 | 7.0834e-07 | 4.2864e-07 | 0.031065 | 0.031065 | 0.031065 | 0.98064 | -0.37184 | 0.9806 | -0.37256 | 8.5344
30 | -0.028824 | -0.0072303 | 0.028829 | 0.0072337 | 5.411e-06 | 3.3676e-06 | 0.043708 | 0.043708 | 0.043708 | 0.98133 | -0.35819 | 0.98154 | -0.35425 | 12.0078
31 | 0.012767 | 0.0032007 | -0.012766 | -0.0032003 | 6.8851e-07 | 3.7894e-07 | 0.019373 | 0.019373 | 0.019373 | 0.9806 | -0.37256 | 0.98054 | -0.37369 | 5.3224
32 | -0.030152 | -0.0075651 | 0.030154 | 0.0075665 | 2.2072e-06 | 1.377e-06 | 0.045713 | 0.045713 | 0.045713 | 0.98154 | -0.35425 | 0.98161 | -0.35271 | 12.5586
33 | 0.01216 | 0.0030483 | -0.012156 | -0.0030466 | 3.2144e-06 | 1.7398e-06 | 0.018453 | 0.018453 | 0.018453 | 0.98054 | -0.37369 | 0.98026 | -0.37924 | 5.0695
34 | -0.030824 | -0.0077344 | 0.030825 | 0.007735 | 9.2041e-07 | 5.7485e-07 | 0.046729 | 0.046729 | 0.046729 | 0.98161 | -0.35271 | 0.98165 | -0.35209 | 12.8376
35 | 0.0083907 | 0.0021028 | -0.0083897 | -0.0021024 | 9.8588e-07 | 4.267e-07 | 0.012737 | 0.012737 | 0.012737 | 0.98026 | -0.37924 | 0.98013 | -0.38171 | 3.4992
36 | 0.035262 | 0.0088487 | -0.035258 | -0.0088459 | 4.3636e-06 | 2.7412e-06 | 0.053448 | 0.053448 | 0.053448 | 0.98178 | -0.34949 | 0.98165 | -0.35209 | 14.6835
37 | -0.039337 | -0.0098701 | 0.039359 | 0.0098838 | 2.1639e-05 | 1.3643e-05 | 0.059625 | 0.059625 | 0.059625 | 0.98178 | -0.34949 | 0.98237 | -0.33796 | 16.3806
38 | -0.098445 | -0.024811 | 0.098462 | 0.024821 | 1.6198e-05 | 9.9734e-06 | 0.14917 | 0.14917 | 0.14917 | 0.98237 | -0.33796 | 0.98255 | -0.33452 | 10.245
39 | 0.059086 | 0.014928 | -0.059063 | -0.014914 | 2.3433e-05 | 1.3419e-05 | 0.089542 | 0.089543 | 0.089543 | 0.98237 | -0.33796 | 0.98194 | -0.34624 | 6.1499
40 | -0.098462 | -0.024821 | 0.098502 | 0.024846 | 4.0811e-05 | 2.5127e-05 | 0.14917 | 0.14917 | 0.14917 | 0.98255 | -0.33452 | 0.98299 | -0.32587 | 10.245
41 | 0.059063 | 0.014914 | -0.059047 | -0.014905 | 1.6298e-05 | 9.3339e-06 | 0.089543 | 0.089543 | 0.089543 | 0.98194 | -0.34624 | 0.98165 | -0.352 | 6.1499
42 | -0.11345 | -0.028594 | 0.11351 | 0.028632 | 6.1342e-05 | 3.8134e-05 | 0.1718 | 0.1718 | 0.1718 | 0.98299 | -0.32587 | 0.98357 | -0.31457 | 11.7994
43 | 0.058672 | 0.014811 | -0.058645 | -0.014796 | 2.6261e-05 | 1.5019e-05 | 0.088975 | 0.088975 | 0.088975 | 0.98165 | -0.352 | 0.98117 | -0.36135 | 6.1109
44 | -0.17093 | -0.043113 | 0.17106 | 0.043192 | 0.00012425 | 7.8509e-05 | 0.2583 | 0.2583 | 0.2583 | 0.98508 | -0.28528 | 0.98586 | -0.27011 | 17.7406
45 | 0.014833 | 0.0037196 | -0.014828 | -0.0037167 | 5.0706e-06 | 2.9025e-06 | 0.022407 | 0.022408 | 0.022408 | 0.98508 | -0.28528 | 0.98471 | -0.29246 | 6.1559
46 | 0.1561 | 0.039394 | -0.15596 | -0.039305 | 0.00014061 | 8.862e-05 | 0.2359 | 0.2359 | 0.2359 | 0.98508 | -0.28528 | 0.98411 | -0.30411 | 16.2016
47 | -0.17106 | -0.043192 | 0.17119 | 0.043276 | 0.00013266 | 8.3818e-05 | 0.2583 | 0.2583 | 0.2583 | 0.98586 | -0.27011 | 0.98669 | -0.25394 | 17.7405
48 | 0.014828 | 0.0037167 | -0.014827 | -0.0037161 | 1.085e-06 | 6.2111e-07 | 0.022408 | 0.022408 | 0.022408 | 0.98471 | -0.29246 | 0.98463 | -0.29399 | 6.1559
49 | 0.14101 | 0.035559 | -0.14094 | -0.035515 | 7.058e-05 | 4.4331e-05 | 0.21329 | 0.21329 | 0.21329 | 0.98411 | -0.30411 | 0.98357 | -0.31457 | 14.6493
50 | -0.17344 | -0.04384 | 0.17347 | 0.043856 | 2.5164e-05 | 1.5905e-05 | 0.2617 | 0.2617 | 0.2617 | 0.98669 | -0.25394 | 0.98685 | -0.25091 | 17.9737
51 | 0.027426 | 0.0068829 | -0.027407 | -0.006871 | 1.9195e-05 | 1.1908e-05 | 0.041495 | 0.041495 | 0.041495 | 0.98357 | -0.31457 | 0.98282 | -0.32926 | 11.3998
52 | 0.058169 | 0.014677 | -0.058107 | -0.014638 | 6.1729e-05 | 3.844e-05 | 0.088253 | 0.088254 | 0.088254 | 0.98117 | -0.36135 | 0.98003 | -0.38353 | 12.1227
53 | -0.18263 | -0.046187 | 0.18281 | 0.046297 | 0.00017353 | 0.00010981 | 0.27538 | 0.27538 | 0.27538 | 0.98739 | -0.24043 | 0.98842 | -0.22064 | 18.9136
54 | 0.0053458 | 0.0013397 | -0.0053452 | -0.0013396 | 6.5473e-07 | 7.5e-08 | 0.0080562 | 0.0080563 | 0.0080563 | 0.98739 | -0.24043 | 0.98726 | -0.243 | 2.2133
55 | 0.17729 | 0.044848 | -0.1772 | -0.044791 | 8.9106e-05 | 5.6347e-05 | 0.26733 | 0.26733 | 0.26733 | 0.98739 | -0.24043 | 0.98685 | -0.25091 | 18.3603
56 | -0.18405 | -0.046609 | 0.18407 | 0.046619 | 1.4848e-05 | 9.3973e-06 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.98842 | -0.22064 | 0.9885 | -0.21896 | 19.0423
57 | 0.0037333 | 0.00093544 | -0.0037331 | -0.00093551 | 1.614e-07 | -7.0233e-08 | 0.0056291 | 0.0056292 | 0.0056292 | 0.98685 | -0.25091 | 0.9868 | -0.25182 | 1.5465
58 | 0.0083897 | 0.0021024 | -0.0083897 | -0.0021024 | 5.3641e-08 | 2.3218e-08 | 0.012737 | 0.012737 | 0.012737 | 0.98013 | -0.38171 | 0.98013 | -0.38184 | 3.4992
59 | 0.0048131 | 0.001206 | -0.0048126 | -0.001206 | 4.6536e-07 | 4.9423e-09 | 0.007307 | 0.0073071 | 0.0073071 | 0.98013 | -0.38184 | 0.98002 | -0.38387 | 2.0074
60 | -0.010657 | -0.0026696 | 0.01066 | 0.0026712 | 3.1225e-06 | 1.5857e-06 | 0.016063 | 0.016063 | 0.016063 | 0.98721 | -0.24426 | 0.98753 | -0.23811 | 4.4129
61 | 0.010657 | 0.0026696 | -0.010657 | -0.0026695 | 1.5075e-07 | 7.656e-08 | 0.016063 | 0.016063 | 0.016063 | 0.98721 | -0.24426 | 0.9872 | -0.24456 | 4.4129
62 | -0.013067 | -0.0032744 | 0.01307 | 0.003276 | 2.9044e-06 | 1.6031e-06 | 0.019689 | 0.019689 | 0.019689 | 0.98753 | -0.23811 | 0.98777 | -0.23345 | 5.4092
63 | 0.006218 | 0.0015579 | -0.0062176 | -0.0015578 | 4.3885e-07 | 1.1054e-07 | 0.0093724 | 0.0093724 | 0.0093724 | 0.9872 | -0.24456 | 0.98712 | -0.24604 | 2.5748
64 | 0.004439 | 0.0011116 | -0.0044383 | -0.0011117 | 7.2092e-07 | -8.7572e-08 | 0.0066907 | 0.0066909 | 0.0066909 | 0.9872 | -0.24456 | 0.98702 | -0.24797 | 1.8382
65 | -0.0037735 | -0.00094555 | 0.0037735 | 0.00094554 | 2.1234e-08 | -8.1455e-09 | 0.0057294 | 0.0057294 | 0.0057294 | 0.98002 | -0.38399 | 0.98002 | -0.38387 | 1.574
66 | 0.002205 | 0.00055247 | -0.002205 | -0.00055262 | 6.4626e-08 | -1.5236e-07 | 0.003348 | 0.003348 | 0.003348 | 0.98002 | -0.38399 | 0.97999 | -0.38461 | 0.91979
67 | -0.0013818 | -0.0003463 | 0.0013818 | 0.0003462 | 1.3231e-08 | -9.5358e-08 | 0.0020836 | 0.0020836 | 0.0020836 | 0.98679 | -0.25202 | 0.9868 | -0.25182 | 0.57241
68 | -0.0024908 | -0.00062427 | 0.0024909 | 0.00062417 | 5.6716e-08 | -9.7405e-08 | 0.0037787 | 0.0037787 | 0.0037787 | 0.98087 | -0.36641 | 0.9809 | -0.36594 | 1.0381
69 | -0.0073602 | -0.0018445 | 0.0073608 | 0.0018448 | 6.5364e-07 | 2.4182e-07 | 0.011165 | 0.011165 | 0.011165 | 0.9809 | -0.36594 | 0.98099 | -0.36407 | 3.0674
70 | -0.0098076 | -0.002458 | 0.0098095 | 0.0024589 | 1.8975e-06 | 9.257e-07 | 0.014877 | 0.014877 | 0.014877 | 0.98099 | -0.36407 | 0.9812 | -0.36001 | 4.087
71 | -0.011484 | -0.0028785 | 0.011486 | 0.0028797 | 2.3457e-06 | 1.2407e-06 | 0.017415 | 0.017415 | 0.017415 | 0.9812 | -0.36001 | 0.98142 | -0.35572 | 4.7844
72 | 0.002525 | 0.0006327 | -0.0025249 | -0.0006328 | 6.1422e-08 | -9.9793e-08 | 0.0038428 | 0.0038428 | 0.0038428 | 0.97773 | -0.42877 | 0.9777 | -0.42928 | 1.0557
73 | -0.0047401 | -0.0011879 | 0.0047407 | 0.0011879 | 5.7782e-07 | -1.5752e-09 | 0.007214 | 0.0072139 | 0.007214 | 0.97773 | -0.42877 | 0.97786 | -0.42621 | 1.9819
74 | -0.0071384 | -0.0017888 | 0.0071405 | 0.0017895 | 2.0711e-06 | 7.3813e-07 | 0.010862 | 0.010862 | 0.010862 | 0.97786 | -0.42621 | 0.97817 | -0.42012 | 2.9842
75 | -0.0073913 | -0.0018524 | 0.0074042 | 0.0018572 | 1.2898e-05 | 4.8328e-06 | 0.011244 | 0.011243 | 0.011244 | 0.97817 | -0.42012 | 0.98003 | -0.38353 | 3.089
76 | -0.040732 | -0.010246 | 0.040741 | 0.010252 | 9.64e-06 | 6.0857e-06 | 0.062004 | 0.062004 | 0.062004 | 0.97773 | -0.42854 | 0.97798 | -0.42358 | 17.034
77 | 0.040155 | 0.010102 | -0.040104 | -0.010069 | 5.1182e-05 | 3.2299e-05 | 0.061126 | 0.061126 | 0.061126 | 0.97773 | -0.42854 | 0.97637 | -0.45525 | 16.7929
78 | -0.043625 | -0.010975 | 0.043709 | 0.011028 | 8.3649e-05 | 5.2899e-05 | 0.066391 | 0.066391 | 0.066391 | 0.97798 | -0.42358 | 0.98003 | -0.38353 | 18.2394
79 | 0.039611 | 0.0099457 | -0.039587 | -0.009931 | 2.3308e-05 | 1.4704e-05 | 0.060374 | 0.060374 | 0.060374 | 0.97637 | -0.45525 | 0.97574 | -0.46759 | 16.5864
80 | -0.026567 | -0.0066679 | 0.02658 | 0.0066758 | 1.2723e-05 | 7.8886e-06 | 0.040672 | 0.040672 | 0.040672 | 0.97204 | -0.53939 | 0.97255 | -0.52935 | 11.1737
81 | 0.010215 | 0.0025603 | -0.010214 | -0.0025598 | 9.6114e-07 | 4.8494e-07 | 0.015629 | 0.015629 | 0.015629 | 0.97255 | -0.52935 | 0.97245 | -0.53133 | 4.2937
82 | -0.036794 | -0.009236 | 0.036815 | 0.0092491 | 2.077e-05 | 1.3076e-05 | 0.056301 | 0.056301 | 0.056301 | 0.97255 | -0.52935 | 0.97315 | -0.51753 | 15.4673
83 | -0.1853 | -0.046928 | 0.18548 | 0.047039 | 0.00017552 | 0.0001111 | 0.27912 | 0.27911 | 0.27912 | 0.9885 | -0.21896 | 0.98953 | -0.19926 | 19.17
84 | 0.059872 | 0.015129 | -0.059817 | -0.015094 | 5.5301e-05 | 3.517e-05 | 0.091096 | 0.091096 | 0.091096 | 0.97847 | -0.41313 | 0.97748 | -0.43242 | 25.0264
85 | -0.06104 | -0.015422 | 0.06111 | 0.015467 | 7.0098e-05 | 4.459e-05 | 0.092872 | 0.092872 | 0.092872 | 0.97847 | -0.41313 | 0.9797 | -0.3892 | 25.5144
86 | 0.058483 | 0.01476 | -0.058423 | -0.014722 | 5.9664e-05 | 3.7934e-05 | 0.089065 | 0.089065 | 0.089065 | 0.97748 | -0.43242 | 0.97639 | -0.45374 | 24.4684
87 | -0.084576 | -0.021355 | 0.084618 | 0.021382 | 4.259e-05 | 2.7171e-05 | 0.12851 | 0.12851 | 0.12851 | 0.9797 | -0.3892 | 0.98024 | -0.3787 | 35.3063
88 | 0.023465 | 0.0058882 | -0.023464 | -0.0058873 | 1.4707e-06 | 9.0241e-07 | 0.035643 | 0.035643 | 0.035643 | 0.9797 | -0.3892 | 0.97963 | -0.39052 | 9.792
89 | 0.056463 | 0.014231 | -0.056452 | -0.014224 | 1.1011e-05 | 6.9976e-06 | 0.086078 | 0.086078 | 0.086078 | 0.97639 | -0.45374 | 0.97619 | -0.45782 | 23.6477
90 | -0.086574 | -0.021872 | 0.086677 | 0.021938 | 0.00010272 | 6.554e-05 | 0.13148 | 0.13148 | 0.13148 | 0.98024 | -0.3787 | 0.98151 | -0.35398 | 36.1219
91 | 0.020356 | 0.0051084 | -0.020353 | -0.0051063 | 3.5387e-06 | 2.1405e-06 | 0.030923 | 0.030923 | 0.030923 | 0.97963 | -0.39052 | 0.97944 | -0.39416 | 8.4952
92 | 0.055055 | 0.013874 | -0.055053 | -0.013872 | 1.969e-06 | 1.2509e-06 | 0.083948 | 0.083948 | 0.083948 | 0.97619 | -0.45782 | 0.97615 | -0.45856 | 23.0627
93 | -0.09992 | -0.025258 | 0.10013 | 0.025393 | 0.00021162 | 0.00013513 | 0.15156 | 0.15156 | 0.15156 | 0.98151 | -0.35398 | 0.98378 | -0.30991 | 41.6376
94 | 0.013243 | 0.0033204 | -0.013242 | -0.0033197 | 1.1029e-06 | 6.1363e-07 | 0.020077 | 0.020077 | 0.020077 | 0.98151 | -0.35398 | 0.98142 | -0.35572 | 5.5157
95 | 0.016642 | 0.0041763 | -0.01664 | -0.0041754 | 1.6339e-06 | 9.5991e-07 | 0.025285 | 0.025285 | 0.025285 | 0.97944 | -0.39416 | 0.97934 | -0.39622 | 6.9465
96 | 0.053524 | 0.013489 | -0.053488 | -0.013466 | 3.562e-05 | 2.2619e-05 | 0.081617 | 0.081617 | 0.081617 | 0.97615 | -0.45856 | 0.97544 | -0.47248 | 22.4223
97 | -0.10412 | -0.026392 | 0.10428 | 0.026497 | 0.00016354 | 0.00010444 | 0.15759 | 0.15759 | 0.15759 | 0.98378 | -0.30991 | 0.98546 | -0.27728 | 43.2936
98 | 0.012528 | 0.0031447 | -0.012524 | -0.0031424 | 4.0953e-06 | 2.242e-06 | 0.019037 | 0.019037 | 0.019037 | 0.97934 | -0.39622 | 0.97899 | -0.40308 | 5.23
99 | 0.004889 | 0.0012189 | -0.0048888 | -0.0012189 | 1.7746e-07 | 8.2566e-09 | 0.0074724 | 0.0074725 | 0.0074725 | 0.97327 | -0.51644 | 0.97323 | -0.51721 | 2.0529
100 | 0.0036324 | 0.00090401 | -0.0036323 | -0.00090404 | 9.0981e-08 | -3.9591e-08 | 0.0055515 | 0.0055515 | 0.0055515 | 0.97323 | -0.51721 | 0.9732 | -0.51774 | 1.5252
101 | 0.0033892 | 0.0008431 | -0.003389 | -0.0008432 | 1.6151e-07 | -9.6084e-08 | 0.0051798 | 0.0051798 | 0.0051798 | 0.9732 | -0.51774 | 0.97315 | -0.51874 | 1.423
102 | 0.0045172 | 0.0011305 | -0.004517 | -0.0011305 | 1.8548e-07 | -1.1412e-08 | 0.0068893 | 0.0068893 | 0.0068893 | 0.97559 | -0.46997 | 0.97555 | -0.47083 | 1.8927
103 | -0.0058982 | -0.0014766 | 0.0058987 | 0.0014767 | 4.9414e-07 | 1.129e-07 | 0.0089957 | 0.0089956 | 0.0089957 | 0.97559 | -0.46997 | 0.97568 | -0.46821 | 2.4713
104 | 0.004517 | 0.0011305 | -0.0045167 | -0.0011305 | 2.7948e-07 | -1.717e-08 | 0.0068893 | 0.0068894 | 0.0068894 | 0.97555 | -0.47083 | 0.97548 | -0.47213 | 1.8927
105 | 0.046832 | 0.011786 | -0.046795 | -0.011763 | 3.7011e-05 | 2.3446e-05 | 0.071442 | 0.071442 | 0.071442 | 0.97568 | -0.46821 | 0.97484 | -0.48476 | 19.6269
106 | -0.052731 | -0.013263 | 0.05274 | 0.013269 | 9.5948e-06 | 6.0913e-06 | 0.080437 | 0.080437 | 0.080437 | 0.97568 | -0.46821 | 0.97587 | -0.4644 | 22.0982
107 | 0.0029392 | 0.00073515 | -0.0029391 | -0.00073532 | 1.6928e-07 | -1.7204e-07 | 0.004483 | 0.0044831 | 0.0044831 | 0.97548 | -0.47213 | 0.97542 | -0.47334 | 1.2316
108 | 0.04277 | 0.010754 | -0.042732 | -0.01073 | 3.7671e-05 | 2.3816e-05 | 0.065298 | 0.065298 | 0.065298 | 0.97484 | -0.48476 | 0.9739 | -0.50322 | 17.939
109 | -0.054485 | -0.013706 | 0.054532 | 0.013737 | 4.7294e-05 | 3.004e-05 | 0.083098 | 0.083097 | 0.083098 | 0.97587 | -0.4644 | 0.9768 | -0.44625 | 22.829
110 | 0.0012403 | 0.00030956 | -0.0012402 | -0.00031007 | 5.8935e-08 | -5.1043e-07 | 0.0018916 | 0.0018918 | 0.0018918 | 0.97542 | -0.47334 | 0.97537 | -0.47434 | 0.51973
111 | 0.039646 | 0.0099568 | -0.039645 | -0.0099563 | 6.926e-07 | 4.37e-07 | 0.060582 | 0.060582 | 0.060582 | 0.9739 | -0.50322 | 0.97388 | -0.50358 | 16.6433
112 | -0.059923 | -0.015088 | 0.059932 | 0.015093 | 9.1328e-06 | 5.8084e-06 | 0.09131 | 0.09131 | 0.09131 | 0.9768 | -0.44625 | 0.97696 | -0.44306 | 25.0851
113 | 0.0012402 | 0.00031007 | -0.0012401 | -0.00031081 | 8.4669e-08 | -7.3302e-07 | 0.0018918 | 0.0018921 | 0.0018921 | 0.97537 | -0.47434 | 0.9753 | -0.47577 | 0.5198
114 | 0.035949 | 0.0090301 | -0.035934 | -0.0090208 | 1.4806e-05 | 9.3134e-06 | 0.054935 | 0.054935 | 0.054935 | 0.97388 | -0.50358 | 0.97344 | -0.51222 | 15.0921
115 | -0.061673 | -0.01553 | 0.061712 | 0.015554 | 3.8601e-05 | 2.4559e-05 | 0.093961 | 0.093961 | 0.093961 | 0.97696 | -0.44306 | 0.97763 | -0.42998 | 25.8136
116 | -0.021007 | -0.0052733 | 0.02102 | 0.0052814 | 1.3265e-05 | 8.0415e-06 | 0.031727 | 0.031727 | 0.031727 | 0.98531 | -0.28071 | 0.98599 | -0.26748 | 8.7163
117 | 0.017904 | 0.0044957 | -0.017894 | -0.00449 | 9.6319e-06 | 5.7173e-06 | 0.027041 | 0.027041 | 0.027041 | 0.98531 | -0.28071 | 0.98473 | -0.29199 | 7.429
118 | -0.024101 | -0.0060536 | 0.024112 | 0.0060604 | 1.1092e-05 | 6.8136e-06 | 0.036377 | 0.036377 | 0.036377 | 0.98599 | -0.26748 | 0.98649 | -0.25784 | 9.9938
119 | 0.01432 | 0.0035942 | -0.014317 | -0.0035923 | 3.2986e-06 | 1.8722e-06 | 0.021641 | 0.021641 | 0.021641 | 0.98473 | -0.29199 | 0.98448 | -0.29682 | 5.9452
120 | -0.14206 | -0.035982 | 0.14223 | 0.036088 | 0.00016733 | 0.00010511 | 0.21442 | 0.21442 | 0.21442 | 0.98649 | -0.25784 | 0.98775 | -0.23334 | 14.7264
121 | 0.11795 | 0.029922 | -0.1179 | -0.029891 | 4.9446e-05 | 3.0796e-05 | 0.17804 | 0.17804 | 0.17804 | 0.98649 | -0.25784 | 0.98603 | -0.26656 | 12.2279
122 | 0.010682 | 0.0026815 | -0.010673 | -0.0026768 | 9.1077e-06 | 4.6456e-06 | 0.016147 | 0.016148 | 0.016148 | 0.98448 | -0.29682 | 0.98357 | -0.31471 | 4.4361
123 | 0.0036346 | 0.00091084 | -0.0036345 | -0.00091088 | 1.0074e-07 | -4.8709e-08 | 0.0054935 | 0.0054935 | 0.0054935 | 0.98448 | -0.29682 | 0.98445 | -0.2974 | 1.5092
124 | 0.012991 | 0.0032567 | -0.012989 | -0.0032553 | 2.5845e-06 | 1.4238e-06 | 0.019571 | 0.019571 | 0.019571 | 0.98775 | -0.23334 | 0.98754 | -0.23752 | 5.3767
125 | -0.15522 | -0.039344 | 0.15528 | 0.039384 | 6.3152e-05 | 3.9787e-05 | 0.23399 | 0.23399 | 0.23399 | 0.98775 | -0.23334 | 0.98819 | -0.22488 | 16.0705
126 | 0.11613 | 0.029449 | -0.1161 | -0.029427 | 3.4933e-05 | 2.1739e-05 | 0.17538 | 0.17538 | 0.17538 | 0.98603 | -0.26656 | 0.98571 | -0.27282 | 12.0451
127 | 0.010673 | 0.0026768 | -0.010666 | -0.0026734 | 6.6968e-06 | 3.4173e-06 | 0.016148 | 0.016148 | 0.016148 | 0.98357 | -0.31471 | 0.98289 | -0.32788 | 4.4362
128 | -0.16483 | -0.041776 | 0.16498 | 0.041872 | 0.00015216 | 9.6034e-05 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.98819 | -0.22488 | 0.98919 | -0.20569 | 17.0577
129 | 0.0010784 | 0.00026987 | -0.0010783 | -0.00027026 | 3.1937e-08 | -3.8924e-07 | 0.0016278 | 0.0016279 | 0.0016279 | 0.98571 | -0.27282 | 0.98568 | -0.27344 | 0.44723
130 | 0.11502 | 0.029157 | -0.11499 | -0.029139 | 2.9312e-05 | 1.8232e-05 | 0.17375 | 0.17375 | 0.17375 | 0.98571 | -0.27282 | 0.98544 | -0.27812 | 11.9333
131 | 0.0079574 | 0.0019945 | -0.0079561 | -0.001994 | 1.246e-06 | 5.0731e-07 | 0.012047 | 0.012047 | 0.012047 | 0.98289 | -0.32788 | 0.98273 | -0.33117 | 3.3096
132 | 0.030751 | 0.0077218 | -0.030725 | -0.0077053 | 2.6462e-05 | 1.6539e-05 | 0.047012 | 0.047012 | 0.047012 | 0.97344 | -0.51222 | 0.97253 | -0.53027 | 12.9155
133 | 0.027902 | 0.0069979 | -0.027902 | -0.0069977 | 3.4841e-07 | 2.1666e-07 | 0.042694 | 0.042694 | 0.042694 | 0.97253 | -0.53027 | 0.97251 | -0.53053 | 11.729
134 | 0.025038 | 0.0062798 | -0.025027 | -0.0062735 | 1.0151e-05 | 6.2679e-06 | 0.038311 | 0.038311 | 0.038311 | 0.97251 | -0.53053 | 0.97208 | -0.53904 | 10.525
135 | -0.0072625 | -0.0018173 | 0.0072639 | 0.0018179 | 1.393e-06 | 5.1635e-07 | 0.011098 | 0.011098 | 0.011098 | 0.97365 | -0.5089 | 0.97385 | -0.50487 | 3.0489
136 | 0.0066456 | 0.0016627 | -0.0066451 | -0.0016626 | 4.6275e-07 | 1.4736e-07 | 0.010155 | 0.010155 | 0.010155 | 0.97365 | -0.5089 | 0.97357 | -0.51037 | 2.7899
137 | -0.0091376 | -0.0022875 | 0.009138 | 0.0022876 | 3.6083e-07 | 1.6951e-07 | 0.013961 | 0.013961 | 0.013961 | 0.97385 | -0.50487 | 0.97389 | -0.50404 | 3.8355
138 | 0.0052409 | 0.0013106 | -0.0052405 | -0.0013106 | 3.16e-07 | 3.8896e-08 | 0.0080091 | 0.0080092 | 0.0080092 | 0.97357 | -0.51037 | 0.97351 | -0.51164 | 2.2003
139 | -0.0096329 | -0.0024117 | 0.0096345 | 0.0024125 | 1.6049e-06 | 7.8125e-07 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014717 | 0.97389 | -0.50404 | 0.97407 | -0.50054 | 4.0432
140 | 0.0045535 | 0.0011384 | -0.0045467 | -0.0011387 | 6.7954e-06 | -2.9459e-07 | 0.0069591 | 0.0069608 | 0.0069608 | 0.97351 | -0.51164 | 0.97192 | -0.54302 | 1.9123
141 | -0.010238 | -0.0025637 | 0.01024 | 0.0025649 | 2.3794e-06 | 1.1998e-06 | 0.015639 | 0.015639 | 0.015639 | 0.97407 | -0.50054 | 0.97432 | -0.49566 | 4.2964
142 | 0.0045467 | 0.0011387 | -0.0045458 | -0.0011388 | 9.3798e-07 | -3.9298e-08 | 0.0069608 | 0.006961 | 0.006961 | 0.97192 | -0.54302 | 0.97171 | -0.54735 | 1.9124
143 | -0.010719 | -0.0026848 | 0.01072 | 0.0026853 | 1.0596e-06 | 5.4682e-07 | 0.01637 | 0.016369 | 0.01637 | 0.97432 | -0.49566 | 0.97442 | -0.49359 | 4.4971
144 | -0.0014998 | -0.00037581 | 0.0014999 | 0.00037538 | 7.6505e-08 | -4.301e-07 | 0.0022968 | 0.0022966 | 0.0022968 | 0.97165 | -0.54843 | 0.97171 | -0.54735 | 0.63099
145 | 0.00088222 | 0.00022103 | -0.00088222 | -0.0002211 | 4.288e-09 | -7.4846e-08 | 0.001351 | 0.0013511 | 0.0013511 | 0.97165 | -0.54843 | 0.97165 | -0.54853 | 0.37117
146 | 0.0061629 | 0.0015439 | -0.0061628 | -0.0015439 | 1.0633e-07 | 2.8172e-08 | 0.009411 | 0.009411 | 0.009411 | 0.97442 | -0.49359 | 0.97441 | -0.49395 | 2.5854
147 | -0.016883 | -0.0042292 | 0.016891 | 0.0042342 | 8.4565e-06 | 4.9893e-06 | 0.02578 | 0.02578 | 0.02578 | 0.97442 | -0.49359 | 0.97496 | -0.48307 | 7.0825
148 | 0.068473 | 0.017277 | -0.068414 | -0.017239 | 5.9636e-05 | 3.7983e-05 | 0.10414 | 0.10414 | 0.10414 | 0.97879 | -0.40721 | 0.97786 | -0.42542 | 28.6096
149 | -0.070706 | -0.017837 | 0.070743 | 0.017861 | 3.7195e-05 | 2.3697e-05 | 0.10753 | 0.10753 | 0.10753 | 0.97879 | -0.40721 | 0.97935 | -0.39623 | 29.5421
150 | 0.06499 | 0.016381 | -0.064976 | -0.016372 | 1.4168e-05 | 9.0192e-06 | 0.098929 | 0.098929 | 0.098929 | 0.97786 | -0.42542 | 0.97763 | -0.42998 | 27.1783
151 | -0.076853 | -0.019392 | 0.076952 | 0.019455 | 9.979e-05 | 6.362e-05 | 0.11682 | 0.11682 | 0.11682 | 0.97935 | -0.39623 | 0.98074 | -0.36916 | 32.0923
152 | -0.080387 | -0.020316 | 0.080413 | 0.020333 | 2.6691e-05 | 1.7022e-05 | 0.12203 | 0.12203 | 0.12203 | 0.98074 | -0.36916 | 0.9811 | -0.36223 | 33.5238
153 | -0.083707 | -0.021159 | 0.083864 | 0.021258 | 0.00015617 | 9.9623e-05 | 0.12702 | 0.12702 | 0.12702 | 0.9811 | -0.36223 | 0.9831 | -0.3234 | 34.8962
154 | -0.088403 | -0.022396 | 0.088433 | 0.022415 | 2.9694e-05 | 1.878e-05 | 0.13389 | 0.13389 | 0.13389 | 0.9831 | -0.3234 | 0.98346 | -0.31641 | 18.392
155 | 0.0028518 | 0.00070855 | -0.0028517 | -0.00070865 | 8.8192e-08 | -9.7376e-08 | 0.0043583 | 0.0043584 | 0.0043584 | 0.97315 | -0.51874 | 0.97312 | -0.5194 | 1.1974
156 | 0.0026171 | 0.00064986 | -0.0026171 | -0.00064995 | 5.9668e-08 | -8.5372e-08 | 0.0039997 | 0.0039998 | 0.0039998 | 0.97312 | -0.5194 | 0.9731 | -0.51988 | 1.0988
157 | 0.011179 | 0.0028019 | -0.011176 | -0.0028004 | 2.8382e-06 | 1.4882e-06 | 0.017008 | 0.017008 | 0.017008 | 0.97801 | -0.4224 | 0.97774 | -0.42773 | 4.6726
158 | -0.012512 | -0.0031361 | 0.012517 | 0.0031389 | 5.0793e-06 | 2.7816e-06 | 0.019037 | 0.019037 | 0.019037 | 0.97801 | -0.4224 | 0.97844 | -0.41388 | 5.2301
159 | 0.010057 | 0.00252 | -0.010057 | -0.0025199 | 1.4049e-07 | 6.9857e-08 | 0.015306 | 0.015306 | 0.015306 | 0.97774 | -0.42773 | 0.97772 | -0.42802 | 4.2049
160 | -0.012517 | -0.0031389 | 0.012524 | 0.0031424 | 6.4491e-06 | 3.5311e-06 | 0.019037 | 0.019037 | 0.019037 | 0.97844 | -0.41388 | 0.97899 | -0.40308 | 5.23
161 | 0.0078214 | 0.0019596 | -0.0078203 | -0.0019592 | 1.1062e-06 | 4.4693e-07 | 0.011903 | 0.011903 | 0.011903 | 0.97772 | -0.42802 | 0.97757 | -0.43099 | 3.2702
162 | 0.0062503 | 0.0015657 | -0.0062501 | -0.0015657 | 2.6355e-07 | 7.1328e-08 | 0.0095137 | 0.0095138 | 0.0095138 | 0.97757 | -0.43099 | 0.97752 | -0.43188 | 2.6137
163 | 0.004376 | 0.0010962 | -0.0043757 | -0.0010963 | 2.961e-07 | -3.3564e-08 | 0.0066611 | 0.0066612 | 0.0066612 | 0.97752 | -0.43188 | 0.97745 | -0.4333 | 1.83
164 | 0.001874 | 0.00046941 | -0.001874 | -0.00046956 | 4.2129e-08 | -1.461e-07 | 0.0028526 | 0.0028527 | 0.0028527 | 0.97752 | -0.43188 | 0.9775 | -0.43235 | 0.7837
165 | 0.0011901 | 0.00029817 | -0.0011901 | -0.00029827 | 1.1062e-08 | -1.0558e-07 | 0.0018117 | 0.0018117 | 0.0018117 | 0.9775 | -0.43235 | 0.97749 | -0.43255 | 0.49772
166 | 0.0043757 | 0.0010963 | -0.0043756 | -0.0010963 | 1.6288e-07 | -1.8446e-08 | 0.0066612 | 0.0066613 | 0.0066613 | 0.97745 | -0.4333 | 0.97741 | -0.43408 | 1.83
167 | 0.0033115 | 0.00082962 | -0.0033114 | -0.00082972 | 1.4875e-07 | -1.004e-07 | 0.0050413 | 0.0050414 | 0.0050414 | 0.97741 | -0.43408 | 0.97736 | -0.43503 | 1.385
168 | 0.0015169 | 0.00037999 | -0.0015169 | -0.00038017 | 3.1881e-08 | -1.7935e-07 | 0.0023094 | 0.0023095 | 0.0023095 | 0.97736 | -0.43503 | 0.97734 | -0.43547 | 0.63447
169 | -0.10632 | -0.027007 | 0.10632 | 0.027008 | 2.0408e-06 | 1.3034e-06 | 0.16066 | 0.16066 | 0.16066 | 0.98546 | -0.27728 | 0.98549 | -0.27688 | 44.138
170 | -0.10887 | -0.027647 | 0.10899 | 0.027724 | 0.00012035 | 7.6873e-05 | 0.16451 | 0.16451 | 0.16451 | 0.98549 | -0.27688 | 0.98668 | -0.25394 | 45.1956
171 | 0.10154 | 0.025766 | -0.10144 | -0.025701 | 0.00010503 | 6.4796e-05 | 0.15344 | 0.15344 | 0.15344 | 0.98544 | -0.27812 | 0.98432 | -0.29965 | 10.5387
172 | 0.013447 | 0.0033734 | -0.013436 | -0.003367 | 1.1555e-05 | 6.444e-06 | 0.020307 | 0.020307 | 0.020307 | 0.98544 | -0.27812 | 0.98451 | -0.29616 | 5.5789
173 | 0.10076 | 0.025533 | -0.10076 | -0.025529 | 6.7619e-06 | 4.1698e-06 | 0.15243 | 0.15243 | 0.15243 | 0.98432 | -0.29965 | 0.98425 | -0.30105 | 10.4689
174 | 0.0071457 | 0.0017905 | -0.0071456 | -0.0017905 | 6.036e-08 | 2.1083e-08 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.98451 | -0.29616 | 0.9845 | -0.29634 | 2.967
175 | 0.093577 | 0.023729 | -0.093536 | -0.023704 | 4.1068e-05 | 2.5173e-05 | 0.14157 | 0.14157 | 0.14157 | 0.98425 | -0.30105 | 0.98378 | -0.31018 | 9.7233
176 | 0.007181 | 0.0017997 | -0.0071804 | -0.0017995 | 6.5008e-07 | 2.2914e-07 | 0.010856 | 0.010857 | 0.010857 | 0.98425 | -0.30105 | 0.98415 | -0.30295 | 2.9826
177 | 0.0040775 | 0.0010215 | -0.0040769 | -0.0010217 | 5.5238e-07 | -1.3957e-07 | 0.0061627 | 0.0061629 | 0.0061629 | 0.9845 | -0.29634 | 0.98436 | -0.29918 | 1.6931
178 | -0.16498 | -0.041872 | 0.16508 | 0.041939 | 0.00010493 | 6.6225e-05 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.98919 | -0.20569 | 0.98988 | -0.19248 | 17.0576
179 | -0.047612 | -0.011969 | 0.047655 | 0.011997 | 4.3347e-05 | 2.747e-05 | 0.072749 | 0.072749 | 0.072749 | 0.97403 | -0.50013 | 0.975 | -0.48108 | 19.9859
180 | 0.045025 | 0.011321 | -0.044987 | -0.011297 | 3.7382e-05 | 2.3663e-05 | 0.068797 | 0.068797 | 0.068797 | 0.97403 | -0.50013 | 0.97315 | -0.51753 | 18.9002
181 | -0.049553 | -0.012472 | 0.049567 | 0.012481 | 1.4095e-05 | 8.9386e-06 | 0.075645 | 0.075645 | 0.075645 | 0.975 | -0.48108 | 0.9753 | -0.47513 | 20.7817
182 | 0.0081721 | 0.002048 | -0.008171 | -0.0020476 | 1.0668e-06 | 4.5643e-07 | 0.012496 | 0.012496 | 0.012496 | 0.97315 | -0.51753 | 0.97301 | -0.52027 | 3.4329
183 | -0.05101 | -0.012843 | 0.051016 | 0.012847 | 6.4482e-06 | 4.0914e-06 | 0.077846 | 0.077846 | 0.077846 | 0.9753 | -0.47513 | 0.97544 | -0.47248 | 21.3864
184 | 0.0061466 | 0.0015402 | -0.0061464 | -0.0015402 | 2.2665e-07 | 6.0098e-08 | 0.0093999 | 0.0093999 | 0.0093999 | 0.97301 | -0.52027 | 0.97297 | -0.52104 | 2.5824
185 | 0.0039938 | 0.0010007 | -0.0039936 | -0.0010008 | 2.6188e-07 | -6.4867e-08 | 0.0061079 | 0.0061079 | 0.0061079 | 0.97297 | -0.52104 | 0.9729 | -0.52242 | 1.678
186 | 0.0073379 | 0.001839 | -0.007337 | -0.0018386 | 9.9097e-07 | 3.7422e-07 | 0.011228 | 0.011228 | 0.011228 | 0.97245 | -0.53133 | 0.97231 | -0.53416 | 3.0847
187 | 0.0017409 | 0.00043618 | -0.0017408 | -0.0004363 | 2.8925e-08 | -1.166e-07 | 0.0026626 | 0.0026626 | 0.0026626 | 0.9729 | -0.52242 | 0.97289 | -0.52277 | 0.73148
188 | 0.0052548 | 0.0013168 | -0.0052546 | -0.0013168 | 1.7484e-07 | 2.2483e-08 | 0.0080418 | 0.0080418 | 0.0080418 | 0.97231 | -0.53416 | 0.97227 | -0.53486 | 2.2093
189 | 0.0027638 | 0.00069249 | -0.0027637 | -0.00069263 | 1.1451e-07 | -1.3999e-07 | 0.0042217 | 0.0042218 | 0.0042218 | 0.97412 | -0.4995 | 0.97408 | -0.50036 | 1.1598
190 | -0.0034201 | -0.00085698 | 0.0034204 | 0.00085684 | 2.4386e-07 | -1.4057e-07 | 0.0052243 | 0.0052242 | 0.0052243 | 0.97412 | -0.4995 | 0.9742 | -0.498 | 1.4353
191 | 0.00020765 | 5.2025e-05 | -0.00020765 | -5.2042e-05 | 5.0287e-11 | -1.6591e-08 | 0.0003172 | 0.00031721 | 0.00031721 | 0.97408 | -0.50036 | 0.97408 | -0.50037 | 0.087145
192 | -0.0042698 | -0.0010697 | 0.0042703 | 0.0010696 | 5.3625e-07 | -7.5501e-08 | 0.0065216 | 0.0065214 | 0.0065216 | 0.9742 | -0.498 | 0.97433 | -0.49536 | 1.7916
193 | -0.0045766 | -0.0011464 | 0.0045769 | 0.0011464 | 3.0752e-07 | -1.2282e-08 | 0.0069893 | 0.0069892 | 0.0069893 | 0.97433 | -0.49536 | 0.97441 | -0.49395 | 1.9201
194 | 0.0084527 | 0.0021187 | -0.0084514 | -0.0021181 | 1.2955e-06 | 5.7334e-07 | 0.012939 | 0.012939 | 0.012939 | 0.97208 | -0.53904 | 0.97192 | -0.54226 | 3.5547
195 | 0.003346 | 0.00083811 | -0.0033454 | -0.00083844 | 5.4388e-07 | -3.372e-07 | 0.0051217 | 0.0051219 | 0.0051219 | 0.97208 | -0.53904 | 0.97191 | -0.54245 | 1.4071
196 | 0.013229 | 0.0033167 | -0.013225 | -0.0033147 | 3.6195e-06 | 2.0248e-06 | 0.02025 | 0.02025 | 0.02025 | 0.97208 | -0.53904 | 0.97179 | -0.54478 | 5.5633
197 | 0.010386 | 0.0026031 | -0.010385 | -0.0026028 | 5.7495e-07 | 2.9286e-07 | 0.015903 | 0.015903 | 0.015903 | 0.97179 | -0.54478 | 0.97174 | -0.54595 | 4.3689
198 | 0.0083575 | 0.0020946 | -0.0083574 | -0.0020945 | 1.7399e-07 | 7.6262e-08 | 0.012798 | 0.012798 | 0.012798 | 0.97174 | -0.54595 | 0.97171 | -0.54638 | 3.5159
199 | -0.0071801 | -0.0017994 | 0.0071804 | 0.0017995 | 3.3509e-07 | 1.1813e-07 | 0.010857 | 0.010857 | 0.010857 | 0.9841 | -0.30393 | 0.98415 | -0.30295 | 2.9826
200 | 0.0052936 | 0.0013266 | -0.0052929 | -0.0013265 | 6.9462e-07 | 7.727e-08 | 0.0080042 | 0.0080043 | 0.0080043 | 0.9841 | -0.30393 | 0.98396 | -0.30668 | 2.199
201 | 0.090563 | 0.022958 | -0.090536 | -0.022942 | 2.7111e-05 | 1.6569e-05 | 0.13707 | 0.13708 | 0.13708 | 0.98378 | -0.31018 | 0.98346 | -0.31641 | 9.4145
202 | -0.0013355 | -0.00033471 | 0.0013355 | 0.00033468 | 3.8779e-09 | -3.0149e-08 | 0.002013 | 0.002013 | 0.002013 | 0.98722 | -0.24407 | 0.98722 | -0.24401 | 0.55301
203 | -0.0036673 | -0.00091909 | 0.0036677 | 0.00091889 | 4.073e-07 | -1.9391e-07 | 0.0055276 | 0.0055275 | 0.0055276 | 0.98722 | -0.24401 | 0.98734 | -0.24168 | 1.5186
204 | -0.0070484 | -0.0017662 | 0.0070487 | 0.0017663 | 3.084e-07 | 1.0416e-07 | 0.010623 | 0.010622 | 0.010623 | 0.98734 | -0.24168 | 0.98739 | -0.24076 | 2.9183
205 | -0.0088775 | -0.0022246 | 0.0088806 | 0.002226 | 3.0917e-06 | 1.3893e-06 | 0.013378 | 0.013378 | 0.013378 | 0.98739 | -0.24076 | 0.98777 | -0.23345 | 3.6754
206 | -0.021951 | -0.005502 | 0.021956 | 0.0055053 | 5.45e-06 | 3.3178e-06 | 0.033068 | 0.033068 | 0.033068 | 0.98777 | -0.23345 | 0.98803 | -0.22824 | 9.0845
207 | 0.018513 | 0.0046449 | -0.018509 | -0.0046422 | 4.4121e-06 | 2.6395e-06 | 0.028238 | 0.028238 | 0.028238 | 0.97564 | -0.46956 | 0.97539 | -0.47456 | 7.7577
208 | -0.018852 | -0.0047297 | 0.018854 | 0.0047308 | 1.7704e-06 | 1.0617e-06 | 0.028754 | 0.028754 | 0.028754 | 0.97564 | -0.46956 | 0.97574 | -0.46759 | 7.8995
209 | 0.018161 | 0.004555 | -0.018154 | -0.0045506 | 7.3647e-06 | 4.3942e-06 | 0.027707 | 0.027707 | 0.027707 | 0.97539 | -0.47456 | 0.97496 | -0.48307 | 7.6118
210 | 0.0023757 | 0.00058947 | -0.0023757 | -0.00058955 | 4.2717e-08 | -8.0008e-08 | 0.0036307 | 0.0036308 | 0.0036308 | 0.9731 | -0.51988 | 0.97308 | -0.52026 | 0.99747
211 | 0.00052315 | 0.00013062 | -0.00052315 | -0.00013072 | 1.9864e-09 | -1.0159e-07 | 0.00079982 | 0.00079985 | 0.00079985 | 0.97308 | -0.52026 | 0.97307 | -0.52034 | 0.21974
212 | 0.0015701 | 0.00038815 | -0.0015697 | -0.00039015 | 3.9184e-07 | -2.003e-06 | 0.0023991 | 0.0023999 | 0.0023999 | 0.97308 | -0.52026 | 0.97281 | -0.52554 | 0.65931
213 | -0.11114 | -0.028264 | 0.1114 | 0.028429 | 0.00025725 | 0.00016433 | 0.16776 | 0.16776 | 0.16776 | 0.98668 | -0.25394 | 0.98917 | -0.20602 | 46.0891
214 | -0.1254 | -0.031937 | 0.12541 | 0.031941 | 6.018e-06 | 3.8458e-06 | 0.18882 | 0.18882 | 0.18882 | 0.98917 | -0.20602 | 0.98922 | -0.20503 | 51.8739
215 | -0.12705 | -0.032353 | 0.12713 | 0.032407 | 8.4315e-05 | 5.3646e-05 | 0.1913 | 0.19129 | 0.1913 | 0.98922 | -0.20503 | 0.98994 | -0.19128 | 26.2768
216 | -0.12836 | -0.032715 | 0.12839 | 0.03273 | 2.3817e-05 | 1.5046e-05 | 0.19314 | 0.19314 | 0.19314 | 0.98994 | -0.19128 | 0.99014 | -0.18743 | 17.6871
217 | -0.12963 | -0.03304 | 0.12967 | 0.033067 | 4.1986e-05 | 2.6265e-05 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.99014 | -0.18743 | 0.99049 | -0.18072 | 13.3932
218 | 0.00027532 | 6.8606e-05 | -0.00027532 | -6.9e-05 | 2.1175e-09 | -3.9451e-07 | 0.00042087 | 0.00042101 | 0.00042101 | 0.97307 | -0.52034 | 0.97306 | -0.5205 | 0.11566
219 | 0.00086258 | 0.00021292 | -0.0008624 | -0.00021614 | 1.7493e-07 | -3.2172e-06 | 0.0013182 | 0.0013194 | 0.0013194 | 0.97281 | -0.52554 | 0.9726 | -0.52982 | 0.36248
220 | -0.0026329 | -0.00065988 | 0.0026333 | 0.00065935 | 3.4348e-07 | -5.2291e-07 | 0.0039699 | 0.0039697 | 0.0039699 | 0.98688 | -0.25071 | 0.98702 | -0.24797 | 1.0906
221 | 0.0048729 | 0.0012208 | -0.0048726 | -0.0012208 | 3.5572e-07 | 2.9357e-09 | 0.0073454 | 0.0073455 | 0.0073455 | 0.98712 | -0.24604 | 0.98704 | -0.24758 | 2.018
222 | 0.0016883 | 0.00042273 | -0.0016883 | -0.00042312 | 8.3327e-08 | -3.8507e-07 | 0.0025451 | 0.0025453 | 0.0025453 | 0.98704 | -0.24758 | 0.98699 | -0.24861 | 0.69925
223 | 0.51073 | 0.13154 | -0.50759 | -0.12954 | 0.0031317 | 0.0020013 | 0.76123 | 0.76123 | 0.76123 | 1 | 0 | 0.9933 | -0.12685 | 52.2822
224 | 0.002187 | 0.0005481 | -0.002187 | -0.00054811 | 2.1178e-09 | -5.6405e-09 | 0.0032543 | 0.0032543 | 0.0032543 | 1 | 0 | 1 | -2.0327e-05 | 0.89403
225 | 0.50759 | 0.12954 | -0.50628 | -0.1287 | 0.0013173 | 0.00084181 | 0.76123 | 0.76123 | 0.76123 | 0.9933 | -0.12685 | 0.99049 | -0.18072 | 52.2822
226 | 0.16518 | 0.041998 | -0.16508 | -0.041939 | 9.346e-05 | 5.8983e-05 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.99049 | -0.18072 | 0.98988 | -0.19248 | 17.0576
227 | 0.21143 | 0.053632 | -0.21125 | -0.053513 | 0.00018826 | 0.00011947 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.99049 | -0.18072 | 0.98953 | -0.19926 | 21.8315
228 | 0.025766 | 0.0064732 | -0.02573 | -0.0064513 | 3.5584e-05 | 2.1963e-05 | 0.038752 | 0.038752 | 0.038752 | 0.98953 | -0.19926 | 0.98803 | -0.22824 | 10.6461
229 | 0.0024286 | 0.00060854 | -0.0024285 | -0.00060865 | 5.871e-08 | -1.1009e-07 | 0.0036712 | 0.0036712 | 0.0036712 | 0.98436 | -0.29918 | 0.98433 | -0.29969 | 1.0086
230 | -0.012597 | -0.0031571 | 0.012598 | 0.0031574 | 5.9431e-07 | 3.2516e-07 | 0.019073 | 0.019073 | 0.019073 | 0.98277 | -0.33025 | 0.98282 | -0.32926 | 5.2399
231 | 0.014809 | 0.0037136 | -0.014803 | -0.0037099 | 6.3234e-06 | 3.6221e-06 | 0.022422 | 0.022422 | 0.022422 | 0.98282 | -0.32926 | 0.98236 | -0.33822 | 6.16
232 | -0.0032557 | -0.00081593 | 0.0032558 | 0.00081583 | 1.3989e-07 | -9.6791e-08 | 0.0049829 | 0.0049828 | 0.0049829 | 0.97223 | -0.53576 | 0.97227 | -0.53486 | 1.3689
233 | 0.001184 | 0.00029672 | -0.001184 | -0.00029674 | 2.8033e-09 | -2.6435e-08 | 0.0018122 | 0.0018122 | 0.0018122 | 0.97223 | -0.53576 | 0.97222 | -0.53581 | 0.49785
234 | 0.0068509 | 0.0017166 | -0.0068504 | -0.0017165 | 4.8821e-07 | 1.6678e-07 | 0.010506 | 0.010506 | 0.010506 | 0.97031 | -0.57375 | 0.97023 | -0.57525 | 2.8863
235 | 0.0043896 | 0.0010997 | -0.0043894 | -0.0010997 | 1.7204e-07 | -1.4905e-08 | 0.006732 | 0.006732 | 0.006732 | 0.97023 | -0.57525 | 0.97019 | -0.57607 | 1.8495
236 | 0.0015539 | 0.0003891 | -0.0015538 | -0.00038942 | 6.193e-08 | -3.1942e-07 | 0.0023831 | 0.0023833 | 0.0023833 | 0.97019 | -0.57607 | 0.97015 | -0.57691 | 0.65474
237 | 0.0048361 | 0.001212 | -0.004836 | -0.001212 | 1.1726e-07 | 4.4202e-09 | 0.0074057 | 0.0074057 | 0.0074057 | 0.97171 | -0.54638 | 0.97169 | -0.54689 | 2.0345

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52231 | 0.13403

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00067516 | 0.00016921
1 | 0.00080725 | 0.00020232
2 | 0.00093578 | 0.00023453
3 | 0.002133 | 0.00053459
4 | 0.0013572 | 0.00034015
5 | 0.00030194 | 7.5674e-05
6 | 0.00069317 | 0.00017373
7 | 0.0023874 | 0.00059835
8 | 0.00083731 | 0.00020985
9 | 0.0011237 | 0.00028161
10 | 0.0016624 | 0.00041664
11 | 0.0012612 | 0.00031608
12 | 0.0018079 | 0.00045309
13 | 0.0013918 | 0.00034881
14 | 0.0012038 | 0.00030171
15 | 0.001195 | 0.0002995
16 | 0.0014439 | 0.00036189
17 | 0.0021144 | 0.00052993
18 | 0.0026406 | 0.00066179
19 | 0.0015239 | 0.00038192
20 | 0.0018807 | 0.00047135
21 | 0.0013744 | 0.00034446
22 | 0.0010018 | 0.00025107
23 | 0.00060404 | 0.00015139
24 | 0.0053571 | 0.0013426
25 | 0.0077048 | 0.001931
26 | 0.0013224 | 0.00033142
27 | 0.00060656 | 0.00015202
28 | 0.00067 | 0.00016792
29 | 0.0037656 | 0.00094374
30 | 0.0040756 | 0.0010214
31 | 0.0044328 | 0.001111
32 | 0.014951 | 0.003747
33 | 0.00037492 | 9.3963e-05
34 | 0.014948 | 0.0037463
35 | 0.0022514 | 0.00056425
36 | 0.00047626 | 0.00011936
37 | 0.0012448 | 0.00031197
38 | 0.0053452 | 0.0013396
39 | 0.014827 | 0.0037161
40 | 0.0035766 | 0.00089638
41 | 0.0024067 | 0.00060319
42 | 0.0015684 | 0.00039308
43 | 0.0010391 | 0.00026043
44 | 0.002205 | 0.00055262
45 | 0.0013818 | 0.0003463
46 | 0.0023514 | 0.00058931
47 | 0.0024908 | 0.00062427
48 | 0.0048692 | 0.0012203
49 | 0.0024468 | 0.00061323
50 | 0.001674 | 0.00041955
51 | 0.0022151 | 0.00055517
52 | 0.0025249 | 0.0006328
53 | 0.0023977 | 0.00060092
54 | 0.00025084 | 6.2866e-05
55 | 0.00057675 | 0.00014455
56 | 0.0028837 | 0.00072273
57 | 0.00049325 | 0.00012362
58 | 0.0069944 | 0.001753
59 | 0.0014877 | 0.00037286
60 | 0.0012355 | 0.00030965
61 | 0.001168 | 0.00029272
62 | 0.0013344 | 0.00033442
63 | 0.0019603 | 0.00049129
64 | 0.0019557 | 0.00049015
65 | 0.0031076 | 0.00077884
66 | 0.001397 | 0.00035011
67 | 0.0037106 | 0.00092996
68 | 0.0015291 | 0.00038322
69 | 0.0039853 | 0.00099881
70 | 0.0017558 | 0.00044004
71 | 0.0041124 | 0.0010307
72 | 0.002892 | 0.0007248
73 | 0.0012564 | 0.00031488
74 | 0.00024316 | 6.094e-05
75 | 0.001381 | 0.00034612
76 | 0.0015775 | 0.00039536
77 | 0.0040252 | 0.0010088
78 | 0.0017446 | 0.00043723
79 | 0.0016988 | 0.00042576
80 | 0.0030867 | 0.00077361
81 | 0.005391 | 0.0013511
82 | 0.0036956 | 0.00092621
83 | 0.0017409 | 0.0004363
84 | 0.0031029 | 0.00077766
85 | 0.0030813 | 0.00077224
86 | 0.0035742 | 0.00089579
87 | 0.0017644 | 0.00044221
88 | 0.0036345 | 0.00091088
89 | 0.012989 | 0.0032553
90 | 0.0095455 | 0.0023923
91 | 0.0027089 | 0.00067891
92 | 0.005183 | 0.001299
93 | 0.0028226 | 0.00070742
94 | 0.0028645 | 0.0007179
95 | 0.00061693 | 0.00015462
96 | 0.0018738 | 0.00046961
97 | 0.0014042 | 0.00035194
98 | 0.0004949 | 0.00012403
99 | 0.00068701 | 0.00017218
100 | 0.00060344 | 0.00015124
101 | 0.00047843 | 0.00011991
102 | 0.00061758 | 0.00015478
103 | 0.0030459 | 0.00076338
104 | 0.00088222 | 0.0002211
105 | 0.0022328 | 0.00055958
106 | 0.0034237 | 0.00085805
107 | 0.0061095 | 0.0015312
108 | 0.0032639 | 0.000818
109 | 0.0034343 | 0.00086073
110 | 0.0032939 | 0.00082552
111 | 0.0045399 | 0.0011378
112 | 0.00053726 | 0.00013465
113 | 0.00023456 | 5.8785e-05
114 | 0.0013337 | 0.00033425
115 | 0.0011187 | 0.00028038
116 | 0.0022356 | 0.00056029
117 | 0.00157 | 0.00039347
118 | 0.00068386 | 0.00017139
119 | 0.0011901 | 0.00029827
120 | 0.0010641 | 0.00026668
121 | 0.0017944 | 0.00044973
122 | 0.0020357 | 0.00051019
123 | 0.0025495 | 0.00063897
124 | 0.0010783 | 0.00027026
125 | 0.00067162 | 0.00016832
126 | 0.0062902 | 0.0015765
127 | 0.0030682 | 0.00076895
128 | 0.002587 | 0.00064836
129 | 0.0018981 | 0.0004757
130 | 0.0014427 | 0.00036158
131 | 0.0020243 | 0.00050735
132 | 0.0024719 | 0.00061952
133 | 0.0021526 | 0.00053949
134 | 0.002876 | 0.00072078
135 | 0.0022527 | 0.00056458
136 | 0.0020822 | 0.00052185
137 | 0.00065635 | 0.0001645
138 | 0.002556 | 0.0006406
139 | 0.00084937 | 0.00021287
140 | 0.00020765 | 5.2042e-05
141 | 0.00030631 | 7.6769e-05
142 | 0.0015859 | 0.00039747
143 | 0.0084514 | 0.0021181
144 | 0.0033454 | 0.00083844
145 | 0.0028393 | 0.00071159
146 | 0.0020277 | 0.0005082
147 | 0.0018865 | 0.00047279
148 | 0.0052929 | 0.0013265
149 | 0.0029731 | 0.00074512
150 | 0.0021027 | 0.00052698
151 | 0.0013355 | 0.00033471
152 | 0.0023318 | 0.00058441
153 | 0.0033807 | 0.00084729
154 | 0.0018288 | 0.00045834
155 | 0.00033866 | 8.4875e-05
156 | 0.00034805 | 8.7231e-05
157 | 0.0012624 | 0.00031638
158 | 0.00024133 | 6.0483e-05
159 | 0.00028241 | 7.078e-05
160 | 0.0021566 | 0.00054049
161 | 0.013998 | 0.0035082
162 | 0.0016448 | 0.00041223
163 | 0.0012293 | 0.0003081
164 | 0.001239 | 0.00031052
165 | 0.00024783 | 6.2112e-05
166 | 0.00070716 | 0.00017723
167 | 0.00027532 | 6.9e-05
168 | 0.0008624 | 0.00021614
169 | 0.0026329 | 0.00065988
170 | 0.001805 | 0.00045238
171 | 0.0013447 | 0.00033701
172 | 0.0031842 | 0.00079805
173 | 0.0016883 | 0.00042312
174 | 0.0015169 | 0.00038017
175 | 0.0012401 | 0.00031081
176 | 0.0077441 | 0.0019408
177 | 0.002187 | 0.00054811
178 | 0.0037744 | 0.00094595
179 | 0.0016483 | 0.00041311
180 | 0.0024285 | 0.00060865
181 | 0.012597 | 0.0031571
182 | 0.014803 | 0.0037099
183 | 0.0017408 | 0.0004363
184 | 0.0020717 | 0.00051921
185 | 0.0019987 | 0.00050093
186 | 0.001184 | 0.00029674
187 | 0.0079561 | 0.001994
188 | 0.0017341 | 0.0004346
189 | 0.0024608 | 0.00061675
190 | 0.0028355 | 0.00071064
191 | 0.0035213 | 0.00088252
192 | 0.004836 | 0.001212
193 | 0.0015538 | 0.00038942

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1