## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_251-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_251-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_251-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_251-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_251-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_251-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_251-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_251-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_251-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_251-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_251-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_251-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_251-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_251-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_251-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_251-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_251-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_251-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_251-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_251-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_251-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_251-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_251-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_251-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_251-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_251-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_251-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_251-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_251-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_251-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_251-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_251-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_251-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_251-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_251-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_251-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_251-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_251-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_251-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_251-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_251-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_251-5_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_251-5_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_251-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_251-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_251-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_251-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_251-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_251-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_251-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_251-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_251-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_251-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_251-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_251-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_251-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_251-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_251-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_251-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_251-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_251-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_251-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_251-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_251-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_251-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_251-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_251-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_251-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_251-5_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_251-5_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_251-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_251-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_251-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_251-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_251-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_251-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_251-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_251-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_251-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_251-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_251-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_251-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_251-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_251-5_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_251-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_251-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_251-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_251-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_251-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_251-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_251-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_251-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_251-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_251-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_251-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_251-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_251-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_251-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_251-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_251-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_251-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_251-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_251-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_251-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_251-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_251-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_251-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_251-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_251-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_251-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_251-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_251-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_251-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_251-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_251-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_251-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_251-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_251-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_251-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_251-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_251-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_251-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_251-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_251-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_251-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_251-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_251-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_251-5_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_251-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_251-5_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_251-5_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_251-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_251-5_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_251-5_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_251-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_251-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_251-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_251-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_251-5_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_251-5_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_251-5_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_251-5_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_251-5_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_251-5_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_251-5_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_251-5_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_251-5_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_251-5_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_251-5_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_251-5_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_251-5_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_251-5_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_251-5_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_251-5_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_251-5_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_251-5_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_251-5_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_251-5_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_251-5_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_514_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_251-5_0_5_load_0 | 0 | 0.003942 | 0.00098797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_251-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0021582 | 0.00054089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_251-5_0_5_load_3 | 3 | 0.0056785 | 0.0014232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_251-5_0_5_load_4 | 4 | 0.0030446 | 0.00076305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_251-5_0_5_load_32 | 6 | 0.0030964 | 0.00077603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_251-5_0_5_load_6 | 7 | 0.0025648 | 0.00064279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_251-5_0_5_load_29 | 8 | 0.0049988 | 0.0012528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_251-5_0_5_load_56 | 9 | 0.0018811 | 0.00047145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_251-5_0_5_load_120 | 11 | 0.002351 | 0.00058921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_251-5_0_5_load_65 | 14 | 0.0079764 | 0.0019991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_251-5_0_5_load_89 | 18 | 0.0091807 | 0.0023009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_251-5_0_5_load_71 | 20 | 0.0027998 | 0.0007017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_251-5_0_5_load_91 | 21 | 0.0056703 | 0.0014211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_251-5_0_5_load_43 | 23 | 0.0048256 | 0.0012094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_251-5_0_5_load_39 | 25 | 0.0071423 | 0.00179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_251-5_0_5_load_116 | 26 | 0.0093329 | 0.0023391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_251-5_0_5_load_62 | 27 | 0.0015173 | 0.00038027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_251-5_0_5_load_59 | 28 | 0.0017429 | 0.0004368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_251-5_0_5_load_57 | 30 | 0.0032156 | 0.00080589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_251-5_0_5_load_119 | 34 | 0.0080376 | 0.0020144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_251-5_0_5_load_64 | 36 | 0.005689 | 0.0014258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_251-5_0_5_load_34 | 38 | 0.012871 | 0.0032257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_251-5_0_5_load_36 | 39 | 0.012841 | 0.0032183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_251-5_0_5_load_154 | 42 | 0.0028246 | 0.00070791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_251-5_0_5_load_48 | 44 | 0.0013601 | 0.00034087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_251-5_0_5_load_47 | 45 | 0.0014285 | 0.00035802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_251-5_0_5_load_42 | 46 | 0.0020239 | 0.00050724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_251-5_0_5_load_28 | 47 | 0.0020105 | 0.00050387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_251-5_0_5_load_63 | 48 | 0.010442 | 0.002617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_251-5_0_5_load_74 | 51 | 0.0013581 | 0.00034037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_251-5_0_5_load_93 | 53 | 0.0059332 | 0.001487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_251-5_0_5_load_95 | 54 | 0.0065617 | 0.0016445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_251-5_0_5_load_113 | 55 | 0.0034485 | 0.00086429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_251-5_0_5_load_112 | 56 | 0.0035826 | 0.00089787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_251-5_0_5_load_110 | 58 | 0.00486 | 0.001218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_251-5_0_5_load_111 | 59 | 0.0027761 | 0.00069576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_251-5_0_5_load_106 | 60 | 0.0044782 | 0.0011223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_251-5_0_5_load_90 | 61 | 0.022907 | 0.0057411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_251-5_0_5_load_86 | 62 | 0.0013913 | 0.0003487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_251-5_0_5_load_118 | 63 | 0.0039441 | 0.00098849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_251-5_0_5_load_46 | 64 | 0.0034856 | 0.00087356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_251-5_0_5_load_40 | 65 | 0.0015485 | 0.00038809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_251-5_0_5_load_33 | 66 | 0.01167 | 0.0029249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_251-5_0_5_load_37 | 67 | 0.0078531 | 0.0019682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_251-5_0_5_load_171 | 68 | 0.0015547 | 0.00038966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_251-5_0_5_load_58 | 70 | 0.0047912 | 0.0012008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_251-5_0_5_load_45 | 71 | 0.011693 | 0.0029304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_251-5_0_5_load_53 | 72 | 0.0023995 | 0.00060138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_251-5_0_5_load_117 | 73 | 0.0020011 | 0.00050153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_251-5_0_5_load_66 | 74 | 0.0066142 | 0.0016577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_251-5_0_5_load_61 | 75 | 0.0049219 | 0.0012335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_251-5_0_5_load_87 | 76 | 0.0075181 | 0.0018842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_251-5_0_5_load_69 | 77 | 0.0018113 | 0.00045395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_251-5_0_5_load_60 | 78 | 0.0015416 | 0.00038636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_251-5_0_5_load_31 | 80 | 0.0094271 | 0.0023627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_251-5_0_5_load_147 | 83 | 0.003821 | 0.00095763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_251-5_0_5_load_41 | 85 | 0.0014281 | 0.00035792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_251-5_0_5_load_67 | 87 | 0.0077088 | 0.001932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_251-5_0_5_load_51 | 88 | 0.0075051 | 0.001881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_251-5_0_5_load_54 | 89 | 0.003563 | 0.00089297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_251-5_0_5_load_49 | 91 | 0.0016646 | 0.00041719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_251-5_0_5_load_50 | 92 | 0.0047994 | 0.0012028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_251-5_0_5_load_52 | 93 | 0.013785 | 0.0034549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_251-5_0_5_load_55 | 94 | 0.0048393 | 0.0012129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_251-5_0_5_load_72 | 95 | 0.0062643 | 0.00157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_251-5_0_5_load_73 | 96 | 0.0069446 | 0.0017405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_251-5_0_5_load_68 | 97 | 0.0011995 | 0.00030061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_251-5_0_5_load_85 | 98 | 0.01825 | 0.0045739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_251-5_0_5_load_101 | 100 | 0.010431 | 0.0026143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_251-5_0_5_load_83 | 102 | 0.00037182 | 9.3187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_251-5_0_5_load_92 | 104 | 0.00037638 | 9.4329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_251-5_0_5_load_94 | 106 | 0.0079208 | 0.0019852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_251-5_0_5_load_130 | 108 | 0.0014042 | 0.00035192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_251-5_0_5_load_128 | 109 | 0.0021517 | 0.00053926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_251-5_0_5_load_105 | 110 | 0.0068194 | 0.0017091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_251-5_0_5_load_104 | 112 | 0.0011502 | 0.00028827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_251-5_0_5_load_96 | 114 | 0.00090475 | 0.00022675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_251-5_0_5_load_98 | 115 | 0.0041939 | 0.0010511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_251-5_0_5_load_102 | 116 | 0.016865 | 0.0042269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_251-5_0_5_load_108 | 117 | 0.0021272 | 0.00053313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_251-5_0_5_load_109 | 118 | 0.0059507 | 0.0014914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_251-5_0_5_load_114 | 119 | 0.004838 | 0.0012125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_251-5_0_5_load_132 | 120 | 0.0054071 | 0.0013552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_251-5_0_5_load_115 | 121 | 0.0016946 | 0.0004247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_251-5_0_5_load_121 | 122 | 0.00058514 | 0.00014665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_251-5_0_5_load_122 | 123 | 0.00079276 | 0.00019869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_251-5_0_5_load_124 | 124 | 0.00062518 | 0.00015668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_251-5_0_5_load_126 | 125 | 0.0013456 | 0.00033723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_251-5_0_5_load_131 | 126 | 0.0016656 | 0.00041743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_251-5_0_5_load_150 | 127 | 0.001226 | 0.00030727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_251-5_0_5_load_129 | 128 | 0.0018664 | 0.00046775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_251-5_0_5_load_146 | 129 | 0.0018638 | 0.00046711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_251-5_0_5_load_149 | 130 | 0.0052115 | 0.0013061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_251-5_0_5_load_127 | 131 | 0.0029054 | 0.00072816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_251-5_0_5_load_134 | 132 | 0.0013938 | 0.00034933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_251-5_0_5_load_135 | 133 | 0.0028789 | 0.00072153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_251-5_0_5_load_137 | 135 | 0.0029314 | 0.00073467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_251-5_0_5_load_138 | 136 | 0.0049798 | 0.001248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_251-5_0_5_load_151 | 138 | 0.0013088 | 0.00032801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_251-5_0_5_load_148 | 139 | 0.0032807 | 0.00082221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_251-5_0_5_load_161 | 140 | 0.0055359 | 0.0013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_251-5_0_5_load_145 | 141 | 0.0050021 | 0.0012536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_251-5_0_5_load_140 | 143 | 0.0019686 | 0.00049339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_251-5_0_5_load_141 | 144 | 0.019316 | 0.004841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_251-5_0_5_load_143 | 145 | 0.0029943 | 0.00075045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_251-5_0_5_load_144 | 146 | 0.013693 | 0.0034317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_251-5_0_5_load_152 | 147 | 0.0035751 | 0.00089602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_251-5_0_5_load_156 | 148 | 0.0065448 | 0.0016403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_251-5_0_5_load_157 | 149 | 0.0032827 | 0.00082272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_251-5_0_5_load_160 | 152 | 0.0047523 | 0.001191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_251-5_0_5_load_166 | 154 | 0.0034646 | 0.0008683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_251-5_0_5_load_169 | 155 | 0.0024134 | 0.00060486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_251-5_0_5_load_162 | 156 | 0.010135 | 0.0025402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_251-5_0_5_load_170 | 157 | 0.0021522 | 0.00053938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_251-5_0_5_load_168 | 158 | 0.0020853 | 0.00052263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_251-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_251-5_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_251-5_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_251-5_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_251-5_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.00364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_251-5_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.012852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_251-5_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.025611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_251-5_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.033615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_251-5_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0067997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_251-5_0_5_line_9 |  | 8 | 47 | 0.00073292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_251-5_0_5_line_10 |  | 9 | 29 | 0.007218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_251-5_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.026293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_251-5_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.015359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_251-5_0_5_line_13 |  | 12 | 26 | 0.0080362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_251-5_0_5_line_14 |  | 12 | 17 | 0.016002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_251-5_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.010628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_251-5_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.013328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_251-5_0_5_line_17 |  | 13 | 16 | 0.026731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_251-5_0_5_line_18 |  | 14 | 70 | 0.012615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_251-5_0_5_line_19 |  | 15 | 35 | 0.015895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_251-5_0_5_line_20 |  | 15 | 36 | 0.021912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_251-5_0_5_line_21 |  | 16 | 21 | 0.012379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_251-5_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_251-5_0_5_line_23 |  | 18 | 76 | 0.020568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_251-5_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.015024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_251-5_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0038241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_251-5_0_5_line_26 |  | 20 | 77 | 0.019985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_251-5_0_5_line_27 |  | 22 | 23 | 0.031447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_251-5_0_5_line_28 |  | 22 | 24 | 0.0090635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_251-5_0_5_line_29 |  | 22 | 25 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_251-5_0_5_line_30 |  | 23 | 64 | 0.012498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_251-5_0_5_line_31 |  | 24 | 27 | 0.0078589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_251-5_0_5_line_32 |  | 24 | 28 | 0.0054912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_251-5_0_5_line_33 |  | 25 | 65 | 0.013215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_251-5_0_5_line_34 |  | 26 | 35 | 0.0067003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_251-5_0_5_line_35 |  | 27 | 30 | 0.0030642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_251-5_0_5_line_36 |  | 28 | 78 | 0.021793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_251-5_0_5_line_37 |  | 29 | 30 | 0.021448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_251-5_0_5_line_38 |  | 29 | 31 | 0.013575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_251-5_0_5_line_39 |  | 31 | 46 | 0.0094062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_251-5_0_5_line_40 |  | 32 | 33 | 0.006642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_251-5_0_5_line_41 |  | 32 | 34 | 0.005056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_251-5_0_5_line_42 |  | 33 | 61 | 0.0054051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_251-5_0_5_line_43 |  | 33 | 62 | 0.017088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_251-5_0_5_line_44 |  | 34 | 59 | 0.022809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_251-5_0_5_line_45 |  | 34 | 63 | 0.01749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_251-5_0_5_line_46 |  | 35 | 37 | 0.01228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_251-5_0_5_line_47 |  | 36 | 48 | 0.034242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_251-5_0_5_line_48 |  | 37 | 38 | 0.03851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_251-5_0_5_line_49 |  | 37 | 39 | 0.025761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_251-5_0_5_line_50 |  | 38 | 66 | 0.030592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_251-5_0_5_line_51 |  | 39 | 67 | 0.0059034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_251-5_0_5_line_52 |  | 40 | 41 | 0.008901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_251-5_0_5_line_53 |  | 40 | 42 | 0.028905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_251-5_0_5_line_54 |  | 41 | 68 | 0.043008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_251-5_0_5_line_55 |  | 42 | 69 | 0.005978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_251-5_0_5_line_56 |  | 43 | 44 | 0.0071654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_251-5_0_5_line_57 |  | 43 | 45 | 0.012998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_251-5_0_5_line_58 |  | 45 | 64 | 0.022932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_251-5_0_5_line_59 |  | 47 | 79 | 0.0061286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_251-5_0_5_line_60 |  | 49 | 50 | 0.029676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_251-5_0_5_line_61 |  | 49 | 51 | 0.030712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_251-5_0_5_line_62 |  | 50 | 52 | 0.013277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_251-5_0_5_line_63 |  | 50 | 53 | 0.017049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_251-5_0_5_line_64 |  | 50 | 54 | 0.025047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_251-5_0_5_line_65 |  | 52 | 55 | 0.0030094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_251-5_0_5_line_66 |  | 52 | 56 | 0.010278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_251-5_0_5_line_67 |  | 53 | 104 | 0.012478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_251-5_0_5_line_68 |  | 54 | 106 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_251-5_0_5_line_69 |  | 56 | 58 | 0.013945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_251-5_0_5_line_70 |  | 57 | 58 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_251-5_0_5_line_71 |  | 57 | 59 | 0.018349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_251-5_0_5_line_72 |  | 57 | 60 | 0.012094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_251-5_0_5_line_73 |  | 60 | 107 | 0.007339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_251-5_0_5_line_74 |  | 62 | 76 | 0.0053674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_251-5_0_5_line_75 |  | 63 | 73 | 0.0014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_251-5_0_5_line_76 |  | 65 | 85 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_251-5_0_5_line_77 |  | 67 | 81 | 0.02971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_251-5_0_5_line_78 |  | 69 | 81 | 0.021122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_251-5_0_5_line_79 |  | 71 | 72 | 0.00079993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_251-5_0_5_line_80 |  | 72 | 89 | 0.020621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_251-5_0_5_line_81 |  | 74 | 75 | 0.013054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_251-5_0_5_line_82 |  | 75 | 78 | 0.014554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_251-5_0_5_line_83 |  | 77 | 97 | 0.0088813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_251-5_0_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.026381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_251-5_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.008882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_251-5_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.02989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_251-5_0_5_line_87 |  | 82 | 84 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_251-5_0_5_line_88 |  | 83 | 129 | 0.0094098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_251-5_0_5_line_89 |  | 84 | 125 | 0.023465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_251-5_0_5_line_90 |  | 84 | 122 | 0.0090524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_251-5_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_251-5_0_5_line_92 |  | 86 | 87 | 0.021325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_251-5_0_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_251-5_0_5_line_94 |  | 86 | 89 | 0.017417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_251-5_0_5_line_95 |  | 87 | 90 | 0.032869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_251-5_0_5_line_96 |  | 88 | 91 | 0.0030983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_251-5_0_5_line_97 |  | 90 | 95 | 0.016194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_251-5_0_5_line_98 |  | 90 | 96 | 0.028901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_251-5_0_5_line_99 |  | 90 | 97 | 0.028998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_251-5_0_5_line_100 |  | 91 | 92 | 0.021456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_251-5_0_5_line_101 |  | 92 | 93 | 0.0044432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_251-5_0_5_line_102 |  | 93 | 94 | 0.0051241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_251-5_0_5_line_103 |  | 95 | 98 | 0.0083481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_251-5_0_5_line_104 |  | 96 | 99 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_251-5_0_5_line_105 |  | 99 | 100 | 0.027897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_251-5_0_5_line_106 |  | 100 | 116 | 0.057732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_251-5_0_5_line_107 |  | 101 | 102 | 0.023458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_251-5_0_5_line_108 |  | 101 | 103 | 0.013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_251-5_0_5_line_109 |  | 102 | 104 | 0.0089766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_251-5_0_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.015678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_251-5_0_5_line_111 |  | 105 | 112 | 0.01414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_251-5_0_5_line_112 |  | 105 | 113 | 0.033527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_251-5_0_5_line_113 |  | 107 | 117 | 0.018342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_251-5_0_5_line_114 |  | 107 | 118 | 0.030618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_251-5_0_5_line_115 |  | 108 | 109 | 0.019014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_251-5_0_5_line_116 |  | 109 | 131 | 0.011205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_251-5_0_5_line_117 |  | 110 | 111 | 0.042411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_251-5_0_5_line_118 |  | 111 | 116 | 0.054342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_251-5_0_5_line_119 |  | 113 | 114 | 0.023306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_251-5_0_5_line_120 |  | 114 | 115 | 0.0076289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_251-5_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.0029236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_251-5_0_5_line_122 |  | 118 | 120 | 0.00041332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_251-5_0_5_line_123 |  | 119 | 121 | 0.013806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_251-5_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.058055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_251-5_0_5_line_125 |  | 123 | 124 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_251-5_0_5_line_126 |  | 124 | 126 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_251-5_0_5_line_127 |  | 125 | 127 | 0.037581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_251-5_0_5_line_128 |  | 126 | 128 | 0.016366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_251-5_0_5_line_129 |  | 127 | 130 | 0.036308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_251-5_0_5_line_130 |  | 128 | 131 | 0.0056719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_251-5_0_5_line_131 |  | 129 | 139 | 0.033433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_251-5_0_5_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0030001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_251-5_0_5_line_133 |  | 132 | 134 | 0.031527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_251-5_0_5_line_134 |  | 133 | 135 | 0.0093966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_251-5_0_5_line_135 |  | 134 | 136 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_251-5_0_5_line_136 |  | 134 | 137 | 0.01016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_251-5_0_5_line_137 |  | 135 | 138 | 0.008385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_251-5_0_5_line_138 |  | 136 | 139 | 0.010536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_251-5_0_5_line_139 |  | 137 | 140 | 0.024993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_251-5_0_5_line_140 |  | 137 | 141 | 0.02647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_251-5_0_5_line_141 |  | 141 | 142 | 0.014423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_251-5_0_5_line_142 |  | 142 | 146 | 0.036909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_251-5_0_5_line_143 |  | 142 | 143 | 0.039566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_251-5_0_5_line_144 |  | 143 | 144 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_251-5_0_5_line_145 |  | 144 | 145 | 0.0089329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_251-5_0_5_line_146 |  | 145 | 147 | 0.029082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_251-5_0_5_line_147 |  | 146 | 148 | 0.0045881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_251-5_0_5_line_148 |  | 148 | 149 | 0.016876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_251-5_0_5_line_149 |  | 149 | 150 | 0.029389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_251-5_0_5_line_150 |  | 150 | 151 | 0.023759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_251-5_0_5_line_151 |  | 150 | 152 | 0.039606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_251-5_0_5_line_152 |  | 151 | 153 | 0.006068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_251-5_0_5_line_153 |  | 151 | 154 | 0.023921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_251-5_0_5_line_154 |  | 152 | 155 | 0.0057471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_251-5_0_5_line_155 |  | 153 | 156 | 0.0081426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_251-5_0_5_line_156 |  | 155 | 157 | 0.0069951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_251-5_0_5_line_157 |  | 157 | 158 | 0.014479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_251-5_0_5_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 159 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2675250.3672 | 1252583.0354 | 2675240.5822 | 1252568.8861
1 | 2675258.977 | 1252595.4911 | 2675253.7601 | 1252587.9416 | 2675250.3672 | 1252583.0354
2 | 2675227.2095 | 1252554.7651 | 2675235.2113 | 1252561.1197 | 2675240.5822 | 1252568.8861
3 | 2675258.977 | 1252595.4911 | 2675249.214 | 1252602.7291
4 | 2675261.052 | 1252598.4863 | 2675258.977 | 1252595.4911
5 | 2675217.6506 | 1252546.282 | 2675219.2748 | 1252548.4637 | 2675227.2095 | 1252554.7651
6 | 2675228.6406 | 1252617.9815 | 2675249.214 | 1252602.7291
7 | 2675261.052 | 1252598.4863 | 2675271.5662 | 1252591.2368 | 2675289.0669 | 1252579.915
8 | 2675213.5901 | 1252540.8278 | 2675217.6506 | 1252546.282
9 | 2675289.0669 | 1252579.915 | 2675289.6823 | 1252579.5168
10 | 2675209.2798 | 1252535.0381 | 2675213.5901 | 1252540.8278
11 | 2675103.4979 | 1252593.8062 | 2675116.1896 | 1252570.7613
12 | 2675116.1896 | 1252570.7613 | 2675120.3041 | 1252572.4258 | 2675124.4631 | 1252574.1465 | 2675129.7363 | 1252577.8716
13 | 2675129.7363 | 1252577.8716 | 2675134.2799 | 1252581.9989 | 2675135.3982 | 1252583.5323
14 | 2675129.7363 | 1252577.8716 | 2675132.31 | 1252570.1208 | 2675134.7966 | 1252562.6913
15 | 2675158.5123 | 1252570.7201 | 2675164.4362 | 1252565.9918 | 2675166.9447 | 1252564.2601
16 | 2675158.5123 | 1252570.7201 | 2675156.5434 | 1252573.6306 | 2675154.8356 | 1252578.5681 | 2675154.1289 | 1252583.107
17 | 2675158.5123 | 1252570.7201 | 2675155.8828 | 1252566.8173 | 2675169.6987 | 1252556.8852 | 2675166.6779 | 1252552.8884
18 | 2675177.3258 | 1252557.0935 | 2675166.9447 | 1252564.2601
19 | 2675139.3462 | 1252588.946 | 2675146.9929 | 1252585.8296 | 2675154.1289 | 1252583.107
20 | 2675154.1289 | 1252583.107 | 2675154.5527 | 1252587.7713 | 2675156.0455 | 1252593.2387 | 2675158.5006 | 1252600.186 | 2675160.4881 | 1252603.8775
21 | 2675166.6779 | 1252552.8884 | 2675159.2215 | 1252543.0076
22 | 2675134.7966 | 1252562.6913 | 2675128.4523 | 1252560.7094 | 2675114.9581 | 1252556.3958
23 | 2675114.9581 | 1252556.3958 | 2675104.8361 | 1252553.1601 | 2675095.5383 | 1252549.6419
24 | 2675156.918 | 1252539.9552 | 2675147.8673 | 1252527.9638
25 | 2675156.918 | 1252539.9552 | 2675159.2215 | 1252543.0076
26 | 2675138.2625 | 1252510.6893 | 2675138.8578 | 1252513.8403 | 2675144.5381 | 1252523.5528 | 2675147.8673 | 1252527.9638
27 | 2675230.3663 | 1252508.8421 | 2675256.1971 | 1252490.9069
28 | 2675230.3663 | 1252508.8421 | 2675233.0282 | 1252512.5786 | 2675235.6232 | 1252516.2254
29 | 2675230.3663 | 1252508.8421 | 2675222.4112 | 1252495.3155
30 | 2675266.4632 | 1252483.7788 | 2675256.1971 | 1252490.9069
31 | 2675235.6232 | 1252516.2254 | 2675229.2277 | 1252520.7926
32 | 2675235.6232 | 1252516.2254 | 2675240.1323 | 1252513.0914
33 | 2675222.4112 | 1252495.3155 | 2675215.7119 | 1252483.9243
34 | 2675139.3462 | 1252588.946 | 2675135.3982 | 1252583.5323
35 | 2675226.734 | 1252522.5734 | 2675229.2277 | 1252520.7926
36 | 2675240.1323 | 1252513.0914 | 2675258.0275 | 1252500.6536
37 | 2675209.2798 | 1252535.0381 | 2675226.734 | 1252522.5734
38 | 2675200.6444 | 1252529.8358 | 2675203.0254 | 1252533.7022 | 2675206.4082 | 1252531.1766 | 2675209.2798 | 1252535.0381
39 | 2675200.6444 | 1252529.8358 | 2675208.3273 | 1252524.4091
40 | 2675072.0949 | 1252548.653 | 2675074.3025 | 1252542.3875
41 | 2675072.0949 | 1252548.653 | 2675070.4194 | 1252553.4242
42 | 2675074.3025 | 1252542.3875 | 2675069.0043 | 1252541.3178
43 | 2675074.3025 | 1252542.3875 | 2675083.9787 | 1252545.2678 | 2675090.5183 | 1252547.7423
44 | 2675070.4194 | 1252553.4242 | 2675052.8443 | 1252546.7634 | 2675049.1604 | 1252545.1702
45 | 2675070.4194 | 1252553.4242 | 2675079.6077 | 1252556.6874 | 2675086.6478 | 1252559.9033
46 | 2675146.129 | 1252599.1951 | 2675143.3096 | 1252594.7894 | 2675139.3462 | 1252588.946
47 | 2675160.4881 | 1252603.8775 | 2675162.2018 | 1252607.0602 | 2675170.4575 | 1252618.3844 | 2675174.034 | 1252619.0302 | 2675182.0203 | 1252629.261
48 | 2675146.129 | 1252599.1951 | 2675149.489 | 1252604.4082 | 2675154.6123 | 1252612.2122 | 2675167.9213 | 1252630.9362
49 | 2675146.129 | 1252599.1951 | 2675142.0889 | 1252601.7791 | 2675135.7994 | 1252607.9705 | 2675132.4688 | 1252613.5213 | 2675131.0981 | 1252619.0192
50 | 2675187.0559 | 1252654.7925 | 2675183.2942 | 1252650.5041 | 2675169.5744 | 1252633.2618 | 2675167.9213 | 1252630.9362
51 | 2675129.6701 | 1252624.7474 | 2675131.0981 | 1252619.0192
52 | 2675144.2065 | 1252713.2209 | 2675148.5545 | 1252707.1828 | 2675149.4148 | 1252705.9928
53 | 2675149.4148 | 1252705.9928 | 2675140.4321 | 1252694.2814 | 2675136.0279 | 1252682.15 | 2675135.7777 | 1252680.9368
54 | 2675144.2065 | 1252713.2209 | 2675111.769 | 1252712.8094 | 2675111.513 | 1252723.4695
55 | 2675134.5705 | 1252675.0819 | 2675135.7777 | 1252680.9368
56 | 2675295.9767 | 1252463.2865 | 2675292.0912 | 1252457.266
57 | 2675295.9767 | 1252463.2865 | 2675285.3001 | 1252470.6996
58 | 2675266.4632 | 1252483.7788 | 2675285.3001 | 1252470.6996
59 | 2675294.828 | 1252576.1879 | 2675289.6823 | 1252579.5168
60 | 2674984.3571 | 1252494.3246 | 2675006.0962 | 1252508.8882 | 2675008.9687 | 1252510.9038
61 | 2674984.3571 | 1252494.3246 | 2674989.5173 | 1252487.9186 | 2674998.5546 | 1252480.4719 | 2675004.038 | 1252477.15 | 2675008.4002 | 1252476.991
62 | 2675000.4933 | 1252516.8898 | 2675003.2987 | 1252512.8779 | 2675006.0962 | 1252508.8882 | 2675008.9687 | 1252510.9038
63 | 2675008.9687 | 1252510.9038 | 2675019.9987 | 1252497.9036
64 | 2675008.9687 | 1252510.9038 | 2675023.9893 | 1252521.435 | 2675029.8472 | 1252524.6928
65 | 2675000.4933 | 1252516.8898 | 2674997.9881 | 1252515.2223
66 | 2675000.4933 | 1252516.8898 | 2675008.9799 | 1252522.6873
67 | 2675028.2769 | 1252488.5882 | 2675026.7121 | 1252489.9909 | 2675019.9987 | 1252497.9036
68 | 2675044.6721 | 1252532.5216 | 2675038.168 | 1252529.3203 | 2675029.8472 | 1252524.6928
69 | 2675008.9799 | 1252522.6873 | 2675017.9564 | 1252528.8196 | 2675020.5978 | 1252530.3908
70 | 2675032.5102 | 1252537.4768 | 2675020.5978 | 1252530.3908
71 | 2675032.5102 | 1252537.4768 | 2675039.6269 | 1252541.0473 | 2675049.1604 | 1252545.1702
72 | 2675032.5102 | 1252537.4768 | 2675026.6267 | 1252548.0432
73 | 2675023.3952 | 1252554.6295 | 2675025.8765 | 1252549.3905 | 2675026.6267 | 1252548.0432
74 | 2675090.5183 | 1252547.7423 | 2675095.5383 | 1252549.6419
75 | 2675087.9489 | 1252560.4976 | 2675086.6478 | 1252559.9033
76 | 2675207.6626 | 1252471.6267 | 2675208.4846 | 1252472.2709 | 2675209.7705 | 1252473.8217 | 2675215.7119 | 1252483.9243
77 | 2675130.3731 | 1252654.3802 | 2675129.5459 | 1252645.2297 | 2675129.3518 | 1252626.0242 | 2675129.6701 | 1252624.7474
78 | 2675134.5705 | 1252675.0819 | 2675132.0329 | 1252662.7407 | 2675130.3731 | 1252654.3802
79 | 2675190.5635 | 1252510.0396 | 2675190.8792 | 1252510.7746
80 | 2675190.5635 | 1252510.0396 | 2675188.2625 | 1252504.6825 | 2675186.198 | 1252490.7461 | 2675186.3856 | 1252490.0692
81 | 2675280.6978 | 1252484.8971 | 2675269.9785 | 1252492.3473
82 | 2675269.9785 | 1252492.3473 | 2675258.0275 | 1252500.6536
83 | 2675136.6137 | 1252501.9624 | 2675138.2625 | 1252510.6893
84 | 2675294.828 | 1252576.1879 | 2675316.3273 | 1252560.8994
85 | 2675121.4726 | 1252654.0226 | 2675128.3592 | 1252654.299 | 2675130.3731 | 1252654.3802
86 | 2675121.4726 | 1252654.0226 | 2675119.8028 | 1252666.077 | 2675110.0748 | 1252680.8891
87 | 2675121.4726 | 1252654.0226 | 2675120.2808 | 1252653.9742 | 2675101.2807 | 1252656.1683
88 | 2675104.9093 | 1252688.7543 | 2675110.0748 | 1252680.8891
89 | 2675101.2807 | 1252656.1683 | 2675093.9692 | 1252657.2653 | 2675085.9436 | 1252658.1309 | 2675077.9799 | 1252658.8861
90 | 2675101.2807 | 1252656.1683 | 2675092.3875 | 1252654.478
91 | 2675191.4818 | 1252473.4338 | 2675194.1999 | 1252474.5246 | 2675207.6626 | 1252471.6267
92 | 2675191.4818 | 1252473.4338 | 2675170.2108 | 1252474.9471
93 | 2675191.4818 | 1252473.4338 | 2675196.7011 | 1252460.1467
94 | 2675191.4818 | 1252473.4338 | 2675189.8363 | 1252477.616 | 2675186.3856 | 1252490.0692
95 | 2675137.4667 | 1252472.9928 | 2675163.8956 | 1252475.3964 | 2675170.2108 | 1252474.9471
96 | 2675196.7011 | 1252460.1467 | 2675197.8339 | 1252457.2629
97 | 2675137.4667 | 1252472.9928 | 2675121.3267 | 1252471.6676
98 | 2675137.4667 | 1252472.9928 | 2675137.9331 | 1252459.4332 | 2675138.3202 | 1252444.1047
99 | 2675137.4667 | 1252472.9928 | 2675136.4887 | 1252501.3011 | 2675136.6137 | 1252501.9624
100 | 2675197.8339 | 1252457.2629 | 2675197.9705 | 1252456.9151 | 2675206.8696 | 1252437.8029
101 | 2675206.8696 | 1252437.8029 | 2675206.8696 | 1252437.8029 | 2675208.0817 | 1252433.5283
102 | 2675209.4797 | 1252428.5986 | 2675208.0817 | 1252433.5283
103 | 2675113.0066 | 1252470.9844 | 2675121.3267 | 1252471.6676
104 | 2675138.7371 | 1252427.5979 | 2675138.3202 | 1252444.1047
105 | 2675138.7371 | 1252427.5979 | 2675138.7938 | 1252425.5082 | 2675134.9829 | 1252399.9845
106 | 2675123.7061 | 1252343.3866 | 2675124.2165 | 1252345.5204 | 2675132.9439 | 1252386.3275 | 2675134.9829 | 1252399.9845
107 | 2675051.4614 | 1252465.9311 | 2675037.1091 | 1252480.6712 | 2675034.9612 | 1252482.5966
108 | 2675064.7527 | 1252467.0225 | 2675051.4614 | 1252465.9311
109 | 2675034.9612 | 1252482.5966 | 2675028.2769 | 1252488.5882
110 | 2675064.7527 | 1252467.0225 | 2675068.1692 | 1252451.7212
111 | 2675068.1692 | 1252451.7212 | 2675064.9606 | 1252443.4745 | 2675062.9591 | 1252438.5768
112 | 2675093.7155 | 1252432.6754 | 2675086.4187 | 1252433.1833 | 2675077.6366 | 1252439.5322 | 2675068.1692 | 1252451.7212
113 | 2675023.3952 | 1252554.6295 | 2675020.8993 | 1252556.2547 | 2675016.3337 | 1252554.4511 | 2675009.6496 | 1252556.6459 | 2675007.6676 | 1252559.4325
114 | 2675023.3952 | 1252554.6295 | 2675024.3869 | 1252559.7459 | 2675029.115 | 1252570.1689 | 2675035.6252 | 1252577.5234 | 2675039.047 | 1252579.8515
115 | 2674953.7957 | 1252610.2366 | 2674972.0493 | 1252615.56
116 | 2674982.8059 | 1252618.6969 | 2674972.0493 | 1252615.56
117 | 2675111.065 | 1252290.5356 | 2675072.5707 | 1252308.3358
118 | 2675111.065 | 1252290.5356 | 2675123.7061 | 1252343.3866
119 | 2675093.7155 | 1252432.6754 | 2675084.8404 | 1252411.1259
120 | 2675081.9351 | 1252404.0718 | 2675084.8404 | 1252411.1259
121 | 2675007.6676 | 1252559.4325 | 2675005.973 | 1252561.8149
122 | 2675039.3888 | 1252580.084 | 2675039.047 | 1252579.8515
123 | 2674997.9705 | 1252573.0657 | 2675005.973 | 1252561.8149
124 | 2675092.3875 | 1252654.478 | 2675089.3706 | 1252653.9046 | 2675073.8734 | 1252649.4494 | 2675037.646 | 1252635.3928
125 | 2675022.8698 | 1252630.3809 | 2675030.3545 | 1252632.5636 | 2675037.646 | 1252635.3928
126 | 2675022.8698 | 1252630.3809 | 2675003.9622 | 1252624.8668
127 | 2675042.5955 | 1252647.3813 | 2675051.8117 | 1252651.4603 | 2675061.98 | 1252655.9924 | 2675068.9099 | 1252658.204 | 2675077.9799 | 1252658.8861
128 | 2675003.9622 | 1252624.8668 | 2674988.2509 | 1252620.2849
129 | 2675015.6127 | 1252651.7255 | 2675014.9593 | 1252648.6472 | 2675016.1664 | 1252644.5039 | 2675020.7739 | 1252641.2042 | 2675025.6038 | 1252640.6094 | 2675032.2848 | 1252642.8178 | 2675042.5955 | 1252647.3813
130 | 2674982.8059 | 1252618.6969 | 2674988.2509 | 1252620.2849
131 | 2675104.9093 | 1252688.7543 | 2675094.824 | 1252704.1105 | 2675083.8769 | 1252714.4545
132 | 2675048.6853 | 1252702.6509 | 2675048.5467 | 1252702.4563 | 2675046.9723 | 1252700.188
133 | 2675066.4088 | 1252728.7018 | 2675061.7597 | 1252720.9928 | 2675048.6853 | 1252702.6509
134 | 2675041.6146 | 1252692.4684 | 2675046.9723 | 1252700.188
135 | 2675066.4088 | 1252728.7018 | 2675073.5978 | 1252724.1673 | 2675076.2188 | 1252721.6908
136 | 2675066.4088 | 1252728.7018 | 2675068.2469 | 1252731.9386 | 2675068.8212 | 1252734.848 | 2675067.971 | 1252738.2175
137 | 2675041.6146 | 1252692.4684 | 2675036.8337 | 1252685.5799
138 | 2675076.2188 | 1252721.6908 | 2675083.8769 | 1252714.4545
139 | 2675067.971 | 1252738.2175 | 2675072.0137 | 1252749.7104 | 2675073.3954 | 1252762.4452
140 | 2675067.971 | 1252738.2175 | 2675065.3728 | 1252740.7753 | 2675063.0329 | 1252740.8124 | 2675054.4914 | 1252741.3157 | 2675045.06 | 1252734.0141
141 | 2675034.024 | 1252724.7332 | 2675042.7808 | 1252732.2496 | 2675045.06 | 1252734.0141
142 | 2675034.024 | 1252724.7332 | 2675030.7439 | 1252725.7146 | 2675010.7908 | 1252732.2668 | 2674998.4774 | 1252734.3229
143 | 2675034.024 | 1252724.7332 | 2675028.9854 | 1252720.3662 | 2675000.5367 | 1252703.8444
144 | 2675000.5367 | 1252703.8444 | 2674999.1169 | 1252703.0198 | 2674984.504 | 1252694.1407
145 | 2674976.8698 | 1252689.5021 | 2674984.504 | 1252694.1407
146 | 2674951.6719 | 1252674.9843 | 2674973.8117 | 1252687.6439 | 2674976.8698 | 1252689.5021
147 | 2674998.4774 | 1252734.3229 | 2674993.952 | 1252735.0785
148 | 2674977.3066 | 1252737.8579 | 2674993.952 | 1252735.0785
149 | 2674953.3831 | 1252752.622 | 2674966.5348 | 1252739.6566 | 2674977.3066 | 1252737.8579
150 | 2674953.3831 | 1252752.622 | 2674949.1946 | 1252757.4058 | 2674941.0472 | 1252765.531 | 2674936.7394 | 1252769.6017
151 | 2674953.3831 | 1252752.622 | 2674959.5605 | 1252764.1975 | 2674966.7 | 1252789.7021
152 | 2674936.7394 | 1252769.6017 | 2674932.3706 | 1252765.3767
153 | 2674936.7394 | 1252769.6017 | 2674941.2721 | 1252773.9956 | 2674947.5617 | 1252783.2708 | 2674950.1317 | 1252789.1333
154 | 2674968.2492 | 1252795.2365 | 2674966.7 | 1252789.7021
155 | 2674932.3706 | 1252765.3767 | 2674926.8015 | 1252759.9912 | 2674926.5064 | 1252759.728
156 | 2674968.2492 | 1252795.2365 | 2674970.1348 | 1252801.9727
157 | 2674970.1348 | 1252801.9727 | 2674974.0378 | 1252815.9154

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675250.3672 | 1252583.0354
1 | 2675240.5822 | 1252568.8861
2 | 2675258.977 | 1252595.4911
3 | 2675227.2095 | 1252554.7651
4 | 2675249.214 | 1252602.7291
5 | 2675261.052 | 1252598.4863
6 | 2675217.6506 | 1252546.282
7 | 2675228.6406 | 1252617.9815
8 | 2675289.0669 | 1252579.915
9 | 2675213.5901 | 1252540.8278
10 | 2675116.1896 | 1252570.7613
11 | 2675103.4979 | 1252593.8062
12 | 2675129.7363 | 1252577.8716
13 | 2675158.5123 | 1252570.7201
14 | 2675166.9447 | 1252564.2601
15 | 2675154.1289 | 1252583.107
16 | 2675166.6779 | 1252552.8884
17 | 2675134.7966 | 1252562.6913
18 | 2675114.9581 | 1252556.3958
19 | 2675156.918 | 1252539.9552
20 | 2675147.8673 | 1252527.9638
21 | 2675159.2215 | 1252543.0076
22 | 2675230.3663 | 1252508.8421
23 | 2675256.1971 | 1252490.9069
24 | 2675235.6232 | 1252516.2254
25 | 2675222.4112 | 1252495.3155
26 | 2675135.3982 | 1252583.5323
27 | 2675229.2277 | 1252520.7926
28 | 2675240.1323 | 1252513.0914
29 | 2675209.2798 | 1252535.0381
30 | 2675226.734 | 1252522.5734
31 | 2675200.6444 | 1252529.8358
32 | 2675072.0949 | 1252548.653
33 | 2675074.3025 | 1252542.3875
34 | 2675070.4194 | 1252553.4242
35 | 2675139.3462 | 1252588.946
36 | 2675160.4881 | 1252603.8775
37 | 2675146.129 | 1252599.1951
38 | 2675167.9213 | 1252630.9362
39 | 2675131.0981 | 1252619.0192
40 | 2675149.4148 | 1252705.9928
41 | 2675144.2065 | 1252713.2209
42 | 2675135.7777 | 1252680.9368
43 | 2675295.9768 | 1252463.2865
44 | 2675292.0912 | 1252457.266
45 | 2675285.3001 | 1252470.6996
46 | 2675208.3273 | 1252524.4091
47 | 2675289.6823 | 1252579.5168
48 | 2675182.0203 | 1252629.261
49 | 2674984.3571 | 1252494.3246
50 | 2675008.9687 | 1252510.9038
51 | 2675008.4002 | 1252476.991
52 | 2675000.4933 | 1252516.8898
53 | 2675019.9987 | 1252497.9036
54 | 2675029.8472 | 1252524.6928
55 | 2674997.9881 | 1252515.2223
56 | 2675008.9799 | 1252522.6873
57 | 2675032.5102 | 1252537.4768
58 | 2675020.5978 | 1252530.3908
59 | 2675049.1604 | 1252545.1702
60 | 2675026.6267 | 1252548.0432
61 | 2675069.0043 | 1252541.3178
62 | 2675090.5183 | 1252547.7423
63 | 2675086.6478 | 1252559.9033
64 | 2675266.4632 | 1252483.7788
65 | 2675215.7119 | 1252483.9243
66 | 2675187.0559 | 1252654.7925
67 | 2675129.6701 | 1252624.7474
68 | 2675111.513 | 1252723.4695
69 | 2675134.5705 | 1252675.0819
70 | 2675177.3258 | 1252557.0935
71 | 2675190.8792 | 1252510.7746
72 | 2675190.5635 | 1252510.0396
73 | 2675087.9489 | 1252560.4976
74 | 2675280.6978 | 1252484.8971
75 | 2675269.9785 | 1252492.3473
76 | 2675095.5383 | 1252549.6419
77 | 2675138.2625 | 1252510.6893
78 | 2675258.0275 | 1252500.6536
79 | 2675294.828 | 1252576.1879
80 | 2675316.3273 | 1252560.8994
81 | 2675130.3731 | 1252654.3802
82 | 2675121.4726 | 1252654.0226
83 | 2675110.0748 | 1252680.8891
84 | 2675101.2807 | 1252656.1683
85 | 2675207.6626 | 1252471.6267
86 | 2675191.4818 | 1252473.4338
87 | 2675170.2108 | 1252474.9471
88 | 2675196.7011 | 1252460.1467
89 | 2675186.3856 | 1252490.0692
90 | 2675137.4667 | 1252472.9928
91 | 2675197.8339 | 1252457.2629
92 | 2675206.8696 | 1252437.8029
93 | 2675208.0817 | 1252433.5283
94 | 2675209.4797 | 1252428.5986
95 | 2675121.3267 | 1252471.6676
96 | 2675138.3202 | 1252444.1047
97 | 2675136.6137 | 1252501.9624
98 | 2675113.0066 | 1252470.9844
99 | 2675138.7371 | 1252427.5979
100 | 2675134.9829 | 1252399.9845
101 | 2675051.4614 | 1252465.9311
102 | 2675034.9612 | 1252482.5966
103 | 2675064.7527 | 1252467.0225
104 | 2675028.2769 | 1252488.5882
105 | 2675068.1692 | 1252451.7212
106 | 2675044.6721 | 1252532.5216
107 | 2675023.3952 | 1252554.6296
108 | 2674953.7957 | 1252610.2366
109 | 2674972.0493 | 1252615.56
110 | 2675072.5707 | 1252308.3358
111 | 2675111.065 | 1252290.5356
112 | 2675062.9591 | 1252438.5768
113 | 2675093.7155 | 1252432.6754
114 | 2675084.8404 | 1252411.1259
115 | 2675081.9351 | 1252404.0718
116 | 2675123.7061 | 1252343.3866
117 | 2675007.6676 | 1252559.4325
118 | 2675039.047 | 1252579.8515
119 | 2675005.973 | 1252561.8149
120 | 2675039.3888 | 1252580.084
121 | 2674997.9705 | 1252573.0657
122 | 2675092.3875 | 1252654.478
123 | 2675037.646 | 1252635.3928
124 | 2675022.8698 | 1252630.3809
125 | 2675077.9799 | 1252658.8861
126 | 2675003.9622 | 1252624.8668
127 | 2675042.5955 | 1252647.3813
128 | 2674988.2509 | 1252620.2849
129 | 2675104.9093 | 1252688.7543
130 | 2675015.6127 | 1252651.7255
131 | 2674982.8059 | 1252618.6969
132 | 2675048.6853 | 1252702.6509
133 | 2675046.9723 | 1252700.188
134 | 2675066.4088 | 1252728.7018
135 | 2675041.6146 | 1252692.4684
136 | 2675076.2188 | 1252721.6908
137 | 2675067.971 | 1252738.2175
138 | 2675036.8337 | 1252685.5799
139 | 2675083.8769 | 1252714.4545
140 | 2675073.3954 | 1252762.4452
141 | 2675045.06 | 1252734.0141
142 | 2675034.024 | 1252724.7332
143 | 2675000.5367 | 1252703.8444
144 | 2674984.504 | 1252694.1407
145 | 2674976.8698 | 1252689.5021
146 | 2674998.4774 | 1252734.3229
147 | 2674951.6719 | 1252674.9843
148 | 2674993.952 | 1252735.0785
149 | 2674977.3066 | 1252737.8579
150 | 2674953.3831 | 1252752.622
151 | 2674936.7394 | 1252769.6017
152 | 2674966.7 | 1252789.7021
153 | 2674932.3706 | 1252765.3767
154 | 2674950.1317 | 1252789.1333
155 | 2674968.2492 | 1252795.2365
156 | 2674926.5064 | 1252759.728
157 | 2674970.1348 | 1252801.9727
158 | 2674974.0378 | 1252815.9154
159 | 2675119.2317 | 1252565.3404

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97307 | -0.52007 | 0.003942 | 0.00098797
1 | 0.97349 | -0.51184 | 0.0021582 | 0.00054089
2 | 0.97276 | -0.52621 | 0 | 0
3 | 0.97401 | -0.50166 | 0.0056785 | 0.0014232
4 | 0.9727 | -0.52747 | 0.0030446 | 0.00076305
5 | 0.97271 | -0.52732 | 0 | 0
6 | 0.97441 | -0.49368 | 0.0030964 | 0.00077603
7 | 0.97264 | -0.52868 | 0.0025648 | 0.00064279
8 | 0.97219 | -0.5375 | 0.0049988 | 0.0012528
9 | 0.97464 | -0.48907 | 0.0018811 | 0.00047145
10 | 1 | 0 | -0.56792 | -0.14475
11 | 0.99994 | -0.0010776 | 0.002351 | 0.00058921
12 | 0.99803 | -0.037326 | 0 | 0
13 | 0.99497 | -0.095642 | 0 | 0
14 | 0.99484 | -0.098031 | 0.0079764 | 0.0019991
15 | 0.99567 | -0.082193 | 0 | 0
16 | 0.99363 | -0.12117 | 0 | 0
17 | 0.99622 | -0.07181 | 0 | 0
18 | 0.99387 | -0.11685 | 0.0091807 | 0.0023009
19 | 0.99282 | -0.13658 | 0 | 0
20 | 0.99208 | -0.1506 | 0.0027998 | 0.0007017
21 | 0.993 | -0.13301 | 0.0056703 | 0.0014211
22 | 0.97669 | -0.44886 | 0 | 0
23 | 0.97637 | -0.45524 | 0.0048256 | 0.0012094
24 | 0.97618 | -0.45886 | 0 | 0
25 | 0.97773 | -0.42838 | 0.0071423 | 0.00179
26 | 0.99723 | -0.052586 | 0.0093329 | 0.0023391
27 | 0.97585 | -0.46542 | 0.0015173 | 0.00038027
28 | 0.97611 | -0.46035 | 0.0017429 | 0.0004368
29 | 0.97491 | -0.48393 | 0 | 0
30 | 0.97572 | -0.46789 | 0.0032156 | 0.00080589
31 | 0.97488 | -0.48444 | 0 | 0
32 | 0.98905 | -0.20986 | 0 | 0
33 | 0.98955 | -0.20017 | 0 | 0
34 | 0.98867 | -0.21724 | 0.0080376 | 0.0020144
35 | 0.99657 | -0.065053 | 0 | 0
36 | 0.99535 | -0.08841 | 0.005689 | 0.0014258
37 | 0.99607 | -0.074691 | 0 | 0
38 | 0.99521 | -0.091309 | 0.012871 | 0.0032257
39 | 0.99516 | -0.092161 | 0.012841 | 0.0032183
40 | 0.9939 | -0.11621 | 0 | 0
41 | 0.99389 | -0.11645 | 0 | 0
42 | 0.99395 | -0.11541 | 0.0028246 | 0.00070791
43 | 0.97622 | -0.45817 | 0 | 0
44 | 0.97621 | -0.45835 | 0.0013601 | 0.00034087
45 | 0.97623 | -0.45784 | 0.0014285 | 0.00035802
46 | 0.97486 | -0.48479 | 0.0020239 | 0.00050724
47 | 0.97218 | -0.53765 | 0.0020105 | 0.00050387
48 | 0.99502 | -0.094702 | 0.010442 | 0.002617
49 | 0.98447 | -0.29894 | 0 | 0
50 | 0.98451 | -0.29822 | 0 | 0
51 | 0.98443 | -0.29969 | 0.0013581 | 0.00034037
52 | 0.98486 | -0.29135 | 0 | 0
53 | 0.9843 | -0.30218 | 0.0059332 | 0.001487
54 | 0.98417 | -0.30474 | 0.0065617 | 0.0016445
55 | 0.98485 | -0.29153 | 0.0034485 | 0.00086429
56 | 0.98516 | -0.2854 | 0.0035826 | 0.00089787
57 | 0.98614 | -0.26632 | 0 | 0
58 | 0.98562 | -0.27643 | 0.00486 | 0.001218
59 | 0.98724 | -0.24492 | 0.0027761 | 0.00069576
60 | 0.98587 | -0.27164 | 0.0044782 | 0.0011223
61 | 0.98944 | -0.20237 | 0.022907 | 0.0057411
62 | 0.9912 | -0.16833 | 0.0013913 | 0.0003487
63 | 0.98857 | -0.2191 | 0.0039441 | 0.00098849
64 | 0.97629 | -0.45667 | 0.0034856 | 0.00087356
65 | 0.9787 | -0.40945 | 0.0015485 | 0.00038809
66 | 0.99488 | -0.097594 | 0.01167 | 0.0029249
67 | 0.99497 | -0.095835 | 0.0078531 | 0.0019682
68 | 0.99383 | -0.11763 | 0.0015547 | 0.00038966
69 | 0.99397 | -0.11495 | 0 | 0
70 | 0.99479 | -0.099096 | 0.0047912 | 0.0012008
71 | 0.98051 | -0.37421 | 0.011693 | 0.0029304
72 | 0.98052 | -0.37404 | 0.0023995 | 0.00060138
73 | 0.98857 | -0.21915 | 0.0020011 | 0.00050153
74 | 0.9756 | -0.47022 | 0.0066142 | 0.0016577
75 | 0.97568 | -0.46864 | 0.0049219 | 0.0012335
76 | 0.99172 | -0.15822 | 0.0075181 | 0.0018842
77 | 0.99112 | -0.16903 | 0.0018113 | 0.00045395
78 | 0.97584 | -0.46557 | 0.0015416 | 0.00038636
79 | 0.97213 | -0.53872 | 0 | 0
80 | 0.9719 | -0.54331 | 0.0094271 | 0.0023627
81 | 0.99405 | -0.11332 | 0 | 0
82 | 0.99379 | -0.11838 | 0 | 0
83 | 0.99304 | -0.13282 | 0.003821 | 0.00095763
84 | 0.99342 | -0.12546 | 0 | 0
85 | 0.9798 | -0.38792 | 0.0014281 | 0.00035792
86 | 0.98107 | -0.3632 | 0 | 0
87 | 0.98368 | -0.31242 | 0.0077088 | 0.001932
88 | 0.98064 | -0.37163 | 0.0075051 | 0.001881
89 | 0.98079 | -0.36877 | 0.003563 | 0.00089297
90 | 0.98794 | -0.23014 | 0 | 0
91 | 0.98057 | -0.37304 | 0.0016646 | 0.00041719
92 | 0.98011 | -0.38216 | 0.0047994 | 0.0012028
93 | 0.98003 | -0.38366 | 0.013785 | 0.0034549
94 | 0.98001 | -0.38411 | 0.0048393 | 0.0012129
95 | 0.98758 | -0.23723 | 0.0062643 | 0.00157
96 | 0.98685 | -0.25136 | 0.0069446 | 0.0017405
97 | 0.9907 | -0.17717 | 0.0011995 | 0.00030061
98 | 0.98744 | -0.23995 | 0.01825 | 0.0045739
99 | 0.98633 | -0.26145 | 0 | 0
100 | 0.98545 | -0.27852 | 0.010431 | 0.0026143
101 | 0.98403 | -0.30747 | 0 | 0
102 | 0.98417 | -0.30483 | 0.00037182 | 9.3187e-05
103 | 0.98396 | -0.30896 | 0 | 0
104 | 0.98422 | -0.30376 | 0.00037638 | 9.4329e-05
105 | 0.98387 | -0.31073 | 0 | 0
106 | 0.98405 | -0.30713 | 0.0079208 | 0.0019852
107 | 0.98573 | -0.27427 | 0 | 0
108 | 0.99217 | -0.14975 | 0.0014042 | 0.00035192
109 | 0.99219 | -0.14927 | 0.0021517 | 0.00053926
110 | 0.98359 | -0.31497 | 0.0068194 | 0.0017091
111 | 0.98385 | -0.30977 | 0 | 0
112 | 0.98385 | -0.31102 | 0.0011502 | 0.00028827
113 | 0.98371 | -0.31381 | 0 | 0
114 | 0.9836 | -0.31595 | 0.00090475 | 0.00022675
115 | 0.98357 | -0.31652 | 0.0041939 | 0.0010511
116 | 0.98419 | -0.30309 | 0.016865 | 0.0042269
117 | 0.98559 | -0.27712 | 0.0021272 | 0.00053313
118 | 0.98541 | -0.28051 | 0.0059507 | 0.0014914
119 | 0.98557 | -0.27746 | 0.004838 | 0.0012125
120 | 0.98541 | -0.28055 | 0.0054071 | 0.0013552
121 | 0.98555 | -0.27788 | 0.0016946 | 0.0004247
122 | 0.99332 | -0.12738 | 0.00058514 | 0.00014665
123 | 0.99272 | -0.13909 | 0.00079276 | 0.00019869
124 | 0.99257 | -0.14202 | 0.00062518 | 0.00015668
125 | 0.99326 | -0.12868 | 0.0013456 | 0.00033723
126 | 0.99239 | -0.14551 | 0.0016656 | 0.00041743
127 | 0.99304 | -0.13296 | 0.001226 | 0.00030727
128 | 0.99226 | -0.14792 | 0.0018664 | 0.00046775
129 | 0.99281 | -0.13721 | 0.0018638 | 0.00046711
130 | 0.99286 | -0.13631 | 0.0052115 | 0.0013061
131 | 0.99223 | -0.14857 | 0.0029054 | 0.00072816
132 | 0.98893 | -0.21204 | 0.0013938 | 0.00034933
133 | 0.98891 | -0.21242 | 0.0028789 | 0.00072153
134 | 0.98917 | -0.20726 | 0 | 0
135 | 0.98887 | -0.21313 | 0.0029314 | 0.00073467
136 | 0.99024 | -0.1867 | 0.0049798 | 0.001248
137 | 0.98836 | -0.223 | 0 | 0
138 | 0.98886 | -0.21333 | 0.0013088 | 0.00032801
139 | 0.99121 | -0.16791 | 0.0032807 | 0.00082221
140 | 0.98823 | -0.22547 | 0.0055359 | 0.0013874
141 | 0.98637 | -0.26152 | 0.0050021 | 0.0012536
142 | 0.98535 | -0.28128 | 0 | 0
143 | 0.98434 | -0.30108 | 0.0019686 | 0.00049339
144 | 0.98389 | -0.30981 | 0.019316 | 0.004841
145 | 0.98384 | -0.31087 | 0.0029943 | 0.00075045
146 | 0.9837 | -0.31349 | 0.013693 | 0.0034317
147 | 0.98374 | -0.31274 | 0.0035751 | 0.00089602
148 | 0.98355 | -0.31637 | 0.0065448 | 0.0016403
149 | 0.98311 | -0.32497 | 0.0032827 | 0.00082272
150 | 0.98244 | -0.33823 | 0 | 0
151 | 0.98214 | -0.34407 | 0 | 0
152 | 0.98202 | -0.34639 | 0.0047523 | 0.001191
153 | 0.98208 | -0.34518 | 0 | 0
154 | 0.98206 | -0.34557 | 0.0034646 | 0.0008683
155 | 0.98198 | -0.34709 | 0.0024134 | 0.00060486
156 | 0.982 | -0.34667 | 0.010135 | 0.0025402
157 | 0.98196 | -0.34762 | 0.0021522 | 0.00053938
158 | 0.98193 | -0.34817 | 0.0020853 | 0.00052263
159 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.026006 | -0.0065234 | 0.026016 | 0.0065297 | 1.0204e-05 | 6.3167e-06 | 0.039771 | 0.039771 | 0.039771 | 0.97307 | -0.52007 | 0.97349 | -0.51184 | 10.926
1 | 0.022064 | 0.0055355 | -0.022058 | -0.0055315 | 6.4649e-06 | 3.9495e-06 | 0.033742 | 0.033743 | 0.033743 | 0.97307 | -0.52007 | 0.97276 | -0.52621 | 9.2699
2 | -0.028175 | -0.0070706 | 0.028188 | 0.0070791 | 1.3676e-05 | 8.5083e-06 | 0.043069 | 0.043069 | 0.043069 | 0.97349 | -0.51184 | 0.97401 | -0.50166 | 11.8323
3 | 0.0056098 | 0.0014057 | -0.0056095 | -0.0014056 | 3.356e-07 | 6.3919e-08 | 0.0085812 | 0.0085812 | 0.0085812 | 0.97276 | -0.52621 | 0.9727 | -0.52747 | 2.3575
4 | 0.016448 | 0.0041258 | -0.016447 | -0.0041253 | 8.6418e-07 | 5.0789e-07 | 0.025161 | 0.025161 | 0.025161 | 0.97276 | -0.52621 | 0.97271 | -0.52732 | 6.9125
5 | -0.033867 | -0.0085023 | 0.03388 | 0.0085104 | 1.2905e-05 | 8.0989e-06 | 0.051745 | 0.051744 | 0.051745 | 0.97401 | -0.50166 | 0.97441 | -0.49368 | 14.2155
6 | 0.0025649 | 0.00064256 | -0.0025648 | -0.00064279 | 1.4786e-07 | -2.2325e-07 | 0.0039236 | 0.0039238 | 0.0039238 | 0.9727 | -0.52747 | 0.97264 | -0.52868 | 1.078
7 | 0.016447 | 0.0041253 | -0.016439 | -0.0041206 | 7.9806e-06 | 4.6905e-06 | 0.025161 | 0.025162 | 0.025162 | 0.97271 | -0.52732 | 0.97219 | -0.5375 | 6.9125
8 | -0.036976 | -0.0092864 | 0.036984 | 0.0092916 | 8.1321e-06 | 5.1198e-06 | 0.056473 | 0.056473 | 0.056473 | 0.97441 | -0.49368 | 0.97464 | -0.48907 | 15.5145
9 | 0.01144 | 0.0028678 | -0.01144 | -0.0028678 | 8.4272e-08 | 4.4846e-08 | 0.01751 | 0.01751 | 0.01751 | 0.97219 | -0.5375 | 0.97218 | -0.53765 | 4.8106
10 | -0.038865 | -0.009763 | 0.038875 | 0.009769 | 9.5327e-06 | 6.0109e-06 | 0.059345 | 0.059345 | 0.059345 | 0.97464 | -0.48907 | 0.97491 | -0.48393 | 16.3035
11 | 0.0023511 | 0.00058894 | -0.002351 | -0.00058921 | 1.2068e-07 | -2.6769e-07 | 0.0034984 | 0.0034985 | 0.0034985 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0010776 | 0.96112
12 | 0.56392 | 0.14417 | -0.5629 | -0.14352 | 0.0010163 | 0.00064963 | 0.84013 | 0.84013 | 0.84013 | 1 | 0 | 0.99803 | -0.037326 | 57.7011
13 | 0.43877 | 0.11194 | -0.43845 | -0.11173 | 0.00032311 | 0.00020637 | 0.65489 | 0.65489 | 0.65489 | 0.99803 | -0.037326 | 0.99723 | -0.052586 | 44.9785
14 | 0.12413 | 0.031578 | -0.12393 | -0.031446 | 0.0002059 | 0.00013157 | 0.18524 | 0.18524 | 0.18524 | 0.99803 | -0.037326 | 0.99622 | -0.07181 | 50.8902
15 | 0.012769 | 0.0032006 | -0.012768 | -0.0031999 | 1.4535e-06 | 7.9222e-07 | 0.019097 | 0.019097 | 0.019097 | 0.99497 | -0.095642 | 0.99484 | -0.098031 | 5.2465
16 | -0.23228 | -0.059329 | 0.23243 | 0.059425 | 0.00015113 | 9.6031e-05 | 0.34778 | 0.34778 | 0.34778 | 0.99497 | -0.095642 | 0.99567 | -0.082193 | 23.8862
17 | 0.21951 | 0.056128 | -0.21924 | -0.055957 | 0.00027074 | 0.00017189 | 0.32869 | 0.32869 | 0.32869 | 0.99497 | -0.095642 | 0.99363 | -0.12117 | 22.5747
18 | 0.0047915 | 0.0012008 | -0.0047912 | -0.0012008 | 2.4297e-07 | -8.2839e-09 | 0.0071667 | 0.0071668 | 0.0071668 | 0.99484 | -0.098031 | 0.99479 | -0.099096 | 1.9689
19 | -0.24857 | -0.063472 | 0.24878 | 0.063603 | 0.00020611 | 0.00013108 | 0.3719 | 0.3719 | 0.3719 | 0.99567 | -0.082193 | 0.99657 | -0.065053 | 25.5428
20 | 0.016139 | 0.0040472 | -0.016134 | -0.0040444 | 4.7805e-06 | 2.7747e-06 | 0.02412 | 0.02412 | 0.02412 | 0.99567 | -0.082193 | 0.99535 | -0.08841 | 6.6265
21 | 0.21924 | 0.055957 | -0.21912 | -0.055877 | 0.00012537 | 7.9598e-05 | 0.32869 | 0.32869 | 0.32869 | 0.99363 | -0.12117 | 0.993 | -0.13301 | 22.5747
22 | 0.12393 | 0.031446 | -0.12366 | -0.031275 | 0.00026782 | 0.00017114 | 0.18524 | 0.18524 | 0.18524 | 0.99622 | -0.07181 | 0.99387 | -0.11685 | 50.8903
23 | 0.11448 | 0.028974 | -0.11425 | -0.028829 | 0.00022684 | 0.00014491 | 0.1715 | 0.1715 | 0.1715 | 0.99387 | -0.11685 | 0.99172 | -0.15822 | 47.1142
24 | 0.21341 | 0.054432 | -0.21326 | -0.054341 | 0.0001444 | 9.1638e-05 | 0.32019 | 0.32019 | 0.32019 | 0.99282 | -0.13658 | 0.99208 | -0.1506 | 21.9911
25 | -0.21341 | -0.054432 | 0.21345 | 0.054456 | 3.6755e-05 | 2.3325e-05 | 0.32019 | 0.32019 | 0.32019 | 0.99282 | -0.13658 | 0.993 | -0.13301 | 21.9911
26 | 0.21046 | 0.053639 | -0.21028 | -0.05352 | 0.00018708 | 0.0001187 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.99208 | -0.1506 | 0.99112 | -0.16903 | 21.7027
27 | 0.011104 | 0.0027833 | -0.0111 | -0.0027816 | 3.3749e-06 | 1.7665e-06 | 0.016917 | 0.016917 | 0.016917 | 0.97669 | -0.44886 | 0.97637 | -0.45524 | 4.6476
28 | 0.060539 | 0.015231 | -0.06051 | -0.015212 | 2.8926e-05 | 1.8399e-05 | 0.092253 | 0.092253 | 0.092253 | 0.97669 | -0.44886 | 0.97618 | -0.45886 | 25.3443
29 | -0.071642 | -0.018014 | 0.071712 | 0.018059 | 7.0134e-05 | 4.4689e-05 | 0.10917 | 0.10917 | 0.10917 | 0.97669 | -0.44886 | 0.97773 | -0.42838 | 29.9918
30 | 0.0062748 | 0.0015722 | -0.0062743 | -0.001572 | 4.286e-07 | 1.1801e-07 | 0.0095628 | 0.0095629 | 0.0095629 | 0.97637 | -0.45524 | 0.97629 | -0.45667 | 2.6272
31 | 0.045683 | 0.011494 | -0.045668 | -0.011485 | 1.4297e-05 | 9.0521e-06 | 0.069651 | 0.069651 | 0.069651 | 0.97618 | -0.45886 | 0.97585 | -0.46542 | 19.135
32 | 0.014827 | 0.0037179 | -0.014826 | -0.0037173 | 1.0519e-06 | 6.0459e-07 | 0.022602 | 0.022602 | 0.022602 | 0.97618 | -0.45886 | 0.97611 | -0.46035 | 6.2093
33 | -0.078855 | -0.019849 | 0.078926 | 0.019894 | 7.141e-05 | 4.5536e-05 | 0.12004 | 0.12004 | 0.12004 | 0.97773 | -0.42838 | 0.9787 | -0.40945 | 32.978
34 | 0.42912 | 0.10939 | -0.42886 | -0.10923 | 0.00025807 | 0.00016481 | 0.64096 | 0.64096 | 0.64096 | 0.99723 | -0.052586 | 0.99657 | -0.065053 | 44.0221
35 | 0.044151 | 0.011105 | -0.044146 | -0.011102 | 5.2104e-06 | 3.2964e-06 | 0.067338 | 0.067338 | 0.067338 | 0.97585 | -0.46542 | 0.97572 | -0.46789 | 18.4994
36 | 0.013083 | 0.0032805 | -0.01308 | -0.0032786 | 3.2511e-06 | 1.8083e-06 | 0.019945 | 0.019945 | 0.019945 | 0.97611 | -0.46035 | 0.97584 | -0.46557 | 5.4794
37 | -0.040899 | -0.010276 | 0.04093 | 0.010296 | 3.1352e-05 | 1.9797e-05 | 0.062434 | 0.062434 | 0.062434 | 0.97491 | -0.48393 | 0.97572 | -0.46789 | 17.1522
38 | 0.002024 | 0.00050701 | -0.002024 | -0.00050715 | 4.858e-08 | -1.3817e-07 | 0.0030892 | 0.0030893 | 0.0030893 | 0.97491 | -0.48393 | 0.97488 | -0.48444 | 0.8487
39 | 0.002024 | 0.00050715 | -0.0020239 | -0.00050724 | 3.3664e-08 | -9.5734e-08 | 0.0030893 | 0.0030893 | 0.0030893 | 0.97488 | -0.48444 | 0.97486 | -0.48479 | 0.84871
40 | -0.082182 | -0.020694 | 0.08222 | 0.020718 | 3.8098e-05 | 2.4298e-05 | 0.12368 | 0.12368 | 0.12368 | 0.98905 | -0.20986 | 0.98955 | -0.20017 | 33.977
41 | 0.082182 | 0.020694 | -0.082153 | -0.020675 | 2.9001e-05 | 1.8496e-05 | 0.12368 | 0.12368 | 0.12368 | 0.98905 | -0.20986 | 0.98867 | -0.21724 | 33.977
42 | 0.02291 | 0.0057426 | -0.022907 | -0.0057411 | 2.4056e-06 | 1.4701e-06 | 0.03445 | 0.03445 | 0.03445 | 0.98955 | -0.20017 | 0.98944 | -0.20237 | 9.4643
43 | -0.10513 | -0.026461 | 0.10529 | 0.026563 | 0.00016022 | 0.00010232 | 0.15813 | 0.15813 | 0.15813 | 0.98955 | -0.20017 | 0.9912 | -0.16833 | 43.4413
44 | 0.06817 | 0.017171 | -0.068079 | -0.017114 | 9.0092e-05 | 5.7367e-05 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 | 0.98867 | -0.21724 | 0.98724 | -0.24492 | 28.1952
45 | 0.0059458 | 0.0014901 | -0.0059453 | -0.00149 | 5.2525e-07 | 1.1189e-07 | 0.0089488 | 0.0089489 | 0.0089489 | 0.98867 | -0.21724 | 0.98857 | -0.2191 | 2.4585
46 | 0.18008 | 0.045625 | -0.18 | -0.045572 | 8.3342e-05 | 5.2699e-05 | 0.26906 | 0.26906 | 0.26906 | 0.99657 | -0.065053 | 0.99607 | -0.074691 | 18.4793
47 | 0.010445 | 0.0026186 | -0.010442 | -0.002617 | 3.1312e-06 | 1.559e-06 | 0.015616 | 0.015616 | 0.015616 | 0.99535 | -0.08841 | 0.99502 | -0.094702 | 4.29
48 | 0.024564 | 0.0061643 | -0.024544 | -0.0061524 | 1.9449e-05 | 1.1947e-05 | 0.036699 | 0.036699 | 0.036699 | 0.99607 | -0.074691 | 0.99521 | -0.091309 | 10.0821
49 | 0.15543 | 0.039408 | -0.1553 | -0.039326 | 0.00013039 | 8.2112e-05 | 0.23236 | 0.23236 | 0.23236 | 0.99607 | -0.074691 | 0.99516 | -0.092161 | 15.9589
50 | 0.011674 | 0.0029267 | -0.01167 | -0.0029249 | 3.4952e-06 | 1.8396e-06 | 0.017455 | 0.017455 | 0.017455 | 0.99521 | -0.091309 | 0.99488 | -0.097594 | 4.7953
51 | 0.14246 | 0.036108 | -0.14244 | -0.036092 | 2.5147e-05 | 1.5787e-05 | 0.21316 | 0.21316 | 0.21316 | 0.99516 | -0.092161 | 0.99497 | -0.095835 | 14.6401
52 | 0.0015548 | 0.00038905 | -0.0015548 | -0.00038915 | 1.8084e-08 | -1.0378e-07 | 0.0023276 | 0.0023276 | 0.0023276 | 0.9939 | -0.11621 | 0.99389 | -0.11645 | 0.63946
53 | -0.0015548 | -0.00038905 | 0.0015549 | 0.00038871 | 5.8721e-08 | -3.3703e-07 | 0.0023276 | 0.0023275 | 0.0023276 | 0.9939 | -0.11621 | 0.99395 | -0.11541 | 0.63945
54 | 0.0015548 | 0.00038915 | -0.0015547 | -0.00038966 | 8.7388e-08 | -5.014e-07 | 0.0023276 | 0.0023278 | 0.0023278 | 0.99389 | -0.11645 | 0.99383 | -0.11763 | 0.63952
55 | -0.0043795 | -0.0010966 | 0.0043796 | 0.0010966 | 9.6357e-08 | -1.5814e-08 | 0.0065561 | 0.0065561 | 0.0065561 | 0.99395 | -0.11541 | 0.99397 | -0.11495 | 1.8011
56 | 0.0013601 | 0.00034079 | -0.0013601 | -0.00034087 | 1.1548e-08 | -8.2196e-08 | 0.0020731 | 0.0020731 | 0.0020731 | 0.97622 | -0.45817 | 0.97621 | -0.45835 | 0.56954
57 | -0.0013601 | -0.00034079 | 0.0013601 | 0.00034064 | 2.0948e-08 | -1.4911e-07 | 0.0020731 | 0.002073 | 0.0020731 | 0.97622 | -0.45817 | 0.97623 | -0.45784 | 0.56953
58 | -0.0027886 | -0.00069866 | 0.0027888 | 0.00069847 | 1.5536e-07 | -1.8731e-07 | 0.0042505 | 0.0042504 | 0.0042505 | 0.97623 | -0.45784 | 0.97629 | -0.45667 | 1.1677
59 | 0.0094297 | 0.0023639 | -0.0094292 | -0.0023637 | 4.7876e-07 | 2.3042e-07 | 0.014433 | 0.014433 | 0.014433 | 0.97218 | -0.53765 | 0.97213 | -0.53872 | 3.9652
60 | -0.0013582 | -0.00034001 | 0.0013582 | 0.00033967 | 4.6887e-08 | -3.4733e-07 | 0.0020527 | 0.0020526 | 0.0020527 | 0.98447 | -0.29894 | 0.98451 | -0.29822 | 0.56393
61 | 0.0013582 | 0.00034001 | -0.0013581 | -0.00034037 | 4.8532e-08 | -3.5943e-07 | 0.0020527 | 0.0020528 | 0.0020528 | 0.98447 | -0.29894 | 0.98443 | -0.29969 | 0.56397
62 | -0.028783 | -0.0072149 | 0.028792 | 0.0072207 | 9.4232e-06 | 5.8619e-06 | 0.043504 | 0.043504 | 0.043504 | 0.98451 | -0.29822 | 0.98486 | -0.29135 | 11.9516
63 | 0.012937 | 0.0032426 | -0.012934 | -0.0032413 | 2.4443e-06 | 1.3476e-06 | 0.019553 | 0.019553 | 0.019553 | 0.98451 | -0.29822 | 0.9843 | -0.30218 | 5.3717
64 | 0.014488 | 0.0036326 | -0.014483 | -0.00363 | 4.5041e-06 | 2.5643e-06 | 0.021898 | 0.021898 | 0.021898 | 0.98451 | -0.29822 | 0.98417 | -0.30474 | 6.016
65 | 0.0034486 | 0.00086427 | -0.0034485 | -0.00086429 | 3.0637e-08 | -1.8686e-08 | 0.0052104 | 0.0052104 | 0.0052104 | 0.98486 | -0.29135 | 0.98485 | -0.29153 | 1.4314
66 | -0.032241 | -0.008085 | 0.03225 | 0.0080907 | 9.1463e-06 | 5.7228e-06 | 0.048714 | 0.048714 | 0.048714 | 0.98486 | -0.29135 | 0.98516 | -0.2854 | 13.383
67 | 0.007001 | 0.0017542 | -0.0070005 | -0.0017541 | 5.2416e-07 | 1.7686e-07 | 0.010584 | 0.010584 | 0.010584 | 0.9843 | -0.30218 | 0.98422 | -0.30376 | 2.9076
68 | 0.0079217 | 0.0019855 | -0.0079208 | -0.0019852 | 9.0218e-07 | 3.6432e-07 | 0.011977 | 0.011977 | 0.011977 | 0.98417 | -0.30474 | 0.98405 | -0.30713 | 3.2905
69 | -0.035833 | -0.0089886 | 0.035848 | 0.0089982 | 1.5319e-05 | 9.6267e-06 | 0.054125 | 0.054125 | 0.054125 | 0.98516 | -0.2854 | 0.98562 | -0.27643 | 14.8696
70 | 0.040727 | 0.010229 | -0.040708 | -0.010216 | 1.9635e-05 | 1.239e-05 | 0.061462 | 0.061462 | 0.061462 | 0.98614 | -0.26632 | 0.98562 | -0.27643 | 16.8853
71 | -0.065237 | -0.016375 | 0.065303 | 0.016418 | 6.6687e-05 | 4.2445e-05 | 0.098446 | 0.098446 | 0.098446 | 0.98614 | -0.26632 | 0.98724 | -0.24492 | 27.0457
72 | 0.024509 | 0.0061467 | -0.024503 | -0.0061429 | 6.2034e-06 | 3.8159e-06 | 0.036984 | 0.036984 | 0.036984 | 0.98614 | -0.26632 | 0.98587 | -0.27164 | 10.1605
73 | 0.020025 | 0.0050206 | -0.020022 | -0.005019 | 2.5142e-06 | 1.5155e-06 | 0.030225 | 0.030225 | 0.030225 | 0.98587 | -0.27164 | 0.98573 | -0.27427 | 8.3036
74 | -0.10668 | -0.026912 | 0.10673 | 0.026945 | 5.1666e-05 | 3.2997e-05 | 0.16022 | 0.16022 | 0.16022 | 0.9912 | -0.16833 | 0.99172 | -0.15822 | 44.0151
75 | 0.0020011 | 0.00050152 | -0.0020011 | -0.00050153 | 4.8668e-09 | -1.5225e-08 | 0.0030121 | 0.0030121 | 0.0030121 | 0.98857 | -0.2191 | 0.98857 | -0.21915 | 0.82751
76 | -0.080475 | -0.020282 | 0.080558 | 0.020335 | 8.3024e-05 | 5.2949e-05 | 0.12239 | 0.12239 | 0.12239 | 0.9787 | -0.40945 | 0.9798 | -0.38792 | 33.6248
77 | 0.13458 | 0.034124 | -0.13447 | -0.034053 | 0.000113 | 7.0776e-05 | 0.20142 | 0.20142 | 0.20142 | 0.99497 | -0.095835 | 0.99405 | -0.11332 | 13.8335
78 | -0.0043796 | -0.0010966 | 0.00438 | 0.0010966 | 3.4045e-07 | -5.5909e-08 | 0.0065561 | 0.006556 | 0.0065561 | 0.99397 | -0.11495 | 0.99405 | -0.11332 | 1.8011
79 | -0.011693 | -0.0029304 | 0.011693 | 0.0029305 | 9.4453e-08 | 5.036e-08 | 0.017745 | 0.017745 | 0.017745 | 0.98051 | -0.37421 | 0.98052 | -0.37404 | 4.8749
80 | -0.014092 | -0.0035319 | 0.014096 | 0.0035339 | 3.5368e-06 | 2.0034e-06 | 0.021386 | 0.021386 | 0.021386 | 0.98052 | -0.37404 | 0.98079 | -0.36877 | 5.8753
81 | -0.0066142 | -0.0016577 | 0.0066147 | 0.0016578 | 4.982e-07 | 1.5583e-07 | 0.010088 | 0.010088 | 0.010088 | 0.9756 | -0.47022 | 0.97568 | -0.46864 | 2.7715
82 | -0.011537 | -0.0028914 | 0.011538 | 0.0028923 | 1.6895e-06 | 8.9951e-07 | 0.017595 | 0.017594 | 0.017595 | 0.97568 | -0.46864 | 0.97584 | -0.46557 | 4.8337
83 | 0.20847 | 0.053066 | -0.20838 | -0.053015 | 8.1713e-05 | 5.1839e-05 | 0.31327 | 0.31327 | 0.31327 | 0.99112 | -0.16903 | 0.9907 | -0.17717 | 21.516
84 | 0.0094292 | 0.0023637 | -0.0094271 | -0.0023627 | 2.0609e-06 | 9.9197e-07 | 0.014433 | 0.014433 | 0.014433 | 0.97213 | -0.53872 | 0.9719 | -0.54331 | 3.9652
85 | 0.13009 | 0.032956 | -0.13006 | -0.032937 | 3.1618e-05 | 1.9775e-05 | 0.19486 | 0.19486 | 0.19486 | 0.99405 | -0.11332 | 0.99379 | -0.11838 | 13.3833
86 | 0.11026 | 0.027969 | -0.11018 | -0.027922 | 7.6485e-05 | 4.7403e-05 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.99379 | -0.11838 | 0.99304 | -0.13282 | 11.3469
87 | 0.019801 | 0.0049677 | -0.019795 | -0.0049637 | 6.6791e-06 | 4.0122e-06 | 0.029651 | 0.029651 | 0.029651 | 0.99379 | -0.11838 | 0.99342 | -0.12546 | 8.1458
88 | 0.10636 | 0.026964 | -0.10634 | -0.02695 | 2.2438e-05 | 1.3874e-05 | 0.15949 | 0.15949 | 0.15949 | 0.99304 | -0.13282 | 0.99281 | -0.13721 | 10.9537
89 | 0.0077864 | 0.0019515 | -0.0077852 | -0.001951 | 1.197e-06 | 4.623e-07 | 0.011663 | 0.011663 | 0.011663 | 0.99342 | -0.12546 | 0.99326 | -0.12868 | 3.2042
90 | 0.012008 | 0.0030122 | -0.012007 | -0.0030116 | 1.0984e-06 | 5.8575e-07 | 0.017988 | 0.017988 | 0.017988 | 0.99342 | -0.12546 | 0.99332 | -0.12738 | 4.9417
91 | -0.081986 | -0.020693 | 0.082083 | 0.020755 | 9.7168e-05 | 6.1977e-05 | 0.12456 | 0.12456 | 0.12456 | 0.9798 | -0.38792 | 0.98107 | -0.3632 | 34.2206
92 | -0.13237 | -0.03337 | 0.13269 | 0.033576 | 0.00032254 | 0.00020616 | 0.20083 | 0.20083 | 0.20083 | 0.98107 | -0.3632 | 0.98368 | -0.31242 | 55.174
93 | 0.03262 | 0.008185 | -0.032607 | -0.0081768 | 1.3106e-05 | 8.2075e-06 | 0.049479 | 0.049479 | 0.049479 | 0.98107 | -0.3632 | 0.98064 | -0.37163 | 13.5931
94 | 0.017663 | 0.0044296 | -0.017659 | -0.0044268 | 4.6881e-06 | 2.7805e-06 | 0.026792 | 0.026792 | 0.026792 | 0.98107 | -0.3632 | 0.98079 | -0.36877 | 7.3603
95 | -0.1404 | -0.035508 | 0.14095 | 0.035864 | 0.00055656 | 0.00035578 | 0.21249 | 0.21249 | 0.21249 | 0.98368 | -0.31242 | 0.98794 | -0.23014 | 58.3776
96 | 0.025102 | 0.0062958 | -0.0251 | -0.0062948 | 1.6858e-06 | 1.0398e-06 | 0.038091 | 0.038091 | 0.038091 | 0.98064 | -0.37163 | 0.98057 | -0.37304 | 10.4645
97 | 0.024525 | 0.0061504 | -0.024517 | -0.0061453 | 8.287e-06 | 5.0964e-06 | 0.03694 | 0.03694 | 0.03694 | 0.98794 | -0.23014 | 0.98758 | -0.23723 | 10.1484
98 | 0.041178 | 0.010363 | -0.041137 | -0.010337 | 4.1711e-05 | 2.6325e-05 | 0.062037 | 0.062037 | 0.062037 | 0.98794 | -0.23014 | 0.98685 | -0.25136 | 17.0432
99 | -0.20666 | -0.052377 | 0.20718 | 0.052714 | 0.00052748 | 0.00033684 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.98794 | -0.23014 | 0.9907 | -0.17717 | 42.7845
100 | 0.023435 | 0.0058776 | -0.023425 | -0.0058714 | 1.0177e-05 | 6.2428e-06 | 0.035565 | 0.035565 | 0.035565 | 0.98057 | -0.37304 | 0.98011 | -0.38216 | 9.7706
101 | 0.018626 | 0.0046685 | -0.018624 | -0.0046677 | 1.3324e-06 | 7.9674e-07 | 0.028278 | 0.028278 | 0.028278 | 0.98011 | -0.38216 | 0.98003 | -0.38366 | 7.7688
102 | 0.0048394 | 0.0012129 | -0.0048393 | -0.0012129 | 1.0375e-07 | 1.8338e-09 | 0.0073479 | 0.0073479 | 0.0073479 | 0.98003 | -0.38366 | 0.98001 | -0.38411 | 2.0187
103 | 0.018252 | 0.0045753 | -0.01825 | -0.0045739 | 2.3677e-06 | 1.4086e-06 | 0.027502 | 0.027502 | 0.027502 | 0.98758 | -0.23723 | 0.98744 | -0.23995 | 7.5554
104 | 0.034192 | 0.0085964 | -0.034176 | -0.008586 | 1.6465e-05 | 1.0327e-05 | 0.051566 | 0.051566 | 0.051566 | 0.98685 | -0.25136 | 0.98633 | -0.26145 | 14.1665
105 | 0.034176 | 0.008586 | -0.034148 | -0.0085686 | 2.7817e-05 | 1.7447e-05 | 0.051566 | 0.051566 | 0.051566 | 0.98633 | -0.26145 | 0.98545 | -0.27852 | 14.1665
106 | 0.023717 | 0.0059543 | -0.023689 | -0.0059372 | 2.7771e-05 | 1.7039e-05 | 0.035815 | 0.035815 | 0.035815 | 0.98545 | -0.27852 | 0.98419 | -0.30309 | 9.8394
107 | -0.0062512 | -0.0015662 | 0.0062519 | 0.0015665 | 7.8599e-07 | 2.0499e-07 | 0.0094526 | 0.0094525 | 0.0094526 | 0.98403 | -0.30747 | 0.98417 | -0.30483 | 2.5969
108 | 0.0062512 | 0.0015662 | -0.0062507 | -0.0015661 | 4.4554e-07 | 1.1624e-07 | 0.0094526 | 0.0094527 | 0.0094527 | 0.98403 | -0.30747 | 0.98396 | -0.30896 | 2.5969
109 | -0.0066238 | -0.0016596 | 0.0066241 | 0.0016597 | 3.3761e-07 | 1.02e-07 | 0.010015 | 0.010015 | 0.010015 | 0.98417 | -0.30483 | 0.98422 | -0.30376 | 2.7513
110 | 0.0062507 | 0.0015661 | -0.0062502 | -0.001566 | 5.2533e-07 | 1.3709e-07 | 0.0094527 | 0.0094527 | 0.0094527 | 0.98396 | -0.30896 | 0.98387 | -0.31073 | 2.5969
111 | 0.0011502 | 0.0002881 | -0.0011502 | -0.00028827 | 1.6046e-08 | -1.6929e-07 | 0.0017395 | 0.0017396 | 0.0017396 | 0.98387 | -0.31073 | 0.98385 | -0.31102 | 0.47791
112 | 0.0051 | 0.0012779 | -0.0050992 | -0.0012778 | 7.48e-07 | 5.3018e-08 | 0.0077132 | 0.0077133 | 0.0077133 | 0.98387 | -0.31073 | 0.98371 | -0.31381 | 2.1191
113 | 0.0086611 | 0.0021707 | -0.0086599 | -0.0021702 | 1.1758e-06 | 5.1871e-07 | 0.013074 | 0.013074 | 0.013074 | 0.98573 | -0.27427 | 0.98559 | -0.27712 | 3.5919
114 | 0.011361 | 0.0028483 | -0.011358 | -0.0028465 | 3.3773e-06 | 1.7713e-06 | 0.017151 | 0.017151 | 0.017151 | 0.98573 | -0.27427 | 0.98541 | -0.28051 | 4.7117
115 | -0.0014042 | -0.00035192 | 0.0014042 | 0.0003517 | 3.1622e-08 | -2.2533e-07 | 0.002106 | 0.0021059 | 0.002106 | 0.99217 | -0.14975 | 0.99219 | -0.14927 | 0.57856
116 | -0.0035559 | -0.00089096 | 0.003556 | 0.00089089 | 1.1949e-07 | -6.8242e-08 | 0.0053328 | 0.0053328 | 0.0053328 | 0.99219 | -0.14927 | 0.99223 | -0.14857 | 1.4651
117 | -0.0068194 | -0.0017091 | 0.0068211 | 0.0017097 | 1.6927e-06 | 5.4491e-07 | 0.010317 | 0.010317 | 0.010317 | 0.98359 | -0.31497 | 0.98385 | -0.30977 | 2.8343
118 | -0.0068211 | -0.0017097 | 0.0068233 | 0.0017104 | 2.1688e-06 | 6.9773e-07 | 0.010317 | 0.010316 | 0.010317 | 0.98385 | -0.30977 | 0.98419 | -0.30309 | 2.8342
119 | 0.0050992 | 0.0012778 | -0.0050987 | -0.0012778 | 5.1997e-07 | 3.6946e-08 | 0.0077133 | 0.0077135 | 0.0077135 | 0.98371 | -0.31381 | 0.9836 | -0.31595 | 2.1191
120 | 0.004194 | 0.0010511 | -0.0041939 | -0.0010511 | 1.1517e-07 | -2.3121e-08 | 0.0063447 | 0.0063448 | 0.0063448 | 0.9836 | -0.31595 | 0.98357 | -0.31652 | 1.7431
121 | 0.0065327 | 0.0016371 | -0.0065326 | -0.0016371 | 1.0665e-07 | 3.0998e-08 | 0.0098628 | 0.0098628 | 0.0098628 | 0.98559 | -0.27712 | 0.98557 | -0.27746 | 2.7096
122 | 0.0054072 | 0.0013552 | -0.0054071 | -0.0013552 | 1.0333e-08 | 1.3478e-09 | 0.008165 | 0.008165 | 0.008165 | 0.98541 | -0.28051 | 0.98541 | -0.28055 | 2.2431
123 | 0.0016946 | 0.00042454 | -0.0016946 | -0.0004247 | 3.389e-08 | -1.5425e-07 | 0.0025584 | 0.0025585 | 0.0025585 | 0.98557 | -0.27746 | 0.98555 | -0.27788 | 0.70288
124 | 0.011422 | 0.0028649 | -0.011416 | -0.0028616 | 6.3743e-06 | 3.3285e-06 | 0.017111 | 0.017111 | 0.017111 | 0.99332 | -0.12738 | 0.99272 | -0.13909 | 4.7009
125 | 0.010623 | 0.0026629 | -0.010621 | -0.0026622 | 1.4849e-06 | 7.4846e-07 | 0.015923 | 0.015923 | 0.015923 | 0.99272 | -0.13909 | 0.99257 | -0.14202 | 4.3745
126 | 0.0099961 | 0.0025055 | -0.0099945 | -0.0025047 | 1.6587e-06 | 8.0703e-07 | 0.014986 | 0.014986 | 0.014986 | 0.99257 | -0.14202 | 0.99239 | -0.14551 | 4.117
127 | 0.0064397 | 0.0016138 | -0.0064384 | -0.0016135 | 1.3117e-06 | 3.5316e-07 | 0.0096473 | 0.0096475 | 0.0096475 | 0.99326 | -0.12868 | 0.99304 | -0.13296 | 2.6504
128 | 0.0083289 | 0.0020873 | -0.008328 | -0.0020869 | 9.5718e-07 | 4.0117e-07 | 0.012489 | 0.012489 | 0.012489 | 0.99239 | -0.14551 | 0.99226 | -0.14792 | 3.4309
129 | 0.0052123 | 0.0013062 | -0.0052115 | -0.0013061 | 8.3059e-07 | 6.1936e-08 | 0.0078104 | 0.0078106 | 0.0078106 | 0.99304 | -0.13296 | 0.99286 | -0.13631 | 2.1458
130 | 0.0064616 | 0.0016191 | -0.0064614 | -0.0016191 | 1.9971e-07 | 5.455e-08 | 0.0096898 | 0.0096899 | 0.0096899 | 0.99226 | -0.14792 | 0.99223 | -0.14857 | 2.662
131 | 0.10447 | 0.026483 | -0.10432 | -0.026385 | 0.00015391 | 9.764e-05 | 0.15669 | 0.15669 | 0.15669 | 0.99281 | -0.13721 | 0.99121 | -0.16791 | 21.5237
132 | 0.0071194 | 0.0017841 | -0.0071192 | -0.0017841 | 1.291e-07 | 4.4133e-08 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.98893 | -0.21204 | 0.98891 | -0.21242 | 2.9429
133 | -0.0085132 | -0.0021335 | 0.0085151 | 0.0021343 | 1.9399e-06 | 8.3694e-07 | 0.01281 | 0.012809 | 0.01281 | 0.98893 | -0.21204 | 0.98917 | -0.20726 | 3.5191
134 | 0.0042403 | 0.0010625 | -0.0042401 | -0.0010626 | 1.4345e-07 | -2.8746e-08 | 0.0063803 | 0.0063804 | 0.0063804 | 0.98891 | -0.21242 | 0.98887 | -0.21313 | 1.7529
135 | -0.095874 | -0.024197 | 0.095969 | 0.024257 | 9.4505e-05 | 6.0327e-05 | 0.14428 | 0.14428 | 0.14428 | 0.98917 | -0.20726 | 0.99024 | -0.1867 | 39.6385
136 | 0.087359 | 0.022062 | -0.087293 | -0.02202 | 6.5858e-05 | 4.2019e-05 | 0.13147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.98917 | -0.20726 | 0.98836 | -0.223 | 36.1195
137 | 0.0013088 | 0.00032791 | -0.0013088 | -0.00032801 | 1.2196e-08 | -9.9764e-08 | 0.0019694 | 0.0019694 | 0.0019694 | 0.98887 | -0.21313 | 0.98886 | -0.21333 | 0.54105
138 | -0.10095 | -0.025505 | 0.10104 | 0.025563 | 9.1006e-05 | 5.8108e-05 | 0.15177 | 0.15177 | 0.15177 | 0.99024 | -0.1867 | 0.99121 | -0.16791 | 41.6943
139 | 0.0055365 | 0.0013875 | -0.0055359 | -0.0013874 | 6.5119e-07 | 9.6506e-08 | 0.0083354 | 0.0083355 | 0.0083355 | 0.98836 | -0.223 | 0.98823 | -0.22547 | 2.29
140 | 0.081757 | 0.020633 | -0.081606 | -0.020537 | 0.00015051 | 9.5991e-05 | 0.12314 | 0.12314 | 0.12314 | 0.98836 | -0.223 | 0.98637 | -0.26152 | 33.8296
141 | 0.076604 | 0.019283 | -0.076532 | -0.019237 | 7.2268e-05 | 4.6068e-05 | 0.11559 | 0.11559 | 0.11559 | 0.98637 | -0.26152 | 0.98535 | -0.28128 | 31.7565
142 | 0.04864 | 0.012233 | -0.048566 | -0.012186 | 7.4708e-05 | 4.7344e-05 | 0.073469 | 0.073469 | 0.073469 | 0.98535 | -0.28128 | 0.9837 | -0.31349 | 20.1838
143 | 0.027892 | 0.0070038 | -0.027865 | -0.0069875 | 2.6329e-05 | 1.6347e-05 | 0.042125 | 0.042125 | 0.042125 | 0.98535 | -0.28128 | 0.98434 | -0.30108 | 11.5729
144 | 0.025897 | 0.0064941 | -0.025886 | -0.0064874 | 1.0771e-05 | 6.6555e-06 | 0.039149 | 0.039149 | 0.039149 | 0.98434 | -0.30108 | 0.98389 | -0.30981 | 10.7553
145 | 0.0065701 | 0.0016464 | -0.0065698 | -0.0016463 | 3.3074e-07 | 9.8231e-08 | 0.0099364 | 0.0099365 | 0.0099365 | 0.98389 | -0.30981 | 0.98384 | -0.31087 | 2.7298
146 | 0.0035755 | 0.00089585 | -0.0035751 | -0.00089602 | 3.1892e-07 | -1.6516e-07 | 0.0054077 | 0.0054078 | 0.0054078 | 0.98384 | -0.31087 | 0.98374 | -0.31274 | 1.4857
147 | 0.034873 | 0.0087542 | -0.034868 | -0.0087512 | 4.7886e-06 | 3.0065e-06 | 0.052756 | 0.052756 | 0.052756 | 0.9837 | -0.31349 | 0.98355 | -0.31637 | 14.4935
148 | 0.028323 | 0.0071109 | -0.028312 | -0.0071037 | 1.1622e-05 | 7.2243e-06 | 0.042855 | 0.042855 | 0.042855 | 0.98355 | -0.31637 | 0.98311 | -0.32497 | 11.7733
149 | 0.025029 | 0.006281 | -0.025013 | -0.0062712 | 1.5819e-05 | 9.7518e-06 | 0.037886 | 0.037886 | 0.037886 | 0.98311 | -0.32497 | 0.98244 | -0.33823 | 10.4084
150 | 0.013605 | 0.0034111 | -0.013601 | -0.0034089 | 3.7836e-06 | 2.1207e-06 | 0.020607 | 0.020607 | 0.020607 | 0.98244 | -0.33823 | 0.98214 | -0.34407 | 5.6613
151 | 0.011408 | 0.0028602 | -0.011404 | -0.0028578 | 4.4345e-06 | 2.3368e-06 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.98244 | -0.33823 | 0.98202 | -0.34639 | 4.7471
152 | 0.010137 | 0.0025408 | -0.010136 | -0.0025405 | 5.3671e-07 | 2.6671e-07 | 0.015358 | 0.015358 | 0.015358 | 0.98214 | -0.34407 | 0.98208 | -0.34518 | 4.2192
153 | 0.0034648 | 0.00086816 | -0.0034646 | -0.0008683 | 2.4719e-07 | -1.4449e-07 | 0.0052494 | 0.0052495 | 0.0052495 | 0.98214 | -0.34407 | 0.98206 | -0.34557 | 1.4422
154 | 0.0066513 | 0.0016668 | -0.0066511 | -0.0016667 | 2.1891e-07 | 6.7394e-08 | 0.010078 | 0.010078 | 0.010078 | 0.98202 | -0.34639 | 0.98198 | -0.34709 | 2.7688
155 | 0.010136 | 0.0025405 | -0.010135 | -0.0025402 | 7.2022e-07 | 3.5792e-07 | 0.015358 | 0.015358 | 0.015358 | 0.98208 | -0.34518 | 0.982 | -0.34667 | 4.2192
156 | 0.0042377 | 0.0010619 | -0.0042376 | -0.0010619 | 1.0816e-07 | -1.9267e-08 | 0.0064213 | 0.0064214 | 0.0064214 | 0.98198 | -0.34709 | 0.98196 | -0.34762 | 1.7641
157 | 0.0020854 | 0.00052249 | -0.0020853 | -0.00052263 | 5.422e-08 | -1.4845e-07 | 0.0031601 | 0.0031601 | 0.0031601 | 0.98196 | -0.34762 | 0.98193 | -0.34817 | 0.86817

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56792 | 0.14475

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003942 | 0.00098797
1 | 0.0021582 | 0.00054089
2 | 0.0056785 | 0.0014232
3 | 0.0030446 | 0.00076305
4 | 0.0030964 | 0.00077603
5 | 0.0025648 | 0.00064279
6 | 0.0049988 | 0.0012528
7 | 0.0018811 | 0.00047145
8 | 0.002351 | 0.00058921
9 | 0.0079764 | 0.0019991
10 | 0.0091807 | 0.0023009
11 | 0.0027998 | 0.0007017
12 | 0.0056703 | 0.0014211
13 | 0.0048256 | 0.0012094
14 | 0.0071423 | 0.00179
15 | 0.0093329 | 0.0023391
16 | 0.0015173 | 0.00038027
17 | 0.0017429 | 0.0004368
18 | 0.0032156 | 0.00080589
19 | 0.0080376 | 0.0020144
20 | 0.005689 | 0.0014258
21 | 0.012871 | 0.0032257
22 | 0.012841 | 0.0032183
23 | 0.0028246 | 0.00070791
24 | 0.0013601 | 0.00034087
25 | 0.0014285 | 0.00035802
26 | 0.0020239 | 0.00050724
27 | 0.0020105 | 0.00050387
28 | 0.010442 | 0.002617
29 | 0.0013581 | 0.00034037
30 | 0.0059332 | 0.001487
31 | 0.0065617 | 0.0016445
32 | 0.0034485 | 0.00086429
33 | 0.0035826 | 0.00089787
34 | 0.00486 | 0.001218
35 | 0.0027761 | 0.00069576
36 | 0.0044782 | 0.0011223
37 | 0.022907 | 0.0057411
38 | 0.0013913 | 0.0003487
39 | 0.0039441 | 0.00098849
40 | 0.0034856 | 0.00087356
41 | 0.0015485 | 0.00038809
42 | 0.01167 | 0.0029249
43 | 0.0078531 | 0.0019682
44 | 0.0015547 | 0.00038966
45 | 0.0047912 | 0.0012008
46 | 0.011693 | 0.0029304
47 | 0.0023995 | 0.00060138
48 | 0.0020011 | 0.00050153
49 | 0.0066142 | 0.0016577
50 | 0.0049219 | 0.0012335
51 | 0.0075181 | 0.0018842
52 | 0.0018113 | 0.00045395
53 | 0.0015416 | 0.00038636
54 | 0.0094271 | 0.0023627
55 | 0.003821 | 0.00095763
56 | 0.0014281 | 0.00035792
57 | 0.0077088 | 0.001932
58 | 0.0075051 | 0.001881
59 | 0.003563 | 0.00089297
60 | 0.0016646 | 0.00041719
61 | 0.0047994 | 0.0012028
62 | 0.013785 | 0.0034549
63 | 0.0048393 | 0.0012129
64 | 0.0062643 | 0.00157
65 | 0.0069446 | 0.0017405
66 | 0.0011995 | 0.00030061
67 | 0.01825 | 0.0045739
68 | 0.010431 | 0.0026143
69 | 0.00037182 | 9.3187e-05
70 | 0.00037638 | 9.4329e-05
71 | 0.0079208 | 0.0019852
72 | 0.0014042 | 0.00035192
73 | 0.0021517 | 0.00053926
74 | 0.0068194 | 0.0017091
75 | 0.0011502 | 0.00028827
76 | 0.00090475 | 0.00022675
77 | 0.0041939 | 0.0010511
78 | 0.016865 | 0.0042269
79 | 0.0021272 | 0.00053313
80 | 0.0059507 | 0.0014914
81 | 0.004838 | 0.0012125
82 | 0.0054071 | 0.0013552
83 | 0.0016946 | 0.0004247
84 | 0.00058514 | 0.00014665
85 | 0.00079276 | 0.00019869
86 | 0.00062518 | 0.00015668
87 | 0.0013456 | 0.00033723
88 | 0.0016656 | 0.00041743
89 | 0.001226 | 0.00030727
90 | 0.0018664 | 0.00046775
91 | 0.0018638 | 0.00046711
92 | 0.0052115 | 0.0013061
93 | 0.0029054 | 0.00072816
94 | 0.0013938 | 0.00034933
95 | 0.0028789 | 0.00072153
96 | 0.0029314 | 0.00073467
97 | 0.0049798 | 0.001248
98 | 0.0013088 | 0.00032801
99 | 0.0032807 | 0.00082221
100 | 0.0055359 | 0.0013874
101 | 0.0050021 | 0.0012536
102 | 0.0019686 | 0.00049339
103 | 0.019316 | 0.004841
104 | 0.0029943 | 0.00075045
105 | 0.013693 | 0.0034317
106 | 0.0035751 | 0.00089602
107 | 0.0065448 | 0.0016403
108 | 0.0032827 | 0.00082272
109 | 0.0047523 | 0.001191
110 | 0.0034646 | 0.0008683
111 | 0.0024134 | 0.00060486
112 | 0.010135 | 0.0025402
113 | 0.0021522 | 0.00053938
114 | 0.0020853 | 0.00052263

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1