## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2513-10_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2513-10_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2513-10_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2513-10_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2513-10_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2513-10_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2513-10_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2513-10_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2513-10_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2513-10_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2513-10_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2513-10_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2513-10_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2513-10_0_8_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2513-10_0_8_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2513-10_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2513-10_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2513-10_0_8_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2513-10_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2513-10_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2513-10_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2513-10_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2513-10_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2513-10_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2513-10_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2513-10_0_8_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2513-10_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2513-10_0_8_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2513-10_0_8_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2513-10_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2513-10_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2513-10_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2513-10_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2513-10_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2513-10_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2513-10_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2513-10_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2513-10_0_8_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2513-10_0_8_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2513-10_0_8_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2513-10_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2513-10_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2513-10_0_8_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2513-10_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2513-10_0_8_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2513-10_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2513-10_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2513-10_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2513-10_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2513-10_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2513-10_0_8_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2513-10_0_8_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2513-10_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2513-10_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2513-10_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2513-10_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2513-10_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2513-10_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2513-10_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2513-10_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2513-10_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2513-10_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2513-10_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2513-10_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2513-10_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2513-10_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2513-10_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2513-10_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2513-10_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2513-10_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2513-10_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2513-10_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2513-10_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2513-10_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2513-10_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2513-10_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2513-10_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2513-10_0_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2513-10_0_8_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2513-10_0_8_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2513-10_0_8_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2513-10_0_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2513-10_0_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2513-10_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2513-10_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2513-10_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2513-10_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2513-10_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2513-10_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2513-10_0_8_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2513-10_0_8_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2513-10_0_8_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2513-10_0_8_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2513-10_0_8_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2513-10_0_8_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2513-10_0_8_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2513-10_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2513-10_0_8_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2513-10_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2513-10_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2513-10_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2513-10_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2513-10_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2513-10_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2513-10_0_8_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2513-10_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2513-10_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2513-10_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2513-10_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2513-10_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2513-10_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2513-10_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2513-10_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2513-10_0_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2513-10_0_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2513-10_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2513-10_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2513-10_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2513-10_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2513-10_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2513-10_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2513-10_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2513-10_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2513-10_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2513-10_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2513-10_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2513-10_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2513-10_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2513-10_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2513-10_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2513-10_0_8_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2513-10_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2513-10_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2513-10_0_8_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2513-10_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2513-10_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2513-10_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2513-10_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2513-10_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2513-10_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2513-10_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2513-10_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2513-10_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2513-10_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2513-10_0_8_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2513-10_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2513-10_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2513-10_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2513-10_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2513-10_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2513-10_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2513-10_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2513-10_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2513-10_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2513-10_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2513-10_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2513-10_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2513-10_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2513-10_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2513-10_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2513-10_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2513-10_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2513-10_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2513-10_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2513-10_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2513-10_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2513-10_0_8_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2513-10_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2513-10_0_8_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2513-10_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2513-10_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2513-10_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2513-10_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2513-10_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2513-10_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2513-10_0_8_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2513-10_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2513-10_0_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2513-10_0_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2513-10_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2513-10_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2513-10_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2513-10_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2513-10_0_8_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2513-10_0_8_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2513-10_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2513-10_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2513-10_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2513-10_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2513-10_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2513-10_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2513-10_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2513-10_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2513-10_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2513-10_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2513-10_0_8_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2513-10_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2513-10_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2513-10_0_8_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2513-10_0_8_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2513-10_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2513-10_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2513-10_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2513-10_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2513-10_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2513-10_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2513-10_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2513-10_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2513-10_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2513-10_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2513-10_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2513-10_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2513-10_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2513-10_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2513-10_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2513-10_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2513-10_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2513-10_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2513-10_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2513-10_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2513-10_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2513-10_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2513-10_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2513-10_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2513-10_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2513-10_0_8_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2513-10_0_8_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2513-10_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2513-10_0_8_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2513-10_0_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2513-10_0_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2513-10_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2513-10_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2513-10_0_8_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2513-10_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2513-10_0_8_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2513-10_0_8_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2513-10_0_8_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2513-10_0_8_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2513-10_0_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2513-10_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_2513-10_0_8_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_2513-10_0_8_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_2513-10_0_8_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_2513-10_0_8_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_2513-10_0_8_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_2513-10_0_8_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_2513-10_0_8_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_2513-10_0_8_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_2513-10_0_8_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_2513-10_0_8_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_2513-10_0_8_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_2513-10_0_8_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_2513-10_0_8_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_2513-10_0_8_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_2513-10_0_8_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_2513-10_0_8_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_2513-10_0_8_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_2513-10_0_8_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_MV_393_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2513-10_0_8_load_0 | 0 | 0.0011514 | 0.00028856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2513-10_0_8_load_2 | 2 | 0.0010039 | 0.0002516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2513-10_0_8_load_91 | 4 | 0.0010024 | 0.00025122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2513-10_0_8_load_55 | 5 | 0.00056793 | 0.00014234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2513-10_0_8_load_4 | 7 | 0.0015744 | 0.00039457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2513-10_0_8_load_7 | 9 | 0.00068758 | 0.00017232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2513-10_0_8_load_9 | 10 | 0.004692 | 0.0011759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2513-10_0_8_load_15 | 11 | 0.0012385 | 0.0003104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2513-10_0_8_load_8 | 12 | 0.003154 | 0.00079046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2513-10_0_8_load_232 | 13 | 0.00089771 | 0.00022499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2513-10_0_8_load_245 | 14 | 0.0070655 | 0.0017708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2513-10_0_8_load_16 | 15 | 0.0023154 | 0.00058029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2513-10_0_8_load_141 | 16 | 0.00049729 | 0.00012463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2513-10_0_8_load_253 | 17 | 0.0027065 | 0.00067831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2513-10_0_8_load_10 | 18 | 0.0016949 | 0.00042479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2513-10_0_8_load_11 | 19 | 0.0034314 | 0.00085999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2513-10_0_8_load_12 | 20 | 0.0018548 | 0.00046487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2513-10_0_8_load_13 | 21 | 0.0037274 | 0.00093418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2513-10_0_8_load_14 | 22 | 0.0022825 | 0.00057204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2513-10_0_8_load_148 | 23 | 0.001458 | 0.00036541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2513-10_0_8_load_72 | 24 | 0.0016112 | 0.00040381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2513-10_0_8_load_223 | 25 | 0.0015189 | 0.00038068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2513-10_0_8_load_73 | 26 | 0.0022485 | 0.00056353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2513-10_0_8_load_218 | 27 | 0.0038211 | 0.00095766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2513-10_0_8_load_220 | 28 | 0.0019206 | 0.00048135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2513-10_0_8_load_17 | 29 | 0.0080806 | 0.0020252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2513-10_0_8_load_18 | 30 | 0.010041 | 0.0025164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2513-10_0_8_load_20 | 32 | 0.0027767 | 0.0006959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2513-10_0_8_load_22 | 34 | 0.0028928 | 0.00072501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2513-10_0_8_load_30 | 35 | 0.0028096 | 0.00070414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2513-10_0_8_load_28 | 36 | 0.0073113 | 0.0018324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2513-10_0_8_load_256 | 37 | 0.0031256 | 0.00078336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2513-10_0_8_load_255 | 38 | 0.0077456 | 0.0019412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2513-10_0_8_load_209 | 39 | 0.0029163 | 0.00073089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2513-10_0_8_load_109 | 40 | 0.0013898 | 0.00034831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2513-10_0_8_load_243 | 42 | 0.0022068 | 0.00055307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2513-10_0_8_load_210 | 44 | 0.0088373 | 0.0022148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2513-10_0_8_load_23 | 45 | 0.00036567 | 9.1646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2513-10_0_8_load_24 | 46 | 0.0019671 | 0.00049301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2513-10_0_8_load_26 | 48 | 0.0041517 | 0.0010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2513-10_0_8_load_27 | 49 | 0.00072059 | 0.0001806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2513-10_0_8_load_233 | 50 | 0.0014373 | 0.00036022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2513-10_0_8_load_236 | 51 | 0.0017758 | 0.00044507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2513-10_0_8_load_163 | 52 | 0.0023944 | 0.0006001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2513-10_0_8_load_31 | 53 | 0.0041517 | 0.0010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2513-10_0_8_load_175 | 55 | 0.009942 | 0.0024917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2513-10_0_8_load_177 | 56 | 0.0068681 | 0.0017213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2513-10_0_8_load_110 | 57 | 0.0012922 | 0.00032385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2513-10_0_8_load_33 | 59 | 0.0028618 | 0.00071723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2513-10_0_8_load_34 | 60 | 0.017404 | 0.0043619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2513-10_0_8_load_35 | 61 | 0.0005657 | 0.00014178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2513-10_0_8_load_36 | 62 | 0.0034425 | 0.00086276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2513-10_0_8_load_49 | 64 | 0.0027495 | 0.00068909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2513-10_0_8_load_50 | 66 | 0.0026801 | 0.00067169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2513-10_0_8_load_185 | 67 | 0.0074438 | 0.0018656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2513-10_0_8_load_183 | 68 | 0.004809 | 0.0012053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2513-10_0_8_load_134 | 69 | 0.0043981 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2513-10_0_8_load_38 | 71 | 0.00079902 | 0.00020025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2513-10_0_8_load_39 | 72 | 0.0056177 | 0.0014079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2513-10_0_8_load_41 | 74 | 0.0005323 | 0.00013341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2513-10_0_8_load_42 | 75 | 0.00072162 | 0.00018086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2513-10_0_8_load_189 | 76 | 0.00029727 | 7.4504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2513-10_0_8_load_190 | 77 | 0.0010456 | 0.00026206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2513-10_0_8_load_249 | 78 | 0.00081878 | 0.00020521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2513-10_0_8_load_250 | 79 | 0.0031766 | 0.00079614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2513-10_0_8_load_244 | 80 | 0.00065622 | 0.00016446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2513-10_0_8_load_196 | 81 | 0.0005738 | 0.00014381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2513-10_0_8_load_197 | 82 | 0.00073436 | 0.00018405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2513-10_0_8_load_43 | 83 | 0.0031825 | 0.0007976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2513-10_0_8_load_44 | 84 | 0.001594 | 0.0003995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2513-10_0_8_load_47 | 87 | 0.0011256 | 0.0002821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2513-10_0_8_load_221 | 89 | 0.0077593 | 0.0019447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2513-10_0_8_load_246 | 90 | 0.0016225 | 0.00040664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2513-10_0_8_load_240 | 92 | 0.0011883 | 0.00029781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2513-10_0_8_load_222 | 93 | 0.0038804 | 0.00097252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2513-10_0_8_load_247 | 95 | 0.0028924 | 0.00072491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2513-10_0_8_load_166 | 96 | 0.0018979 | 0.00047565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2513-10_0_8_load_203 | 97 | 0.001617 | 0.00040525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2513-10_0_8_load_51 | 98 | 0.0016505 | 0.00041366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2513-10_0_8_load_135 | 99 | 0.00185 | 0.00046365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2513-10_0_8_load_116 | 100 | 0.0018423 | 0.00046173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2513-10_0_8_load_52 | 101 | 0.0027051 | 0.00067797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2513-10_0_8_load_53 | 102 | 0.000644 | 0.0001614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2513-10_0_8_load_263 | 104 | 0.0005386 | 0.00013499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2513-10_0_8_load_129 | 105 | 0.012566 | 0.0031493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2513-10_0_8_load_57 | 106 | 0.0015491 | 0.00038824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2513-10_0_8_load_58 | 107 | 0.0010719 | 0.00026865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2513-10_0_8_load_60 | 109 | 0.0021472 | 0.00053815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2513-10_0_8_load_62 | 111 | 0.0011198 | 0.00028064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2513-10_0_8_load_127 | 112 | 0.0010815 | 0.00027105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2513-10_0_8_load_195 | 113 | 0.0033184 | 0.00083166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2513-10_0_8_load_191 | 114 | 0.00097494 | 0.00024434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2513-10_0_8_load_125 | 115 | 0.0035864 | 0.00089884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2513-10_0_8_load_147 | 116 | 0.0010282 | 0.00025769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2513-10_0_8_load_63 | 117 | 0.0042639 | 0.0010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2513-10_0_8_load_64 | 118 | 0.0030239 | 0.00075785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2513-10_0_8_load_65 | 119 | 0.0027149 | 0.00068042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2513-10_0_8_load_66 | 120 | 0.0025017 | 0.00062698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2513-10_0_8_load_67 | 121 | 0.0017657 | 0.00044252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2513-10_0_8_load_202 | 122 | 0.0016008 | 0.0004012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2513-10_0_8_load_123 | 123 | 0.002356 | 0.00059047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2513-10_0_8_load_124 | 125 | 0.0015722 | 0.00039402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2513-10_0_8_load_68 | 126 | 0.0030834 | 0.00077277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2513-10_0_8_load_70 | 127 | 0.00039164 | 9.8155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2513-10_0_8_load_71 | 128 | 0.00098303 | 0.00024637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2513-10_0_8_load_117 | 129 | 0.01258 | 0.003153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2513-10_0_8_load_170 | 132 | 0.0016151 | 0.00040478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2513-10_0_8_load_227 | 133 | 0.0021489 | 0.00053856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2513-10_0_8_load_74 | 134 | 0.0011315 | 0.00028357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2513-10_0_8_load_75 | 135 | 0.0011295 | 0.00028308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2513-10_0_8_load_77 | 137 | 0.0030699 | 0.00076939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2513-10_0_8_load_78 | 138 | 0.00098451 | 0.00024674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2513-10_0_8_load_89 | 139 | 0.00078607 | 0.00019701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2513-10_0_8_load_79 | 141 | 0.0010179 | 0.0002551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2513-10_0_8_load_81 | 142 | 0.00056538 | 0.0001417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2513-10_0_8_load_82 | 143 | 0.0013529 | 0.00033908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2513-10_0_8_load_254 | 144 | 0.00028576 | 7.1619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2513-10_0_8_load_83 | 146 | 0.0012261 | 0.00030729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2513-10_0_8_load_84 | 147 | 0.0012398 | 0.00031071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2513-10_0_8_load_86 | 149 | 0.0018406 | 0.00046129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2513-10_0_8_load_87 | 150 | 0.0021787 | 0.00054602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2513-10_0_8_load_88 | 151 | 0.0014546 | 0.00036456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2513-10_0_8_load_149 | 152 | 0.0013922 | 0.00034893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2513-10_0_8_load_128 | 153 | 0.0011651 | 0.00029199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2513-10_0_8_load_164 | 154 | 0.0016225 | 0.00040664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2513-10_0_8_load_150 | 155 | 0.00259 | 0.00064912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2513-10_0_8_load_126 | 156 | 0.001094 | 0.00027419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2513-10_0_8_load_108 | 157 | 0.0012673 | 0.00031762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2513-10_0_8_load_106 | 158 | 0.0012134 | 0.0003041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2513-10_0_8_load_92 | 159 | 0.0032492 | 0.00081434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2513-10_0_8_load_93 | 160 | 0.0021098 | 0.00052877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2513-10_0_8_load_95 | 162 | 0.0022961 | 0.00057545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2513-10_0_8_load_97 | 164 | 0.0023204 | 0.00058155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2513-10_0_8_load_140 | 165 | 0.0016931 | 0.00042432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2513-10_0_8_load_224 | 166 | 0.0018715 | 0.00046903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2513-10_0_8_load_168 | 167 | 0.0025629 | 0.00064232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2513-10_0_8_load_235 | 168 | 0.0016777 | 0.00042047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2513-10_0_8_load_98 | 169 | 0.002349 | 0.00058872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2513-10_0_8_load_99 | 170 | 0.0017439 | 0.00043707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2513-10_0_8_load_101 | 172 | 0.010025 | 0.0025125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2513-10_0_8_load_102 | 173 | 0.0024591 | 0.00061631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2513-10_0_8_load_103 | 174 | 0.0020242 | 0.00050732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2513-10_0_8_load_169 | 176 | 0.0017736 | 0.0004445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2513-10_0_8_load_200 | 177 | 0.0018033 | 0.00045195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2513-10_0_8_load_201 | 178 | 0.0012892 | 0.00032311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2513-10_0_8_load_104 | 179 | 0.00096257 | 0.00024124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2513-10_0_8_load_105 | 180 | 0.0011393 | 0.00028555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2513-10_0_8_load_107 | 181 | 0.003098 | 0.00077643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2513-10_0_8_load_111 | 182 | 0.0012918 | 0.00032377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2513-10_0_8_load_226 | 183 | 0.0018562 | 0.0004652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2513-10_0_8_load_225 | 184 | 0.0017196 | 0.00043096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2513-10_0_8_load_113 | 185 | 0.0016248 | 0.00040722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2513-10_0_8_load_114 | 186 | 0.0018488 | 0.00046336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2513-10_0_8_load_115 | 187 | 0.0037582 | 0.0009419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2513-10_0_8_load_118 | 188 | 0.0014087 | 0.00035306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2513-10_0_8_load_119 | 189 | 0.0029802 | 0.0007469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2513-10_0_8_load_120 | 190 | 0.0015509 | 0.0003887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2513-10_0_8_load_121 | 191 | 0.0099696 | 0.0024986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2513-10_0_8_load_171 | 193 | 0.0036219 | 0.00090774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2513-10_0_8_load_251 | 195 | 0.00089237 | 0.00022365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2513-10_0_8_load_172 | 196 | 0.015012 | 0.0037624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2513-10_0_8_load_186 | 197 | 0.002877 | 0.00072105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2513-10_0_8_load_216 | 198 | 0.0021999 | 0.00055135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2513-10_0_8_load_217 | 199 | 0.0018864 | 0.00047278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2513-10_0_8_load_133 | 201 | 0.0069463 | 0.0017409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2513-10_0_8_load_187 | 202 | 0.0034194 | 0.00085699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2513-10_0_8_load_188 | 203 | 0.0076453 | 0.0019161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2513-10_0_8_load_136 | 204 | 0.0025361 | 0.00063562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2513-10_0_8_load_137 | 205 | 0.0042854 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2513-10_0_8_load_138 | 206 | 0.012316 | 0.0030866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2513-10_0_8_load_179 | 207 | 0.0025318 | 0.00063453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2513-10_0_8_load_143 | 208 | 0.0017563 | 0.00044016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2513-10_0_8_load_144 | 209 | 0.00055525 | 0.00013916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2513-10_0_8_load_145 | 210 | 0.0046756 | 0.0011718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2513-10_0_8_load_146 | 211 | 0.0042721 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2513-10_0_8_load_154 | 213 | 0.0021733 | 0.00054468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2513-10_0_8_load_152 | 214 | 0.0019151 | 0.00047997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2513-10_0_8_load_151 | 215 | 0.0018294 | 0.0004585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2513-10_0_8_load_153 | 216 | 0.0017527 | 0.00043926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2513-10_0_8_load_155 | 217 | 0.001846 | 0.00046265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2513-10_0_8_load_156 | 218 | 0.0015544 | 0.00038957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2513-10_0_8_load_157 | 219 | 0.0030941 | 0.00077546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2513-10_0_8_load_158 | 220 | 0.0023015 | 0.00057681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2513-10_0_8_load_159 | 221 | 0.0016965 | 0.00042517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2513-10_0_8_load_160 | 222 | 0.0010448 | 0.00026185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2513-10_0_8_load_161 | 223 | 0.0016467 | 0.00041271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2513-10_0_8_load_257 | 225 | 0.0019817 | 0.00049667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2513-10_0_8_load_215 | 226 | 0.0014257 | 0.00035731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2513-10_0_8_load_173 | 227 | 0.0039218 | 0.00098288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2513-10_0_8_load_211 | 228 | 0.0083356 | 0.0020891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2513-10_0_8_load_192 | 229 | 0.0033542 | 0.00084065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2513-10_0_8_load_193 | 230 | 0.00084218 | 0.00021107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2513-10_0_8_load_180 | 231 | 0.0030752 | 0.00077073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2513-10_0_8_load_181 | 232 | 0.0021772 | 0.00054566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2513-10_0_8_load_219 | 233 | 0.0010091 | 0.00025292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2513-10_0_8_load_214 | 236 | 0.00093412 | 0.00023411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2513-10_0_8_load_212 | 237 | 0.0028673 | 0.00071862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2513-10_0_8_load_262 | 238 | 0.0030354 | 0.00076074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2513-10_0_8_load_194 | 239 | 0.0045943 | 0.0011515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2513-10_0_8_load_258 | 241 | 0.0018011 | 0.00045139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2513-10_0_8_load_241 | 242 | 0.0018606 | 0.00046632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2513-10_0_8_load_259 | 243 | 0.0015313 | 0.00038378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_2513-10_0_8_load_205 | 245 | 0.0013124 | 0.00032893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_2513-10_0_8_load_206 | 246 | 0.001506 | 0.00037744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_2513-10_0_8_load_207 | 247 | 0.0014431 | 0.00036168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_2513-10_0_8_load_208 | 248 | 0.0010119 | 0.0002536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_2513-10_0_8_load_261 | 249 | 0.00091907 | 0.00023034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_2513-10_0_8_load_260 | 250 | 0.00034664 | 8.6876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_2513-10_0_8_load_234 | 251 | 0.0018447 | 0.00046232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_2513-10_0_8_load_228 | 252 | 0.0018039 | 0.00045209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_2513-10_0_8_load_229 | 253 | 0.00069882 | 0.00017514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_2513-10_0_8_load_230 | 254 | 0.0014584 | 0.0003655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_2513-10_0_8_load_237 | 255 | 0.0017756 | 0.00044502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_2513-10_0_8_load_242 | 258 | 0.00227 | 0.00056892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2513-10_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2513-10_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.012482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2513-10_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2513-10_0_8_line_3 |  | 3 | 4 | 0.012621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2513-10_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0030163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2513-10_0_8_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0093724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2513-10_0_8_line_6 |  | 6 | 103 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2513-10_0_8_line_7 |  | 6 | 101 | 0.013481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2513-10_0_8_line_8 |  | 7 | 8 | 0.022547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2513-10_0_8_line_9 |  | 8 | 9 | 0.019645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2513-10_0_8_line_10 |  | 8 | 10 | 0.022954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2513-10_0_8_line_11 |  | 9 | 11 | 0.013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2513-10_0_8_line_12 |  | 10 | 14 | 0.031653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2513-10_0_8_line_13 |  | 11 | 15 | 7.6983e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2513-10_0_8_line_14 |  | 12 | 13 | 0.051651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2513-10_0_8_line_15 |  | 13 | 16 | 0.028901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2513-10_0_8_line_16 |  | 14 | 17 | 0.055644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2513-10_0_8_line_17 |  | 15 | 27 | 0.022114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2513-10_0_8_line_18 |  | 16 | 49 | 0.019151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2513-10_0_8_line_19 |  | 17 | 257 | 0.046292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2513-10_0_8_line_20 |  | 18 | 19 | 0.010971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2513-10_0_8_line_21 |  | 18 | 20 | 0.020102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2513-10_0_8_line_22 |  | 19 | 21 | 0.013679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2513-10_0_8_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0052439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2513-10_0_8_line_24 |  | 21 | 23 | 0.017968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2513-10_0_8_line_25 |  | 22 | 24 | 0.01738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2513-10_0_8_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0024044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2513-10_0_8_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0044535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2513-10_0_8_line_28 |  | 25 | 163 | 0.01598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2513-10_0_8_line_29 |  | 26 | 132 | 0.017455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2513-10_0_8_line_30 |  | 27 | 28 | 0.0025009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2513-10_0_8_line_31 |  | 28 | 86 | 0.017304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2513-10_0_8_line_32 |  | 29 | 30 | 0.015437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2513-10_0_8_line_33 |  | 29 | 31 | 0.017968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2513-10_0_8_line_34 |  | 30 | 32 | 0.027585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2513-10_0_8_line_35 |  | 31 | 33 | 0.019388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2513-10_0_8_line_36 |  | 31 | 34 | 0.017235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2513-10_0_8_line_37 |  | 32 | 35 | 0.022317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2513-10_0_8_line_38 |  | 32 | 36 | 0.038745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2513-10_0_8_line_39 |  | 33 | 37 | 0.027951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2513-10_0_8_line_40 |  | 33 | 38 | 0.03009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2513-10_0_8_line_41 |  | 34 | 39 | 0.01615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2513-10_0_8_line_42 |  | 35 | 40 | 0.023756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2513-10_0_8_line_43 |  | 36 | 41 | 0.0021064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2513-10_0_8_line_44 |  | 37 | 42 | 0.051314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2513-10_0_8_line_45 |  | 38 | 43 | 0.00182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2513-10_0_8_line_46 |  | 39 | 44 | 0.022663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2513-10_0_8_line_47 |  | 40 | 57 | 0.02154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2513-10_0_8_line_48 |  | 41 | 53 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2513-10_0_8_line_49 |  | 41 | 54 | 0.039799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2513-10_0_8_line_50 |  | 42 | 240 | 0.010935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2513-10_0_8_line_51 |  | 43 | 207 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2513-10_0_8_line_52 |  | 43 | 205 | 0.01688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2513-10_0_8_line_53 |  | 44 | 228 | 0.0036706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2513-10_0_8_line_54 |  | 45 | 46 | 0.027651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2513-10_0_8_line_55 |  | 45 | 47 | 0.0058489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2513-10_0_8_line_56 |  | 46 | 48 | 0.0048067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2513-10_0_8_line_57 |  | 47 | 49 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2513-10_0_8_line_58 |  | 47 | 50 | 0.02919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2513-10_0_8_line_59 |  | 50 | 51 | 0.02125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2513-10_0_8_line_60 |  | 51 | 52 | 0.035621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2513-10_0_8_line_61 |  | 52 | 212 | 0.033749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2513-10_0_8_line_62 |  | 53 | 55 | 0.013786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2513-10_0_8_line_63 |  | 54 | 56 | 0.02364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2513-10_0_8_line_64 |  | 55 | 58 | 0.019996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2513-10_0_8_line_65 |  | 57 | 182 | 0.0075994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2513-10_0_8_line_66 |  | 58 | 229 | 0.018955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2513-10_0_8_line_67 |  | 58 | 113 | 0.020845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2513-10_0_8_line_68 |  | 59 | 60 | 0.007559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2513-10_0_8_line_69 |  | 59 | 61 | 0.012813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2513-10_0_8_line_70 |  | 60 | 62 | 0.0030354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2513-10_0_8_line_71 |  | 61 | 63 | 0.019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2513-10_0_8_line_72 |  | 62 | 64 | 0.010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2513-10_0_8_line_73 |  | 63 | 65 | 0.032703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2513-10_0_8_line_74 |  | 64 | 66 | 0.0016711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2513-10_0_8_line_75 |  | 65 | 67 | 0.021162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2513-10_0_8_line_76 |  | 65 | 68 | 0.021278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2513-10_0_8_line_77 |  | 66 | 98 | 0.0047561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2513-10_0_8_line_78 |  | 68 | 194 | 0.020757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2513-10_0_8_line_79 |  | 69 | 70 | 0.017104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2513-10_0_8_line_80 |  | 70 | 105 | 0.0093703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2513-10_0_8_line_81 |  | 70 | 103 | 0.009227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2513-10_0_8_line_82 |  | 71 | 72 | 0.0099739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2513-10_0_8_line_83 |  | 71 | 73 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2513-10_0_8_line_84 |  | 72 | 74 | 0.011665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2513-10_0_8_line_85 |  | 73 | 75 | 0.030201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2513-10_0_8_line_86 |  | 73 | 76 | 0.17636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2513-10_0_8_line_87 |  | 75 | 81 | 0.022128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2513-10_0_8_line_88 |  | 76 | 77 | 0.020467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2513-10_0_8_line_89 |  | 78 | 79 | 0.015747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2513-10_0_8_line_90 |  | 78 | 80 | 0.044178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2513-10_0_8_line_91 |  | 79 | 181 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2513-10_0_8_line_92 |  | 80 | 240 | 0.047437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2513-10_0_8_line_93 |  | 81 | 82 | 0.03032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2513-10_0_8_line_94 |  | 82 | 240 | 0.020554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2513-10_0_8_line_95 |  | 83 | 84 | 0.021616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2513-10_0_8_line_96 |  | 83 | 85 | 0.0031246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2513-10_0_8_line_97 |  | 84 | 86 | 0.020354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2513-10_0_8_line_98 |  | 85 | 87 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2513-10_0_8_line_99 |  | 85 | 88 | 0.020267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2513-10_0_8_line_100 |  | 86 | 89 | 0.038994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2513-10_0_8_line_101 |  | 87 | 90 | 0.029836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2513-10_0_8_line_102 |  | 88 | 91 | 0.024173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2513-10_0_8_line_103 |  | 88 | 92 | 0.010758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2513-10_0_8_line_104 |  | 90 | 95 | 0.013092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2513-10_0_8_line_105 |  | 91 | 96 | 0.0090159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2513-10_0_8_line_106 |  | 91 | 97 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2513-10_0_8_line_107 |  | 92 | 94 | 0.017656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2513-10_0_8_line_108 |  | 93 | 94 | 0.02648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2513-10_0_8_line_109 |  | 94 | 255 | 0.0072813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2513-10_0_8_line_110 |  | 96 | 224 | 0.031308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2513-10_0_8_line_111 |  | 98 | 99 | 0.0066234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2513-10_0_8_line_112 |  | 99 | 100 | 0.013576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2513-10_0_8_line_113 |  | 100 | 186 | 0.017166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2513-10_0_8_line_114 |  | 101 | 102 | 0.0076622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2513-10_0_8_line_115 |  | 103 | 104 | 0.02945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2513-10_0_8_line_116 |  | 105 | 200 | 0.048494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2513-10_0_8_line_117 |  | 106 | 107 | 0.022155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2513-10_0_8_line_118 |  | 106 | 108 | 0.016476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2513-10_0_8_line_119 |  | 107 | 109 | 0.0045934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2513-10_0_8_line_120 |  | 108 | 110 | 0.020554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2513-10_0_8_line_121 |  | 108 | 111 | 0.036108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2513-10_0_8_line_122 |  | 109 | 112 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2513-10_0_8_line_123 |  | 110 | 113 | 0.0078133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_2513-10_0_8_line_124 |  | 111 | 114 | 0.010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2513-10_0_8_line_125 |  | 112 | 115 | 0.016192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2513-10_0_8_line_126 |  | 114 | 116 | 0.0078122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2513-10_0_8_line_127 |  | 115 | 156 | 0.0051167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2513-10_0_8_line_128 |  | 116 | 210 | 0.0096002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2513-10_0_8_line_129 |  | 117 | 118 | 0.025549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2513-10_0_8_line_130 |  | 117 | 119 | 0.0041362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2513-10_0_8_line_131 |  | 118 | 120 | 0.00025507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2513-10_0_8_line_132 |  | 119 | 121 | 0.020337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2513-10_0_8_line_133 |  | 120 | 122 | 0.0014408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2513-10_0_8_line_134 |  | 121 | 123 | 0.0010206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2513-10_0_8_line_135 |  | 122 | 124 | 0.026595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2513-10_0_8_line_136 |  | 123 | 125 | 0.012224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2513-10_0_8_line_137 |  | 124 | 225 | 0.024447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2513-10_0_8_line_138 |  | 125 | 198 | 0.0033793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2513-10_0_8_line_139 |  | 126 | 127 | 0.073642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2513-10_0_8_line_140 |  | 127 | 128 | 0.018359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2513-10_0_8_line_141 |  | 128 | 129 | 0.012832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2513-10_0_8_line_142 |  | 129 | 130 | 0.20829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2513-10_0_8_line_143 |  | 130 | 131 | 0.041989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2513-10_0_8_line_144 |  | 131 | 140 | 0.033978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2513-10_0_8_line_145 |  | 131 | 143 | 0.018619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2513-10_0_8_line_146 |  | 132 | 133 | 0.0097879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2513-10_0_8_line_147 |  | 133 | 226 | 0.012266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2513-10_0_8_line_148 |  | 134 | 135 | 0.00013853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2513-10_0_8_line_149 |  | 134 | 136 | 0.038131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2513-10_0_8_line_150 |  | 135 | 137 | 0.030433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2513-10_0_8_line_151 |  | 136 | 138 | 0.013979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2513-10_0_8_line_152 |  | 138 | 139 | 0.01521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2513-10_0_8_line_153 |  | 139 | 140 | 0.0017054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2513-10_0_8_line_154 |  | 140 | 157 | 0.010694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2513-10_0_8_line_155 |  | 141 | 142 | 0.077556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2513-10_0_8_line_156 |  | 142 | 143 | 0.045607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2513-10_0_8_line_157 |  | 144 | 145 | 0.026147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2513-10_0_8_line_158 |  | 145 | 200 | 0.003601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2513-10_0_8_line_159 |  | 146 | 147 | 0.0045597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2513-10_0_8_line_160 |  | 146 | 148 | 0.031628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2513-10_0_8_line_161 |  | 147 | 149 | 0.015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2513-10_0_8_line_162 |  | 148 | 150 | 0.011271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2513-10_0_8_line_163 |  | 148 | 151 | 0.01221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2513-10_0_8_line_164 |  | 149 | 152 | 0.0033259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2513-10_0_8_line_165 |  | 150 | 153 | 0.0045277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2513-10_0_8_line_166 |  | 151 | 154 | 0.0043169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2513-10_0_8_line_167 |  | 152 | 155 | 0.020116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2513-10_0_8_line_168 |  | 153 | 156 | 0.020733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2513-10_0_8_line_169 |  | 155 | 213 | 0.0020099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2513-10_0_8_line_170 |  | 157 | 158 | 0.016375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2513-10_0_8_line_171 |  | 158 | 179 | 0.014603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2513-10_0_8_line_172 |  | 159 | 160 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_2513-10_0_8_line_173 |  | 159 | 161 | 0.017788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2513-10_0_8_line_174 |  | 160 | 162 | 0.0014069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2513-10_0_8_line_175 |  | 161 | 163 | 0.002195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_2513-10_0_8_line_176 |  | 161 | 164 | 0.0153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2513-10_0_8_line_177 |  | 162 | 165 | 0.026069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2513-10_0_8_line_178 |  | 163 | 166 | 0.03602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2513-10_0_8_line_179 |  | 165 | 167 | 0.0066283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_2513-10_0_8_line_180 |  | 166 | 168 | 0.0036998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2513-10_0_8_line_181 |  | 167 | 176 | 0.017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_2513-10_0_8_line_182 |  | 168 | 251 | 0.017127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2513-10_0_8_line_183 |  | 169 | 170 | 0.005567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2513-10_0_8_line_184 |  | 169 | 171 | 0.0021802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2513-10_0_8_line_185 |  | 170 | 172 | 0.023928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2513-10_0_8_line_186 |  | 171 | 173 | 0.020092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
187 | LV_2513-10_0_8_line_187 |  | 171 | 174 | 0.033632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_2513-10_0_8_line_188 |  | 173 | 175 | 0.011181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2513-10_0_8_line_189 |  | 174 | 176 | 0.0081914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_2513-10_0_8_line_190 |  | 175 | 177 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2513-10_0_8_line_191 |  | 175 | 178 | 0.0050135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2513-10_0_8_line_192 |  | 177 | 241 | 0.025224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2513-10_0_8_line_193 |  | 178 | 242 | 0.014577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2513-10_0_8_line_194 |  | 179 | 180 | 0.01604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
195 | LV_2513-10_0_8_line_195 |  | 180 | 181 | 0.015563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
196 | LV_2513-10_0_8_line_196 |  | 182 | 183 | 0.022075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2513-10_0_8_line_197 |  | 183 | 184 | 0.020863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2513-10_0_8_line_198 |  | 185 | 186 | 0.0045811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2513-10_0_8_line_199 |  | 185 | 187 | 0.015392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2513-10_0_8_line_200 |  | 188 | 189 | 0.025358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
201 | LV_2513-10_0_8_line_201 |  | 188 | 190 | 0.00024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
202 | LV_2513-10_0_8_line_202 |  | 189 | 191 | 0.0055489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
203 | LV_2513-10_0_8_line_203 |  | 190 | 192 | 0.024059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
204 | LV_2513-10_0_8_line_204 |  | 191 | 193 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
205 | LV_2513-10_0_8_line_205 |  | 192 | 194 | 0.005971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
206 | LV_2513-10_0_8_line_206 |  | 192 | 195 | 0.010735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2513-10_0_8_line_207 |  | 193 | 196 | 0.016459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_2513-10_0_8_line_208 |  | 194 | 197 | 0.029277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
209 | LV_2513-10_0_8_line_209 |  | 196 | 227 | 0.0086515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
210 | LV_2513-10_0_8_line_210 |  | 197 | 238 | 0.0010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2513-10_0_8_line_211 |  | 198 | 199 | 0.013913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2513-10_0_8_line_212 |  | 199 | 251 | 0.0030558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2513-10_0_8_line_213 |  | 200 | 201 | 0.029514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2513-10_0_8_line_214 |  | 201 | 202 | 0.043496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2513-10_0_8_line_215 |  | 202 | 203 | 0.020755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2513-10_0_8_line_216 |  | 203 | 225 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2513-10_0_8_line_217 |  | 204 | 205 | 0.012192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
218 | LV_2513-10_0_8_line_218 |  | 204 | 206 | 0.00016453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2513-10_0_8_line_219 |  | 208 | 209 | 0.015334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2513-10_0_8_line_220 |  | 208 | 210 | 0.018591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2513-10_0_8_line_221 |  | 209 | 211 | 0.011781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2513-10_0_8_line_222 |  | 211 | 212 | 0.019418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2513-10_0_8_line_223 |  | 213 | 214 | 0.020757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2513-10_0_8_line_224 |  | 214 | 215 | 0.012556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2513-10_0_8_line_225 |  | 215 | 216 | 0.0024658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2513-10_0_8_line_226 |  | 217 | 218 | 0.0039488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2513-10_0_8_line_227 |  | 217 | 219 | 0.0089754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2513-10_0_8_line_228 |  | 218 | 220 | 0.011364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2513-10_0_8_line_229 |  | 220 | 221 | 0.0088706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2513-10_0_8_line_230 |  | 221 | 222 | 0.0071117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2513-10_0_8_line_231 |  | 222 | 223 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2513-10_0_8_line_232 |  | 223 | 224 | 0.028413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2513-10_0_8_line_233 |  | 226 | 239 | 0.014698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
234 | LV_2513-10_0_8_line_234 |  | 227 | 228 | 0.023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
235 | LV_2513-10_0_8_line_235 |  | 229 | 230 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
236 | LV_2513-10_0_8_line_236 |  | 230 | 239 | 0.0082989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
237 | LV_2513-10_0_8_line_237 |  | 231 | 232 | 0.0077382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_2513-10_0_8_line_238 |  | 231 | 233 | 0.074237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_2513-10_0_8_line_239 |  | 232 | 234 | 0.011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_2513-10_0_8_line_240 |  | 234 | 235 | 0.039561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_2513-10_0_8_line_241 |  | 235 | 236 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_2513-10_0_8_line_242 |  | 235 | 237 | 0.018675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_2513-10_0_8_line_243 |  | 236 | 249 | 0.0087657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_2513-10_0_8_line_244 |  | 237 | 248 | 0.0079605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_2513-10_0_8_line_245 |  | 241 | 243 | 0.010513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_2513-10_0_8_line_246 |  | 242 | 244 | 0.016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_2513-10_0_8_line_247 |  | 244 | 258 | 0.01171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_2513-10_0_8_line_248 |  | 244 | 255 | 0.039247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_2513-10_0_8_line_249 |  | 245 | 246 | 0.020977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_2513-10_0_8_line_250 |  | 245 | 247 | 0.0049372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_2513-10_0_8_line_251 |  | 247 | 248 | 0.018287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_2513-10_0_8_line_252 |  | 249 | 250 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_2513-10_0_8_line_253 |  | 250 | 256 | 0.022273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_2513-10_0_8_line_254 |  | 252 | 253 | 0.020836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_2513-10_0_8_line_255 |  | 252 | 254 | 0.00071858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_2513-10_0_8_line_256 |  | 253 | 256 | 0.027827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_2513-10_0_8_line_257 |  | 256 | 257 | 0.002666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2513-10_0_8_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 259 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2608443.4609 | 1225339.5951 | 2608437.593 | 1225349.2957
1 | 2608443.4609 | 1225339.5951 | 2608449.9173 | 1225328.913
2 | 2608424.8999 | 1225321.2027 | 2608426.6019 | 1225329.0986 | 2608443.4609 | 1225339.5951
3 | 2608424.8999 | 1225321.2027 | 2608418.6389 | 1225332.161
4 | 2608424.8999 | 1225321.2027 | 2608422.5383 | 1225319.3263
5 | 2608415.2003 | 1225313.4957 | 2608422.5383 | 1225319.3263
6 | 2608423.2478 | 1225299.332 | 2608415.2003 | 1225313.4957
7 | 2608415.2003 | 1225313.4957 | 2608403.802 | 1225306.2977
8 | 2608713.4003 | 1225049.3003 | 2608713.7038 | 1225049.1006 | 2608717.9937 | 1225044.4153 | 2608727.6428 | 1225039.9267 | 2608732.6567 | 1225038.588
9 | 2608713.4003 | 1225049.3003 | 2608703.1034 | 1225056.1005 | 2608696.8737 | 1225059.916
10 | 2608713.4003 | 1225049.3003 | 2608704.1986 | 1225038.0026 | 2608698.4773 | 1225031.8758
11 | 2608696.8737 | 1225059.916 | 2608688.3991 | 1225065.1066 | 2608684.9706 | 1225067.2218
12 | 2608698.4773 | 1225031.8758 | 2608692.8982 | 1225025.9013 | 2608677.7734 | 1225007.943
13 | 2608684.9706 | 1225067.2218 | 2608684.9051 | 1225067.2622
14 | 2608760.7916 | 1225083.0753 | 2608766.7973 | 1225086.3998 | 2608776.8988 | 1225093.8968 | 2608780.8034 | 1225098.7053 | 2608783.7983 | 1225103.5014 | 2608785.7007 | 1225108.8962 | 2608787.0017 | 1225116.0023 | 2608787.4033 | 1225123.4049
15 | 2608787.4033 | 1225123.4049 | 2608815.5592 | 1225129.9249
16 | 2608677.7734 | 1225007.943 | 2608623.4033 | 1224996.1058
17 | 2608666.0844 | 1225078.8732 | 2608684.9051 | 1225067.2622
18 | 2608815.5592 | 1225129.9249 | 2608816.2035 | 1225140.8041 | 2608815.7478 | 1225149.0442
19 | 2608633.8023 | 1224960.5 | 2608623.4004 | 1224971.8027 | 2608613.8001 | 1224984.4963 | 2608623.4033 | 1224996.1058
20 | 2608616.8306 | 1225330.4422 | 2608613.6018 | 1225328.1971 | 2608611.3988 | 1225326.2038 | 2608610.0976 | 1225324.4009 | 2608609.5004 | 1225323.1994 | 2608609.1978 | 1225322.7987 | 2608609.1978 | 1225322.7987
21 | 2608633.3341 | 1225341.9188 | 2608624.4005 | 1225335.7059 | 2608616.8306 | 1225330.4422
22 | 2608613.188 | 1225309.8757 | 2608610.1992 | 1225316.9967 | 2608609.102 | 1225320.8974 | 2608609.1978 | 1225322.7987
23 | 2608633.3341 | 1225341.9188 | 2608637.6393 | 1225344.9128
24 | 2608613.188 | 1225309.8757 | 2608614.8999 | 1225305.7969 | 2608620.9242 | 1225293.6661
25 | 2608637.6393 | 1225344.9128 | 2608651.9083 | 1225354.8361
26 | 2608620.9242 | 1225293.6661 | 2608621.9937 | 1225291.5126
27 | 2608655.5645 | 1225357.3788 | 2608651.9083 | 1225354.8361
28 | 2608629.1011 | 1225277.2006 | 2608621.9937 | 1225291.5126
29 | 2608655.5645 | 1225357.3788 | 2608656.5996 | 1225358.0987 | 2608669.5547 | 1225367.8159
30 | 2608666.0844 | 1225078.8732 | 2608664.9009 | 1225079.6033 | 2608663.9845 | 1225080.2301
31 | 2608649.7019 | 1225089.9986 | 2608663.9845 | 1225080.2301
32 | 2608656.7709 | 1225459.1603 | 2608648.7955 | 1225472.3772
33 | 2608639.0997 | 1225487.5048 | 2608648.2999 | 1225473.1986 | 2608648.7955 | 1225472.3772
34 | 2608670.6024 | 1225435.2975 | 2608665.4041 | 1225444.5731 | 2608663.2002 | 1225448.5056 | 2608656.7709 | 1225459.1603
35 | 2608639.0997 | 1225487.5048 | 2608653.0025 | 1225497.3973 | 2608654.9259 | 1225498.7675
36 | 2608639.0997 | 1225487.5048 | 2608627.0975 | 1225479.0047 | 2608624.9768 | 1225477.6298
37 | 2608670.6024 | 1225435.2975 | 2608651.4083 | 1225423.9118
38 | 2608670.6024 | 1225435.2975 | 2608703.8889 | 1225455.1269
39 | 2608639.2017 | 1225521.9028 | 2608654.9259 | 1225498.7675
40 | 2608654.9259 | 1225498.7675 | 2608679.4173 | 1225516.2475
41 | 2608624.9768 | 1225477.6298 | 2608611.4256 | 1225468.8439
42 | 2608630.9766 | 1225411.792 | 2608651.4083 | 1225423.9118
43 | 2608705.6985 | 1225456.205 | 2608703.8889 | 1225455.1269
44 | 2608639.2017 | 1225521.9028 | 2608601.8111 | 1225557.0459
45 | 2608680.8987 | 1225517.3048 | 2608679.4173 | 1225516.2475
46 | 2608592.4082 | 1225456.5164 | 2608596.4038 | 1225459.1046 | 2608611.4256 | 1225468.8439
47 | 2608612.4505 | 1225400.8026 | 2608630.9766 | 1225411.792
48 | 2608705.6985 | 1225456.205 | 2608715.4999 | 1225443.2193
49 | 2608739.9993 | 1225476.5557 | 2608730.6005 | 1225471.0054 | 2608722.7845 | 1225466.358 | 2608705.6985 | 1225456.205
50 | 2608593.8561 | 1225549.5428 | 2608601.8111 | 1225557.0459
51 | 2608680.8987 | 1225517.3048 | 2608686.1007 | 1225521.1035 | 2608695.3801 | 1225527.7032
52 | 2608680.8987 | 1225517.3048 | 2608671.2594 | 1225531.162
53 | 2608592.4082 | 1225456.5164 | 2608589.3274 | 1225454.5209
54 | 2608837.5782 | 1225191.6354 | 2608818.4452 | 1225171.6729
55 | 2608814.398 | 1225167.4504 | 2608818.4452 | 1225171.6729
56 | 2608840.9042 | 1225195.1056 | 2608837.5782 | 1225191.6354
57 | 2608814.398 | 1225167.4504 | 2608815.0976 | 1225160.803 | 2608815.7478 | 1225149.0442
58 | 2608789.427 | 1225182.5664 | 2608814.398 | 1225167.4504
59 | 2608789.427 | 1225182.5664 | 2608789.6031 | 1225187.5035 | 2608791.1036 | 1225203.3038 | 2608791.1773 | 1225203.7363
60 | 2608799.0246 | 1225238.4193 | 2608797.1999 | 1225233.1969 | 2608793.8994 | 1225219.7064 | 2608791.1773 | 1225203.7363
61 | 2608816.7996 | 1225266.3006 | 2608815.2014 | 1225265.4978 | 2608811.8025 | 1225262.302 | 2608808.1029 | 1225257.4048 | 2608802.3028 | 1225247.8018 | 2608799.0246 | 1225238.4193
62 | 2608723.9662 | 1225432.3394 | 2608717.0983 | 1225441.1016 | 2608715.4999 | 1225443.2193
63 | 2608739.9993 | 1225476.5557 | 2608730.9098 | 1225492.7964 | 2608726.2982 | 1225494.802
64 | 2608736.3042 | 1225416.6041 | 2608735.2031 | 1225418.0033 | 2608723.9662 | 1225432.3394
65 | 2608612.4505 | 1225400.8026 | 2608605.9145 | 1225396.9256
66 | 2608736.3042 | 1225416.6041 | 2608723.401 | 1225407.4021 | 2608720.8835 | 1225405.5821
67 | 2608736.3042 | 1225416.6041 | 2608748.7396 | 1225399.8751
68 | 2608506.1519 | 1225291.8189 | 2608502.1475 | 1225298.2301
69 | 2608495.3594 | 1225309.0977 | 2608502.1475 | 1225298.2301
70 | 2608507.7599 | 1225289.2444 | 2608506.1519 | 1225291.8189
71 | 2608485.2941 | 1225325.2124 | 2608495.3594 | 1225309.0977
72 | 2608513.3666 | 1225280.2681 | 2608507.7599 | 1225289.2444
73 | 2608485.2941 | 1225325.2124 | 2608513.5223 | 1225341.8622
74 | 2608513.3666 | 1225280.2681 | 2608513.9826 | 1225279.2817 | 2608514.441 | 1225279.0624
75 | 2608513.5223 | 1225341.8622 | 2608531.6778 | 1225352.7346
76 | 2608513.5223 | 1225341.8622 | 2608502.971 | 1225360.3397
77 | 2608514.441 | 1225279.0624 | 2608518.7312 | 1225277.0094
78 | 2608492.6779 | 1225378.3651 | 2608502.971 | 1225360.3397
79 | 2608427.7997 | 1225291.3004 | 2608442.5323 | 1225299.9901
80 | 2608427.7997 | 1225291.3004 | 2608419.7288 | 1225286.5398
81 | 2608423.2478 | 1225299.332 | 2608427.7997 | 1225291.3004
82 | 2608509.4888 | 1225611.7166 | 2608502.2647 | 1225604.8398
83 | 2608522.3994 | 1225624.0066 | 2608509.4888 | 1225611.7166
84 | 2608493.8159 | 1225596.7971 | 2608502.2647 | 1225604.8398
85 | 2608522.3994 | 1225624.0066 | 2608543.3101 | 1225602.2159
86 | 2608522.3994 | 1225624.0066 | 2608394.9152 | 1225745.8689
87 | 2608543.3101 | 1225602.2159 | 2608558.6313 | 1225586.25
88 | 2608380.111 | 1225760.0016 | 2608394.9152 | 1225745.8689
89 | 2608516.9544 | 1225515.0501 | 2608505.8961 | 1225503.8399
90 | 2608516.9544 | 1225515.0501 | 2608561.1325 | 1225515.1998
91 | 2608494.5197 | 1225492.3073 | 2608505.8961 | 1225503.8399
92 | 2608593.8561 | 1225549.5428 | 2608561.1325 | 1225515.1998
93 | 2608579.6245 | 1225564.3732 | 2608558.6313 | 1225586.25
94 | 2608593.8561 | 1225549.5428 | 2608579.6245 | 1225564.3732
95 | 2608614.0551 | 1225112.1533 | 2608632.4181 | 1225100.7483
96 | 2608611.4007 | 1225113.8018 | 2608614.0551 | 1225112.1533
97 | 2608649.7019 | 1225089.9986 | 2608647.7974 | 1225091.1965 | 2608632.4181 | 1225100.7483
98 | 2608611.4007 | 1225113.8018 | 2608602.909 | 1225100.7571
99 | 2608593.8976 | 1225124.105 | 2608611.4007 | 1225113.8018
100 | 2608649.7019 | 1225089.9986 | 2608644.7016 | 1225082.6982 | 2608624.7972 | 1225060.0007
101 | 2608602.909 | 1225100.7571 | 2608590.5016 | 1225081.6975 | 2608584.4224 | 1225085.3536
102 | 2608593.8976 | 1225124.105 | 2608572.6704 | 1225135.7814
103 | 2608593.8976 | 1225124.105 | 2608597.797 | 1225127.3013 | 2608602.3692 | 1225130.7309
104 | 2608573.2029 | 1225092.1011 | 2608584.4224 | 1225085.3536
105 | 2608572.6704 | 1225135.7814 | 2608564.9401 | 1225140.4212
106 | 2608572.6704 | 1225135.7814 | 2608564.0008 | 1225128.1584
107 | 2608616.797 | 1225140.9032 | 2608605.801 | 1225133.3052 | 2608602.3692 | 1225130.7309
108 | 2608616.797 | 1225140.9032 | 2608625.4017 | 1225135.1011 | 2608639.1838 | 1225126.7742
109 | 2608616.797 | 1225140.9032 | 2608620.8031 | 1225143.6995 | 2608622.7479 | 1225145.0988
110 | 2608538.0963 | 1225156.5331 | 2608564.9401 | 1225140.4212
111 | 2608524.883 | 1225279.464 | 2608524.883 | 1225279.464 | 2608518.7312 | 1225277.0094
112 | 2608524.883 | 1225279.464 | 2608536.594 | 1225286.3318
113 | 2608551.4018 | 1225295.0156 | 2608536.594 | 1225286.3318
114 | 2608399.6978 | 1225312.768 | 2608403.802 | 1225306.2977
115 | 2608397.5024 | 1225284.8986 | 2608423.2478 | 1225299.332
116 | 2608377.9013 | 1225262.0023 | 2608387.104 | 1225267.296 | 2608419.7288 | 1225286.5398
117 | 2608753.1991 | 1225367.3784 | 2608752.1971 | 1225366.598 | 2608735.6251 | 1225353.8887
118 | 2608766.1971 | 1225377.5026 | 2608753.1991 | 1225367.3784
119 | 2608731.9802 | 1225351.0933 | 2608735.6251 | 1225353.8887
120 | 2608766.1971 | 1225377.5026 | 2608759.0971 | 1225385.9972 | 2608753.4008 | 1225393.6044
121 | 2608766.1971 | 1225377.5026 | 2608781.5968 | 1225359.1033 | 2608789.7734 | 1225350.1639
122 | 2608721.721 | 1225343.2255 | 2608731.9802 | 1225351.0933
123 | 2608753.4008 | 1225393.6044 | 2608748.7396 | 1225399.8751
124 | 2608789.7734 | 1225350.1639 | 2608797.1022 | 1225342.1514
125 | 2608721.721 | 1225343.2255 | 2608721.3042 | 1225342.9058 | 2608708.637 | 1225333.6861
126 | 2608802.0253 | 1225336.0875 | 2608797.6017 | 1225341.6054 | 2608797.1022 | 1225342.1514
127 | 2608708.637 | 1225333.6861 | 2608704.5001 | 1225330.6751
128 | 2608802.0253 | 1225336.0875 | 2608805.3022 | 1225331.9999 | 2608807.9929 | 1225328.5677
129 | 2608531.4723 | 1225218.0478 | 2608509.2014 | 1225205.5265
130 | 2608535.0777 | 1225220.0749 | 2608531.4723 | 1225218.0478
131 | 2608509.2014 | 1225205.5265 | 2608508.9791 | 1225205.4015
132 | 2608535.0777 | 1225220.0749 | 2608552.8049 | 1225230.0417
133 | 2608507.7232 | 1225204.6954 | 2608508.9791 | 1225205.4015
134 | 2608553.6945 | 1225230.5418 | 2608552.8049 | 1225230.0417
135 | 2608486.3053 | 1225189.2788 | 2608491.9011 | 1225193.6003 | 2608493.6036 | 1225195.804 | 2608495.7007 | 1225197.697 | 2608499.1998 | 1225199.9032 | 2608507.7232 | 1225204.6954
136 | 2608553.6945 | 1225230.5418 | 2608564.3496 | 1225236.5324
137 | 2608486.3053 | 1225189.2788 | 2608465.5951 | 1225202.268
138 | 2608567.2953 | 1225238.1886 | 2608564.3496 | 1225236.5324
139 | 2608182.3263 | 1225583.0212 | 2608124.8991 | 1225536.9214
140 | 2608182.3263 | 1225583.0212 | 2608196.6429 | 1225594.514
141 | 2608196.6429 | 1225594.514 | 2608201.1368 | 1225598.1214 | 2608208.0655 | 1225596.7188
142 | 2608389.1597 | 1225493.8203 | 2608208.0655 | 1225596.7188
143 | 2608389.1597 | 1225493.8203 | 2608418.8018 | 1225464
144 | 2608418.8018 | 1225464 | 2608443.0616 | 1225440.1423
145 | 2608418.8018 | 1225464 | 2608404.8038 | 1225451.7233
146 | 2608669.5547 | 1225367.8159 | 2608677.3847 | 1225373.6889
147 | 2608687.1969 | 1225381.0487 | 2608677.3847 | 1225373.6889
148 | 2608436.6195 | 1225392.0974 | 2608436.5179 | 1225392.0032
149 | 2608464.5977 | 1225418.0041 | 2608436.6195 | 1225392.0974
150 | 2608436.5179 | 1225392.0032 | 2608414.1881 | 1225371.3266
151 | 2608464.5977 | 1225418.0041 | 2608455.404 | 1225427.997 | 2608455.1188 | 1225428.2777
152 | 2608455.1188 | 1225428.2777 | 2608444.2771 | 1225438.9461
153 | 2608443.0616 | 1225440.1423 | 2608444.2771 | 1225438.9461
154 | 2608443.0616 | 1225440.1423 | 2608450.5715 | 1225447.7554
155 | 2608370.1592 | 1225422.0634 | 2608311.9857 | 1225370.7729
156 | 2608370.1592 | 1225422.0634 | 2608401.6993 | 1225449.0005 | 2608404.8038 | 1225451.7233
157 | 2608374.9022 | 1225259.9969 | 2608369.8995 | 1225265.2041 | 2608354.9748 | 1225276.8416
158 | 2608377.9013 | 1225262.0023 | 2608374.9022 | 1225259.9969
159 | 2608689.9851 | 1225281.1175 | 2608692.2516 | 1225277.161
160 | 2608675.0983 | 1225308.9967 | 2608680.2003 | 1225298.1978 | 2608689.9851 | 1225281.1175
161 | 2608700.2866 | 1225263.6751 | 2608694.404 | 1225273.4038 | 2608692.2516 | 1225277.161
162 | 2608675.0983 | 1225308.9967 | 2608680.8983 | 1225313.4966 | 2608684.0762 | 1225315.8096
163 | 2608675.0983 | 1225308.9967 | 2608665.5176 | 1225301.4274
164 | 2608700.2866 | 1225263.6751 | 2608702.0076 | 1225260.829
165 | 2608687.7369 | 1225318.4741 | 2608684.0762 | 1225315.8096
166 | 2608665.5176 | 1225301.4274 | 2608662.1303 | 1225298.7513
167 | 2608702.0076 | 1225260.829 | 2608709.0998 | 1225249.0998 | 2608712.43 | 1225243.623
168 | 2608687.7369 | 1225318.4741 | 2608704.5001 | 1225330.6751
169 | 2608713.4743 | 1225241.9057 | 2608712.43 | 1225243.623
170 | 2608450.5715 | 1225447.7554 | 2608462.0708 | 1225459.4127
171 | 2608462.0708 | 1225459.4127 | 2608472.3258 | 1225469.8085
172 | 2608639.2783 | 1225260.0025 | 2608642.6044 | 1225254.3956 | 2608648.8421 | 1225243.6014
173 | 2608630.203 | 1225275.3011 | 2608639.2783 | 1225260.0025
174 | 2608649.5461 | 1225242.3833 | 2608648.8421 | 1225243.6014
175 | 2608630.203 | 1225275.3011 | 2608629.1011 | 1225277.2006
176 | 2608630.203 | 1225275.3011 | 2608640.7985 | 1225281.898 | 2608643.0101 | 1225283.6453
177 | 2608649.5461 | 1225242.3833 | 2608656.7012 | 1225230.0017 | 2608662.3796 | 1225219.6931
178 | 2608629.1011 | 1225277.2006 | 2608625.066 | 1225273.5816 | 2608598.2284 | 1225258.8827
179 | 2608665.5776 | 1225213.8874 | 2608662.3796 | 1225219.6931
180 | 2608598.2284 | 1225258.8827 | 2608594.9834 | 1225257.1055
181 | 2608674.9559 | 1225199.633 | 2608671.1031 | 1225204.4964 | 2608666.9998 | 1225211.3056 | 2608665.5776 | 1225213.8874
182 | 2608582.0866 | 1225246.5047 | 2608589.9558 | 1225250.929 | 2608593.6624 | 1225256.382 | 2608594.9834 | 1225257.1055
183 | 2608713.9812 | 1225170.4686 | 2608708.6738 | 1225172.149
184 | 2608706.5953 | 1225172.8071 | 2608708.6738 | 1225172.149
185 | 2608737.3968 | 1225166.3037 | 2608723.4773 | 1225167.4618 | 2608713.9812 | 1225170.4686
186 | 2608706.5953 | 1225172.8071 | 2608690.7702 | 1225160.4271
187 | 2608706.5953 | 1225172.8071 | 2608700.4039 | 1225176.8005 | 2608693.5976 | 1225181.3043 | 2608685.4017 | 1225187.4961 | 2608680.1231 | 1225193.2808
188 | 2608681.9639 | 1225153.5379 | 2608690.7702 | 1225160.4271
189 | 2608674.9559 | 1225199.633 | 2608679.0999 | 1225194.4021 | 2608680.1231 | 1225193.2808
190 | 2608681.9639 | 1225153.5379 | 2608693.9951 | 1225146.4222
191 | 2608681.9639 | 1225153.5379 | 2608677.6487 | 1225156.0903
192 | 2608715.706 | 1225133.5815 | 2608693.9951 | 1225146.4222
193 | 2608665.1023 | 1225163.5112 | 2608677.6487 | 1225156.0903
194 | 2608483.5901 | 1225481.2275 | 2608472.3258 | 1225469.8085
195 | 2608494.5197 | 1225492.3073 | 2608483.5901 | 1225481.2275
196 | 2608605.9145 | 1225396.9256 | 2608586.9289 | 1225385.6636
197 | 2608568.9857 | 1225375.0199 | 2608586.9289 | 1225385.6636
198 | 2608551.4018 | 1225295.0156 | 2608555.3536 | 1225297.3331
199 | 2608568.6305 | 1225305.1191 | 2608555.3536 | 1225297.3331
200 | 2608507.5185 | 1225400.0458 | 2608515.9011 | 1225406.9036 | 2608527.8251 | 1225415.2027
201 | 2608507.5185 | 1225400.0458 | 2608507.3269 | 1225399.889
202 | 2608532.4406 | 1225418.2802 | 2608530.4028 | 1225416.9968 | 2608527.8251 | 1225415.2027
203 | 2608489.7142 | 1225383.5528 | 2608495.9003 | 1225388.4978 | 2608506.6034 | 1225399.2971 | 2608507.3269 | 1225399.889
204 | 2608532.4406 | 1225418.2802 | 2608548.7032 | 1225428.5226
205 | 2608489.7142 | 1225383.5528 | 2608492.6779 | 1225378.3651
206 | 2608489.7142 | 1225383.5528 | 2608483.9811 | 1225392.629
207 | 2608562.6306 | 1225437.2942 | 2608548.7032 | 1225428.5226
208 | 2608492.6779 | 1225378.3651 | 2608474.2429 | 1225367.5327 | 2608471.8831 | 1225363.8049 | 2608472.4591 | 1225360.3696
209 | 2608562.6306 | 1225437.2942 | 2608566.3006 | 1225439.6056 | 2608569.9217 | 1225441.9511
210 | 2608472.6323 | 1225359.3367 | 2608472.4591 | 1225360.3696
211 | 2608579.4229 | 1225245.0071 | 2608567.2953 | 1225238.1886
212 | 2608582.0866 | 1225246.5047 | 2608579.4229 | 1225245.0071
213 | 2608377.9013 | 1225262.0023 | 2608383.674 | 1225253.6832 | 2608400.0925 | 1225243.3714
214 | 2608436.9314 | 1225220.2457 | 2608423.8021 | 1225228.4803 | 2608400.0925 | 1225243.3714
215 | 2608436.9314 | 1225220.2457 | 2608454.5147 | 1225209.2176
216 | 2608454.5147 | 1225209.2176 | 2608465.5951 | 1225202.268
217 | 2608671.2594 | 1225531.162 | 2608664.297 | 1225541.1708
218 | 2608664.297 | 1225541.1708 | 2608664.2031 | 1225541.3058
219 | 2608818.8962 | 1225297.4097 | 2608819.1007 | 1225299.5012 | 2608818.8035 | 1225305.7044 | 2608817.4983 | 1225311.806 | 2608817.2052 | 1225312.5319
220 | 2608807.9929 | 1225328.5677 | 2608810.0032 | 1225326.0033 | 2608813.3991 | 1225320.9053 | 2608815.3985 | 1225317.006 | 2608817.2052 | 1225312.5319
221 | 2608818.8962 | 1225297.4097 | 2608817.8984 | 1225287.2033 | 2608817.7995 | 1225285.6803
222 | 2608816.7996 | 1225266.3006 | 2608816.6976 | 1225268.7019 | 2608817.7995 | 1225285.6803
223 | 2608713.4743 | 1225241.9057 | 2608719.7986 | 1225231.5051 | 2608724.4836 | 1225224.3115
224 | 2608735.632 | 1225219.6038 | 2608725.6942 | 1225222.4528 | 2608724.4836 | 1225224.3115
225 | 2608738.0024 | 1225218.9242 | 2608735.632 | 1225219.6038
226 | 2608606.3876 | 1225196.3835 | 2608602.953 | 1225194.435
227 | 2608614.1942 | 1225200.8123 | 2608606.3876 | 1225196.3835
228 | 2608593.0684 | 1225188.8274 | 2608602.953 | 1225194.435
229 | 2608593.0684 | 1225188.8274 | 2608585.3529 | 1225184.4503
230 | 2608579.1673 | 1225180.9412 | 2608585.3529 | 1225184.4503
231 | 2608579.1673 | 1225180.9412 | 2608562.0432 | 1225171.2265
232 | 2608538.0963 | 1225156.5331 | 2608545.801 | 1225159.8016 | 2608546.7998 | 1225161.1037 | 2608548.6013 | 1225162.9963 | 2608551.5999 | 1225165.3019 | 2608562.0432 | 1225171.2265
233 | 2608687.1969 | 1225381.0487 | 2608693.801 | 1225386.0022 | 2608699.0221 | 1225389.7769
234 | 2608569.9217 | 1225441.9511 | 2608589.3274 | 1225454.5209
235 | 2608720.8835 | 1225405.5821 | 2608705.7475 | 1225394.6392
236 | 2608699.0221 | 1225389.7769 | 2608705.7475 | 1225394.6392
237 | 2608576.5785 | 1224878.8098 | 2608581.6986 | 1224873.0077
238 | 2608581.6986 | 1224873.0077 | 2608529.7452 | 1224819.9794
239 | 2608569.0002 | 1224887.3976 | 2608576.5785 | 1224878.8098
240 | 2608569.0002 | 1224887.3976 | 2608576.6035 | 1224898.2037 | 2608585.1039 | 1224912.502 | 2608588.1971 | 1224917.6984 | 2608590.6037 | 1224920.5034
241 | 2608590.6037 | 1224920.5034 | 2608594.8032 | 1224926.0016 | 2608598.971 | 1224929.7151
242 | 2608590.6037 | 1224920.5034 | 2608574.509 | 1224929.9752
243 | 2608598.971 | 1224929.7151 | 2608602.1018 | 1224932.5047 | 2608605.5483 | 1224935.5095
244 | 2608567.6483 | 1224934.0127 | 2608574.509 | 1224929.9752
245 | 2608724.7549 | 1225128.2296 | 2608715.706 | 1225133.5815
246 | 2608650.5005 | 1225172.1478 | 2608665.1023 | 1225163.5112
247 | 2608650.5005 | 1225172.1478 | 2608640.479 | 1225178.2053
248 | 2608650.5005 | 1225172.1478 | 2608644.5105 | 1225162.6113 | 2608635.4033 | 1225154.2044 | 2608622.7479 | 1225145.0988
249 | 2608529.5542 | 1224956.4312 | 2608547.6333 | 1224945.7916
250 | 2608551.8883 | 1224943.2876 | 2608547.6333 | 1224945.7916
251 | 2608551.8883 | 1224943.2876 | 2608567.6483 | 1224934.0127
252 | 2608615.1828 | 1224943.909 | 2608605.5483 | 1224935.5095
253 | 2608631.8871 | 1224958.6406 | 2608623.2031 | 1224950.9013 | 2608615.1828 | 1224943.909
254 | 2608612.9038 | 1224978.9866 | 2608598.6896 | 1224994.2212
255 | 2608598.6896 | 1224994.2212 | 2608598.1994 | 1224994.7466
256 | 2608631.8871 | 1224958.6406 | 2608612.9038 | 1224978.9866
257 | 2608633.8023 | 1224960.5 | 2608631.8871 | 1224958.6406

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608437.593 | 1225349.2957
1 | 2608443.4609 | 1225339.5951
2 | 2608449.9173 | 1225328.913
3 | 2608424.8999 | 1225321.2027
4 | 2608418.6389 | 1225332.161
5 | 2608422.5383 | 1225319.3263
6 | 2608415.2003 | 1225313.4957
7 | 2608732.6567 | 1225038.588
8 | 2608713.4003 | 1225049.3003
9 | 2608696.8737 | 1225059.916
10 | 2608698.4773 | 1225031.8758
11 | 2608684.9706 | 1225067.2218
12 | 2608760.7916 | 1225083.0753
13 | 2608787.4033 | 1225123.4049
14 | 2608677.7734 | 1225007.943
15 | 2608684.9051 | 1225067.2622
16 | 2608815.5592 | 1225129.9249
17 | 2608623.4033 | 1224996.1058
18 | 2608616.8306 | 1225330.4422
19 | 2608609.1978 | 1225322.7987
20 | 2608633.3341 | 1225341.9188
21 | 2608613.188 | 1225309.8757
22 | 2608637.6393 | 1225344.9128
23 | 2608620.9242 | 1225293.6661
24 | 2608651.9083 | 1225354.8361
25 | 2608621.9937 | 1225291.5126
26 | 2608655.5645 | 1225357.3788
27 | 2608666.0844 | 1225078.8732
28 | 2608663.9845 | 1225080.2301
29 | 2608648.7955 | 1225472.3772
30 | 2608656.7709 | 1225459.1603
31 | 2608639.0997 | 1225487.5048
32 | 2608670.6024 | 1225435.2975
33 | 2608654.9259 | 1225498.7675
34 | 2608624.9768 | 1225477.6298
35 | 2608651.4083 | 1225423.9118
36 | 2608703.8889 | 1225455.1269
37 | 2608639.2017 | 1225521.9028
38 | 2608679.4173 | 1225516.2475
39 | 2608611.4256 | 1225468.8439
40 | 2608630.9766 | 1225411.792
41 | 2608705.6985 | 1225456.205
42 | 2608601.8111 | 1225557.0459
43 | 2608680.8987 | 1225517.3048
44 | 2608592.4082 | 1225456.5164
45 | 2608818.4452 | 1225171.6729
46 | 2608837.5782 | 1225191.6354
47 | 2608814.398 | 1225167.4504
48 | 2608840.9042 | 1225195.1056
49 | 2608815.7478 | 1225149.0442
50 | 2608789.427 | 1225182.5664
51 | 2608791.1773 | 1225203.7363
52 | 2608799.0246 | 1225238.4193
53 | 2608715.4999 | 1225443.2193
54 | 2608739.9993 | 1225476.5557
55 | 2608723.9662 | 1225432.3394
56 | 2608726.2982 | 1225494.802
57 | 2608612.4505 | 1225400.8026
58 | 2608736.3042 | 1225416.6041
59 | 2608502.1475 | 1225298.2301
60 | 2608506.1519 | 1225291.8189
61 | 2608495.3594 | 1225309.0977
62 | 2608507.7599 | 1225289.2444
63 | 2608485.2942 | 1225325.2124
64 | 2608513.3666 | 1225280.2681
65 | 2608513.5223 | 1225341.8622
66 | 2608514.441 | 1225279.0624
67 | 2608531.6778 | 1225352.7346
68 | 2608502.971 | 1225360.3397
69 | 2608442.5323 | 1225299.9901
70 | 2608427.7997 | 1225291.3004
71 | 2608509.4888 | 1225611.7166
72 | 2608502.2647 | 1225604.8398
73 | 2608522.3994 | 1225624.0066
74 | 2608493.8159 | 1225596.7971
75 | 2608543.3101 | 1225602.2159
76 | 2608394.9152 | 1225745.8689
77 | 2608380.1109 | 1225760.0016
78 | 2608516.9544 | 1225515.0501
79 | 2608505.8961 | 1225503.8399
80 | 2608561.1325 | 1225515.1998
81 | 2608558.6313 | 1225586.25
82 | 2608579.6245 | 1225564.3732
83 | 2608614.0551 | 1225112.1533
84 | 2608632.4181 | 1225100.7483
85 | 2608611.4007 | 1225113.8018
86 | 2608649.7019 | 1225089.9986
87 | 2608602.909 | 1225100.7571
88 | 2608593.8976 | 1225124.105
89 | 2608624.7972 | 1225060.0007
90 | 2608584.4224 | 1225085.3536
91 | 2608572.6704 | 1225135.7814
92 | 2608602.3692 | 1225130.7309
93 | 2608639.1838 | 1225126.7742
94 | 2608616.797 | 1225140.9032
95 | 2608573.2029 | 1225092.1011
96 | 2608564.9401 | 1225140.4212
97 | 2608564.0008 | 1225128.1584
98 | 2608518.7312 | 1225277.0094
99 | 2608524.883 | 1225279.464
100 | 2608536.594 | 1225286.3318
101 | 2608403.802 | 1225306.2977
102 | 2608399.6978 | 1225312.768
103 | 2608423.2478 | 1225299.332
104 | 2608397.5024 | 1225284.8986
105 | 2608419.7288 | 1225286.5398
106 | 2608753.1991 | 1225367.3784
107 | 2608735.6251 | 1225353.8887
108 | 2608766.1971 | 1225377.5026
109 | 2608731.9802 | 1225351.0933
110 | 2608753.4008 | 1225393.6044
111 | 2608789.7734 | 1225350.1639
112 | 2608721.721 | 1225343.2255
113 | 2608748.7396 | 1225399.8751
114 | 2608797.1022 | 1225342.1514
115 | 2608708.637 | 1225333.6861
116 | 2608802.0253 | 1225336.0875
117 | 2608531.4723 | 1225218.0478
118 | 2608509.2014 | 1225205.5265
119 | 2608535.0777 | 1225220.0749
120 | 2608508.9791 | 1225205.4015
121 | 2608552.8049 | 1225230.0417
122 | 2608507.7232 | 1225204.6954
123 | 2608553.6945 | 1225230.5418
124 | 2608486.3053 | 1225189.2788
125 | 2608564.3496 | 1225236.5324
126 | 2608124.8991 | 1225536.9214
127 | 2608182.3263 | 1225583.0212
128 | 2608196.6429 | 1225594.514
129 | 2608208.0655 | 1225596.7188
130 | 2608389.1597 | 1225493.8203
131 | 2608418.8018 | 1225464
132 | 2608669.5547 | 1225367.8159
133 | 2608677.3847 | 1225373.6889
134 | 2608436.6195 | 1225392.0974
135 | 2608436.5179 | 1225392.0032
136 | 2608464.5977 | 1225418.0041
137 | 2608414.1881 | 1225371.3266
138 | 2608455.1188 | 1225428.2777
139 | 2608444.2771 | 1225438.9461
140 | 2608443.0616 | 1225440.1423
141 | 2608311.9857 | 1225370.7728
142 | 2608370.1592 | 1225422.0634
143 | 2608404.8038 | 1225451.7233
144 | 2608354.9748 | 1225276.8416
145 | 2608374.9022 | 1225259.9969
146 | 2608689.9851 | 1225281.1175
147 | 2608692.2516 | 1225277.161
148 | 2608675.0983 | 1225308.9967
149 | 2608700.2866 | 1225263.6751
150 | 2608684.0762 | 1225315.8096
151 | 2608665.5176 | 1225301.4274
152 | 2608702.0076 | 1225260.829
153 | 2608687.7369 | 1225318.4741
154 | 2608662.1303 | 1225298.7513
155 | 2608712.43 | 1225243.623
156 | 2608704.5001 | 1225330.6751
157 | 2608450.5715 | 1225447.7554
158 | 2608462.0708 | 1225459.4127
159 | 2608639.2783 | 1225260.0025
160 | 2608648.8421 | 1225243.6014
161 | 2608630.203 | 1225275.3011
162 | 2608649.5461 | 1225242.3833
163 | 2608629.1011 | 1225277.2006
164 | 2608643.0101 | 1225283.6453
165 | 2608662.3796 | 1225219.6931
166 | 2608598.2284 | 1225258.8827
167 | 2608665.5776 | 1225213.8874
168 | 2608594.9834 | 1225257.1055
169 | 2608708.6738 | 1225172.149
170 | 2608713.9812 | 1225170.4686
171 | 2608706.5953 | 1225172.8071
172 | 2608737.3968 | 1225166.3037
173 | 2608690.7702 | 1225160.4271
174 | 2608680.123 | 1225193.2809
175 | 2608681.9639 | 1225153.5379
176 | 2608674.9559 | 1225199.633
177 | 2608693.9951 | 1225146.4222
178 | 2608677.6487 | 1225156.0903
179 | 2608472.3258 | 1225469.8085
180 | 2608483.5901 | 1225481.2275
181 | 2608494.5197 | 1225492.3073
182 | 2608605.9145 | 1225396.9256
183 | 2608586.9289 | 1225385.6636
184 | 2608568.9857 | 1225375.0199
185 | 2608555.3536 | 1225297.3331
186 | 2608551.4018 | 1225295.0156
187 | 2608568.6305 | 1225305.1191
188 | 2608507.5185 | 1225400.0458
189 | 2608527.8251 | 1225415.2027
190 | 2608507.3269 | 1225399.889
191 | 2608532.4406 | 1225418.2802
192 | 2608489.7142 | 1225383.5528
193 | 2608548.7032 | 1225428.5226
194 | 2608492.6779 | 1225378.3651
195 | 2608483.9811 | 1225392.629
196 | 2608562.6306 | 1225437.2942
197 | 2608472.4591 | 1225360.3696
198 | 2608567.2953 | 1225238.1886
199 | 2608579.4229 | 1225245.0071
200 | 2608377.9013 | 1225262.0023
201 | 2608400.0925 | 1225243.3714
202 | 2608436.9314 | 1225220.2457
203 | 2608454.5147 | 1225209.2176
204 | 2608664.297 | 1225541.1708
205 | 2608671.2594 | 1225531.162
206 | 2608664.2031 | 1225541.3058
207 | 2608695.3801 | 1225527.7032
208 | 2608817.2052 | 1225312.5319
209 | 2608818.8962 | 1225297.4097
210 | 2608807.9929 | 1225328.5677
211 | 2608817.7995 | 1225285.6803
212 | 2608816.7996 | 1225266.3006
213 | 2608713.4743 | 1225241.9057
214 | 2608724.4836 | 1225224.3115
215 | 2608735.632 | 1225219.6038
216 | 2608738.0024 | 1225218.9242
217 | 2608606.3876 | 1225196.3835
218 | 2608602.953 | 1225194.435
219 | 2608614.1942 | 1225200.8123
220 | 2608593.0684 | 1225188.8274
221 | 2608585.3529 | 1225184.4503
222 | 2608579.1673 | 1225180.9412
223 | 2608562.0432 | 1225171.2265
224 | 2608538.0963 | 1225156.5331
225 | 2608465.5951 | 1225202.268
226 | 2608687.1969 | 1225381.0487
227 | 2608569.9217 | 1225441.9511
228 | 2608589.3274 | 1225454.5209
229 | 2608720.8835 | 1225405.5821
230 | 2608705.7475 | 1225394.6392
231 | 2608581.6986 | 1224873.0077
232 | 2608576.5785 | 1224878.8098
233 | 2608529.7452 | 1224819.9794
234 | 2608569.0002 | 1224887.3976
235 | 2608590.6037 | 1224920.5034
236 | 2608598.971 | 1224929.7151
237 | 2608574.509 | 1224929.9752
238 | 2608472.6323 | 1225359.3367
239 | 2608699.0221 | 1225389.7769
240 | 2608593.8561 | 1225549.5428
241 | 2608715.706 | 1225133.5815
242 | 2608665.1023 | 1225163.5112
243 | 2608724.7549 | 1225128.2296
244 | 2608650.5005 | 1225172.1478
245 | 2608547.6333 | 1224945.7916
246 | 2608529.5542 | 1224956.4312
247 | 2608551.8883 | 1224943.2876
248 | 2608567.6483 | 1224934.0127
249 | 2608605.5483 | 1224935.5095
250 | 2608615.1828 | 1224943.909
251 | 2608582.0866 | 1225246.5047
252 | 2608598.6896 | 1224994.2212
253 | 2608612.9038 | 1224978.9866
254 | 2608598.1994 | 1224994.7466
255 | 2608622.7479 | 1225145.0988
256 | 2608631.8871 | 1224958.6406
257 | 2608633.8023 | 1224960.5
258 | 2608640.479 | 1225178.2053
259 | 2608629.1011 | 1225277.2006

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98239 | -0.33928 | 0.0011514 | 0.00028856
1 | 0.9824 | -0.33904 | 0 | 0
2 | 0.98239 | -0.33927 | 0.0010039 | 0.0002516
3 | 0.98246 | -0.33796 | 0 | 0
4 | 0.98245 | -0.33818 | 0.0010024 | 0.00025122
5 | 0.98247 | -0.33778 | 0.00056793 | 0.00014234
6 | 0.9825 | -0.33715 | 0 | 0
7 | 0.97636 | -0.45517 | 0.0015744 | 0.00039457
8 | 0.97639 | -0.45452 | 0 | 0
9 | 0.97706 | -0.44138 | 0.00068758 | 0.00017232
10 | 0.97564 | -0.46924 | 0.004692 | 0.0011759
11 | 0.97754 | -0.43187 | 0.0012385 | 0.0003104
12 | 0.98001 | -0.38406 | 0.003154 | 0.00079046
13 | 0.98016 | -0.3811 | 0.00089771 | 0.00022499
14 | 0.97474 | -0.48685 | 0.0070655 | 0.0017708
15 | 0.97755 | -0.43182 | 0.0023154 | 0.00058029
16 | 0.98026 | -0.37898 | 0.00049729 | 0.00012463
17 | 0.97354 | -0.51064 | 0.0027065 | 0.00067831
18 | 0.99909 | -0.01716 | 0.0016949 | 0.00042479
19 | 1 | 0 | -0.58435 | -0.14981
20 | 0.99742 | -0.048534 | 0.0018548 | 0.00046487
21 | 0.99932 | -0.012787 | 0.0037274 | 0.00093418
22 | 0.99699 | -0.056693 | 0.0022825 | 0.00057204
23 | 0.99845 | -0.029316 | 0.001458 | 0.00036541
24 | 0.99557 | -0.083611 | 0.0016112 | 0.00040381
25 | 0.99834 | -0.031515 | 0.0015189 | 0.00038068
26 | 0.99521 | -0.090489 | 0.0022485 | 0.00056353
27 | 0.97839 | -0.41535 | 0.0038211 | 0.00095766
28 | 0.97849 | -0.41332 | 0.0019206 | 0.00048135
29 | 0.97977 | -0.38795 | 0.0080806 | 0.0020252
30 | 0.98054 | -0.37286 | 0.010041 | 0.0025164
31 | 0.9789 | -0.40488 | 0 | 0
32 | 0.98199 | -0.34471 | 0.0027767 | 0.0006959
33 | 0.97852 | -0.41234 | 0 | 0
34 | 0.97841 | -0.41451 | 0.0028928 | 0.00072501
35 | 0.98193 | -0.34576 | 0.0028096 | 0.00070414
36 | 0.98413 | -0.30302 | 0.0073113 | 0.0018324
37 | 0.97817 | -0.41935 | 0.0031256 | 0.00078336
38 | 0.97832 | -0.41637 | 0.0077456 | 0.0019412
39 | 0.97796 | -0.42333 | 0.0029163 | 0.00073089
40 | 0.98185 | -0.34738 | 0.0013898 | 0.00034831
41 | 0.98425 | -0.30069 | 0 | 0
42 | 0.97755 | -0.43152 | 0.0022068 | 0.00055307
43 | 0.97831 | -0.41655 | 0 | 0
44 | 0.97735 | -0.43542 | 0.0088373 | 0.0022148
45 | 0.9804 | -0.37632 | 0.00036567 | 9.1646e-05
46 | 0.98024 | -0.37939 | 0.0019671 | 0.00049301
47 | 0.98043 | -0.37563 | 0 | 0
48 | 0.98022 | -0.37975 | 0.0041517 | 0.0010405
49 | 0.98034 | -0.37739 | 0.00072059 | 0.0001806
50 | 0.98075 | -0.36941 | 0.0014373 | 0.00036022
51 | 0.98101 | -0.36433 | 0.0017758 | 0.00044507
52 | 0.9815 | -0.35467 | 0.0023944 | 0.0006001
53 | 0.98521 | -0.2822 | 0.0041517 | 0.0010405
54 | 0.984 | -0.30561 | 0 | 0
55 | 0.98603 | -0.26631 | 0.009942 | 0.0024917
56 | 0.98385 | -0.30853 | 0.0068681 | 0.0017213
57 | 0.98173 | -0.34978 | 0.0012922 | 0.00032385
58 | 0.98727 | -0.24242 | 0 | 0
59 | 0.97383 | -0.50465 | 0.0028618 | 0.00071723
60 | 0.97376 | -0.506 | 0.017404 | 0.0043619
61 | 0.97395 | -0.50219 | 0.0005657 | 0.00014178
62 | 0.9737 | -0.50719 | 0.0034425 | 0.00086276
63 | 0.97414 | -0.4985 | 0 | 0
64 | 0.97352 | -0.5107 | 0.0027495 | 0.00068909
65 | 0.97446 | -0.49215 | 0 | 0
66 | 0.9735 | -0.51117 | 0.0026801 | 0.00067169
67 | 0.97431 | -0.49504 | 0.0074438 | 0.0018656
68 | 0.97471 | -0.4873 | 0.004809 | 0.0012053
69 | 0.9826 | -0.33516 | 0.0043981 | 0.0011023
70 | 0.98267 | -0.3338 | 0 | 0
71 | 0.97642 | -0.45368 | 0.00079902 | 0.00020025
72 | 0.97636 | -0.4548 | 0.0056177 | 0.0014079
73 | 0.97654 | -0.45141 | 0 | 0
74 | 0.97636 | -0.45491 | 0.0005323 | 0.00013341
75 | 0.97677 | -0.44683 | 0.00072162 | 0.00018086
76 | 0.97632 | -0.45575 | 0.00029727 | 7.4504e-05
77 | 0.9763 | -0.45615 | 0.0010456 | 0.00026206
78 | 0.97659 | -0.45037 | 0.00081878 | 0.00020521
79 | 0.97645 | -0.4531 | 0.0031766 | 0.00079614
80 | 0.97698 | -0.44254 | 0.00065622 | 0.00016446
81 | 0.97695 | -0.44319 | 0.0005738 | 0.00014381
82 | 0.97722 | -0.43787 | 0.00073436 | 0.00018405
83 | 0.9814 | -0.35664 | 0.0031825 | 0.0007976
84 | 0.98027 | -0.37856 | 0.001594 | 0.0003995
85 | 0.98157 | -0.3533 | 0 | 0
86 | 0.97924 | -0.39865 | 0 | 0
87 | 0.98149 | -0.35489 | 0.0011256 | 0.0002821
88 | 0.98279 | -0.32958 | 0 | 0
89 | 0.97896 | -0.40415 | 0.0077593 | 0.0019447
90 | 0.98136 | -0.35733 | 0.0016225 | 0.00040664
91 | 0.98242 | -0.33687 | 0 | 0
92 | 0.9836 | -0.31377 | 0.0011883 | 0.00029781
93 | 0.98486 | -0.28936 | 0.0038804 | 0.00097252
94 | 0.98496 | -0.28751 | 0 | 0
95 | 0.98133 | -0.35801 | 0.0028924 | 0.00072491
96 | 0.98229 | -0.33932 | 0.0018979 | 0.00047565
97 | 0.9824 | -0.3372 | 0.001617 | 0.00040525
98 | 0.97344 | -0.51227 | 0.0016505 | 0.00041366
99 | 0.97337 | -0.5136 | 0.00185 | 0.00046365
100 | 0.97326 | -0.51586 | 0.0018423 | 0.00046173
101 | 0.98246 | -0.33797 | 0.0027051 | 0.00067797
102 | 0.98245 | -0.33806 | 0.000644 | 0.0001614
103 | 0.98261 | -0.33507 | 0 | 0
104 | 0.98259 | -0.33536 | 0.0005386 | 0.00013499
105 | 0.98277 | -0.33177 | 0.012566 | 0.0031493
106 | 0.98465 | -0.29321 | 0.0015491 | 0.00038824
107 | 0.98401 | -0.30571 | 0.0010719 | 0.00026865
108 | 0.98515 | -0.28347 | 0 | 0
109 | 0.98388 | -0.30822 | 0.0021472 | 0.00053815
110 | 0.98638 | -0.25962 | 0 | 0
111 | 0.98409 | -0.30408 | 0.0011198 | 0.00028064
112 | 0.98355 | -0.31477 | 0.0010815 | 0.00027105
113 | 0.98661 | -0.2551 | 0.0033184 | 0.00083166
114 | 0.98379 | -0.31007 | 0.00097494 | 0.00024434
115 | 0.98314 | -0.32267 | 0.0035864 | 0.00089884
116 | 0.98357 | -0.31424 | 0.0010282 | 0.00025769
117 | 0.99042 | -0.18314 | 0.0042639 | 0.0010686
118 | 0.9892 | -0.20677 | 0.0030239 | 0.00075785
119 | 0.99064 | -0.179 | 0.0027149 | 0.00068042
120 | 0.98919 | -0.20699 | 0.0025017 | 0.00062698
121 | 0.99174 | -0.15773 | 0.0017657 | 0.00044252
122 | 0.98913 | -0.20819 | 0.0016008 | 0.0004012
123 | 0.9918 | -0.15663 | 0.002356 | 0.00059047
124 | 0.98803 | -0.22947 | 0 | 0
125 | 0.99251 | -0.14297 | 0.0015722 | 0.00039402
126 | 0.97185 | -0.54366 | 0.0030834 | 0.00077277
127 | 0.97206 | -0.53947 | 0.00039164 | 9.8155e-05
128 | 0.97212 | -0.53829 | 0.00098303 | 0.00024637
129 | 0.97218 | -0.53724 | 0.01258 | 0.003153
130 | 0.97549 | -0.47199 | 0 | 0
131 | 0.97565 | -0.46871 | 0 | 0
132 | 0.9938 | -0.11732 | 0.0016151 | 0.00040478
133 | 0.99301 | -0.13233 | 0.0021489 | 0.00053856
134 | 0.97545 | -0.47267 | 0.0011315 | 0.00028357
135 | 0.97545 | -0.47268 | 0.0011295 | 0.00028308
136 | 0.97564 | -0.46895 | 0 | 0
137 | 0.97537 | -0.47439 | 0.0030699 | 0.00076939
138 | 0.97571 | -0.46758 | 0.00098451 | 0.00024674
139 | 0.9758 | -0.46582 | 0.00078607 | 0.00019701
140 | 0.97581 | -0.4656 | 0 | 0
141 | 0.97546 | -0.47248 | 0.0010179 | 0.0002551
142 | 0.97554 | -0.47104 | 0.00056538 | 0.0001417
143 | 0.9756 | -0.46971 | 0.0013529 | 0.00033908
144 | 0.98387 | -0.31044 | 0.00028576 | 7.1619e-05
145 | 0.98387 | -0.3103 | 0 | 0
146 | 0.98185 | -0.34795 | 0.0012261 | 0.00030729
147 | 0.98179 | -0.34916 | 0.0012398 | 0.00031071
148 | 0.98232 | -0.33882 | 0 | 0
149 | 0.98159 | -0.35299 | 0.0018406 | 0.00046129
150 | 0.98251 | -0.33495 | 0.0021787 | 0.00054602
151 | 0.98228 | -0.3395 | 0.0014546 | 0.00036456
152 | 0.98156 | -0.3537 | 0.0013922 | 0.00034893
153 | 0.9826 | -0.33321 | 0.0011651 | 0.00029199
154 | 0.98227 | -0.33963 | 0.0016225 | 0.00040664
155 | 0.98137 | -0.35743 | 0.00259 | 0.00064912
156 | 0.98303 | -0.32484 | 0.001094 | 0.00027419
157 | 0.97588 | -0.46427 | 0.0012673 | 0.00031762
158 | 0.97599 | -0.46215 | 0.0012134 | 0.0003041
159 | 0.99697 | -0.057543 | 0.0032492 | 0.00081434
160 | 0.9964 | -0.068199 | 0.0021098 | 0.00052877
161 | 0.9975 | -0.047318 | 0 | 0
162 | 0.99636 | -0.068976 | 0.0022961 | 0.00057545
163 | 0.99757 | -0.046034 | 0 | 0
164 | 0.99747 | -0.04794 | 0.0023204 | 0.00058155
165 | 0.99562 | -0.083122 | 0.0016931 | 0.00042432
166 | 0.99512 | -0.09293 | 0.0018715 | 0.00046903
167 | 0.99543 | -0.086673 | 0.0025629 | 0.00064232
168 | 0.99487 | -0.097638 | 0.0016777 | 0.00042047
169 | 0.99381 | -0.11755 | 0.002349 | 0.00058872
170 | 0.99375 | -0.1187 | 0.0017439 | 0.00043707
171 | 0.99384 | -0.117 | 0 | 0
172 | 0.99353 | -0.12294 | 0.010025 | 0.0025125
173 | 0.9929 | -0.13499 | 0.0024591 | 0.00061631
174 | 0.99474 | -0.099885 | 0.0020242 | 0.00050732
175 | 0.99187 | -0.15456 | 0 | 0
176 | 0.99496 | -0.095648 | 0.0017736 | 0.0004445
177 | 0.99181 | -0.15583 | 0.0018033 | 0.00045195
178 | 0.99144 | -0.16289 | 0.0012892 | 0.00032311
179 | 0.97609 | -0.46017 | 0.00096257 | 0.00024124
180 | 0.9762 | -0.45793 | 0.0011393 | 0.00028555
181 | 0.97632 | -0.45568 | 0.003098 | 0.00077643
182 | 0.98169 | -0.35045 | 0.0012918 | 0.00032377
183 | 0.98162 | -0.35188 | 0.0018562 | 0.0004652
184 | 0.98159 | -0.35253 | 0.0017196 | 0.00043096
185 | 0.97312 | -0.5186 | 0.0016248 | 0.00040722
186 | 0.97314 | -0.51815 | 0.0018488 | 0.00046336
187 | 0.97307 | -0.51967 | 0.0037582 | 0.0009419
188 | 0.9754 | -0.47362 | 0.0014087 | 0.00035306
189 | 0.97578 | -0.46615 | 0.0029802 | 0.0007469
190 | 0.9754 | -0.47369 | 0.0015509 | 0.0003887
191 | 0.97587 | -0.46444 | 0.0099696 | 0.0024986
192 | 0.97506 | -0.48045 | 0 | 0
193 | 0.97621 | -0.45765 | 0.0036219 | 0.00090774
194 | 0.97497 | -0.48211 | 0 | 0
195 | 0.97505 | -0.48063 | 0.00089237 | 0.00022365
196 | 0.97652 | -0.45156 | 0.015012 | 0.0037624
197 | 0.97489 | -0.48369 | 0.002877 | 0.00072105
198 | 0.99271 | -0.13911 | 0.0021999 | 0.00055135
199 | 0.99357 | -0.12266 | 0.0018864 | 0.00047278
200 | 0.98387 | -0.31028 | 0 | 0
201 | 0.98455 | -0.29707 | 0.0069463 | 0.0017409
202 | 0.98583 | -0.27222 | 0.0034194 | 0.00085699
203 | 0.9865 | -0.25911 | 0.0076453 | 0.0019161
204 | 0.97819 | -0.41884 | 0.0025361 | 0.00063562
205 | 0.97823 | -0.41802 | 0.0042854 | 0.001074
206 | 0.97819 | -0.41888 | 0.012316 | 0.0030866
207 | 0.97827 | -0.41737 | 0.0025318 | 0.00063453
208 | 0.98291 | -0.32723 | 0.0017563 | 0.00044016
209 | 0.98259 | -0.33337 | 0.00055525 | 0.00013916
210 | 0.98332 | -0.3192 | 0.0046756 | 0.0011718
211 | 0.98236 | -0.33798 | 0.0042721 | 0.0010707
212 | 0.98205 | -0.34407 | 0 | 0
213 | 0.98135 | -0.35771 | 0.0021733 | 0.00054468
214 | 0.98125 | -0.35978 | 0.0019151 | 0.00047997
215 | 0.9812 | -0.36059 | 0.0018294 | 0.0004585
216 | 0.9812 | -0.36067 | 0.0017527 | 0.00043926
217 | 0.98113 | -0.36212 | 0.001846 | 0.00046265
218 | 0.98114 | -0.36177 | 0.0015544 | 0.00038957
219 | 0.9811 | -0.36262 | 0.0030941 | 0.00077546
220 | 0.98121 | -0.36043 | 0.0023015 | 0.00057681
221 | 0.98128 | -0.35902 | 0.0016965 | 0.00042517
222 | 0.98135 | -0.35767 | 0.0010448 | 0.00026185
223 | 0.98156 | -0.35356 | 0.0016467 | 0.00041271
224 | 0.98191 | -0.34678 | 0 | 0
225 | 0.98702 | -0.24907 | 0.0019817 | 0.00049667
226 | 0.99203 | -0.15106 | 0.0014257 | 0.00035731
227 | 0.97672 | -0.44777 | 0.0039218 | 0.00098288
228 | 0.97725 | -0.43723 | 0.0083356 | 0.0020891
229 | 0.98874 | -0.21408 | 0.0033542 | 0.00084065
230 | 0.9902 | -0.18596 | 0.00084218 | 0.00021107
231 | 0.97144 | -0.55212 | 0.0030752 | 0.00077073
232 | 0.97147 | -0.55154 | 0.0021772 | 0.00054566
233 | 0.97137 | -0.55351 | 0.0010091 | 0.00025292
234 | 0.97153 | -0.55021 | 0 | 0
235 | 0.97176 | -0.54564 | 0 | 0
236 | 0.97193 | -0.54231 | 0.00093412 | 0.00023411
237 | 0.97162 | -0.54845 | 0.0028673 | 0.00071862
238 | 0.97489 | -0.48375 | 0.0030354 | 0.00076074
239 | 0.99086 | -0.17346 | 0.0045943 | 0.0011515
240 | 0.97742 | -0.434 | 0 | 0
241 | 0.99173 | -0.15732 | 0.0018011 | 0.00045139
242 | 0.99018 | -0.18682 | 0.0018606 | 0.00046632
243 | 0.99171 | -0.1576 | 0.0015313 | 0.00038378
244 | 0.98876 | -0.21418 | 0 | 0
245 | 0.9715 | -0.55092 | 0.0013124 | 0.00032893
246 | 0.97147 | -0.5515 | 0.001506 | 0.00037744
247 | 0.97151 | -0.55066 | 0.0014431 | 0.00036168
248 | 0.97158 | -0.54922 | 0.0010119 | 0.0002536
249 | 0.97206 | -0.53983 | 0.00091907 | 0.00023034
250 | 0.97225 | -0.536 | 0.00034664 | 8.6876e-05
251 | 0.99376 | -0.11896 | 0.0018447 | 0.00046232
252 | 0.97243 | -0.53247 | 0.0018039 | 0.00045209
253 | 0.97249 | -0.53121 | 0.00069882 | 0.00017514
254 | 0.97243 | -0.53249 | 0.0014584 | 0.0003655
255 | 0.98554 | -0.27619 | 0.0017756 | 0.00044502
256 | 0.9726 | -0.52918 | 0 | 0
257 | 0.97265 | -0.52817 | 0 | 0
258 | 0.98873 | -0.21466 | 0.00227 | 0.00056892
259 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0011514 | -0.00028856 | 0.0011514 | 0.00028842 | 1.293e-08 | -1.3527e-07 | 0.001744 | 0.0017439 | 0.001744 | 0.98239 | -0.33928 | 0.9824 | -0.33904 | 0.47911
1 | 0.0010039 | 0.00025145 | -0.0010039 | -0.0002516 | 1.0822e-08 | -1.5111e-07 | 0.0015205 | 0.0015206 | 0.0015206 | 0.9824 | -0.33904 | 0.98239 | -0.33927 | 0.41774
2 | -0.0021553 | -0.00053987 | 0.0021554 | 0.00053959 | 1.1147e-07 | -2.8188e-07 | 0.0032644 | 0.0032643 | 0.0032644 | 0.9824 | -0.33904 | 0.98246 | -0.33796 | 0.89683
3 | 0.0010024 | 0.00025107 | -0.0010024 | -0.00025122 | 1.0908e-08 | -1.5283e-07 | 0.0015181 | 0.0015182 | 0.0015182 | 0.98246 | -0.33796 | 0.98245 | -0.33818 | 0.41709
4 | -0.0031578 | -0.00079066 | 0.0031578 | 0.00079064 | 2.5871e-08 | -2.1639e-08 | 0.0047825 | 0.0047825 | 0.0047825 | 0.98246 | -0.33796 | 0.98247 | -0.33778 | 1.3139
5 | -0.0037257 | -0.00093297 | 0.0037259 | 0.00093293 | 1.119e-07 | -4.7071e-08 | 0.0056426 | 0.0056426 | 0.0056426 | 0.98247 | -0.33778 | 0.9825 | -0.33715 | 1.5502
6 | -0.0070751 | -0.0017721 | 0.0070758 | 0.0017724 | 7.0096e-07 | 2.4241e-07 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.9825 | -0.33715 | 0.98261 | -0.33507 | 2.9437
7 | 0.0033493 | 0.00083919 | -0.0033491 | -0.00083927 | 1.3007e-07 | -8.7469e-08 | 0.0050724 | 0.0050725 | 0.0050725 | 0.9825 | -0.33715 | 0.98246 | -0.33797 | 1.3935
8 | -0.0015744 | -0.00039457 | 0.0015744 | 0.00039432 | 4.8677e-08 | -2.5084e-07 | 0.0023994 | 0.0023993 | 0.0023994 | 0.97636 | -0.45517 | 0.97639 | -0.45452 | 0.65918
9 | -0.036713 | -0.0092386 | 0.036736 | 0.0092531 | 2.3073e-05 | 1.4521e-05 | 0.055964 | 0.055964 | 0.055964 | 0.97639 | -0.45452 | 0.97706 | -0.44138 | 15.3748
10 | 0.035139 | 0.0088442 | -0.035114 | -0.0088287 | 2.4697e-05 | 1.5519e-05 | 0.053565 | 0.053565 | 0.053565 | 0.97639 | -0.45452 | 0.97564 | -0.46924 | 14.7157
11 | -0.037424 | -0.0094254 | 0.037441 | 0.0094361 | 1.7023e-05 | 1.072e-05 | 0.057011 | 0.057011 | 0.057011 | 0.97706 | -0.44138 | 0.97754 | -0.43187 | 15.6625
12 | 0.030422 | 0.0076528 | -0.030397 | -0.0076368 | 2.5566e-05 | 1.5967e-05 | 0.046409 | 0.046409 | 0.046409 | 0.97564 | -0.46924 | 0.97474 | -0.48685 | 12.7498
13 | -0.038679 | -0.0097465 | 0.038679 | 0.0097466 | 1.0014e-07 | 6.3126e-08 | 0.058897 | 0.058897 | 0.058897 | 0.97754 | -0.43187 | 0.97755 | -0.43182 | 16.1804
14 | -0.003154 | -0.00079046 | 0.0031544 | 0.00079009 | 4.4418e-07 | -3.6662e-07 | 0.0047889 | 0.0047887 | 0.0047889 | 0.98001 | -0.38406 | 0.98016 | -0.3811 | 1.3156
15 | -0.0040521 | -0.0010151 | 0.0040525 | 0.001015 | 4.1011e-07 | -1.0183e-07 | 0.0061515 | 0.0061514 | 0.0061515 | 0.98016 | -0.3811 | 0.98026 | -0.37898 | 1.69
16 | 0.023331 | 0.0058661 | -0.023305 | -0.0058498 | 2.648e-05 | 1.6255e-05 | 0.035623 | 0.035624 | 0.035624 | 0.97474 | -0.48685 | 0.97354 | -0.51064 | 9.7867
17 | -0.040995 | -0.010327 | 0.041027 | 0.010347 | 3.2312e-05 | 2.0402e-05 | 0.062421 | 0.062421 | 0.062421 | 0.97755 | -0.43182 | 0.97839 | -0.41535 | 17.1486
18 | -0.0045498 | -0.0011396 | 0.0045501 | 0.0011396 | 3.4253e-07 | -2.2228e-08 | 0.0069062 | 0.0069062 | 0.0069062 | 0.98026 | -0.37898 | 0.98034 | -0.37739 | 1.8973
19 | 0.020598 | 0.0051715 | -0.020581 | -0.0051611 | 1.7211e-05 | 1.044e-05 | 0.031487 | 0.031487 | 0.031487 | 0.97354 | -0.51064 | 0.97265 | -0.52817 | 8.6503
20 | -0.36509 | -0.09401 | 0.36539 | 0.094205 | 0.0003051 | 0.00019469 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.99909 | -0.01716 | 1 | 0 | 37.4068
21 | 0.36339 | 0.093585 | -0.36284 | -0.093232 | 0.00055385 | 0.00035341 | 0.54212 | 0.54212 | 0.54212 | 0.99909 | -0.01716 | 0.99742 | -0.048534 | 37.2335
22 | 0.21731 | 0.0556 | -0.21717 | -0.055515 | 0.00013442 | 8.5312e-05 | 0.32376 | 0.32376 | 0.32376 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.012787 | 22.2364
23 | 0.36098 | 0.092767 | -0.36084 | -0.092676 | 0.00014301 | 9.1253e-05 | 0.53935 | 0.53935 | 0.53935 | 0.99742 | -0.048534 | 0.99699 | -0.056693 | 37.0434
24 | 0.21345 | 0.054581 | -0.21328 | -0.054473 | 0.00017057 | 0.00010822 | 0.31821 | 0.31821 | 0.31821 | 0.99932 | -0.012787 | 0.99845 | -0.029316 | 21.8553
25 | 0.35856 | 0.092104 | -0.35809 | -0.091805 | 0.00046803 | 0.00029863 | 0.53595 | 0.53595 | 0.53595 | 0.99699 | -0.056693 | 0.99557 | -0.083611 | 36.8095
26 | 0.21182 | 0.054107 | -0.2118 | -0.054093 | 2.2515e-05 | 1.4284e-05 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.99845 | -0.029316 | 0.99834 | -0.031515 | 21.706
27 | 0.35648 | 0.091401 | -0.35636 | -0.091326 | 0.00011885 | 7.5832e-05 | 0.53354 | 0.53354 | 0.53354 | 0.99557 | -0.083611 | 0.99521 | -0.090489 | 36.6441
28 | 0.21028 | 0.053712 | -0.21013 | -0.053619 | 0.0001475 | 9.3562e-05 | 0.31378 | 0.31378 | 0.31378 | 0.99834 | -0.031515 | 0.99757 | -0.046034 | 21.5506
29 | 0.35411 | 0.090762 | -0.35365 | -0.090469 | 0.00045998 | 0.00029348 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.99521 | -0.090489 | 0.9938 | -0.11732 | 36.4132
30 | -0.044848 | -0.011305 | 0.044853 | 0.011308 | 4.3662e-06 | 2.763e-06 | 0.068232 | 0.068232 | 0.068232 | 0.97839 | -0.41535 | 0.97849 | -0.41332 | 18.7452
31 | -0.046773 | -0.011789 | 0.046806 | 0.01181 | 3.2852e-05 | 2.0808e-05 | 0.071153 | 0.071153 | 0.071153 | 0.97849 | -0.41332 | 0.97924 | -0.39865 | 19.5476
32 | -0.21614 | -0.054431 | 0.2163 | 0.05453 | 0.00015604 | 9.9085e-05 | 0.32836 | 0.32836 | 0.32836 | 0.97977 | -0.38795 | 0.98054 | -0.37286 | 22.5521
33 | 0.20806 | 0.052406 | -0.20789 | -0.052299 | 0.0001683 | 0.00010681 | 0.31609 | 0.31609 | 0.31609 | 0.97977 | -0.38795 | 0.9789 | -0.40488 | 21.7093
34 | -0.22634 | -0.057047 | 0.22664 | 0.057241 | 0.00030531 | 0.000194 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.98054 | -0.37286 | 0.98199 | -0.34471 | 23.5986
35 | 0.084695 | 0.021278 | -0.084665 | -0.021259 | 3.0135e-05 | 1.8312e-05 | 0.12876 | 0.12876 | 0.12876 | 0.9789 | -0.40488 | 0.97852 | -0.41234 | 8.8435
36 | 0.1232 | 0.031021 | -0.12314 | -0.030986 | 5.6698e-05 | 3.5421e-05 | 0.18733 | 0.18733 | 0.18733 | 0.9789 | -0.40488 | 0.97841 | -0.41451 | 12.8658
37 | 0.010361 | 0.002595 | -0.010361 | -0.0025958 | 5.1573e-07 | -7.9919e-07 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0157 | 0.98199 | -0.34471 | 0.98193 | -0.34576 | 1.0783
38 | -0.23978 | -0.060532 | 0.24026 | 0.060837 | 0.00047996 | 0.00030521 | 0.3635 | 0.3635 | 0.3635 | 0.98199 | -0.34471 | 0.98413 | -0.30302 | 24.9658
39 | 0.055242 | 0.013886 | -0.055224 | -0.013875 | 1.8499e-05 | 1.0435e-05 | 0.08402 | 0.084021 | 0.084021 | 0.97852 | -0.41234 | 0.97817 | -0.41935 | 5.7707
40 | 0.029422 | 0.0073737 | -0.029417 | -0.0073716 | 5.647e-06 | 2.1025e-06 | 0.044742 | 0.044742 | 0.044742 | 0.97852 | -0.41234 | 0.97832 | -0.41637 | 3.073
41 | 0.12025 | 0.030261 | -0.1202 | -0.030229 | 5.0664e-05 | 3.1614e-05 | 0.18293 | 0.18293 | 0.18293 | 0.97841 | -0.41451 | 0.97796 | -0.42333 | 12.5636
42 | 0.0075513 | 0.0018917 | -0.0075507 | -0.0018919 | 5.8324e-07 | -2.2768e-07 | 0.011443 | 0.011443 | 0.011443 | 0.98193 | -0.34576 | 0.98185 | -0.34738 | 1.5718
43 | -0.24757 | -0.062669 | 0.2476 | 0.062687 | 2.7704e-05 | 1.7624e-05 | 0.37456 | 0.37456 | 0.37456 | 0.98413 | -0.30302 | 0.98425 | -0.30069 | 25.725
44 | 0.052098 | 0.013092 | -0.052068 | -0.013075 | 3.0226e-05 | 1.677e-05 | 0.079266 | 0.079267 | 0.079267 | 0.97817 | -0.41935 | 0.97755 | -0.43152 | 5.4442
45 | 0.021671 | 0.0054304 | -0.021671 | -0.0054303 | 1.8538e-07 | 2.7229e-08 | 0.032961 | 0.032961 | 0.032961 | 0.97832 | -0.41637 | 0.97831 | -0.41655 | 2.2638
46 | 0.11728 | 0.029499 | -0.11722 | -0.029456 | 6.7689e-05 | 4.2184e-05 | 0.17849 | 0.17849 | 0.17849 | 0.97796 | -0.42333 | 0.97735 | -0.43542 | 12.2589
47 | 0.0061609 | 0.0015436 | -0.0061602 | -0.0015434 | 7.0418e-07 | 1.7828e-07 | 0.0093368 | 0.0093369 | 0.0093369 | 0.98185 | -0.34738 | 0.98173 | -0.34978 | 2.5651
48 | -0.25447 | -0.064409 | 0.2547 | 0.064553 | 0.00022602 | 0.00014382 | 0.38494 | 0.38494 | 0.38494 | 0.98425 | -0.30069 | 0.98521 | -0.2822 | 26.4385
49 | 0.0068707 | 0.0017221 | -0.0068691 | -0.0017216 | 1.6103e-06 | 5.2492e-07 | 0.010387 | 0.010387 | 0.010387 | 0.98425 | -0.30069 | 0.984 | -0.30561 | 2.8537
50 | 0.049861 | 0.012522 | -0.049855 | -0.012519 | 5.907e-06 | 3.2322e-06 | 0.075908 | 0.075908 | 0.075908 | 0.97755 | -0.43152 | 0.97742 | -0.434 | 5.2135
51 | 0.0025319 | 0.00063437 | -0.0025318 | -0.00063453 | 9.9151e-08 | -1.6039e-07 | 0.003851 | 0.0038511 | 0.0038511 | 0.97831 | -0.41655 | 0.97827 | -0.41737 | 1.058
52 | 0.019139 | 0.004796 | -0.019138 | -0.004796 | 1.341e-06 | 1.0525e-08 | 0.02911 | 0.029111 | 0.029111 | 0.97831 | -0.41655 | 0.97823 | -0.41802 | 1.9994
53 | 0.10838 | 0.027241 | -0.10837 | -0.027236 | 9.3726e-06 | 5.8145e-06 | 0.16503 | 0.16503 | 0.16503 | 0.97735 | -0.43542 | 0.97725 | -0.43723 | 11.3348
54 | 0.0061198 | 0.0015337 | -0.0061189 | -0.0015335 | 8.946e-07 | 2.2392e-07 | 0.0092884 | 0.0092886 | 0.0092886 | 0.9804 | -0.37632 | 0.98024 | -0.37939 | 2.5518
55 | -0.0064855 | -0.0016254 | 0.0064857 | 0.0016254 | 2.1252e-07 | 6.2254e-08 | 0.0098434 | 0.0098434 | 0.0098434 | 0.9804 | -0.37632 | 0.98043 | -0.37563 | 2.7042
56 | 0.0041518 | 0.0010405 | -0.0041517 | -0.0010405 | 7.1597e-08 | -1.477e-08 | 0.0063024 | 0.0063024 | 0.0063024 | 0.98024 | -0.37939 | 0.98022 | -0.37975 | 1.7314
57 | 0.0052712 | 0.0013202 | -0.0052707 | -0.0013202 | 4.4304e-07 | 5.0761e-08 | 0.0079998 | 0.0079999 | 0.0079999 | 0.98043 | -0.37563 | 0.98034 | -0.37739 | 2.1978
58 | -0.011757 | -0.0029457 | 0.01176 | 0.0029475 | 3.485e-06 | 1.8622e-06 | 0.017843 | 0.017843 | 0.017843 | 0.98043 | -0.37563 | 0.98075 | -0.36941 | 4.902
59 | -0.013198 | -0.0033078 | 0.013201 | 0.0033095 | 3.1951e-06 | 1.7766e-06 | 0.020024 | 0.020024 | 0.020024 | 0.98075 | -0.36941 | 0.98101 | -0.36433 | 5.501
60 | -0.014977 | -0.0037546 | 0.014984 | 0.0037586 | 6.8936e-06 | 3.9619e-06 | 0.022717 | 0.022717 | 0.022717 | 0.98101 | -0.36433 | 0.9815 | -0.35467 | 6.241
61 | -0.017378 | -0.0043587 | 0.017387 | 0.0043639 | 8.7853e-06 | 5.1958e-06 | 0.026347 | 0.026347 | 0.026347 | 0.9815 | -0.35467 | 0.98205 | -0.34407 | 7.2382
62 | -0.25885 | -0.065593 | 0.25905 | 0.065719 | 0.00019781 | 0.00012589 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.98521 | -0.2822 | 0.98603 | -0.26631 | 26.8691
63 | 0.0068691 | 0.0017216 | -0.0068681 | -0.0017213 | 9.5655e-07 | 3.1194e-07 | 0.010387 | 0.010388 | 0.010388 | 0.984 | -0.30561 | 0.98385 | -0.30853 | 2.8537
64 | -0.26899 | -0.068211 | 0.2693 | 0.068408 | 0.00030933 | 0.00019695 | 0.40622 | 0.40622 | 0.40622 | 0.98603 | -0.26631 | 0.98727 | -0.24242 | 27.8995
65 | 0.004868 | 0.0012196 | -0.0048679 | -0.0012196 | 1.5514e-07 | 3.2064e-09 | 0.0073784 | 0.0073784 | 0.0073784 | 0.98173 | -0.34978 | 0.98169 | -0.35045 | 2.027
66 | -0.33759 | -0.085639 | 0.33805 | 0.085933 | 0.00046073 | 0.0002939 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.98727 | -0.24242 | 0.98874 | -0.21408 | 34.9717
67 | 0.068292 | 0.017231 | -0.068251 | -0.017205 | 4.1441e-05 | 2.5989e-05 | 0.10297 | 0.10297 | 0.10297 | 0.98727 | -0.24242 | 0.98661 | -0.2551 | 14.1444
68 | 0.038861 | 0.0097423 | -0.038859 | -0.0097411 | 2.4988e-06 | 1.2231e-06 | 0.059381 | 0.059382 | 0.059382 | 0.97383 | -0.50465 | 0.97376 | -0.506 | 4.0784
69 | -0.041723 | -0.01046 | 0.041728 | 0.010462 | 4.8826e-06 | 2.4871e-06 | 0.063754 | 0.063754 | 0.063754 | 0.97383 | -0.50465 | 0.97395 | -0.50219 | 4.3787
70 | 0.021455 | 0.0053792 | -0.021454 | -0.0053785 | 1.2236e-06 | 7.4532e-07 | 0.032786 | 0.032786 | 0.032786 | 0.97376 | -0.506 | 0.9737 | -0.50719 | 9.0072
71 | -0.042294 | -0.010604 | 0.042301 | 0.010608 | 7.4375e-06 | 3.814e-06 | 0.064618 | 0.064618 | 0.064618 | 0.97395 | -0.50219 | 0.97414 | -0.4985 | 4.4381
72 | 0.018011 | 0.0045157 | -0.018008 | -0.0045139 | 3.0069e-06 | 1.7928e-06 | 0.027525 | 0.027525 | 0.027525 | 0.9737 | -0.50719 | 0.97352 | -0.5107 | 7.5619
73 | -0.042301 | -0.010608 | 0.042314 | 0.010614 | 1.2802e-05 | 6.5639e-06 | 0.064618 | 0.064617 | 0.064618 | 0.97414 | -0.4985 | 0.97446 | -0.49215 | 4.438
74 | 0.015259 | 0.0038248 | -0.015258 | -0.0038246 | 3.4088e-07 | 1.9738e-07 | 0.023323 | 0.023323 | 0.023323 | 0.97352 | -0.5107 | 0.9735 | -0.51117 | 6.4074
75 | 0.0074448 | 0.001866 | -0.0074438 | -0.0018656 | 1.0256e-06 | 3.9281e-07 | 0.011368 | 0.011368 | 0.011368 | 0.97446 | -0.49215 | 0.97431 | -0.49504 | 3.1232
76 | -0.049759 | -0.01248 | 0.04977 | 0.012486 | 1.1518e-05 | 6.3107e-06 | 0.075986 | 0.075985 | 0.075986 | 0.97446 | -0.49215 | 0.97471 | -0.4873 | 5.2188
77 | 0.012578 | 0.003153 | -0.012578 | -0.0031526 | 6.5928e-07 | 3.6281e-07 | 0.019226 | 0.019226 | 0.019226 | 0.9735 | -0.51117 | 0.97344 | -0.51227 | 5.2819
78 | -0.054579 | -0.013692 | 0.054593 | 0.013699 | 1.3512e-05 | 7.6123e-06 | 0.083327 | 0.083327 | 0.083327 | 0.97471 | -0.4873 | 0.97497 | -0.48211 | 5.723
79 | -0.0043981 | -0.0011023 | 0.0043983 | 0.0011022 | 2.8452e-07 | -3.4578e-08 | 0.0066603 | 0.0066602 | 0.0066603 | 0.9826 | -0.33516 | 0.98267 | -0.3338 | 1.8297
80 | -0.012013 | -0.0030094 | 0.012014 | 0.00301 | 1.1627e-06 | 6.2543e-07 | 0.018191 | 0.018191 | 0.018191 | 0.98267 | -0.3338 | 0.98277 | -0.33177 | 4.9974
81 | 0.0076149 | 0.0019072 | -0.0076144 | -0.001907 | 4.6003e-07 | 1.7753e-07 | 0.01153 | 0.01153 | 0.01153 | 0.98267 | -0.3338 | 0.98261 | -0.33507 | 3.1677
82 | 0.0061503 | 0.0015413 | -0.00615 | -0.0015412 | 3.2857e-07 | 8.5541e-08 | 0.0093727 | 0.0093728 | 0.0093728 | 0.97642 | -0.45368 | 0.97636 | -0.4548 | 2.5749
83 | -0.0069493 | -0.0017415 | 0.0069501 | 0.0017418 | 7.4969e-07 | 2.5682e-07 | 0.01059 | 0.01059 | 0.01059 | 0.97642 | -0.45368 | 0.97654 | -0.45141 | 2.9094
84 | 0.0005323 | 0.00013326 | -0.0005323 | -0.00013341 | 2.8786e-09 | -1.4404e-07 | 0.0008112 | 0.00081125 | 0.00081125 | 0.97636 | -0.4548 | 0.97636 | -0.45491 | 0.22287
85 | -0.0082933 | -0.0020761 | 0.0082951 | 0.0020768 | 1.8083e-06 | 7.794e-07 | 0.012636 | 0.012636 | 0.012636 | 0.97654 | -0.45141 | 0.97677 | -0.44683 | 3.4715
86 | 0.0013432 | 0.00033429 | -0.0013429 | -0.00033632 | 2.7692e-07 | -2.0287e-06 | 0.0020459 | 0.0020467 | 0.0020467 | 0.97654 | -0.45141 | 0.97632 | -0.45575 | 0.56227
87 | -0.0090167 | -0.0022577 | 0.0090183 | 0.0022584 | 1.5655e-06 | 7.2489e-07 | 0.013735 | 0.013735 | 0.013735 | 0.97677 | -0.44683 | 0.97695 | -0.44319 | 3.7735
88 | 0.0010456 | 0.00026181 | -0.0010456 | -0.00026206 | 1.9492e-08 | -2.4346e-07 | 0.0015936 | 0.0015937 | 0.0015937 | 0.97632 | -0.45575 | 0.9763 | -0.45615 | 0.43782
89 | 0.038019 | 0.0095458 | -0.038014 | -0.0095434 | 4.955e-06 | 2.3832e-06 | 0.057935 | 0.057936 | 0.057936 | 0.97659 | -0.45037 | 0.97645 | -0.4531 | 3.9791
90 | -0.038838 | -0.009751 | 0.038852 | 0.0097581 | 1.4507e-05 | 7.0723e-06 | 0.059183 | 0.059182 | 0.059183 | 0.97659 | -0.45037 | 0.97698 | -0.44254 | 4.0648
91 | 0.034837 | 0.0087473 | -0.034833 | -0.0087454 | 4.2813e-06 | 1.9296e-06 | 0.053095 | 0.053095 | 0.053095 | 0.97645 | -0.4531 | 0.97632 | -0.45568 | 3.6466
92 | -0.039508 | -0.0099226 | 0.039525 | 0.0099305 | 1.6107e-05 | 7.9312e-06 | 0.060182 | 0.060181 | 0.060182 | 0.97698 | -0.44254 | 0.97742 | -0.434 | 4.1334
93 | -0.0095921 | -0.0024022 | 0.0095945 | 0.0024034 | 2.4267e-06 | 1.1733e-06 | 0.014609 | 0.014609 | 0.014609 | 0.97695 | -0.44319 | 0.97722 | -0.43787 | 4.0135
94 | -0.010329 | -0.0025875 | 0.010331 | 0.0025884 | 1.9065e-06 | 9.626e-07 | 0.015727 | 0.015727 | 0.015727 | 0.97722 | -0.43787 | 0.97742 | -0.434 | 4.3207
95 | 0.056273 | 0.014226 | -0.056214 | -0.014188 | 5.9073e-05 | 3.7534e-05 | 0.085366 | 0.085367 | 0.085367 | 0.9814 | -0.35664 | 0.98027 | -0.37856 | 23.4524
96 | -0.059456 | -0.015023 | 0.059465 | 0.015029 | 9.5315e-06 | 6.0607e-06 | 0.090192 | 0.090192 | 0.090192 | 0.9814 | -0.35664 | 0.98157 | -0.3533 | 24.778
97 | 0.05462 | 0.013789 | -0.054567 | -0.013755 | 5.2515e-05 | 3.3353e-05 | 0.082947 | 0.082947 | 0.082947 | 0.98027 | -0.37856 | 0.97924 | -0.39865 | 22.7876
98 | 0.0056416 | 0.0014136 | -0.0056412 | -0.0014135 | 4.2693e-07 | 7.6504e-08 | 0.0085523 | 0.0085524 | 0.0085524 | 0.98157 | -0.3533 | 0.98149 | -0.35489 | 2.3495
99 | -0.065107 | -0.016443 | 0.065181 | 0.01649 | 7.4104e-05 | 4.717e-05 | 0.098744 | 0.098744 | 0.098744 | 0.98157 | -0.3533 | 0.98279 | -0.32958 | 27.1275
100 | 0.0077613 | 0.0019455 | -0.0077593 | -0.0019447 | 2.034e-06 | 8.1134e-07 | 0.011794 | 0.011794 | 0.011794 | 0.97924 | -0.39865 | 0.97896 | -0.40415 | 3.2401
101 | 0.0045156 | 0.0011314 | -0.004515 | -0.0011314 | 5.2437e-07 | -4.1425e-08 | 0.0068459 | 0.006846 | 0.006846 | 0.98149 | -0.35489 | 0.98136 | -0.35733 | 1.8808
102 | 0.01672 | 0.0041963 | -0.016714 | -0.0041929 | 5.81e-06 | 3.4122e-06 | 0.025317 | 0.025317 | 0.025317 | 0.98279 | -0.32958 | 0.98242 | -0.33687 | 6.9552
103 | -0.0819 | -0.020686 | 0.081962 | 0.020726 | 6.2089e-05 | 3.96e-05 | 0.12406 | 0.12406 | 0.12406 | 0.98279 | -0.32958 | 0.9836 | -0.31377 | 34.0826
104 | 0.0028925 | 0.00072481 | -0.0028924 | -0.00072491 | 9.4439e-08 | -1.0497e-07 | 0.0043858 | 0.0043859 | 0.0043859 | 0.98136 | -0.35733 | 0.98133 | -0.35801 | 1.2049
105 | 0.015097 | 0.0037877 | -0.015095 | -0.0037867 | 1.768e-06 | 1.0174e-06 | 0.022868 | 0.022868 | 0.022868 | 0.98242 | -0.33687 | 0.98229 | -0.33932 | 6.2824
106 | 0.001617 | 0.00040512 | -0.001617 | -0.00040525 | 2.5967e-08 | -1.2955e-07 | 0.0024491 | 0.0024492 | 0.0024492 | 0.98242 | -0.33687 | 0.9824 | -0.3372 | 0.67285
107 | -0.083151 | -0.021024 | 0.083256 | 0.021091 | 0.00010488 | 6.6897e-05 | 0.12586 | 0.12586 | 0.12586 | 0.9836 | -0.31377 | 0.98496 | -0.28751 | 34.5764
108 | -0.0038804 | -0.00097252 | 0.0038807 | 0.0009724 | 3.4132e-07 | -1.1855e-07 | 0.0058628 | 0.0058627 | 0.0058628 | 0.98486 | -0.28936 | 0.98496 | -0.28751 | 1.6107
109 | -0.087136 | -0.022063 | 0.087184 | 0.022093 | 4.7375e-05 | 3.0227e-05 | 0.13172 | 0.13172 | 0.13172 | 0.98496 | -0.28751 | 0.98554 | -0.27619 | 36.1871
110 | 0.013197 | 0.0033111 | -0.013192 | -0.0033085 | 4.6928e-06 | 2.6072e-06 | 0.019993 | 0.019993 | 0.019993 | 0.98229 | -0.33932 | 0.98191 | -0.34678 | 5.4926
111 | 0.010927 | 0.0027389 | -0.010926 | -0.0027386 | 6.9297e-07 | 3.6117e-07 | 0.016703 | 0.016703 | 0.016703 | 0.97344 | -0.51227 | 0.97337 | -0.5136 | 4.5888
112 | 0.0090763 | 0.0022749 | -0.0090753 | -0.0022745 | 9.8015e-07 | 4.5856e-07 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.97337 | -0.5136 | 0.97326 | -0.51586 | 3.8119
113 | 0.007233 | 0.0018127 | -0.0072322 | -0.0018124 | 7.8723e-07 | 2.9053e-07 | 0.011059 | 0.011059 | 0.011059 | 0.97326 | -0.51586 | 0.97314 | -0.51815 | 3.0381
114 | 0.000644 | 0.00016131 | -0.000644 | -0.0001614 | 2.7336e-09 | -9.5276e-08 | 0.00097537 | 0.0009754 | 0.0009754 | 0.98246 | -0.33797 | 0.98245 | -0.33806 | 0.26797
115 | 0.00053861 | 0.00013462 | -0.0005386 | -0.00013499 | 7.346e-09 | -3.6833e-07 | 0.00081552 | 0.00081565 | 0.00081565 | 0.98261 | -0.33507 | 0.98259 | -0.33536 | 0.22408
116 | -0.02458 | -0.0061593 | 0.024605 | 0.0061748 | 2.5188e-05 | 1.5505e-05 | 0.037216 | 0.037216 | 0.037216 | 0.98277 | -0.33177 | 0.98387 | -0.31028 | 10.2243
117 | 0.031433 | 0.0079027 | -0.031414 | -0.007891 | 1.8753e-05 | 1.172e-05 | 0.04751 | 0.04751 | 0.04751 | 0.98465 | -0.29321 | 0.98401 | -0.30571 | 13.0522
118 | -0.032982 | -0.0082909 | 0.032997 | 0.0083005 | 1.5354e-05 | 9.6169e-06 | 0.049851 | 0.049851 | 0.049851 | 0.98465 | -0.29321 | 0.98515 | -0.28347 | 13.6954
119 | 0.030342 | 0.0076223 | -0.030338 | -0.00762 | 3.6273e-06 | 2.2631e-06 | 0.045889 | 0.045889 | 0.045889 | 0.98401 | -0.30571 | 0.98388 | -0.30822 | 12.6069
120 | -0.064844 | -0.016317 | 0.064918 | 0.016364 | 7.3975e-05 | 4.7082e-05 | 0.097967 | 0.097967 | 0.097967 | 0.98515 | -0.28347 | 0.98638 | -0.25962 | 26.914
121 | 0.031847 | 0.0080168 | -0.031816 | -0.0079972 | 3.1348e-05 | 1.9604e-05 | 0.048116 | 0.048116 | 0.048116 | 0.98515 | -0.28347 | 0.98409 | -0.30408 | 13.2187
122 | 0.028191 | 0.0070819 | -0.028182 | -0.0070764 | 8.8158e-06 | 5.478e-06 | 0.042642 | 0.042642 | 0.042642 | 0.98388 | -0.30822 | 0.98355 | -0.31477 | 11.7148
123 | -0.064918 | -0.016364 | 0.064932 | 0.016373 | 1.406e-05 | 8.7991e-06 | 0.097967 | 0.097967 | 0.097967 | 0.98638 | -0.25962 | 0.98661 | -0.2551 | 13.457
124 | 0.030696 | 0.0077166 | -0.030687 | -0.0077111 | 8.7756e-06 | 5.4784e-06 | 0.046423 | 0.046423 | 0.046423 | 0.98409 | -0.30408 | 0.98379 | -0.31007 | 12.7535
125 | 0.027101 | 0.0068054 | -0.027091 | -0.0067991 | 1.021e-05 | 6.3291e-06 | 0.041006 | 0.041006 | 0.041006 | 0.98355 | -0.31477 | 0.98314 | -0.32267 | 11.2653
126 | 0.029712 | 0.0074668 | -0.029706 | -0.0074631 | 5.9188e-06 | 3.6888e-06 | 0.044948 | 0.044948 | 0.044948 | 0.98379 | -0.31007 | 0.98357 | -0.31424 | 12.3484
127 | 0.023504 | 0.0059002 | -0.023502 | -0.0058987 | 2.4287e-06 | 1.4895e-06 | 0.035578 | 0.035578 | 0.035578 | 0.98314 | -0.32267 | 0.98303 | -0.32484 | 9.7741
128 | 0.028678 | 0.0072054 | -0.028671 | -0.0072012 | 6.7787e-06 | 4.2166e-06 | 0.043393 | 0.043393 | 0.043393 | 0.98357 | -0.31424 | 0.98332 | -0.3192 | 11.9211
129 | 0.052257 | 0.013198 | -0.052198 | -0.013161 | 5.9111e-05 | 3.7503e-05 | 0.078547 | 0.078547 | 0.078547 | 0.99042 | -0.18314 | 0.9892 | -0.20677 | 21.5789
130 | -0.056521 | -0.014267 | 0.056532 | 0.014274 | 1.1194e-05 | 7.111e-06 | 0.084953 | 0.084953 | 0.084953 | 0.99042 | -0.18314 | 0.99064 | -0.179 | 23.3387
131 | 0.049174 | 0.012403 | -0.049173 | -0.012402 | 5.2377e-07 | 3.3194e-07 | 0.073998 | 0.073998 | 0.073998 | 0.9892 | -0.20677 | 0.98919 | -0.20699 | 20.3292
132 | -0.059247 | -0.014954 | 0.059307 | 0.014993 | 6.045e-05 | 3.8426e-05 | 0.089031 | 0.089031 | 0.089031 | 0.99064 | -0.179 | 0.99174 | -0.15773 | 24.459
133 | 0.046672 | 0.011776 | -0.046669 | -0.011774 | 2.6652e-06 | 1.6872e-06 | 0.070235 | 0.070235 | 0.070235 | 0.98919 | -0.20699 | 0.98913 | -0.20819 | 19.2954
134 | -0.061073 | -0.015435 | 0.061076 | 0.015437 | 3.2169e-06 | 2.0457e-06 | 0.09168 | 0.09168 | 0.09168 | 0.99174 | -0.15773 | 0.9918 | -0.15663 | 25.1868
135 | 0.045068 | 0.011373 | -0.045022 | -0.011344 | 4.5881e-05 | 2.9023e-05 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.98913 | -0.20819 | 0.98803 | -0.22947 | 18.6338
136 | -0.063432 | -0.016028 | 0.063474 | 0.016054 | 4.1557e-05 | 2.6438e-05 | 0.095215 | 0.095215 | 0.095215 | 0.9918 | -0.15663 | 0.99251 | -0.14297 | 26.1579
137 | 0.045022 | 0.011344 | -0.04498 | -0.011317 | 4.2175e-05 | 2.6679e-05 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.98803 | -0.22947 | 0.98702 | -0.24907 | 18.6338
138 | -0.065046 | -0.016448 | 0.065058 | 0.016456 | 1.2065e-05 | 7.6777e-06 | 0.097572 | 0.097572 | 0.097572 | 0.99251 | -0.14297 | 0.99271 | -0.13911 | 26.8054
139 | -0.0030834 | -0.00077277 | 0.003084 | 0.00077225 | 6.1545e-07 | -5.1881e-07 | 0.004721 | 0.0047207 | 0.004721 | 0.97185 | -0.54366 | 0.97206 | -0.53947 | 1.297
140 | -0.0034756 | -0.0008704 | 0.0034758 | 0.0008703 | 1.9486e-07 | -1.0289e-07 | 0.0053202 | 0.0053201 | 0.0053202 | 0.97206 | -0.53947 | 0.97212 | -0.53829 | 1.4616
141 | -0.0044589 | -0.0011167 | 0.0044591 | 0.0011167 | 2.2413e-07 | -1.5656e-08 | 0.0068248 | 0.0068248 | 0.0068248 | 0.97212 | -0.53829 | 0.97218 | -0.53724 | 1.875
142 | -0.01704 | -0.0042696 | 0.017093 | 0.004301 | 5.3126e-05 | 3.1409e-05 | 0.02608 | 0.02608 | 0.02608 | 0.97218 | -0.53724 | 0.97549 | -0.47199 | 7.165
143 | -0.017093 | -0.004301 | 0.017095 | 0.0043006 | 2.6773e-06 | -3.8366e-07 | 0.02608 | 0.026079 | 0.02608 | 0.97549 | -0.47199 | 0.97565 | -0.46871 | 1.7912
144 | -0.020032 | -0.005035 | 0.020035 | 0.0050352 | 2.9742e-06 | 2.0594e-07 | 0.030557 | 0.030556 | 0.030557 | 0.97565 | -0.46871 | 0.97581 | -0.4656 | 2.0987
145 | 0.0029365 | 0.00073431 | -0.0029364 | -0.00073445 | 1.4001e-07 | -1.429e-07 | 0.004478 | 0.0044781 | 0.0044781 | 0.97565 | -0.46871 | 0.9756 | -0.46971 | 1.2302
146 | 0.35204 | 0.090064 | -0.35178 | -0.089901 | 0.00025558 | 0.00016307 | 0.52776 | 0.52776 | 0.52776 | 0.9938 | -0.11732 | 0.99301 | -0.13233 | 36.2471
147 | 0.34963 | 0.089362 | -0.34931 | -0.08916 | 0.00031639 | 0.00020185 | 0.52454 | 0.52454 | 0.52454 | 0.99301 | -0.13233 | 0.99203 | -0.15106 | 36.026
148 | 0.0041996 | 0.0010522 | -0.0041996 | -0.0010522 | 2.132e-09 | -3.6375e-10 | 0.0064063 | 0.0064063 | 0.0064063 | 0.97545 | -0.47267 | 0.97545 | -0.47268 | 1.76
149 | -0.0053311 | -0.0013358 | 0.005332 | 0.0013359 | 9.4563e-07 | 1.2912e-07 | 0.0081323 | 0.0081321 | 0.0081323 | 0.97545 | -0.47267 | 0.97564 | -0.46895 | 2.2341
150 | 0.0030701 | 0.00076917 | -0.0030699 | -0.00076939 | 2.5031e-07 | -2.1966e-07 | 0.0046833 | 0.0046834 | 0.0046834 | 0.97545 | -0.47268 | 0.97537 | -0.47439 | 1.2867
151 | -0.005332 | -0.0013359 | 0.0053324 | 0.001336 | 3.4666e-07 | 4.7284e-08 | 0.0081321 | 0.0081321 | 0.0081321 | 0.97564 | -0.46895 | 0.97571 | -0.46758 | 2.2341
152 | -0.0063169 | -0.0015827 | 0.0063174 | 0.0015829 | 5.2934e-07 | 1.4879e-07 | 0.0096335 | 0.0096334 | 0.0096335 | 0.97571 | -0.46758 | 0.9758 | -0.46582 | 2.6466
153 | -0.0071035 | -0.0017799 | 0.0071036 | 0.0017799 | 7.5039e-08 | 2.6721e-08 | 0.010832 | 0.010832 | 0.010832 | 0.9758 | -0.46582 | 0.97581 | -0.4656 | 2.9759
154 | -0.027138 | -0.0068151 | 0.02714 | 0.0068156 | 1.7173e-06 | 5.647e-07 | 0.041388 | 0.041388 | 0.041388 | 0.97581 | -0.4656 | 0.97588 | -0.46427 | 2.8426
155 | -0.0010179 | -0.0002551 | 0.0010179 | 0.00025418 | 7.01e-08 | -9.2336e-07 | 0.0015527 | 0.0015523 | 0.0015527 | 0.97546 | -0.47248 | 0.97554 | -0.47104 | 0.42656
156 | -0.0015833 | -0.00039587 | 0.0015834 | 0.00039537 | 9.9716e-08 | -5.0563e-07 | 0.0024147 | 0.0024145 | 0.0024147 | 0.97554 | -0.47104 | 0.9756 | -0.46971 | 0.66339
157 | -0.00028576 | -7.1619e-05 | 0.00028576 | 7.1288e-05 | 1.831e-09 | -3.3088e-07 | 0.00043219 | 0.00043207 | 0.00043219 | 0.98387 | -0.31044 | 0.98387 | -0.3103 | 0.11873
158 | -0.00028576 | -7.1288e-05 | 0.00028576 | 7.1242e-05 | 2.521e-10 | -4.557e-08 | 0.00043207 | 0.00043206 | 0.00043207 | 0.98387 | -0.3103 | 0.98387 | -0.31028 | 0.1187
159 | 0.014739 | 0.0036955 | -0.014739 | -0.003695 | 8.5326e-07 | 4.8842e-07 | 0.022338 | 0.022338 | 0.022338 | 0.98185 | -0.34795 | 0.98179 | -0.34916 | 6.1369
160 | -0.015966 | -0.0040028 | 0.015972 | 0.0040068 | 6.944e-06 | 4.044e-06 | 0.024197 | 0.024197 | 0.024197 | 0.98185 | -0.34795 | 0.98232 | -0.33882 | 6.6474
161 | 0.013499 | 0.0033843 | -0.013496 | -0.0033829 | 2.4643e-06 | 1.3787e-06 | 0.020459 | 0.02046 | 0.02046 | 0.98179 | -0.34916 | 0.98159 | -0.35299 | 5.6208
162 | -0.01905 | -0.0047779 | 0.019053 | 0.00478 | 3.52e-06 | 2.1101e-06 | 0.028858 | 0.028858 | 0.028858 | 0.98232 | -0.33882 | 0.98251 | -0.33495 | 7.928
163 | 0.0030772 | 0.00077106 | -0.0030771 | -0.00077115 | 9.9489e-08 | -9.0894e-08 | 0.0046613 | 0.0046614 | 0.0046614 | 0.98232 | -0.33882 | 0.98228 | -0.3395 | 1.2806
164 | 0.011656 | 0.0029216 | -0.011655 | -0.0029214 | 3.8939e-07 | 2.0717e-07 | 0.017669 | 0.017669 | 0.017669 | 0.98159 | -0.35299 | 0.98156 | -0.3537 | 4.8542
165 | -0.021232 | -0.005326 | 0.021234 | 0.0053271 | 1.7558e-06 | 1.0664e-06 | 0.032157 | 0.032157 | 0.032157 | 0.98251 | -0.33495 | 0.9826 | -0.33321 | 8.8344
166 | 0.0016225 | 0.00040659 | -0.0016225 | -0.00040664 | 9.7795e-09 | -4.8386e-08 | 0.0024579 | 0.0024579 | 0.0024579 | 0.98228 | -0.3395 | 0.98227 | -0.33963 | 0.67524
167 | 0.010263 | 0.0025725 | -0.010261 | -0.0025716 | 1.8262e-06 | 9.1452e-07 | 0.015559 | 0.015559 | 0.015559 | 0.98156 | -0.3537 | 0.98137 | -0.35743 | 4.2744
168 | -0.022399 | -0.0056191 | 0.022408 | 0.0056245 | 8.9465e-06 | 5.463e-06 | 0.033922 | 0.033922 | 0.033922 | 0.9826 | -0.33321 | 0.98303 | -0.32484 | 9.3191
169 | 0.0076713 | 0.0019224 | -0.0076712 | -0.0019224 | 1.0197e-07 | 3.9868e-08 | 0.011632 | 0.011632 | 0.011632 | 0.98137 | -0.35743 | 0.98135 | -0.35771 | 3.1955
170 | -0.028407 | -0.0071333 | 0.02841 | 0.0071343 | 2.8809e-06 | 1.0253e-06 | 0.04332 | 0.04332 | 0.04332 | 0.97588 | -0.46427 | 0.97599 | -0.46215 | 2.9753
171 | -0.029624 | -0.0074384 | 0.029627 | 0.0074394 | 2.7932e-06 | 1.0576e-06 | 0.04517 | 0.04517 | 0.04517 | 0.97599 | -0.46215 | 0.97609 | -0.46017 | 3.1023
172 | 0.12962 | 0.033139 | -0.12956 | -0.033097 | 6.6784e-05 | 4.1752e-05 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1937 | 0.99697 | -0.057543 | 0.9964 | -0.068199 | 13.3037
173 | -0.13287 | -0.033953 | 0.13294 | 0.033994 | 6.5741e-05 | 4.1146e-05 | 0.19855 | 0.19855 | 0.19855 | 0.99697 | -0.057543 | 0.9975 | -0.047318 | 13.6367
174 | 0.12745 | 0.032568 | -0.12744 | -0.032565 | 4.7892e-06 | 2.9918e-06 | 0.19055 | 0.19055 | 0.19055 | 0.9964 | -0.068199 | 0.99636 | -0.068976 | 13.0873
175 | -0.13526 | -0.034576 | 0.13527 | 0.034581 | 8.3977e-06 | 5.2599e-06 | 0.20201 | 0.20201 | 0.20201 | 0.9975 | -0.047318 | 0.99757 | -0.046034 | 13.8745
176 | 0.0023205 | 0.00058139 | -0.0023204 | -0.00058155 | 6.8747e-08 | -1.5572e-07 | 0.0034615 | 0.0034616 | 0.0034616 | 0.9975 | -0.047318 | 0.99747 | -0.04794 | 0.95098
177 | 0.12515 | 0.03199 | -0.12506 | -0.031936 | 8.5576e-05 | 5.3412e-05 | 0.18712 | 0.18712 | 0.18712 | 0.99636 | -0.068976 | 0.99562 | -0.083122 | 12.8518
178 | 0.074862 | 0.019038 | -0.074693 | -0.01893 | 0.00016872 | 0.00010751 | 0.11176 | 0.11176 | 0.11176 | 0.99757 | -0.046034 | 0.99512 | -0.09293 | 30.7045
179 | 0.12337 | 0.031512 | -0.12335 | -0.031499 | 2.1174e-05 | 1.3207e-05 | 0.18459 | 0.18459 | 0.18459 | 0.99562 | -0.083122 | 0.99543 | -0.086673 | 12.678
180 | 0.072821 | 0.018461 | -0.072805 | -0.018451 | 1.6474e-05 | 1.0495e-05 | 0.10897 | 0.10897 | 0.10897 | 0.99512 | -0.09293 | 0.99487 | -0.097638 | 29.9357
181 | 0.12078 | 0.030857 | -0.12073 | -0.030824 | 5.2388e-05 | 3.2639e-05 | 0.18076 | 0.18076 | 0.18076 | 0.99543 | -0.086673 | 0.99496 | -0.095648 | 12.4149
182 | 0.071127 | 0.01803 | -0.071054 | -0.017984 | 7.2789e-05 | 4.6363e-05 | 0.10646 | 0.10646 | 0.10646 | 0.99487 | -0.097638 | 0.99376 | -0.11896 | 29.2463
183 | 0.011772 | 0.0029509 | -0.011771 | -0.0029506 | 6.4857e-07 | 3.4295e-07 | 0.017626 | 0.017626 | 0.017626 | 0.99381 | -0.11755 | 0.99375 | -0.1187 | 4.8423
184 | -0.014121 | -0.0035397 | 0.014121 | 0.0035399 | 3.6547e-07 | 2.0565e-07 | 0.021143 | 0.021143 | 0.021143 | 0.99381 | -0.11755 | 0.99384 | -0.117 | 5.8085
185 | 0.010027 | 0.0025135 | -0.010025 | -0.0025125 | 2.0229e-06 | 9.8471e-07 | 0.015015 | 0.015015 | 0.015015 | 0.99375 | -0.1187 | 0.99353 | -0.12294 | 4.1249
186 | 0.10269 | 0.026257 | -0.1026 | -0.0262 | 8.9274e-05 | 5.6615e-05 | 0.15394 | 0.15394 | 0.15394 | 0.99384 | -0.117 | 0.9929 | -0.13499 | 21.1455
187 | -0.11681 | -0.029797 | 0.11691 | 0.029857 | 9.6651e-05 | 6.0112e-05 | 0.17508 | 0.17508 | 0.17508 | 0.99384 | -0.117 | 0.99474 | -0.099885 | 12.0248
188 | 0.10014 | 0.025584 | -0.10005 | -0.025524 | 9.4659e-05 | 6.0437e-05 | 0.15025 | 0.15025 | 0.15025 | 0.9929 | -0.13499 | 0.99187 | -0.15456 | 41.2785
189 | -0.11893 | -0.030364 | 0.11896 | 0.030379 | 2.4361e-05 | 1.5166e-05 | 0.17811 | 0.17811 | 0.17811 | 0.99474 | -0.099885 | 0.99496 | -0.095648 | 12.2328
190 | 0.0051362 | 0.0012868 | -0.0051359 | -0.0012868 | 3.1121e-07 | 1.8774e-08 | 0.0077052 | 0.0077053 | 0.0077053 | 0.99187 | -0.15456 | 0.99181 | -0.15583 | 2.1168
191 | 0.094912 | 0.024237 | -0.094874 | -0.024212 | 3.8203e-05 | 2.4385e-05 | 0.14255 | 0.14255 | 0.14255 | 0.99187 | -0.15456 | 0.99144 | -0.16289 | 39.1617
192 | 0.0033326 | 0.00083487 | -0.0033324 | -0.00083504 | 2.3646e-07 | -1.7416e-07 | 0.0049998 | 0.0049999 | 0.0049999 | 0.99181 | -0.15583 | 0.99173 | -0.15732 | 1.3736
193 | 0.093585 | 0.023889 | -0.093477 | -0.02382 | 0.00010808 | 6.8984e-05 | 0.14061 | 0.14061 | 0.14061 | 0.99144 | -0.16289 | 0.99018 | -0.18682 | 38.6302
194 | -0.030589 | -0.0076807 | 0.030592 | 0.007682 | 3.2707e-06 | 1.2912e-06 | 0.046637 | 0.046637 | 0.046637 | 0.97609 | -0.46017 | 0.9762 | -0.45793 | 3.2031
195 | -0.031732 | -0.0079675 | 0.031735 | 0.0079689 | 3.4142e-06 | 1.4067e-06 | 0.048374 | 0.048373 | 0.048374 | 0.9762 | -0.45793 | 0.97632 | -0.45568 | 3.3224
196 | 0.003576 | 0.00089581 | -0.0035758 | -0.00089593 | 2.432e-07 | -1.2342e-07 | 0.0054203 | 0.0054204 | 0.0054204 | 0.98169 | -0.35045 | 0.98162 | -0.35188 | 1.4891
197 | 0.0017196 | 0.00043073 | -0.0017196 | -0.00043096 | 5.3158e-08 | -2.297e-07 | 0.0026066 | 0.0026067 | 0.0026067 | 0.98162 | -0.35188 | 0.98159 | -0.35253 | 0.71613
198 | -0.0053833 | -0.0013491 | 0.0053834 | 0.0013491 | 1.164e-07 | 1.7584e-08 | 0.0082316 | 0.0082316 | 0.0082316 | 0.97312 | -0.5186 | 0.97314 | -0.51815 | 2.2614
199 | 0.0037584 | 0.00094184 | -0.0037582 | -0.0009419 | 1.9064e-07 | -6.9199e-08 | 0.005747 | 0.0057471 | 0.0057471 | 0.97312 | -0.5186 | 0.97307 | -0.51967 | 1.5789
200 | -0.064383 | -0.01616 | 0.064405 | 0.016174 | 2.2938e-05 | 1.3414e-05 | 0.098227 | 0.098227 | 0.098227 | 0.9754 | -0.47362 | 0.97578 | -0.46615 | 6.7464
201 | 0.062974 | 0.015807 | -0.062974 | -0.015807 | 2.143e-07 | 1.2479e-07 | 0.096078 | 0.096078 | 0.096078 | 0.9754 | -0.47362 | 0.9754 | -0.47369 | 6.5988
202 | -0.067386 | -0.016921 | 0.067391 | 0.016924 | 5.4944e-06 | 3.2392e-06 | 0.10277 | 0.10277 | 0.10277 | 0.97578 | -0.46615 | 0.97587 | -0.46444 | 7.0585
203 | 0.061423 | 0.015418 | -0.061403 | -0.015407 | 1.9808e-05 | 1.1476e-05 | 0.093712 | 0.093712 | 0.093712 | 0.9754 | -0.47369 | 0.97506 | -0.48045 | 6.4363
204 | -0.077361 | -0.019423 | 0.077386 | 0.019438 | 2.5077e-05 | 1.5088e-05 | 0.11797 | 0.11797 | 0.11797 | 0.97587 | -0.46444 | 0.97621 | -0.45765 | 8.1025
205 | 0.06051 | 0.015183 | -0.060506 | -0.015181 | 4.7742e-06 | 2.7576e-06 | 0.092351 | 0.092351 | 0.092351 | 0.97506 | -0.48045 | 0.97497 | -0.48211 | 6.3428
206 | 0.00089238 | 0.00022352 | -0.00089237 | -0.00022365 | 7.466e-09 | -1.2912e-07 | 0.0013618 | 0.0013618 | 0.0013618 | 0.97506 | -0.48045 | 0.97505 | -0.48063 | 0.37413
207 | -0.081008 | -0.020345 | 0.081031 | 0.02036 | 2.3533e-05 | 1.4238e-05 | 0.12349 | 0.12349 | 0.12349 | 0.97621 | -0.45765 | 0.97652 | -0.45156 | 8.4817
208 | 0.0059129 | 0.0014813 | -0.0059124 | -0.0014818 | 4.4704e-07 | -4.4405e-07 | 0.0090241 | 0.0090244 | 0.0090244 | 0.97497 | -0.48211 | 0.97489 | -0.48369 | 1.2396
209 | -0.096043 | -0.024122 | 0.096061 | 0.024133 | 1.7376e-05 | 1.0688e-05 | 0.14637 | 0.14637 | 0.14637 | 0.97652 | -0.45156 | 0.97672 | -0.44777 | 10.0528
210 | 0.0030354 | 0.00076073 | -0.0030354 | -0.00076074 | 8.4303e-09 | -7.6632e-09 | 0.0046331 | 0.0046331 | 0.0046331 | 0.97489 | -0.48369 | 0.97489 | -0.48375 | 1.2728
211 | -0.067258 | -0.017007 | 0.067311 | 0.017041 | 5.3085e-05 | 3.3794e-05 | 0.10087 | 0.10087 | 0.10087 | 0.99271 | -0.13911 | 0.99357 | -0.12266 | 27.7114
212 | -0.069197 | -0.017514 | 0.06921 | 0.017522 | 1.2322e-05 | 7.8463e-06 | 0.10369 | 0.10369 | 0.10369 | 0.99357 | -0.12266 | 0.99376 | -0.11896 | 28.4875
213 | -0.024891 | -0.006246 | 0.024907 | 0.0062557 | 1.5687e-05 | 9.6647e-06 | 0.037648 | 0.037648 | 0.037648 | 0.98387 | -0.31028 | 0.98455 | -0.29707 | 10.3429
214 | -0.031853 | -0.0079966 | 0.031891 | 0.0080202 | 3.781e-05 | 2.3645e-05 | 0.048147 | 0.048146 | 0.048147 | 0.98455 | -0.29707 | 0.98583 | -0.27222 | 13.2271
215 | -0.03531 | -0.0088772 | 0.035332 | 0.0088911 | 2.2118e-05 | 1.3891e-05 | 0.053308 | 0.053308 | 0.053308 | 0.98583 | -0.27222 | 0.9865 | -0.25911 | 14.645
216 | -0.042978 | -0.010807 | 0.042998 | 0.01082 | 2.0621e-05 | 1.303e-05 | 0.06484 | 0.06484 | 0.06484 | 0.9865 | -0.25911 | 0.98702 | -0.24907 | 17.8131
217 | -0.014852 | -0.0037222 | 0.014852 | 0.0037219 | 5.834e-07 | -2.3886e-07 | 0.022592 | 0.022592 | 0.022592 | 0.97819 | -0.41884 | 0.97823 | -0.41802 | 1.5517
218 | 0.012316 | 0.0030866 | -0.012316 | -0.0030866 | 2.1654e-08 | 1.1794e-08 | 0.018734 | 0.018734 | 0.018734 | 0.97819 | -0.41884 | 0.97819 | -0.41888 | 5.1468
219 | 0.02223 | 0.0055836 | -0.022224 | -0.0055796 | 6.5146e-06 | 3.9751e-06 | 0.033659 | 0.033659 | 0.033659 | 0.98291 | -0.32723 | 0.98259 | -0.33337 | 9.2469
220 | -0.023987 | -0.0060237 | 0.023996 | 0.0060294 | 9.1953e-06 | 5.6493e-06 | 0.036318 | 0.036317 | 0.036318 | 0.98291 | -0.32723 | 0.98332 | -0.3192 | 9.9774
221 | 0.021669 | 0.0054404 | -0.021664 | -0.0054375 | 4.7583e-06 | 2.8961e-06 | 0.032818 | 0.032818 | 0.032818 | 0.98259 | -0.33337 | 0.98236 | -0.33798 | 9.0159
222 | 0.017392 | 0.0043668 | -0.017387 | -0.0043639 | 5.0546e-06 | 2.9892e-06 | 0.026347 | 0.026347 | 0.026347 | 0.98236 | -0.33798 | 0.98205 | -0.34407 | 7.2382
223 | 0.0054979 | 0.0013777 | -0.0054973 | -0.0013776 | 5.4095e-07 | 8.3978e-08 | 0.0083363 | 0.0083364 | 0.0083364 | 0.98135 | -0.35771 | 0.98125 | -0.35978 | 2.2902
224 | 0.0035823 | 0.00089766 | -0.0035821 | -0.00089773 | 1.3895e-07 | -6.9674e-08 | 0.0054323 | 0.0054323 | 0.0054323 | 0.98125 | -0.35978 | 0.9812 | -0.36059 | 1.4924
225 | 0.0017527 | 0.00043923 | -0.0017527 | -0.00043926 | 6.5326e-09 | -2.6964e-08 | 0.0026579 | 0.002658 | 0.002658 | 0.9812 | -0.36059 | 0.9812 | -0.36067 | 0.73021
226 | -0.0049402 | -0.001238 | 0.0049403 | 0.0012381 | 8.3128e-08 | 3.3327e-09 | 0.0074925 | 0.0074925 | 0.0074925 | 0.98113 | -0.36212 | 0.98114 | -0.36177 | 2.0584
227 | 0.0030942 | 0.0007754 | -0.0030941 | -0.00077546 | 7.4122e-08 | -6.5907e-08 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.98113 | -0.36212 | 0.9811 | -0.36262 | 1.2892
228 | -0.0064947 | -0.0016276 | 0.0064951 | 0.0016277 | 4.1347e-07 | 1.2108e-07 | 0.0098499 | 0.0098498 | 0.0098499 | 0.98114 | -0.36177 | 0.98121 | -0.36043 | 2.706
229 | -0.0087966 | -0.0022045 | 0.0087972 | 0.0022048 | 5.9197e-07 | 2.6681e-07 | 0.01334 | 0.01334 | 0.01334 | 0.98121 | -0.36043 | 0.98128 | -0.35902 | 3.6649
230 | -0.010494 | -0.00263 | 0.010494 | 0.0026303 | 6.7528e-07 | 3.4233e-07 | 0.015913 | 0.015913 | 0.015913 | 0.98128 | -0.35902 | 0.98135 | -0.35767 | 4.3716
231 | -0.011539 | -0.0028922 | 0.011541 | 0.0028934 | 2.2602e-06 | 1.1977e-06 | 0.017497 | 0.017497 | 0.017497 | 0.98135 | -0.35767 | 0.98156 | -0.35356 | 4.8068
232 | -0.013188 | -0.0033061 | 0.013192 | 0.0033085 | 4.2589e-06 | 2.3664e-06 | 0.019993 | 0.019993 | 0.019993 | 0.98156 | -0.35356 | 0.98191 | -0.34678 | 5.4926
233 | 0.34789 | 0.088803 | -0.34751 | -0.088563 | 0.00037604 | 0.00023991 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.99203 | -0.15106 | 0.99086 | -0.17346 | 35.8791
234 | -0.099982 | -0.025116 | 0.10003 | 0.025147 | 5.0306e-05 | 3.1038e-05 | 0.15234 | 0.15234 | 0.15234 | 0.97672 | -0.44777 | 0.97725 | -0.43723 | 10.4631
235 | -0.34141 | -0.086773 | 0.34187 | 0.087069 | 0.00046303 | 0.00029538 | 0.51424 | 0.51424 | 0.51424 | 0.98874 | -0.21408 | 0.9902 | -0.18596 | 35.3184
236 | -0.34271 | -0.08728 | 0.34292 | 0.087412 | 0.00020675 | 0.00013189 | 0.5155 | 0.5155 | 0.5155 | 0.9902 | -0.18596 | 0.99086 | -0.17346 | 35.4053
237 | -0.0040844 | -0.0010228 | 0.0040846 | 0.0010227 | 1.1357e-07 | -2.3119e-08 | 0.0062561 | 0.0062561 | 0.0062561 | 0.97144 | -0.55212 | 0.97147 | -0.55154 | 1.7187
238 | 0.0010092 | 0.00025204 | -0.0010091 | -0.00025292 | 6.6514e-08 | -8.7646e-07 | 0.0015456 | 0.0015459 | 0.0015459 | 0.97144 | -0.55212 | 0.97137 | -0.55351 | 0.42469
239 | -0.0062618 | -0.0015684 | 0.0062622 | 0.0015685 | 3.9508e-07 | 1.1104e-07 | 0.009591 | 0.0095909 | 0.009591 | 0.97147 | -0.55154 | 0.97153 | -0.55021 | 2.6349
240 | -0.0062622 | -0.0015685 | 0.0062635 | 0.0015689 | 1.3646e-06 | 3.8335e-07 | 0.0095909 | 0.0095907 | 0.0095909 | 0.97153 | -0.55021 | 0.97176 | -0.54564 | 2.6349
241 | -0.014406 | -0.0036094 | 0.014408 | 0.0036107 | 2.281e-06 | 1.3049e-06 | 0.022059 | 0.022059 | 0.022059 | 0.97176 | -0.54564 | 0.97193 | -0.54231 | 6.0601
242 | 0.0081424 | 0.0020405 | -0.0081413 | -0.00204 | 1.0887e-06 | 4.6541e-07 | 0.012468 | 0.012468 | 0.012468 | 0.97176 | -0.54564 | 0.97162 | -0.54845 | 3.4253
243 | -0.015342 | -0.0038448 | 0.015344 | 0.0038458 | 1.8136e-06 | 1.0521e-06 | 0.023489 | 0.023489 | 0.023489 | 0.97193 | -0.54231 | 0.97206 | -0.53983 | 6.453
244 | 0.005274 | 0.0013214 | -0.0052738 | -0.0013213 | 1.9474e-07 | 2.6045e-08 | 0.0080769 | 0.0080769 | 0.0080769 | 0.97162 | -0.54845 | 0.97158 | -0.54922 | 2.2189
245 | 0.0015313 | 0.00038365 | -0.0015313 | -0.00038378 | 2.0812e-08 | -1.2233e-07 | 0.0022976 | 0.0022976 | 0.0022976 | 0.99173 | -0.15732 | 0.99171 | -0.1576 | 0.63121
246 | 0.091616 | 0.023354 | -0.091495 | -0.023277 | 0.00012083 | 7.7116e-05 | 0.13782 | 0.13782 | 0.13782 | 0.99018 | -0.18682 | 0.98876 | -0.21418 | 37.862
247 | 0.0022701 | 0.0005688 | -0.00227 | -0.00056892 | 5.125e-08 | -1.1739e-07 | 0.0034162 | 0.0034163 | 0.0034163 | 0.98876 | -0.21418 | 0.98873 | -0.21466 | 0.93854
248 | 0.089225 | 0.022708 | -0.088959 | -0.022538 | 0.00026585 | 0.00016964 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0.98876 | -0.21418 | 0.98554 | -0.27619 | 36.9236
249 | 0.001506 | 0.00037721 | -0.001506 | -0.00037744 | 4.1858e-08 | -2.3295e-07 | 0.0023067 | 0.0023068 | 0.0023068 | 0.9715 | -0.55092 | 0.97147 | -0.5515 | 0.63373
250 | -0.0028185 | -0.00070613 | 0.0028185 | 0.0007061 | 3.4502e-08 | -3.9052e-08 | 0.0043169 | 0.0043169 | 0.0043169 | 0.9715 | -0.55092 | 0.97151 | -0.55066 | 1.186
251 | -0.0042617 | -0.0010678 | 0.0042619 | 0.0010677 | 2.9216e-07 | -3.9467e-08 | 0.0065273 | 0.0065272 | 0.0065273 | 0.97151 | -0.55066 | 0.97158 | -0.54922 | 1.7932
252 | -0.016263 | -0.0040762 | 0.016266 | 0.0040779 | 2.9708e-06 | 1.7428e-06 | 0.024896 | 0.024896 | 0.024896 | 0.97206 | -0.53983 | 0.97225 | -0.536 | 6.8395
253 | -0.016613 | -0.0041648 | 0.016618 | 0.004168 | 5.3996e-06 | 3.1794e-06 | 0.025426 | 0.025426 | 0.025426 | 0.97225 | -0.536 | 0.9726 | -0.52918 | 6.9852
254 | -0.0032623 | -0.00081759 | 0.0032624 | 0.00081746 | 1.947e-07 | -1.339e-07 | 0.0049919 | 0.0049918 | 0.0049919 | 0.97243 | -0.53247 | 0.97249 | -0.53121 | 1.3714
255 | 0.0014584 | 0.0003655 | -0.0014584 | -0.0003655 | 1.3418e-09 | -8.0558e-09 | 0.0022316 | 0.0022316 | 0.0022316 | 0.97243 | -0.53247 | 0.97243 | -0.53249 | 0.61308
256 | -0.0039613 | -0.0009926 | 0.0039616 | 0.0009925 | 3.8334e-07 | -9.996e-08 | 0.0060611 | 0.0060609 | 0.0060611 | 0.97249 | -0.53121 | 0.9726 | -0.52918 | 1.6651
257 | -0.02058 | -0.0051605 | 0.020581 | 0.0051611 | 9.9118e-07 | 6.0127e-07 | 0.031487 | 0.031487 | 0.031487 | 0.9726 | -0.52918 | 0.97265 | -0.52817 | 8.6503

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58778 | 0.15067

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011514 | 0.00028856
1 | 0.0010039 | 0.0002516
2 | 0.0010024 | 0.00025122
3 | 0.00056793 | 0.00014234
4 | 0.0015744 | 0.00039457
5 | 0.00068758 | 0.00017232
6 | 0.004692 | 0.0011759
7 | 0.0012385 | 0.0003104
8 | 0.003154 | 0.00079046
9 | 0.00089771 | 0.00022499
10 | 0.0070655 | 0.0017708
11 | 0.0023154 | 0.00058029
12 | 0.00049729 | 0.00012463
13 | 0.0027065 | 0.00067831
14 | 0.0016949 | 0.00042479
15 | 0.0034314 | 0.00085999
16 | 0.0018548 | 0.00046487
17 | 0.0037274 | 0.00093418
18 | 0.0022825 | 0.00057204
19 | 0.001458 | 0.00036541
20 | 0.0016112 | 0.00040381
21 | 0.0015189 | 0.00038068
22 | 0.0022485 | 0.00056353
23 | 0.0038211 | 0.00095766
24 | 0.0019206 | 0.00048135
25 | 0.0080806 | 0.0020252
26 | 0.010041 | 0.0025164
27 | 0.0027767 | 0.0006959
28 | 0.0028928 | 0.00072501
29 | 0.0028096 | 0.00070414
30 | 0.0073113 | 0.0018324
31 | 0.0031256 | 0.00078336
32 | 0.0077456 | 0.0019412
33 | 0.0029163 | 0.00073089
34 | 0.0013898 | 0.00034831
35 | 0.0022068 | 0.00055307
36 | 0.0088373 | 0.0022148
37 | 0.00036567 | 9.1646e-05
38 | 0.0019671 | 0.00049301
39 | 0.0041517 | 0.0010405
40 | 0.00072059 | 0.0001806
41 | 0.0014373 | 0.00036022
42 | 0.0017758 | 0.00044507
43 | 0.0023944 | 0.0006001
44 | 0.0041517 | 0.0010405
45 | 0.009942 | 0.0024917
46 | 0.0068681 | 0.0017213
47 | 0.0012922 | 0.00032385
48 | 0.0028618 | 0.00071723
49 | 0.017404 | 0.0043619
50 | 0.0005657 | 0.00014178
51 | 0.0034425 | 0.00086276
52 | 0.0027495 | 0.00068909
53 | 0.0026801 | 0.00067169
54 | 0.0074438 | 0.0018656
55 | 0.004809 | 0.0012053
56 | 0.0043981 | 0.0011023
57 | 0.00079902 | 0.00020025
58 | 0.0056177 | 0.0014079
59 | 0.0005323 | 0.00013341
60 | 0.00072162 | 0.00018086
61 | 0.00029727 | 7.4504e-05
62 | 0.0010456 | 0.00026206
63 | 0.00081878 | 0.00020521
64 | 0.0031766 | 0.00079614
65 | 0.00065622 | 0.00016446
66 | 0.0005738 | 0.00014381
67 | 0.00073436 | 0.00018405
68 | 0.0031825 | 0.0007976
69 | 0.001594 | 0.0003995
70 | 0.0011256 | 0.0002821
71 | 0.0077593 | 0.0019447
72 | 0.0016225 | 0.00040664
73 | 0.0011883 | 0.00029781
74 | 0.0038804 | 0.00097252
75 | 0.0028924 | 0.00072491
76 | 0.0018979 | 0.00047565
77 | 0.001617 | 0.00040525
78 | 0.0016505 | 0.00041366
79 | 0.00185 | 0.00046365
80 | 0.0018423 | 0.00046173
81 | 0.0027051 | 0.00067797
82 | 0.000644 | 0.0001614
83 | 0.0005386 | 0.00013499
84 | 0.012566 | 0.0031493
85 | 0.0015491 | 0.00038824
86 | 0.0010719 | 0.00026865
87 | 0.0021472 | 0.00053815
88 | 0.0011198 | 0.00028064
89 | 0.0010815 | 0.00027105
90 | 0.0033184 | 0.00083166
91 | 0.00097494 | 0.00024434
92 | 0.0035864 | 0.00089884
93 | 0.0010282 | 0.00025769
94 | 0.0042639 | 0.0010686
95 | 0.0030239 | 0.00075785
96 | 0.0027149 | 0.00068042
97 | 0.0025017 | 0.00062698
98 | 0.0017657 | 0.00044252
99 | 0.0016008 | 0.0004012
100 | 0.002356 | 0.00059047
101 | 0.0015722 | 0.00039402
102 | 0.0030834 | 0.00077277
103 | 0.00039164 | 9.8155e-05
104 | 0.00098303 | 0.00024637
105 | 0.01258 | 0.003153
106 | 0.0016151 | 0.00040478
107 | 0.0021489 | 0.00053856
108 | 0.0011315 | 0.00028357
109 | 0.0011295 | 0.00028308
110 | 0.0030699 | 0.00076939
111 | 0.00098451 | 0.00024674
112 | 0.00078607 | 0.00019701
113 | 0.0010179 | 0.0002551
114 | 0.00056538 | 0.0001417
115 | 0.0013529 | 0.00033908
116 | 0.00028576 | 7.1619e-05
117 | 0.0012261 | 0.00030729
118 | 0.0012398 | 0.00031071
119 | 0.0018406 | 0.00046129
120 | 0.0021787 | 0.00054602
121 | 0.0014546 | 0.00036456
122 | 0.0013922 | 0.00034893
123 | 0.0011651 | 0.00029199
124 | 0.0016225 | 0.00040664
125 | 0.00259 | 0.00064912
126 | 0.001094 | 0.00027419
127 | 0.0012673 | 0.00031762
128 | 0.0012134 | 0.0003041
129 | 0.0032492 | 0.00081434
130 | 0.0021098 | 0.00052877
131 | 0.0022961 | 0.00057545
132 | 0.0023204 | 0.00058155
133 | 0.0016931 | 0.00042432
134 | 0.0018715 | 0.00046903
135 | 0.0025629 | 0.00064232
136 | 0.0016777 | 0.00042047
137 | 0.002349 | 0.00058872
138 | 0.0017439 | 0.00043707
139 | 0.010025 | 0.0025125
140 | 0.0024591 | 0.00061631
141 | 0.0020242 | 0.00050732
142 | 0.0017736 | 0.0004445
143 | 0.0018033 | 0.00045195
144 | 0.0012892 | 0.00032311
145 | 0.00096257 | 0.00024124
146 | 0.0011393 | 0.00028555
147 | 0.003098 | 0.00077643
148 | 0.0012918 | 0.00032377
149 | 0.0018562 | 0.0004652
150 | 0.0017196 | 0.00043096
151 | 0.0016248 | 0.00040722
152 | 0.0018488 | 0.00046336
153 | 0.0037582 | 0.0009419
154 | 0.0014087 | 0.00035306
155 | 0.0029802 | 0.0007469
156 | 0.0015509 | 0.0003887
157 | 0.0099696 | 0.0024986
158 | 0.0036219 | 0.00090774
159 | 0.00089237 | 0.00022365
160 | 0.015012 | 0.0037624
161 | 0.002877 | 0.00072105
162 | 0.0021999 | 0.00055135
163 | 0.0018864 | 0.00047278
164 | 0.0069463 | 0.0017409
165 | 0.0034194 | 0.00085699
166 | 0.0076453 | 0.0019161
167 | 0.0025361 | 0.00063562
168 | 0.0042854 | 0.001074
169 | 0.012316 | 0.0030866
170 | 0.0025318 | 0.00063453
171 | 0.0017563 | 0.00044016
172 | 0.00055525 | 0.00013916
173 | 0.0046756 | 0.0011718
174 | 0.0042721 | 0.0010707
175 | 0.0021733 | 0.00054468
176 | 0.0019151 | 0.00047997
177 | 0.0018294 | 0.0004585
178 | 0.0017527 | 0.00043926
179 | 0.001846 | 0.00046265
180 | 0.0015544 | 0.00038957
181 | 0.0030941 | 0.00077546
182 | 0.0023015 | 0.00057681
183 | 0.0016965 | 0.00042517
184 | 0.0010448 | 0.00026185
185 | 0.0016467 | 0.00041271
186 | 0.0019817 | 0.00049667
187 | 0.0014257 | 0.00035731
188 | 0.0039218 | 0.00098288
189 | 0.0083356 | 0.0020891
190 | 0.0033542 | 0.00084065
191 | 0.00084218 | 0.00021107
192 | 0.0030752 | 0.00077073
193 | 0.0021772 | 0.00054566
194 | 0.0010091 | 0.00025292
195 | 0.00093412 | 0.00023411
196 | 0.0028673 | 0.00071862
197 | 0.0030354 | 0.00076074
198 | 0.0045943 | 0.0011515
199 | 0.0018011 | 0.00045139
200 | 0.0018606 | 0.00046632
201 | 0.0015313 | 0.00038378
202 | 0.0013124 | 0.00032893
203 | 0.001506 | 0.00037744
204 | 0.0014431 | 0.00036168
205 | 0.0010119 | 0.0002536
206 | 0.00091907 | 0.00023034
207 | 0.00034664 | 8.6876e-05
208 | 0.0018447 | 0.00046232
209 | 0.0018039 | 0.00045209
210 | 0.00069882 | 0.00017514
211 | 0.0014584 | 0.0003655
212 | 0.0017756 | 0.00044502
213 | 0.00227 | 0.00056892

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1