## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2513-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2513-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2513-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2513-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2513-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2513-11_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2513-11_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2513-11_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2513-11_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2513-11_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2513-11_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2513-11_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2513-11_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2513-11_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2513-11_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2513-11_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2513-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2513-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2513-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2513-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2513-11_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2513-11_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2513-11_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2513-11_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2513-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2513-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2513-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2513-11_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2513-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2513-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2513-11_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2513-11_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2513-11_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2513-11_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2513-11_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2513-11_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2513-11_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2513-11_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2513-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2513-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2513-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2513-11_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2513-11_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2513-11_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2513-11_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2513-11_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2513-11_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2513-11_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2513-11_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2513-11_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2513-11_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2513-11_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2513-11_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2513-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2513-11_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2513-11_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2513-11_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2513-11_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2513-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2513-11_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2513-11_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2513-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2513-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2513-11_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2513-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2513-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2513-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2513-11_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2513-11_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2513-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2513-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2513-11_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2513-11_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2513-11_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2513-11_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2513-11_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2513-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2513-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2513-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2513-11_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2513-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2513-11_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2513-11_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2513-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2513-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2513-11_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2513-11_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2513-11_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2513-11_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2513-11_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2513-11_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2513-11_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2513-11_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2513-11_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2513-11_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2513-11_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2513-11_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2513-11_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2513-11_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2513-11_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2513-11_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2513-11_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2513-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2513-11_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2513-11_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2513-11_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2513-11_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2513-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2513-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2513-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2513-11_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2513-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2513-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2513-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2513-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2513-11_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2513-11_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2513-11_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2513-11_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2513-11_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2513-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2513-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2513-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2513-11_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2513-11_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2513-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2513-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2513-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2513-11_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2513-11_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2513-11_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2513-11_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2513-11_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2513-11_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2513-11_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2513-11_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2513-11_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2513-11_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2513-11_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2513-11_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2513-11_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2513-11_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2513-11_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2513-11_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2513-11_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2513-11_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2513-11_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2513-11_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2513-11_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2513-11_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2513-11_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2513-11_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2513-11_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2513-11_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2513-11_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2513-11_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2513-11_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2513-11_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2513-11_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2513-11_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2513-11_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2513-11_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2513-11_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2513-11_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2513-11_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2513-11_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2513-11_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2513-11_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2513-11_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2513-11_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2513-11_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2513-11_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2513-11_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2513-11_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2513-11_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2513-11_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2513-11_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2513-11_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2513-11_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2513-11_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2513-11_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2513-11_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2513-11_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2513-11_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2513-11_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2513-11_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2513-11_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2513-11_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2513-11_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2513-11_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2513-11_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2513-11_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2513-11_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2513-11_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2513-11_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_393_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2513-11_0_5_load_0 | 0 | 0.0019293 | 0.00048354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2513-11_0_5_load_1 | 1 | 0.0021796 | 0.00054625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2513-11_0_5_load_3 | 3 | 0.0018012 | 0.00045142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2513-11_0_5_load_4 | 4 | 0.0029265 | 0.00073345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2513-11_0_5_load_5 | 5 | 0.0014635 | 0.00036679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2513-11_0_5_load_79 | 6 | 0.0013162 | 0.00032987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2513-11_0_5_load_82 | 7 | 0.0013147 | 0.0003295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2513-11_0_5_load_96 | 8 | 0.0013091 | 0.00032808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2513-11_0_5_load_84 | 9 | 0.0064808 | 0.0016242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2513-11_0_5_load_95 | 11 | 0.0015727 | 0.00039415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2513-11_0_5_load_6 | 12 | 0.0028131 | 0.00070503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2513-11_0_5_load_7 | 13 | 0.002603 | 0.00065238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2513-11_0_5_load_8 | 14 | 0.0021608 | 0.00054155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2513-11_0_5_load_9 | 15 | 0.0015949 | 0.00039972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2513-11_0_5_load_62 | 18 | 0.00244 | 0.00061152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2513-11_0_5_load_35 | 19 | 0.0027879 | 0.00069871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2513-11_0_5_load_173 | 20 | 0.0033663 | 0.00084368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2513-11_0_5_load_152 | 21 | 0.001441 | 0.00036116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2513-11_0_5_load_85 | 22 | 0.0016098 | 0.00040344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2513-11_0_5_load_11 | 24 | 0.0011858 | 0.00029718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2513-11_0_5_load_12 | 25 | 0.0010794 | 0.00027052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2513-11_0_5_load_14 | 27 | 0.0017455 | 0.00043747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2513-11_0_5_load_15 | 28 | 0.0020255 | 0.00050763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2513-11_0_5_load_16 | 29 | 0.0013938 | 0.00034933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2513-11_0_5_load_17 | 30 | 0.0010289 | 0.00025786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2513-11_0_5_load_94 | 31 | 0.0012602 | 0.00031583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2513-11_0_5_load_68 | 32 | 0.0010111 | 0.0002534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2513-11_0_5_load_182 | 33 | 0.0018851 | 0.00047245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2513-11_0_5_load_190 | 34 | 0.0020757 | 0.00052021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2513-11_0_5_load_98 | 35 | 0.002018 | 0.00050577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2513-11_0_5_load_122 | 36 | 0.0012915 | 0.00032367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2513-11_0_5_load_191 | 37 | 0.0014863 | 0.0003725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2513-11_0_5_load_18 | 38 | 0.0016122 | 0.00040406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2513-11_0_5_load_19 | 39 | 0.0037875 | 0.00094925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2513-11_0_5_load_20 | 40 | 0.0021578 | 0.0005408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2513-11_0_5_load_21 | 41 | 0.0048003 | 0.0012031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2513-11_0_5_load_169 | 43 | 0.0045177 | 0.0011322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2513-11_0_5_load_177 | 44 | 0.0007955 | 0.00019937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2513-11_0_5_load_189 | 46 | 0.0010539 | 0.00026414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2513-11_0_5_load_199 | 47 | 0.0010862 | 0.00027222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2513-11_0_5_load_176 | 48 | 0.0025952 | 0.00065042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2513-11_0_5_load_23 | 49 | 0.002804 | 0.00070276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2513-11_0_5_load_24 | 50 | 0.0025388 | 0.00063629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2513-11_0_5_load_25 | 51 | 0.0017711 | 0.00044389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2513-11_0_5_load_26 | 52 | 0.0018986 | 0.00047583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2513-11_0_5_load_27 | 53 | 0.003708 | 0.0009293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2513-11_0_5_load_90 | 55 | 0.0012422 | 0.00031132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2513-11_0_5_load_112 | 56 | 0.0078792 | 0.0019747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2513-11_0_5_load_28 | 58 | 0.0014936 | 0.00037432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2513-11_0_5_load_29 | 59 | 0.0027715 | 0.0006946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2513-11_0_5_load_31 | 61 | 0.0013191 | 0.0003306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2513-11_0_5_load_32 | 62 | 0.003159 | 0.00079172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2513-11_0_5_load_34 | 64 | 0.0017285 | 0.00043321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2513-11_0_5_load_54 | 65 | 0.0023525 | 0.00058958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2513-11_0_5_load_45 | 66 | 0.00095306 | 0.00023886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2513-11_0_5_load_157 | 67 | 0.001393 | 0.00034913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2513-11_0_5_load_188 | 68 | 0.001312 | 0.00032881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2513-11_0_5_load_44 | 70 | 0.0061762 | 0.0015479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2513-11_0_5_load_155 | 71 | 0.0020728 | 0.0005195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2513-11_0_5_load_148 | 72 | 0.0022998 | 0.00057638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2513-11_0_5_load_147 | 74 | 0.0029885 | 0.00074898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2513-11_0_5_load_126 | 75 | 0.0015838 | 0.00039694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2513-11_0_5_load_36 | 76 | 0.0025028 | 0.00062726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2513-11_0_5_load_43 | 78 | 0.0019933 | 0.00049956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2513-11_0_5_load_40 | 79 | 0.0015453 | 0.00038729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2513-11_0_5_load_39 | 80 | 0.0022112 | 0.00055417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2513-11_0_5_load_181 | 81 | 0.0022473 | 0.00056322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2513-11_0_5_load_59 | 82 | 0.0014809 | 0.00037114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2513-11_0_5_load_60 | 83 | 0.0015853 | 0.00039732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2513-11_0_5_load_61 | 84 | 0.0012269 | 0.00030748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2513-11_0_5_load_63 | 85 | 0.0012182 | 0.00030531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2513-11_0_5_load_80 | 86 | 0.0029423 | 0.00073741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2513-11_0_5_load_168 | 87 | 0.0021827 | 0.00054704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2513-11_0_5_load_86 | 88 | 0.0012141 | 0.00030428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2513-11_0_5_load_88 | 89 | 0.002054 | 0.00051479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2513-11_0_5_load_89 | 90 | 0.0018535 | 0.00046453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2513-11_0_5_load_170 | 91 | 0.0026454 | 0.000663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2513-11_0_5_load_133 | 92 | 0.0015053 | 0.00037725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2513-11_0_5_load_135 | 93 | 0.0012591 | 0.00031557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2513-11_0_5_load_132 | 94 | 0.0013211 | 0.0003311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2513-11_0_5_load_180 | 95 | 0.0070294 | 0.0017617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2513-11_0_5_load_171 | 96 | 0.0081104 | 0.0020327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2513-11_0_5_load_172 | 97 | 0.0014202 | 0.00035594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2513-11_0_5_load_71 | 98 | 0.0021218 | 0.00053177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2513-11_0_5_load_41 | 99 | 0.0024044 | 0.00060259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2513-11_0_5_load_113 | 100 | 0.0027989 | 0.00070146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2513-11_0_5_load_156 | 101 | 0.0018591 | 0.00046595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2513-11_0_5_load_42 | 102 | 0.0025228 | 0.00063228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2513-11_0_5_load_108 | 103 | 0.0016196 | 0.00040591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2513-11_0_5_load_109 | 104 | 0.0019387 | 0.00048588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2513-11_0_5_load_72 | 105 | 0.0028248 | 0.00070795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2513-11_0_5_load_114 | 106 | 0.0028556 | 0.00071567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2513-11_0_5_load_46 | 107 | 0.0028095 | 0.00070412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2513-11_0_5_load_47 | 108 | 0.001679 | 0.0004208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2513-11_0_5_load_48 | 109 | 0.0048055 | 0.0012044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2513-11_0_5_load_83 | 110 | 0.0013265 | 0.00033245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2513-11_0_5_load_49 | 111 | 0.0068986 | 0.001729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2513-11_0_5_load_50 | 112 | 0.0017951 | 0.0004499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2513-11_0_5_load_52 | 113 | 0.0015988 | 0.0004007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2513-11_0_5_load_53 | 114 | 0.0046255 | 0.0011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2513-11_0_5_load_165 | 115 | 0.0016252 | 0.0004073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2513-11_0_5_load_164 | 116 | 0.001624 | 0.00040702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2513-11_0_5_load_149 | 117 | 0.0022077 | 0.0005533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2513-11_0_5_load_150 | 118 | 0.0024988 | 0.00062627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2513-11_0_5_load_151 | 119 | 0.0021356 | 0.00053524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2513-11_0_5_load_55 | 120 | 0.0025608 | 0.00064179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2513-11_0_5_load_58 | 122 | 0.0039927 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2513-11_0_5_load_105 | 123 | 0.002739 | 0.00068646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2513-11_0_5_load_64 | 125 | 0.0013117 | 0.00032874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2513-11_0_5_load_65 | 126 | 0.00074764 | 0.00018738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2513-11_0_5_load_67 | 128 | 0.0014454 | 0.00036225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2513-11_0_5_load_69 | 129 | 0.0017947 | 0.00044979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2513-11_0_5_load_70 | 130 | 0.0013896 | 0.00034828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2513-11_0_5_load_110 | 131 | 0.0011551 | 0.00028948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2513-11_0_5_load_184 | 132 | 0.0015748 | 0.00039467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2513-11_0_5_load_192 | 133 | 0.0014095 | 0.00035326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2513-11_0_5_load_183 | 134 | 0.0014935 | 0.00037431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2513-11_0_5_load_107 | 135 | 0.0016914 | 0.00042392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2513-11_0_5_load_125 | 136 | 0.0078646 | 0.0019711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2513-11_0_5_load_73 | 137 | 0.0049137 | 0.0012315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2513-11_0_5_load_76 | 140 | 0.001373 | 0.0003441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2513-11_0_5_load_77 | 141 | 0.0020137 | 0.00050469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2513-11_0_5_load_166 | 142 | 0.0016101 | 0.00040353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2513-11_0_5_load_93 | 144 | 0.0056157 | 0.0014074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2513-11_0_5_load_167 | 145 | 0.0013419 | 0.0003363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2513-11_0_5_load_128 | 146 | 0.0019636 | 0.00049212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2513-11_0_5_load_92 | 147 | 0.0075716 | 0.0018976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2513-11_0_5_load_175 | 148 | 0.0027297 | 0.00068413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2513-11_0_5_load_174 | 149 | 0.0012402 | 0.00031082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2513-11_0_5_load_91 | 150 | 0.0069923 | 0.0017524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2513-11_0_5_load_97 | 151 | 0.0015211 | 0.00038122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2513-11_0_5_load_99 | 152 | 0.0019431 | 0.00048699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2513-11_0_5_load_100 | 153 | 0.0014765 | 0.00037004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2513-11_0_5_load_131 | 154 | 0.0017155 | 0.00042994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2513-11_0_5_load_129 | 155 | 0.0014659 | 0.0003674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2513-11_0_5_load_101 | 156 | 0.0025699 | 0.00064409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2513-11_0_5_load_104 | 158 | 0.0050442 | 0.0012642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2513-11_0_5_load_139 | 159 | 0.010184 | 0.0025523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2513-11_0_5_load_137 | 160 | 0.0046272 | 0.0011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2513-11_0_5_load_200 | 162 | 0.00048235 | 0.00012089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2513-11_0_5_load_158 | 163 | 0.0046168 | 0.0011571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2513-11_0_5_load_159 | 164 | 0.0033677 | 0.00084403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2513-11_0_5_load_123 | 165 | 0.0020403 | 0.00051134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2513-11_0_5_load_163 | 166 | 0.0031949 | 0.00080072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2513-11_0_5_load_193 | 167 | 0.0016385 | 0.00041064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2513-11_0_5_load_153 | 168 | 0.0013711 | 0.00034363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2513-11_0_5_load_117 | 169 | 0.0032575 | 0.0008164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2513-11_0_5_load_118 | 170 | 0.00081316 | 0.0002038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2513-11_0_5_load_120 | 172 | 0.0017641 | 0.00044213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2513-11_0_5_load_160 | 174 | 0.0028913 | 0.00072464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2513-11_0_5_load_161 | 175 | 0.001759 | 0.00044084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2513-11_0_5_load_124 | 176 | 0.0017694 | 0.00044346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2513-11_0_5_load_127 | 177 | 0.0017853 | 0.00044744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2513-11_0_5_load_144 | 179 | 0.0021423 | 0.00053691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2513-11_0_5_load_141 | 180 | 0.0021437 | 0.00053726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2513-11_0_5_load_134 | 181 | 0.001533 | 0.00038421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2513-11_0_5_load_136 | 182 | 0.0099375 | 0.0024906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2513-11_0_5_load_197 | 183 | 0.0017874 | 0.00044795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2513-11_0_5_load_195 | 184 | 0.0018108 | 0.00045384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2513-11_0_5_load_145 | 186 | 0.061394 | 0.015387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2513-11_0_5_load_187 | 187 | 0.046925 | 0.011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2513-11_0_5_load_194 | 188 | 0.0042624 | 0.0010682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2513-11_0_5_load_196 | 189 | 0.0044929 | 0.001126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2513-11_0_5_load_154 | 190 | 0.0014458 | 0.00036235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2513-11_0_5_load_162 | 191 | 0.0083006 | 0.0020803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2513-11_0_5_load_198 | 192 | 0.0013808 | 0.00034606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2513-11_0_5_load_178 | 193 | 0.0014351 | 0.00035966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2513-11_0_5_load_179 | 194 | 0.0020294 | 0.0005086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 174 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2513-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0067349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2513-11_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2513-11_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2513-11_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2513-11_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0017764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2513-11_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2513-11_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.019811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2513-11_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2513-11_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0028853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2513-11_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.010513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2513-11_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.016771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2513-11_0_5_line_11 |  | 10 | 110 | 0.0020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2513-11_0_5_line_12 |  | 10 | 109 | 0.018901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2513-11_0_5_line_13 |  | 11 | 62 | 0.0087724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2513-11_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.024047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2513-11_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.030167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2513-11_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.024913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2513-11_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.044312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2513-11_0_5_line_18 |  | 16 | 20 | 0.015644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2513-11_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.060301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2513-11_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.02906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2513-11_0_5_line_21 |  | 18 | 86 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2513-11_0_5_line_22 |  | 18 | 83 | 0.018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2513-11_0_5_line_23 |  | 19 | 76 | 0.00046251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2513-11_0_5_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0041357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2513-11_0_5_line_25 |  | 21 | 22 | 0.017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2513-11_0_5_line_26 |  | 22 | 86 | 0.010014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2513-11_0_5_line_27 |  | 23 | 91 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2513-11_0_5_line_28 |  | 23 | 54 | 0.038813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2513-11_0_5_line_29 |  | 24 | 25 | 0.0008787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2513-11_0_5_line_30 |  | 24 | 26 | 0.033323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2513-11_0_5_line_31 |  | 25 | 27 | 0.019279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2513-11_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.020786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2513-11_0_5_line_33 |  | 26 | 29 | 0.02984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2513-11_0_5_line_34 |  | 26 | 30 | 0.011297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2513-11_0_5_line_35 |  | 27 | 31 | 0.0007035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2513-11_0_5_line_36 |  | 28 | 32 | 0.00075921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2513-11_0_5_line_37 |  | 29 | 33 | 0.00033767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2513-11_0_5_line_38 |  | 30 | 34 | 0.016451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2513-11_0_5_line_39 |  | 31 | 35 | 6.337e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2513-11_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.0015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2513-11_0_5_line_41 |  | 34 | 37 | 0.0092107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2513-11_0_5_line_42 |  | 35 | 151 | 0.014064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2513-11_0_5_line_43 |  | 36 | 171 | 0.034521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2513-11_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.036353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2513-11_0_5_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0074553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2513-11_0_5_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0037255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2513-11_0_5_line_47 |  | 40 | 42 | 0.01432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2513-11_0_5_line_48 |  | 41 | 43 | 0.018465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2513-11_0_5_line_49 |  | 42 | 44 | 0.0048483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2513-11_0_5_line_50 |  | 43 | 45 | 0.036921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2513-11_0_5_line_51 |  | 44 | 48 | 0.015115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2513-11_0_5_line_52 |  | 45 | 144 | 0.023852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2513-11_0_5_line_53 |  | 45 | 139 | 0.003577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2513-11_0_5_line_54 |  | 46 | 47 | 0.00089091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2513-11_0_5_line_55 |  | 47 | 130 | 0.0011356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2513-11_0_5_line_56 |  | 48 | 193 | 0.0068478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2513-11_0_5_line_57 |  | 49 | 50 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2513-11_0_5_line_58 |  | 49 | 51 | 0.0057021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2513-11_0_5_line_59 |  | 50 | 52 | 0.00027362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2513-11_0_5_line_60 |  | 51 | 53 | 0.023823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2513-11_0_5_line_61 |  | 52 | 54 | 0.014737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2513-11_0_5_line_62 |  | 53 | 55 | 0.0020441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2513-11_0_5_line_63 |  | 54 | 56 | 0.020142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2513-11_0_5_line_64 |  | 55 | 57 | 0.015713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2513-11_0_5_line_65 |  | 56 | 158 | 0.052416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2513-11_0_5_line_66 |  | 57 | 90 | 0.0070678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2513-11_0_5_line_67 |  | 57 | 88 | 0.016626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2513-11_0_5_line_68 |  | 58 | 59 | 0.017951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2513-11_0_5_line_69 |  | 58 | 60 | 0.020363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2513-11_0_5_line_70 |  | 59 | 61 | 0.00024367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2513-11_0_5_line_71 |  | 60 | 62 | 0.028881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2513-11_0_5_line_72 |  | 60 | 63 | 0.02573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2513-11_0_5_line_73 |  | 60 | 64 | 0.019727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2513-11_0_5_line_74 |  | 61 | 65 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2513-11_0_5_line_75 |  | 63 | 66 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2513-11_0_5_line_76 |  | 63 | 67 | 0.012352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2513-11_0_5_line_77 |  | 64 | 68 | 2.8944e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2513-11_0_5_line_78 |  | 65 | 69 | 0.014644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2513-11_0_5_line_79 |  | 66 | 70 | 0.014792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2513-11_0_5_line_80 |  | 67 | 71 | 0.024206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2513-11_0_5_line_81 |  | 68 | 75 | 0.0092227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2513-11_0_5_line_82 |  | 69 | 114 | 0.0041001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2513-11_0_5_line_83 |  | 69 | 111 | 0.027201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2513-11_0_5_line_84 |  | 71 | 168 | 0.020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2513-11_0_5_line_85 |  | 71 | 106 | 0.047221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2513-11_0_5_line_86 |  | 72 | 73 | 0.016591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2513-11_0_5_line_87 |  | 72 | 74 | 0.020295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2513-11_0_5_line_88 |  | 73 | 106 | 0.072165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2513-11_0_5_line_89 |  | 75 | 176 | 0.015497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2513-11_0_5_line_90 |  | 76 | 77 | 0.015495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2513-11_0_5_line_91 |  | 77 | 78 | 0.0051673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2513-11_0_5_line_92 |  | 77 | 79 | 0.020325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2513-11_0_5_line_93 |  | 78 | 98 | 0.020776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2513-11_0_5_line_94 |  | 79 | 99 | 0.018738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2513-11_0_5_line_95 |  | 80 | 81 | 0.020502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2513-11_0_5_line_96 |  | 81 | 100 | 0.054031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2513-11_0_5_line_97 |  | 81 | 101 | 0.023172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2513-11_0_5_line_98 |  | 82 | 83 | 0.0072914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2513-11_0_5_line_99 |  | 82 | 84 | 0.015372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2513-11_0_5_line_100 |  | 84 | 85 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2513-11_0_5_line_101 |  | 85 | 87 | 0.0061602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2513-11_0_5_line_102 |  | 87 | 90 | 0.026737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2513-11_0_5_line_103 |  | 88 | 89 | 0.013814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2513-11_0_5_line_104 |  | 91 | 96 | 0.016555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2513-11_0_5_line_105 |  | 92 | 93 | 0.0059954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2513-11_0_5_line_106 |  | 92 | 94 | 0.0092121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2513-11_0_5_line_107 |  | 93 | 95 | 0.0012421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2513-11_0_5_line_108 |  | 94 | 181 | 0.0058858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2513-11_0_5_line_109 |  | 95 | 97 | 0.0061149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_2513-11_0_5_line_110 |  | 96 | 97 | 0.0086234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2513-11_0_5_line_111 |  | 98 | 105 | 0.014044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2513-11_0_5_line_112 |  | 99 | 102 | 0.00056011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2513-11_0_5_line_113 |  | 101 | 190 | 0.019895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2513-11_0_5_line_114 |  | 102 | 103 | 0.01789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2513-11_0_5_line_115 |  | 103 | 104 | 0.0018465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2513-11_0_5_line_116 |  | 104 | 166 | 0.00076145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2513-11_0_5_line_117 |  | 105 | 135 | 0.0068459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2513-11_0_5_line_118 |  | 107 | 108 | 0.0043906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2513-11_0_5_line_119 |  | 108 | 109 | 0.010295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2513-11_0_5_line_120 |  | 110 | 148 | 0.026323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2513-11_0_5_line_121 |  | 111 | 112 | 0.0007841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2513-11_0_5_line_122 |  | 112 | 113 | 0.0058222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_2513-11_0_5_line_123 |  | 113 | 115 | 0.0163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_2513-11_0_5_line_124 |  | 115 | 116 | 0.0057156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_2513-11_0_5_line_125 |  | 116 | 191 | 0.0043512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_2513-11_0_5_line_126 |  | 117 | 118 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2513-11_0_5_line_127 |  | 117 | 119 | 0.028735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2513-11_0_5_line_128 |  | 118 | 149 | 0.0042626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2513-11_0_5_line_129 |  | 119 | 179 | 0.02125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2513-11_0_5_line_130 |  | 120 | 121 | 0.011093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2513-11_0_5_line_131 |  | 121 | 122 | 0.015501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2513-11_0_5_line_132 |  | 122 | 123 | 0.023086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2513-11_0_5_line_133 |  | 123 | 124 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2513-11_0_5_line_134 |  | 124 | 156 | 0.0026946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2513-11_0_5_line_135 |  | 125 | 126 | 0.018984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2513-11_0_5_line_136 |  | 125 | 127 | 0.011881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2513-11_0_5_line_137 |  | 126 | 128 | 0.0004185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2513-11_0_5_line_138 |  | 127 | 129 | 0.014943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2513-11_0_5_line_139 |  | 127 | 130 | 0.019781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2513-11_0_5_line_140 |  | 128 | 131 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2513-11_0_5_line_141 |  | 129 | 132 | 0.021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2513-11_0_5_line_142 |  | 131 | 133 | 0.0013224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2513-11_0_5_line_143 |  | 132 | 134 | 0.00071493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2513-11_0_5_line_144 |  | 133 | 167 | 0.0194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2513-11_0_5_line_145 |  | 135 | 136 | 0.0077125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2513-11_0_5_line_146 |  | 136 | 165 | 0.0027014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2513-11_0_5_line_147 |  | 137 | 138 | 0.019366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2513-11_0_5_line_148 |  | 137 | 139 | 0.032766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2513-11_0_5_line_149 |  | 138 | 140 | 0.013066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2513-11_0_5_line_150 |  | 138 | 141 | 0.034734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2513-11_0_5_line_151 |  | 140 | 142 | 0.020895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2513-11_0_5_line_152 |  | 141 | 143 | 0.017472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2513-11_0_5_line_153 |  | 142 | 145 | 0.0042487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2513-11_0_5_line_154 |  | 143 | 146 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2513-11_0_5_line_155 |  | 144 | 147 | 0.040018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2513-11_0_5_line_156 |  | 145 | 192 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2513-11_0_5_line_157 |  | 146 | 177 | 0.018349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2513-11_0_5_line_158 |  | 147 | 150 | 0.0083662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2513-11_0_5_line_159 |  | 148 | 149 | 0.023459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2513-11_0_5_line_160 |  | 151 | 152 | 0.0041258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2513-11_0_5_line_161 |  | 152 | 153 | 0.010197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2513-11_0_5_line_162 |  | 153 | 154 | 0.010988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2513-11_0_5_line_163 |  | 154 | 155 | 0.013778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2513-11_0_5_line_164 |  | 155 | 177 | 0.0021919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2513-11_0_5_line_165 |  | 156 | 157 | 0.013268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_2513-11_0_5_line_166 |  | 157 | 158 | 0.021568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2513-11_0_5_line_167 |  | 157 | 159 | 0.038078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_2513-11_0_5_line_168 |  | 159 | 163 | 0.013585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2513-11_0_5_line_169 |  | 159 | 161 | 0.025192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_2513-11_0_5_line_170 |  | 160 | 161 | 0.013952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2513-11_0_5_line_171 |  | 160 | 162 | 0.11162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2513-11_0_5_line_172 |  | 163 | 164 | 0.0049375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2513-11_0_5_line_173 |  | 165 | 176 | 0.010969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2513-11_0_5_line_174 |  | 167 | 192 | 0.0028994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2513-11_0_5_line_175 |  | 168 | 190 | 0.021084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2513-11_0_5_line_176 |  | 169 | 170 | 0.011946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2513-11_0_5_line_177 |  | 169 | 171 | 0.0026399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2513-11_0_5_line_178 |  | 170 | 172 | 0.0096554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2513-11_0_5_line_179 |  | 171 | 173 | 0.016734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2513-11_0_5_line_180 |  | 173 | 174 | 0.0016038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2513-11_0_5_line_181 |  | 174 | 175 | 0.015077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_2513-11_0_5_line_182 |  | 175 | 191 | 0.018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_2513-11_0_5_line_183 |  | 178 | 179 | 0.007713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_2513-11_0_5_line_184 |  | 178 | 180 | 0.078446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_2513-11_0_5_line_185 |  | 180 | 185 | 0.015682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_2513-11_0_5_line_186 |  | 181 | 182 | 0.024644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_2513-11_0_5_line_187 |  | 182 | 183 | 0.028062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_2513-11_0_5_line_188 |  | 183 | 184 | 0.011343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_2513-11_0_5_line_189 |  | 184 | 188 | 0.0012586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_2513-11_0_5_line_190 |  | 185 | 186 | 0.079132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_2513-11_0_5_line_191 |  | 186 | 187 | 0.0090304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2513-11_0_5_line_192 |  | 188 | 189 | 0.010642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_2513-11_0_5_line_193 |  | 193 | 194 | 0.022955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2513-11_0_5_trafo_160 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 195 | 174 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2609300.8607 | 1226510.9777 | 2609297.7982 | 1226504.9794
1 | 2609307.1016 | 1226523.2014 | 2609300.8607 | 1226510.9777
2 | 2609297.7982 | 1226504.9794 | 2609293.1195 | 1226495.8157
3 | 2609307.1016 | 1226523.2014 | 2609322.6646 | 1226515.5788
4 | 2609307.1016 | 1226523.2014 | 2609305.5234 | 1226524.0169
5 | 2609293.1195 | 1226495.8157 | 2609286.7132 | 1226483.268
6 | 2609322.6646 | 1226515.5788 | 2609340.4559 | 1226506.8649
7 | 2609305.5234 | 1226524.0169 | 2609291.7413 | 1226531.1391
8 | 2609285.4012 | 1226480.6983 | 2609286.7132 | 1226483.268
9 | 2609350.903 | 1226506.3041 | 2609340.997 | 1226506.5999 | 2609340.4559 | 1226506.8649
10 | 2609276.8419 | 1226538.8387 | 2609291.7413 | 1226531.1391
11 | 2609350.903 | 1226506.3041 | 2609350.1036 | 1226508.1453
12 | 2609350.903 | 1226506.3041 | 2609360.0899 | 1226489.7862
13 | 2609276.8419 | 1226538.8387 | 2609274.1985 | 1226540.2048 | 2609269.6346 | 1226543.779
14 | 2608959.553 | 1226719.4962 | 2608975.2928 | 1226701.3166
15 | 2608939.807 | 1226742.3029 | 2608959.553 | 1226719.4962
16 | 2608991.5999 | 1226682.4819 | 2608975.2928 | 1226701.3166
17 | 2608910.8025 | 1226775.8032 | 2608939.807 | 1226742.3029
18 | 2608910.8025 | 1226775.8032 | 2608923.5319 | 1226784.8966
19 | 2609123.9029 | 1226660.3003 | 2609063.7037 | 1226656.7958
20 | 2609123.9029 | 1226660.3003 | 2609146.5571 | 1226642.0988
21 | 2609063.7037 | 1226656.7958 | 2609063.7037 | 1226656.7958 | 2609056.7006 | 1226647.1017 | 2609052.341 | 1226644.7521
22 | 2609061.7557 | 1226674.974 | 2609064.3993 | 1226667.9033 | 2609063.7037 | 1226656.7958
23 | 2609146.9176 | 1226641.8091 | 2609146.5571 | 1226642.0988
24 | 2608926.8972 | 1226787.3006 | 2608923.5319 | 1226784.8966
25 | 2609026.5572 | 1226647.5684 | 2609031.3999 | 1226644.2062 | 2609043.0071 | 1226642.7659
26 | 2609052.341 | 1226644.7521 | 2609047.5985 | 1226642.1962 | 2609043.0071 | 1226642.7659
27 | 2608926.8972 | 1226787.3006 | 2608922.7889 | 1226797.3072
28 | 2608959.3007 | 1226808.806 | 2608926.8972 | 1226787.3006
29 | 2609292.4621 | 1226721.7325 | 2609291.9184 | 1226722.4228
30 | 2609271.299 | 1226748.6007 | 2609291.9184 | 1226722.4228
31 | 2609304.3912 | 1226706.5876 | 2609292.4621 | 1226721.7325
32 | 2609271.299 | 1226748.6007 | 2609287.7736 | 1226761.2747
33 | 2609271.299 | 1226748.6007 | 2609248.2522 | 1226729.6469
34 | 2609271.299 | 1226748.6007 | 2609265.851 | 1226758.4968
35 | 2609304.8265 | 1226706.035 | 2609304.3912 | 1226706.5876
36 | 2609287.7736 | 1226761.2747 | 2609288.3754 | 1226761.7376
37 | 2609247.9914 | 1226729.4325 | 2609248.2522 | 1226729.6469
38 | 2609257.9172 | 1226772.9084 | 2609265.851 | 1226758.4968
39 | 2609304.8657 | 1226705.9852 | 2609304.8265 | 1226706.035
40 | 2609246.7654 | 1226728.4242 | 2609247.9914 | 1226729.4325
41 | 2609253.4752 | 1226780.9772 | 2609257.9172 | 1226772.9084
42 | 2609314.9428 | 1226696.3063 | 2609308.4008 | 1226701.4971 | 2609304.8657 | 1226705.9852
43 | 2609220.1029 | 1226706.4969 | 2609246.7654 | 1226728.4242
44 | 2609377.1278 | 1226803.2499 | 2609382.1974 | 1226795.601 | 2609401.0009 | 1226775.9798
45 | 2609377.1278 | 1226803.2499 | 2609373.0091 | 1226809.4642
46 | 2609401.0009 | 1226775.9798 | 2609403.5787 | 1226773.29
47 | 2609365.0979 | 1226821.4005 | 2609373.0091 | 1226809.4642
48 | 2609403.5787 | 1226773.29 | 2609416.3544 | 1226759.9588
49 | 2609365.0979 | 1226821.4005 | 2609363.2474 | 1226825.8818
50 | 2609441.9 | 1226733.3025 | 2609416.3544 | 1226759.9588
51 | 2609363.2474 | 1226825.8818 | 2609357.4783 | 1226839.8519
52 | 2609441.9 | 1226733.3025 | 2609458.952 | 1226749.9799
53 | 2609439.5929 | 1226730.5639 | 2609441.9 | 1226733.3025
54 | 2609335.2716 | 1226798.0489 | 2609334.5701 | 1226797.4997
55 | 2609334.5701 | 1226797.4997 | 2609333.6759 | 1226796.7996
56 | 2609354.8645 | 1226846.1813 | 2609357.4783 | 1226839.8519
57 | 2608968.2657 | 1226796.7669 | 2608983.5647 | 1226776.2217
58 | 2608986.9703 | 1226771.6483 | 2608983.5647 | 1226776.2217
59 | 2608968.2657 | 1226796.7669 | 2608968.1022 | 1226796.9864
60 | 2608986.9703 | 1226771.6483 | 2609001.1988 | 1226752.5406
61 | 2608959.3007 | 1226808.806 | 2608968.1022 | 1226796.9864
62 | 2609002.4196 | 1226750.9012 | 2609001.1988 | 1226752.5406
63 | 2608959.3007 | 1226808.806 | 2608975.9859 | 1226820.0882
64 | 2609011.804 | 1226738.2988 | 2609002.4196 | 1226750.9012
65 | 2609019.552 | 1226849.2161 | 2609011.4021 | 1226844.2272 | 2608987.5775 | 1226827.9263 | 2608975.9859 | 1226820.0882
66 | 2609011.804 | 1226738.2988 | 2609016.3467 | 1226732.8842
67 | 2609011.804 | 1226738.2988 | 2609025.1302 | 1226748.2412
68 | 2609258.8709 | 1226577.9814 | 2609267.0422 | 1226590.3899 | 2609268.7188 | 1226592.9902
69 | 2609246.897 | 1226561.5863 | 2609250.8164 | 1226565.7503 | 2609258.8709 | 1226577.9814
70 | 2609268.8508 | 1226593.195 | 2609268.7188 | 1226592.9902
71 | 2609246.897 | 1226561.5863 | 2609269.6346 | 1226543.779
72 | 2609230.3983 | 1226541.8048 | 2609246.897 | 1226561.5863
73 | 2609246.897 | 1226561.5863 | 2609231.5101 | 1226573.9305
74 | 2609268.8508 | 1226593.195 | 2609277.1809 | 1226606.1148 | 2609280.1484 | 1226609.1418
75 | 2609230.3983 | 1226541.8048 | 2609241.6988 | 1226532.477
76 | 2609230.3983 | 1226541.8048 | 2609220.2689 | 1226548.8736
77 | 2609231.4875 | 1226573.9486 | 2609231.5101 | 1226573.9305
78 | 2609290.3999 | 1226619.5988 | 2609280.1484 | 1226609.1418
79 | 2609241.6988 | 1226532.477 | 2609253.1062 | 1226523.0608
80 | 2609200.4185 | 1226562.7261 | 2609220.2689 | 1226548.8736
81 | 2609231.4875 | 1226573.9486 | 2609224.2937 | 1226579.7198
82 | 2609290.3999 | 1226619.5988 | 2609292.8894 | 1226616.3409
83 | 2609290.3999 | 1226619.5988 | 2609273.3391 | 1226640.7841
84 | 2609183.7833 | 1226574.335 | 2609200.4185 | 1226562.7261
85 | 2609200.4185 | 1226562.7261 | 2609176.1451 | 1226522.221
86 | 2609190.0981 | 1226460.4061 | 2609174.043 | 1226464.5869
87 | 2609154.4026 | 1226469.7014 | 2609174.043 | 1226464.5869
88 | 2609190.0981 | 1226460.4061 | 2609197.8022 | 1226502.198 | 2609183.4018 | 1226517.496 | 2609176.1451 | 1226522.221
89 | 2609212.2055 | 1226589.4176 | 2609224.2937 | 1226579.7198
90 | 2609158.9971 | 1226632.1039 | 2609146.9176 | 1226641.8091
91 | 2609158.9971 | 1226632.1039 | 2609163.0277 | 1226628.8704
92 | 2609158.9971 | 1226632.1039 | 2609174.4337 | 1226645.3257
93 | 2609163.0277 | 1226628.8704 | 2609179.2329 | 1226615.8698
94 | 2609188.6654 | 1226657.5155 | 2609174.4337 | 1226645.3257
95 | 2609131.1753 | 1226611.0474 | 2609114.3625 | 1226622.7801
96 | 2609131.1753 | 1226611.0474 | 2609109.196 | 1226561.6885
97 | 2609131.1753 | 1226611.0474 | 2609150.178 | 1226597.7864
98 | 2609059.2021 | 1226681.8037 | 2609061.7557 | 1226674.974
99 | 2609059.2021 | 1226681.8037 | 2609059.2021 | 1226681.8037 | 2609049.3222 | 1226693.5798
100 | 2609037.4907 | 1226707.6821 | 2609049.3222 | 1226693.5798
101 | 2609037.4907 | 1226707.6821 | 2609033.5313 | 1226712.4014
102 | 2609016.3467 | 1226732.8842 | 2609033.5313 | 1226712.4014
103 | 2609036.2021 | 1226756.5018 | 2609025.1302 | 1226748.2412
104 | 2608916.5015 | 1226812.6215 | 2608922.7889 | 1226797.3072
105 | 2608910.4322 | 1226827.4046 | 2608908.1551 | 1226832.9508
106 | 2608904.6564 | 1226841.4726 | 2608908.1551 | 1226832.9508
107 | 2608910.9039 | 1226826.2555 | 2608910.4322 | 1226827.4046
108 | 2608902.421 | 1226846.9174 | 2608904.6564 | 1226841.4726
109 | 2608910.9039 | 1226826.2555 | 2608913.2263 | 1226820.5988
110 | 2608913.2263 | 1226820.5988 | 2608916.5015 | 1226812.6215
111 | 2609179.2329 | 1226615.8698 | 2609190.187 | 1226607.0819
112 | 2609189.0908 | 1226657.8799 | 2609188.6654 | 1226657.5155
113 | 2609150.178 | 1226597.7864 | 2609166.4932 | 1226586.4008
114 | 2609202.6778 | 1226669.5176 | 2609189.0908 | 1226657.8799
115 | 2609202.6778 | 1226669.5176 | 2609204.0802 | 1226670.7188
116 | 2609204.6585 | 1226671.2141 | 2609204.0802 | 1226670.7188
117 | 2609195.5269 | 1226602.7979 | 2609190.187 | 1226607.0819
118 | 2609367.794 | 1226477.3306 | 2609365.1989 | 1226480.6002 | 2609365.0938 | 1226480.7893
119 | 2609365.0938 | 1226480.7893 | 2609360.0899 | 1226489.7862
120 | 2609350.1036 | 1226508.1453 | 2609339.6203 | 1226532.2906
121 | 2609273.3391 | 1226640.7841 | 2609272.8473 | 1226641.3948
122 | 2609269.1955 | 1226645.9294 | 2609272.8473 | 1226641.3948
123 | 2609269.1955 | 1226645.9294 | 2609258.9718 | 1226658.6247
124 | 2609258.9718 | 1226658.6247 | 2609255.3868 | 1226663.0763
125 | 2609252.6577 | 1226666.4652 | 2609255.3868 | 1226663.0763
126 | 2609323.8177 | 1226568.6874 | 2609328.5801 | 1226557.7187
127 | 2609323.8177 | 1226568.6874 | 2609338.5562 | 1226593.3553
128 | 2609330.2777 | 1226553.8088 | 2609328.5801 | 1226557.7187
129 | 2609338.5562 | 1226593.3553 | 2609349.4551 | 1226611.5971
130 | 2609074.9817 | 1226801.1978 | 2609080.8603 | 1226791.7907
131 | 2609074.9817 | 1226801.1978 | 2609066.7676 | 1226814.344
132 | 2609054.5347 | 1226833.922 | 2609066.7676 | 1226814.344
133 | 2609046.4026 | 1226846.9371 | 2609054.5347 | 1226833.922
134 | 2609046.4026 | 1226846.9371 | 2609044.9753 | 1226849.2226
135 | 2609325.4545 | 1226775.2743 | 2609337.205 | 1226760.3634
136 | 2609318.1009 | 1226784.6056 | 2609325.4545 | 1226775.2743
137 | 2609337.4641 | 1226760.0347 | 2609337.205 | 1226760.3634
138 | 2609318.1009 | 1226784.6056 | 2609308.8114 | 1226796.3096
139 | 2609318.1009 | 1226784.6056 | 2609333.6759 | 1226796.7996
140 | 2609348.3876 | 1226746.1733 | 2609337.4641 | 1226760.0347
141 | 2609308.8114 | 1226796.3096 | 2609295.5962 | 1226812.96
142 | 2609348.3876 | 1226746.1733 | 2609349.2061 | 1226745.1347
143 | 2609295.1517 | 1226813.52 | 2609295.5962 | 1226812.96
144 | 2609361.8753 | 1226730.5159 | 2609357.8985 | 1226734.1045 | 2609349.2061 | 1226745.1347
145 | 2609201.5428 | 1226597.9717 | 2609195.5269 | 1226602.7979
146 | 2609201.5428 | 1226597.9717 | 2609203.6499 | 1226596.2813
147 | 2609405.9993 | 1226690.6988 | 2609418.4786 | 1226705.5078
148 | 2609439.5929 | 1226730.5639 | 2609418.4786 | 1226705.5078
149 | 2609405.9993 | 1226690.6988 | 2609396.2993 | 1226699.452
150 | 2609405.9993 | 1226690.6988 | 2609384.2442 | 1226663.6217
151 | 2609380.7864 | 1226713.4507 | 2609396.2993 | 1226699.452
152 | 2609373.3008 | 1226650.0014 | 2609384.2442 | 1226663.6217
153 | 2609380.7864 | 1226713.4507 | 2609377.6322 | 1226716.297
154 | 2609373.3008 | 1226650.0014 | 2609361.6545 | 1226659.2423
155 | 2609480.0947 | 1226783.5866 | 2609475.6 | 1226772.7011 | 2609469.9984 | 1226763.7759 | 2609465.7262 | 1226757.71 | 2609460.1058 | 1226751.1084 | 2609458.952 | 1226749.9799
156 | 2609377.6322 | 1226716.297 | 2609364.0278 | 1226728.5735
157 | 2609347.2803 | 1226670.6477 | 2609361.6545 | 1226659.2423
158 | 2609483.2878 | 1226791.3195 | 2609480.0947 | 1226783.5866
159 | 2609330.2777 | 1226553.8088 | 2609339.6203 | 1226532.2906
160 | 2609318.1748 | 1226693.7418 | 2609314.9428 | 1226696.3063
161 | 2609318.1748 | 1226693.7418 | 2609326.1624 | 1226687.4039
162 | 2609334.7698 | 1226680.5743 | 2609326.1624 | 1226687.4039
163 | 2609345.5633 | 1226672.0101 | 2609334.7698 | 1226680.5743
164 | 2609345.5633 | 1226672.0101 | 2609347.2803 | 1226670.6477
165 | 2609037.9474 | 1226860.4767 | 2609044.9753 | 1226849.2226
166 | 2609037.9474 | 1226860.4767 | 2609019.552 | 1226849.2161
167 | 2609037.9474 | 1226860.4767 | 2609031.8053 | 1226898.0563
168 | 2609023.9069 | 1226909.1091 | 2609031.8053 | 1226898.0563
169 | 2609052.5711 | 1226912.3182 | 2609031.8053 | 1226898.0563 | 2609031.8053 | 1226898.0563
170 | 2609052.5711 | 1226912.3182 | 2609044.4059 | 1226923.6317
171 | 2609044.4059 | 1226923.6317 | 2608999.2687 | 1227025.7207
172 | 2609023.9069 | 1226909.1091 | 2609021.0362 | 1226913.1264
173 | 2609212.2055 | 1226589.4176 | 2609203.6499 | 1226596.2813
174 | 2609361.8753 | 1226730.5159 | 2609364.0278 | 1226728.5735
175 | 2609183.7833 | 1226574.335 | 2609166.4932 | 1226586.4008
176 | 2609218.4515 | 1226708.5566 | 2609210.9792 | 1226717.8764
177 | 2609220.1029 | 1226706.4969 | 2609218.4515 | 1226708.5566
178 | 2609210.9792 | 1226717.8764 | 2609204.9394 | 1226725.4095
179 | 2609230.8009 | 1226693.6058 | 2609220.1029 | 1226706.4969
180 | 2609230.8009 | 1226693.6058 | 2609231.8069 | 1226692.3567
181 | 2609241.2632 | 1226680.6143 | 2609231.8069 | 1226692.3567
182 | 2609241.2632 | 1226680.6143 | 2609252.6577 | 1226666.4652
183 | 2609353.4111 | 1226618.2182 | 2609349.4551 | 1226611.5971
184 | 2609353.4111 | 1226618.2182 | 2609386.9741 | 1226591.077 | 2609387.8819 | 1226587.2984 | 2609402.9156 | 1226574.3366 | 2609411.4355 | 1226566.5446
185 | 2609424.5782 | 1226558.2723 | 2609422.4628 | 1226558.8693 | 2609414.3229 | 1226563.9039 | 2609411.4355 | 1226566.5446
186 | 2608889.8739 | 1226867.863 | 2608898.1998 | 1226857.199 | 2608902.421 | 1226846.9174
187 | 2608889.8739 | 1226867.863 | 2608872.6043 | 1226889.9822
188 | 2608865.6235 | 1226898.9232 | 2608872.6043 | 1226889.9822
189 | 2608864.849 | 1226899.9153 | 2608865.6235 | 1226898.9232
190 | 2609424.5782 | 1226558.2723 | 2609428.7938 | 1226557.0782 | 2609436.3869 | 1226557.6349 | 2609443.4387 | 1226560.1698 | 2609448.312 | 1226564.858 | 2609451.5507 | 1226572.8011 | 2609450.6358 | 1226581.0823 | 2609443.2093 | 1226590.2649 | 2609426.3337 | 1226607.5572
191 | 2609420.0266 | 1226614.0201 | 2609426.3337 | 1226607.5572
192 | 2608858.3 | 1226908.3033 | 2608864.849 | 1226899.9153
193 | 2609354.8645 | 1226846.1813 | 2609346.1029 | 1226867.3979

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609300.8607 | 1226510.9777
1 | 2609297.7982 | 1226504.9794
2 | 2609307.1016 | 1226523.2014
3 | 2609293.1195 | 1226495.8157
4 | 2609322.6646 | 1226515.5788
5 | 2609305.5234 | 1226524.0169
6 | 2609286.7132 | 1226483.268
7 | 2609340.4559 | 1226506.8649
8 | 2609291.7413 | 1226531.1391
9 | 2609285.4012 | 1226480.6983
10 | 2609350.903 | 1226506.3041
11 | 2609276.8419 | 1226538.8387
12 | 2608959.553 | 1226719.4962
13 | 2608975.2928 | 1226701.3166
14 | 2608939.807 | 1226742.3029
15 | 2608991.5999 | 1226682.4819
16 | 2608910.8025 | 1226775.8032
17 | 2609123.9029 | 1226660.3003
18 | 2609063.7037 | 1226656.7958
19 | 2609146.5571 | 1226642.0988
20 | 2608923.5319 | 1226784.8966
21 | 2609026.5572 | 1226647.5684
22 | 2609043.0071 | 1226642.7659
23 | 2608926.8972 | 1226787.3006
24 | 2609291.9184 | 1226722.4228
25 | 2609292.4621 | 1226721.7325
26 | 2609271.299 | 1226748.6007
27 | 2609304.3912 | 1226706.5876
28 | 2609287.7736 | 1226761.2747
29 | 2609248.2522 | 1226729.6469
30 | 2609265.851 | 1226758.4968
31 | 2609304.8265 | 1226706.035
32 | 2609288.3754 | 1226761.7376
33 | 2609247.9914 | 1226729.4325
34 | 2609257.9172 | 1226772.9084
35 | 2609304.8657 | 1226705.9852
36 | 2609246.7654 | 1226728.4242
37 | 2609253.4752 | 1226780.9772
38 | 2609377.1278 | 1226803.2499
39 | 2609401.0009 | 1226775.9798
40 | 2609373.0091 | 1226809.4642
41 | 2609403.5787 | 1226773.29
42 | 2609365.0979 | 1226821.4005
43 | 2609416.3544 | 1226759.9588
44 | 2609363.2474 | 1226825.8818
45 | 2609441.9 | 1226733.3025
46 | 2609335.2716 | 1226798.0489
47 | 2609334.5701 | 1226797.4997
48 | 2609357.4782 | 1226839.8519
49 | 2608983.5647 | 1226776.2217
50 | 2608968.2657 | 1226796.7669
51 | 2608986.9703 | 1226771.6483
52 | 2608968.1022 | 1226796.9864
53 | 2609001.1988 | 1226752.5406
54 | 2608959.3007 | 1226808.806
55 | 2609002.4196 | 1226750.9012
56 | 2608975.9859 | 1226820.0882
57 | 2609011.804 | 1226738.2988
58 | 2609258.8709 | 1226577.9814
59 | 2609268.7188 | 1226592.9902
60 | 2609246.897 | 1226561.5863
61 | 2609268.8508 | 1226593.195
62 | 2609269.6346 | 1226543.779
63 | 2609230.3983 | 1226541.8048
64 | 2609231.5101 | 1226573.9305
65 | 2609280.1484 | 1226609.1418
66 | 2609241.6988 | 1226532.477
67 | 2609220.2689 | 1226548.8736
68 | 2609231.4875 | 1226573.9486
69 | 2609290.3999 | 1226619.5988
70 | 2609253.1062 | 1226523.0608
71 | 2609200.4185 | 1226562.7261
72 | 2609174.043 | 1226464.5869
73 | 2609190.0981 | 1226460.4061
74 | 2609154.4026 | 1226469.7014
75 | 2609224.2937 | 1226579.7198
76 | 2609146.9176 | 1226641.8091
77 | 2609158.9971 | 1226632.1039
78 | 2609163.0277 | 1226628.8704
79 | 2609174.4337 | 1226645.3257
80 | 2609114.3625 | 1226622.7801
81 | 2609131.1753 | 1226611.0474
82 | 2609059.2021 | 1226681.8037
83 | 2609061.7557 | 1226674.974
84 | 2609049.3222 | 1226693.5798
85 | 2609037.4907 | 1226707.6821
86 | 2609052.341 | 1226644.7521
87 | 2609033.5313 | 1226712.4014
88 | 2609025.1302 | 1226748.2412
89 | 2609036.2021 | 1226756.5018
90 | 2609016.3467 | 1226732.8842
91 | 2608922.7889 | 1226797.3072
92 | 2608908.1551 | 1226832.9508
93 | 2608910.4322 | 1226827.4046
94 | 2608904.6564 | 1226841.4726
95 | 2608910.9039 | 1226826.2555
96 | 2608916.5015 | 1226812.6215
97 | 2608913.2263 | 1226820.5988
98 | 2609179.2329 | 1226615.8698
99 | 2609188.6654 | 1226657.5155
100 | 2609109.196 | 1226561.6885
101 | 2609150.178 | 1226597.7864
102 | 2609189.0908 | 1226657.8799
103 | 2609202.6778 | 1226669.5176
104 | 2609204.0802 | 1226670.7188
105 | 2609190.187 | 1226607.0819
106 | 2609176.1451 | 1226522.221
107 | 2609367.794 | 1226477.3306
108 | 2609365.0938 | 1226480.7893
109 | 2609360.0899 | 1226489.7862
110 | 2609350.1036 | 1226508.1453
111 | 2609273.3391 | 1226640.7841
112 | 2609272.8473 | 1226641.3948
113 | 2609269.1955 | 1226645.9294
114 | 2609292.8894 | 1226616.3409
115 | 2609258.9718 | 1226658.6247
116 | 2609255.3868 | 1226663.0763
117 | 2609323.8177 | 1226568.6874
118 | 2609328.5801 | 1226557.7187
119 | 2609338.5562 | 1226593.3553
120 | 2609080.8603 | 1226791.7907
121 | 2609074.9817 | 1226801.1978
122 | 2609066.7676 | 1226814.344
123 | 2609054.5347 | 1226833.922
124 | 2609046.4026 | 1226846.9371
125 | 2609325.4545 | 1226775.2743
126 | 2609337.205 | 1226760.3634
127 | 2609318.1009 | 1226784.6056
128 | 2609337.4641 | 1226760.0347
129 | 2609308.8114 | 1226796.3096
130 | 2609333.6759 | 1226796.7996
131 | 2609348.3876 | 1226746.1733
132 | 2609295.5962 | 1226812.96
133 | 2609349.2061 | 1226745.1347
134 | 2609295.1517 | 1226813.52
135 | 2609195.5269 | 1226602.7979
136 | 2609201.5428 | 1226597.9717
137 | 2609418.4786 | 1226705.5078
138 | 2609405.9993 | 1226690.6988
139 | 2609439.5929 | 1226730.5639
140 | 2609396.2993 | 1226699.452
141 | 2609384.2442 | 1226663.6217
142 | 2609380.7864 | 1226713.4507
143 | 2609373.3008 | 1226650.0014
144 | 2609458.952 | 1226749.9799
145 | 2609377.6322 | 1226716.297
146 | 2609361.6545 | 1226659.2423
147 | 2609480.0947 | 1226783.5866
148 | 2609339.6203 | 1226532.2906
149 | 2609330.2777 | 1226553.8088
150 | 2609483.2878 | 1226791.3195
151 | 2609314.9428 | 1226696.3063
152 | 2609318.1748 | 1226693.7418
153 | 2609326.1624 | 1226687.4039
154 | 2609334.7698 | 1226680.5743
155 | 2609345.5633 | 1226672.0101
156 | 2609044.9753 | 1226849.2226
157 | 2609037.9474 | 1226860.4767
158 | 2609019.552 | 1226849.2161
159 | 2609031.8053 | 1226898.0563
160 | 2609044.4059 | 1226923.6317
161 | 2609052.5711 | 1226912.3182
162 | 2608999.2687 | 1227025.7207
163 | 2609023.9069 | 1226909.1091
164 | 2609021.0362 | 1226913.1264
165 | 2609203.6499 | 1226596.2813
166 | 2609204.6585 | 1226671.2141
167 | 2609361.8753 | 1226730.5159
168 | 2609183.7833 | 1226574.335
169 | 2609218.4515 | 1226708.5566
170 | 2609210.9792 | 1226717.8764
171 | 2609220.1029 | 1226706.4969
172 | 2609204.9394 | 1226725.4095
173 | 2609230.8009 | 1226693.6058
174 | 2609231.8069 | 1226692.3567
175 | 2609241.2632 | 1226680.6143
176 | 2609212.2055 | 1226589.4176
177 | 2609347.2803 | 1226670.6477
178 | 2609353.4111 | 1226618.2182
179 | 2609349.4551 | 1226611.5971
180 | 2609411.4355 | 1226566.5446
181 | 2608902.421 | 1226846.9174
182 | 2608889.8739 | 1226867.863
183 | 2608872.6043 | 1226889.9822
184 | 2608865.6235 | 1226898.9232
185 | 2609424.5782 | 1226558.2723
186 | 2609426.3337 | 1226607.5572
187 | 2609420.0266 | 1226614.0201
188 | 2608864.849 | 1226899.9153
189 | 2608858.3 | 1226908.3033
190 | 2609166.4932 | 1226586.4008
191 | 2609252.6577 | 1226666.4652
192 | 2609364.0278 | 1226728.5735
193 | 2609354.8645 | 1226846.1813
194 | 2609346.1029 | 1226867.3979
195 | 2609230.8009 | 1226693.6058

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98206 | -0.34224 | 0.0019293 | 0.00048354
1 | 0.98199 | -0.34368 | 0.0021796 | 0.00054625
2 | 0.98224 | -0.33884 | 0 | 0
3 | 0.9819 | -0.34546 | 0.0018012 | 0.00045142
4 | 0.98168 | -0.34967 | 0.0029265 | 0.00073345
5 | 0.9823 | -0.33762 | 0.0014635 | 0.00036679
6 | 0.9818 | -0.34745 | 0.0013162 | 0.00032987
7 | 0.98105 | -0.36181 | 0.0013147 | 0.0003295
8 | 0.98285 | -0.32688 | 0.0013091 | 0.00032808
9 | 0.98178 | -0.34779 | 0.0064808 | 0.0016242
10 | 0.98072 | -0.36819 | 0 | 0
11 | 0.98346 | -0.31517 | 0.0015727 | 0.00039415
12 | 0.97015 | -0.57564 | 0.0028131 | 0.00070503
13 | 0.97005 | -0.57751 | 0.002603 | 0.00065238
14 | 0.97034 | -0.57172 | 0.0021608 | 0.00054155
15 | 0.97001 | -0.57824 | 0.0015949 | 0.00039972
16 | 0.97072 | -0.5642 | 0 | 0
17 | 0.97874 | -0.40669 | 0 | 0
18 | 0.97673 | -0.446 | 0.00244 | 0.00061152
19 | 0.97971 | -0.38781 | 0.0027879 | 0.00069871
20 | 0.97079 | -0.56287 | 0.0033663 | 0.00084368
21 | 0.97658 | -0.44887 | 0.001441 | 0.00036116
22 | 0.9766 | -0.44841 | 0.0016098 | 0.00040344
23 | 0.9708 | -0.56263 | 0 | 0
24 | 0.98902 | -0.20849 | 0.0011858 | 0.00029718
25 | 0.98895 | -0.20991 | 0.0010794 | 0.00027052
26 | 0.99186 | -0.15412 | 0 | 0
27 | 0.98734 | -0.24073 | 0.0017455 | 0.00043747
28 | 0.99181 | -0.15524 | 0.0020255 | 0.00050763
29 | 0.99462 | -0.10169 | 0.0013938 | 0.00034933
30 | 0.99182 | -0.15504 | 0.0010289 | 0.00025786
31 | 0.98729 | -0.24183 | 0.0012602 | 0.00031583
32 | 0.99181 | -0.15525 | 0.0010111 | 0.0002534
33 | 0.99465 | -0.10109 | 0.0018851 | 0.00047245
34 | 0.99176 | -0.15608 | 0.0020757 | 0.00052021
35 | 0.98728 | -0.24193 | 0.002018 | 0.00050577
36 | 0.9948 | -0.098216 | 0.0012915 | 0.00032367
37 | 0.99175 | -0.15632 | 0.0014863 | 0.0003725
38 | 0.97346 | -0.5114 | 0.0016122 | 0.00040406
39 | 0.97382 | -0.5043 | 0.0037875 | 0.00094925
40 | 0.97339 | -0.51264 | 0.0021578 | 0.0005408
41 | 0.97387 | -0.50331 | 0.0048003 | 0.0012031
42 | 0.9733 | -0.51445 | 0 | 0
43 | 0.9742 | -0.49679 | 0.0045177 | 0.0011322
44 | 0.97327 | -0.51506 | 0.0007955 | 0.00019937
45 | 0.97501 | -0.48071 | 0 | 0
46 | 0.97549 | -0.47131 | 0.0010539 | 0.00026414
47 | 0.9755 | -0.47129 | 0.0010862 | 0.00027222
48 | 0.97319 | -0.51674 | 0.0025952 | 0.00065042
49 | 0.97239 | -0.5312 | 0.002804 | 0.00070276
50 | 0.97172 | -0.54445 | 0.0025388 | 0.00063629
51 | 0.97255 | -0.52818 | 0.0017711 | 0.00044389
52 | 0.97171 | -0.54459 | 0.0018986 | 0.00047583
53 | 0.97319 | -0.51537 | 0.003708 | 0.0009293
54 | 0.97134 | -0.55192 | 0 | 0
55 | 0.97325 | -0.51424 | 0.0012422 | 0.00031132
56 | 0.97112 | -0.5564 | 0.0078792 | 0.0019747
57 | 0.9737 | -0.50544 | 0 | 0
58 | 0.98663 | -0.25387 | 0.0014936 | 0.00037432
59 | 0.98821 | -0.22353 | 0.0027715 | 0.0006946
60 | 0.98485 | -0.28827 | 0 | 0
61 | 0.98823 | -0.22311 | 0.0013191 | 0.0003306
62 | 0.98377 | -0.30899 | 0.003159 | 0.00079172
63 | 0.98412 | -0.30247 | 0 | 0
64 | 0.98399 | -0.30481 | 0.0017285 | 0.00043321
65 | 0.98998 | -0.18972 | 0.0023525 | 0.00058958
66 | 0.98402 | -0.30435 | 0.00095306 | 0.00023886
67 | 0.98385 | -0.30771 | 0.001393 | 0.00034913
68 | 0.98399 | -0.30483 | 0.001312 | 0.00032881
69 | 0.99129 | -0.16471 | 0 | 0
70 | 0.98394 | -0.30599 | 0.0061762 | 0.0015479
71 | 0.98336 | -0.31737 | 0.0020728 | 0.0005195
72 | 0.98257 | -0.33278 | 0.0022998 | 0.00057638
73 | 0.98265 | -0.3312 | 0 | 0
74 | 0.98251 | -0.33388 | 0.0029885 | 0.00074898
75 | 0.98359 | -0.31245 | 0.0015838 | 0.00039694
76 | 0.97973 | -0.3875 | 0.0025028 | 0.00062726
77 | 0.98026 | -0.37707 | 0 | 0
78 | 0.98046 | -0.37329 | 0.0019933 | 0.00049956
79 | 0.98001 | -0.38195 | 0.0015453 | 0.00038729
80 | 0.98256 | -0.33288 | 0.0022112 | 0.00055417
81 | 0.9826 | -0.33206 | 0.0022473 | 0.00056322
82 | 0.97591 | -0.46192 | 0.0014809 | 0.00037114
83 | 0.97614 | -0.45749 | 0.0015853 | 0.00039732
84 | 0.97544 | -0.47118 | 0.0012269 | 0.00030748
85 | 0.97488 | -0.48216 | 0.0012182 | 0.00030531
86 | 0.97663 | -0.44785 | 0.0029423 | 0.00073741
87 | 0.9747 | -0.48581 | 0.0021827 | 0.00054704
88 | 0.97365 | -0.50644 | 0.0012141 | 0.00030428
89 | 0.97362 | -0.50696 | 0.002054 | 0.00051479
90 | 0.97391 | -0.50138 | 0.0018535 | 0.00046453
91 | 0.97068 | -0.56499 | 0.0026454 | 0.000663
92 | 0.97034 | -0.57173 | 0.0015053 | 0.00037725
93 | 0.97038 | -0.57099 | 0.0012591 | 0.00031557
94 | 0.97029 | -0.5728 | 0.0013211 | 0.0003311
95 | 0.97039 | -0.57083 | 0.0070294 | 0.0017617
96 | 0.97051 | -0.56839 | 0.0081104 | 0.0020327
97 | 0.97044 | -0.56984 | 0.0014202 | 0.00035594
98 | 0.98125 | -0.3579 | 0.0021218 | 0.00053177
99 | 0.97981 | -0.38592 | 0.0024044 | 0.00060259
100 | 0.98246 | -0.33479 | 0.0027989 | 0.00070146
101 | 0.98276 | -0.32903 | 0.0018591 | 0.00046595
102 | 0.97981 | -0.38602 | 0.0025228 | 0.00063228
103 | 0.97969 | -0.38821 | 0.0016196 | 0.00040591
104 | 0.97968 | -0.38838 | 0.0019387 | 0.00048588
105 | 0.98179 | -0.34738 | 0.0028248 | 0.00070795
106 | 0.983 | -0.32431 | 0.0028556 | 0.00071567
107 | 0.98051 | -0.37244 | 0.0028095 | 0.00070412
108 | 0.98052 | -0.37222 | 0.001679 | 0.0004208
109 | 0.98056 | -0.37138 | 0.0048055 | 0.0012044
110 | 0.98067 | -0.36933 | 0.0013265 | 0.00033245
111 | 0.99375 | -0.11787 | 0.0068986 | 0.001729
112 | 0.99382 | -0.1165 | 0.0017951 | 0.0004499
113 | 0.99436 | -0.10628 | 0.0015988 | 0.0004007
114 | 0.99127 | -0.16504 | 0.0046255 | 0.0011593
115 | 0.99588 | -0.077621 | 0.0016252 | 0.0004073
116 | 0.99641 | -0.067551 | 0.001624 | 0.00040702
117 | 0.9788 | -0.4056 | 0.0022077 | 0.0005533
118 | 0.97913 | -0.39924 | 0.0024988 | 0.00062627
119 | 0.97804 | -0.42061 | 0.0021356 | 0.00053524
120 | 0.97001 | -0.57827 | 0.0025608 | 0.00064179
121 | 0.97004 | -0.57775 | 0 | 0
122 | 0.97008 | -0.57701 | 0.0039927 | 0.0010007
123 | 0.97022 | -0.57421 | 0.002739 | 0.00068646
124 | 0.97035 | -0.57157 | 0 | 0
125 | 0.97566 | -0.46814 | 0.0013117 | 0.00032874
126 | 0.97583 | -0.46477 | 0.00074764 | 0.00018738
127 | 0.97556 | -0.46997 | 0 | 0
128 | 0.97583 | -0.46469 | 0.0014454 | 0.00036225
129 | 0.9755 | -0.4713 | 0.0017947 | 0.00044979
130 | 0.9755 | -0.47125 | 0.0013896 | 0.00034828
131 | 0.97603 | -0.46085 | 0.0011551 | 0.00028948
132 | 0.97543 | -0.47249 | 0.0015748 | 0.00039467
133 | 0.97604 | -0.46053 | 0.0014095 | 0.00035326
134 | 0.97543 | -0.47251 | 0.0014935 | 0.00037431
135 | 0.98206 | -0.34216 | 0.0016914 | 0.00042392
136 | 0.98237 | -0.33624 | 0.0078646 | 0.0019711
137 | 0.9765 | -0.45149 | 0.0049137 | 0.0012315
138 | 0.97738 | -0.43422 | 0 | 0
139 | 0.97516 | -0.47783 | 0 | 0
140 | 0.97711 | -0.43942 | 0.001373 | 0.0003441
141 | 0.97966 | -0.38956 | 0.0020137 | 0.00050469
142 | 0.97672 | -0.44722 | 0.0016101 | 0.00040353
143 | 0.98084 | -0.36653 | 0 | 0
144 | 0.97457 | -0.48954 | 0.0056157 | 0.0014074
145 | 0.97664 | -0.44869 | 0.0013419 | 0.0003363
146 | 0.98185 | -0.34698 | 0.0019636 | 0.00049212
147 | 0.97402 | -0.50024 | 0.0075716 | 0.0018976
148 | 0.97991 | -0.38406 | 0.0027297 | 0.00068413
149 | 0.97925 | -0.39692 | 0.0012402 | 0.00031082
150 | 0.97397 | -0.50132 | 0.0069923 | 0.0017524
151 | 0.98618 | -0.26321 | 0.0015211 | 0.00038122
152 | 0.98586 | -0.26935 | 0.0019431 | 0.00048699
153 | 0.98509 | -0.28419 | 0.0014765 | 0.00037004
154 | 0.98428 | -0.29991 | 0.0017155 | 0.00042994
155 | 0.98328 | -0.31923 | 0.0014659 | 0.0003674
156 | 0.97037 | -0.57111 | 0.0025699 | 0.00064409
157 | 0.97045 | -0.56965 | 0 | 0
158 | 0.97063 | -0.56614 | 0.0050442 | 0.0012642
159 | 0.97017 | -0.57512 | 0.010184 | 0.0025523
160 | 0.97007 | -0.57724 | 0.0046272 | 0.0011597
161 | 0.97013 | -0.57592 | 0 | 0
162 | 0.97002 | -0.57824 | 0.00048235 | 0.00012089
163 | 0.97007 | -0.57713 | 0.0046168 | 0.0011571
164 | 0.97006 | -0.57744 | 0.0033677 | 0.00084403
165 | 0.98248 | -0.33407 | 0.0020403 | 0.00051134
166 | 0.97968 | -0.38843 | 0.0031949 | 0.00080072
167 | 0.9763 | -0.4554 | 0.0016385 | 0.00041064
168 | 0.98313 | -0.32174 | 0.0013711 | 0.00034363
169 | 0.99812 | -0.035449 | 0.0032575 | 0.0008164
170 | 0.99809 | -0.035988 | 0.00081316 | 0.0002038
171 | 0.99813 | -0.03518 | 0 | 0
172 | 0.99808 | -0.036286 | 0.0017641 | 0.00044213
173 | 0.99984 | -0.0030716 | 0 | 0
174 | 1 | 0 | -0.53528 | -0.13797
175 | 0.99855 | -0.027165 | 0.001759 | 0.00044084
176 | 0.98294 | -0.32515 | 0.0017694 | 0.00044346
177 | 0.98312 | -0.32225 | 0.0017853 | 0.00044744
178 | 0.97728 | -0.4354 | 0 | 0
179 | 0.97748 | -0.43152 | 0.0021423 | 0.00053691
180 | 0.97526 | -0.47503 | 0.0021437 | 0.00053726
181 | 0.97026 | -0.57345 | 0.001533 | 0.00038421
182 | 0.97013 | -0.576 | 0.0099375 | 0.0024906
183 | 0.97005 | -0.5776 | 0.0017874 | 0.00044795
184 | 0.97002 | -0.57816 | 0.0018108 | 0.00045384
185 | 0.97486 | -0.48281 | 0 | 0
186 | 0.97287 | -0.5222 | 0.061394 | 0.015387
187 | 0.97247 | -0.53 | 0.046925 | 0.011761
188 | 0.97002 | -0.57821 | 0.0042624 | 0.0010682
189 | 0.97 | -0.57843 | 0.0044929 | 0.001126
190 | 0.98293 | -0.32575 | 0.0014458 | 0.00036235
191 | 0.99682 | -0.059861 | 0.0083006 | 0.0020803
192 | 0.97635 | -0.45454 | 0.0013808 | 0.00034606
193 | 0.97316 | -0.51718 | 0.0014351 | 0.00035966
194 | 0.97312 | -0.51804 | 0.0020294 | 0.0005086
195 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.01178 | 0.0029529 | -0.011779 | -0.0029525 | 8.0466e-07 | 4.2977e-07 | 0.01785 | 0.01785 | 0.01785 | 0.98206 | -0.34224 | 0.98199 | -0.34368 | 4.9037
1 | -0.01371 | -0.0034365 | 0.013712 | 0.0034377 | 2.2209e-06 | 1.2477e-06 | 0.020773 | 0.020773 | 0.020773 | 0.98206 | -0.34224 | 0.98224 | -0.33884 | 5.7068
2 | 0.0095998 | 0.0024062 | -0.009599 | -0.0024059 | 8.1647e-07 | 3.9239e-07 | 0.014547 | 0.014547 | 0.014547 | 0.98199 | -0.34368 | 0.9819 | -0.34546 | 3.9964
3 | 0.13933 | 0.035309 | -0.13925 | -0.035263 | 7.2475e-05 | 4.5507e-05 | 0.21121 | 0.21121 | 0.21121 | 0.98224 | -0.33884 | 0.98168 | -0.34967 | 14.5062
4 | -0.15304 | -0.038746 | 0.15305 | 0.038752 | 8.9624e-06 | 5.646e-06 | 0.23198 | 0.23198 | 0.23198 | 0.98224 | -0.33884 | 0.9823 | -0.33762 | 15.9329
5 | 0.0077978 | 0.0019544 | -0.0077971 | -0.0019541 | 7.3779e-07 | 2.9401e-07 | 0.011817 | 0.011817 | 0.011817 | 0.9819 | -0.34546 | 0.9818 | -0.34745 | 3.2465
6 | 0.13633 | 0.03453 | -0.13625 | -0.03448 | 7.9408e-05 | 4.982e-05 | 0.20677 | 0.20678 | 0.20678 | 0.98168 | -0.34967 | 0.98105 | -0.36181 | 14.2016
7 | -0.15451 | -0.039119 | 0.15459 | 0.039169 | 7.9773e-05 | 5.0269e-05 | 0.2342 | 0.2342 | 0.2342 | 0.9823 | -0.33762 | 0.98285 | -0.32688 | 16.0852
8 | 0.0064809 | 0.0016243 | -0.0064808 | -0.0016242 | 1.0439e-07 | 3.0323e-08 | 0.0098225 | 0.0098225 | 0.0098225 | 0.9818 | -0.34745 | 0.98178 | -0.34779 | 2.6985
9 | 0.13493 | 0.03415 | -0.13489 | -0.034124 | 4.1331e-05 | 2.5921e-05 | 0.20478 | 0.20478 | 0.20478 | 0.98105 | -0.36181 | 0.98072 | -0.36819 | 14.0646
10 | -0.1559 | -0.039497 | 0.15599 | 0.039552 | 8.7706e-05 | 5.5281e-05 | 0.23618 | 0.23618 | 0.23618 | 0.98285 | -0.32688 | 0.98346 | -0.31517 | 16.2213
11 | 0.1256 | 0.031795 | -0.12559 | -0.03179 | 6.8419e-06 | 4.2775e-06 | 0.19068 | 0.19068 | 0.19068 | 0.98072 | -0.36819 | 0.98067 | -0.36933 | 13.096
12 | 0.0092956 | 0.0023299 | -0.0092942 | -0.0023292 | 1.4099e-06 | 6.6388e-07 | 0.014104 | 0.014104 | 0.014104 | 0.98072 | -0.36819 | 0.98056 | -0.37138 | 3.8747
13 | -0.15756 | -0.039947 | 0.15761 | 0.039976 | 4.6804e-05 | 2.9509e-05 | 0.23856 | 0.23856 | 0.23856 | 0.98346 | -0.31517 | 0.98377 | -0.30899 | 16.3847
14 | 0.0041984 | 0.0010518 | -0.004198 | -0.0010518 | 3.7391e-07 | -5.7586e-08 | 0.0064393 | 0.0064394 | 0.0064394 | 0.97015 | -0.57564 | 0.97005 | -0.57751 | 1.7691
15 | -0.0070115 | -0.0017568 | 0.0070128 | 0.0017573 | 1.3083e-06 | 4.6474e-07 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010754 | 0.97015 | -0.57564 | 0.97034 | -0.57172 | 2.9544
16 | 0.0015949 | 0.00039944 | -0.0015949 | -0.00039972 | 5.5919e-08 | -2.7176e-07 | 0.0024465 | 0.0024466 | 0.0024466 | 0.97005 | -0.57751 | 0.97001 | -0.57824 | 0.67214
17 | -0.0091736 | -0.0022988 | 0.0091769 | 0.0023004 | 3.2884e-06 | 1.557e-06 | 0.014068 | 0.014067 | 0.014068 | 0.97034 | -0.57172 | 0.97072 | -0.5642 | 3.8647
18 | -0.0091769 | -0.0023004 | 0.0091775 | 0.0023004 | 5.8045e-07 | -1.5327e-08 | 0.014067 | 0.014067 | 0.014067 | 0.97072 | -0.5642 | 0.97079 | -0.56287 | 1.9323
19 | 0.14393 | 0.03643 | -0.14366 | -0.036259 | 0.00027102 | 0.00017043 | 0.21895 | 0.21896 | 0.21896 | 0.97874 | -0.40669 | 0.97673 | -0.446 | 15.0382
20 | -0.14393 | -0.03643 | 0.14406 | 0.036512 | 0.00013061 | 8.2129e-05 | 0.21895 | 0.21895 | 0.21895 | 0.97874 | -0.40669 | 0.97971 | -0.38781 | 15.0381
21 | 0.0059937 | 0.0015019 | -0.0059932 | -0.0015017 | 5.2877e-07 | 1.2678e-07 | 0.0091312 | 0.0091313 | 0.0091313 | 0.97673 | -0.446 | 0.97663 | -0.44785 | 2.5086
22 | 0.13523 | 0.034146 | -0.13515 | -0.034099 | 7.4386e-05 | 4.6672e-05 | 0.20611 | 0.20611 | 0.20611 | 0.97673 | -0.446 | 0.97614 | -0.45749 | 14.1557
23 | -0.14685 | -0.037211 | 0.14685 | 0.037212 | 2.1599e-06 | 1.3591e-06 | 0.22319 | 0.22319 | 0.22319 | 0.97971 | -0.38781 | 0.97973 | -0.3875 | 15.3289
24 | -0.012544 | -0.003144 | 0.012544 | 0.0031439 | 1.4333e-07 | -1.128e-07 | 0.019227 | 0.019227 | 0.019227 | 0.97079 | -0.56287 | 0.9708 | -0.56263 | 1.3205
25 | -0.001441 | -0.00036116 | 0.0014411 | 0.00036096 | 3.1803e-08 | -1.9976e-07 | 0.0021957 | 0.0021956 | 0.0021957 | 0.97658 | -0.44887 | 0.9766 | -0.44841 | 0.60322
26 | -0.0030508 | -0.0007644 | 0.0030509 | 0.00076433 | 8.114e-08 | -7.3376e-08 | 0.0046484 | 0.0046483 | 0.0046484 | 0.9766 | -0.44841 | 0.97663 | -0.44785 | 1.277
27 | 0.047139 | 0.011816 | -0.047133 | -0.011814 | 5.2943e-06 | 2.8534e-06 | 0.072254 | 0.072254 | 0.072254 | 0.9708 | -0.56263 | 0.97068 | -0.56499 | 4.9625
28 | -0.059683 | -0.01496 | 0.059713 | 0.014978 | 3.0451e-05 | 1.7568e-05 | 0.091481 | 0.09148 | 0.091481 | 0.9708 | -0.56263 | 0.97134 | -0.55192 | 6.283
29 | 0.091647 | 0.023361 | -0.09164 | -0.023357 | 6.2776e-06 | 4.0064e-06 | 0.13803 | 0.13803 | 0.13803 | 0.98902 | -0.20849 | 0.98895 | -0.20991 | 37.9191
30 | -0.092832 | -0.023658 | 0.093077 | 0.023814 | 0.00024426 | 0.0001559 | 0.13981 | 0.13981 | 0.13981 | 0.98902 | -0.20849 | 0.99186 | -0.15412 | 38.4092
31 | 0.090561 | 0.023087 | -0.090426 | -0.023001 | 0.00013451 | 8.5838e-05 | 0.1364 | 0.1364 | 0.1364 | 0.98895 | -0.20991 | 0.98734 | -0.24073 | 37.473
32 | 0.0030367 | 0.00076085 | -0.0030365 | -0.00076102 | 1.6177e-07 | -1.6472e-07 | 0.0045556 | 0.0045557 | 0.0045557 | 0.99186 | -0.15412 | 0.99181 | -0.15524 | 1.2516
33 | -0.1007 | -0.025725 | 0.10096 | 0.025889 | 0.00025599 | 0.00016345 | 0.15125 | 0.15125 | 0.15125 | 0.99186 | -0.15412 | 0.99462 | -0.10169 | 41.553
34 | 0.0045912 | 0.0011503 | -0.004591 | -0.0011504 | 2.0097e-07 | -1.7173e-08 | 0.0068877 | 0.0068878 | 0.0068878 | 0.99186 | -0.15412 | 0.99182 | -0.15504 | 1.8923
35 | 0.088681 | 0.022563 | -0.088676 | -0.02256 | 4.7208e-06 | 3.0123e-06 | 0.13377 | 0.13377 | 0.13377 | 0.98734 | -0.24073 | 0.98729 | -0.24183 | 36.7503
36 | 0.0010111 | 0.00025339 | -0.0010111 | -0.0002534 | 6.5496e-10 | -9.3785e-09 | 0.0015169 | 0.0015169 | 0.0015169 | 0.99181 | -0.15524 | 0.99181 | -0.15525 | 0.41674
37 | -0.10235 | -0.026238 | 0.10236 | 0.02624 | 2.9773e-06 | 1.9011e-06 | 0.15334 | 0.15334 | 0.15334 | 0.99462 | -0.10169 | 0.99465 | -0.10109 | 42.1258
38 | 0.0035621 | 0.0008925 | -0.003562 | -0.0008926 | 1.762e-07 | -9.9533e-08 | 0.0053442 | 0.0053443 | 0.0053443 | 0.99182 | -0.15504 | 0.99176 | -0.15608 | 1.4682
39 | 0.087416 | 0.022244 | -0.087416 | -0.022244 | 4.1326e-07 | 2.6367e-07 | 0.13187 | 0.13187 | 0.13187 | 0.98729 | -0.24183 | 0.98728 | -0.24193 | 36.2285
40 | -0.10424 | -0.026713 | 0.10426 | 0.026722 | 1.4516e-05 | 9.2693e-06 | 0.15616 | 0.15616 | 0.15616 | 0.99465 | -0.10109 | 0.9948 | -0.098216 | 42.9005
41 | 0.0014863 | 0.0003724 | -0.0014863 | -0.0003725 | 1.7177e-08 | -1.0786e-07 | 0.00223 | 0.00223 | 0.00223 | 0.99176 | -0.15608 | 0.99175 | -0.15632 | 0.61265
42 | 0.085397 | 0.021738 | -0.08531 | -0.021683 | 8.7535e-05 | 5.5843e-05 | 0.12883 | 0.12883 | 0.12883 | 0.98728 | -0.24193 | 0.98618 | -0.26321 | 35.3929
43 | -0.10555 | -0.027045 | 0.10587 | 0.027252 | 0.00032353 | 0.00020661 | 0.15809 | 0.15809 | 0.15809 | 0.9948 | -0.098216 | 0.99813 | -0.03518 | 43.4312
44 | -0.010627 | -0.0026633 | 0.010631 | 0.0026651 | 3.5973e-06 | 1.8502e-06 | 0.016244 | 0.016244 | 0.016244 | 0.97346 | -0.5114 | 0.97382 | -0.5043 | 4.4628
45 | 0.0090149 | 0.0022592 | -0.0090144 | -0.002259 | 5.3088e-07 | 2.4709e-07 | 0.01378 | 0.01378 | 0.01378 | 0.97346 | -0.5114 | 0.97339 | -0.51264 | 3.7857
46 | -0.014418 | -0.0036144 | 0.014419 | 0.0036148 | 6.7813e-07 | 3.8765e-07 | 0.022032 | 0.022032 | 0.022032 | 0.97382 | -0.5043 | 0.97387 | -0.50331 | 6.0527
47 | 0.0068566 | 0.0017182 | -0.006856 | -0.001718 | 5.8996e-07 | 1.9958e-07 | 0.010481 | 0.010482 | 0.010482 | 0.97339 | -0.51264 | 0.9733 | -0.51445 | 2.8795
48 | -0.019219 | -0.0048178 | 0.019225 | 0.0048214 | 5.9713e-06 | 3.5918e-06 | 0.029366 | 0.029366 | 0.029366 | 0.97387 | -0.50331 | 0.9742 | -0.49679 | 8.0677
49 | 0.006856 | 0.001718 | -0.0068558 | -0.0017179 | 1.9974e-07 | 6.7582e-08 | 0.010482 | 0.010482 | 0.010482 | 0.9733 | -0.51445 | 0.97327 | -0.51506 | 2.8795
50 | -0.023743 | -0.0059537 | 0.023761 | 0.0059649 | 1.821e-05 | 1.1194e-05 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.9742 | -0.49679 | 0.97501 | -0.48071 | 9.9634
51 | 0.0060603 | 0.0015185 | -0.0060598 | -0.0015184 | 4.8658e-07 | 1.2359e-07 | 0.0092653 | 0.0092654 | 0.0092654 | 0.97327 | -0.51506 | 0.97319 | -0.51674 | 2.5454
52 | 0.020196 | 0.005067 | -0.020187 | -0.0050619 | 8.4983e-06 | 5.1416e-06 | 0.030824 | 0.030824 | 0.030824 | 0.97501 | -0.48071 | 0.97457 | -0.48954 | 8.4682
53 | -0.043957 | -0.011032 | 0.043963 | 0.011036 | 6.0377e-06 | 3.8195e-06 | 0.067091 | 0.067091 | 0.067091 | 0.97501 | -0.48071 | 0.97516 | -0.47783 | 18.4315
54 | -0.0010539 | -0.00026414 | 0.0010539 | 0.00026413 | 8.6348e-10 | -1.057e-08 | 0.0016077 | 0.0016077 | 0.0016077 | 0.97549 | -0.47131 | 0.9755 | -0.47129 | 0.44167
55 | -0.0021401 | -0.00053635 | 0.0021401 | 0.00053634 | 4.5384e-09 | -1.1273e-08 | 0.0032645 | 0.0032645 | 0.0032645 | 0.9755 | -0.47129 | 0.9755 | -0.47125 | 0.89684
56 | 0.0034646 | 0.00086799 | -0.0034645 | -0.00086803 | 7.2059e-08 | -3.8965e-08 | 0.0052973 | 0.0052973 | 0.0052973 | 0.97319 | -0.51674 | 0.97316 | -0.51718 | 1.4553
57 | 0.11237 | 0.028223 | -0.1123 | -0.028179 | 7.1026e-05 | 4.4186e-05 | 0.17198 | 0.17198 | 0.17198 | 0.97239 | -0.5312 | 0.97172 | -0.54445 | 11.8116
58 | -0.11517 | -0.028926 | 0.11519 | 0.028936 | 1.6609e-05 | 1.0347e-05 | 0.17627 | 0.17627 | 0.17627 | 0.97239 | -0.5312 | 0.97255 | -0.52818 | 12.1063
59 | 0.10976 | 0.027543 | -0.10976 | -0.027542 | 7.2477e-07 | 4.5029e-07 | 0.16809 | 0.16809 | 0.16809 | 0.97172 | -0.54445 | 0.97171 | -0.54459 | 11.5446
60 | -0.11696 | -0.02938 | 0.11703 | 0.029425 | 7.1543e-05 | 4.4604e-05 | 0.17898 | 0.17898 | 0.17898 | 0.97255 | -0.52818 | 0.97319 | -0.51537 | 12.2924
61 | 0.10786 | 0.027066 | -0.10782 | -0.027043 | 3.7696e-05 | 2.3395e-05 | 0.16518 | 0.16518 | 0.16518 | 0.97171 | -0.54459 | 0.97134 | -0.55192 | 11.3449
62 | -0.12074 | -0.030354 | 0.12075 | 0.030358 | 6.5336e-06 | 4.0799e-06 | 0.18465 | 0.18465 | 0.18465 | 0.97319 | -0.51537 | 0.97325 | -0.51424 | 12.6817
63 | 0.048109 | 0.012065 | -0.048099 | -0.012059 | 1.0257e-05 | 5.5675e-06 | 0.073702 | 0.073702 | 0.073702 | 0.97134 | -0.55192 | 0.97112 | -0.5564 | 5.062
64 | -0.12199 | -0.030669 | 0.12204 | 0.030701 | 5.1261e-05 | 3.2026e-05 | 0.18655 | 0.18654 | 0.18655 | 0.97325 | -0.51424 | 0.9737 | -0.50544 | 12.8122
65 | 0.04022 | 0.010085 | -0.040201 | -0.010075 | 1.8664e-05 | 9.3524e-06 | 0.061629 | 0.06163 | 0.06163 | 0.97112 | -0.5564 | 0.97063 | -0.56614 | 4.2328
66 | -0.12531 | -0.03152 | 0.12533 | 0.031535 | 2.4309e-05 | 1.5206e-05 | 0.19154 | 0.19154 | 0.19154 | 0.9737 | -0.50544 | 0.97391 | -0.50138 | 13.1552
67 | 0.0032683 | 0.00081882 | -0.0032682 | -0.00081893 | 1.5554e-07 | -1.0725e-07 | 0.0049946 | 0.0049946 | 0.0049946 | 0.9737 | -0.50544 | 0.97365 | -0.50644 | 1.3722
68 | -0.38212 | -0.097289 | 0.38268 | 0.097647 | 0.00056001 | 0.00035749 | 0.57685 | 0.57685 | 0.57685 | 0.98663 | -0.25387 | 0.98821 | -0.22353 | 39.6188
69 | 0.38063 | 0.096915 | -0.38 | -0.096512 | 0.0006303 | 0.00040236 | 0.5746 | 0.5746 | 0.5746 | 0.98663 | -0.25387 | 0.98485 | -0.28827 | 39.4642
70 | -0.38545 | -0.098341 | 0.38546 | 0.098346 | 7.7118e-06 | 4.9231e-06 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.98821 | -0.22353 | 0.98823 | -0.22311 | 39.9054
71 | 0.16093 | 0.040869 | -0.16077 | -0.040768 | 0.00016033 | 0.00010114 | 0.24334 | 0.24334 | 0.24334 | 0.98485 | -0.28827 | 0.98377 | -0.30899 | 16.7128
72 | 0.030723 | 0.0077143 | -0.030702 | -0.0077013 | 2.0795e-05 | 1.2982e-05 | 0.046424 | 0.046425 | 0.046425 | 0.98485 | -0.28827 | 0.98412 | -0.30247 | 12.754
73 | 0.18835 | 0.047929 | -0.1882 | -0.047834 | 0.00015004 | 9.5024e-05 | 0.28484 | 0.28484 | 0.28484 | 0.98485 | -0.28827 | 0.98399 | -0.30481 | 19.5629
74 | -0.38678 | -0.098677 | 0.3874 | 0.099076 | 0.00062493 | 0.00039895 | 0.58301 | 0.58301 | 0.58301 | 0.98823 | -0.22311 | 0.98998 | -0.18972 | 40.0419
75 | 0.0071304 | 0.0017871 | -0.0071297 | -0.0017869 | 6.3871e-07 | 2.2261e-07 | 0.010781 | 0.010781 | 0.010781 | 0.98412 | -0.30247 | 0.98402 | -0.30435 | 2.9619
76 | 0.023572 | 0.0059142 | -0.023566 | -0.0059106 | 5.8847e-06 | 3.6093e-06 | 0.035643 | 0.035643 | 0.035643 | 0.98412 | -0.30247 | 0.98385 | -0.30771 | 9.7921
77 | 0.18647 | 0.047401 | -0.18647 | -0.047401 | 2.1612e-07 | 1.3685e-07 | 0.28222 | 0.28222 | 0.28222 | 0.98399 | -0.30481 | 0.98399 | -0.30483 | 19.3834
78 | -0.38976 | -0.099665 | 0.39023 | 0.099967 | 0.00047231 | 0.00030153 | 0.58654 | 0.58654 | 0.58654 | 0.98998 | -0.18972 | 0.99129 | -0.16471 | 40.2847
79 | 0.0061766 | 0.001548 | -0.0061762 | -0.0015479 | 4.8391e-07 | 1.2181e-07 | 0.0093402 | 0.0093403 | 0.0093403 | 0.98402 | -0.30435 | 0.98394 | -0.30599 | 2.566
80 | 0.022173 | 0.0055615 | -0.022162 | -0.0055553 | 1.0209e-05 | 6.2266e-06 | 0.033536 | 0.033537 | 0.033537 | 0.98385 | -0.30771 | 0.98336 | -0.31737 | 9.2133
81 | 0.18516 | 0.047072 | -0.18509 | -0.047029 | 6.7902e-05 | 4.2989e-05 | 0.28024 | 0.28024 | 0.28024 | 0.98399 | -0.30483 | 0.98359 | -0.31245 | 19.2471
82 | 0.0046256 | 0.0011593 | -0.0046255 | -0.0011593 | 7.4128e-08 | -5.4146e-09 | 0.0069435 | 0.0069435 | 0.0069435 | 0.99129 | -0.16471 | 0.99127 | -0.16504 | 1.9075
83 | -0.39485 | -0.10113 | 0.39575 | 0.1017 | 0.00089821 | 0.00057345 | 0.59349 | 0.59349 | 0.59349 | 0.99129 | -0.16471 | 0.99375 | -0.11787 | 40.7615
84 | 0.011941 | 0.0029935 | -0.011938 | -0.0029922 | 2.4837e-06 | 1.3323e-06 | 0.018069 | 0.018069 | 0.018069 | 0.98336 | -0.31737 | 0.98313 | -0.32174 | 4.9641
85 | 0.0081488 | 0.0020422 | -0.0081461 | -0.0020411 | 2.6925e-06 | 1.1244e-06 | 0.012331 | 0.012331 | 0.012331 | 0.98336 | -0.31737 | 0.983 | -0.32431 | 3.3876
86 | -0.0052884 | -0.0013252 | 0.0052888 | 0.0013252 | 3.9904e-07 | 4.5237e-08 | 0.0080088 | 0.0080087 | 0.0080088 | 0.98257 | -0.33278 | 0.98265 | -0.3312 | 2.2002
87 | 0.0029886 | 0.00074883 | -0.0029885 | -0.00074898 | 1.5591e-07 | -1.5727e-07 | 0.004526 | 0.0045261 | 0.0045261 | 0.98257 | -0.33278 | 0.98251 | -0.33388 | 1.2434
88 | -0.0052888 | -0.0013252 | 0.0052905 | 0.0013254 | 1.7357e-06 | 1.9631e-07 | 0.0080087 | 0.0080084 | 0.0080087 | 0.98265 | -0.3312 | 0.983 | -0.32431 | 2.2002
89 | 0.1835 | 0.046632 | -0.18339 | -0.046561 | 0.00011216 | 7.0995e-05 | 0.27784 | 0.27784 | 0.27784 | 0.98359 | -0.31245 | 0.98294 | -0.32515 | 19.0826
90 | -0.14936 | -0.037839 | 0.14943 | 0.037886 | 7.4849e-05 | 4.7122e-05 | 0.22699 | 0.22699 | 0.22699 | 0.97973 | -0.3875 | 0.98026 | -0.37707 | 15.59
91 | -0.16266 | -0.041204 | 0.16269 | 0.041223 | 2.9573e-05 | 1.8666e-05 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.98026 | -0.37707 | 0.98046 | -0.37329 | 16.9695
92 | 0.013232 | 0.0033178 | -0.013229 | -0.0033161 | 3.0751e-06 | 1.7119e-06 | 0.020086 | 0.020086 | 0.020086 | 0.98026 | -0.37707 | 0.98001 | -0.38195 | 5.5182
93 | -0.16469 | -0.041722 | 0.16481 | 0.041799 | 0.00012183 | 7.6922e-05 | 0.2501 | 0.2501 | 0.2501 | 0.98046 | -0.37329 | 0.98125 | -0.3579 | 17.1772
94 | 0.011683 | 0.0029288 | -0.011681 | -0.0029276 | 2.2114e-06 | 1.1792e-06 | 0.01774 | 0.01774 | 0.01774 | 0.98001 | -0.38195 | 0.97981 | -0.38592 | 4.8736
95 | -0.0022112 | -0.00055417 | 0.0022113 | 0.00055397 | 8.6209e-08 | -2.0451e-07 | 0.0033487 | 0.0033486 | 0.0033487 | 0.98256 | -0.33288 | 0.9826 | -0.33206 | 0.91996
96 | 0.0027992 | 0.00070101 | -0.0027989 | -0.00070146 | 3.6408e-07 | -4.513e-07 | 0.0042388 | 0.0042391 | 0.0042391 | 0.9826 | -0.33206 | 0.98246 | -0.33479 | 1.1646
97 | -0.0072578 | -0.0018182 | 0.0072588 | 0.0018186 | 1.0496e-06 | 3.782e-07 | 0.010991 | 0.01099 | 0.010991 | 0.9826 | -0.33206 | 0.98276 | -0.32903 | 3.0194
98 | -0.13354 | -0.033684 | 0.13357 | 0.033702 | 2.8361e-05 | 1.7787e-05 | 0.20369 | 0.20369 | 0.20369 | 0.97591 | -0.46192 | 0.97614 | -0.45749 | 13.9898
99 | 0.13206 | 0.033313 | -0.132 | -0.033276 | 5.8473e-05 | 3.6655e-05 | 0.20143 | 0.20143 | 0.20143 | 0.97591 | -0.46192 | 0.97544 | -0.47118 | 13.8347
100 | 0.13077 | 0.032969 | -0.1307 | -0.032926 | 6.8729e-05 | 4.3068e-05 | 0.19956 | 0.19956 | 0.19956 | 0.97544 | -0.47118 | 0.97488 | -0.48216 | 13.7062
101 | 0.12949 | 0.03262 | -0.12946 | -0.032606 | 2.2573e-05 | 1.414e-05 | 0.1977 | 0.1977 | 0.1977 | 0.97488 | -0.48216 | 0.9747 | -0.48581 | 13.5785
102 | 0.12728 | 0.032059 | -0.12719 | -0.032 | 9.4699e-05 | 5.9275e-05 | 0.19437 | 0.19437 | 0.19437 | 0.9747 | -0.48581 | 0.97391 | -0.50138 | 13.3497
103 | 0.0020541 | 0.00051465 | -0.002054 | -0.00051479 | 5.1049e-08 | -1.3913e-07 | 0.0031392 | 0.0031392 | 0.0031392 | 0.97365 | -0.50644 | 0.97362 | -0.50696 | 0.86242
104 | 0.044488 | 0.011151 | -0.044481 | -0.011147 | 7.2185e-06 | 3.8014e-06 | 0.068199 | 0.068199 | 0.068199 | 0.97068 | -0.56499 | 0.97051 | -0.56839 | 4.684
105 | -0.026656 | -0.0066785 | 0.026657 | 0.0066788 | 9.3915e-07 | 3.0481e-07 | 0.040876 | 0.040876 | 0.040876 | 0.97034 | -0.57173 | 0.97038 | -0.57099 | 2.8075
106 | 0.025151 | 0.0063013 | -0.02515 | -0.0063009 | 1.2847e-06 | 3.6704e-07 | 0.038568 | 0.038568 | 0.038568 | 0.97034 | -0.57173 | 0.97029 | -0.5728 | 2.6489
107 | -0.027916 | -0.0069944 | 0.027917 | 0.0069945 | 2.1339e-07 | 7.5189e-08 | 0.042807 | 0.042807 | 0.042807 | 0.97038 | -0.57099 | 0.97039 | -0.57083 | 2.9401
108 | 0.023829 | 0.0059698 | -0.023828 | -0.0059696 | 7.3684e-07 | 1.808e-07 | 0.036542 | 0.036542 | 0.036542 | 0.97029 | -0.5728 | 0.97026 | -0.57345 | 2.5098
109 | -0.034946 | -0.0087562 | 0.034948 | 0.008757 | 1.6461e-06 | 7.5135e-07 | 0.053586 | 0.053586 | 0.053586 | 0.97039 | -0.57083 | 0.97044 | -0.56984 | 3.6804
110 | 0.03637 | 0.0091141 | -0.036368 | -0.0091129 | 2.5139e-06 | 1.1827e-06 | 0.055764 | 0.055764 | 0.055764 | 0.97051 | -0.56839 | 0.97044 | -0.56984 | 3.8299
111 | -0.16693 | -0.042331 | 0.16701 | 0.042384 | 8.4485e-05 | 5.336e-05 | 0.25332 | 0.25332 | 0.25332 | 0.98125 | -0.3579 | 0.98179 | -0.34738 | 17.3982
112 | 0.0092768 | 0.002325 | -0.0092768 | -0.002325 | 4.169e-08 | 1.9627e-08 | 0.014089 | 0.014089 | 0.014089 | 0.97981 | -0.38592 | 0.97981 | -0.38602 | 3.8705
113 | -0.009118 | -0.0022845 | 0.0091194 | 0.0022852 | 1.4219e-06 | 6.579e-07 | 0.013805 | 0.013805 | 0.013805 | 0.98276 | -0.32903 | 0.98293 | -0.32575 | 3.7927
114 | 0.0067539 | 0.0016927 | -0.0067532 | -0.0016925 | 7.0582e-07 | 2.2643e-07 | 0.010257 | 0.010257 | 0.010257 | 0.97981 | -0.38602 | 0.97969 | -0.38821 | 2.8179
115 | 0.0051336 | 0.0012866 | -0.0051336 | -0.0012866 | 4.2099e-08 | 3.6922e-09 | 0.0077973 | 0.0077973 | 0.0077973 | 0.97969 | -0.38821 | 0.97968 | -0.38838 | 2.1421
116 | 0.0031949 | 0.00080071 | -0.0031949 | -0.00080072 | 6.7242e-09 | -5.2845e-09 | 0.0048527 | 0.0048527 | 0.0048527 | 0.97968 | -0.38838 | 0.97968 | -0.38843 | 1.3332
117 | -0.16984 | -0.043092 | 0.16988 | 0.043119 | 4.2588e-05 | 2.691e-05 | 0.2576 | 0.2576 | 0.2576 | 0.98179 | -0.34738 | 0.98206 | -0.34216 | 17.6922
118 | -0.0028095 | -0.00070412 | 0.0028095 | 0.00070408 | 2.9931e-08 | -3.6223e-08 | 0.0042636 | 0.0042636 | 0.0042636 | 0.98051 | -0.37244 | 0.98052 | -0.37222 | 1.1713
119 | -0.0044885 | -0.0011249 | 0.0044887 | 0.0011249 | 1.7912e-07 | -1.5216e-08 | 0.0068117 | 0.0068116 | 0.0068117 | 0.98052 | -0.37222 | 0.98056 | -0.37138 | 1.8713
120 | 0.12426 | 0.031458 | -0.12418 | -0.031403 | 8.7839e-05 | 5.489e-05 | 0.18866 | 0.18867 | 0.18867 | 0.98067 | -0.36933 | 0.97991 | -0.38406 | 12.9578
121 | -0.40265 | -0.10343 | 0.40268 | 0.10345 | 2.6801e-05 | 1.7112e-05 | 0.60382 | 0.60382 | 0.60382 | 0.99375 | -0.11787 | 0.99382 | -0.1165 | 41.471
122 | -0.40447 | -0.1039 | 0.40467 | 0.10402 | 0.00020078 | 0.0001282 | 0.6065 | 0.6065 | 0.6065 | 0.99382 | -0.1165 | 0.99436 | -0.10628 | 41.6556
123 | -0.40627 | -0.10442 | 0.40684 | 0.10479 | 0.00056656 | 0.00036175 | 0.6089 | 0.6089 | 0.6089 | 0.99436 | -0.10628 | 0.99588 | -0.077621 | 41.8199
124 | -0.40846 | -0.10519 | 0.40866 | 0.10532 | 0.00020025 | 0.00012786 | 0.61133 | 0.61133 | 0.61133 | 0.99588 | -0.077621 | 0.99641 | -0.067551 | 41.9866
125 | -0.41029 | -0.10573 | 0.41044 | 0.10583 | 0.00015366 | 9.8117e-05 | 0.61375 | 0.61375 | 0.61375 | 0.99641 | -0.067551 | 0.99682 | -0.059861 | 42.1532
126 | -0.11758 | -0.029704 | 0.11762 | 0.029727 | 3.5855e-05 | 2.2346e-05 | 0.17884 | 0.17884 | 0.17884 | 0.9788 | -0.4056 | 0.97913 | -0.39924 | 12.2829
127 | 0.11538 | 0.029151 | -0.11529 | -0.029099 | 8.2958e-05 | 5.1649e-05 | 0.17548 | 0.17548 | 0.17548 | 0.9788 | -0.4056 | 0.97804 | -0.42061 | 12.0524
128 | -0.12012 | -0.030353 | 0.12013 | 0.030361 | 1.3329e-05 | 8.3164e-06 | 0.18264 | 0.18264 | 0.18264 | 0.97913 | -0.39924 | 0.97925 | -0.39692 | 12.5437
129 | 0.11316 | 0.028564 | -0.1131 | -0.028527 | 5.9096e-05 | 3.6756e-05 | 0.17223 | 0.17223 | 0.17223 | 0.97804 | -0.42061 | 0.97748 | -0.43152 | 11.8293
130 | -0.0025608 | -0.00064179 | 0.0025608 | 0.0006417 | 6.4191e-08 | -9.5855e-08 | 0.0039283 | 0.0039282 | 0.0039283 | 0.97001 | -0.57827 | 0.97004 | -0.57775 | 1.0792
131 | -0.0025608 | -0.0006417 | 0.0025609 | 0.00064156 | 8.97e-08 | -1.3396e-07 | 0.0039282 | 0.0039282 | 0.0039282 | 0.97004 | -0.57775 | 0.97008 | -0.57701 | 1.0792
132 | -0.0065537 | -0.0016422 | 0.0065546 | 0.0016425 | 8.7485e-07 | 2.7485e-07 | 0.010053 | 0.010053 | 0.010053 | 0.97008 | -0.57701 | 0.97022 | -0.57421 | 2.7617
133 | -0.0092936 | -0.002329 | 0.0092947 | 0.0023295 | 1.1692e-06 | 5.5873e-07 | 0.014253 | 0.014253 | 0.014253 | 0.97022 | -0.57421 | 0.97035 | -0.57157 | 3.9158
134 | -0.0092947 | -0.0023295 | 0.0092949 | 0.0023296 | 2.0528e-07 | 9.8095e-08 | 0.014253 | 0.014253 | 0.014253 | 0.97035 | -0.57157 | 0.97037 | -0.57111 | 3.9158
135 | -0.0097058 | -0.0024322 | 0.0097074 | 0.0024329 | 1.5599e-06 | 7.6123e-07 | 0.014803 | 0.014803 | 0.014803 | 0.97566 | -0.46814 | 0.97583 | -0.46477 | 4.0667
136 | 0.0083941 | 0.0021034 | -0.0083934 | -0.0021031 | 7.3019e-07 | 3.1897e-07 | 0.012802 | 0.012802 | 0.012802 | 0.97566 | -0.46814 | 0.97556 | -0.46997 | 3.5171
137 | -0.010455 | -0.0026203 | 0.010455 | 0.0026203 | 3.9888e-08 | 2.03e-08 | 0.015943 | 0.015943 | 0.015943 | 0.97583 | -0.46477 | 0.97583 | -0.46469 | 4.3798
138 | 0.0048634 | 0.0012186 | -0.0048631 | -0.0012186 | 3.0834e-07 | 1.0783e-08 | 0.007418 | 0.0074181 | 0.0074181 | 0.97556 | -0.46997 | 0.9755 | -0.4713 | 2.0379
139 | 0.00353 | 0.00088451 | -0.0035297 | -0.00088461 | 2.1504e-07 | -1.0934e-07 | 0.0053841 | 0.0053842 | 0.0053842 | 0.97556 | -0.46997 | 0.9755 | -0.47125 | 1.4792
140 | -0.0119 | -0.0029826 | 0.011903 | 0.0029838 | 2.1793e-06 | 1.1743e-06 | 0.018147 | 0.018147 | 0.018147 | 0.97583 | -0.46469 | 0.97603 | -0.46085 | 4.9853
141 | 0.0030684 | 0.00076881 | -0.0030682 | -0.00076897 | 1.7464e-07 | -1.536e-07 | 0.0046805 | 0.0046806 | 0.0046806 | 0.9755 | -0.4713 | 0.97543 | -0.47249 | 1.2859
142 | -0.013058 | -0.0032732 | 0.013058 | 0.0032734 | 1.9653e-07 | 1.0925e-07 | 0.019908 | 0.019908 | 0.019908 | 0.97603 | -0.46085 | 0.97604 | -0.46053 | 5.4691
143 | 0.0014935 | 0.0003743 | -0.0014935 | -0.00037431 | 1.3917e-09 | -8.0335e-09 | 0.0022783 | 0.0022783 | 0.0022783 | 0.97543 | -0.47249 | 0.97543 | -0.47251 | 0.62591
144 | -0.014467 | -0.0036266 | 0.014471 | 0.0036286 | 3.5392e-06 | 2.0225e-06 | 0.022056 | 0.022056 | 0.022056 | 0.97604 | -0.46053 | 0.9763 | -0.4554 | 6.0594
145 | -0.17157 | -0.043543 | 0.17162 | 0.043574 | 4.8939e-05 | 3.093e-05 | 0.26016 | 0.26016 | 0.26016 | 0.98206 | -0.34216 | 0.98237 | -0.33624 | 17.8682
146 | -0.17949 | -0.045545 | 0.1795 | 0.045557 | 1.8747e-05 | 1.1861e-05 | 0.27207 | 0.27207 | 0.27207 | 0.98237 | -0.33624 | 0.98248 | -0.33407 | 18.6864
147 | -0.048932 | -0.012302 | 0.048972 | 0.012328 | 4.0392e-05 | 2.5608e-05 | 0.074578 | 0.074578 | 0.074578 | 0.9765 | -0.45149 | 0.97738 | -0.43422 | 20.4885
148 | 0.044018 | 0.011071 | -0.043963 | -0.011036 | 5.5307e-05 | 3.4987e-05 | 0.06709 | 0.067091 | 0.067091 | 0.9765 | -0.45149 | 0.97516 | -0.47783 | 18.4315
149 | 0.021835 | 0.0054812 | -0.02183 | -0.0054779 | 5.4155e-06 | 3.3022e-06 | 0.033246 | 0.033246 | 0.033246 | 0.97738 | -0.43422 | 0.97711 | -0.43942 | 9.1335
150 | -0.070808 | -0.017809 | 0.070959 | 0.017906 | 0.00015143 | 9.648e-05 | 0.10782 | 0.10782 | 0.10782 | 0.97738 | -0.43422 | 0.97966 | -0.38956 | 29.622
151 | 0.020457 | 0.0051338 | -0.020449 | -0.0051292 | 7.6057e-06 | 4.6061e-06 | 0.031155 | 0.031155 | 0.031155 | 0.97711 | -0.43942 | 0.97672 | -0.44722 | 8.5592
152 | -0.072973 | -0.01841 | 0.073053 | 0.018462 | 8.0556e-05 | 5.1336e-05 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0.97966 | -0.38956 | 0.98084 | -0.36653 | 30.4622
153 | 0.018839 | 0.0047257 | -0.018838 | -0.0047249 | 1.3126e-06 | 7.8687e-07 | 0.028702 | 0.028702 | 0.028702 | 0.97672 | -0.44722 | 0.97664 | -0.44869 | 7.8853
154 | -0.073053 | -0.018462 | 0.073122 | 0.018505 | 6.8546e-05 | 4.3682e-05 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0.98084 | -0.36653 | 0.98185 | -0.34698 | 30.4622
155 | 0.014572 | 0.0036545 | -0.014564 | -0.0036502 | 7.4291e-06 | 4.2563e-06 | 0.02225 | 0.02225 | 0.02225 | 0.97457 | -0.48954 | 0.97402 | -0.50024 | 6.1126
156 | 0.017496 | 0.0043886 | -0.017491 | -0.0043857 | 4.8834e-06 | 2.8961e-06 | 0.026658 | 0.026658 | 0.026658 | 0.97664 | -0.44869 | 0.97635 | -0.45454 | 7.3236
157 | -0.075085 | -0.018997 | 0.075175 | 0.019054 | 8.9204e-05 | 5.6858e-05 | 0.11386 | 0.11386 | 0.11386 | 0.98185 | -0.34698 | 0.98312 | -0.32225 | 31.2797
158 | 0.0069927 | 0.0017526 | -0.0069923 | -0.0017524 | 3.5803e-07 | 1.2502e-07 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.97402 | -0.50024 | 0.97397 | -0.50132 | 2.9348
159 | 0.12145 | 0.030719 | -0.12137 | -0.030672 | 7.488e-05 | 4.6742e-05 | 0.18452 | 0.18452 | 0.18452 | 0.97991 | -0.38406 | 0.97925 | -0.39692 | 12.6731
160 | 0.083789 | 0.021301 | -0.083764 | -0.021286 | 2.4772e-05 | 1.5802e-05 | 0.12654 | 0.12654 | 0.12654 | 0.98618 | -0.26321 | 0.98586 | -0.26935 | 34.7624
161 | 0.081821 | 0.020799 | -0.081763 | -0.020761 | 5.8417e-05 | 3.7257e-05 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.98586 | -0.26935 | 0.98509 | -0.28419 | 33.9567
162 | 0.080286 | 0.020391 | -0.080225 | -0.020353 | 6.0698e-05 | 3.8707e-05 | 0.12137 | 0.12137 | 0.12137 | 0.98509 | -0.28419 | 0.98428 | -0.29991 | 33.344
163 | 0.07851 | 0.019923 | -0.078437 | -0.019876 | 7.2896e-05 | 4.6479e-05 | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878 | 0.98428 | -0.29991 | 0.98328 | -0.31923 | 32.6315
164 | 0.076971 | 0.019509 | -0.07696 | -0.019502 | 1.1167e-05 | 7.1193e-06 | 0.11656 | 0.11656 | 0.11656 | 0.98328 | -0.31923 | 0.98312 | -0.32225 | 32.0221
165 | -0.011865 | -0.0029737 | 0.011866 | 0.0029739 | 8.2353e-07 | 1.9921e-07 | 0.018194 | 0.018194 | 0.018194 | 0.97037 | -0.57111 | 0.97045 | -0.56965 | 2.4992
166 | -0.035151 | -0.0088085 | 0.035157 | 0.0088112 | 5.8738e-06 | 2.6931e-06 | 0.053897 | 0.053897 | 0.053897 | 0.97045 | -0.56965 | 0.97063 | -0.56614 | 3.7017
167 | 0.023285 | 0.0058346 | -0.023279 | -0.0058321 | 6.0675e-06 | 2.4722e-06 | 0.035703 | 0.035704 | 0.035704 | 0.97045 | -0.56965 | 0.97017 | -0.57512 | 3.2696
168 | 0.0079854 | 0.0020014 | -0.0079846 | -0.0020011 | 7.6419e-07 | 3.2135e-07 | 0.012248 | 0.012248 | 0.012248 | 0.97017 | -0.57512 | 0.97007 | -0.57713 | 3.3648
169 | 0.0051101 | 0.0012784 | -0.0051099 | -0.0012793 | 1.9341e-07 | -8.094e-07 | 0.0078369 | 0.0078373 | 0.0078373 | 0.97017 | -0.57512 | 0.97013 | -0.57592 | 0.7177
170 | -0.0051096 | -0.0012792 | 0.0051099 | 0.0012793 | 3.2137e-07 | 3.3417e-08 | 0.0078373 | 0.0078373 | 0.0078373 | 0.97007 | -0.57724 | 0.97013 | -0.57592 | 2.1531
171 | 0.00048237 | 0.00011952 | -0.00048235 | -0.00012089 | 2.2902e-08 | -1.3633e-06 | 0.00073944 | 0.00073993 | 0.00073993 | 0.97007 | -0.57724 | 0.97002 | -0.57824 | 0.20328
172 | 0.0033678 | 0.000844 | -0.0033677 | -0.00084403 | 4.9412e-08 | -2.9333e-08 | 0.0051659 | 0.0051659 | 0.0051659 | 0.97007 | -0.57713 | 0.97006 | -0.57744 | 1.4192
173 | -0.18154 | -0.046068 | 0.18162 | 0.046118 | 7.7858e-05 | 4.9273e-05 | 0.27516 | 0.27516 | 0.27516 | 0.98248 | -0.33407 | 0.98294 | -0.32515 | 18.8986
174 | -0.016109 | -0.0040393 | 0.01611 | 0.0040397 | 6.5549e-07 | 3.8325e-07 | 0.024554 | 0.024554 | 0.024554 | 0.9763 | -0.4554 | 0.97635 | -0.45454 | 6.7455
175 | 0.010567 | 0.0026486 | -0.010565 | -0.0026475 | 2.0226e-06 | 1.0271e-06 | 0.015994 | 0.015994 | 0.015994 | 0.98313 | -0.32174 | 0.98293 | -0.32575 | 4.394
176 | 0.0025774 | 0.0006457 | -0.0025773 | -0.00064581 | 6.6134e-08 | -1.138e-07 | 0.0038423 | 0.0038424 | 0.0038424 | 0.99812 | -0.035449 | 0.99809 | -0.035988 | 1.0556
177 | -0.0058348 | -0.0014621 | 0.0058349 | 0.0014621 | 7.4907e-08 | 1.3436e-08 | 0.0086986 | 0.0086986 | 0.0086986 | 0.99812 | -0.035449 | 0.99813 | -0.03518 | 2.3897
178 | 0.0017641 | 0.00044202 | -0.0017641 | -0.00044213 | 2.5046e-08 | -1.1016e-07 | 0.00263 | 0.0026301 | 0.0026301 | 0.99809 | -0.035988 | 0.99808 | -0.036286 | 0.72255
179 | -0.11171 | -0.028714 | 0.11188 | 0.028826 | 0.00017457 | 0.0001115 | 0.16679 | 0.16679 | 0.16679 | 0.99813 | -0.03518 | 0.99984 | -0.0030716 | 45.8208
180 | -0.11188 | -0.028826 | 0.1119 | 0.028836 | 1.6731e-05 | 1.0687e-05 | 0.16679 | 0.16679 | 0.16679 | 0.99984 | -0.0030716 | 1 | 0 | 45.8208
181 | 0.42173 | 0.10913 | -0.42117 | -0.10877 | 0.00055879 | 0.00035684 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 1 | 0 | 0.99855 | -0.027165 | 43.1842
182 | 0.41941 | 0.10833 | -0.41874 | -0.10791 | 0.00066772 | 0.00042639 | 0.62614 | 0.62614 | 0.62614 | 0.99855 | -0.027165 | 0.99682 | -0.059861 | 43.0042
183 | -0.11093 | -0.027978 | 0.11096 | 0.02799 | 2.0646e-05 | 1.2827e-05 | 0.16897 | 0.16897 | 0.16897 | 0.97728 | -0.4354 | 0.97748 | -0.43152 | 11.6053
184 | 0.11093 | 0.027978 | -0.11072 | -0.027847 | 0.00020998 | 0.00013046 | 0.16897 | 0.16897 | 0.16897 | 0.97728 | -0.4354 | 0.97526 | -0.47503 | 11.6054
185 | 0.10858 | 0.02731 | -0.10854 | -0.027285 | 4.0368e-05 | 2.5053e-05 | 0.1657 | 0.1657 | 0.1657 | 0.97526 | -0.47503 | 0.97486 | -0.48281 | 11.3808
186 | 0.022295 | 0.0055854 | -0.022292 | -0.0055849 | 2.7009e-06 | 5.1132e-07 | 0.034191 | 0.034192 | 0.034192 | 0.97026 | -0.57345 | 0.97013 | -0.576 | 2.3483
187 | 0.012355 | 0.0030944 | -0.012354 | -0.0030951 | 9.4471e-07 | -7.8124e-07 | 0.018949 | 0.01895 | 0.01895 | 0.97013 | -0.576 | 0.97005 | -0.5776 | 1.3015
188 | 0.010566 | 0.0026472 | -0.010566 | -0.0026476 | 2.7937e-07 | -3.8133e-07 | 0.016208 | 0.016208 | 0.016208 | 0.97005 | -0.5776 | 0.97002 | -0.57816 | 1.1132
189 | 0.0087553 | 0.0021937 | -0.0087553 | -0.0021938 | 2.1284e-08 | -4.8526e-08 | 0.01343 | 0.013431 | 0.013431 | 0.97002 | -0.57816 | 0.97002 | -0.57821 | 0.92243
190 | 0.10854 | 0.027285 | -0.10834 | -0.027158 | 0.0002037 | 0.00012643 | 0.1657 | 0.16571 | 0.16571 | 0.97486 | -0.48281 | 0.97287 | -0.5222 | 11.3809
191 | 0.046942 | 0.011772 | -0.046925 | -0.011761 | 1.7459e-05 | 1.1061e-05 | 0.071802 | 0.071802 | 0.071802 | 0.97287 | -0.5222 | 0.97247 | -0.53 | 19.7258
192 | 0.0044929 | 0.0011255 | -0.0044929 | -0.001126 | 4.7391e-08 | -4.9513e-07 | 0.006892 | 0.0068922 | 0.0068922 | 0.97002 | -0.57821 | 0.97 | -0.57843 | 0.47337
193 | 0.0020294 | 0.00050837 | -0.0020294 | -0.0005086 | 8.2886e-08 | -2.3214e-07 | 0.003103 | 0.0031031 | 0.0031031 | 0.97316 | -0.51718 | 0.97312 | -0.51804 | 0.85251

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53817 | 0.13869

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019293 | 0.00048354
1 | 0.0021796 | 0.00054625
2 | 0.0018012 | 0.00045142
3 | 0.0029265 | 0.00073345
4 | 0.0014635 | 0.00036679
5 | 0.0013162 | 0.00032987
6 | 0.0013147 | 0.0003295
7 | 0.0013091 | 0.00032808
8 | 0.0064808 | 0.0016242
9 | 0.0015727 | 0.00039415
10 | 0.0028131 | 0.00070503
11 | 0.002603 | 0.00065238
12 | 0.0021608 | 0.00054155
13 | 0.0015949 | 0.00039972
14 | 0.00244 | 0.00061152
15 | 0.0027879 | 0.00069871
16 | 0.0033663 | 0.00084368
17 | 0.001441 | 0.00036116
18 | 0.0016098 | 0.00040344
19 | 0.0011858 | 0.00029718
20 | 0.0010794 | 0.00027052
21 | 0.0017455 | 0.00043747
22 | 0.0020255 | 0.00050763
23 | 0.0013938 | 0.00034933
24 | 0.0010289 | 0.00025786
25 | 0.0012602 | 0.00031583
26 | 0.0010111 | 0.0002534
27 | 0.0018851 | 0.00047245
28 | 0.0020757 | 0.00052021
29 | 0.002018 | 0.00050577
30 | 0.0012915 | 0.00032367
31 | 0.0014863 | 0.0003725
32 | 0.0016122 | 0.00040406
33 | 0.0037875 | 0.00094925
34 | 0.0021578 | 0.0005408
35 | 0.0048003 | 0.0012031
36 | 0.0045177 | 0.0011322
37 | 0.0007955 | 0.00019937
38 | 0.0010539 | 0.00026414
39 | 0.0010862 | 0.00027222
40 | 0.0025952 | 0.00065042
41 | 0.002804 | 0.00070276
42 | 0.0025388 | 0.00063629
43 | 0.0017711 | 0.00044389
44 | 0.0018986 | 0.00047583
45 | 0.003708 | 0.0009293
46 | 0.0012422 | 0.00031132
47 | 0.0078792 | 0.0019747
48 | 0.0014936 | 0.00037432
49 | 0.0027715 | 0.0006946
50 | 0.0013191 | 0.0003306
51 | 0.003159 | 0.00079172
52 | 0.0017285 | 0.00043321
53 | 0.0023525 | 0.00058958
54 | 0.00095306 | 0.00023886
55 | 0.001393 | 0.00034913
56 | 0.001312 | 0.00032881
57 | 0.0061762 | 0.0015479
58 | 0.0020728 | 0.0005195
59 | 0.0022998 | 0.00057638
60 | 0.0029885 | 0.00074898
61 | 0.0015838 | 0.00039694
62 | 0.0025028 | 0.00062726
63 | 0.0019933 | 0.00049956
64 | 0.0015453 | 0.00038729
65 | 0.0022112 | 0.00055417
66 | 0.0022473 | 0.00056322
67 | 0.0014809 | 0.00037114
68 | 0.0015853 | 0.00039732
69 | 0.0012269 | 0.00030748
70 | 0.0012182 | 0.00030531
71 | 0.0029423 | 0.00073741
72 | 0.0021827 | 0.00054704
73 | 0.0012141 | 0.00030428
74 | 0.002054 | 0.00051479
75 | 0.0018535 | 0.00046453
76 | 0.0026454 | 0.000663
77 | 0.0015053 | 0.00037725
78 | 0.0012591 | 0.00031557
79 | 0.0013211 | 0.0003311
80 | 0.0070294 | 0.0017617
81 | 0.0081104 | 0.0020327
82 | 0.0014202 | 0.00035594
83 | 0.0021218 | 0.00053177
84 | 0.0024044 | 0.00060259
85 | 0.0027989 | 0.00070146
86 | 0.0018591 | 0.00046595
87 | 0.0025228 | 0.00063228
88 | 0.0016196 | 0.00040591
89 | 0.0019387 | 0.00048588
90 | 0.0028248 | 0.00070795
91 | 0.0028556 | 0.00071567
92 | 0.0028095 | 0.00070412
93 | 0.001679 | 0.0004208
94 | 0.0048055 | 0.0012044
95 | 0.0013265 | 0.00033245
96 | 0.0068986 | 0.001729
97 | 0.0017951 | 0.0004499
98 | 0.0015988 | 0.0004007
99 | 0.0046255 | 0.0011593
100 | 0.0016252 | 0.0004073
101 | 0.001624 | 0.00040702
102 | 0.0022077 | 0.0005533
103 | 0.0024988 | 0.00062627
104 | 0.0021356 | 0.00053524
105 | 0.0025608 | 0.00064179
106 | 0.0039927 | 0.0010007
107 | 0.002739 | 0.00068646
108 | 0.0013117 | 0.00032874
109 | 0.00074764 | 0.00018738
110 | 0.0014454 | 0.00036225
111 | 0.0017947 | 0.00044979
112 | 0.0013896 | 0.00034828
113 | 0.0011551 | 0.00028948
114 | 0.0015748 | 0.00039467
115 | 0.0014095 | 0.00035326
116 | 0.0014935 | 0.00037431
117 | 0.0016914 | 0.00042392
118 | 0.0078646 | 0.0019711
119 | 0.0049137 | 0.0012315
120 | 0.001373 | 0.0003441
121 | 0.0020137 | 0.00050469
122 | 0.0016101 | 0.00040353
123 | 0.0056157 | 0.0014074
124 | 0.0013419 | 0.0003363
125 | 0.0019636 | 0.00049212
126 | 0.0075716 | 0.0018976
127 | 0.0027297 | 0.00068413
128 | 0.0012402 | 0.00031082
129 | 0.0069923 | 0.0017524
130 | 0.0015211 | 0.00038122
131 | 0.0019431 | 0.00048699
132 | 0.0014765 | 0.00037004
133 | 0.0017155 | 0.00042994
134 | 0.0014659 | 0.0003674
135 | 0.0025699 | 0.00064409
136 | 0.0050442 | 0.0012642
137 | 0.010184 | 0.0025523
138 | 0.0046272 | 0.0011597
139 | 0.00048235 | 0.00012089
140 | 0.0046168 | 0.0011571
141 | 0.0033677 | 0.00084403
142 | 0.0020403 | 0.00051134
143 | 0.0031949 | 0.00080072
144 | 0.0016385 | 0.00041064
145 | 0.0013711 | 0.00034363
146 | 0.0032575 | 0.0008164
147 | 0.00081316 | 0.0002038
148 | 0.0017641 | 0.00044213
149 | 0.0028913 | 0.00072464
150 | 0.001759 | 0.00044084
151 | 0.0017694 | 0.00044346
152 | 0.0017853 | 0.00044744
153 | 0.0021423 | 0.00053691
154 | 0.0021437 | 0.00053726
155 | 0.001533 | 0.00038421
156 | 0.0099375 | 0.0024906
157 | 0.0017874 | 0.00044795
158 | 0.0018108 | 0.00045384
159 | 0.061394 | 0.015387
160 | 0.046925 | 0.011761
161 | 0.0042624 | 0.0010682
162 | 0.0044929 | 0.001126
163 | 0.0014458 | 0.00036235
164 | 0.0083006 | 0.0020803
165 | 0.0013808 | 0.00034606
166 | 0.0014351 | 0.00035966
167 | 0.0020294 | 0.0005086

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1