## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2513-4_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2513-4_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2513-4_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2513-4_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2513-4_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2513-4_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2513-4_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2513-4_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2513-4_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2513-4_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2513-4_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2513-4_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2513-4_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2513-4_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2513-4_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2513-4_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2513-4_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2513-4_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2513-4_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2513-4_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2513-4_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2513-4_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2513-4_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2513-4_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2513-4_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2513-4_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2513-4_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2513-4_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2513-4_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2513-4_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2513-4_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2513-4_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2513-4_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2513-4_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2513-4_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2513-4_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2513-4_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2513-4_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2513-4_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2513-4_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2513-4_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2513-4_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2513-4_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2513-4_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2513-4_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2513-4_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2513-4_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2513-4_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2513-4_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2513-4_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2513-4_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2513-4_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2513-4_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2513-4_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2513-4_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2513-4_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2513-4_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2513-4_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2513-4_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2513-4_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2513-4_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2513-4_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2513-4_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2513-4_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2513-4_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2513-4_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2513-4_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2513-4_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2513-4_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2513-4_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2513-4_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2513-4_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2513-4_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2513-4_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2513-4_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2513-4_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2513-4_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2513-4_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2513-4_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2513-4_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2513-4_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2513-4_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2513-4_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2513-4_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2513-4_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2513-4_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2513-4_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2513-4_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2513-4_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2513-4_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2513-4_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2513-4_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2513-4_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2513-4_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2513-4_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2513-4_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2513-4_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2513-4_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2513-4_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2513-4_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2513-4_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2513-4_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2513-4_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2513-4_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2513-4_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2513-4_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2513-4_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2513-4_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2513-4_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2513-4_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2513-4_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2513-4_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2513-4_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2513-4_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2513-4_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2513-4_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2513-4_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2513-4_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2513-4_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2513-4_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2513-4_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2513-4_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2513-4_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2513-4_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2513-4_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2513-4_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2513-4_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2513-4_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2513-4_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2513-4_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2513-4_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2513-4_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2513-4_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2513-4_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2513-4_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2513-4_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2513-4_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2513-4_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2513-4_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2513-4_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2513-4_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2513-4_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2513-4_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2513-4_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2513-4_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2513-4_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2513-4_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2513-4_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2513-4_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2513-4_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2513-4_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2513-4_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2513-4_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2513-4_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2513-4_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2513-4_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2513-4_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2513-4_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2513-4_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2513-4_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2513-4_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2513-4_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2513-4_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2513-4_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2513-4_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2513-4_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2513-4_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2513-4_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2513-4_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2513-4_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2513-4_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2513-4_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2513-4_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2513-4_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2513-4_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2513-4_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2513-4_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2513-4_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2513-4_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_393_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2513-4_0_8_load_0 | 0 | 0.0037148 | 0.00093101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2513-4_0_8_load_1 | 1 | 0.0048278 | 0.00121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2513-4_0_8_load_3 | 3 | 0.002525 | 0.00063283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2513-4_0_8_load_163 | 5 | 0.0016775 | 0.00042042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2513-4_0_8_load_128 | 6 | 0.0040818 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2513-4_0_8_load_164 | 8 | 0.0012103 | 0.00030334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2513-4_0_8_load_127 | 9 | 0.0055571 | 0.0013928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2513-4_0_8_load_96 | 10 | 0.0033426 | 0.00083772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2513-4_0_8_load_167 | 11 | 0.004007 | 0.0010042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2513-4_0_8_load_6 | 12 | 0.0026592 | 0.00066646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2513-4_0_8_load_7 | 13 | 0.0069587 | 0.001744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2513-4_0_8_load_9 | 15 | 0.0057033 | 0.0014294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2513-4_0_8_load_10 | 16 | 0.0061995 | 0.0015537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2513-4_0_8_load_11 | 17 | 0.006667 | 0.0016709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2513-4_0_8_load_171 | 19 | 0.0062772 | 0.0015732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2513-4_0_8_load_131 | 21 | 0.00089111 | 0.00022333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2513-4_0_8_load_170 | 23 | 0.0078114 | 0.0019577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2513-4_0_8_load_12 | 24 | 0.0018557 | 0.00046508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2513-4_0_8_load_13 | 25 | 0.0020316 | 0.00050917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2513-4_0_8_load_15 | 27 | 0.0018786 | 0.00047083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2513-4_0_8_load_17 | 28 | 0.0024378 | 0.00061097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2513-4_0_8_load_116 | 29 | 0.0025544 | 0.00064018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2513-4_0_8_load_110 | 30 | 0.0020507 | 0.00051394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2513-4_0_8_load_155 | 31 | 0.0026927 | 0.00067485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2513-4_0_8_load_21 | 32 | 0.00035266 | 8.8386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2513-4_0_8_load_19 | 33 | 0.00022135 | 5.5476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2513-4_0_8_load_18 | 34 | 0.00016362 | 4.1008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2513-4_0_8_load_20 | 35 | 0.0031275 | 0.00078382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2513-4_0_8_load_22 | 36 | 0.0029925 | 0.00074999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2513-4_0_8_load_149 | 37 | 0.0022637 | 0.00056734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2513-4_0_8_load_150 | 38 | 0.0022606 | 0.00056656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2513-4_0_8_load_23 | 39 | 0.0018741 | 0.0004697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2513-4_0_8_load_24 | 40 | 0.0018721 | 0.0004692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2513-4_0_8_load_25 | 41 | 0.0031817 | 0.0007974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2513-4_0_8_load_26 | 42 | 0.0019825 | 0.00049685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2513-4_0_8_load_27 | 43 | 0.0044034 | 0.0011036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2513-4_0_8_load_162 | 44 | 0.0023497 | 0.0005889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2513-4_0_8_load_126 | 45 | 0.0020359 | 0.00051024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2513-4_0_8_load_147 | 46 | 0.0017034 | 0.00042691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2513-4_0_8_load_28 | 47 | 0.0034711 | 0.00086994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2513-4_0_8_load_29 | 48 | 0.0013326 | 0.00033397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2513-4_0_8_load_31 | 50 | 0.0015301 | 0.00038348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2513-4_0_8_load_32 | 51 | 0.00082207 | 0.00020603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2513-4_0_8_load_33 | 52 | 0.0022916 | 0.00057433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2513-4_0_8_load_46 | 53 | 0.0029851 | 0.00074814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2513-4_0_8_load_83 | 54 | 0.00082325 | 0.00020633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2513-4_0_8_load_82 | 56 | 0.00083543 | 0.00020938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2513-4_0_8_load_34 | 57 | 0.0020346 | 0.00050991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2513-4_0_8_load_35 | 58 | 0.0039959 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2513-4_0_8_load_36 | 59 | 0.0028795 | 0.00072166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2513-4_0_8_load_38 | 61 | 0.0027196 | 0.0006816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2513-4_0_8_load_103 | 63 | 0.0027345 | 0.00068532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2513-4_0_8_load_139 | 64 | 0.0016343 | 0.00040959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2513-4_0_8_load_120 | 66 | 0.0027861 | 0.00069827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2513-4_0_8_load_101 | 67 | 0.0015922 | 0.00039904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2513-4_0_8_load_39 | 68 | 0.0022074 | 0.00055321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2513-4_0_8_load_40 | 69 | 0.0016566 | 0.00041518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2513-4_0_8_load_41 | 70 | 0.0021374 | 0.00053568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2513-4_0_8_load_42 | 71 | 0.0023212 | 0.00058174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2513-4_0_8_load_43 | 72 | 0.00079053 | 0.00019813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2513-4_0_8_load_44 | 73 | 0.0013743 | 0.00034444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2513-4_0_8_load_138 | 74 | 0.0019136 | 0.00047958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2513-4_0_8_load_45 | 75 | 0.0019727 | 0.00049441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2513-4_0_8_load_177 | 76 | 0.0020051 | 0.00050252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2513-4_0_8_load_158 | 77 | 0.0019005 | 0.00047631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2513-4_0_8_load_48 | 78 | 0.0015813 | 0.00039632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2513-4_0_8_load_57 | 79 | 0.00084754 | 0.00021241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2513-4_0_8_load_182 | 81 | 0.0019845 | 0.00049735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2513-4_0_8_load_181 | 83 | 0.0027305 | 0.00068433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2513-4_0_8_load_55 | 84 | 0.001547 | 0.00038771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2513-4_0_8_load_176 | 85 | 0.0020379 | 0.00051076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2513-4_0_8_load_173 | 86 | 0.0026707 | 0.00066933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2513-4_0_8_load_50 | 88 | 0.0088749 | 0.0022242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2513-4_0_8_load_53 | 91 | 0.00088685 | 0.00022226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2513-4_0_8_load_180 | 92 | 0.0014524 | 0.00036399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2513-4_0_8_load_186 | 94 | 0.004971 | 0.0012459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2513-4_0_8_load_172 | 98 | 0.0056304 | 0.0014111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2513-4_0_8_load_185 | 101 | 0.00073114 | 0.00018324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2513-4_0_8_load_130 | 103 | 0.0032239 | 0.00080799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2513-4_0_8_load_187 | 105 | 0.065951 | 0.016529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2513-4_0_8_load_184 | 108 | 0.0022164 | 0.00055549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2513-4_0_8_load_60 | 112 | 0.00061011 | 0.00015291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2513-4_0_8_load_129 | 113 | 0.0023133 | 0.00057976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2513-4_0_8_load_118 | 115 | 0.00048152 | 0.00012068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2513-4_0_8_load_148 | 116 | 0.00056922 | 0.00014266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2513-4_0_8_load_175 | 119 | 0.0077107 | 0.0019325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2513-4_0_8_load_98 | 121 | 0.0008446 | 0.00021168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2513-4_0_8_load_165 | 122 | 0.0051527 | 0.0012914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2513-4_0_8_load_115 | 124 | 0.00035885 | 8.9937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2513-4_0_8_load_112 | 125 | 0.00049793 | 0.00012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2513-4_0_8_load_125 | 126 | 0.0075204 | 0.0018848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2513-4_0_8_load_54 | 127 | 0.0021018 | 0.00052676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2513-4_0_8_load_58 | 129 | 0.0034125 | 0.00085527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2513-4_0_8_load_59 | 130 | 0.0014971 | 0.00037521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2513-4_0_8_load_153 | 131 | 0.001972 | 0.00049424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2513-4_0_8_load_151 | 132 | 0.0027098 | 0.00067914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2513-4_0_8_load_117 | 133 | 0.00066163 | 0.00016582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2513-4_0_8_load_123 | 134 | 0.00035987 | 9.0192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2513-4_0_8_load_160 | 135 | 0.093697 | 0.023483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2513-4_0_8_load_183 | 136 | 0.00021093 | 5.2864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2513-4_0_8_load_97 | 138 | 0.00055061 | 0.000138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2513-4_0_8_load_113 | 139 | 0.00036907 | 9.2498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2513-4_0_8_load_88 | 140 | 0.0034325 | 0.00086027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2513-4_0_8_load_100 | 141 | 0.0027833 | 0.00069756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2513-4_0_8_load_86 | 144 | 0.001842 | 0.00046166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2513-4_0_8_load_133 | 145 | 0.011878 | 0.0029769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2513-4_0_8_load_136 | 146 | 0.0036159 | 0.00090623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2513-4_0_8_load_141 | 148 | 0.0023741 | 0.000595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2513-4_0_8_load_137 | 150 | 0.0023979 | 0.00060096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2513-4_0_8_load_87 | 151 | 0.0013983 | 0.00035044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2513-4_0_8_load_91 | 152 | 0.0017369 | 0.00043531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2513-4_0_8_load_92 | 153 | 0.0017883 | 0.00044819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2513-4_0_8_load_94 | 155 | 0.0014084 | 0.00035297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2513-4_0_8_load_95 | 156 | 0.002047 | 0.00051302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2513-4_0_8_load_166 | 158 | 0.0018397 | 0.00046107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2513-4_0_8_load_99 | 159 | 0.0025593 | 0.00064142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2513-4_0_8_load_102 | 160 | 0.0020344 | 0.00050988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2513-4_0_8_load_104 | 161 | 0.0035959 | 0.00090123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2513-4_0_8_load_105 | 162 | 0.0037396 | 0.00093723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2513-4_0_8_load_106 | 163 | 0.0022511 | 0.00056417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2513-4_0_8_load_107 | 164 | 0.0018507 | 0.00046384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2513-4_0_8_load_108 | 165 | 0.0013461 | 0.00033737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2513-4_0_8_load_109 | 166 | 0.0018508 | 0.00046385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2513-4_0_8_load_178 | 167 | 0.0020119 | 0.00050423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2513-4_0_8_load_140 | 168 | 0.015188 | 0.0038065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2513-4_0_8_load_142 | 169 | 0.0014714 | 0.00036876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2513-4_0_8_load_143 | 170 | 0.0029064 | 0.00072842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2513-4_0_8_load_144 | 171 | 0.0014826 | 0.00037157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2513-4_0_8_load_145 | 172 | 0.0039045 | 0.00097857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2513-4_0_8_load_146 | 173 | 0.0028693 | 0.00071911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2513-4_0_8_load_156 | 174 | 0.004033 | 0.0010108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2513-4_0_8_load_157 | 175 | 0.0018501 | 0.00046369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2513-4_0_8_load_152 | 176 | 0.0030263 | 0.00075846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2513-4_0_8_load_154 | 177 | 0.0018482 | 0.00046319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2513-4_0_8_load_169 | 178 | 0.0020122 | 0.00050429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2513-4_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2513-4_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2513-4_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2513-4_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2513-4_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.079716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2513-4_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.018073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2513-4_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.007539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2513-4_0_8_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2513-4_0_8_line_8 |  | 6 | 9 | 0.022268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2513-4_0_8_line_9 |  | 7 | 10 | 0.02204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2513-4_0_8_line_10 |  | 7 | 11 | 0.022679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2513-4_0_8_line_11 |  | 9 | 165 | 0.010923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2513-4_0_8_line_12 |  | 10 | 154 | 0.055293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2513-4_0_8_line_13 |  | 11 | 178 | 0.052949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2513-4_0_8_line_14 |  | 12 | 13 | 0.030255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2513-4_0_8_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0076565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2513-4_0_8_line_16 |  | 13 | 15 | 0.028736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2513-4_0_8_line_17 |  | 14 | 16 | 0.047781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2513-4_0_8_line_18 |  | 14 | 17 | 0.030696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2513-4_0_8_line_19 |  | 15 | 18 | 0.01978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2513-4_0_8_line_20 |  | 17 | 19 | 0.03985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2513-4_0_8_line_21 |  | 18 | 20 | 0.061596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2513-4_0_8_line_22 |  | 19 | 23 | 0.016205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2513-4_0_8_line_23 |  | 20 | 140 | 0.10102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2513-4_0_8_line_24 |  | 20 | 96 | 0.023375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2513-4_0_8_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0039867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2513-4_0_8_line_26 |  | 22 | 145 | 0.037388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2513-4_0_8_line_27 |  | 23 | 52 | 0.019493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2513-4_0_8_line_28 |  | 24 | 25 | 0.033359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2513-4_0_8_line_29 |  | 24 | 26 | 0.019534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2513-4_0_8_line_30 |  | 25 | 27 | 0.011601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2513-4_0_8_line_31 |  | 26 | 28 | 0.03768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2513-4_0_8_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0026816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2513-4_0_8_line_33 |  | 28 | 30 | 0.028032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2513-4_0_8_line_34 |  | 29 | 31 | 0.016039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2513-4_0_8_line_35 |  | 31 | 45 | 0.027324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2513-4_0_8_line_36 |  | 32 | 33 | 0.0027545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2513-4_0_8_line_37 |  | 33 | 34 | 0.019483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2513-4_0_8_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0024673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2513-4_0_8_line_39 |  | 35 | 36 | 0.025773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2513-4_0_8_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0005037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2513-4_0_8_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0026842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2513-4_0_8_line_42 |  | 38 | 172 | 0.020952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2513-4_0_8_line_43 |  | 39 | 40 | 0.016625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2513-4_0_8_line_44 |  | 39 | 41 | 0.001136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2513-4_0_8_line_45 |  | 40 | 42 | 0.013883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2513-4_0_8_line_46 |  | 41 | 43 | 0.022284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2513-4_0_8_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0031358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2513-4_0_8_line_48 |  | 43 | 45 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2513-4_0_8_line_49 |  | 44 | 46 | 0.02388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2513-4_0_8_line_50 |  | 46 | 161 | 0.00089009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2513-4_0_8_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0011101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2513-4_0_8_line_52 |  | 47 | 49 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2513-4_0_8_line_53 |  | 48 | 50 | 0.026207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2513-4_0_8_line_54 |  | 49 | 51 | 0.031072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2513-4_0_8_line_55 |  | 49 | 52 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2513-4_0_8_line_56 |  | 50 | 53 | 0.0064575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2513-4_0_8_line_57 |  | 51 | 54 | 0.021522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2513-4_0_8_line_58 |  | 53 | 55 | 0.035041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2513-4_0_8_line_59 |  | 54 | 56 | 0.018388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2513-4_0_8_line_60 |  | 55 | 78 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2513-4_0_8_line_61 |  | 56 | 142 | 0.0086356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2513-4_0_8_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0048989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2513-4_0_8_line_63 |  | 57 | 59 | 0.011678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2513-4_0_8_line_64 |  | 58 | 60 | 0.020162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2513-4_0_8_line_65 |  | 59 | 61 | 0.0076955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2513-4_0_8_line_66 |  | 60 | 62 | 0.13629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2513-4_0_8_line_67 |  | 61 | 63 | 0.00095946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2513-4_0_8_line_68 |  | 62 | 64 | 0.01881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2513-4_0_8_line_69 |  | 62 | 65 | 0.15711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2513-4_0_8_line_70 |  | 63 | 67 | 0.022937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2513-4_0_8_line_71 |  | 64 | 74 | 0.0046858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2513-4_0_8_line_72 |  | 65 | 66 | 0.022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2513-4_0_8_line_73 |  | 66 | 99 | 0.0083849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2513-4_0_8_line_74 |  | 67 | 160 | 0.00014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2513-4_0_8_line_75 |  | 68 | 69 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2513-4_0_8_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0095239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2513-4_0_8_line_77 |  | 69 | 71 | 0.014222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2513-4_0_8_line_78 |  | 70 | 72 | 0.016116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2513-4_0_8_line_79 |  | 71 | 73 | 0.006962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2513-4_0_8_line_80 |  | 72 | 74 | 0.020535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2513-4_0_8_line_81 |  | 73 | 75 | 0.021619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2513-4_0_8_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0021276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2513-4_0_8_line_83 |  | 76 | 77 | 0.021281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2513-4_0_8_line_84 |  | 77 | 175 | 0.0092865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2513-4_0_8_line_85 |  | 78 | 79 | 0.0064187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2513-4_0_8_line_86 |  | 79 | 84 | 0.019234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2513-4_0_8_line_87 |  | 80 | 81 | 0.019064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2513-4_0_8_line_88 |  | 80 | 82 | 0.01246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2513-4_0_8_line_89 |  | 80 | 83 | 0.015744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2513-4_0_8_line_90 |  | 81 | 85 | 0.020691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2513-4_0_8_line_91 |  | 82 | 86 | 0.020829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2513-4_0_8_line_92 |  | 83 | 87 | 0.021798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2513-4_0_8_line_93 |  | 84 | 127 | 0.0052713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2513-4_0_8_line_94 |  | 85 | 155 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2513-4_0_8_line_95 |  | 87 | 100 | 0.018292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2513-4_0_8_line_96 |  | 87 | 120 | 0.013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2513-4_0_8_line_97 |  | 88 | 89 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2513-4_0_8_line_98 |  | 89 | 90 | 0.007745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2513-4_0_8_line_99 |  | 89 | 91 | 0.014743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2513-4_0_8_line_100 |  | 90 | 92 | 0.026271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2513-4_0_8_line_101 |  | 92 | 106 | 0.033186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2513-4_0_8_line_102 |  | 93 | 94 | 0.004349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2513-4_0_8_line_103 |  | 93 | 95 | 0.017636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2513-4_0_8_line_104 |  | 95 | 102 | 0.061078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2513-4_0_8_line_105 |  | 96 | 97 | 0.064364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2513-4_0_8_line_106 |  | 96 | 98 | 0.043661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2513-4_0_8_line_107 |  | 96 | 99 | 0.014247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2513-4_0_8_line_108 |  | 97 | 126 | 0.033801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2513-4_0_8_line_109 |  | 97 | 114 | 0.055014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2513-4_0_8_line_110 |  | 98 | 141 | 0.070585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2513-4_0_8_line_111 |  | 100 | 101 | 0.013578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2513-4_0_8_line_112 |  | 100 | 102 | 0.042827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2513-4_0_8_line_113 |  | 101 | 107 | 0.085347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2513-4_0_8_line_114 |  | 102 | 103 | 0.014354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2513-4_0_8_line_115 |  | 103 | 113 | 0.0097546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2513-4_0_8_line_116 |  | 104 | 105 | 0.025273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2513-4_0_8_line_117 |  | 104 | 106 | 0.005565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2513-4_0_8_line_118 |  | 106 | 137 | 0.00569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2513-4_0_8_line_119 |  | 107 | 108 | 0.034191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2513-4_0_8_line_120 |  | 108 | 136 | 0.019317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2513-4_0_8_line_121 |  | 109 | 110 | 0.023926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_2513-4_0_8_line_122 |  | 109 | 111 | 0.028375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2513-4_0_8_line_123 |  | 109 | 112 | 0.01105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2513-4_0_8_line_124 |  | 110 | 117 | 0.046803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2513-4_0_8_line_125 |  | 110 | 118 | 0.042087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2513-4_0_8_line_126 |  | 110 | 119 | 0.033074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2513-4_0_8_line_127 |  | 111 | 113 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2513-4_0_8_line_128 |  | 114 | 115 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2513-4_0_8_line_129 |  | 114 | 116 | 0.030742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2513-4_0_8_line_130 |  | 115 | 133 | 0.038168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2513-4_0_8_line_131 |  | 116 | 134 | 0.024283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2513-4_0_8_line_132 |  | 117 | 122 | 0.016488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2513-4_0_8_line_133 |  | 118 | 135 | 0.02409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2513-4_0_8_line_134 |  | 120 | 121 | 0.030082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2513-4_0_8_line_135 |  | 121 | 138 | 0.026215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2513-4_0_8_line_136 |  | 123 | 124 | 0.010902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2513-4_0_8_line_137 |  | 123 | 125 | 0.011962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2513-4_0_8_line_138 |  | 124 | 137 | 0.010739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2513-4_0_8_line_139 |  | 125 | 139 | 0.023775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2513-4_0_8_line_140 |  | 127 | 128 | 0.016327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2513-4_0_8_line_141 |  | 128 | 129 | 0.027025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2513-4_0_8_line_142 |  | 128 | 130 | 0.0059873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2513-4_0_8_line_143 |  | 130 | 131 | 0.012375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2513-4_0_8_line_144 |  | 131 | 132 | 0.013004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2513-4_0_8_line_145 |  | 132 | 176 | 0.007856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2513-4_0_8_line_146 |  | 134 | 137 | 0.015186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2513-4_0_8_line_147 |  | 140 | 151 | 0.013928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2513-4_0_8_line_148 |  | 141 | 159 | 0.0059896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2513-4_0_8_line_149 |  | 142 | 143 | 0.006787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2513-4_0_8_line_150 |  | 142 | 144 | 0.01123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2513-4_0_8_line_151 |  | 143 | 145 | 0.030655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2513-4_0_8_line_152 |  | 144 | 146 | 0.022786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2513-4_0_8_line_153 |  | 146 | 150 | 0.026118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2513-4_0_8_line_154 |  | 147 | 148 | 0.045484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2513-4_0_8_line_155 |  | 147 | 149 | 0.057819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2513-4_0_8_line_156 |  | 148 | 168 | 0.022063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2513-4_0_8_line_157 |  | 149 | 150 | 0.0061609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2513-4_0_8_line_158 |  | 152 | 153 | 0.020576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2513-4_0_8_line_159 |  | 152 | 154 | 0.019817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2513-4_0_8_line_160 |  | 153 | 155 | 0.018401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2513-4_0_8_line_161 |  | 154 | 156 | 0.02095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2513-4_0_8_line_162 |  | 156 | 157 | 0.045373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2513-4_0_8_line_163 |  | 157 | 158 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2513-4_0_8_line_164 |  | 158 | 177 | 0.011389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2513-4_0_8_line_165 |  | 160 | 161 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2513-4_0_8_line_166 |  | 162 | 163 | 0.045989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2513-4_0_8_line_167 |  | 162 | 164 | 0.0091058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2513-4_0_8_line_168 |  | 163 | 165 | 0.0049669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2513-4_0_8_line_169 |  | 164 | 166 | 0.011939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2513-4_0_8_line_170 |  | 166 | 167 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2513-4_0_8_line_171 |  | 169 | 170 | 0.020867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2513-4_0_8_line_172 |  | 169 | 171 | 0.0050363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2513-4_0_8_line_173 |  | 170 | 172 | 0.0016479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2513-4_0_8_line_174 |  | 171 | 173 | 0.017444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2513-4_0_8_line_175 |  | 173 | 174 | 0.0061202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2513-4_0_8_line_176 |  | 174 | 175 | 0.017906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2513-4_0_8_line_177 |  | 176 | 177 | 0.01532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2513-4_0_8_trafo_171 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 179 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2608920.0812 | 1226765.0863 | 2608938.0248 | 1226744.3613
1 | 2608910.8025 | 1226775.8032 | 2608920.0812 | 1226765.0863
2 | 2608938.0248 | 1226744.3613 | 2608957.9779 | 1226721.3154
3 | 2608910.8025 | 1226775.8032 | 2608880.8979 | 1226755.3023
4 | 2608957.9779 | 1226721.3154 | 2609010.1564 | 1226661.0491
5 | 2608880.8979 | 1226755.3023 | 2608891.6522 | 1226740.7767
6 | 2608880.8979 | 1226755.3023 | 2608874.7431 | 1226750.9239
7 | 2609021.5209 | 1226651.0649 | 2609014.7019 | 1226655.799 | 2609010.1564 | 1226661.0491
8 | 2608891.6522 | 1226740.7767 | 2608904.9026 | 1226722.8797
9 | 2608874.7431 | 1226750.9239 | 2608856.7863 | 1226738.1437
10 | 2608874.7431 | 1226750.9239 | 2608868.3139 | 1226772.6731
11 | 2608911.402 | 1226714.1011 | 2608904.9026 | 1226722.8797
12 | 2608812.7584 | 1226704.7275 | 2608820.161 | 1226710.9865 | 2608845.3618 | 1226730.0126 | 2608856.7863 | 1226738.1437
13 | 2608862.4649 | 1226818.2231 | 2608853.5059 | 1226808.8599 | 2608853.113 | 1226802.967 | 2608865.7783 | 1226781.2507 | 2608868.3139 | 1226772.6731
14 | 2608899.6292 | 1226440.0678 | 2608914.7572 | 1226413.8667
15 | 2608895.8008 | 1226446.6984 | 2608899.6292 | 1226440.0678
16 | 2608914.7572 | 1226413.8667 | 2608920.397 | 1226404.0988 | 2608927.2181 | 1226388.0298
17 | 2608895.8008 | 1226446.6984 | 2608915.9601 | 1226490.0186
18 | 2608895.8008 | 1226446.6984 | 2608877.1838 | 1226471.1046
19 | 2608934.9467 | 1226369.8226 | 2608927.2181 | 1226388.0298
20 | 2608851.6698 | 1226501.6785 | 2608858.8522 | 1226493.8715 | 2608867.4994 | 1226483.8005 | 2608877.1838 | 1226471.1046
21 | 2608934.9467 | 1226369.8226 | 2608938.3938 | 1226360.5667 | 2608940.0029 | 1226353.8986 | 2608940.2098 | 1226347.2839 | 2608939.4755 | 1226341.635 | 2608937.705 | 1226334.5393 | 2608934.9188 | 1226327.5199 | 2608931.2382 | 1226320.5548 | 2608926.1652 | 1226312.1534
22 | 2608851.6698 | 1226501.6785 | 2608840.6983 | 1226513.6043
23 | 2608926.1652 | 1226312.1534 | 2608933.658 | 1226308.996 | 2608938.3586 | 1226307.9469 | 2608943.1845 | 1226309.2437 | 2608946.3404 | 1226312.2947 | 2608978.6355 | 1226384.0466
24 | 2608908.6036 | 1226297.4965 | 2608918.6447 | 1226303.3593 | 2608923.043 | 1226306.7789 | 2608926.1652 | 1226312.1534
25 | 2608948.1997 | 1226559.2982 | 2608946.5177 | 1226555.6837
26 | 2608948.1997 | 1226559.2982 | 2608913.8758 | 1226574.1224
27 | 2608840.6983 | 1226513.6043 | 2608827.5007 | 1226527.9499
28 | 2609171.1946 | 1226465.3286 | 2609154.4026 | 1226469.7014 | 2609140.1966 | 1226462.3242
29 | 2609190.0981 | 1226460.4061 | 2609171.1946 | 1226465.3286
30 | 2609132.0278 | 1226455.0974 | 2609133.403 | 1226458.7962 | 2609140.1966 | 1226462.3242
31 | 2609190.0981 | 1226460.4061 | 2609177.4386 | 1226424.9166
32 | 2609131.0933 | 1226452.5839 | 2609132.0278 | 1226455.0974
33 | 2609166.8592 | 1226399.098 | 2609169.7981 | 1226403.4971 | 2609177.4386 | 1226424.9166
34 | 2609131.0933 | 1226452.5839 | 2609125.504 | 1226437.5508
35 | 2609125.504 | 1226437.5508 | 2609115.9818 | 1226411.9395
36 | 2609084.1876 | 1226523.2344 | 2609083.9608 | 1226520.4893
37 | 2609082.3567 | 1226501.0721 | 2609083.9608 | 1226520.4893
38 | 2609082.1536 | 1226498.6132 | 2609082.3567 | 1226501.0721
39 | 2609082.1536 | 1226498.6132 | 2609081.5001 | 1226490.7028 | 2609077.8513 | 1226473.2442
40 | 2609077.7482 | 1226472.7511 | 2609077.8513 | 1226473.2442
41 | 2609077.1991 | 1226470.1237 | 2609077.7482 | 1226472.7511
42 | 2609077.1991 | 1226470.1237 | 2609072.9128 | 1226449.6145
43 | 2609103.7379 | 1226379.0077 | 2609097.9443 | 1226363.4253
44 | 2609104.1337 | 1226380.0725 | 2609103.7379 | 1226379.0077
45 | 2609097.9443 | 1226363.4253 | 2609096.0025 | 1226358.2025 | 2609091.2823 | 1226351.3627
46 | 2609111.8996 | 1226400.9598 | 2609104.1337 | 1226380.0725
47 | 2609091.2823 | 1226351.3627 | 2609089.5012 | 1226348.7818
48 | 2609111.8996 | 1226400.9598 | 2609115.9818 | 1226411.9395
49 | 2609075.9379 | 1226329.1279 | 2609089.5012 | 1226348.7818
50 | 2609075.4323 | 1226328.3954 | 2609075.9379 | 1226329.1279
51 | 2608807.8188 | 1226547.8223 | 2608807.0184 | 1226548.5915
52 | 2608819.8953 | 1226536.2167 | 2608807.8188 | 1226547.8223
53 | 2608788.1225 | 1226566.7507 | 2608807.0184 | 1226548.5915
54 | 2608819.8953 | 1226536.2167 | 2608843.1572 | 1226556.8173
55 | 2608819.8953 | 1226536.2167 | 2608827.5007 | 1226527.9499
56 | 2608783.4665 | 1226571.2251 | 2608788.1225 | 1226566.7507
57 | 2608859.2692 | 1226571.0861 | 2608843.1572 | 1226556.8173
58 | 2608758.2009 | 1226595.5055 | 2608783.4665 | 1226571.2251
59 | 2608873.035 | 1226583.2771 | 2608859.2692 | 1226571.0861
60 | 2608758.2009 | 1226595.5055 | 2608772.2835 | 1226605.2042
61 | 2608879.4999 | 1226589.0024 | 2608873.035 | 1226583.2771
62 | 2609050.0707 | 1226269.5251 | 2609046.1031 | 1226272.3987 | 2609046.1031 | 1226272.3987
63 | 2609044.7972 | 1226284.0036 | 2609044.7972 | 1226284.0036 | 2609046.1031 | 1226272.3987
64 | 2609066.3995 | 1226257.6986 | 2609050.0707 | 1226269.5251
65 | 2609044.7972 | 1226284.0036 | 2609049.1681 | 1226290.3373
66 | 2609066.3995 | 1226257.6986 | 2609027.8022 | 1226205.2984 | 2608970.5992 | 1226247.7041
67 | 2609049.1681 | 1226290.3373 | 2609049.7131 | 1226291.127
68 | 2608970.5992 | 1226247.7041 | 2608976.8049 | 1226265.461
69 | 2608925.1285 | 1226255.0628 | 2608927.1371 | 1226249.9183 | 2608928.6816 | 1226245.9516 | 2608930.2714 | 1226242.0517 | 2608949.9022 | 1226190.8064 | 2608954.1952 | 1226178.5167 | 2608962.5041 | 1226182.198 | 2608962.6998 | 1226198.2966 | 2608970.5992 | 1226247.7041
70 | 2609062.7412 | 1226310.0053 | 2609049.7131 | 1226291.127
71 | 2608976.8049 | 1226265.461 | 2608978.3508 | 1226269.8845
72 | 2608925.1285 | 1226255.0628 | 2608920.3506 | 1226267.3295 | 2608916.8184 | 1226276.4046
73 | 2608913.7771 | 1226284.2186 | 2608916.8184 | 1226276.4046
74 | 2609062.7412 | 1226310.0053 | 2609062.8256 | 1226310.1277
75 | 2608994.5938 | 1226312.9595 | 2609003.2317 | 1226325.4102
76 | 2608990.4425 | 1226304.4833 | 2608992.1979 | 1226309.5061 | 2608994.5938 | 1226312.9595
77 | 2609003.2317 | 1226325.4102 | 2609011.3388 | 1226337.0956
78 | 2608990.4425 | 1226304.4833 | 2608985.1257 | 1226289.2699
79 | 2609015.3073 | 1226342.8157 | 2609011.3388 | 1226337.0956
80 | 2608985.1257 | 1226289.2699 | 2608978.3508 | 1226269.8845
81 | 2609027.6307 | 1226360.5786 | 2609015.3073 | 1226342.8157
82 | 2609028.8435 | 1226362.3267 | 2609027.6307 | 1226360.5786
83 | 2609028.8435 | 1226362.3267 | 2609040.9739 | 1226379.8113
84 | 2609040.9739 | 1226379.8113 | 2609046.2674 | 1226387.4414
85 | 2608777.5698 | 1226608.8449 | 2608772.2835 | 1226605.2042
86 | 2608777.5698 | 1226608.8449 | 2608793.4104 | 1226619.7544
87 | 2608719.8955 | 1226633.7944 | 2608734.9451 | 1226645.4965
88 | 2608719.8955 | 1226633.7944 | 2608711.765 | 1226643.2549
89 | 2608719.8955 | 1226633.7944 | 2608707.3902 | 1226624.229
90 | 2608734.9451 | 1226645.4965 | 2608737.5867 | 1226647.5505 | 2608751.3922 | 1226658.0512
91 | 2608711.765 | 1226643.2549 | 2608698.956 | 1226659.6793
92 | 2608690.4559 | 1226610.5158 | 2608699.1152 | 1226617.8994 | 2608707.3902 | 1226624.229
93 | 2608797.7518 | 1226622.7442 | 2608793.4104 | 1226619.7544
94 | 2608765.9627 | 1226669.1338 | 2608751.3922 | 1226658.0512
95 | 2608690.4559 | 1226610.5158 | 2608687.7921 | 1226613.0245 | 2608684.41 | 1226614.4427 | 2608680.7417 | 1226614.6041 | 2608677.2496 | 1226613.4762 | 2608674.373 | 1226611.204
96 | 2608690.4559 | 1226610.5158 | 2608692.0215 | 1226607.4496 | 2608692.4812 | 1226604.0371 | 2608691.7964 | 1226600.6675 | 2608690.0349 | 1226597.7076
97 | 2608813.1136 | 1226396.2355 | 2608819.306 | 1226401.1475 | 2608829.8323 | 1226408.1616
98 | 2608813.1136 | 1226396.2355 | 2608807.5957 | 1226401.6862
99 | 2608813.1136 | 1226396.2355 | 2608822.7531 | 1226385.0807
100 | 2608807.5957 | 1226401.6862 | 2608798.4682 | 1226393.0677 | 2608789.0291 | 1226383.114
101 | 2608766.1937 | 1226359.0338 | 2608789.0291 | 1226383.114
102 | 2608614.0991 | 1226590.605 | 2608610.7189 | 1226587.8686
103 | 2608625.3124 | 1226576.9687 | 2608614.0991 | 1226590.605
104 | 2608625.3124 | 1226576.9687 | 2608633.1171 | 1226567.3965 | 2608639.7943 | 1226572.4424 | 2608661.4155 | 1226588.8054 | 2608670.7963 | 1226579.4579
105 | 2608868.8388 | 1226305.9869 | 2608866.0526 | 1226298.9231 | 2608864.1347 | 1226294.0618 | 2608878.4983 | 1226282.9988 | 2608894.2439 | 1226290.5822 | 2608908.6036 | 1226297.4965
106 | 2608908.6036 | 1226297.4965 | 2608902.7555 | 1226310.8178 | 2608893.1582 | 1226332.7275 | 2608891.2487 | 1226337.5566
107 | 2608913.7771 | 1226284.2186 | 2608908.6036 | 1226297.4965
108 | 2608868.8388 | 1226305.9869 | 2608861.3074 | 1226309.6224 | 2608852.5349 | 1226332.5006 | 2608853.4001 | 1226332.8561
109 | 2608830.7033 | 1226319.8054 | 2608864.1347 | 1226294.0618 | 2608866.0526 | 1226298.9231 | 2608868.8388 | 1226305.9869
110 | 2608863.3987 | 1226402.3651 | 2608875.6152 | 1226377.0943 | 2608891.2487 | 1226337.5566
111 | 2608674.373 | 1226611.204 | 2608667.2888 | 1226620.3658 | 2608665.854 | 1226621.7549
112 | 2608670.7963 | 1226579.4579 | 2608661.4155 | 1226588.8054 | 2608664.9887 | 1226591.5011 | 2608673.8309 | 1226598.2067 | 2608672.2425 | 1226601.3285 | 2608671.7903 | 1226604.7965 | 2608672.5281 | 1226608.2218 | 2608674.373 | 1226611.204
113 | 2608605.7823 | 1226682.3692 | 2608646.775 | 1226640.2257 | 2608665.854 | 1226621.7549
114 | 2608670.7963 | 1226579.4579 | 2608680.9613 | 1226569.323
115 | 2608680.9613 | 1226569.323 | 2608686.006 | 1226564.2933 | 2608684.0908 | 1226562.4895
116 | 2608761.861 | 1226362.5406 | 2608764.9923 | 1226387.6155
117 | 2608766.1937 | 1226359.0338 | 2608761.861 | 1226362.5406
118 | 2608766.1937 | 1226359.0338 | 2608770.6251 | 1226355.4493
119 | 2608605.7823 | 1226682.3692 | 2608615.6278 | 1226697.5368 | 2608629.9889 | 1226704.8336
120 | 2608647.2102 | 1226713.5837 | 2608629.9889 | 1226704.8336
121 | 2608689.7792 | 1226517.9382 | 2608681.3836 | 1226527.2203 | 2608689.5572 | 1226535.1813
122 | 2608676.3941 | 1226555.2407 | 2608672.9429 | 1226551.9893 | 2608689.5572 | 1226535.1813
123 | 2608689.5572 | 1226535.1813 | 2608692.9727 | 1226531.6731 | 2608694.1987 | 1226532.92 | 2608697.3011 | 1226536.0479
124 | 2608723.3777 | 1226537.5985 | 2608696.3291 | 1226511.4772 | 2608689.7792 | 1226517.9382
125 | 2608689.7792 | 1226517.9382 | 2608696.3291 | 1226511.4772 | 2608719.7357 | 1226488.3754
126 | 2608689.7792 | 1226517.9382 | 2608666.2335 | 1226494.7117
127 | 2608676.3941 | 1226555.2407 | 2608684.0908 | 1226562.4895
128 | 2608830.7033 | 1226319.8054 | 2608820.9256 | 1226312.9209
129 | 2608830.7033 | 1226319.8054 | 2608806.001 | 1226338.1042
130 | 2608789.7173 | 1226290.9472 | 2608820.9256 | 1226312.9209
131 | 2608784.3886 | 1226349.0317 | 2608802.9034 | 1226340.3988 | 2608806.001 | 1226338.1042
132 | 2608723.3777 | 1226537.5985 | 2608734.8473 | 1226525.7533
133 | 2608719.7357 | 1226488.3754 | 2608737.1489 | 1226505.0216
134 | 2608690.0349 | 1226597.7076 | 2608697.1634 | 1226589.3909 | 2608710.288 | 1226575.4754
135 | 2608728.2877 | 1226556.4171 | 2608727.897 | 1226556.8053 | 2608710.288 | 1226575.4754
136 | 2608749.2803 | 1226351.8827 | 2608760.0333 | 1226353.6794
137 | 2608749.2803 | 1226351.8827 | 2608738.1244 | 1226347.5663
138 | 2608770.6251 | 1226355.4493 | 2608760.0333 | 1226353.6794
139 | 2608715.9515 | 1226338.9873 | 2608738.1244 | 1226347.5663
140 | 2608811.198 | 1226632.0047 | 2608797.7518 | 1226622.7442
141 | 2608811.198 | 1226632.0047 | 2608826.5019 | 1226609.703
142 | 2608811.198 | 1226632.0047 | 2608816.1985 | 1226635.2975
143 | 2608826.5342 | 1226642.1035 | 2608816.1985 | 1226635.2975
144 | 2608837.3949 | 1226649.2553 | 2608826.5342 | 1226642.1035
145 | 2608837.3949 | 1226649.2553 | 2608843.956 | 1226653.5759
146 | 2608770.6251 | 1226355.4493 | 2608784.3886 | 1226349.0317
147 | 2608984.3522 | 1226396.7478 | 2608978.6355 | 1226384.0466
148 | 2608860.7918 | 1226407.7577 | 2608863.3987 | 1226402.3651
149 | 2608879.4999 | 1226589.0024 | 2608885.7336 | 1226586.2767
150 | 2608879.4999 | 1226589.0024 | 2608887.9759 | 1226596.3691
151 | 2608885.7336 | 1226586.2767 | 2608913.8758 | 1226574.1224
152 | 2608905.1743 | 1226611.3164 | 2608887.9759 | 1226596.3691
153 | 2608905.1743 | 1226611.3164 | 2608924.8878 | 1226628.4497
154 | 2608979.6355 | 1226625.5731 | 2609020.9046 | 1226606.4502
155 | 2608929.5379 | 1226632.4912 | 2608940.8524 | 1226642.8697 | 2608979.6355 | 1226625.5731
156 | 2609020.9046 | 1226606.4502 | 2609040.9227 | 1226597.1744
157 | 2608929.5379 | 1226632.4912 | 2608924.8878 | 1226628.4497
158 | 2608796.9855 | 1226692.7304 | 2608780.6084 | 1226680.2737
159 | 2608812.7584 | 1226704.7275 | 2608796.9855 | 1226692.7304
160 | 2608765.9627 | 1226669.1338 | 2608780.6084 | 1226680.2737
161 | 2608812.7584 | 1226704.7275 | 2608819.2759 | 1226699.5674 | 2608831.4703 | 1226696.2523
162 | 2608872.6012 | 1226677.3997 | 2608839.0033 | 1226694.2044 | 2608831.4703 | 1226696.2523
163 | 2608872.6012 | 1226677.3997 | 2608865.805 | 1226668.7627
164 | 2608865.805 | 1226668.7627 | 2608864.4998 | 1226667.1039 | 2608856.7511 | 1226662.0014
165 | 2609062.8256 | 1226310.1277 | 2609075.4323 | 1226328.3954
166 | 2608952.6623 | 1226692.498 | 2608932.3029 | 1226714.5992 | 2608916.3675 | 1226714.2194
167 | 2608952.6623 | 1226692.498 | 2608958.8318 | 1226685.8007
168 | 2608911.402 | 1226714.1011 | 2608911.402 | 1226714.1011 | 2608916.3675 | 1226714.2194
169 | 2608966.9206 | 1226677.0199 | 2608958.8318 | 1226685.8007
170 | 2608975.7644 | 1226667.4195 | 2608966.9206 | 1226677.0199
171 | 2609072.5757 | 1226448.0015 | 2609068.3068 | 1226427.5755
172 | 2609067.2765 | 1226422.6457 | 2609068.3068 | 1226427.5755
173 | 2609072.5757 | 1226448.0015 | 2609072.9128 | 1226449.6145
174 | 2609067.2765 | 1226422.6457 | 2609065.8043 | 1226415.6015 | 2609059.9629 | 1226407.1818
175 | 2609056.4742 | 1226402.1533 | 2609059.9629 | 1226407.1818
176 | 2609046.2674 | 1226387.4414 | 2609056.4742 | 1226402.1533
177 | 2608843.956 | 1226653.5759 | 2608856.7511 | 1226662.0014

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608920.0812 | 1226765.0863
1 | 2608938.0248 | 1226744.3613
2 | 2608910.8025 | 1226775.8032
3 | 2608957.9779 | 1226721.3154
4 | 2608880.8979 | 1226755.3023
5 | 2609010.1564 | 1226661.0491
6 | 2608891.6522 | 1226740.7767
7 | 2608874.7431 | 1226750.9239
8 | 2609021.5209 | 1226651.0649
9 | 2608904.9026 | 1226722.8797
10 | 2608856.7863 | 1226738.1437
11 | 2608868.3139 | 1226772.6731
12 | 2608899.6292 | 1226440.0678
13 | 2608914.7572 | 1226413.8667
14 | 2608895.8008 | 1226446.6984
15 | 2608927.2181 | 1226388.0298
16 | 2608915.9601 | 1226490.0186
17 | 2608877.1838 | 1226471.1046
18 | 2608934.9467 | 1226369.8226
19 | 2608851.6698 | 1226501.6785
20 | 2608926.1652 | 1226312.1534
21 | 2608946.5177 | 1226555.6837
22 | 2608948.1997 | 1226559.2982
23 | 2608840.6983 | 1226513.6043
24 | 2609171.1946 | 1226465.3286
25 | 2609140.1966 | 1226462.3242
26 | 2609190.0981 | 1226460.4061
27 | 2609132.0278 | 1226455.0974
28 | 2609177.4386 | 1226424.9166
29 | 2609131.0933 | 1226452.5839
30 | 2609166.8592 | 1226399.098
31 | 2609125.504 | 1226437.5508
32 | 2609084.1876 | 1226523.2344
33 | 2609083.9608 | 1226520.4893
34 | 2609082.3567 | 1226501.0721
35 | 2609082.1536 | 1226498.6132
36 | 2609077.8513 | 1226473.2442
37 | 2609077.7482 | 1226472.7511
38 | 2609077.1991 | 1226470.1237
39 | 2609103.7379 | 1226379.0077
40 | 2609097.9443 | 1226363.4253
41 | 2609104.1337 | 1226380.0725
42 | 2609091.2823 | 1226351.3627
43 | 2609111.8996 | 1226400.9598
44 | 2609089.5012 | 1226348.7818
45 | 2609115.9818 | 1226411.9395
46 | 2609075.9379 | 1226329.1279
47 | 2608807.8188 | 1226547.8223
48 | 2608807.0184 | 1226548.5915
49 | 2608819.8953 | 1226536.2167
50 | 2608788.1225 | 1226566.7507
51 | 2608843.1572 | 1226556.8173
52 | 2608827.5007 | 1226527.9499
53 | 2608783.4665 | 1226571.2251
54 | 2608859.2692 | 1226571.0861
55 | 2608758.2009 | 1226595.5055
56 | 2608873.035 | 1226583.2771
57 | 2609046.1031 | 1226272.3987
58 | 2609050.0707 | 1226269.5251
59 | 2609044.7972 | 1226284.0036
60 | 2609066.3995 | 1226257.6986
61 | 2609049.1681 | 1226290.3373
62 | 2608970.5992 | 1226247.7041
63 | 2609049.7131 | 1226291.127
64 | 2608976.8049 | 1226265.461
65 | 2608925.1285 | 1226255.0628
66 | 2608916.8184 | 1226276.4046
67 | 2609062.7412 | 1226310.0053
68 | 2608994.5938 | 1226312.9595
69 | 2609003.2317 | 1226325.4102
70 | 2608990.4425 | 1226304.4833
71 | 2609011.3388 | 1226337.0956
72 | 2608985.1257 | 1226289.2699
73 | 2609015.3073 | 1226342.8157
74 | 2608978.3508 | 1226269.8845
75 | 2609027.6307 | 1226360.5786
76 | 2609028.8435 | 1226362.3267
77 | 2609040.9739 | 1226379.8113
78 | 2608772.2835 | 1226605.2042
79 | 2608777.5698 | 1226608.8449
80 | 2608719.8955 | 1226633.7944
81 | 2608734.9451 | 1226645.4965
82 | 2608711.765 | 1226643.2549
83 | 2608707.3902 | 1226624.229
84 | 2608793.4104 | 1226619.7544
85 | 2608751.3922 | 1226658.0512
86 | 2608698.956 | 1226659.6793
87 | 2608690.4559 | 1226610.5158
88 | 2608829.8323 | 1226408.1616
89 | 2608813.1136 | 1226396.2355
90 | 2608807.5957 | 1226401.6862
91 | 2608822.7531 | 1226385.0807
92 | 2608789.0291 | 1226383.114
93 | 2608614.0991 | 1226590.605
94 | 2608610.7189 | 1226587.8686
95 | 2608625.3124 | 1226576.9687
96 | 2608908.6036 | 1226297.4965
97 | 2608868.8388 | 1226305.9869
98 | 2608891.2488 | 1226337.5566
99 | 2608913.7771 | 1226284.2186
100 | 2608674.373 | 1226611.204
101 | 2608665.854 | 1226621.7549
102 | 2608670.7963 | 1226579.4579
103 | 2608680.9613 | 1226569.323
104 | 2608761.861 | 1226362.5406
105 | 2608764.9923 | 1226387.6155
106 | 2608766.1937 | 1226359.0338
107 | 2608605.7823 | 1226682.3692
108 | 2608629.9889 | 1226704.8336
109 | 2608689.5572 | 1226535.1813
110 | 2608689.7792 | 1226517.9382
111 | 2608676.3941 | 1226555.2407
112 | 2608697.3011 | 1226536.0479
113 | 2608684.0908 | 1226562.4895
114 | 2608830.7033 | 1226319.8054
115 | 2608820.9256 | 1226312.9209
116 | 2608806.001 | 1226338.1042
117 | 2608723.3777 | 1226537.5985
118 | 2608719.7357 | 1226488.3754
119 | 2608666.2335 | 1226494.7117
120 | 2608690.0349 | 1226597.7076
121 | 2608710.288 | 1226575.4754
122 | 2608734.8473 | 1226525.7533
123 | 2608749.2803 | 1226351.8827
124 | 2608760.0333 | 1226353.6794
125 | 2608738.1244 | 1226347.5663
126 | 2608853.4001 | 1226332.8561
127 | 2608797.7518 | 1226622.7442
128 | 2608811.198 | 1226632.0047
129 | 2608826.5019 | 1226609.703
130 | 2608816.1985 | 1226635.2975
131 | 2608826.5342 | 1226642.1035
132 | 2608837.3949 | 1226649.2553
133 | 2608789.7173 | 1226290.9472
134 | 2608784.3886 | 1226349.0317
135 | 2608737.1489 | 1226505.0216
136 | 2608647.2102 | 1226713.5837
137 | 2608770.6251 | 1226355.4493
138 | 2608728.2877 | 1226556.4171
139 | 2608715.9515 | 1226338.9873
140 | 2608978.6355 | 1226384.0466
141 | 2608863.3987 | 1226402.3651
142 | 2608879.4999 | 1226589.0024
143 | 2608885.7336 | 1226586.2767
144 | 2608887.9759 | 1226596.3691
145 | 2608913.8758 | 1226574.1224
146 | 2608905.1743 | 1226611.3164
147 | 2608979.6355 | 1226625.5731
148 | 2609020.9046 | 1226606.4502
149 | 2608929.5379 | 1226632.4912
150 | 2608924.8878 | 1226628.4497
151 | 2608984.3522 | 1226396.7478
152 | 2608796.9855 | 1226692.7304
153 | 2608780.6084 | 1226680.2737
154 | 2608812.7584 | 1226704.7275
155 | 2608765.9627 | 1226669.1338
156 | 2608831.4703 | 1226696.2523
157 | 2608872.6012 | 1226677.3997
158 | 2608865.805 | 1226668.7627
159 | 2608860.7918 | 1226407.7577
160 | 2609062.8256 | 1226310.1277
161 | 2609075.4323 | 1226328.3954
162 | 2608952.6623 | 1226692.498
163 | 2608916.3675 | 1226714.2194
164 | 2608958.8318 | 1226685.8007
165 | 2608911.402 | 1226714.1011
166 | 2608966.9206 | 1226677.0199
167 | 2608975.7644 | 1226667.4195
168 | 2609040.9227 | 1226597.1744
169 | 2609068.3068 | 1226427.5755
170 | 2609072.5757 | 1226448.0015
171 | 2609067.2765 | 1226422.6457
172 | 2609072.9128 | 1226449.6145
173 | 2609059.9629 | 1226407.1818
174 | 2609056.4742 | 1226402.1533
175 | 2609046.2674 | 1226387.4414
176 | 2608843.956 | 1226653.5759
177 | 2608856.7511 | 1226662.0014
178 | 2608862.4649 | 1226818.2231
179 | 2608819.8953 | 1226536.2167

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97954 | -0.39234 | 0.0037148 | 0.00093101
1 | 0.97928 | -0.39745 | 0.0048278 | 0.00121
2 | 0.97972 | -0.38875 | 0 | 0
3 | 0.97913 | -0.40045 | 0.002525 | 0.00063283
4 | 0.98019 | -0.37958 | 0 | 0
5 | 0.97891 | -0.40464 | 0.0016775 | 0.00042042
6 | 0.97981 | -0.38702 | 0.0040818 | 0.001023
7 | 0.98045 | -0.37457 | 0 | 0
8 | 0.9789 | -0.40497 | 0.0012103 | 0.00030334
9 | 0.97943 | -0.39455 | 0.0055571 | 0.0013928
10 | 0.98132 | -0.35753 | 0.0033426 | 0.00083772
11 | 0.98032 | -0.37705 | 0.004007 | 0.0010042
12 | 0.99569 | -0.081214 | 0.0026592 | 0.00066646
13 | 0.99411 | -0.11127 | 0.0069587 | 0.001744
14 | 0.9961 | -0.073534 | 0 | 0
15 | 0.99265 | -0.13902 | 0.0057033 | 0.0014294
16 | 0.99583 | -0.078739 | 0.0061995 | 0.0015537
17 | 0.99777 | -0.041974 | 0.006667 | 0.0016709
18 | 0.99167 | -0.15766 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | -0.51939 | -0.13338
20 | 0.98862 | -0.21597 | 0 | 0
21 | 0.99379 | -0.11845 | 0.00089111 | 0.00022333
22 | 0.9938 | -0.11838 | 0 | 0
23 | 0.999 | -0.018889 | 0.0078114 | 0.0019577
24 | 0.97354 | -0.50983 | 0.0018557 | 0.00046508
25 | 0.97374 | -0.50594 | 0.0020316 | 0.00050917
26 | 0.97346 | -0.51144 | 0 | 0
27 | 0.97383 | -0.50415 | 0.0018786 | 0.00047083
28 | 0.9733 | -0.51456 | 0.0024378 | 0.00061097
29 | 0.97385 | -0.50364 | 0.0025544 | 0.00064018
30 | 0.97325 | -0.51561 | 0.0020507 | 0.00051394
31 | 0.97405 | -0.49987 | 0.0026927 | 0.00067485
32 | 0.97466 | -0.48774 | 0.00035266 | 8.8386e-05
33 | 0.97466 | -0.48773 | 0.00022135 | 5.5476e-05
34 | 0.97468 | -0.48752 | 0.00016362 | 4.1008e-05
35 | 0.97468 | -0.48749 | 0.0031275 | 0.00078382
36 | 0.97477 | -0.48566 | 0.0029925 | 0.00074999
37 | 0.97477 | -0.4856 | 0.0022637 | 0.00056734
38 | 0.9748 | -0.48515 | 0.0022606 | 0.00056656
39 | 0.97511 | -0.47882 | 0.0018741 | 0.0004697
40 | 0.97553 | -0.4706 | 0.0018721 | 0.0004692
41 | 0.97509 | -0.47935 | 0.0031817 | 0.0007974
42 | 0.9759 | -0.46326 | 0.0019825 | 0.00049685
43 | 0.97463 | -0.48832 | 0.0044034 | 0.0011036
44 | 0.97599 | -0.46149 | 0.0023497 | 0.0005889
45 | 0.97444 | -0.49209 | 0.0020359 | 0.00051024
46 | 0.97673 | -0.44699 | 0.0017034 | 0.00042691
47 | 0.99632 | -0.069545 | 0.0034711 | 0.00086994
48 | 0.99626 | -0.070583 | 0.0013326 | 0.00033397
49 | 0.99716 | -0.053644 | 0 | 0
50 | 0.99497 | -0.094966 | 0.0015301 | 0.00038348
51 | 0.996 | -0.075826 | 0.00082207 | 0.00020603
52 | 0.99783 | -0.040995 | 0.0022916 | 0.00057433
53 | 0.99466 | -0.10094 | 0.0029851 | 0.00074814
54 | 0.99522 | -0.090909 | 0.00082325 | 0.00020633
55 | 0.99297 | -0.13296 | 0 | 0
56 | 0.99456 | -0.10355 | 0.00083543 | 0.00020938
57 | 0.97939 | -0.39493 | 0.0020346 | 0.00050991
58 | 0.97963 | -0.39026 | 0.0039959 | 0.0010015
59 | 0.97884 | -0.40565 | 0.0028795 | 0.00072166
60 | 0.98068 | -0.36959 | 0 | 0
61 | 0.9785 | -0.41231 | 0.0027196 | 0.0006816
62 | 0.98247 | -0.33476 | 0 | 0
63 | 0.97846 | -0.4131 | 0.0027345 | 0.00068532
64 | 0.9816 | -0.3517 | 0.0016343 | 0.00040959
65 | 0.98635 | -0.25963 | 0 | 0
66 | 0.98692 | -0.24873 | 0.0027861 | 0.00069827
67 | 0.97756 | -0.43071 | 0.0015922 | 0.00039904
68 | 0.97945 | -0.39379 | 0.0022074 | 0.00055321
69 | 0.97887 | -0.40512 | 0.0016566 | 0.00041518
70 | 0.97983 | -0.38629 | 0.0021374 | 0.00053568
71 | 0.97835 | -0.41534 | 0.0023212 | 0.00058174
72 | 0.98051 | -0.373 | 0.00079053 | 0.00019813
73 | 0.97811 | -0.42005 | 0.0013743 | 0.00034444
74 | 0.98139 | -0.35578 | 0.0019136 | 0.00047958
75 | 0.97739 | -0.43416 | 0.0019727 | 0.00049441
76 | 0.97732 | -0.43547 | 0.0020051 | 0.00050252
77 | 0.97669 | -0.44783 | 0.0019005 | 0.00047631
78 | 0.99215 | -0.14863 | 0.0015813 | 0.00039632
79 | 0.99184 | -0.15447 | 0.00084754 | 0.00021241
80 | 0.98007 | -0.38146 | 0 | 0
81 | 0.98064 | -0.37043 | 0.0019845 | 0.00049735
82 | 0.98004 | -0.38207 | 0 | 0
83 | 0.97961 | -0.3904 | 0.0027305 | 0.00068433
84 | 0.99093 | -0.17192 | 0.001547 | 0.00038771
85 | 0.98126 | -0.35828 | 0.0020379 | 0.00051076
86 | 0.97999 | -0.38308 | 0.0026707 | 0.00066933
87 | 0.97899 | -0.4025 | 0 | 0
88 | 0.97433 | -0.49359 | 0.0088749 | 0.0022242
89 | 0.9745 | -0.49024 | 0 | 0
90 | 0.97457 | -0.48885 | 0 | 0
91 | 0.97449 | -0.49048 | 0.00088685 | 0.00022226
92 | 0.97481 | -0.48415 | 0.0014524 | 0.00036399
93 | 0.97694 | -0.44268 | 0 | 0
94 | 0.97692 | -0.44307 | 0.004971 | 0.0012459
95 | 0.97702 | -0.44108 | 0 | 0
96 | 0.98749 | -0.23768 | 0 | 0
97 | 0.98486 | -0.28844 | 0 | 0
98 | 0.98705 | -0.24625 | 0.0056304 | 0.0014111
99 | 0.98713 | -0.24463 | 0 | 0
100 | 0.97848 | -0.41256 | 0 | 0
101 | 0.97844 | -0.41334 | 0.00073114 | 0.00018324
102 | 0.9773 | -0.43553 | 0 | 0
103 | 0.97693 | -0.44292 | 0.0032239 | 0.00080799
104 | 0.97482 | -0.48405 | 0 | 0
105 | 0.97326 | -0.51467 | 0.065951 | 0.016529
106 | 0.97516 | -0.47732 | 0 | 0
107 | 0.97825 | -0.41712 | 0 | 0
108 | 0.97817 | -0.41863 | 0.0022164 | 0.00055549
109 | 0.97547 | -0.47152 | 0 | 0
110 | 0.97468 | -0.4871 | 0 | 0
111 | 0.97641 | -0.45297 | 0 | 0
112 | 0.97546 | -0.47165 | 0.00061011 | 0.00015291
113 | 0.97668 | -0.44779 | 0.0023133 | 0.00057976
114 | 0.98073 | -0.36833 | 0 | 0
115 | 0.98072 | -0.36857 | 0.00048152 | 0.00012068
116 | 0.97846 | -0.41262 | 0.00056922 | 0.00014266
117 | 0.97445 | -0.49153 | 0 | 0
118 | 0.97345 | -0.51125 | 0 | 0
119 | 0.97444 | -0.49179 | 0.0077107 | 0.0019325
120 | 0.97897 | -0.40285 | 0 | 0
121 | 0.97894 | -0.40362 | 0.0008446 | 0.00021168
122 | 0.97437 | -0.49309 | 0.0051527 | 0.0012914
123 | 0.97555 | -0.46969 | 0 | 0
124 | 0.97555 | -0.46952 | 0.00035885 | 8.9937e-05
125 | 0.97554 | -0.46988 | 0.00049793 | 0.00012479
126 | 0.98462 | -0.293 | 0.0075204 | 0.0018848
127 | 0.99068 | -0.17668 | 0.0021018 | 0.00052676
128 | 0.98992 | -0.19126 | 0 | 0
129 | 0.98984 | -0.1929 | 0.0034125 | 0.00085527
130 | 0.98964 | -0.19652 | 0.0014971 | 0.00037521
131 | 0.98908 | -0.20733 | 0.001972 | 0.00049424
132 | 0.98849 | -0.21858 | 0.0027098 | 0.00067914
133 | 0.98069 | -0.36903 | 0.00066163 | 0.00016582
134 | 0.97668 | -0.4475 | 0.00035987 | 9.0192e-05
135 | 0.97275 | -0.5251 | 0.093697 | 0.023483
136 | 0.97817 | -0.41871 | 0.00021093 | 5.2864e-05
137 | 0.97557 | -0.46928 | 0 | 0
138 | 0.97892 | -0.40388 | 0.00055061 | 0.000138
139 | 0.97553 | -0.47004 | 0.00036907 | 9.2498e-05
140 | 0.98818 | -0.22468 | 0.0034325 | 0.00086027
141 | 0.98671 | -0.253 | 0.0027833 | 0.00069756
142 | 0.99426 | -0.10936 | 0 | 0
143 | 0.99418 | -0.11089 | 0 | 0
144 | 0.994 | -0.1144 | 0.001842 | 0.00046166
145 | 0.99383 | -0.1178 | 0.011878 | 0.0029769
146 | 0.99351 | -0.12388 | 0.0036159 | 0.00090623
147 | 0.99201 | -0.15298 | 0 | 0
148 | 0.99128 | -0.16714 | 0.0023741 | 0.000595
149 | 0.99294 | -0.135 | 0 | 0
150 | 0.99303 | -0.13309 | 0.0023979 | 0.00060096
151 | 0.98816 | -0.22503 | 0.0013983 | 0.00035044
152 | 0.98304 | -0.32378 | 0.0017369 | 0.00043531
153 | 0.98239 | -0.33631 | 0.0017883 | 0.00044819
154 | 0.98367 | -0.31158 | 0 | 0
155 | 0.98182 | -0.34737 | 0.0014084 | 0.00035297
156 | 0.98456 | -0.29436 | 0.002047 | 0.00051302
157 | 0.98651 | -0.25676 | 0 | 0
158 | 0.98698 | -0.24768 | 0.0018397 | 0.00046107
159 | 0.98669 | -0.25328 | 0.0025593 | 0.00064142
160 | 0.97755 | -0.43082 | 0.0020344 | 0.00050988
161 | 0.97676 | -0.44642 | 0.0035959 | 0.00090123
162 | 0.97884 | -0.40611 | 0.0037396 | 0.00093723
163 | 0.97924 | -0.3982 | 0.0022511 | 0.00056417
164 | 0.97879 | -0.40705 | 0.0018507 | 0.00046384
165 | 0.97929 | -0.39714 | 0.0013461 | 0.00033737
166 | 0.97875 | -0.40789 | 0.0018508 | 0.00046385
167 | 0.97872 | -0.40837 | 0.0020119 | 0.00050423
168 | 0.99097 | -0.17308 | 0.015188 | 0.0038065
169 | 0.97539 | -0.47335 | 0.0014714 | 0.00036876
170 | 0.97504 | -0.48031 | 0.0029064 | 0.00072842
171 | 0.97549 | -0.47154 | 0.0014826 | 0.00037157
172 | 0.97502 | -0.48077 | 0.0039045 | 0.00097857
173 | 0.97583 | -0.46478 | 0.0028693 | 0.00071911
174 | 0.97597 | -0.46209 | 0.004033 | 0.0010108
175 | 0.97643 | -0.45291 | 0.0018501 | 0.00046369
176 | 0.98814 | -0.22529 | 0.0030263 | 0.00075846
177 | 0.98747 | -0.23818 | 0.0018482 | 0.00046319
178 | 0.98022 | -0.37898 | 0.0020122 | 0.00050429
179 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.010244 | 0.0025671 | -0.010242 | -0.0025658 | 2.4897e-06 | 1.2484e-06 | 0.015562 | 0.015562 | 0.015562 | 0.97954 | -0.39234 | 0.97928 | -0.39745 | 4.2754
1 | -0.013959 | -0.0034981 | 0.013962 | 0.0034995 | 2.3903e-06 | 1.3513e-06 | 0.021205 | 0.021205 | 0.021205 | 0.97954 | -0.39234 | 0.97972 | -0.38875 | 5.8256
2 | 0.0054142 | 0.0013559 | -0.0054135 | -0.0013558 | 7.7365e-07 | 1.1167e-07 | 0.0082266 | 0.0082267 | 0.0082267 | 0.97928 | -0.39745 | 0.97913 | -0.40045 | 2.2601
3 | -0.013962 | -0.0034995 | 0.013968 | 0.0035029 | 6.1018e-06 | 3.4492e-06 | 0.021205 | 0.021205 | 0.021205 | 0.97972 | -0.38875 | 0.98019 | -0.37958 | 5.8256
4 | 0.0028884 | 0.00072295 | -0.0028879 | -0.00072358 | 5.7598e-07 | -6.3376e-07 | 0.0043893 | 0.0043897 | 0.0043897 | 0.97913 | -0.40045 | 0.97891 | -0.40464 | 1.206
5 | 0.02271 | 0.0056981 | -0.022702 | -0.0056932 | 8.0568e-06 | 4.9286e-06 | 0.034478 | 0.034478 | 0.034478 | 0.98019 | -0.37958 | 0.97981 | -0.38702 | 9.4721
6 | -0.036678 | -0.009201 | 0.036687 | 0.0092066 | 8.7659e-06 | 5.5151e-06 | 0.055683 | 0.055683 | 0.055683 | 0.98019 | -0.37958 | 0.98045 | -0.37457 | 15.2977
7 | 0.0012103 | 0.00030316 | -0.0012103 | -0.00030334 | 1.9351e-08 | -1.7928e-07 | 0.0018397 | 0.0018398 | 0.0018398 | 0.97891 | -0.40464 | 0.9789 | -0.40497 | 0.50544
8 | 0.01862 | 0.0046702 | -0.018614 | -0.0046662 | 6.6782e-06 | 3.9937e-06 | 0.028279 | 0.02828 | 0.02828 | 0.97981 | -0.38702 | 0.97943 | -0.39455 | 7.7691
9 | -0.042707 | -0.010715 | 0.042741 | 0.010737 | 3.4727e-05 | 2.1947e-05 | 0.06482 | 0.06482 | 0.06482 | 0.98045 | -0.37457 | 0.98132 | -0.35753 | 17.8076
10 | 0.0060201 | 0.0015082 | -0.0060193 | -0.001508 | 7.0994e-07 | 1.6838e-07 | 0.0091364 | 0.0091365 | 0.0091365 | 0.98045 | -0.37457 | 0.98032 | -0.37705 | 2.51
11 | 0.013056 | 0.0032735 | -0.013055 | -0.0032726 | 1.6118e-06 | 8.9409e-07 | 0.019837 | 0.019837 | 0.019837 | 0.97943 | -0.39455 | 0.97929 | -0.39714 | 5.4497
12 | -0.046084 | -0.011574 | 0.046185 | 0.011639 | 0.00010128 | 6.4117e-05 | 0.069888 | 0.069888 | 0.069888 | 0.98132 | -0.35753 | 0.98367 | -0.31158 | 19.2001
13 | 0.0020123 | 0.00050375 | -0.0020122 | -0.00050429 | 1.8525e-07 | -5.4896e-07 | 0.0030543 | 0.0030545 | 0.0030545 | 0.98032 | -0.37705 | 0.98022 | -0.37898 | 0.83916
14 | 0.22938 | 0.058943 | -0.22905 | -0.058731 | 0.00033433 | 0.0002124 | 0.34332 | 0.34332 | 0.34332 | 0.99569 | -0.081214 | 0.99411 | -0.11127 | 23.5799
15 | -0.23204 | -0.059609 | 0.23213 | 0.059664 | 8.6577e-05 | 5.5011e-05 | 0.3473 | 0.3473 | 0.3473 | 0.99569 | -0.081214 | 0.9961 | -0.073534 | 23.8528
16 | 0.22209 | 0.056987 | -0.22179 | -0.056797 | 0.00029857 | 0.0001896 | 0.33291 | 0.33291 | 0.33291 | 0.99411 | -0.11127 | 0.99265 | -0.13902 | 22.8646
17 | 0.0062011 | 0.0015541 | -0.0061995 | -0.0015537 | 1.5376e-06 | 3.6224e-07 | 0.0092634 | 0.0092636 | 0.0092636 | 0.9961 | -0.073534 | 0.99583 | -0.078739 | 2.5449
18 | -0.23833 | -0.061219 | 0.2387 | 0.061451 | 0.00036586 | 0.00023255 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.9961 | -0.073534 | 0.99777 | -0.041974 | 24.489
19 | 0.21609 | 0.055368 | -0.21589 | -0.055244 | 0.00019509 | 0.00012384 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.99265 | -0.13902 | 0.99167 | -0.15766 | 22.2774
20 | -0.24536 | -0.063122 | 0.24587 | 0.063441 | 0.00050183 | 0.00031908 | 0.3665 | 0.3665 | 0.3665 | 0.99777 | -0.041974 | 1 | 0 | 25.1718
21 | 0.21589 | 0.055244 | -0.21529 | -0.054858 | 0.00060754 | 0.00038566 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.99167 | -0.15766 | 0.98862 | -0.21597 | 22.2775
22 | 0.27187 | 0.069937 | -0.27162 | -0.069778 | 0.00024942 | 0.00015878 | 0.40519 | 0.40519 | 0.40519 | 1 | 0 | 0.999 | -0.018889 | 27.8287
23 | 0.0048328 | 0.0012105 | -0.0048308 | -0.0012105 | 2.0044e-06 | -1.191e-08 | 0.0072738 | 0.0072743 | 0.0072743 | 0.98862 | -0.21597 | 0.98818 | -0.22468 | 1.9984
24 | 0.21045 | 0.053648 | -0.21023 | -0.053508 | 0.00022033 | 0.00013982 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.98862 | -0.21597 | 0.98749 | -0.23768 | 21.7779
25 | -0.00089111 | -0.00022333 | 0.00089111 | 0.00022328 | 2.6615e-09 | -4.9952e-08 | 0.0013343 | 0.0013342 | 0.0013343 | 0.99379 | -0.11845 | 0.9938 | -0.11838 | 0.36656
26 | -0.00089111 | -0.00022328 | 0.00089113 | 0.00022281 | 2.4956e-08 | -4.6848e-07 | 0.0013342 | 0.0013341 | 0.0013342 | 0.9938 | -0.11838 | 0.99383 | -0.1178 | 0.36655
27 | 0.26381 | 0.06782 | -0.26353 | -0.06764 | 0.00028304 | 0.00018013 | 0.39355 | 0.39355 | 0.39355 | 0.999 | -0.018889 | 0.99783 | -0.040995 | 27.0297
28 | -0.0063453 | -0.0015896 | 0.0063464 | 0.00159 | 1.1766e-06 | 3.3814e-07 | 0.0096983 | 0.0096981 | 0.0096983 | 0.97354 | -0.50983 | 0.97374 | -0.50594 | 2.6644
29 | 0.0044896 | 0.0011246 | -0.0044892 | -0.0011246 | 3.4492e-07 | -2.2122e-08 | 0.0068619 | 0.006862 | 0.006862 | 0.97354 | -0.50983 | 0.97346 | -0.51144 | 1.8852
30 | -0.008378 | -0.0020992 | 0.0083788 | 0.0020995 | 7.1308e-07 | 3.1205e-07 | 0.012803 | 0.012803 | 0.012803 | 0.97374 | -0.50594 | 0.97383 | -0.50415 | 3.5172
31 | 0.0044892 | 0.0011246 | -0.0044886 | -0.0011246 | 6.6535e-07 | -4.254e-08 | 0.006862 | 0.0068622 | 0.0068622 | 0.97346 | -0.51144 | 0.9733 | -0.51456 | 1.8852
32 | -0.010257 | -0.0025703 | 0.010258 | 0.0025704 | 2.4702e-07 | 1.2473e-07 | 0.015673 | 0.015673 | 0.015673 | 0.97383 | -0.50415 | 0.97385 | -0.50364 | 4.3058
33 | 0.0020508 | 0.00051366 | -0.0020507 | -0.00051394 | 1.0333e-07 | -2.8223e-07 | 0.0031352 | 0.0031353 | 0.0031353 | 0.9733 | -0.51456 | 0.97325 | -0.51561 | 0.86134
34 | -0.012812 | -0.0032106 | 0.012814 | 0.0032119 | 2.3049e-06 | 1.2755e-06 | 0.019576 | 0.019576 | 0.019576 | 0.97385 | -0.50364 | 0.97405 | -0.49987 | 5.3781
35 | -0.015507 | -0.0038867 | 0.015513 | 0.0038901 | 5.7503e-06 | 3.34e-06 | 0.02369 | 0.023689 | 0.02369 | 0.97405 | -0.49987 | 0.97444 | -0.49209 | 6.5081
36 | -0.00035266 | -8.8386e-05 | 0.00035266 | 8.8352e-05 | 2.9945e-10 | -3.4137e-08 | 0.00053841 | 0.0005384 | 0.00053841 | 0.97466 | -0.48774 | 0.97466 | -0.48773 | 0.14791
37 | -0.00057401 | -0.00014383 | 0.00057402 | 0.00014359 | 5.6103e-09 | -2.3923e-07 | 0.00087633 | 0.00087624 | 0.00087633 | 0.97466 | -0.48773 | 0.97468 | -0.48752 | 0.24075
38 | -0.00073764 | -0.0001846 | 0.00073764 | 0.00018457 | 1.1731e-09 | -3e-08 | 0.001126 | 0.001126 | 0.001126 | 0.97468 | -0.48752 | 0.97468 | -0.48749 | 0.30935
39 | -0.0038651 | -0.00096839 | 0.0038655 | 0.00096828 | 3.3651e-07 | -1.0588e-07 | 0.0059007 | 0.0059006 | 0.0059007 | 0.97468 | -0.48749 | 0.97477 | -0.48566 | 1.6211
40 | -0.006858 | -0.0017183 | 0.006858 | 0.0017183 | 2.0701e-08 | 6.9696e-09 | 0.010469 | 0.010469 | 0.010469 | 0.97477 | -0.48566 | 0.97477 | -0.4856 | 2.876
41 | -0.0091217 | -0.0022856 | 0.0091219 | 0.0022857 | 1.9516e-07 | 9.1443e-08 | 0.013924 | 0.013924 | 0.013924 | 0.97477 | -0.4856 | 0.9748 | -0.48515 | 3.8254
42 | -0.011383 | -0.0028523 | 0.011385 | 0.0028535 | 2.372e-06 | 1.2568e-06 | 0.017375 | 0.017375 | 0.017375 | 0.9748 | -0.48515 | 0.97502 | -0.48077 | 4.7734
43 | -0.027021 | -0.006779 | 0.027032 | 0.0067856 | 1.0601e-05 | 6.5771e-06 | 0.041236 | 0.041236 | 0.041236 | 0.97511 | -0.47882 | 0.97553 | -0.4706 | 11.3287
44 | 0.025147 | 0.0063093 | -0.025146 | -0.0063089 | 6.274e-07 | 3.8737e-07 | 0.038377 | 0.038377 | 0.038377 | 0.97511 | -0.47882 | 0.97509 | -0.47935 | 10.543
45 | -0.028904 | -0.0072548 | 0.028914 | 0.0072611 | 1.0121e-05 | 6.304e-06 | 0.044092 | 0.044092 | 0.044092 | 0.97553 | -0.4706 | 0.9759 | -0.46326 | 12.1132
46 | 0.021965 | 0.0055115 | -0.021955 | -0.0055058 | 9.3901e-06 | 5.7318e-06 | 0.033521 | 0.033521 | 0.033521 | 0.97509 | -0.47935 | 0.97463 | -0.48832 | 9.2091
47 | -0.030896 | -0.0077579 | 0.030899 | 0.0077596 | 2.6103e-06 | 1.6314e-06 | 0.047115 | 0.047115 | 0.047115 | 0.9759 | -0.46326 | 0.97599 | -0.46149 | 12.9436
48 | 0.017552 | 0.0044022 | -0.017549 | -0.0044003 | 3.1547e-06 | 1.873e-06 | 0.026798 | 0.026798 | 0.026798 | 0.97463 | -0.48832 | 0.97444 | -0.49209 | 7.3622
49 | -0.033249 | -0.0083485 | 0.033272 | 0.0083629 | 2.3016e-05 | 1.4431e-05 | 0.050697 | 0.050697 | 0.050697 | 0.97599 | -0.46149 | 0.97673 | -0.44699 | 13.9278
50 | -0.034975 | -0.0087898 | 0.034976 | 0.0087904 | 9.4796e-07 | 5.9555e-07 | 0.053292 | 0.053292 | 0.053292 | 0.97673 | -0.44699 | 0.97676 | -0.44642 | 14.6407
51 | 0.2166 | 0.055689 | -0.21658 | -0.055682 | 1.0924e-05 | 6.9337e-06 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.99632 | -0.069545 | 0.99626 | -0.070583 | 22.252
52 | -0.22007 | -0.056559 | 0.22024 | 0.056667 | 0.00017014 | 0.00010802 | 0.32917 | 0.32917 | 0.32917 | 0.99632 | -0.069545 | 0.99716 | -0.053644 | 22.6081
53 | 0.21525 | 0.055348 | -0.215 | -0.055187 | 0.00025474 | 0.00016167 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.99626 | -0.070583 | 0.99497 | -0.094966 | 22.1154
54 | 0.040838 | 0.010297 | -0.040794 | -0.010269 | 4.3304e-05 | 2.731e-05 | 0.060962 | 0.060962 | 0.060962 | 0.99716 | -0.053644 | 0.996 | -0.075826 | 16.7478
55 | -0.26107 | -0.066964 | 0.26123 | 0.067066 | 0.00016029 | 0.000102 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.99716 | -0.053644 | 0.99783 | -0.040995 | 26.795
56 | 0.21347 | 0.054803 | -0.21341 | -0.054764 | 6.188e-05 | 3.9268e-05 | 0.31971 | 0.31971 | 0.31971 | 0.99497 | -0.094966 | 0.99466 | -0.10094 | 21.9582
57 | 0.039972 | 0.010063 | -0.039943 | -0.010045 | 2.8798e-05 | 1.8151e-05 | 0.059734 | 0.059734 | 0.059734 | 0.996 | -0.075826 | 0.99522 | -0.090909 | 16.4104
58 | 0.21042 | 0.054016 | -0.21009 | -0.053809 | 0.00032648 | 0.00020713 | 0.31525 | 0.31525 | 0.31525 | 0.99466 | -0.10094 | 0.99297 | -0.13296 | 21.6516
59 | 0.03912 | 0.0098387 | -0.039097 | -0.0098238 | 2.3601e-05 | 1.4866e-05 | 0.058503 | 0.058503 | 0.058503 | 0.99522 | -0.090909 | 0.99456 | -0.10355 | 16.0723
60 | 0.21009 | 0.053809 | -0.20993 | -0.053708 | 0.00015931 | 0.00010108 | 0.31525 | 0.31525 | 0.31525 | 0.99297 | -0.13296 | 0.99215 | -0.14863 | 21.6516
61 | 0.038261 | 0.0096144 | -0.038251 | -0.0096078 | 1.0615e-05 | 6.6817e-06 | 0.057253 | 0.057253 | 0.057253 | 0.99456 | -0.10355 | 0.99426 | -0.10936 | 15.7289
62 | -0.052674 | -0.013267 | 0.052686 | 0.013274 | 1.1773e-05 | 7.473e-06 | 0.080053 | 0.080053 | 0.080053 | 0.97939 | -0.39493 | 0.97963 | -0.39026 | 21.9926
63 | 0.050639 | 0.012757 | -0.050614 | -0.012741 | 2.5939e-05 | 1.6454e-05 | 0.076962 | 0.076962 | 0.076962 | 0.97939 | -0.39493 | 0.97884 | -0.40565 | 21.1434
64 | -0.056682 | -0.014276 | 0.056738 | 0.014311 | 5.6078e-05 | 3.5636e-05 | 0.086123 | 0.086122 | 0.086123 | 0.97963 | -0.39026 | 0.98068 | -0.36959 | 23.66
65 | 0.047734 | 0.012019 | -0.047719 | -0.012009 | 1.5204e-05 | 9.6338e-06 | 0.072585 | 0.072585 | 0.072585 | 0.97884 | -0.40565 | 0.9785 | -0.41231 | 19.9408
66 | -0.056738 | -0.014311 | 0.056833 | 0.014365 | 9.4765e-05 | 5.3759e-05 | 0.086122 | 0.08612 | 0.086122 | 0.98068 | -0.36959 | 0.98247 | -0.33476 | 5.915
67 | 0.044999 | 0.011328 | -0.044998 | -0.011327 | 1.6857e-06 | 1.0668e-06 | 0.068449 | 0.068449 | 0.068449 | 0.9785 | -0.41231 | 0.97846 | -0.4131 | 18.8046
68 | 0.050081 | 0.012652 | -0.050041 | -0.012627 | 4.0622e-05 | 2.576e-05 | 0.075887 | 0.075887 | 0.075887 | 0.98247 | -0.33476 | 0.9816 | -0.3517 | 20.8482
69 | -0.10691 | -0.027018 | 0.1073 | 0.027257 | 0.00038657 | 0.00023942 | 0.16201 | 0.162 | 0.16201 | 0.98247 | -0.33476 | 0.98635 | -0.25963 | 11.1269
70 | 0.042263 | 0.010641 | -0.042228 | -0.010619 | 3.5552e-05 | 2.2466e-05 | 0.06429 | 0.06429 | 0.06429 | 0.97846 | -0.4131 | 0.97756 | -0.43071 | 17.6622
71 | 0.048406 | 0.012217 | -0.048397 | -0.012211 | 9.4696e-06 | 6.0013e-06 | 0.07341 | 0.07341 | 0.07341 | 0.9816 | -0.3517 | 0.98139 | -0.35578 | 20.1676
72 | -0.1073 | -0.027257 | 0.10736 | 0.027292 | 5.6352e-05 | 3.4895e-05 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.98635 | -0.25963 | 0.98692 | -0.24873 | 11.1267
73 | -0.11014 | -0.02799 | 0.11016 | 0.028004 | 2.1715e-05 | 1.3469e-05 | 0.1662 | 0.1662 | 0.1662 | 0.98692 | -0.24873 | 0.98713 | -0.24463 | 11.4152
74 | 0.040635 | 0.01022 | -0.040635 | -0.01022 | 2.1342e-07 | 1.3472e-07 | 0.061867 | 0.061867 | 0.061867 | 0.97756 | -0.43071 | 0.97755 | -0.43082 | 16.9964
75 | 0.041265 | 0.010392 | -0.041243 | -0.010378 | 2.2347e-05 | 1.4111e-05 | 0.06271 | 0.06271 | 0.06271 | 0.97945 | -0.39379 | 0.97887 | -0.40512 | 17.228
76 | -0.043473 | -0.010945 | 0.043488 | 0.010955 | 1.5587e-05 | 9.8558e-06 | 0.066063 | 0.066063 | 0.066063 | 0.97945 | -0.39379 | 0.97983 | -0.38629 | 18.1492
77 | 0.039586 | 0.0099626 | -0.039567 | -0.0099504 | 1.9323e-05 | 1.2188e-05 | 0.060192 | 0.060192 | 0.060192 | 0.97887 | -0.40512 | 0.97835 | -0.41534 | 16.5362
78 | -0.045626 | -0.011491 | 0.045655 | 0.011509 | 2.9031e-05 | 1.8377e-05 | 0.069309 | 0.069309 | 0.069309 | 0.97983 | -0.38629 | 0.98051 | -0.373 | 19.041
79 | 0.037246 | 0.0093687 | -0.037237 | -0.0093634 | 8.3818e-06 | 5.2769e-06 | 0.056661 | 0.056661 | 0.056661 | 0.97835 | -0.41534 | 0.97811 | -0.42005 | 15.5663
80 | -0.046445 | -0.011707 | 0.046483 | 0.011731 | 3.8284e-05 | 2.4242e-05 | 0.070509 | 0.070509 | 0.070509 | 0.98051 | -0.373 | 0.98139 | -0.35578 | 19.3705
81 | 0.035863 | 0.009019 | -0.035839 | -0.0090038 | 2.4143e-05 | 1.518e-05 | 0.05457 | 0.054571 | 0.054571 | 0.97811 | -0.42005 | 0.97739 | -0.43416 | 14.9919
82 | 0.033866 | 0.0085094 | -0.033864 | -0.008508 | 2.1217e-06 | 1.3312e-06 | 0.051567 | 0.051567 | 0.051567 | 0.97739 | -0.43416 | 0.97732 | -0.43547 | 14.1668
83 | 0.031859 | 0.0080055 | -0.03184 | -0.0079938 | 1.8783e-05 | 1.1754e-05 | 0.048514 | 0.048515 | 0.048515 | 0.97732 | -0.43547 | 0.97669 | -0.44783 | 13.3282
84 | 0.02994 | 0.0075175 | -0.029933 | -0.0075129 | 7.2473e-06 | 4.5221e-06 | 0.045619 | 0.045619 | 0.045619 | 0.97669 | -0.44783 | 0.97643 | -0.45291 | 12.5327
85 | 0.20835 | 0.053311 | -0.20829 | -0.053274 | 5.8907e-05 | 3.7369e-05 | 0.31288 | 0.31288 | 0.31288 | 0.99215 | -0.14863 | 0.99184 | -0.15447 | 21.4887
86 | 0.20745 | 0.053061 | -0.20727 | -0.05295 | 0.00017508 | 0.00011106 | 0.3116 | 0.3116 | 0.3116 | 0.99184 | -0.15447 | 0.99093 | -0.17192 | 21.4014
87 | -0.12839 | -0.032456 | 0.12846 | 0.032498 | 6.7981e-05 | 4.2547e-05 | 0.19503 | 0.19503 | 0.19503 | 0.98007 | -0.38146 | 0.98064 | -0.37043 | 13.395
88 | 0.0026709 | 0.00066904 | -0.0026708 | -0.00066915 | 7.683e-08 | -1.0784e-07 | 0.004055 | 0.004055 | 0.004055 | 0.98007 | -0.38146 | 0.98004 | -0.38207 | 1.114
89 | 0.12572 | 0.031786 | -0.12567 | -0.031753 | 5.3834e-05 | 3.366e-05 | 0.19098 | 0.19098 | 0.19098 | 0.98007 | -0.38146 | 0.97961 | -0.3904 | 13.1165
90 | -0.13044 | -0.032995 | 0.13052 | 0.033043 | 7.6081e-05 | 4.7647e-05 | 0.19804 | 0.19804 | 0.19804 | 0.98064 | -0.37043 | 0.98126 | -0.35828 | 13.6018
91 | 0.0026708 | 0.00066915 | -0.0026707 | -0.00066933 | 1.2844e-07 | -1.8024e-07 | 0.004055 | 0.0040551 | 0.0040551 | 0.98004 | -0.38207 | 0.97999 | -0.38308 | 1.114
92 | 0.12294 | 0.031068 | -0.12286 | -0.031024 | 7.1331e-05 | 4.4555e-05 | 0.18683 | 0.18683 | 0.18683 | 0.97961 | -0.3904 | 0.97899 | -0.4025 | 12.8317
93 | 0.20572 | 0.052563 | -0.20568 | -0.052533 | 4.7271e-05 | 2.9982e-05 | 0.30928 | 0.30928 | 0.30928 | 0.99093 | -0.17192 | 0.99068 | -0.17668 | 21.2419
94 | -0.13256 | -0.033554 | 0.13263 | 0.033597 | 6.9428e-05 | 4.3509e-05 | 0.20113 | 0.20113 | 0.20113 | 0.98126 | -0.35828 | 0.98182 | -0.34737 | 13.814
95 | 0.12147 | 0.030675 | -0.12141 | -0.030639 | 5.8507e-05 | 3.6525e-05 | 0.18471 | 0.18471 | 0.18471 | 0.97899 | -0.4025 | 0.97848 | -0.41256 | 12.6861
96 | 0.0013953 | 0.00034884 | -0.0013953 | -0.000349 | 2.3212e-08 | -1.5823e-07 | 0.0021205 | 0.0021205 | 0.0021205 | 0.97899 | -0.4025 | 0.97897 | -0.40285 | 0.58256
97 | -0.0088749 | -0.0022242 | 0.0088763 | 0.0022249 | 1.4159e-06 | 6.5015e-07 | 0.013554 | 0.013554 | 0.013554 | 0.97433 | -0.49359 | 0.9745 | -0.49024 | 3.7236
98 | -0.0097631 | -0.002447 | 0.0097638 | 0.0024473 | 6.4548e-07 | 3.1661e-07 | 0.014908 | 0.014908 | 0.014908 | 0.9745 | -0.49024 | 0.97457 | -0.48885 | 4.0956
99 | 0.00088686 | 0.00022209 | -0.00088685 | -0.00022226 | 1.0138e-08 | -1.7719e-07 | 0.0013541 | 0.0013542 | 0.0013542 | 0.9745 | -0.49024 | 0.97449 | -0.49048 | 0.37203
100 | -0.0097638 | -0.0024473 | 0.009766 | 0.0024484 | 2.1894e-06 | 1.0738e-06 | 0.014908 | 0.014908 | 0.014908 | 0.97457 | -0.48885 | 0.97481 | -0.48415 | 4.0956
101 | -0.011218 | -0.0028124 | 0.011222 | 0.0028143 | 3.6494e-06 | 1.9218e-06 | 0.017125 | 0.017125 | 0.017125 | 0.97481 | -0.48415 | 0.97516 | -0.47732 | 4.7046
102 | 0.0049711 | 0.0012459 | -0.004971 | -0.0012459 | 9.35e-08 | 5.3863e-09 | 0.0075717 | 0.0075717 | 0.0075717 | 0.97694 | -0.44268 | 0.97692 | -0.44307 | 2.0801
103 | -0.0049711 | -0.0012459 | 0.0049715 | 0.0012459 | 3.7915e-07 | 2.1816e-08 | 0.0075717 | 0.0075716 | 0.0075717 | 0.97694 | -0.44268 | 0.97702 | -0.44108 | 2.0801
104 | -0.0049715 | -0.0012459 | 0.0049728 | 0.001246 | 1.313e-06 | 7.5232e-08 | 0.0075716 | 0.0075714 | 0.0075716 | 0.97702 | -0.44108 | 0.9773 | -0.43553 | 2.0801
105 | 0.089053 | 0.022729 | -0.088836 | -0.022591 | 0.00021779 | 0.00013774 | 0.13434 | 0.13434 | 0.13434 | 0.98749 | -0.23768 | 0.98486 | -0.28844 | 18.4531
106 | 0.010979 | 0.0027525 | -0.010975 | -0.0027502 | 4.4817e-06 | 2.3099e-06 | 0.016545 | 0.016545 | 0.016545 | 0.98749 | -0.23768 | 0.98705 | -0.24625 | 4.5453
107 | 0.1102 | 0.028027 | -0.11016 | -0.028004 | 3.6896e-05 | 2.2885e-05 | 0.1662 | 0.1662 | 0.1662 | 0.98749 | -0.23768 | 0.98713 | -0.24463 | 11.4152
108 | 0.007522 | 0.0018854 | -0.0075204 | -0.0018848 | 1.6372e-06 | 6.1782e-07 | 0.011365 | 0.011365 | 0.011365 | 0.98486 | -0.28844 | 0.98462 | -0.293 | 3.1223
109 | 0.081314 | 0.020706 | -0.081002 | -0.020507 | 0.00031198 | 0.00019897 | 0.12297 | 0.12297 | 0.12297 | 0.98486 | -0.28844 | 0.98073 | -0.36833 | 33.784
110 | 0.0053444 | 0.0013391 | -0.0053426 | -0.0013389 | 1.7182e-06 | 1.9776e-07 | 0.0080567 | 0.008057 | 0.008057 | 0.98705 | -0.24625 | 0.98671 | -0.253 | 2.2135
111 | 0.0031592 | 0.00079015 | -0.0031591 | -0.00079024 | 1.175e-07 | -9.5343e-08 | 0.0048038 | 0.0048039 | 0.0048039 | 0.97848 | -0.41256 | 0.97844 | -0.41334 | 1.3197
112 | 0.11825 | 0.029848 | -0.11812 | -0.029767 | 0.00012995 | 8.102e-05 | 0.17991 | 0.17991 | 0.17991 | 0.97848 | -0.41256 | 0.9773 | -0.43553 | 12.3562
113 | 0.002428 | 0.000607 | -0.0024275 | -0.00060779 | 4.3629e-07 | -7.9249e-07 | 0.0036919 | 0.0036923 | 0.0036923 | 0.97844 | -0.41334 | 0.97825 | -0.41712 | 1.0144
114 | 0.11315 | 0.028521 | -0.11311 | -0.028497 | 3.9967e-05 | 2.486e-05 | 0.17234 | 0.17234 | 0.17234 | 0.9773 | -0.43553 | 0.97693 | -0.44292 | 11.8362
115 | 0.10988 | 0.027689 | -0.10986 | -0.027673 | 2.5634e-05 | 1.5918e-05 | 0.16743 | 0.16743 | 0.16743 | 0.97693 | -0.44292 | 0.97668 | -0.44779 | 11.499
116 | 0.066047 | 0.01659 | -0.065951 | -0.016529 | 9.6357e-05 | 6.1354e-05 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.97482 | -0.48405 | 0.97326 | -0.51467 | 27.7011
117 | -0.066047 | -0.01659 | 0.066069 | 0.016604 | 2.1217e-05 | 1.351e-05 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.97482 | -0.48405 | 0.97516 | -0.47732 | 27.7011
118 | -0.077291 | -0.019418 | 0.07732 | 0.019437 | 2.9688e-05 | 1.893e-05 | 0.11796 | 0.11796 | 0.11796 | 0.97516 | -0.47732 | 0.97557 | -0.46928 | 32.4056
119 | 0.0024275 | 0.00060779 | -0.0024274 | -0.00060811 | 1.7481e-07 | -3.1735e-07 | 0.0036923 | 0.0036925 | 0.0036925 | 0.97825 | -0.41712 | 0.97817 | -0.41863 | 1.0144
120 | 0.00021093 | 5.2622e-05 | -0.00021093 | -5.2864e-05 | 7.4561e-10 | -2.42e-07 | 0.00032078 | 0.00032087 | 0.00032087 | 0.97817 | -0.41863 | 0.97817 | -0.41871 | 0.088152
121 | 0.10681 | 0.026864 | -0.10673 | -0.026814 | 7.9432e-05 | 4.9941e-05 | 0.16297 | 0.16297 | 0.16297 | 0.97547 | -0.47152 | 0.97468 | -0.4871 | 14.9241
122 | -0.10742 | -0.027016 | 0.10752 | 0.027076 | 9.5282e-05 | 5.9917e-05 | 0.1639 | 0.1639 | 0.1639 | 0.97547 | -0.47152 | 0.97641 | -0.45297 | 15.0093
123 | 0.00061011 | 0.00015277 | -0.00061011 | -0.00015291 | 3.5892e-09 | -1.3565e-07 | 0.00093064 | 0.00093069 | 0.00093069 | 0.97547 | -0.47152 | 0.97546 | -0.47165 | 0.25568
124 | 0.0051542 | 0.0012915 | -0.0051531 | -0.0012914 | 1.0867e-06 | 1.1233e-07 | 0.0078687 | 0.0078689 | 0.0078689 | 0.97468 | -0.4871 | 0.97445 | -0.49153 | 2.1618
125 | 0.093867 | 0.023589 | -0.093759 | -0.023521 | 0.00010807 | 6.7596e-05 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.97468 | -0.4871 | 0.97345 | -0.51125 | 13.1253
126 | 0.0077125 | 0.0019332 | -0.0077107 | -0.0019325 | 1.7195e-06 | 6.8839e-07 | 0.011775 | 0.011775 | 0.011775 | 0.97468 | -0.4871 | 0.97444 | -0.49179 | 3.2348
127 | -0.10752 | -0.027076 | 0.10755 | 0.027093 | 2.6627e-05 | 1.6512e-05 | 0.1639 | 0.1639 | 0.1639 | 0.97641 | -0.45297 | 0.97668 | -0.44779 | 11.2569
128 | 0.0011432 | 0.00028588 | -0.0011432 | -0.00028603 | 1.3488e-08 | -1.4226e-07 | 0.0017343 | 0.0017343 | 0.0017343 | 0.98073 | -0.36833 | 0.98072 | -0.36857 | 0.47646
129 | 0.079858 | 0.020221 | -0.079689 | -0.020113 | 0.00016945 | 0.00010806 | 0.12124 | 0.12124 | 0.12124 | 0.98073 | -0.36833 | 0.97846 | -0.41262 | 33.3076
130 | 0.00066164 | 0.00016535 | -0.00066163 | -0.00016582 | 1.4422e-08 | -4.7237e-07 | 0.0010037 | 0.0010039 | 0.0010039 | 0.98072 | -0.36857 | 0.98069 | -0.36903 | 0.2758
131 | 0.07912 | 0.01997 | -0.078988 | -0.019886 | 0.00013195 | 8.4143e-05 | 0.12037 | 0.12037 | 0.12037 | 0.97846 | -0.41262 | 0.97668 | -0.4475 | 33.0698
132 | 0.0051531 | 0.0012914 | -0.0051527 | -0.0012914 | 3.8286e-07 | 3.9645e-08 | 0.0078689 | 0.007869 | 0.007869 | 0.97445 | -0.49153 | 0.97437 | -0.49309 | 2.1618
133 | 0.093759 | 0.023521 | -0.093697 | -0.023483 | 6.186e-05 | 3.8692e-05 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.97345 | -0.51125 | 0.97275 | -0.5251 | 13.1253
134 | 0.0013953 | 0.000349 | -0.0013952 | -0.00034935 | 5.0729e-08 | -3.4575e-07 | 0.0021205 | 0.0021207 | 0.0021207 | 0.97897 | -0.40285 | 0.97894 | -0.40362 | 0.5826
135 | 0.00055062 | 0.00013767 | -0.00055061 | -0.000138 | 6.8853e-09 | -3.2517e-07 | 0.00083684 | 0.00083696 | 0.00083696 | 0.97894 | -0.40362 | 0.97892 | -0.40388 | 0.22993
136 | -0.00086701 | -0.00021685 | 0.00086702 | 0.00021672 | 7.1481e-09 | -1.3154e-07 | 0.0013223 | 0.0013223 | 0.0013223 | 0.97555 | -0.46969 | 0.97555 | -0.46952 | 0.36327
137 | 0.00086701 | 0.00021685 | -0.00086701 | -0.000217 | 7.8435e-09 | -1.4433e-07 | 0.0013223 | 0.0013224 | 0.0013224 | 0.97555 | -0.46969 | 0.97554 | -0.46988 | 0.36329
138 | -0.0012259 | -0.00030666 | 0.0012259 | 0.00030653 | 1.4076e-08 | -1.2507e-07 | 0.0018696 | 0.0018696 | 0.0018696 | 0.97555 | -0.46952 | 0.97557 | -0.46928 | 0.51363
139 | 0.00036907 | 9.2203e-05 | -0.00036907 | -9.2498e-05 | 2.825e-09 | -2.9502e-07 | 0.00056285 | 0.00056296 | 0.00056296 | 0.97554 | -0.46988 | 0.97553 | -0.47004 | 0.15466
140 | 0.20358 | 0.052006 | -0.20343 | -0.051915 | 0.00014344 | 9.096e-05 | 0.30612 | 0.30612 | 0.30612 | 0.99068 | -0.17668 | 0.98992 | -0.19126 | 21.0251
141 | 0.0034128 | 0.00085509 | -0.0034125 | -0.00085527 | 2.6671e-07 | -1.7672e-07 | 0.0051299 | 0.0051301 | 0.0051301 | 0.98992 | -0.19126 | 0.98984 | -0.1929 | 1.4094
142 | 0.20002 | 0.05106 | -0.19997 | -0.051028 | 5.0853e-05 | 3.2238e-05 | 0.30099 | 0.301 | 0.301 | 0.98992 | -0.19126 | 0.98964 | -0.19652 | 20.6727
143 | 0.19847 | 0.050652 | -0.19837 | -0.050587 | 0.00010354 | 6.5633e-05 | 0.29874 | 0.29874 | 0.29874 | 0.98964 | -0.19652 | 0.98908 | -0.20733 | 20.5181
144 | 0.1964 | 0.050093 | -0.19629 | -0.050025 | 0.00010665 | 6.7591e-05 | 0.29578 | 0.29578 | 0.29578 | 0.98908 | -0.20733 | 0.98849 | -0.21858 | 20.3144
145 | 0.19358 | 0.049346 | -0.19352 | -0.049306 | 6.2667e-05 | 3.9704e-05 | 0.2917 | 0.2917 | 0.2917 | 0.98849 | -0.21858 | 0.98814 | -0.22529 | 20.0343
146 | 0.078628 | 0.019796 | -0.078546 | -0.019743 | 8.1768e-05 | 5.2141e-05 | 0.11983 | 0.11983 | 0.11983 | 0.97668 | -0.4475 | 0.97557 | -0.46928 | 32.9192
147 | 0.0013983 | 0.00035028 | -0.0013983 | -0.00035044 | 2.3156e-08 | -1.6361e-07 | 0.0021055 | 0.0021056 | 0.0021056 | 0.98818 | -0.22468 | 0.98816 | -0.22503 | 0.57846
148 | 0.0025593 | 0.00064137 | -0.0025593 | -0.00064142 | 3.346e-08 | -5.5089e-08 | 0.0038596 | 0.0038597 | 0.0038597 | 0.98671 | -0.253 | 0.98669 | -0.25328 | 1.0603
149 | 0.012774 | 0.0032025 | -0.012773 | -0.003202 | 9.3026e-07 | 5.0735e-07 | 0.019118 | 0.019118 | 0.019118 | 0.99426 | -0.10936 | 0.99418 | -0.11089 | 5.2523
150 | 0.025476 | 0.0064053 | -0.02547 | -0.0064015 | 6.1243e-06 | 3.774e-06 | 0.038135 | 0.038135 | 0.038135 | 0.99426 | -0.10936 | 0.994 | -0.1144 | 10.4767
151 | 0.012773 | 0.003202 | -0.012769 | -0.0031997 | 4.2017e-06 | 2.2917e-06 | 0.019118 | 0.019118 | 0.019118 | 0.99418 | -0.11089 | 0.99383 | -0.1178 | 5.2523
152 | 0.023628 | 0.0059398 | -0.023618 | -0.0059333 | 1.0695e-05 | 6.5493e-06 | 0.035378 | 0.035378 | 0.035378 | 0.994 | -0.1144 | 0.99351 | -0.12388 | 9.7192
153 | 0.020002 | 0.0050271 | -0.019993 | -0.0050218 | 8.7927e-06 | 5.2893e-06 | 0.029962 | 0.029962 | 0.029962 | 0.99351 | -0.12388 | 0.99303 | -0.13309 | 8.2314
154 | 0.017578 | 0.004411 | -0.017566 | -0.0044039 | 1.186e-05 | 7.0038e-06 | 0.026369 | 0.02637 | 0.02637 | 0.99201 | -0.15298 | 0.99128 | -0.16714 | 7.2444
155 | -0.017578 | -0.004411 | 0.017593 | 0.0044199 | 1.5076e-05 | 8.9017e-06 | 0.026369 | 0.026369 | 0.026369 | 0.99201 | -0.15298 | 0.99294 | -0.135 | 7.2443
156 | 0.015192 | 0.003809 | -0.015188 | -0.0038065 | 4.3032e-06 | 2.4697e-06 | 0.022806 | 0.022806 | 0.022806 | 0.99128 | -0.16714 | 0.99097 | -0.17308 | 6.2654
157 | -0.017593 | -0.0044199 | 0.017595 | 0.0044208 | 1.6065e-06 | 9.4843e-07 | 0.026369 | 0.026369 | 0.026369 | 0.99294 | -0.135 | 0.99303 | -0.13309 | 7.2443
158 | 0.13598 | 0.034495 | -0.13589 | -0.034443 | 8.184e-05 | 5.1335e-05 | 0.20597 | 0.20598 | 0.20598 | 0.98304 | -0.32378 | 0.98239 | -0.33631 | 14.1466
159 | -0.13771 | -0.03493 | 0.13779 | 0.034981 | 8.0845e-05 | 5.0735e-05 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.98304 | -0.32378 | 0.98367 | -0.31158 | 14.3272
160 | 0.13411 | 0.033995 | -0.13403 | -0.03395 | 7.1276e-05 | 4.4685e-05 | 0.20327 | 0.20327 | 0.20327 | 0.98239 | -0.33631 | 0.98182 | -0.34737 | 13.9606
161 | -0.18398 | -0.046619 | 0.18413 | 0.046715 | 0.00015233 | 9.6425e-05 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.98367 | -0.31158 | 0.98456 | -0.29436 | 19.1271
162 | -0.18618 | -0.047229 | 0.18652 | 0.047442 | 0.00033727 | 0.00021354 | 0.28158 | 0.28158 | 0.28158 | 0.98456 | -0.29436 | 0.98651 | -0.25676 | 19.3396
163 | -0.18652 | -0.047442 | 0.1866 | 0.047494 | 8.1695e-05 | 5.1723e-05 | 0.28158 | 0.28158 | 0.28158 | 0.98651 | -0.25676 | 0.98698 | -0.24768 | 19.3395
164 | -0.18844 | -0.047955 | 0.18852 | 0.04801 | 8.6331e-05 | 5.4669e-05 | 0.28436 | 0.28436 | 0.28436 | 0.98698 | -0.24768 | 0.98747 | -0.23818 | 19.53
165 | 0.038601 | 0.0097098 | -0.038572 | -0.0096916 | 2.8748e-05 | 1.8121e-05 | 0.05877 | 0.05877 | 0.05877 | 0.97755 | -0.43082 | 0.97676 | -0.44642 | 16.1457
166 | -0.0094535 | -0.002369 | 0.009457 | 0.0023707 | 3.5617e-06 | 1.7012e-06 | 0.014371 | 0.014371 | 0.014371 | 0.97884 | -0.40611 | 0.97924 | -0.3982 | 3.9481
167 | 0.0057139 | 0.0014318 | -0.0057136 | -0.0014317 | 2.5763e-07 | 5.0431e-08 | 0.0086861 | 0.0086861 | 0.0086861 | 0.97884 | -0.40611 | 0.97879 | -0.40705 | 2.3863
168 | -0.011708 | -0.0029349 | 0.011709 | 0.0029352 | 5.8957e-07 | 3.1484e-07 | 0.017791 | 0.017791 | 0.017791 | 0.97924 | -0.3982 | 0.97929 | -0.39714 | 4.8877
169 | 0.0038629 | 0.0009679 | -0.0038627 | -0.00096795 | 1.544e-07 | -5.1232e-08 | 0.0058725 | 0.0058726 | 0.0058726 | 0.97879 | -0.40705 | 0.97875 | -0.40789 | 1.6133
170 | 0.002012 | 0.0005041 | -0.0020119 | -0.00050423 | 4.5799e-08 | -1.3473e-07 | 0.0030588 | 0.0030588 | 0.0030588 | 0.97875 | -0.40789 | 0.97872 | -0.40837 | 0.84034
171 | 0.018202 | 0.0045643 | -0.018196 | -0.0045607 | 6.0343e-06 | 3.6016e-06 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027769 | 0.97539 | -0.47335 | 0.97504 | -0.48031 | 7.629
172 | -0.019674 | -0.0049331 | 0.019675 | 0.0049341 | 1.7013e-06 | 1.026e-06 | 0.030014 | 0.030014 | 0.030014 | 0.97539 | -0.47335 | 0.97549 | -0.47154 | 8.2456
173 | 0.01529 | 0.0038323 | -0.015289 | -0.0038321 | 3.3646e-07 | 1.9478e-07 | 0.023334 | 0.023334 | 0.023334 | 0.97504 | -0.48031 | 0.97502 | -0.48077 | 6.4104
174 | -0.021158 | -0.0053057 | 0.021165 | 0.0053098 | 6.8143e-06 | 4.1433e-06 | 0.032276 | 0.032275 | 0.032276 | 0.97549 | -0.47154 | 0.97583 | -0.46478 | 8.8669
175 | -0.024034 | -0.0060289 | 0.024037 | 0.0060308 | 3.0829e-06 | 1.8966e-06 | 0.036651 | 0.036651 | 0.036651 | 0.97583 | -0.46478 | 0.97597 | -0.46209 | 10.0689
176 | -0.02807 | -0.0070416 | 0.028082 | 0.0070492 | 1.23e-05 | 7.6481e-06 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0428 | 0.97597 | -0.46209 | 0.97643 | -0.45291 | 11.7582
177 | 0.19049 | 0.048548 | -0.19037 | -0.048473 | 0.00011842 | 7.5004e-05 | 0.28714 | 0.28714 | 0.28714 | 0.98814 | -0.22529 | 0.98747 | -0.23818 | 19.7213

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52566 | 0.13495

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0037148 | 0.00093101
1 | 0.0048278 | 0.00121
2 | 0.002525 | 0.00063283
3 | 0.0016775 | 0.00042042
4 | 0.0040818 | 0.001023
5 | 0.0012103 | 0.00030334
6 | 0.0055571 | 0.0013928
7 | 0.0033426 | 0.00083772
8 | 0.004007 | 0.0010042
9 | 0.0026592 | 0.00066646
10 | 0.0069587 | 0.001744
11 | 0.0057033 | 0.0014294
12 | 0.0061995 | 0.0015537
13 | 0.006667 | 0.0016709
14 | 0.0062772 | 0.0015732
15 | 0.00089111 | 0.00022333
16 | 0.0078114 | 0.0019577
17 | 0.0018557 | 0.00046508
18 | 0.0020316 | 0.00050917
19 | 0.0018786 | 0.00047083
20 | 0.0024378 | 0.00061097
21 | 0.0025544 | 0.00064018
22 | 0.0020507 | 0.00051394
23 | 0.0026927 | 0.00067485
24 | 0.00035266 | 8.8386e-05
25 | 0.00022135 | 5.5476e-05
26 | 0.00016362 | 4.1008e-05
27 | 0.0031275 | 0.00078382
28 | 0.0029925 | 0.00074999
29 | 0.0022637 | 0.00056734
30 | 0.0022606 | 0.00056656
31 | 0.0018741 | 0.0004697
32 | 0.0018721 | 0.0004692
33 | 0.0031817 | 0.0007974
34 | 0.0019825 | 0.00049685
35 | 0.0044034 | 0.0011036
36 | 0.0023497 | 0.0005889
37 | 0.0020359 | 0.00051024
38 | 0.0017034 | 0.00042691
39 | 0.0034711 | 0.00086994
40 | 0.0013326 | 0.00033397
41 | 0.0015301 | 0.00038348
42 | 0.00082207 | 0.00020603
43 | 0.0022916 | 0.00057433
44 | 0.0029851 | 0.00074814
45 | 0.00082325 | 0.00020633
46 | 0.00083543 | 0.00020938
47 | 0.0020346 | 0.00050991
48 | 0.0039959 | 0.0010015
49 | 0.0028795 | 0.00072166
50 | 0.0027196 | 0.0006816
51 | 0.0027345 | 0.00068532
52 | 0.0016343 | 0.00040959
53 | 0.0027861 | 0.00069827
54 | 0.0015922 | 0.00039904
55 | 0.0022074 | 0.00055321
56 | 0.0016566 | 0.00041518
57 | 0.0021374 | 0.00053568
58 | 0.0023212 | 0.00058174
59 | 0.00079053 | 0.00019813
60 | 0.0013743 | 0.00034444
61 | 0.0019136 | 0.00047958
62 | 0.0019727 | 0.00049441
63 | 0.0020051 | 0.00050252
64 | 0.0019005 | 0.00047631
65 | 0.0015813 | 0.00039632
66 | 0.00084754 | 0.00021241
67 | 0.0019845 | 0.00049735
68 | 0.0027305 | 0.00068433
69 | 0.001547 | 0.00038771
70 | 0.0020379 | 0.00051076
71 | 0.0026707 | 0.00066933
72 | 0.0088749 | 0.0022242
73 | 0.00088685 | 0.00022226
74 | 0.0014524 | 0.00036399
75 | 0.004971 | 0.0012459
76 | 0.0056304 | 0.0014111
77 | 0.00073114 | 0.00018324
78 | 0.0032239 | 0.00080799
79 | 0.065951 | 0.016529
80 | 0.0022164 | 0.00055549
81 | 0.00061011 | 0.00015291
82 | 0.0023133 | 0.00057976
83 | 0.00048152 | 0.00012068
84 | 0.00056922 | 0.00014266
85 | 0.0077107 | 0.0019325
86 | 0.0008446 | 0.00021168
87 | 0.0051527 | 0.0012914
88 | 0.00035885 | 8.9937e-05
89 | 0.00049793 | 0.00012479
90 | 0.0075204 | 0.0018848
91 | 0.0021018 | 0.00052676
92 | 0.0034125 | 0.00085527
93 | 0.0014971 | 0.00037521
94 | 0.001972 | 0.00049424
95 | 0.0027098 | 0.00067914
96 | 0.00066163 | 0.00016582
97 | 0.00035987 | 9.0192e-05
98 | 0.093697 | 0.023483
99 | 0.00021093 | 5.2864e-05
100 | 0.00055061 | 0.000138
101 | 0.00036907 | 9.2498e-05
102 | 0.0034325 | 0.00086027
103 | 0.0027833 | 0.00069756
104 | 0.001842 | 0.00046166
105 | 0.011878 | 0.0029769
106 | 0.0036159 | 0.00090623
107 | 0.0023741 | 0.000595
108 | 0.0023979 | 0.00060096
109 | 0.0013983 | 0.00035044
110 | 0.0017369 | 0.00043531
111 | 0.0017883 | 0.00044819
112 | 0.0014084 | 0.00035297
113 | 0.002047 | 0.00051302
114 | 0.0018397 | 0.00046107
115 | 0.0025593 | 0.00064142
116 | 0.0020344 | 0.00050988
117 | 0.0035959 | 0.00090123
118 | 0.0037396 | 0.00093723
119 | 0.0022511 | 0.00056417
120 | 0.0018507 | 0.00046384
121 | 0.0013461 | 0.00033737
122 | 0.0018508 | 0.00046385
123 | 0.0020119 | 0.00050423
124 | 0.015188 | 0.0038065
125 | 0.0014714 | 0.00036876
126 | 0.0029064 | 0.00072842
127 | 0.0014826 | 0.00037157
128 | 0.0039045 | 0.00097857
129 | 0.0028693 | 0.00071911
130 | 0.004033 | 0.0010108
131 | 0.0018501 | 0.00046369
132 | 0.0030263 | 0.00075846
133 | 0.0018482 | 0.00046319
134 | 0.0020122 | 0.00050429

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1