## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2517-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2517-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2517-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2517-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2517-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2517-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2517-4_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2517-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2517-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2517-4_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2517-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2517-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2517-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2517-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2517-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2517-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2517-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2517-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2517-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2517-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2517-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2517-4_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2517-4_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2517-4_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2517-4_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2517-4_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2517-4_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2517-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2517-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2517-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2517-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2517-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2517-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2517-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2517-4_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2517-4_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2517-4_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2517-4_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2517-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2517-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2517-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2517-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2517-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2517-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2517-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2517-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2517-4_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2517-4_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2517-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2517-4_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2517-4_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2517-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2517-4_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2517-4_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2517-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2517-4_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2517-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2517-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2517-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2517-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2517-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2517-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2517-4_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2517-4_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2517-4_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2517-4_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2517-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2517-4_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2517-4_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2517-4_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2517-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2517-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2517-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2517-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2517-4_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2517-4_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2517-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2517-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2517-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2517-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2517-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2517-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2517-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2517-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2517-4_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2517-4_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2517-4_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2517-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2517-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2517-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2517-4_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2517-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2517-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2517-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2517-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2517-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2517-4_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2517-4_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2517-4_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2517-4_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2517-4_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2517-4_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2517-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2517-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2517-4_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2517-4_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2517-4_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2517-4_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2517-4_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2517-4_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2517-4_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2517-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2517-4_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2517-4_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2517-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2517-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2517-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2517-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2517-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2517-4_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2517-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2517-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2517-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2517-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2517-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2517-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2517-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2517-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2517-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2517-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2517-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2517-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2517-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2517-4_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2517-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2517-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2517-4_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2517-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2517-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2517-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2517-4_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2517-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2517-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2517-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2517-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2517-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2517-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2517-4_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2517-4_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2517-4_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2517-4_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2517-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2517-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2517-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2517-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2517-4_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2517-4_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2517-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2517-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2517-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2517-4_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2517-4_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2517-4_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2517-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2517-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2517-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2517-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2517-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2517-4_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2517-4_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2517-4_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2517-4_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2517-4_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2517-4_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2517-4_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2517-4_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2517-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2517-4_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2517-4_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2517-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2517-4_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2517-4_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2517-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2517-4_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2517-4_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2517-4_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2517-4_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2517-4_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2517-4_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2517-4_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2517-4_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2517-4_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2517-4_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2517-4_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2517-4_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2517-4_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2517-4_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2517-4_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2517-4_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2517-4_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2517-4_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2517-4_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2517-4_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2517-4_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2517-4_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2517-4_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2517-4_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2517-4_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2517-4_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2517-4_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2517-4_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2517-4_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2517-4_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2517-4_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2517-4_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2517-4_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2517-4_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2517-4_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2517-4_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2517-4_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2517-4_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2517-4_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2517-4_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2517-4_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2517-4_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2517-4_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2517-4_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2517-4_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2517-4_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2517-4_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2517-4_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2517-4_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2517-4_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2517-4_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_MV_392_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2517-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0026161 | 0.00065564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2517-4_0_6_load_1 | 1 | 0.0014025 | 0.00035149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2517-4_0_6_load_2 | 2 | 0.0018648 | 0.00046736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2517-4_0_6_load_3 | 3 | 0.00075911 | 0.00019025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2517-4_0_6_load_4 | 4 | 0.0016913 | 0.00042389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2517-4_0_6_load_100 | 7 | 0.0016488 | 0.00041322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2517-4_0_6_load_91 | 8 | 0.0016824 | 0.00042165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2517-4_0_6_load_5 | 10 | 0.0039899 | 0.00099997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2517-4_0_6_load_6 | 11 | 0.0014676 | 0.0003678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2517-4_0_6_load_7 | 12 | 0.0022437 | 0.00056233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2517-4_0_6_load_74 | 14 | 0.0042964 | 0.0010768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2517-4_0_6_load_70 | 15 | 0.0017491 | 0.00043836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2517-4_0_6_load_8 | 16 | 0.002155 | 0.00054009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2517-4_0_6_load_9 | 17 | 0.0022103 | 0.00055396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2517-4_0_6_load_10 | 18 | 0.0020087 | 0.00050342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2517-4_0_6_load_11 | 19 | 0.0027679 | 0.00069371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2517-4_0_6_load_12 | 20 | 0.0021547 | 0.00054002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2517-4_0_6_load_127 | 21 | 0.00211 | 0.00052881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2517-4_0_6_load_209 | 23 | 0.0026658 | 0.0006681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2517-4_0_6_load_163 | 25 | 0.0036774 | 0.00092164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2517-4_0_6_load_183 | 26 | 0.0012813 | 0.00032113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2517-4_0_6_load_13 | 27 | 0.0037789 | 0.00094708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2517-4_0_6_load_14 | 28 | 0.0012303 | 0.00030835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2517-4_0_6_load_16 | 30 | 0.0012259 | 0.00030723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2517-4_0_6_load_17 | 31 | 0.0014303 | 0.00035846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2517-4_0_6_load_18 | 32 | 0.002711 | 0.00067945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2517-4_0_6_load_114 | 33 | 0.0036606 | 0.00091744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2517-4_0_6_load_231 | 36 | 0.0011984 | 0.00030036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2517-4_0_6_load_214 | 37 | 0.0034092 | 0.00085442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2517-4_0_6_load_19 | 38 | 0.013432 | 0.0033665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2517-4_0_6_load_20 | 39 | 0.0034112 | 0.00085493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2517-4_0_6_load_55 | 44 | 0.0018973 | 0.00047551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2517-4_0_6_load_51 | 45 | 0.0031799 | 0.00079696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2517-4_0_6_load_155 | 46 | 0.0019484 | 0.0004883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2517-4_0_6_load_153 | 47 | 0.0014754 | 0.00036977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2517-4_0_6_load_45 | 48 | 0.012482 | 0.0031283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2517-4_0_6_load_171 | 49 | 0.0031565 | 0.00079108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2517-4_0_6_load_166 | 50 | 0.0011113 | 0.00027853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2517-4_0_6_load_167 | 52 | 0.00071764 | 0.00017986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2517-4_0_6_load_43 | 54 | 0.0074049 | 0.0018559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2517-4_0_6_load_172 | 55 | 0.0031614 | 0.00079231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2517-4_0_6_load_25 | 56 | 0.0048347 | 0.0012117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2517-4_0_6_load_26 | 57 | 0.00044565 | 0.00011169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2517-4_0_6_load_29 | 60 | 0.0064011 | 0.0016043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2517-4_0_6_load_30 | 61 | 0.005093 | 0.0012764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2517-4_0_6_load_110 | 62 | 0.0021639 | 0.00054232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2517-4_0_6_load_159 | 63 | 0.0083097 | 0.0020826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2517-4_0_6_load_121 | 64 | 0.0019501 | 0.00048875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2517-4_0_6_load_120 | 65 | 0.0040268 | 0.0010092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2517-4_0_6_load_108 | 66 | 0.0043646 | 0.0010939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2517-4_0_6_load_158 | 67 | 0.0021732 | 0.00054466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2517-4_0_6_load_122 | 68 | 0.00068605 | 0.00017194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2517-4_0_6_load_119 | 69 | 0.00077008 | 0.000193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2517-4_0_6_load_31 | 70 | 0.0011475 | 0.00028759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2517-4_0_6_load_32 | 71 | 0.0011985 | 0.00030037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2517-4_0_6_load_33 | 72 | 0.0013959 | 0.00034986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2517-4_0_6_load_34 | 73 | 0.00092933 | 0.00023291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2517-4_0_6_load_129 | 74 | 0.0023142 | 0.00058001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2517-4_0_6_load_128 | 75 | 0.0025017 | 0.00062699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2517-4_0_6_load_36 | 76 | 0.0015193 | 0.00038077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2517-4_0_6_load_37 | 77 | 0.0013809 | 0.00034608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2517-4_0_6_load_38 | 78 | 0.001209 | 0.00030301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2517-4_0_6_load_40 | 80 | 0.0017193 | 0.00043089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2517-4_0_6_load_67 | 81 | 0.0026585 | 0.00066629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2517-4_0_6_load_66 | 83 | 0.001067 | 0.00026742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2517-4_0_6_load_132 | 84 | 0.0017931 | 0.00044938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2517-4_0_6_load_201 | 85 | 0.0014253 | 0.00035721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2517-4_0_6_load_202 | 86 | 0.0014526 | 0.00036406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2517-4_0_6_load_41 | 87 | 0.0022113 | 0.00055421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2517-4_0_6_load_42 | 88 | 0.0011757 | 0.00029465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2517-4_0_6_load_44 | 89 | 0.0019115 | 0.00047906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2517-4_0_6_load_118 | 90 | 0.0027468 | 0.00068841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2517-4_0_6_load_46 | 91 | 0.0010817 | 0.00027111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2517-4_0_6_load_48 | 93 | 0.0027273 | 0.00068352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2517-4_0_6_load_50 | 95 | 0.0019805 | 0.00049637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2517-4_0_6_load_176 | 96 | 0.00084072 | 0.0002107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2517-4_0_6_load_175 | 97 | 0.00078272 | 0.00019617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2517-4_0_6_load_196 | 98 | 0.0023459 | 0.00058795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2517-4_0_6_load_203 | 99 | 0.00084203 | 0.00021103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2517-4_0_6_load_133 | 100 | 0.0010233 | 0.00025646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2517-4_0_6_load_197 | 101 | 0.0016099 | 0.00040349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2517-4_0_6_load_227 | 105 | 0.0029405 | 0.00073697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2517-4_0_6_load_136 | 107 | 0.0020056 | 0.00050265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2517-4_0_6_load_237 | 108 | 0.0019303 | 0.00048378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2517-4_0_6_load_238 | 109 | 0.0018872 | 0.00047298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2517-4_0_6_load_188 | 110 | 0.0024814 | 0.00062189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2517-4_0_6_load_137 | 112 | 0.0056062 | 0.001405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2517-4_0_6_load_150 | 113 | 0.001325 | 0.00033207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2517-4_0_6_load_56 | 114 | 0.0019131 | 0.00047948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2517-4_0_6_load_58 | 116 | 0.0009478 | 0.00023754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2517-4_0_6_load_59 | 117 | 0.0023935 | 0.00059986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2517-4_0_6_load_60 | 118 | 0.0035201 | 0.00088223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2517-4_0_6_load_198 | 119 | 0.00079174 | 0.00019843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2517-4_0_6_load_61 | 121 | 0.0015589 | 0.0003907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2517-4_0_6_load_62 | 122 | 0.0017533 | 0.00043942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2517-4_0_6_load_64 | 124 | 0.001755 | 0.00043984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2517-4_0_6_load_104 | 128 | 0.0033809 | 0.00084734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2517-4_0_6_load_102 | 129 | 0.0025145 | 0.0006302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2517-4_0_6_load_105 | 131 | 0.0017594 | 0.00044096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2517-4_0_6_load_77 | 132 | 0.0016233 | 0.00040685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2517-4_0_6_load_191 | 133 | 0.019683 | 0.0049331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2517-4_0_6_load_75 | 134 | 0.0014397 | 0.00036082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2517-4_0_6_load_210 | 136 | 0.0036216 | 0.00090767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2517-4_0_6_load_71 | 137 | 0.00114 | 0.00028572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2517-4_0_6_load_73 | 138 | 0.001183 | 0.0002965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2517-4_0_6_load_78 | 139 | 0.0008937 | 0.00022398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2517-4_0_6_load_131 | 140 | 0.0020247 | 0.00050744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2517-4_0_6_load_79 | 141 | 0.020571 | 0.0051555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2517-4_0_6_load_80 | 142 | 0.00070708 | 0.00017721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2517-4_0_6_load_81 | 143 | 0.0021057 | 0.00052774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2517-4_0_6_load_82 | 144 | 0.00041486 | 0.00010397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2517-4_0_6_load_83 | 145 | 0.0013252 | 0.00033213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2517-4_0_6_load_84 | 146 | 0.0019532 | 0.00048952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2517-4_0_6_load_134 | 147 | 0.0025954 | 0.00065046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2517-4_0_6_load_190 | 148 | 0.0026751 | 0.00067045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2517-4_0_6_load_135 | 149 | 0.0012955 | 0.00032469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2517-4_0_6_load_189 | 150 | 0.0021181 | 0.00053083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2517-4_0_6_load_85 | 151 | 0.0022018 | 0.00055183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2517-4_0_6_load_86 | 152 | 0.0022179 | 0.00055585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2517-4_0_6_load_89 | 154 | 0.0020979 | 0.00052579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2517-4_0_6_load_174 | 155 | 0.005694 | 0.001427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2517-4_0_6_load_126 | 156 | 0.0023409 | 0.00058667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2517-4_0_6_load_90 | 157 | 0.002227 | 0.00055813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2517-4_0_6_load_92 | 158 | 0.0020889 | 0.00052352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2517-4_0_6_load_94 | 159 | 0.0018672 | 0.00046797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2517-4_0_6_load_192 | 160 | 0.00089303 | 0.00022381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2517-4_0_6_load_141 | 161 | 0.0016546 | 0.00041468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2517-4_0_6_load_221 | 162 | 0.0016126 | 0.00040415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2517-4_0_6_load_95 | 163 | 0.0015541 | 0.00038949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2517-4_0_6_load_96 | 164 | 0.0022616 | 0.0005668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2517-4_0_6_load_97 | 165 | 0.0012633 | 0.00031661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2517-4_0_6_load_98 | 166 | 0.0044415 | 0.0011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2517-4_0_6_load_99 | 167 | 0.0092127 | 0.0023089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2517-4_0_6_load_220 | 168 | 0.0014551 | 0.00036469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2517-4_0_6_load_215 | 169 | 0.0049657 | 0.0012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2517-4_0_6_load_165 | 170 | 0.001262 | 0.00031629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2517-4_0_6_load_140 | 171 | 0.0037004 | 0.00092742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2517-4_0_6_load_151 | 172 | 0.0051141 | 0.0012817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2517-4_0_6_load_145 | 173 | 0.00289 | 0.00072431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2517-4_0_6_load_152 | 174 | 0.0033409 | 0.0008373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2517-4_0_6_load_144 | 175 | 0.0038588 | 0.00096711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2517-4_0_6_load_106 | 176 | 0.0027957 | 0.00070066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2517-4_0_6_load_157 | 177 | 0.0032967 | 0.00082623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2517-4_0_6_load_168 | 178 | 0.0019615 | 0.0004916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2517-4_0_6_load_109 | 179 | 0.0038884 | 0.00097452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2517-4_0_6_load_177 | 180 | 0.0050393 | 0.001263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2517-4_0_6_load_178 | 181 | 0.0025032 | 0.00062736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2517-4_0_6_load_116 | 182 | 0.0039725 | 0.00099559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2517-4_0_6_load_164 | 183 | 0.0032989 | 0.00082678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2517-4_0_6_load_212 | 185 | 0.0071908 | 0.0018022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2517-4_0_6_load_200 | 186 | 0.0025154 | 0.00063042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2517-4_0_6_load_213 | 187 | 0.0031521 | 0.00079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2517-4_0_6_load_123 | 188 | 0.0020472 | 0.00051307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2517-4_0_6_load_130 | 189 | 0.0060241 | 0.0015098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2517-4_0_6_load_207 | 190 | 0.0026076 | 0.00065353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2517-4_0_6_load_138 | 191 | 0.0023823 | 0.00059707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2517-4_0_6_load_143 | 192 | 0.0061496 | 0.0015412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2517-4_0_6_load_142 | 193 | 0.0027012 | 0.00067697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2517-4_0_6_load_146 | 194 | 0.0033144 | 0.00083067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2517-4_0_6_load_147 | 195 | 0.0025374 | 0.00063593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2517-4_0_6_load_148 | 196 | 0.0012719 | 0.00031878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2517-4_0_6_load_149 | 197 | 0.0029863 | 0.00074843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2517-4_0_6_load_180 | 198 | 0.0023882 | 0.00059855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2517-4_0_6_load_181 | 199 | 0.0011176 | 0.00028011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2517-4_0_6_load_225 | 201 | 0.0023117 | 0.00057937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2517-4_0_6_load_222 | 202 | 0.0035554 | 0.00089107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2517-4_0_6_load_156 | 203 | 0.0071625 | 0.0017951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2517-4_0_6_load_169 | 204 | 0.0010029 | 0.00025134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2517-4_0_6_load_160 | 205 | 0.0040386 | 0.0010122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2517-4_0_6_load_195 | 208 | 0.0024027 | 0.00060216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2517-4_0_6_load_193 | 209 | 0.003296 | 0.00082606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2517-4_0_6_load_194 | 210 | 0.0014918 | 0.00037388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2517-4_0_6_load_230 | 212 | 0.0012624 | 0.00031639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2517-4_0_6_load_217 | 213 | 0.0012195 | 0.00030564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2517-4_0_6_load_216 | 214 | 0.0010011 | 0.00025089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2517-4_0_6_load_236 | 216 | 0.015104 | 0.0037853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2517-4_0_6_load_204 | 217 | 0.0014141 | 0.00035441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2517-4_0_6_load_179 | 218 | 0.0019705 | 0.00049385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2517-4_0_6_load_233 | 219 | 0.0022872 | 0.00057322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2517-4_0_6_load_234 | 220 | 0.0026094 | 0.00065397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2517-4_0_6_load_226 | 222 | 0.0036282 | 0.0009093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2517-4_0_6_load_184 | 223 | 0.0012006 | 0.00030089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2517-4_0_6_load_186 | 224 | 0.0023189 | 0.00058117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2517-4_0_6_load_199 | 225 | 0.0029677 | 0.00074377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2517-4_0_6_load_219 | 226 | 0.0026067 | 0.0006533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2517-4_0_6_load_229 | 227 | 0.0013324 | 0.00033393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2517-4_0_6_load_205 | 228 | 0.0008313 | 0.00020834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2517-4_0_6_load_206 | 229 | 0.0019922 | 0.00049929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2517-4_0_6_load_208 | 230 | 0.024643 | 0.0061761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2517-4_0_6_load_224 | 232 | 0.0023127 | 0.00057962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2517-4_0_6_load_235 | 233 | 0.0040179 | 0.001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 192 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2517-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0032684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2517-4_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2517-4_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2517-4_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2517-4_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0072582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2517-4_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2517-4_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2517-4_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2517-4_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.005932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2517-4_0_6_line_9 |  | 7 | 161 | 0.019078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2517-4_0_6_line_10 |  | 8 | 157 | 0.025663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2517-4_0_6_line_11 |  | 9 | 189 | 0.0055864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2517-4_0_6_line_12 |  | 9 | 75 | 0.019697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2517-4_0_6_line_13 |  | 10 | 11 | 0.00046405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2517-4_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.020796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2517-4_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.01927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2517-4_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2517-4_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.0058743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2517-4_0_6_line_18 |  | 14 | 31 | 0.0043388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2517-4_0_6_line_19 |  | 15 | 137 | 0.028118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2517-4_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.017877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2517-4_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0022281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2517-4_0_6_line_22 |  | 17 | 19 | 0.00010176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2517-4_0_6_line_23 |  | 18 | 20 | 0.0014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2517-4_0_6_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0039442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2517-4_0_6_line_25 |  | 20 | 22 | 0.012808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2517-4_0_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.003934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2517-4_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.019834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2517-4_0_6_line_28 |  | 22 | 25 | 0.016379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2517-4_0_6_line_29 |  | 22 | 26 | 0.04372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2517-4_0_6_line_30 |  | 23 | 190 | 0.01378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2517-4_0_6_line_31 |  | 24 | 186 | 0.017782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2517-4_0_6_line_32 |  | 24 | 184 | 0.008493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2517-4_0_6_line_33 |  | 25 | 206 | 0.007414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2517-4_0_6_line_34 |  | 26 | 223 | 0.0067139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2517-4_0_6_line_35 |  | 27 | 28 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2517-4_0_6_line_36 |  | 27 | 29 | 0.022626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2517-4_0_6_line_37 |  | 28 | 30 | 0.0090067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2517-4_0_6_line_38 |  | 29 | 31 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2517-4_0_6_line_39 |  | 29 | 32 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2517-4_0_6_line_40 |  | 30 | 33 | 0.017666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2517-4_0_6_line_41 |  | 32 | 34 | 0.020642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2517-4_0_6_line_42 |  | 33 | 35 | 0.018552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2517-4_0_6_line_43 |  | 34 | 36 | 0.0076797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2517-4_0_6_line_44 |  | 34 | 37 | 0.022296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2517-4_0_6_line_45 |  | 35 | 182 | 0.021935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2517-4_0_6_line_46 |  | 35 | 90 | 0.015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2517-4_0_6_line_47 |  | 36 | 118 | 0.019319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2517-4_0_6_line_48 |  | 37 | 187 | 0.017126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2517-4_0_6_line_49 |  | 38 | 39 | 0.0016115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2517-4_0_6_line_50 |  | 39 | 40 | 0.022575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2517-4_0_6_line_51 |  | 40 | 44 | 0.039367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2517-4_0_6_line_52 |  | 40 | 45 | 0.017497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2517-4_0_6_line_53 |  | 41 | 42 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2517-4_0_6_line_54 |  | 41 | 43 | 0.00979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2517-4_0_6_line_55 |  | 42 | 46 | 0.011331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2517-4_0_6_line_56 |  | 42 | 47 | 0.036471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2517-4_0_6_line_57 |  | 43 | 48 | 0.040913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2517-4_0_6_line_58 |  | 43 | 49 | 0.0090806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2517-4_0_6_line_59 |  | 44 | 50 | 0.0041775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2517-4_0_6_line_60 |  | 45 | 51 | 0.043351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2517-4_0_6_line_61 |  | 46 | 52 | 0.012724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2517-4_0_6_line_62 |  | 47 | 53 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2517-4_0_6_line_63 |  | 48 | 54 | 0.021469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2517-4_0_6_line_64 |  | 49 | 55 | 0.0076363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2517-4_0_6_line_65 |  | 50 | 113 | 0.0084604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2517-4_0_6_line_66 |  | 51 | 102 | 0.010158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2517-4_0_6_line_67 |  | 51 | 103 | 0.035894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2517-4_0_6_line_68 |  | 53 | 203 | 0.00986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2517-4_0_6_line_69 |  | 54 | 87 | 0.0055263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2517-4_0_6_line_70 |  | 55 | 215 | 0.027975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2517-4_0_6_line_71 |  | 56 | 57 | 0.025102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2517-4_0_6_line_72 |  | 56 | 58 | 0.005833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2517-4_0_6_line_73 |  | 57 | 59 | 0.021089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2517-4_0_6_line_74 |  | 58 | 60 | 0.031897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2517-4_0_6_line_75 |  | 58 | 61 | 0.047449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2517-4_0_6_line_76 |  | 59 | 62 | 0.0018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2517-4_0_6_line_77 |  | 59 | 63 | 0.025651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2517-4_0_6_line_78 |  | 60 | 64 | 0.0079085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2517-4_0_6_line_79 |  | 61 | 65 | 0.046714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2517-4_0_6_line_80 |  | 62 | 66 | 0.014118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2517-4_0_6_line_81 |  | 63 | 67 | 0.010128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2517-4_0_6_line_82 |  | 64 | 68 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2517-4_0_6_line_83 |  | 65 | 69 | 0.028968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2517-4_0_6_line_84 |  | 66 | 179 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2517-4_0_6_line_85 |  | 68 | 188 | 0.033543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2517-4_0_6_line_86 |  | 69 | 139 | 0.0012018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2517-4_0_6_line_87 |  | 70 | 71 | 0.026262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2517-4_0_6_line_88 |  | 70 | 72 | 0.019751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2517-4_0_6_line_89 |  | 71 | 73 | 0.00049136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2517-4_0_6_line_90 |  | 73 | 74 | 0.0057699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2517-4_0_6_line_91 |  | 74 | 75 | 0.013324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2517-4_0_6_line_92 |  | 76 | 77 | 0.036686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2517-4_0_6_line_93 |  | 76 | 78 | 0.0073676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2517-4_0_6_line_94 |  | 77 | 79 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2517-4_0_6_line_95 |  | 78 | 80 | 0.017844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2517-4_0_6_line_96 |  | 79 | 84 | 0.028992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2517-4_0_6_line_97 |  | 80 | 85 | 0.006447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2517-4_0_6_line_98 |  | 80 | 81 | 0.035442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2517-4_0_6_line_99 |  | 81 | 82 | 0.028196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2517-4_0_6_line_100 |  | 81 | 83 | 0.049627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2517-4_0_6_line_101 |  | 82 | 132 | 0.017826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2517-4_0_6_line_102 |  | 85 | 86 | 0.029628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2517-4_0_6_line_103 |  | 86 | 136 | 0.012653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2517-4_0_6_line_104 |  | 87 | 88 | 0.0038957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2517-4_0_6_line_105 |  | 88 | 89 | 0.013709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2517-4_0_6_line_106 |  | 89 | 90 | 0.0041931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2517-4_0_6_line_107 |  | 91 | 92 | 0.02876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2517-4_0_6_line_108 |  | 91 | 93 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2517-4_0_6_line_109 |  | 92 | 94 | 0.003338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2517-4_0_6_line_110 |  | 92 | 95 | 0.003911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2517-4_0_6_line_111 |  | 94 | 96 | 0.020704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2517-4_0_6_line_112 |  | 94 | 97 | 0.010256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2517-4_0_6_line_113 |  | 95 | 98 | 0.032291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2517-4_0_6_line_114 |  | 96 | 99 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2517-4_0_6_line_115 |  | 97 | 100 | 0.022262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2517-4_0_6_line_116 |  | 98 | 101 | 0.045959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2517-4_0_6_line_117 |  | 99 | 217 | 0.00087646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2517-4_0_6_line_118 |  | 100 | 127 | 0.023628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2517-4_0_6_line_119 |  | 101 | 227 | 0.0012769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2517-4_0_6_line_120 |  | 102 | 104 | 0.010568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2517-4_0_6_line_121 |  | 102 | 105 | 0.010072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2517-4_0_6_line_122 |  | 103 | 106 | 0.016956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2517-4_0_6_line_123 |  | 103 | 107 | 0.032112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_2517-4_0_6_line_124 |  | 104 | 108 | 0.018781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2517-4_0_6_line_125 |  | 104 | 109 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2517-4_0_6_line_126 |  | 106 | 110 | 0.021881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2517-4_0_6_line_127 |  | 106 | 111 | 0.006725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2517-4_0_6_line_128 |  | 107 | 112 | 0.0030376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2517-4_0_6_line_129 |  | 110 | 150 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2517-4_0_6_line_130 |  | 111 | 180 | 0.023228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2517-4_0_6_line_131 |  | 111 | 179 | 0.0058994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2517-4_0_6_line_132 |  | 112 | 191 | 0.015849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2517-4_0_6_line_133 |  | 113 | 196 | 0.0056436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2517-4_0_6_line_134 |  | 114 | 115 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2517-4_0_6_line_135 |  | 114 | 116 | 0.010657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2517-4_0_6_line_136 |  | 115 | 117 | 0.0017438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2517-4_0_6_line_137 |  | 115 | 118 | 0.024264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2517-4_0_6_line_138 |  | 117 | 119 | 0.027554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2517-4_0_6_line_139 |  | 119 | 120 | 0.01366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2517-4_0_6_line_140 |  | 120 | 155 | 0.0054844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2517-4_0_6_line_141 |  | 120 | 153 | 0.025665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2517-4_0_6_line_142 |  | 121 | 122 | 0.014446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2517-4_0_6_line_143 |  | 121 | 123 | 0.010126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2517-4_0_6_line_144 |  | 122 | 124 | 0.013687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2517-4_0_6_line_145 |  | 123 | 125 | 0.02307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2517-4_0_6_line_146 |  | 124 | 126 | 0.030878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2517-4_0_6_line_147 |  | 125 | 127 | 0.053445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2517-4_0_6_line_148 |  | 125 | 128 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2517-4_0_6_line_149 |  | 126 | 129 | 0.024178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2517-4_0_6_line_150 |  | 126 | 130 | 0.007304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2517-4_0_6_line_151 |  | 128 | 131 | 0.00092159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2517-4_0_6_line_152 |  | 129 | 172 | 0.021917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2517-4_0_6_line_153 |  | 130 | 173 | 0.0082366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_2517-4_0_6_line_154 |  | 130 | 155 | 0.022684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2517-4_0_6_line_155 |  | 131 | 176 | 0.027152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2517-4_0_6_line_156 |  | 132 | 133 | 0.019929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2517-4_0_6_line_157 |  | 133 | 141 | 0.025916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2517-4_0_6_line_158 |  | 134 | 135 | 0.042252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2517-4_0_6_line_159 |  | 134 | 136 | 0.043481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2517-4_0_6_line_160 |  | 135 | 139 | 0.0091385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2517-4_0_6_line_161 |  | 136 | 140 | 0.05053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2517-4_0_6_line_162 |  | 137 | 138 | 0.017055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2517-4_0_6_line_163 |  | 142 | 143 | 0.018283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2517-4_0_6_line_164 |  | 142 | 144 | 0.0076477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2517-4_0_6_line_165 |  | 143 | 145 | 0.0079109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2517-4_0_6_line_166 |  | 144 | 146 | 0.018401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2517-4_0_6_line_167 |  | 145 | 147 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2517-4_0_6_line_168 |  | 146 | 148 | 0.0011213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2517-4_0_6_line_169 |  | 147 | 149 | 0.0024438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2517-4_0_6_line_170 |  | 148 | 150 | 0.0085253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2517-4_0_6_line_171 |  | 151 | 152 | 0.023313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2517-4_0_6_line_172 |  | 151 | 153 | 0.010445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2517-4_0_6_line_173 |  | 153 | 154 | 0.027172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2517-4_0_6_line_174 |  | 154 | 156 | 0.0014388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2517-4_0_6_line_175 |  | 157 | 158 | 0.011037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2517-4_0_6_line_176 |  | 158 | 159 | 0.012502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2517-4_0_6_line_177 |  | 159 | 160 | 0.0074659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2517-4_0_6_line_178 |  | 160 | 162 | 0.01069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2517-4_0_6_line_179 |  | 161 | 171 | 0.0013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2517-4_0_6_line_180 |  | 162 | 226 | 0.021861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2517-4_0_6_line_181 |  | 163 | 164 | 0.021784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2517-4_0_6_line_182 |  | 163 | 165 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2517-4_0_6_line_183 |  | 164 | 166 | 0.025594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2517-4_0_6_line_184 |  | 165 | 167 | 0.0044195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2517-4_0_6_line_185 |  | 166 | 168 | 0.011707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2517-4_0_6_line_186 |  | 167 | 169 | 0.0018774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2517-4_0_6_line_187 |  | 169 | 170 | 0.0088369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2517-4_0_6_line_188 |  | 170 | 183 | 0.02448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2517-4_0_6_line_189 |  | 171 | 193 | 0.0074521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2517-4_0_6_line_190 |  | 172 | 174 | 0.0086182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2517-4_0_6_line_191 |  | 173 | 175 | 0.0088583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_2517-4_0_6_line_192 |  | 174 | 200 | 0.0040338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2517-4_0_6_line_193 |  | 175 | 192 | 0.042191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_2517-4_0_6_line_194 |  | 176 | 177 | 0.011199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2517-4_0_6_line_195 |  | 177 | 178 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2517-4_0_6_line_196 |  | 178 | 204 | 0.011879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2517-4_0_6_line_197 |  | 180 | 181 | 0.019194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2517-4_0_6_line_198 |  | 181 | 218 | 0.024613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2517-4_0_6_line_199 |  | 182 | 183 | 0.0075793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2517-4_0_6_line_200 |  | 184 | 185 | 0.015206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2517-4_0_6_line_201 |  | 185 | 187 | 0.032335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2517-4_0_6_line_202 |  | 186 | 225 | 0.0026275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2517-4_0_6_line_203 |  | 190 | 229 | 0.004773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2517-4_0_6_line_204 |  | 191 | 192 | 0.038148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_2517-4_0_6_line_205 |  | 194 | 195 | 0.016924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2517-4_0_6_line_206 |  | 194 | 196 | 0.0052571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2517-4_0_6_line_207 |  | 195 | 197 | 0.0082617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2517-4_0_6_line_208 |  | 197 | 198 | 0.0059833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2517-4_0_6_line_209 |  | 198 | 199 | 0.028561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2517-4_0_6_line_210 |  | 199 | 221 | 0.042239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2517-4_0_6_line_211 |  | 200 | 201 | 0.020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2517-4_0_6_line_212 |  | 200 | 202 | 0.023889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2517-4_0_6_line_213 |  | 202 | 232 | 0.021531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2517-4_0_6_line_214 |  | 204 | 211 | 0.024217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2517-4_0_6_line_215 |  | 205 | 206 | 0.036039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2517-4_0_6_line_216 |  | 206 | 207 | 0.010442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2517-4_0_6_line_217 |  | 207 | 208 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2517-4_0_6_line_218 |  | 207 | 209 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2517-4_0_6_line_219 |  | 209 | 210 | 0.020179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2517-4_0_6_line_220 |  | 211 | 212 | 0.022396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2517-4_0_6_line_221 |  | 211 | 213 | 0.0084991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2517-4_0_6_line_222 |  | 213 | 214 | 0.021993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2517-4_0_6_line_223 |  | 214 | 231 | 0.038772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2517-4_0_6_line_224 |  | 215 | 216 | 0.04426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2517-4_0_6_line_225 |  | 217 | 228 | 0.0039646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2517-4_0_6_line_226 |  | 218 | 219 | 0.0031905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2517-4_0_6_line_227 |  | 219 | 220 | 0.019952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2517-4_0_6_line_228 |  | 220 | 233 | 0.0027016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2517-4_0_6_line_229 |  | 221 | 222 | 0.017167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2517-4_0_6_line_230 |  | 223 | 224 | 0.024992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2517-4_0_6_line_231 |  | 226 | 231 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2517-4_0_6_line_232 |  | 229 | 230 | 0.0027866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2517-4_0_6_trafo_143 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 234 | 192 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2611190.2047 | 1226181.9417 | 2611190.265 | 1226178.6738
1 | 2611190.2047 | 1226181.9417 | 2611189.9911 | 1226193.5214
2 | 2611190.265 | 1226178.6738 | 2611190.6283 | 1226158.9862
3 | 2611189.9911 | 1226193.5214 | 2611189.7075 | 1226208.8895
4 | 2611190.7622 | 1226151.7292 | 2611190.6283 | 1226158.9862
5 | 2611189.3031 | 1226230.8063 | 2611189.7075 | 1226208.8895
6 | 2611190.7622 | 1226151.7292 | 2611204.9717 | 1226151.7408
7 | 2611190.7622 | 1226151.7292 | 2611190.8855 | 1226136.8064
8 | 2611183.6004 | 1226232.4966 | 2611189.3031 | 1226230.8063
9 | 2611204.9717 | 1226151.7408 | 2611224.0493 | 1226151.7564
10 | 2611191.0975 | 1226111.1442 | 2611190.8855 | 1226136.8064
11 | 2611183.6004 | 1226232.4966 | 2611178.1899 | 1226233.8875
12 | 2611183.6004 | 1226232.4966 | 2611189.4672 | 1226251.2998
13 | 2611227.8651 | 1226364.1942 | 2611227.5071 | 1226363.8989
14 | 2611227.5071 | 1226363.8989 | 2611211.4635 | 1226350.6665
15 | 2611196.5974 | 1226338.4054 | 2611211.4635 | 1226350.6665
16 | 2611196.5974 | 1226338.4054 | 2611207.9352 | 1226326.1095
17 | 2611196.5974 | 1226338.4054 | 2611192.6148 | 1226342.7235
18 | 2611207.9352 | 1226326.1095 | 2611210.8764 | 1226322.9197
19 | 2611173.5517 | 1226363.3923 | 2611192.6148 | 1226342.7235
20 | 2611342.6825 | 1226326.4343 | 2611356.2883 | 1226338.0303
21 | 2611340.9867 | 1226324.989 | 2611342.6825 | 1226326.4343
22 | 2611356.3657 | 1226338.0963 | 2611356.2883 | 1226338.0303
23 | 2611339.8475 | 1226324.018 | 2611340.9867 | 1226324.989
24 | 2611356.3657 | 1226338.0963 | 2611359.3675 | 1226340.6547
25 | 2611330.0996 | 1226315.71 | 2611339.8475 | 1226324.018
26 | 2611362.3616 | 1226343.2065 | 2611359.3675 | 1226340.6547
27 | 2611330.0996 | 1226315.71 | 2611319.1998 | 1226332.2991
28 | 2611330.0996 | 1226315.71 | 2611339.7144 | 1226302.4496
29 | 2611330.0996 | 1226315.71 | 2611295.6247 | 1226288.8236
30 | 2611372.8493 | 1226352.145 | 2611362.3616 | 1226343.2065
31 | 2611319.1998 | 1226332.2991 | 2611327.1494 | 1226348.2055
32 | 2611312.5732 | 1226337.6342 | 2611319.1998 | 1226332.2991
33 | 2611344.0664 | 1226296.4474 | 2611339.7144 | 1226302.4496
34 | 2611290.3305 | 1226284.6948 | 2611295.6247 | 1226288.8236
35 | 2611240.2635 | 1226324.3457 | 2611249.4979 | 1226331.7392
36 | 2611222.601 | 1226310.2042 | 2611240.2635 | 1226324.3457
37 | 2611256.5288 | 1226337.3684 | 2611249.4979 | 1226331.7392
38 | 2611222.601 | 1226310.2042 | 2611210.8764 | 1226322.9197
39 | 2611222.601 | 1226310.2042 | 2611230.6964 | 1226300.3539
40 | 2611270.319 | 1226348.4094 | 2611256.5288 | 1226337.3684
41 | 2611243.8026 | 1226284.4066 | 2611230.6964 | 1226300.3539
42 | 2611284.7993 | 1226360.006 | 2611279.7366 | 1226355.9496 | 2611270.319 | 1226348.4094
43 | 2611243.8026 | 1226284.4066 | 2611247.8207 | 1226277.862
44 | 2611243.8026 | 1226284.4066 | 2611261.4346 | 1226298.0536
45 | 2611284.7993 | 1226360.006 | 2611269.0691 | 1226375.2936
46 | 2611284.7993 | 1226360.006 | 2611296.0962 | 1226369.8749
47 | 2611247.8207 | 1226277.862 | 2611257.9286 | 1226261.3984
48 | 2611261.4346 | 1226298.0536 | 2611274.9783 | 1226308.5362
49 | 2611427.636 | 1226378.9749 | 2611426.5018 | 1226380.1197
50 | 2611441.0007 | 1226361.0032 | 2611434.659 | 1226371.8864 | 2611427.636 | 1226378.9749
51 | 2611441.0007 | 1226361.0032 | 2611450.3406 | 1226363.6337 | 2611470.4039 | 1226374.6008 | 2611475.9586 | 1226378.5213
52 | 2611441.0007 | 1226361.0032 | 2611444.8419 | 1226349.8373 | 2611445.2226 | 1226344.1617
53 | 2611371.2286 | 1226420.672 | 2611384.2586 | 1226427.712
54 | 2611363.8194 | 1226427.095 | 2611371.2286 | 1226420.672
55 | 2611384.2586 | 1226427.712 | 2611392.8302 | 1226435.1228
56 | 2611384.2586 | 1226427.712 | 2611385.226 | 1226433.0948 | 2611407.8465 | 1226454.2948
57 | 2611363.8194 | 1226427.095 | 2611358.8083 | 1226419.8813 | 2611350.5973 | 1226417.4865 | 2611332.8416 | 1226401.9754
58 | 2611363.8194 | 1226427.095 | 2611356.9542 | 1226433.0387
59 | 2611475.9586 | 1226378.5213 | 2611479.3716 | 1226380.9301
60 | 2611442.0326 | 1226301.0032 | 2611445.6533 | 1226337.7429 | 2611445.2226 | 1226344.1617
61 | 2611402.4559 | 1226443.4448 | 2611392.8302 | 1226435.1228
62 | 2611396.6511 | 1226466.9476 | 2611407.8465 | 1226454.2948
63 | 2611316.6736 | 1226387.8511 | 2611332.8416 | 1226401.9754
64 | 2611351.1811 | 1226438.037 | 2611356.9542 | 1226433.0387
65 | 2611479.3716 | 1226380.9301 | 2611486.2839 | 1226385.8086
66 | 2611431.8467 | 1226300.8059 | 2611442.0326 | 1226301.0032
67 | 2611442.0326 | 1226301.0032 | 2611440.2483 | 1226282.8781 | 2611438.516 | 1226265.2866
68 | 2611396.6511 | 1226466.9476 | 2611389.1831 | 1226460.4851
69 | 2611316.6736 | 1226387.8511 | 2611312.5118 | 1226384.2154
70 | 2611332.7081 | 1226458.9881 | 2611348.0976 | 1226440.7065 | 2611351.1811 | 1226438.037
71 | 2611472.6653 | 1226187.2833 | 2611488.3367 | 1226167.6745
72 | 2611491.9784 | 1226163.1179 | 2611488.3367 | 1226167.6745
73 | 2611459.4992 | 1226203.7573 | 2611472.6653 | 1226187.2833
74 | 2611491.9784 | 1226163.1179 | 2611498.8674 | 1226167.3558 | 2611509.613 | 1226164.308 | 2611518.6212 | 1226162.2241 | 2611521.6616 | 1226163.7303
75 | 2611491.9784 | 1226163.1179 | 2611508.3188 | 1226135.7776 | 2611514.3586 | 1226121.3962
76 | 2611459.4992 | 1226203.7573 | 2611458.3322 | 1226205.2193
77 | 2611459.4992 | 1226203.7573 | 2611436.8809 | 1226191.6584
78 | 2611521.6616 | 1226163.7303 | 2611528.7483 | 1226167.2409
79 | 2611531.1289 | 1226077.7973 | 2611515.4381 | 1226118.8258 | 2611514.3586 | 1226121.3962
80 | 2611458.3322 | 1226205.2193 | 2611455.8752 | 1226208.2974 | 2611450.6459 | 1226217.0316
81 | 2611427.9501 | 1226186.8812 | 2611436.8809 | 1226191.6584
82 | 2611543.4255 | 1226170.2705 | 2611536.0823 | 1226170.874 | 2611528.7483 | 1226167.2409
83 | 2611531.1289 | 1226077.7973 | 2611541.4767 | 1226050.74
84 | 2611450.6459 | 1226217.0316 | 2611445.7093 | 1226225.2768 | 2611442.1658 | 1226235.3204 | 2611441.9995 | 1226236.0013
85 | 2611576.4104 | 1226169.4952 | 2611569.7625 | 1226167.9595 | 2611554.2412 | 1226167.4514 | 2611544.2767 | 1226170.2005 | 2611543.4255 | 1226170.2705
86 | 2611541.9059 | 1226049.6175 | 2611541.4767 | 1226050.74
87 | 2611180.4848 | 1226289.9546 | 2611193.1982 | 1226279.6979 | 2611195.3006 | 1226269.9961
88 | 2611165.1131 | 1226302.356 | 2611180.4848 | 1226289.9546
89 | 2611195.1543 | 1226269.527 | 2611195.3006 | 1226269.9961 | 2611195.3006 | 1226269.9961
90 | 2611193.4357 | 1226264.019 | 2611195.1543 | 1226269.527
91 | 2611193.4357 | 1226264.019 | 2611189.4672 | 1226251.2998
92 | 2611578.3983 | 1225868.9005 | 2611585.3005 | 1225893.8063 | 2611579.4944 | 1225902.9622
93 | 2611575.5488 | 1225909.1841 | 2611579.4944 | 1225902.9622
94 | 2611564.3001 | 1225857.1997 | 2611578.3983 | 1225868.9005
95 | 2611575.5488 | 1225909.1841 | 2611565.9929 | 1225924.2533
96 | 2611564.3001 | 1225857.1997 | 2611546.8375 | 1225880.3429
97 | 2611565.9929 | 1225924.2533 | 2611562.5403 | 1225929.6979
98 | 2611598.45 | 1225938.4905 | 2611565.9929 | 1225924.2533
99 | 2611583.8863 | 1225962.6328 | 2611593.4525 | 1225946.5308 | 2611598.45 | 1225938.4905
100 | 2611626.6769 | 1225897.6994 | 2611620.7199 | 1225905.593 | 2611607.5407 | 1225924.2339 | 2611601.9834 | 1225932.8059 | 2611598.45 | 1225938.4905
101 | 2611583.8863 | 1225962.6328 | 2611595.046 | 1225969.0805 | 2611594.5774 | 1225973.9958
102 | 2611546.6734 | 1225954.7191 | 2611562.5403 | 1225929.6979
103 | 2611539.897 | 1225965.405 | 2611546.6734 | 1225954.7191
104 | 2611312.5118 | 1226384.2154 | 2611309.5779 | 1226381.6524
105 | 2611299.254 | 1226372.6335 | 2611309.5779 | 1226381.6524
106 | 2611296.0962 | 1226369.8749 | 2611299.254 | 1226372.6335
107 | 2611438.7609 | 1226105.5487 | 2611421.384 | 1226104.2036 | 2611411.3975 | 1226109.5572
108 | 2611398.6852 | 1226119.4582 | 2611403.8806 | 1226113.5869 | 2611411.3975 | 1226109.5572
109 | 2611440.184 | 1226102.5275 | 2611438.7609 | 1226105.5487
110 | 2611438.7609 | 1226105.5487 | 2611438.022 | 1226109.3893
111 | 2611440.184 | 1226102.5275 | 2611448.5985 | 1226097.8074 | 2611458.7864 | 1226102.1027
112 | 2611440.184 | 1226102.5275 | 2611434.2123 | 1226094.1889
113 | 2611425.6519 | 1226138.8727 | 2611436.0968 | 1226119.3962 | 2611438.022 | 1226109.3893
114 | 2611458.7864 | 1226102.1027 | 2611468.8264 | 1226106.3357
115 | 2611414.7525 | 1226083.3757 | 2611434.2123 | 1226094.1889
116 | 2611425.6519 | 1226138.8727 | 2611420.9981 | 1226147.5506 | 2611442.7487 | 1226160.4553 | 2611449.1447 | 1226151.7265
117 | 2611469.634 | 1226106.6762 | 2611468.8264 | 1226106.3357
118 | 2611394.0994 | 1226071.8993 | 2611414.7525 | 1226083.3757
119 | 2611449.8994 | 1226150.6966 | 2611449.1447 | 1226151.7265
120 | 2611431.8467 | 1226300.8059 | 2611433.388 | 1226311.2594
121 | 2611431.8467 | 1226300.8059 | 2611423.1574 | 1226295.712
122 | 2611439.6548 | 1226248.39 | 2611438.5273 | 1226259.3832 | 2611438.516 | 1226265.2866
123 | 2611438.516 | 1226265.2866 | 2611426.9277 | 1226265.1755 | 2611425.1921 | 1226265.1611 | 2611417.0541 | 1226264.1227 | 2611407.9979 | 1226259.7029 | 2611407.5777 | 1226259.4196
124 | 2611433.388 | 1226311.2594 | 2611415.1513 | 1226315.9607
125 | 2611433.388 | 1226311.2594 | 2611434.4055 | 1226318.1543 | 2611427.6329 | 1226328.4474
126 | 2611439.6548 | 1226248.39 | 2611453.5342 | 1226255.2984 | 2611459.9013 | 1226254.9437
127 | 2611439.6548 | 1226248.39 | 2611440.3001 | 1226243.8663 | 2611440.5998 | 1226241.7323
128 | 2611405.0592 | 1226257.7214 | 2611407.5777 | 1226259.4196
129 | 2611476.3084 | 1226263.3783 | 2611459.9013 | 1226254.9437 | 2611459.9013 | 1226254.9437
130 | 2611440.5998 | 1226241.7323 | 2611420.1493 | 1226230.7177
131 | 2611440.5998 | 1226241.7323 | 2611441.9995 | 1226236.0013
132 | 2611405.0592 | 1226257.7214 | 2611391.9178 | 1226248.861
133 | 2611490.8948 | 1226389.0629 | 2611486.2839 | 1226385.8086
134 | 2611270.624 | 1226240.7203 | 2611280.6527 | 1226247.5799
135 | 2611289.4491 | 1226253.5967 | 2611280.6527 | 1226247.5799
136 | 2611270.624 | 1226240.7203 | 2611271.5363 | 1226239.2341
137 | 2611270.624 | 1226240.7203 | 2611257.9286 | 1226261.3984
138 | 2611271.5363 | 1226239.2341 | 2611284.2021 | 1226218.5995 | 2611284.1429 | 1226215.2582
139 | 2611283.9007 | 1226201.6001 | 2611284.1429 | 1226215.2582
140 | 2611283.9007 | 1226201.6001 | 2611289.2025 | 1226200.1966
141 | 2611259.3824 | 1226209.414 | 2611283.9007 | 1226201.6001
142 | 2611343.0814 | 1226141.9956 | 2611335.9572 | 1226152.2806 | 2611334.7443 | 1226153.7874
143 | 2611348.847 | 1226133.6718 | 2611343.0814 | 1226141.9956
144 | 2611326.1618 | 1226164.4491 | 2611334.7443 | 1226153.7874
145 | 2611348.847 | 1226133.6718 | 2611362.0028 | 1226114.6968
146 | 2611306.7995 | 1226188.5022 | 2611326.1618 | 1226164.4491
147 | 2611362.0028 | 1226114.6968 | 2611374.7608 | 1226097.6888 | 2611394.0994 | 1226071.8993
148 | 2611362.0028 | 1226114.6968 | 2611342.0926 | 1226104.948
149 | 2611306.7995 | 1226188.5022 | 2611296.622 | 1226166.5706
150 | 2611311.1313 | 1226194.3917 | 2611306.7995 | 1226188.5022
151 | 2611342.0926 | 1226104.948 | 2611341.2649 | 1226104.5427
152 | 2611287.3962 | 1226146.6896 | 2611296.622 | 1226166.5706
153 | 2611311.1313 | 1226194.3917 | 2611317.9606 | 1226198.9963
154 | 2611311.1313 | 1226194.3917 | 2611289.2025 | 1226200.1966
155 | 2611316.8792 | 1226092.6026 | 2611341.2649 | 1226104.5427
156 | 2611592.6862 | 1225993.8349 | 2611592.6862 | 1225993.8349 | 2611594.5774 | 1225973.9958
157 | 2611592.6862 | 1225993.8349 | 2611584.5603 | 1226013.7864 | 2611581.1974 | 1226016.5827
158 | 2611545.1703 | 1226041.0819 | 2611551.6193 | 1226025.9299 | 2611558.3486 | 1226010.8673 | 2611562.4902 | 1226002.5548
159 | 2611562.4902 | 1226002.5548 | 2611539.897 | 1225965.405
160 | 2611545.1703 | 1226041.0819 | 2611541.9059 | 1226049.6175
161 | 2611539.897 | 1225965.405 | 2611490.4278 | 1225955.1034
162 | 2611173.5517 | 1226363.3923 | 2611161.989 | 1226375.929
163 | 2611503.5263 | 1226282.8216 | 2611503.5263 | 1226282.8216 | 2611493.7265 | 1226298.2569
164 | 2611501.2524 | 1226276.2016 | 2611502.1436 | 1226276.6597 | 2611503.8284 | 1226279.4424 | 2611503.5263 | 1226282.8216
165 | 2611489.4864 | 1226304.9354 | 2611493.7265 | 1226298.2569
166 | 2611484.8877 | 1226267.7887 | 2611501.2524 | 1226276.2016
167 | 2611489.4864 | 1226304.9354 | 2611487.7063 | 1226307.7392 | 2611481.6729 | 1226319.9755
168 | 2611484.8877 | 1226267.7887 | 2611483.8905 | 1226267.2761
169 | 2611480.5922 | 1226322.1673 | 2611481.6729 | 1226319.9755
170 | 2611476.3084 | 1226263.3783 | 2611483.8905 | 1226267.2761
171 | 2611258.6995 | 1226175.6631 | 2611259.1711 | 1226198.9712
172 | 2611259.3824 | 1226209.414 | 2611259.1711 | 1226198.9712
173 | 2611259.3824 | 1226209.414 | 2611233.3943 | 1226217.3471
174 | 2611232.0182 | 1226217.7672 | 2611233.3943 | 1226217.3471
175 | 2611191.0975 | 1226111.1442 | 2611191.1887 | 1226100.1072
176 | 2611191.292 | 1226087.6055 | 2611191.1887 | 1226100.1072
177 | 2611191.292 | 1226087.6055 | 2611191.3537 | 1226080.1399
178 | 2611191.442 | 1226069.4503 | 2611191.3537 | 1226080.1399
179 | 2611225.4281 | 1226151.7576 | 2611224.0493 | 1226151.7564
180 | 2611191.442 | 1226069.4503 | 2611191.5461 | 1226056.8527 | 2611192.5433 | 1226047.6441
181 | 2611226.6084 | 1226423.3923 | 2611221.8796 | 1226428.0388 | 2611209.3584 | 1226436.5759 | 2611209.3584 | 1226436.5759
182 | 2611237.9359 | 1226410.6345 | 2611232.0997 | 1226417.9965 | 2611226.6084 | 1226423.3923
183 | 2611185.8589 | 1226446.7169 | 2611209.3584 | 1226436.5759
184 | 2611240.6814 | 1226407.1712 | 2611237.9359 | 1226410.6345
185 | 2611185.8589 | 1226446.7169 | 2611175.1105 | 1226451.3553
186 | 2611241.8477 | 1226405.7 | 2611240.6814 | 1226407.1712
187 | 2611241.8477 | 1226405.7 | 2611247.3373 | 1226398.775
188 | 2611247.3373 | 1226398.775 | 2611255.4908 | 1226388.4898 | 2611263.6338 | 1226380.576
189 | 2611232.8802 | 1226151.7637 | 2611225.4281 | 1226151.7576
190 | 2611283.7685 | 1226138.8722 | 2611287.3962 | 1226146.6896
191 | 2611317.9606 | 1226198.9963 | 2611325.3054 | 1226203.9484
192 | 2611282.0705 | 1226135.2131 | 2611283.7685 | 1226138.8722
193 | 2611360.2878 | 1226227.5349 | 2611325.3054 | 1226203.9484
194 | 2611316.8792 | 1226092.6026 | 2611306.8211 | 1226087.6778
195 | 2611287.9753 | 1226078.4502 | 2611306.8211 | 1226087.6778
196 | 2611277.3069 | 1226073.2266 | 2611287.9753 | 1226078.4502
197 | 2611403.2502 | 1226221.6158 | 2611403.2502 | 1226221.6158 | 2611420.1493 | 1226230.7177
198 | 2611381.8216 | 1226214.5146 | 2611391.7985 | 1226221.3939 | 2611397.6156 | 1226223.3172 | 2611401.625 | 1226223.3249 | 2611403.2502 | 1226221.6158
199 | 2611269.0691 | 1226375.2936 | 2611263.6338 | 1226380.576
200 | 2611312.5732 | 1226337.6342 | 2611300.5486 | 1226328.3273
201 | 2611274.9783 | 1226308.5362 | 2611300.5486 | 1226328.3273
202 | 2611328.221 | 1226350.6038 | 2611327.392 | 1226348.6909 | 2611327.1494 | 1226348.2055
203 | 2611372.8493 | 1226352.145 | 2611376.4819 | 1226355.2411
204 | 2611391.9178 | 1226248.861 | 2611360.2878 | 1226227.5349
205 | 2611508.309 | 1226402.7382 | 2611501.2994 | 1226396.4063 | 2611495.1898 | 1226392.0943
206 | 2611490.8948 | 1226389.0629 | 2611495.1898 | 1226392.0943
207 | 2611508.309 | 1226402.7382 | 2611514.4399 | 1226408.2762
208 | 2611514.4399 | 1226408.2762 | 2611518.8799 | 1226412.2869
209 | 2611540.0744 | 1226431.432 | 2611518.8799 | 1226412.2869
210 | 2611571.4186 | 1226459.7455 | 2611540.0744 | 1226431.432
211 | 2611282.0705 | 1226135.2131 | 2611274.9897 | 1226115.5048
212 | 2611282.0705 | 1226135.2131 | 2611258.5023 | 1226131.3095
213 | 2611237.2605 | 1226127.7911 | 2611258.5023 | 1226131.3095
214 | 2611255.8019 | 1226062.0985 | 2611270.0974 | 1226069.6965 | 2611277.3069 | 1226073.2266
215 | 2611344.0664 | 1226296.4474 | 2611374.5911 | 1226315.6057
216 | 2611349.4949 | 1226287.5191 | 2611344.0664 | 1226296.4474
217 | 2611349.4949 | 1226287.5191 | 2611356.4158 | 1226278.8827
218 | 2611349.4949 | 1226287.5191 | 2611334.4217 | 1226278.0301
219 | 2611317.3447 | 1226267.2796 | 2611334.4217 | 1226278.0301
220 | 2611255.8019 | 1226062.0985 | 2611263.3744 | 1226083.1754
221 | 2611255.8019 | 1226062.0985 | 2611248.8365 | 1226057.2282
222 | 2611248.8365 | 1226057.2282 | 2611245.5983 | 1226054.964 | 2611229.3471 | 1226047.1276
223 | 2611194.4229 | 1226030.2869 | 2611229.3471 | 1226047.1276
224 | 2611332.7081 | 1226458.9881 | 2611329.8709 | 1226456.4479 | 2611328.3652 | 1226455.0998 | 2611306.8557 | 1226439.4277 | 2611295.1347 | 1226441.5402
225 | 2611473.2872 | 1226108.2164 | 2611469.634 | 1226106.6762
226 | 2611381.8216 | 1226214.5146 | 2611379.1949 | 1226212.7035
227 | 2611379.1949 | 1226212.7035 | 2611362.7691 | 1226201.3776
228 | 2611360.545 | 1226199.844 | 2611362.7691 | 1226201.3776
229 | 2611571.4186 | 1226459.7455 | 2611582.9845 | 1226447.06
230 | 2611290.3305 | 1226284.6948 | 2611279.9696 | 1226276.6145 | 2611287.2262 | 1226267.2429
231 | 2611194.4229 | 1226030.2869 | 2611192.5433 | 1226047.6441
232 | 2611378.6027 | 1226357.0486 | 2611376.4819 | 1226355.2411

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611190.2047 | 1226181.9417
1 | 2611190.265 | 1226178.6739
2 | 2611189.9911 | 1226193.5214
3 | 2611190.6283 | 1226158.9862
4 | 2611189.7075 | 1226208.8895
5 | 2611190.7622 | 1226151.7292
6 | 2611189.3031 | 1226230.8063
7 | 2611204.9717 | 1226151.7408
8 | 2611190.8855 | 1226136.8064
9 | 2611183.6004 | 1226232.4966
10 | 2611227.8651 | 1226364.1942
11 | 2611227.5071 | 1226363.8989
12 | 2611211.4635 | 1226350.6665
13 | 2611196.5974 | 1226338.4054
14 | 2611207.9352 | 1226326.1095
15 | 2611192.6148 | 1226342.7235
16 | 2611342.6825 | 1226326.4343
17 | 2611356.2883 | 1226338.0303
18 | 2611340.9867 | 1226324.989
19 | 2611356.3657 | 1226338.0963
20 | 2611339.8475 | 1226324.018
21 | 2611359.3675 | 1226340.6547
22 | 2611330.0996 | 1226315.71
23 | 2611362.3616 | 1226343.2065
24 | 2611319.1998 | 1226332.2991
25 | 2611339.7144 | 1226302.4496
26 | 2611295.6247 | 1226288.8236
27 | 2611240.2635 | 1226324.3457
28 | 2611249.4979 | 1226331.7392
29 | 2611222.601 | 1226310.2042
30 | 2611256.5288 | 1226337.3684
31 | 2611210.8764 | 1226322.9197
32 | 2611230.6964 | 1226300.3539
33 | 2611270.319 | 1226348.4094
34 | 2611243.8026 | 1226284.4066
35 | 2611284.7993 | 1226360.006
36 | 2611247.8207 | 1226277.862
37 | 2611261.4346 | 1226298.0536
38 | 2611426.5018 | 1226380.1197
39 | 2611427.636 | 1226378.9749
40 | 2611441.0007 | 1226361.0032
41 | 2611371.2286 | 1226420.672
42 | 2611384.2586 | 1226427.712
43 | 2611363.8194 | 1226427.095
44 | 2611475.9586 | 1226378.5213
45 | 2611445.2226 | 1226344.1617
46 | 2611392.8302 | 1226435.1228
47 | 2611407.8465 | 1226454.2948
48 | 2611332.8416 | 1226401.9754
49 | 2611356.9542 | 1226433.0387
50 | 2611479.3716 | 1226380.9301
51 | 2611442.0326 | 1226301.0032
52 | 2611402.4559 | 1226443.4448
53 | 2611396.6511 | 1226466.9476
54 | 2611316.6736 | 1226387.8511
55 | 2611351.1811 | 1226438.037
56 | 2611488.3367 | 1226167.6745
57 | 2611472.6653 | 1226187.2833
58 | 2611491.9784 | 1226163.1179
59 | 2611459.4992 | 1226203.7573
60 | 2611521.6616 | 1226163.7303
61 | 2611514.3586 | 1226121.3962
62 | 2611458.3322 | 1226205.2193
63 | 2611436.8809 | 1226191.6584
64 | 2611528.7483 | 1226167.2409
65 | 2611531.1289 | 1226077.7973
66 | 2611450.6459 | 1226217.0316
67 | 2611427.9501 | 1226186.8812
68 | 2611543.4255 | 1226170.2705
69 | 2611541.4767 | 1226050.74
70 | 2611180.4848 | 1226289.9546
71 | 2611195.3006 | 1226269.9961
72 | 2611165.1131 | 1226302.356
73 | 2611195.1543 | 1226269.527
74 | 2611193.4357 | 1226264.019
75 | 2611189.4672 | 1226251.2998
76 | 2611579.4944 | 1225902.9622
77 | 2611578.3983 | 1225868.9005
78 | 2611575.5488 | 1225909.1841
79 | 2611564.3001 | 1225857.1997
80 | 2611565.9929 | 1225924.2533
81 | 2611598.45 | 1225938.4905
82 | 2611583.8863 | 1225962.6328
83 | 2611626.6769 | 1225897.6994
84 | 2611546.8375 | 1225880.3429
85 | 2611562.5403 | 1225929.6979
86 | 2611546.6734 | 1225954.7191
87 | 2611312.5118 | 1226384.2154
88 | 2611309.5779 | 1226381.6524
89 | 2611299.254 | 1226372.6335
90 | 2611296.0962 | 1226369.8749
91 | 2611411.3975 | 1226109.5572
92 | 2611438.7609 | 1226105.5487
93 | 2611398.6852 | 1226119.4582
94 | 2611440.184 | 1226102.5275
95 | 2611438.022 | 1226109.3893
96 | 2611458.7864 | 1226102.1027
97 | 2611434.2123 | 1226094.1889
98 | 2611425.6519 | 1226138.8727
99 | 2611468.8264 | 1226106.3357
100 | 2611414.7525 | 1226083.3757
101 | 2611449.1447 | 1226151.7265
102 | 2611431.8467 | 1226300.8059
103 | 2611438.516 | 1226265.2866
104 | 2611433.388 | 1226311.2594
105 | 2611423.1574 | 1226295.712
106 | 2611439.6548 | 1226248.39
107 | 2611407.5777 | 1226259.4196
108 | 2611415.1513 | 1226315.9607
109 | 2611427.6329 | 1226328.4474
110 | 2611459.9013 | 1226254.9437
111 | 2611440.5998 | 1226241.7323
112 | 2611405.0592 | 1226257.7214
113 | 2611486.2839 | 1226385.8086
114 | 2611280.6527 | 1226247.5799
115 | 2611270.624 | 1226240.7203
116 | 2611289.4491 | 1226253.5967
117 | 2611271.5363 | 1226239.2341
118 | 2611257.9286 | 1226261.3984
119 | 2611284.1429 | 1226215.2582
120 | 2611283.9007 | 1226201.6001
121 | 2611343.0814 | 1226141.9956
122 | 2611334.7443 | 1226153.7874
123 | 2611348.847 | 1226133.6718
124 | 2611326.1618 | 1226164.4491
125 | 2611362.0028 | 1226114.6968
126 | 2611306.7995 | 1226188.5022
127 | 2611394.0994 | 1226071.8993
128 | 2611342.0926 | 1226104.948
129 | 2611296.622 | 1226166.5706
130 | 2611311.1313 | 1226194.3917
131 | 2611341.2649 | 1226104.5427
132 | 2611594.5774 | 1225973.9958
133 | 2611592.6862 | 1225993.8349
134 | 2611562.4902 | 1226002.5548
135 | 2611545.1703 | 1226041.0819
136 | 2611539.897 | 1225965.405
137 | 2611173.5517 | 1226363.3923
138 | 2611161.989 | 1226375.929
139 | 2611541.9059 | 1226049.6175
140 | 2611490.4278 | 1225955.1034
141 | 2611581.1974 | 1226016.5827
142 | 2611503.5263 | 1226282.8216
143 | 2611493.7265 | 1226298.2569
144 | 2611501.2524 | 1226276.2016
145 | 2611489.4864 | 1226304.9354
146 | 2611484.8877 | 1226267.7887
147 | 2611481.6729 | 1226319.9755
148 | 2611483.8905 | 1226267.2761
149 | 2611480.5922 | 1226322.1673
150 | 2611476.3084 | 1226263.3783
151 | 2611259.1711 | 1226198.9712
152 | 2611258.6995 | 1226175.6631
153 | 2611259.3824 | 1226209.414
154 | 2611233.3943 | 1226217.3471
155 | 2611289.2025 | 1226200.1966
156 | 2611232.0182 | 1226217.7672
157 | 2611191.0975 | 1226111.1442
158 | 2611191.1887 | 1226100.1072
159 | 2611191.292 | 1226087.6055
160 | 2611191.3537 | 1226080.1399
161 | 2611224.0493 | 1226151.7564
162 | 2611191.442 | 1226069.4503
163 | 2611226.6084 | 1226423.3923
164 | 2611209.3584 | 1226436.5759
165 | 2611237.9359 | 1226410.6345
166 | 2611185.8589 | 1226446.7169
167 | 2611240.6814 | 1226407.1712
168 | 2611175.1105 | 1226451.3553
169 | 2611241.8477 | 1226405.7
170 | 2611247.3373 | 1226398.775
171 | 2611225.4281 | 1226151.7576
172 | 2611287.3962 | 1226146.6896
173 | 2611317.9606 | 1226198.9963
174 | 2611283.7685 | 1226138.8722
175 | 2611325.3054 | 1226203.9484
176 | 2611316.8792 | 1226092.6026
177 | 2611306.8211 | 1226087.6778
178 | 2611287.9753 | 1226078.4502
179 | 2611441.9995 | 1226236.0013
180 | 2611420.1493 | 1226230.7177
181 | 2611403.2502 | 1226221.6158
182 | 2611269.0691 | 1226375.2936
183 | 2611263.6338 | 1226380.576
184 | 2611312.5732 | 1226337.6342
185 | 2611300.5486 | 1226328.3273
186 | 2611327.1494 | 1226348.2055
187 | 2611274.9783 | 1226308.5362
188 | 2611576.4104 | 1226169.4952
189 | 2611178.1899 | 1226233.8875
190 | 2611372.8493 | 1226352.145
191 | 2611391.9178 | 1226248.861
192 | 2611360.2878 | 1226227.5349
193 | 2611232.8802 | 1226151.7637
194 | 2611495.1898 | 1226392.0943
195 | 2611508.3091 | 1226402.7382
196 | 2611490.8948 | 1226389.0629
197 | 2611514.4399 | 1226408.2762
198 | 2611518.8799 | 1226412.2869
199 | 2611540.0744 | 1226431.432
200 | 2611282.0705 | 1226135.2131
201 | 2611274.9897 | 1226115.5048
202 | 2611258.5023 | 1226131.3095
203 | 2611389.1831 | 1226460.4851
204 | 2611277.3069 | 1226073.2266
205 | 2611374.5911 | 1226315.6057
206 | 2611344.0664 | 1226296.4474
207 | 2611349.4949 | 1226287.5191
208 | 2611356.4158 | 1226278.8827
209 | 2611334.4217 | 1226278.0301
210 | 2611317.3447 | 1226267.2796
211 | 2611255.8019 | 1226062.0985
212 | 2611263.3744 | 1226083.1754
213 | 2611248.8365 | 1226057.2282
214 | 2611229.3471 | 1226047.1276
215 | 2611332.7081 | 1226458.9881
216 | 2611295.1347 | 1226441.5402
217 | 2611469.634 | 1226106.6762
218 | 2611381.8216 | 1226214.5146
219 | 2611379.1949 | 1226212.7035
220 | 2611362.7691 | 1226201.3776
221 | 2611571.4186 | 1226459.7455
222 | 2611582.9845 | 1226447.06
223 | 2611290.3305 | 1226284.6948
224 | 2611287.2262 | 1226267.2429
225 | 2611328.221 | 1226350.6038
226 | 2611192.5433 | 1226047.6441
227 | 2611449.8994 | 1226150.6966
228 | 2611473.2872 | 1226108.2164
229 | 2611376.4819 | 1226355.2411
230 | 2611378.6027 | 1226357.0486
231 | 2611194.4229 | 1226030.2869
232 | 2611237.2605 | 1226127.7911
233 | 2611360.545 | 1226199.844
234 | 2611311.1313 | 1226194.3917

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9714 | -0.55137 | 0.0026161 | 0.00065564
1 | 0.97147 | -0.55006 | 0.0014025 | 0.00035149
2 | 0.9712 | -0.55545 | 0.0018648 | 0.00046736
3 | 0.9719 | -0.54166 | 0.00075911 | 0.00019025
4 | 0.97095 | -0.56034 | 0.0016913 | 0.00042389
5 | 0.97206 | -0.53847 | 0 | 0
6 | 0.97063 | -0.56663 | 0 | 0
7 | 0.97193 | -0.54102 | 0.0016488 | 0.00041322
8 | 0.97252 | -0.52924 | 0.0016824 | 0.00042165
9 | 0.97055 | -0.56833 | 0 | 0
10 | 0.98309 | -0.32285 | 0.0039899 | 0.00099997
11 | 0.98309 | -0.32282 | 0.0014676 | 0.0003678
12 | 0.9832 | -0.32077 | 0.0022437 | 0.00056233
13 | 0.98333 | -0.3181 | 0 | 0
14 | 0.98352 | -0.31455 | 0.0042964 | 0.0010768
15 | 0.98331 | -0.31853 | 0.0017491 | 0.00043836
16 | 0.97658 | -0.45008 | 0.002155 | 0.00054009
17 | 0.97593 | -0.46283 | 0.0022103 | 0.00055396
18 | 0.97666 | -0.44841 | 0.0020087 | 0.00050342
19 | 0.97593 | -0.4629 | 0.0027679 | 0.00069371
20 | 0.97672 | -0.44722 | 0.0021547 | 0.00054002
21 | 0.9758 | -0.46535 | 0.00211 | 0.00052881
22 | 0.97726 | -0.43663 | 0 | 0
23 | 0.97569 | -0.46765 | 0.0026658 | 0.0006681
24 | 0.97846 | -0.41312 | 0 | 0
25 | 0.97704 | -0.44108 | 0.0036774 | 0.00092164
26 | 0.97707 | -0.44046 | 0.0012813 | 0.00032113
27 | 0.98166 | -0.35041 | 0.0037789 | 0.00094708
28 | 0.98055 | -0.37193 | 0.0012303 | 0.00030835
29 | 0.98386 | -0.30784 | 0 | 0
30 | 0.97972 | -0.38815 | 0.0012259 | 0.00030723
31 | 0.98358 | -0.31329 | 0.0014303 | 0.00035846
32 | 0.98458 | -0.29387 | 0.002711 | 0.00067945
33 | 0.97811 | -0.41964 | 0.0036606 | 0.00091744
34 | 0.98538 | -0.27848 | 0 | 0
35 | 0.97648 | -0.45159 | 0 | 0
36 | 0.98587 | -0.2689 | 0.0011984 | 0.00030036
37 | 0.98363 | -0.31227 | 0.0034092 | 0.00085442
38 | 0.99026 | -0.18658 | 0.013432 | 0.0033665
39 | 0.99028 | -0.1862 | 0.0034112 | 0.00085493
40 | 0.99063 | -0.17944 | 0 | 0
41 | 0.97196 | -0.54058 | 0 | 0
42 | 0.9718 | -0.54366 | 0 | 0
43 | 0.97206 | -0.53853 | 0 | 0
44 | 0.98985 | -0.19454 | 0.0018973 | 0.00047551
45 | 0.99125 | -0.16751 | 0.0031799 | 0.00079696
46 | 0.97177 | -0.54422 | 0.0019484 | 0.0004883
47 | 0.97151 | -0.54948 | 0.0014754 | 0.00036977
48 | 0.97331 | -0.51386 | 0.012482 | 0.0031283
49 | 0.97188 | -0.54212 | 0.0031565 | 0.00079108
50 | 0.98978 | -0.19601 | 0.0011113 | 0.00027853
51 | 0.9929 | -0.13556 | 0 | 0
52 | 0.97176 | -0.54439 | 0.00071764 | 0.00017986
53 | 0.97139 | -0.55171 | 0 | 0
54 | 0.97422 | -0.49602 | 0.0074049 | 0.0018559
55 | 0.97175 | -0.5447 | 0.0031614 | 0.00079231
56 | 0.99076 | -0.17617 | 0.0048347 | 0.0012117
57 | 0.99146 | -0.16282 | 0.00044565 | 0.00011169
58 | 0.99061 | -0.17911 | 0 | 0
59 | 0.99205 | -0.15156 | 0 | 0
60 | 0.99028 | -0.18539 | 0.0064011 | 0.0016043
61 | 0.98897 | -0.21034 | 0.005093 | 0.0012764
62 | 0.99211 | -0.15045 | 0.0021639 | 0.00054232
63 | 0.9918 | -0.15633 | 0.0083097 | 0.0020826
64 | 0.99025 | -0.18605 | 0.0019501 | 0.00048875
65 | 0.98598 | -0.26787 | 0.0040268 | 0.0010092
66 | 0.99256 | -0.14187 | 0.0043646 | 0.0010939
67 | 0.99178 | -0.15672 | 0.0021732 | 0.00054466
68 | 0.99021 | -0.18681 | 0.00068605 | 0.00017194
69 | 0.98422 | -0.30162 | 0.00077008 | 0.000193
70 | 0.9702 | -0.57528 | 0.0011475 | 0.00028759
71 | 0.97026 | -0.57404 | 0.0011985 | 0.00030037
72 | 0.97017 | -0.57579 | 0.0013959 | 0.00034986
73 | 0.97026 | -0.57401 | 0.00092933 | 0.00023291
74 | 0.97029 | -0.57351 | 0.0023142 | 0.00058001
75 | 0.97037 | -0.57179 | 0.0025017 | 0.00062699
76 | 0.976 | -0.4617 | 0.0015193 | 0.00038077
77 | 0.97589 | -0.46384 | 0.0013809 | 0.00034608
78 | 0.97603 | -0.46107 | 0.001209 | 0.00030301
79 | 0.97586 | -0.46444 | 0 | 0
80 | 0.97613 | -0.45914 | 0.0017193 | 0.00043089
81 | 0.97462 | -0.48876 | 0.0026585 | 0.00066629
82 | 0.97352 | -0.51045 | 0 | 0
83 | 0.97458 | -0.48973 | 0.001067 | 0.00026742
84 | 0.97582 | -0.46539 | 0.0017931 | 0.00044938
85 | 0.97645 | -0.45287 | 0.0014253 | 0.00035721
86 | 0.97796 | -0.42331 | 0.0014526 | 0.00036406
87 | 0.97449 | -0.49068 | 0.0022113 | 0.00055421
88 | 0.97469 | -0.48676 | 0.0011757 | 0.00029465
89 | 0.9754 | -0.47269 | 0.0019115 | 0.00047906
90 | 0.97563 | -0.46824 | 0.0027468 | 0.00068841
91 | 0.98402 | -0.30509 | 0.0010817 | 0.00027111
92 | 0.98413 | -0.30312 | 0 | 0
93 | 0.98398 | -0.30589 | 0.0027273 | 0.00068352
94 | 0.98416 | -0.30245 | 0 | 0
95 | 0.9841 | -0.30363 | 0.0019805 | 0.00049637
96 | 0.98408 | -0.30392 | 0.00084072 | 0.0002107
97 | 0.9843 | -0.29968 | 0.00078272 | 0.00019617
98 | 0.98394 | -0.30671 | 0.0023459 | 0.00058795
99 | 0.98405 | -0.30452 | 0.00084203 | 0.00021103
100 | 0.98463 | -0.29336 | 0.0010233 | 0.00025646
101 | 0.98382 | -0.30914 | 0.0016099 | 0.00040349
102 | 0.99284 | -0.13678 | 0 | 0
103 | 0.99449 | -0.10492 | 0 | 0
104 | 0.9928 | -0.13749 | 0 | 0
105 | 0.99281 | -0.1373 | 0.0029405 | 0.00073697
106 | 0.99372 | -0.11961 | 0 | 0
107 | 0.99642 | -0.068061 | 0.0020056 | 0.00050265
108 | 0.99277 | -0.13813 | 0.0019303 | 0.00048378
109 | 0.99277 | -0.13813 | 0.0018872 | 0.00047298
110 | 0.99337 | -0.12644 | 0.0024814 | 0.00062189
111 | 0.99345 | -0.12474 | 0 | 0
112 | 0.9966 | -0.064547 | 0.0056062 | 0.001405
113 | 0.98963 | -0.1988 | 0.001325 | 0.00033207
114 | 0.9887 | -0.21447 | 0.0019131 | 0.00047948
115 | 0.98874 | -0.21385 | 0 | 0
116 | 0.98869 | -0.21465 | 0.0009478 | 0.00023754
117 | 0.98885 | -0.21161 | 0.0023935 | 0.00059986
118 | 0.98713 | -0.24468 | 0.0035201 | 0.00088223
119 | 0.99072 | -0.17587 | 0.00079174 | 0.00019843
120 | 0.99165 | -0.15814 | 0 | 0
121 | 0.98832 | -0.22195 | 0.0015589 | 0.0003907
122 | 0.98943 | -0.20068 | 0.0017533 | 0.00043942
123 | 0.98756 | -0.23661 | 0 | 0
124 | 0.9905 | -0.18015 | 0.001755 | 0.00043984
125 | 0.98582 | -0.27008 | 0 | 0
126 | 0.99297 | -0.13303 | 0 | 0
127 | 0.98499 | -0.28622 | 0 | 0
128 | 0.98449 | -0.29565 | 0.0033809 | 0.00084734
129 | 0.99255 | -0.14122 | 0.0025145 | 0.0006302
130 | 0.99368 | -0.11944 | 0 | 0
131 | 0.98444 | -0.29666 | 0.0017594 | 0.00044096
132 | 0.97283 | -0.52419 | 0.0016233 | 0.00040685
133 | 0.97208 | -0.53897 | 0.019683 | 0.0049331
134 | 0.98113 | -0.36163 | 0.0014397 | 0.00036082
135 | 0.98361 | -0.3134 | 0 | 0
136 | 0.97862 | -0.41038 | 0.0036216 | 0.00090767
137 | 0.98325 | -0.31971 | 0.00114 | 0.00028572
138 | 0.98323 | -0.32007 | 0.001183 | 0.0002965
139 | 0.98415 | -0.303 | 0.0008937 | 0.00022398
140 | 0.97853 | -0.41224 | 0.0020247 | 0.00050744
141 | 0.97158 | -0.54881 | 0.020571 | 0.0051555
142 | 0.9928 | -0.1374 | 0.00070708 | 0.00017721
143 | 0.99268 | -0.13977 | 0.0021057 | 0.00052774
144 | 0.99286 | -0.13631 | 0.00041486 | 0.00010397
145 | 0.99264 | -0.1405 | 0.0013252 | 0.00033213
146 | 0.993 | -0.13356 | 0.0019532 | 0.00048952
147 | 0.99258 | -0.14166 | 0.0025954 | 0.00065046
148 | 0.99301 | -0.13336 | 0.0026751 | 0.00067045
149 | 0.99258 | -0.14172 | 0.0012955 | 0.00032469
150 | 0.99311 | -0.13139 | 0.0021181 | 0.00053083
151 | 0.9914 | -0.16299 | 0.0022018 | 0.00055183
152 | 0.99135 | -0.1639 | 0.0022179 | 0.00055585
153 | 0.99144 | -0.16217 | 0 | 0
154 | 0.99133 | -0.16431 | 0.0020979 | 0.00052579
155 | 0.99204 | -0.15074 | 0.005694 | 0.001427
156 | 0.99133 | -0.16437 | 0.0023409 | 0.00058667
157 | 0.97337 | -0.51259 | 0.002227 | 0.00055813
158 | 0.97375 | -0.50498 | 0.0020889 | 0.00052352
159 | 0.97422 | -0.4959 | 0.0018672 | 0.00046797
160 | 0.97451 | -0.49022 | 0.00089303 | 0.00022381
161 | 0.97179 | -0.54385 | 0.0016546 | 0.00041468
162 | 0.97493 | -0.48192 | 0.0016126 | 0.00040415
163 | 0.97454 | -0.48979 | 0.0015541 | 0.00038949
164 | 0.97437 | -0.49305 | 0.0022616 | 0.0005668
165 | 0.97469 | -0.48674 | 0.0012633 | 0.00031661
166 | 0.97423 | -0.49583 | 0.0044415 | 0.0011132
167 | 0.97474 | -0.48585 | 0.0092127 | 0.0023089
168 | 0.97422 | -0.49614 | 0.0014551 | 0.00036469
169 | 0.97477 | -0.48516 | 0.0049657 | 0.0012445
170 | 0.97498 | -0.48108 | 0.001262 | 0.00031629
171 | 0.97178 | -0.54401 | 0.0037004 | 0.00092742
172 | 0.99221 | -0.14767 | 0.0051141 | 0.0012817
173 | 0.99455 | -0.10301 | 0.00289 | 0.00072431
174 | 0.99212 | -0.14943 | 0.0033409 | 0.0008373
175 | 0.99548 | -0.085222 | 0.0038588 | 0.00096711
176 | 0.98295 | -0.32556 | 0.0027957 | 0.00070066
177 | 0.98236 | -0.33693 | 0.0032967 | 0.00082623
178 | 0.98132 | -0.35704 | 0.0019615 | 0.0004916
179 | 0.99325 | -0.12861 | 0.0038884 | 0.00097452
180 | 0.99306 | -0.1323 | 0.0050393 | 0.001263
181 | 0.99283 | -0.13685 | 0.0025032 | 0.00062736
182 | 0.97579 | -0.46511 | 0.0039725 | 0.00099559
183 | 0.97558 | -0.46923 | 0.0032989 | 0.00082678
184 | 0.97902 | -0.40222 | 0 | 0
185 | 0.98001 | -0.38274 | 0.0071908 | 0.0018022
186 | 0.97837 | -0.41489 | 0.0025154 | 0.00063042
187 | 0.98235 | -0.33725 | 0.0031521 | 0.00079
188 | 0.99015 | -0.18803 | 0.0020472 | 0.00051307
189 | 0.97052 | -0.56895 | 0.0060241 | 0.0015098
190 | 0.97531 | -0.47503 | 0.0026076 | 0.00065353
191 | 0.99759 | -0.045711 | 0.0023823 | 0.00059707
192 | 1 | 0 | -0.56294 | -0.14435
193 | 0.97176 | -0.54439 | 0.0027012 | 0.00067697
194 | 0.98947 | -0.20203 | 0.0033144 | 0.00083067
195 | 0.98927 | -0.20585 | 0.0025374 | 0.00063593
196 | 0.98954 | -0.20053 | 0.0012719 | 0.00031878
197 | 0.98919 | -0.20734 | 0.0029863 | 0.00074843
198 | 0.98916 | -0.2081 | 0.0023882 | 0.00059855
199 | 0.98903 | -0.21051 | 0.0011176 | 0.00028011
200 | 0.99209 | -0.15001 | 0 | 0
201 | 0.99205 | -0.15087 | 0.0023117 | 0.00057937
202 | 0.99196 | -0.1525 | 0.0035554 | 0.00089107
203 | 0.97133 | -0.55302 | 0.0071625 | 0.0017951
204 | 0.98076 | -0.36801 | 0.0010029 | 0.00025134
205 | 0.97682 | -0.44526 | 0.0040386 | 0.0010122
206 | 0.97696 | -0.44261 | 0 | 0
207 | 0.97689 | -0.44398 | 0 | 0
208 | 0.97686 | -0.44446 | 0.0024027 | 0.00060216
209 | 0.97681 | -0.44553 | 0.003296 | 0.00082606
210 | 0.97678 | -0.44608 | 0.0014918 | 0.00037388
211 | 0.97963 | -0.38999 | 0 | 0
212 | 0.9796 | -0.3905 | 0.0012624 | 0.00031639
213 | 0.97924 | -0.39752 | 0.0012195 | 0.00030564
214 | 0.97827 | -0.41654 | 0.0010011 | 0.00025089
215 | 0.97135 | -0.5525 | 0 | 0
216 | 0.97073 | -0.56486 | 0.015104 | 0.0037853
217 | 0.98405 | -0.30456 | 0.0014141 | 0.00035441
218 | 0.99258 | -0.14159 | 0.0019705 | 0.00049385
219 | 0.99256 | -0.14209 | 0.0022872 | 0.00057322
220 | 0.99243 | -0.14443 | 0.0026094 | 0.00065397
221 | 0.98889 | -0.21324 | 0 | 0
222 | 0.98883 | -0.21435 | 0.0036282 | 0.0009093
223 | 0.97705 | -0.44089 | 0.0012006 | 0.00030089
224 | 0.97699 | -0.44195 | 0.0023189 | 0.00058117
225 | 0.97836 | -0.41503 | 0.0029677 | 0.00074377
226 | 0.97582 | -0.46432 | 0.0026067 | 0.0006533
227 | 0.98382 | -0.30917 | 0.0013324 | 0.00033393
228 | 0.98405 | -0.30462 | 0.0008313 | 0.00020834
229 | 0.97519 | -0.47736 | 0.0019922 | 0.00049929
230 | 0.97513 | -0.47862 | 0.024643 | 0.0061761
231 | 0.97658 | -0.44946 | 0 | 0
232 | 0.99192 | -0.15338 | 0.0023127 | 0.00057962
233 | 0.99242 | -0.14462 | 0.0040179 | 0.001007
234 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0217 | -0.005443 | 0.021701 | 0.0054438 | 1.3544e-06 | 8.2633e-07 | 0.033242 | 0.033242 | 0.033242 | 0.9714 | -0.55137 | 0.97147 | -0.55006 | 9.1323
1 | 0.019084 | 0.0047873 | -0.01908 | -0.0047851 | 3.7118e-06 | 2.2322e-06 | 0.029234 | 0.029234 | 0.029234 | 0.9714 | -0.55137 | 0.9712 | -0.55545 | 8.0314
2 | -0.023104 | -0.0057953 | 0.023113 | 0.005801 | 9.2482e-06 | 5.6749e-06 | 0.03539 | 0.03539 | 0.03539 | 0.97147 | -0.55006 | 0.9719 | -0.54166 | 9.7225
3 | 0.017215 | 0.0043178 | -0.017211 | -0.0043154 | 4.0104e-06 | 2.3765e-06 | 0.026377 | 0.026377 | 0.026377 | 0.9712 | -0.55545 | 0.97095 | -0.56034 | 7.2465
4 | -0.023872 | -0.0059912 | 0.023876 | 0.0059935 | 3.6365e-06 | 2.2374e-06 | 0.036552 | 0.036552 | 0.036552 | 0.9719 | -0.54166 | 0.97206 | -0.53847 | 10.0418
5 | 0.01552 | 0.0038915 | -0.015515 | -0.0038888 | 4.6505e-06 | 2.7053e-06 | 0.023785 | 0.023785 | 0.023785 | 0.97095 | -0.56034 | 0.97063 | -0.56663 | 6.5345
6 | 0.0097073 | 0.0024333 | -0.0097061 | -0.0024327 | 1.1767e-06 | 5.7694e-07 | 0.01486 | 0.01486 | 0.01486 | 0.97206 | -0.53847 | 0.97193 | -0.54102 | 4.0824
7 | -0.033583 | -0.0084268 | 0.033598 | 0.008436 | 1.4792e-05 | 9.2817e-06 | 0.051412 | 0.051412 | 0.051412 | 0.97206 | -0.53847 | 0.97252 | -0.52924 | 14.1242
8 | 0.015515 | 0.0038888 | -0.015514 | -0.003888 | 1.2585e-06 | 7.3213e-07 | 0.023785 | 0.023785 | 0.023785 | 0.97063 | -0.56663 | 0.97055 | -0.56833 | 6.5345
9 | 0.0080574 | 0.0020195 | -0.0080563 | -0.002019 | 1.0887e-06 | 4.6035e-07 | 0.012336 | 0.012336 | 0.012336 | 0.97193 | -0.54102 | 0.97179 | -0.54385 | 3.389
10 | -0.03528 | -0.0088577 | 0.035308 | 0.0088753 | 2.8048e-05 | 1.7632e-05 | 0.053986 | 0.053986 | 0.053986 | 0.97252 | -0.52924 | 0.97337 | -0.51259 | 14.8313
11 | 0.0060243 | 0.0015098 | -0.0060241 | -0.0015098 | 1.7871e-07 | 4.5342e-08 | 0.0092362 | 0.0092363 | 0.0092363 | 0.97055 | -0.56833 | 0.97052 | -0.56895 | 2.5374
12 | 0.0094896 | 0.0023782 | -0.0094881 | -0.0023775 | 1.5636e-06 | 7.5731e-07 | 0.014549 | 0.014549 | 0.014549 | 0.97055 | -0.56833 | 0.97037 | -0.57179 | 3.9971
13 | -0.0039899 | -0.00099997 | 0.0039899 | 0.00099997 | 6.3467e-09 | -1.8221e-09 | 0.0060392 | 0.0060392 | 0.0060392 | 0.98309 | -0.32285 | 0.98309 | -0.32282 | 1.6591
14 | -0.0054575 | -0.0013678 | 0.005458 | 0.0013679 | 5.3214e-07 | 7.6858e-08 | 0.0082605 | 0.0082604 | 0.0082605 | 0.98309 | -0.32282 | 0.9832 | -0.32077 | 2.2694
15 | -0.0077018 | -0.0019302 | 0.0077027 | 0.0019306 | 9.818e-07 | 3.8393e-07 | 0.011656 | 0.011656 | 0.011656 | 0.9832 | -0.32077 | 0.98333 | -0.3181 | 3.2023
16 | -0.011775 | -0.0029506 | 0.011777 | 0.0029517 | 1.9913e-06 | 1.0622e-06 | 0.017818 | 0.017818 | 0.017818 | 0.98333 | -0.3181 | 0.98352 | -0.31455 | 4.8952
17 | 0.0040724 | 0.0010201 | -0.0040723 | -0.0010201 | 8.3651e-08 | -2.0981e-08 | 0.0061623 | 0.0061623 | 0.0061623 | 0.98333 | -0.3181 | 0.98331 | -0.31853 | 1.6929
18 | -0.016074 | -0.0040285 | 0.016075 | 0.0040291 | 9.6223e-07 | 5.6076e-07 | 0.024319 | 0.024319 | 0.024319 | 0.98352 | -0.31455 | 0.98358 | -0.31329 | 6.6809
19 | 0.0023232 | 0.00058174 | -0.0023231 | -0.00058201 | 1.3031e-07 | -2.7325e-07 | 0.0035155 | 0.0035156 | 0.0035156 | 0.98331 | -0.31853 | 0.98325 | -0.31971 | 0.96582
20 | 0.039043 | 0.0098024 | -0.039019 | -0.0097874 | 2.373e-05 | 1.4964e-05 | 0.059496 | 0.059496 | 0.059496 | 0.97658 | -0.45008 | 0.97593 | -0.46283 | 16.345
21 | -0.041198 | -0.010342 | 0.041201 | 0.010345 | 3.2931e-06 | 2.0797e-06 | 0.062779 | 0.062779 | 0.062779 | 0.97658 | -0.45008 | 0.97666 | -0.44841 | 17.2471
22 | 0.036809 | 0.0092335 | -0.036809 | -0.0092334 | 1.2021e-07 | 7.5664e-08 | 0.056126 | 0.056126 | 0.056126 | 0.97593 | -0.46283 | 0.97593 | -0.4629 | 15.4192
23 | -0.04321 | -0.010848 | 0.043212 | 0.01085 | 2.4333e-06 | 1.5386e-06 | 0.06584 | 0.06584 | 0.06584 | 0.97666 | -0.44841 | 0.97672 | -0.44722 | 18.0878
24 | 0.034041 | 0.0085397 | -0.034037 | -0.0085372 | 3.9849e-06 | 2.501e-06 | 0.051906 | 0.051906 | 0.051906 | 0.97593 | -0.4629 | 0.9758 | -0.46535 | 14.2598
25 | -0.045367 | -0.01139 | 0.04539 | 0.011404 | 2.2948e-05 | 1.4526e-05 | 0.069122 | 0.069122 | 0.069122 | 0.97672 | -0.44722 | 0.97726 | -0.43663 | 18.9897
26 | 0.031927 | 0.0080084 | -0.031923 | -0.0080062 | 3.4971e-06 | 2.189e-06 | 0.048688 | 0.048688 | 0.048688 | 0.9758 | -0.46535 | 0.97569 | -0.46765 | 13.3758
27 | -0.065104 | -0.016345 | 0.065177 | 0.016391 | 7.3103e-05 | 4.6537e-05 | 0.099139 | 0.099139 | 0.099139 | 0.97726 | -0.43663 | 0.97846 | -0.41312 | 27.2361
28 | 0.014912 | 0.0037379 | -0.014909 | -0.0037361 | 3.1666e-06 | 1.8215e-06 | 0.022706 | 0.022706 | 0.022706 | 0.97726 | -0.43663 | 0.97704 | -0.44108 | 6.2378
29 | 0.0048019 | 0.0012029 | -0.004801 | -0.0012029 | 8.7641e-07 | 1.323e-08 | 0.0073113 | 0.0073115 | 0.0073115 | 0.97726 | -0.43663 | 0.97707 | -0.44046 | 2.0087
30 | 0.029257 | 0.0073381 | -0.029247 | -0.0073317 | 1.0289e-05 | 6.4132e-06 | 0.044622 | 0.044623 | 0.044623 | 0.97569 | -0.46765 | 0.97531 | -0.47503 | 12.2589
31 | 0.0054836 | 0.0013742 | -0.0054831 | -0.0013742 | 4.6374e-07 | 7.3465e-08 | 0.0083392 | 0.0083393 | 0.0083393 | 0.97846 | -0.41312 | 0.97837 | -0.41489 | 2.291
32 | -0.07066 | -0.017766 | 0.070697 | 0.017789 | 3.679e-05 | 2.3439e-05 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10748 | 0.97846 | -0.41312 | 0.97902 | -0.40222 | 29.527
33 | 0.011231 | 0.0028144 | -0.011231 | -0.002814 | 8.1345e-07 | 4.2777e-07 | 0.017105 | 0.017105 | 0.017105 | 0.97704 | -0.44108 | 0.97696 | -0.44261 | 4.6992
34 | 0.0035197 | 0.00088179 | -0.0035196 | -0.00088182 | 7.2336e-08 | -3.7791e-08 | 0.0053601 | 0.0053601 | 0.0053601 | 0.97707 | -0.44046 | 0.97705 | -0.44089 | 1.4726
35 | 0.10122 | 0.025654 | -0.10111 | -0.025588 | 0.00010456 | 6.677e-05 | 0.15353 | 0.15353 | 0.15353 | 0.98166 | -0.35041 | 0.98055 | -0.37193 | 42.178
36 | -0.10499 | -0.026601 | 0.10521 | 0.026739 | 0.0002152 | 0.00013744 | 0.15926 | 0.15926 | 0.15926 | 0.98166 | -0.35041 | 0.98386 | -0.30784 | 43.7516
37 | 0.099881 | 0.025279 | -0.099803 | -0.02523 | 7.7686e-05 | 4.9606e-05 | 0.15166 | 0.15166 | 0.15166 | 0.98055 | -0.37193 | 0.97972 | -0.38815 | 41.6651
38 | 0.017509 | 0.0043902 | -0.017505 | -0.0043875 | 4.5487e-06 | 2.6916e-06 | 0.026482 | 0.026482 | 0.026482 | 0.98386 | -0.30784 | 0.98358 | -0.31329 | 7.2754
39 | -0.12272 | -0.031129 | 0.1228 | 0.031182 | 8.2473e-05 | 5.2459e-05 | 0.18574 | 0.18574 | 0.18574 | 0.98386 | -0.30784 | 0.98458 | -0.29387 | 25.5135
40 | 0.098578 | 0.024922 | -0.098429 | -0.024827 | 0.00014865 | 9.4917e-05 | 0.1498 | 0.1498 | 0.1498 | 0.97972 | -0.38815 | 0.97811 | -0.41964 | 41.1536
41 | -0.12551 | -0.031861 | 0.12561 | 0.03192 | 9.2985e-05 | 5.8722e-05 | 0.18984 | 0.18983 | 0.18984 | 0.98458 | -0.29387 | 0.98538 | -0.27848 | 17.3842
42 | 0.094768 | 0.02391 | -0.094624 | -0.023818 | 0.00014472 | 9.2388e-05 | 0.14423 | 0.14423 | 0.14423 | 0.97811 | -0.41964 | 0.97648 | -0.45159 | 39.6237
43 | -0.21053 | -0.053456 | 0.21062 | 0.053518 | 9.7174e-05 | 6.1898e-05 | 0.31816 | 0.31816 | 0.31816 | 0.98538 | -0.27848 | 0.98587 | -0.2689 | 29.1358
44 | 0.08492 | 0.021536 | -0.084782 | -0.021448 | 0.00013769 | 8.784e-05 | 0.12833 | 0.12833 | 0.12833 | 0.98538 | -0.27848 | 0.98363 | -0.31227 | 35.255
45 | 0.033739 | 0.0084743 | -0.033718 | -0.0084607 | 2.175e-05 | 1.3646e-05 | 0.051421 | 0.051421 | 0.051421 | 0.97648 | -0.45159 | 0.97579 | -0.46511 | 14.1266
46 | 0.060884 | 0.015343 | -0.060836 | -0.015313 | 4.8453e-05 | 3.0822e-05 | 0.092809 | 0.092809 | 0.092809 | 0.97648 | -0.45159 | 0.97563 | -0.46824 | 25.4971
47 | -0.21182 | -0.053818 | 0.21207 | 0.053975 | 0.00024724 | 0.00015749 | 0.31997 | 0.31997 | 0.31997 | 0.98587 | -0.2689 | 0.98713 | -0.24468 | 29.3014
48 | 0.081373 | 0.020594 | -0.081276 | -0.020532 | 9.7435e-05 | 6.2142e-05 | 0.12317 | 0.12317 | 0.12317 | 0.98363 | -0.31227 | 0.98235 | -0.33725 | 33.8382
49 | -0.013432 | -0.0033665 | 0.013433 | 0.0033666 | 2.462e-07 | 1.3684e-07 | 0.020184 | 0.020184 | 0.020184 | 0.99026 | -0.18658 | 0.99028 | -0.1862 | 5.5451
50 | -0.016844 | -0.0042215 | 0.016849 | 0.0042247 | 5.4229e-06 | 3.1801e-06 | 0.02531 | 0.02531 | 0.02531 | 0.99028 | -0.1862 | 0.99063 | -0.17944 | 6.9533
51 | 0.021604 | 0.0054225 | -0.021589 | -0.005413 | 1.5549e-05 | 9.445e-06 | 0.032454 | 0.032454 | 0.032454 | 0.99063 | -0.17944 | 0.98985 | -0.19454 | 8.916
52 | -0.038453 | -0.0096472 | 0.038475 | 0.009661 | 2.1892e-05 | 1.3786e-05 | 0.057764 | 0.057764 | 0.057764 | 0.99063 | -0.17944 | 0.99125 | -0.16751 | 15.8692
53 | 0.011309 | 0.0028352 | -0.011308 | -0.0028343 | 1.6612e-06 | 8.8005e-07 | 0.017314 | 0.017314 | 0.017314 | 0.97196 | -0.54058 | 0.9718 | -0.54366 | 4.7566
54 | -0.011309 | -0.0028352 | 0.01131 | 0.0028358 | 1.1006e-06 | 5.8301e-07 | 0.017314 | 0.017314 | 0.017314 | 0.97196 | -0.54058 | 0.97206 | -0.53853 | 4.7566
55 | 0.0026661 | 0.00066791 | -0.002666 | -0.00066801 | 7.081e-08 | -9.5068e-08 | 0.0040822 | 0.0040822 | 0.0040822 | 0.9718 | -0.54366 | 0.97177 | -0.54422 | 1.1215
56 | 0.0086415 | 0.0021664 | -0.0086391 | -0.0021653 | 2.3946e-06 | 1.0808e-06 | 0.013232 | 0.013232 | 0.013232 | 0.9718 | -0.54366 | 0.97151 | -0.54948 | 3.6352
57 | -0.032752 | -0.0082165 | 0.032791 | 0.0082406 | 3.857e-05 | 2.4177e-05 | 0.05014 | 0.050139 | 0.05014 | 0.97206 | -0.53853 | 0.97331 | -0.51386 | 13.7746
58 | 0.021442 | 0.0053807 | -0.021438 | -0.0053785 | 3.6692e-06 | 2.2357e-06 | 0.032825 | 0.032826 | 0.032826 | 0.97206 | -0.53853 | 0.97188 | -0.54212 | 9.018
59 | 0.019691 | 0.0049375 | -0.01969 | -0.0049367 | 1.3728e-06 | 8.2487e-07 | 0.029602 | 0.029602 | 0.029602 | 0.98985 | -0.19454 | 0.98978 | -0.19601 | 8.1325
60 | -0.041655 | -0.010458 | 0.041719 | 0.010498 | 6.3578e-05 | 4.013e-05 | 0.062537 | 0.062537 | 0.062537 | 0.99125 | -0.16751 | 0.9929 | -0.13556 | 17.1806
61 | 0.00071765 | 0.0001797 | -0.00071764 | -0.00017986 | 5.7617e-09 | -1.5395e-07 | 0.0010988 | 0.0010989 | 0.0010989 | 0.97177 | -0.54422 | 0.97176 | -0.54439 | 0.30189
62 | 0.0071637 | 0.0017955 | -0.0071629 | -0.0017952 | 7.6275e-07 | 2.7899e-07 | 0.010972 | 0.010972 | 0.010972 | 0.97151 | -0.54948 | 0.97139 | -0.55171 | 3.0144
63 | -0.045273 | -0.011369 | 0.045312 | 0.011393 | 3.8577e-05 | 2.4422e-05 | 0.069222 | 0.069222 | 0.069222 | 0.97331 | -0.51386 | 0.97422 | -0.49602 | 19.0172
64 | 0.018282 | 0.0045874 | -0.01828 | -0.004586 | 2.2439e-06 | 1.3415e-06 | 0.027993 | 0.027993 | 0.027993 | 0.97188 | -0.54212 | 0.97175 | -0.5447 | 7.6903
65 | 0.018579 | 0.0046581 | -0.018576 | -0.0046567 | 2.4752e-06 | 1.4754e-06 | 0.027931 | 0.027931 | 0.027931 | 0.98978 | -0.19601 | 0.98963 | -0.1988 | 7.6735
66 | 0.0067588 | 0.0016933 | -0.0067584 | -0.0016932 | 3.9081e-07 | 1.1875e-07 | 0.010129 | 0.010129 | 0.010129 | 0.9929 | -0.13556 | 0.99284 | -0.13678 | 2.7827
67 | -0.048478 | -0.012191 | 0.048549 | 0.012236 | 7.1075e-05 | 4.5023e-05 | 0.072666 | 0.072666 | 0.072666 | 0.9929 | -0.13556 | 0.99449 | -0.10492 | 19.9632
68 | 0.0071629 | 0.0017952 | -0.0071625 | -0.0017951 | 4.4516e-07 | 1.6285e-07 | 0.010972 | 0.010972 | 0.010972 | 0.97139 | -0.55171 | 0.97133 | -0.55302 | 3.0144
69 | -0.052717 | -0.013249 | 0.05273 | 0.013258 | 1.344e-05 | 8.5329e-06 | 0.080533 | 0.080533 | 0.080533 | 0.97422 | -0.49602 | 0.97449 | -0.49068 | 22.1244
70 | 0.015118 | 0.0037937 | -0.015113 | -0.0037905 | 5.6231e-06 | 3.2524e-06 | 0.023152 | 0.023152 | 0.023152 | 0.97175 | -0.5447 | 0.97135 | -0.5525 | 6.3604
71 | -0.090953 | -0.023199 | 0.091012 | 0.023236 | 5.8674e-05 | 3.6581e-05 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.99076 | -0.17617 | 0.99146 | -0.16282 | 12.5226
72 | 0.086119 | 0.021988 | -0.086107 | -0.02198 | 1.2225e-05 | 7.5987e-06 | 0.12949 | 0.12949 | 0.12949 | 0.99076 | -0.17617 | 0.99061 | -0.17911 | 11.8577
73 | -0.091458 | -0.023348 | 0.091508 | 0.023379 | 4.9777e-05 | 3.1041e-05 | 0.13742 | 0.13741 | 0.13742 | 0.99146 | -0.16282 | 0.99205 | -0.15156 | 12.5838
74 | 0.011088 | 0.0027792 | -0.011085 | -0.0027775 | 3.3183e-06 | 1.7132e-06 | 0.016656 | 0.016656 | 0.016656 | 0.99061 | -0.17911 | 0.99028 | -0.18539 | 4.5758
75 | 0.075018 | 0.019201 | -0.074905 | -0.019129 | 0.00011326 | 7.1268e-05 | 0.11283 | 0.11283 | 0.11283 | 0.99061 | -0.17911 | 0.98897 | -0.21034 | 15.4987
76 | -0.10199 | -0.026007 | 0.102 | 0.02601 | 5.484e-06 | 3.4373e-06 | 0.15314 | 0.15314 | 0.15314 | 0.99205 | -0.15156 | 0.99211 | -0.15045 | 14.024
77 | 0.010485 | 0.0026284 | -0.010483 | -0.0026272 | 2.3794e-06 | 1.1917e-06 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015728 | 0.99205 | -0.15156 | 0.9918 | -0.15633 | 4.3208
78 | 0.0046837 | 0.0011733 | -0.0046836 | -0.0011733 | 1.4689e-07 | -7.7371e-09 | 0.0070376 | 0.0070377 | 0.0070377 | 0.99028 | -0.18539 | 0.99025 | -0.18605 | 1.9334
79 | 0.069812 | 0.017853 | -0.069618 | -0.01773 | 0.00019375 | 0.0001234 | 0.10517 | 0.10517 | 0.10517 | 0.98897 | -0.21034 | 0.98598 | -0.26787 | 28.8923
80 | -0.10416 | -0.026553 | 0.10421 | 0.02658 | 4.3162e-05 | 2.7077e-05 | 0.15639 | 0.15639 | 0.15639 | 0.99211 | -0.15045 | 0.99256 | -0.14187 | 14.3212
81 | 0.0021732 | 0.00054455 | -0.0021732 | -0.00054466 | 4.0378e-08 | -1.0486e-07 | 0.0032605 | 0.0032606 | 0.0032606 | 0.9918 | -0.15633 | 0.99178 | -0.15672 | 0.89576
82 | 0.0027334 | 0.00068452 | -0.0027333 | -0.00068465 | 9.8388e-08 | -1.371e-07 | 0.0041073 | 0.0041073 | 0.0041073 | 0.99025 | -0.18605 | 0.99021 | -0.18681 | 1.1284
83 | 0.065592 | 0.01672 | -0.065485 | -0.016653 | 0.00010667 | 6.7897e-05 | 0.099091 | 0.099091 | 0.099091 | 0.98598 | -0.26787 | 0.98422 | -0.30162 | 27.2227
84 | -0.10857 | -0.027674 | 0.10864 | 0.027717 | 6.9556e-05 | 4.3703e-05 | 0.16293 | 0.16293 | 0.16293 | 0.99256 | -0.14187 | 0.99325 | -0.12861 | 14.9204
85 | 0.0020473 | 0.00051271 | -0.0020472 | -0.00051307 | 1.1905e-07 | -3.5527e-07 | 0.0030764 | 0.0030765 | 0.0030765 | 0.99021 | -0.18681 | 0.99015 | -0.18803 | 0.8452
86 | 0.064715 | 0.01646 | -0.064711 | -0.016457 | 4.3217e-06 | 2.7506e-06 | 0.097927 | 0.097927 | 0.097927 | 0.98422 | -0.30162 | 0.98415 | -0.303 | 26.9029
87 | -0.0025435 | -0.00063722 | 0.0025436 | 0.00063699 | 1.4986e-07 | -2.2842e-07 | 0.0039009 | 0.0039008 | 0.0039009 | 0.9702 | -0.57528 | 0.97026 | -0.57404 | 1.0717
88 | 0.001396 | 0.00034964 | -0.0013959 | -0.00034986 | 3.3951e-08 | -2.2216e-07 | 0.002141 | 0.0021411 | 0.0021411 | 0.9702 | -0.57528 | 0.97017 | -0.57579 | 0.5882
89 | -0.0037421 | -0.00093736 | 0.0037421 | 0.00093736 | 6.0685e-09 | -2.1851e-09 | 0.0057388 | 0.0057388 | 0.0057388 | 0.97026 | -0.57404 | 0.97026 | -0.57401 | 1.5766
90 | -0.0046714 | -0.0011703 | 0.0046715 | 0.0011703 | 1.1105e-07 | -1.9225e-10 | 0.007164 | 0.007164 | 0.007164 | 0.97026 | -0.57401 | 0.97029 | -0.57351 | 1.9681
91 | -0.0069858 | -0.0017503 | 0.0069864 | 0.0017505 | 5.7345e-07 | 2.0242e-07 | 0.010713 | 0.010713 | 0.010713 | 0.97029 | -0.57351 | 0.97037 | -0.57179 | 2.9432
92 | 0.0031744 | 0.0007947 | -0.0031741 | -0.00079495 | 3.222e-07 | -2.5222e-07 | 0.0048394 | 0.0048395 | 0.0048395 | 0.976 | -0.4617 | 0.97589 | -0.46384 | 1.3295
93 | -0.0046937 | -0.0011755 | 0.0046938 | 0.0011755 | 1.4147e-07 | -1.5377e-09 | 0.0071557 | 0.0071557 | 0.0071557 | 0.976 | -0.4617 | 0.97603 | -0.46107 | 1.9658
94 | 0.0017932 | 0.00044888 | -0.0017931 | -0.00044907 | 5.1357e-08 | -1.9604e-07 | 0.002734 | 0.0027341 | 0.0027341 | 0.97589 | -0.46384 | 0.97586 | -0.46444 | 0.75113
95 | -0.0059029 | -0.0014785 | 0.0059034 | 0.0014786 | 5.4186e-07 | 1.2376e-07 | 0.0089989 | 0.0089988 | 0.0089989 | 0.97603 | -0.46107 | 0.97613 | -0.45914 | 2.4722
96 | 0.0017931 | 0.00044907 | -0.0017931 | -0.00044938 | 8.1276e-08 | -3.1018e-07 | 0.0027341 | 0.0027342 | 0.0027342 | 0.97586 | -0.46444 | 0.97582 | -0.46539 | 0.75116
97 | -0.053399 | -0.013448 | 0.053415 | 0.013458 | 1.6029e-05 | 1.0178e-05 | 0.081425 | 0.081425 | 0.081425 | 0.97613 | -0.45914 | 0.97645 | -0.45287 | 22.3695
98 | 0.045776 | 0.011538 | -0.045712 | -0.011497 | 6.4764e-05 | 4.1006e-05 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.97613 | -0.45914 | 0.97462 | -0.48876 | 19.1773
99 | 0.041986 | 0.010564 | -0.041943 | -0.010537 | 4.3469e-05 | 2.7469e-05 | 0.064117 | 0.064118 | 0.064118 | 0.97462 | -0.48876 | 0.97352 | -0.51045 | 17.6147
100 | 0.0010671 | 0.00026683 | -0.001067 | -0.00026742 | 4.9388e-08 | -5.8681e-07 | 0.0016289 | 0.0016292 | 0.0016292 | 0.97462 | -0.48876 | 0.97458 | -0.48973 | 0.44757
101 | 0.041943 | 0.010537 | -0.041915 | -0.010519 | 2.7481e-05 | 1.7367e-05 | 0.064118 | 0.064118 | 0.064118 | 0.97352 | -0.51045 | 0.97283 | -0.52419 | 17.6148
102 | -0.05484 | -0.013815 | 0.054918 | 0.013864 | 7.7645e-05 | 4.9322e-05 | 0.083597 | 0.083597 | 0.083597 | 0.97645 | -0.45287 | 0.97796 | -0.42331 | 22.9661
103 | -0.056371 | -0.014228 | 0.056406 | 0.014251 | 3.4937e-05 | 2.2201e-05 | 0.085807 | 0.085807 | 0.085807 | 0.97796 | -0.42331 | 0.97862 | -0.41038 | 23.5733
104 | -0.054941 | -0.013812 | 0.054952 | 0.013819 | 1.0286e-05 | 6.5343e-06 | 0.083909 | 0.083909 | 0.083909 | 0.97449 | -0.49068 | 0.97469 | -0.48676 | 23.052
105 | -0.056127 | -0.014113 | 0.056165 | 0.014137 | 3.7759e-05 | 2.3995e-05 | 0.085704 | 0.085704 | 0.085704 | 0.97469 | -0.48676 | 0.9754 | -0.47269 | 23.5451
106 | -0.058077 | -0.014616 | 0.058089 | 0.014624 | 1.2349e-05 | 7.851e-06 | 0.08862 | 0.08862 | 0.08862 | 0.9754 | -0.47269 | 0.97563 | -0.46824 | 24.3462
107 | -0.0038091 | -0.00095449 | 0.0038095 | 0.00095436 | 3.5781e-07 | -1.3639e-07 | 0.00576 | 0.0057599 | 0.00576 | 0.98402 | -0.30509 | 0.98413 | -0.30312 | 1.5824
108 | 0.0027274 | 0.00068338 | -0.0027273 | -0.00068352 | 1.0441e-07 | -1.4111e-07 | 0.0041242 | 0.0041243 | 0.0041243 | 0.98402 | -0.30509 | 0.98398 | -0.30589 | 1.1331
109 | -0.01108 | -0.0027759 | 0.01108 | 0.002776 | 3.5129e-07 | 1.8241e-07 | 0.016752 | 0.016752 | 0.016752 | 0.98413 | -0.30312 | 0.98416 | -0.30245 | 4.6023
110 | 0.0072701 | 0.0018215 | -0.0072699 | -0.0018214 | 1.7722e-07 | 6.3726e-08 | 0.010992 | 0.010992 | 0.010992 | 0.98413 | -0.30312 | 0.9841 | -0.30363 | 3.0199
111 | 0.0039285 | 0.00098427 | -0.0039283 | -0.00098436 | 2.7392e-07 | -8.7757e-08 | 0.0059397 | 0.0059398 | 0.0059398 | 0.98416 | -0.30245 | 0.98408 | -0.30392 | 1.6318
112 | -0.015008 | -0.0037603 | 0.01501 | 0.0037614 | 1.9805e-06 | 1.1371e-06 | 0.022692 | 0.022692 | 0.022692 | 0.98416 | -0.30245 | 0.9843 | -0.29968 | 6.234
113 | 0.0052894 | 0.0013251 | -0.0052886 | -0.001325 | 7.7454e-07 | 8.5504e-08 | 0.0079977 | 0.0079978 | 0.0079978 | 0.9841 | -0.30363 | 0.98394 | -0.30671 | 2.1972
114 | 0.0030876 | 0.00077365 | -0.0030875 | -0.00077373 | 8.9056e-08 | -8.1431e-08 | 0.0046686 | 0.0046686 | 0.0046686 | 0.98408 | -0.30392 | 0.98405 | -0.30452 | 1.2826
115 | -0.015793 | -0.0039576 | 0.015798 | 0.0039604 | 4.7587e-06 | 2.7625e-06 | 0.023875 | 0.023875 | 0.023875 | 0.9843 | -0.29968 | 0.98463 | -0.29336 | 6.5591
116 | 0.0029427 | 0.00073704 | -0.0029423 | -0.0007374 | 3.4131e-07 | -3.6523e-07 | 0.00445 | 0.0044503 | 0.0044503 | 0.98394 | -0.30671 | 0.98382 | -0.30914 | 1.2226
117 | 0.0022454 | 0.0005627 | -0.0022454 | -0.00056271 | 3.7892e-09 | -8.7097e-09 | 0.0033954 | 0.0033954 | 0.0033954 | 0.98405 | -0.30452 | 0.98405 | -0.30456 | 0.93279
118 | -0.016821 | -0.0042168 | 0.016827 | 0.0042202 | 5.726e-06 | 3.364e-06 | 0.025421 | 0.025421 | 0.025421 | 0.98463 | -0.29336 | 0.98499 | -0.28622 | 6.9839
119 | 0.0013324 | 0.00033391 | -0.0013324 | -0.00033393 | 1.9446e-09 | -1.4969e-08 | 0.0020152 | 0.0020152 | 0.0020152 | 0.98382 | -0.30914 | 0.98382 | -0.30917 | 0.55364
120 | 0.0038178 | 0.0009563 | -0.0038177 | -0.00095635 | 1.2974e-07 | -5.3625e-08 | 0.0057217 | 0.0057218 | 0.0057218 | 0.99284 | -0.13678 | 0.9928 | -0.13749 | 1.5719
121 | 0.0029406 | 0.00073688 | -0.0029405 | -0.00073697 | 7.3365e-08 | -8.3297e-08 | 0.0044072 | 0.0044073 | 0.0044073 | 0.99284 | -0.13678 | 0.99281 | -0.1373 | 1.2108
122 | 0.14881 | 0.037854 | -0.14871 | -0.037787 | 0.00010527 | 6.6712e-05 | 0.22286 | 0.22286 | 0.22286 | 0.99449 | -0.10492 | 0.99372 | -0.11961 | 20.4084
123 | -0.19736 | -0.05009 | 0.19771 | 0.050313 | 0.00035057 | 0.00022311 | 0.29553 | 0.29553 | 0.29553 | 0.99449 | -0.10492 | 0.99642 | -0.068061 | 27.0628
124 | 0.0019304 | 0.00048358 | -0.0019303 | -0.00048378 | 5.8955e-08 | -2.0512e-07 | 0.0028932 | 0.0028933 | 0.0028933 | 0.9928 | -0.13749 | 0.99277 | -0.13813 | 0.79486
125 | 0.0018873 | 0.00047277 | -0.0018872 | -0.00047298 | 5.7855e-08 | -2.123e-07 | 0.0028286 | 0.0028287 | 0.0028287 | 0.9928 | -0.13749 | 0.99277 | -0.13813 | 0.77711
126 | 0.017685 | 0.0044359 | -0.017679 | -0.0044325 | 5.7548e-06 | 3.3997e-06 | 0.026483 | 0.026483 | 0.026483 | 0.99372 | -0.11961 | 0.99337 | -0.12644 | 7.2756
127 | 0.13102 | 0.033351 | -0.13099 | -0.033331 | 3.2418e-05 | 2.0486e-05 | 0.19638 | 0.19638 | 0.19638 | 0.99372 | -0.11961 | 0.99345 | -0.12474 | 17.9833
128 | -0.19972 | -0.050816 | 0.19975 | 0.050837 | 3.3837e-05 | 2.1537e-05 | 0.29852 | 0.29852 | 0.29852 | 0.99642 | -0.068061 | 0.9966 | -0.064547 | 27.337
129 | 0.015198 | 0.0038106 | -0.015194 | -0.0038086 | 3.5856e-06 | 2.056e-06 | 0.022766 | 0.022766 | 0.022766 | 0.99337 | -0.12644 | 0.99311 | -0.13139 | 6.2545
130 | 0.01844 | 0.0046255 | -0.018434 | -0.0046215 | 6.6459e-06 | 3.9527e-06 | 0.027622 | 0.027622 | 0.027622 | 0.99345 | -0.12474 | 0.99306 | -0.1323 | 7.5885
131 | 0.11255 | 0.028705 | -0.11253 | -0.028692 | 2.1001e-05 | 1.3211e-05 | 0.16876 | 0.16876 | 0.16876 | 0.99345 | -0.12474 | 0.99325 | -0.12861 | 15.4538
132 | -0.20536 | -0.052242 | 0.20554 | 0.052361 | 0.00018659 | 0.0001188 | 0.30689 | 0.30689 | 0.30689 | 0.9966 | -0.064547 | 0.99759 | -0.045711 | 28.1036
133 | 0.017251 | 0.0043246 | -0.01725 | -0.0043238 | 1.424e-06 | 8.3884e-07 | 0.025939 | 0.025939 | 0.025939 | 0.98963 | -0.1988 | 0.98954 | -0.20053 | 7.1262
134 | -0.0028609 | -0.00071689 | 0.002861 | 0.00071679 | 8.447e-08 | -1.0177e-07 | 0.0043057 | 0.0043057 | 0.0043057 | 0.9887 | -0.21447 | 0.98874 | -0.21385 | 1.1829
135 | 0.00094781 | 0.00023741 | -0.0009478 | -0.00023754 | 8.1318e-09 | -1.3147e-07 | 0.0014264 | 0.0014265 | 0.0014265 | 0.9887 | -0.21447 | 0.98869 | -0.21465 | 0.39189
136 | -0.21877 | -0.055779 | 0.21879 | 0.055794 | 2.3677e-05 | 1.5086e-05 | 0.32958 | 0.32958 | 0.32958 | 0.98874 | -0.21385 | 0.98885 | -0.21161 | 30.1816
137 | 0.21591 | 0.055062 | -0.21559 | -0.054858 | 0.00032091 | 0.00020445 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.98874 | -0.21385 | 0.98713 | -0.24468 | 29.7873
138 | -0.22119 | -0.056394 | 0.22157 | 0.056638 | 0.00038235 | 0.00024364 | 0.33318 | 0.33318 | 0.33318 | 0.98885 | -0.21161 | 0.99072 | -0.17587 | 30.5114
139 | -0.22236 | -0.056836 | 0.22255 | 0.056958 | 0.00019091 | 0.00012166 | 0.33437 | 0.33437 | 0.33437 | 0.99072 | -0.17587 | 0.99165 | -0.15814 | 30.6203
140 | -0.23141 | -0.059178 | 0.2315 | 0.059231 | 8.2865e-05 | 5.2821e-05 | 0.34767 | 0.34767 | 0.34767 | 0.99165 | -0.15814 | 0.99204 | -0.15074 | 31.8378
141 | 0.0088609 | 0.0022206 | -0.0088592 | -0.0022198 | 1.7015e-06 | 7.5791e-07 | 0.013296 | 0.013296 | 0.013296 | 0.99165 | -0.15814 | 0.99144 | -0.16217 | 3.6528
142 | -0.083465 | -0.021253 | 0.083551 | 0.021307 | 8.571e-05 | 5.4669e-05 | 0.12579 | 0.12579 | 0.12579 | 0.98832 | -0.22195 | 0.98943 | -0.20068 | 34.5564
143 | 0.081906 | 0.020862 | -0.081849 | -0.020825 | 5.7856e-05 | 3.6898e-05 | 0.12344 | 0.12344 | 0.12344 | 0.98832 | -0.22195 | 0.98756 | -0.23661 | 33.9116
144 | -0.085304 | -0.021747 | 0.085389 | 0.021801 | 8.4647e-05 | 5.3998e-05 | 0.12842 | 0.12842 | 0.12842 | 0.98943 | -0.20068 | 0.9905 | -0.18015 | 35.2808
145 | 0.081849 | 0.020825 | -0.081717 | -0.020741 | 0.00013182 | 8.407e-05 | 0.12344 | 0.12344 | 0.12344 | 0.98756 | -0.23661 | 0.98582 | -0.27008 | 33.9117
146 | -0.087144 | -0.022241 | 0.087343 | 0.022368 | 0.00019889 | 0.00012689 | 0.13106 | 0.13106 | 0.13106 | 0.9905 | -0.18015 | 0.99297 | -0.13303 | 36.0051
147 | 0.01684 | 0.0042278 | -0.016827 | -0.0042202 | 1.2952e-05 | 7.6083e-06 | 0.025421 | 0.025421 | 0.025421 | 0.98582 | -0.27008 | 0.98499 | -0.28622 | 6.9839
148 | 0.064877 | 0.016513 | -0.064797 | -0.016462 | 7.9869e-05 | 5.0834e-05 | 0.098017 | 0.098018 | 0.098018 | 0.98582 | -0.27008 | 0.98449 | -0.29565 | 26.9279
149 | 0.019164 | 0.0048071 | -0.019157 | -0.0048026 | 7.4786e-06 | 4.4737e-06 | 0.02872 | 0.02872 | 0.02872 | 0.99297 | -0.13303 | 0.99255 | -0.14122 | 7.8901
150 | -0.10651 | -0.027175 | 0.10658 | 0.027219 | 6.9924e-05 | 4.4657e-05 | 0.15978 | 0.15978 | 0.15978 | 0.99297 | -0.13303 | 0.99368 | -0.11944 | 43.895
151 | 0.061416 | 0.015615 | -0.061413 | -0.015613 | 2.9831e-06 | 1.8975e-06 | 0.092907 | 0.092907 | 0.092907 | 0.98449 | -0.29565 | 0.98444 | -0.29666 | 25.524
152 | 0.016642 | 0.0041724 | -0.016637 | -0.0041694 | 5.1164e-06 | 2.9913e-06 | 0.02495 | 0.02495 | 0.02495 | 0.99255 | -0.14122 | 0.99221 | -0.14767 | 6.8545
153 | -0.34413 | -0.088107 | 0.3444 | 0.088282 | 0.00027412 | 0.00017511 | 0.51599 | 0.51599 | 0.51599 | 0.99368 | -0.11944 | 0.99455 | -0.10301 | 47.2516
154 | 0.23755 | 0.060887 | -0.23719 | -0.060658 | 0.00035978 | 0.00022938 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.99368 | -0.11944 | 0.99204 | -0.15074 | 32.6199
155 | 0.059654 | 0.015172 | -0.059571 | -0.01512 | 8.2929e-05 | 5.273e-05 | 0.090248 | 0.090248 | 0.090248 | 0.98444 | -0.29666 | 0.98295 | -0.32556 | 24.7934
156 | 0.040292 | 0.010112 | -0.040263 | -0.010094 | 2.839e-05 | 1.7922e-05 | 0.061635 | 0.061635 | 0.061635 | 0.97283 | -0.52419 | 0.97208 | -0.53897 | 16.9326
157 | 0.02058 | 0.0051613 | -0.020571 | -0.0051555 | 9.6462e-06 | 5.8524e-06 | 0.031505 | 0.031505 | 0.031505 | 0.97208 | -0.53897 | 0.97158 | -0.54881 | 8.6551
158 | -0.063637 | -0.016118 | 0.063785 | 0.016212 | 0.00014778 | 9.4043e-05 | 0.096576 | 0.096575 | 0.096576 | 0.98113 | -0.36163 | 0.98361 | -0.3134 | 26.5317
159 | 0.062197 | 0.015758 | -0.062052 | -0.015665 | 0.00014528 | 9.243e-05 | 0.094392 | 0.094392 | 0.094392 | 0.98113 | -0.36163 | 0.97862 | -0.41038 | 25.9319
160 | -0.063785 | -0.016212 | 0.063817 | 0.016233 | 3.1962e-05 | 2.034e-05 | 0.096575 | 0.096575 | 0.096575 | 0.98361 | -0.3134 | 0.98415 | -0.303 | 26.5317
161 | 0.0020249 | 0.00050692 | -0.0020247 | -0.00050744 | 1.7962e-07 | -5.1987e-07 | 0.0030787 | 0.0030789 | 0.0030789 | 0.97862 | -0.41038 | 0.97853 | -0.41224 | 0.84586
162 | 0.0011831 | 0.00029629 | -0.001183 | -0.0002965 | 2.05e-08 | -2.0319e-07 | 0.0017903 | 0.0017904 | 0.0017904 | 0.98325 | -0.31971 | 0.98323 | -0.32007 | 0.49187
163 | 0.007323 | 0.0018352 | -0.0073222 | -0.0018349 | 8.2596e-07 | 2.9222e-07 | 0.010976 | 0.010976 | 0.010976 | 0.9928 | -0.1374 | 0.99268 | -0.13977 | 3.0153
164 | -0.0080301 | -0.0020124 | 0.0080305 | 0.0020126 | 4.1542e-07 | 1.6697e-07 | 0.012036 | 0.012035 | 0.012036 | 0.9928 | -0.1374 | 0.99286 | -0.13631 | 3.3065
165 | 0.0052165 | 0.0013072 | -0.0052163 | -0.0013072 | 1.8139e-07 | 1.3821e-08 | 0.0078194 | 0.0078195 | 0.0078195 | 0.99268 | -0.13977 | 0.99264 | -0.1405 | 2.1482
166 | -0.0084454 | -0.0021166 | 0.0084465 | 0.002117 | 1.1054e-06 | 4.6948e-07 | 0.012657 | 0.012657 | 0.012657 | 0.99286 | -0.13631 | 0.993 | -0.13356 | 3.4773
167 | 0.0038911 | 0.00097504 | -0.0038909 | -0.00097512 | 2.1644e-07 | -8.0758e-08 | 0.0058329 | 0.005833 | 0.005833 | 0.99264 | -0.1405 | 0.99258 | -0.14166 | 1.6025
168 | -0.0104 | -0.0026065 | 0.0104 | 0.0026066 | 1.0212e-07 | 5.0852e-08 | 0.015584 | 0.015584 | 0.015584 | 0.993 | -0.13356 | 0.99301 | -0.13336 | 4.2813
169 | 0.0012955 | 0.00032466 | -0.0012955 | -0.00032469 | 3.4568e-09 | -2.9374e-08 | 0.0019422 | 0.0019422 | 0.0019422 | 0.99258 | -0.14166 | 0.99258 | -0.14172 | 0.53357
170 | -0.013075 | -0.003277 | 0.013076 | 0.0032777 | 1.2272e-06 | 6.7513e-07 | 0.019593 | 0.019593 | 0.019593 | 0.99301 | -0.13336 | 0.99311 | -0.13139 | 5.3826
171 | 0.002218 | 0.00055562 | -0.0022179 | -0.00055585 | 9.6883e-08 | -2.3859e-07 | 0.0033289 | 0.003329 | 0.003329 | 0.9914 | -0.16299 | 0.99135 | -0.1639 | 0.91457
172 | -0.0044198 | -0.0011074 | 0.00442 | 0.0011074 | 1.7237e-07 | -2.4375e-08 | 0.0066337 | 0.0066337 | 0.0066337 | 0.9914 | -0.16299 | 0.99144 | -0.16217 | 1.8225
173 | 0.0044392 | 0.0011124 | -0.0044388 | -0.0011124 | 4.5232e-07 | -6.0876e-08 | 0.0066626 | 0.0066627 | 0.0066627 | 0.99144 | -0.16217 | 0.99133 | -0.16431 | 1.8304
174 | 0.0023409 | 0.00058666 | -0.0023409 | -0.00058667 | 6.6614e-09 | -1.4287e-08 | 0.0035137 | 0.0035137 | 0.0035137 | 0.99133 | -0.16431 | 0.99133 | -0.16437 | 0.9653
175 | -0.037535 | -0.0094334 | 0.037549 | 0.009442 | 1.3632e-05 | 8.5875e-06 | 0.05739 | 0.05739 | 0.05739 | 0.97337 | -0.51259 | 0.97375 | -0.50498 | 15.7666
176 | -0.039638 | -0.0099656 | 0.039655 | 0.0099764 | 1.7207e-05 | 1.0857e-05 | 0.060582 | 0.060582 | 0.060582 | 0.97375 | -0.50498 | 0.97422 | -0.4959 | 16.6435
177 | -0.041522 | -0.010444 | 0.041533 | 0.010451 | 1.1266e-05 | 7.1171e-06 | 0.063434 | 0.063434 | 0.063434 | 0.97422 | -0.4959 | 0.97451 | -0.49022 | 17.427
178 | -0.042426 | -0.010675 | 0.042443 | 0.010686 | 1.6832e-05 | 1.0639e-05 | 0.064798 | 0.064798 | 0.064798 | 0.97451 | -0.49022 | 0.97493 | -0.48192 | 17.8016
179 | 0.0064017 | 0.0016043 | -0.0064016 | -0.0016043 | 4.9679e-08 | 1.4713e-08 | 0.0098024 | 0.0098024 | 0.0098024 | 0.97179 | -0.54385 | 0.97178 | -0.54401 | 2.693
180 | -0.044056 | -0.01109 | 0.044093 | 0.011114 | 3.7085e-05 | 2.3461e-05 | 0.067259 | 0.067259 | 0.067259 | 0.97493 | -0.48192 | 0.97582 | -0.46432 | 18.4778
181 | 0.0081603 | 0.0020452 | -0.008159 | -0.0020447 | 1.2683e-06 | 5.4031e-07 | 0.01246 | 0.01246 | 0.01246 | 0.97454 | -0.48979 | 0.97437 | -0.49305 | 3.4231
182 | -0.0097144 | -0.0024347 | 0.0097158 | 0.0024354 | 1.4103e-06 | 6.8957e-07 | 0.014833 | 0.014833 | 0.014833 | 0.97454 | -0.48979 | 0.97469 | -0.48674 | 4.075
183 | 0.0058975 | 0.0014779 | -0.0058967 | -0.0014777 | 7.7852e-07 | 1.7951e-07 | 0.0090063 | 0.0090064 | 0.0090064 | 0.97437 | -0.49305 | 0.97423 | -0.49583 | 2.4743
184 | -0.010979 | -0.002752 | 0.01098 | 0.0027523 | 4.6562e-07 | 2.4291e-07 | 0.016761 | 0.016761 | 0.016761 | 0.97469 | -0.48674 | 0.97474 | -0.48585 | 4.6048
185 | 0.0014552 | 0.00036456 | -0.0014551 | -0.00036469 | 2.1685e-08 | -1.3189e-07 | 0.0022225 | 0.0022226 | 0.0022226 | 0.97423 | -0.49583 | 0.97422 | -0.49614 | 0.6106
186 | -0.020192 | -0.0050612 | 0.020193 | 0.0050616 | 6.6896e-07 | 4.0473e-07 | 0.030825 | 0.030825 | 0.030825 | 0.97474 | -0.48585 | 0.97477 | -0.48516 | 8.4685
187 | -0.025159 | -0.0063061 | 0.025164 | 0.0063091 | 4.8879e-06 | 3.0181e-06 | 0.038406 | 0.038406 | 0.038406 | 0.97477 | -0.48516 | 0.97498 | -0.48108 | 10.551
188 | -0.026426 | -0.0066254 | 0.02644 | 0.0066347 | 1.4933e-05 | 9.2514e-06 | 0.040332 | 0.040332 | 0.040332 | 0.97498 | -0.48108 | 0.97558 | -0.46923 | 11.0801
189 | 0.0027012 | 0.00067691 | -0.0027012 | -0.00067697 | 4.7808e-08 | -6.1726e-08 | 0.0041361 | 0.0041362 | 0.0041362 | 0.97178 | -0.54401 | 0.97176 | -0.54439 | 1.1363
190 | 0.011523 | 0.0028877 | -0.011522 | -0.0028872 | 9.6509e-07 | 5.0635e-07 | 0.017281 | 0.017281 | 0.017281 | 0.99221 | -0.14767 | 0.99212 | -0.14943 | 4.7474
191 | -0.34729 | -0.089006 | 0.34759 | 0.089198 | 0.00029977 | 0.00019151 | 0.52031 | 0.52031 | 0.52031 | 0.99455 | -0.10301 | 0.99548 | -0.085222 | 47.6475
192 | 0.008181 | 0.0020499 | -0.0081807 | -0.0020498 | 2.2773e-07 | 9.3662e-08 | 0.01227 | 0.01227 | 0.01227 | 0.99212 | -0.14943 | 0.99209 | -0.15001 | 3.3709
193 | -0.35145 | -0.090165 | 0.35291 | 0.091097 | 0.0014596 | 0.00093249 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.99548 | -0.085222 | 1 | 0 | 48.1757
194 | 0.056775 | 0.014419 | -0.056744 | -0.014399 | 3.1072e-05 | 1.9744e-05 | 0.086016 | 0.086016 | 0.086016 | 0.98295 | -0.32556 | 0.98236 | -0.33693 | 23.6308
195 | 0.053447 | 0.013573 | -0.053396 | -0.01354 | 5.1656e-05 | 3.2795e-05 | 0.081022 | 0.081022 | 0.081022 | 0.98236 | -0.33693 | 0.98132 | -0.35704 | 22.2589
196 | 0.051434 | 0.013048 | -0.051407 | -0.013031 | 2.7135e-05 | 1.7216e-05 | 0.078048 | 0.078048 | 0.078048 | 0.98132 | -0.35704 | 0.98076 | -0.36801 | 21.4418
197 | 0.013394 | 0.0033585 | -0.013392 | -0.0033569 | 2.8997e-06 | 1.6075e-06 | 0.020071 | 0.020071 | 0.020071 | 0.99306 | -0.1323 | 0.99283 | -0.13685 | 5.514
198 | 0.010888 | 0.0027296 | -0.010886 | -0.0027283 | 2.4582e-06 | 1.255e-06 | 0.016319 | 0.01632 | 0.01632 | 0.99283 | -0.13685 | 0.99258 | -0.14159 | 4.4834
199 | 0.029745 | 0.0074651 | -0.029739 | -0.0074615 | 5.8488e-06 | 3.6486e-06 | 0.045363 | 0.045363 | 0.045363 | 0.97579 | -0.46511 | 0.97558 | -0.46923 | 12.4624
200 | -0.070697 | -0.017789 | 0.070763 | 0.017831 | 6.5868e-05 | 4.1964e-05 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10748 | 0.97902 | -0.40222 | 0.98001 | -0.38274 | 29.527
201 | -0.077954 | -0.019633 | 0.078124 | 0.019742 | 0.00016997 | 0.00010837 | 0.1184 | 0.1184 | 0.1184 | 0.98001 | -0.38274 | 0.98235 | -0.33725 | 32.5265
202 | 0.0029677 | 0.00074375 | -0.0029677 | -0.00074377 | 2.0074e-08 | -2.0149e-08 | 0.0045136 | 0.0045136 | 0.0045136 | 0.97837 | -0.41489 | 0.97836 | -0.41503 | 1.24
203 | 0.02664 | 0.0066781 | -0.026637 | -0.0066763 | 2.9568e-06 | 1.8328e-06 | 0.040644 | 0.040644 | 0.040644 | 0.97531 | -0.47503 | 0.97519 | -0.47736 | 11.166
204 | -0.20793 | -0.052958 | 0.20839 | 0.053251 | 0.00045956 | 0.00029262 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.99759 | -0.045711 | 1 | 0 | 28.4289
205 | 0.012662 | 0.0031737 | -0.01266 | -0.0031724 | 2.3013e-06 | 1.2555e-06 | 0.019042 | 0.019042 | 0.019042 | 0.98947 | -0.20203 | 0.98927 | -0.20585 | 5.2314
206 | -0.015977 | -0.0040043 | 0.015978 | 0.004005 | 1.138e-06 | 6.6082e-07 | 0.024027 | 0.024027 | 0.024027 | 0.98947 | -0.20203 | 0.98954 | -0.20053 | 6.6007
207 | 0.010123 | 0.0025365 | -0.010122 | -0.0025361 | 7.1822e-07 | 3.5359e-07 | 0.015226 | 0.015226 | 0.015226 | 0.98927 | -0.20585 | 0.98919 | -0.20734 | 4.1829
208 | 0.0071355 | 0.0017877 | -0.0071352 | -0.0017876 | 2.585e-07 | 8.8632e-08 | 0.010733 | 0.010734 | 0.010734 | 0.98919 | -0.20734 | 0.98916 | -0.2081 | 2.9488
209 | 0.004747 | 0.0011891 | -0.0047465 | -0.0011891 | 5.4615e-07 | -1.7037e-08 | 0.0071408 | 0.007141 | 0.007141 | 0.98916 | -0.2081 | 0.98903 | -0.21051 | 1.9618
210 | 0.0036288 | 0.00090897 | -0.0036284 | -0.0009092 | 4.7212e-07 | -2.3982e-07 | 0.0054595 | 0.0054596 | 0.0054596 | 0.98903 | -0.21051 | 0.98889 | -0.21324 | 1.4999
211 | 0.0023118 | 0.00057916 | -0.0023117 | -0.00057937 | 9.4417e-08 | -2.0997e-07 | 0.0034673 | 0.0034674 | 0.0034674 | 0.99209 | -0.15001 | 0.99205 | -0.15087 | 0.95259
212 | 0.0058689 | 0.0014706 | -0.0058682 | -0.0014705 | 6.9416e-07 | 1.3583e-07 | 0.0088026 | 0.0088027 | 0.0088027 | 0.99209 | -0.15001 | 0.99196 | -0.1525 | 2.4183
213 | 0.0023128 | 0.0005794 | -0.0023127 | -0.00057962 | 9.7183e-08 | -2.1574e-07 | 0.0034693 | 0.0034694 | 0.0034694 | 0.99196 | -0.1525 | 0.99192 | -0.15338 | 0.95313
214 | 0.050404 | 0.01278 | -0.050351 | -0.012746 | 5.3183e-05 | 3.3732e-05 | 0.076527 | 0.076527 | 0.076527 | 0.98076 | -0.36801 | 0.97963 | -0.38999 | 21.0238
215 | -0.0040386 | -0.0010122 | 0.0040391 | 0.0010121 | 5.115e-07 | -1.2385e-07 | 0.0061521 | 0.006152 | 0.0061521 | 0.97682 | -0.44526 | 0.97696 | -0.44261 | 1.6901
216 | 0.0071914 | 0.0018019 | -0.0071909 | -0.0018018 | 4.6978e-07 | 1.6992e-07 | 0.010953 | 0.010953 | 0.010953 | 0.97696 | -0.44261 | 0.97689 | -0.44398 | 3.0091
217 | 0.0024027 | 0.00060206 | -0.0024027 | -0.00060216 | 5.5533e-08 | -1.0288e-07 | 0.0036598 | 0.0036599 | 0.0036599 | 0.97689 | -0.44398 | 0.97686 | -0.44446 | 1.0055
218 | 0.0047882 | 0.0011997 | -0.0047878 | -0.0011997 | 3.5529e-07 | 4.4096e-09 | 0.0072934 | 0.0072934 | 0.0072934 | 0.97689 | -0.44398 | 0.97681 | -0.44553 | 2.0037
219 | 0.0014918 | 0.00037365 | -0.0014918 | -0.00037388 | 3.908e-08 | -2.2758e-07 | 0.0022725 | 0.0022726 | 0.0022726 | 0.97681 | -0.44553 | 0.97678 | -0.44608 | 0.62434
220 | 0.0012624 | 0.00031613 | -0.0012624 | -0.00031639 | 3.0881e-08 | -2.622e-07 | 0.0019175 | 0.0019176 | 0.0019176 | 0.97963 | -0.38999 | 0.9796 | -0.3905 | 0.52682
221 | 0.049088 | 0.01243 | -0.049071 | -0.012419 | 1.7742e-05 | 1.1248e-05 | 0.074609 | 0.074609 | 0.074609 | 0.97963 | -0.38999 | 0.97924 | -0.39752 | 20.4971
222 | 0.047851 | 0.012113 | -0.047808 | -0.012086 | 4.3658e-05 | 2.7665e-05 | 0.072756 | 0.072756 | 0.072756 | 0.97924 | -0.39752 | 0.97827 | -0.41654 | 19.988
223 | 0.046806 | 0.011835 | -0.046733 | -0.011788 | 7.3778e-05 | 4.6732e-05 | 0.071234 | 0.071234 | 0.071234 | 0.97827 | -0.41654 | 0.97658 | -0.44946 | 19.5697
224 | 0.015113 | 0.0037905 | -0.015104 | -0.0037853 | 8.8966e-06 | 5.1463e-06 | 0.023152 | 0.023152 | 0.023152 | 0.97135 | -0.5525 | 0.97073 | -0.56486 | 6.3605
225 | 0.0008313 | 0.00020829 | -0.0008313 | -0.00020834 | 2.3492e-09 | -4.8863e-08 | 0.001257 | 0.001257 | 0.001257 | 0.98405 | -0.30456 | 0.98405 | -0.30462 | 0.34534
226 | 0.0089155 | 0.0022345 | -0.0089153 | -0.0022344 | 2.1373e-07 | 9.5551e-08 | 0.013366 | 0.013366 | 0.013366 | 0.99258 | -0.14159 | 0.99256 | -0.14209 | 3.6719
227 | 0.0066281 | 0.0016612 | -0.0066273 | -0.0016609 | 7.3876e-07 | 2.1496e-07 | 0.0099366 | 0.0099367 | 0.0099367 | 0.99256 | -0.14209 | 0.99243 | -0.14443 | 2.7299
228 | 0.0040179 | 0.001007 | -0.0040179 | -0.001007 | 3.6768e-08 | -1.1377e-08 | 0.0060243 | 0.0060243 | 0.0060243 | 0.99243 | -0.14443 | 0.99242 | -0.14462 | 1.655
229 | 0.0036284 | 0.0009092 | -0.0036282 | -0.0009093 | 1.9189e-07 | -9.7416e-08 | 0.0054596 | 0.0054597 | 0.0054597 | 0.98889 | -0.21324 | 0.98883 | -0.21435 | 1.4999
230 | 0.002319 | 0.00058094 | -0.0023189 | -0.00058117 | 1.169e-07 | -2.3816e-07 | 0.0035317 | 0.0035318 | 0.0035318 | 0.97705 | -0.44089 | 0.97699 | -0.44195 | 0.97029
231 | -0.046699 | -0.011767 | 0.046733 | 0.011788 | 3.3221e-05 | 2.1043e-05 | 0.071234 | 0.071234 | 0.071234 | 0.97582 | -0.46432 | 0.97658 | -0.44946 | 19.5697
232 | 0.024644 | 0.006177 | -0.024643 | -0.0061761 | 1.4777e-06 | 9.1094e-07 | 0.037604 | 0.037604 | 0.037604 | 0.97519 | -0.47736 | 0.97513 | -0.47862 | 10.3309

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56909 | 0.14589

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026161 | 0.00065564
1 | 0.0014025 | 0.00035149
2 | 0.0018648 | 0.00046736
3 | 0.00075911 | 0.00019025
4 | 0.0016913 | 0.00042389
5 | 0.0016488 | 0.00041322
6 | 0.0016824 | 0.00042165
7 | 0.0039899 | 0.00099997
8 | 0.0014676 | 0.0003678
9 | 0.0022437 | 0.00056233
10 | 0.0042964 | 0.0010768
11 | 0.0017491 | 0.00043836
12 | 0.002155 | 0.00054009
13 | 0.0022103 | 0.00055396
14 | 0.0020087 | 0.00050342
15 | 0.0027679 | 0.00069371
16 | 0.0021547 | 0.00054002
17 | 0.00211 | 0.00052881
18 | 0.0026658 | 0.0006681
19 | 0.0036774 | 0.00092164
20 | 0.0012813 | 0.00032113
21 | 0.0037789 | 0.00094708
22 | 0.0012303 | 0.00030835
23 | 0.0012259 | 0.00030723
24 | 0.0014303 | 0.00035846
25 | 0.002711 | 0.00067945
26 | 0.0036606 | 0.00091744
27 | 0.0011984 | 0.00030036
28 | 0.0034092 | 0.00085442
29 | 0.013432 | 0.0033665
30 | 0.0034112 | 0.00085493
31 | 0.0018973 | 0.00047551
32 | 0.0031799 | 0.00079696
33 | 0.0019484 | 0.0004883
34 | 0.0014754 | 0.00036977
35 | 0.012482 | 0.0031283
36 | 0.0031565 | 0.00079108
37 | 0.0011113 | 0.00027853
38 | 0.00071764 | 0.00017986
39 | 0.0074049 | 0.0018559
40 | 0.0031614 | 0.00079231
41 | 0.0048347 | 0.0012117
42 | 0.00044565 | 0.00011169
43 | 0.0064011 | 0.0016043
44 | 0.005093 | 0.0012764
45 | 0.0021639 | 0.00054232
46 | 0.0083097 | 0.0020826
47 | 0.0019501 | 0.00048875
48 | 0.0040268 | 0.0010092
49 | 0.0043646 | 0.0010939
50 | 0.0021732 | 0.00054466
51 | 0.00068605 | 0.00017194
52 | 0.00077008 | 0.000193
53 | 0.0011475 | 0.00028759
54 | 0.0011985 | 0.00030037
55 | 0.0013959 | 0.00034986
56 | 0.00092933 | 0.00023291
57 | 0.0023142 | 0.00058001
58 | 0.0025017 | 0.00062699
59 | 0.0015193 | 0.00038077
60 | 0.0013809 | 0.00034608
61 | 0.001209 | 0.00030301
62 | 0.0017193 | 0.00043089
63 | 0.0026585 | 0.00066629
64 | 0.001067 | 0.00026742
65 | 0.0017931 | 0.00044938
66 | 0.0014253 | 0.00035721
67 | 0.0014526 | 0.00036406
68 | 0.0022113 | 0.00055421
69 | 0.0011757 | 0.00029465
70 | 0.0019115 | 0.00047906
71 | 0.0027468 | 0.00068841
72 | 0.0010817 | 0.00027111
73 | 0.0027273 | 0.00068352
74 | 0.0019805 | 0.00049637
75 | 0.00084072 | 0.0002107
76 | 0.00078272 | 0.00019617
77 | 0.0023459 | 0.00058795
78 | 0.00084203 | 0.00021103
79 | 0.0010233 | 0.00025646
80 | 0.0016099 | 0.00040349
81 | 0.0029405 | 0.00073697
82 | 0.0020056 | 0.00050265
83 | 0.0019303 | 0.00048378
84 | 0.0018872 | 0.00047298
85 | 0.0024814 | 0.00062189
86 | 0.0056062 | 0.001405
87 | 0.001325 | 0.00033207
88 | 0.0019131 | 0.00047948
89 | 0.0009478 | 0.00023754
90 | 0.0023935 | 0.00059986
91 | 0.0035201 | 0.00088223
92 | 0.00079174 | 0.00019843
93 | 0.0015589 | 0.0003907
94 | 0.0017533 | 0.00043942
95 | 0.001755 | 0.00043984
96 | 0.0033809 | 0.00084734
97 | 0.0025145 | 0.0006302
98 | 0.0017594 | 0.00044096
99 | 0.0016233 | 0.00040685
100 | 0.019683 | 0.0049331
101 | 0.0014397 | 0.00036082
102 | 0.0036216 | 0.00090767
103 | 0.00114 | 0.00028572
104 | 0.001183 | 0.0002965
105 | 0.0008937 | 0.00022398
106 | 0.0020247 | 0.00050744
107 | 0.020571 | 0.0051555
108 | 0.00070708 | 0.00017721
109 | 0.0021057 | 0.00052774
110 | 0.00041486 | 0.00010397
111 | 0.0013252 | 0.00033213
112 | 0.0019532 | 0.00048952
113 | 0.0025954 | 0.00065046
114 | 0.0026751 | 0.00067045
115 | 0.0012955 | 0.00032469
116 | 0.0021181 | 0.00053083
117 | 0.0022018 | 0.00055183
118 | 0.0022179 | 0.00055585
119 | 0.0020979 | 0.00052579
120 | 0.005694 | 0.001427
121 | 0.0023409 | 0.00058667
122 | 0.002227 | 0.00055813
123 | 0.0020889 | 0.00052352
124 | 0.0018672 | 0.00046797
125 | 0.00089303 | 0.00022381
126 | 0.0016546 | 0.00041468
127 | 0.0016126 | 0.00040415
128 | 0.0015541 | 0.00038949
129 | 0.0022616 | 0.0005668
130 | 0.0012633 | 0.00031661
131 | 0.0044415 | 0.0011132
132 | 0.0092127 | 0.0023089
133 | 0.0014551 | 0.00036469
134 | 0.0049657 | 0.0012445
135 | 0.001262 | 0.00031629
136 | 0.0037004 | 0.00092742
137 | 0.0051141 | 0.0012817
138 | 0.00289 | 0.00072431
139 | 0.0033409 | 0.0008373
140 | 0.0038588 | 0.00096711
141 | 0.0027957 | 0.00070066
142 | 0.0032967 | 0.00082623
143 | 0.0019615 | 0.0004916
144 | 0.0038884 | 0.00097452
145 | 0.0050393 | 0.001263
146 | 0.0025032 | 0.00062736
147 | 0.0039725 | 0.00099559
148 | 0.0032989 | 0.00082678
149 | 0.0071908 | 0.0018022
150 | 0.0025154 | 0.00063042
151 | 0.0031521 | 0.00079
152 | 0.0020472 | 0.00051307
153 | 0.0060241 | 0.0015098
154 | 0.0026076 | 0.00065353
155 | 0.0023823 | 0.00059707
156 | 0.0061496 | 0.0015412
157 | 0.0027012 | 0.00067697
158 | 0.0033144 | 0.00083067
159 | 0.0025374 | 0.00063593
160 | 0.0012719 | 0.00031878
161 | 0.0029863 | 0.00074843
162 | 0.0023882 | 0.00059855
163 | 0.0011176 | 0.00028011
164 | 0.0023117 | 0.00057937
165 | 0.0035554 | 0.00089107
166 | 0.0071625 | 0.0017951
167 | 0.0010029 | 0.00025134
168 | 0.0040386 | 0.0010122
169 | 0.0024027 | 0.00060216
170 | 0.003296 | 0.00082606
171 | 0.0014918 | 0.00037388
172 | 0.0012624 | 0.00031639
173 | 0.0012195 | 0.00030564
174 | 0.0010011 | 0.00025089
175 | 0.015104 | 0.0037853
176 | 0.0014141 | 0.00035441
177 | 0.0019705 | 0.00049385
178 | 0.0022872 | 0.00057322
179 | 0.0026094 | 0.00065397
180 | 0.0036282 | 0.0009093
181 | 0.0012006 | 0.00030089
182 | 0.0023189 | 0.00058117
183 | 0.0029677 | 0.00074377
184 | 0.0026067 | 0.0006533
185 | 0.0013324 | 0.00033393
186 | 0.0008313 | 0.00020834
187 | 0.0019922 | 0.00049929
188 | 0.024643 | 0.0061761
189 | 0.0023127 | 0.00057962
190 | 0.0040179 | 0.001007

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1