## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2517-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2517-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2517-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2517-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2517-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2517-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2517-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2517-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2517-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2517-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2517-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2517-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2517-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2517-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2517-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2517-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2517-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2517-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2517-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2517-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2517-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2517-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2517-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2517-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2517-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2517-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2517-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2517-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2517-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2517-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2517-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2517-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2517-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2517-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2517-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2517-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2517-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2517-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2517-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2517-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2517-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2517-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2517-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2517-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2517-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2517-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2517-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2517-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2517-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2517-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2517-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2517-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2517-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2517-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2517-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2517-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2517-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2517-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2517-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2517-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2517-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2517-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2517-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2517-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2517-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2517-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2517-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2517-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2517-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2517-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2517-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2517-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2517-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2517-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2517-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2517-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2517-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2517-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2517-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2517-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2517-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2517-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2517-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2517-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2517-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2517-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2517-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2517-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2517-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2517-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2517-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2517-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2517-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2517-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2517-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2517-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2517-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2517-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2517-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2517-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2517-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2517-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2517-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2517-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2517-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2517-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2517-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2517-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2517-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_392_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2517-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0015954 | 0.00039985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2517-6_0_4_load_1 | 1 | 0.003977 | 0.00099674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2517-6_0_4_load_2 | 2 | 0.0040516 | 0.0010154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2517-6_0_4_load_3 | 3 | 0.0032445 | 0.00081314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2517-6_0_4_load_4 | 4 | 0.0019688 | 0.00049344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2517-6_0_4_load_88 | 5 | 0.0028105 | 0.00070437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2517-6_0_4_load_76 | 6 | 0.0036445 | 0.00091341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2517-6_0_4_load_89 | 7 | 0.018602 | 0.0046621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2517-6_0_4_load_77 | 8 | 0.0015452 | 0.00038727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2517-6_0_4_load_5 | 9 | 0.0036314 | 0.00091012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2517-6_0_4_load_6 | 10 | 0.0029693 | 0.00074417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2517-6_0_4_load_7 | 11 | 0.0022865 | 0.00057304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2517-6_0_4_load_8 | 12 | 0.0070478 | 0.0017664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2517-6_0_4_load_9 | 13 | 0.0021139 | 0.00052979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2517-6_0_4_load_82 | 14 | 0.0038536 | 0.00096579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2517-6_0_4_load_69 | 15 | 0.0015318 | 0.00038391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2517-6_0_4_load_10 | 17 | 0.0082691 | 0.0020724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2517-6_0_4_load_11 | 18 | 0.0024218 | 0.00060695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2517-6_0_4_load_13 | 20 | 0.0042611 | 0.0010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2517-6_0_4_load_14 | 21 | 0.0056983 | 0.0014281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2517-6_0_4_load_15 | 22 | 0.007967 | 0.0019967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2517-6_0_4_load_87 | 24 | 0.0025027 | 0.00062724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2517-6_0_4_load_59 | 26 | 0.0026684 | 0.00066877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2517-6_0_4_load_63 | 27 | 0.0025496 | 0.000639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2517-6_0_4_load_100 | 30 | 0.0021557 | 0.00054026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2517-6_0_4_load_16 | 31 | 0.003157 | 0.00079122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2517-6_0_4_load_36 | 35 | 0.003246 | 0.00081352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2517-6_0_4_load_79 | 37 | 0.0035578 | 0.00089167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2517-6_0_4_load_19 | 38 | 0.0016326 | 0.00040918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2517-6_0_4_load_20 | 39 | 0.0018552 | 0.00046496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2517-6_0_4_load_21 | 40 | 0.0019283 | 0.00048327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2517-6_0_4_load_113 | 44 | 0.0026732 | 0.00066996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2517-6_0_4_load_90 | 45 | 0.0087387 | 0.0021901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2517-6_0_4_load_95 | 46 | 0.0054393 | 0.0013632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2517-6_0_4_load_47 | 47 | 0.0035271 | 0.00088398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2517-6_0_4_load_24 | 48 | 0.0078518 | 0.0019678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2517-6_0_4_load_25 | 49 | 0.0053792 | 0.0013482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2517-6_0_4_load_29 | 53 | 0.0042525 | 0.0010658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2517-6_0_4_load_30 | 54 | 0.0015913 | 0.00039881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2517-6_0_4_load_98 | 56 | 0.0081941 | 0.0020536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2517-6_0_4_load_62 | 57 | 0.0036639 | 0.00091827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2517-6_0_4_load_80 | 58 | 0.0014925 | 0.00037405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2517-6_0_4_load_56 | 60 | 0.017643 | 0.0044217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2517-6_0_4_load_91 | 63 | 0.0032759 | 0.00082101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2517-6_0_4_load_60 | 64 | 0.003482 | 0.00087267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2517-6_0_4_load_92 | 66 | 0.0035068 | 0.00087889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2517-6_0_4_load_31 | 67 | 0.0029714 | 0.0007447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2517-6_0_4_load_32 | 68 | 0.0018481 | 0.00046318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2517-6_0_4_load_33 | 69 | 0.0025591 | 0.00064136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2517-6_0_4_load_34 | 70 | 0.0018766 | 0.00047033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2517-6_0_4_load_35 | 71 | 0.0020997 | 0.00052624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2517-6_0_4_load_75 | 73 | 0.0029227 | 0.0007325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2517-6_0_4_load_50 | 75 | 0.0031066 | 0.00077858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2517-6_0_4_load_46 | 76 | 0.0042979 | 0.0010772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2517-6_0_4_load_39 | 77 | 0.0017925 | 0.00044924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2517-6_0_4_load_40 | 78 | 0.0021119 | 0.00052928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2517-6_0_4_load_41 | 79 | 0.0018334 | 0.00045949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2517-6_0_4_load_42 | 80 | 0.0017517 | 0.00043903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2517-6_0_4_load_43 | 81 | 0.0046363 | 0.001162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2517-6_0_4_load_84 | 82 | 0.0031697 | 0.00079441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2517-6_0_4_load_61 | 83 | 0.0028533 | 0.0007151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2517-6_0_4_load_85 | 84 | 0.0014433 | 0.00036172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2517-6_0_4_load_57 | 85 | 0.01314 | 0.0032933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2517-6_0_4_load_107 | 86 | 0.011787 | 0.0029541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2517-6_0_4_load_48 | 87 | 0.0079797 | 0.0019999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2517-6_0_4_load_72 | 89 | 0.013916 | 0.0034877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2517-6_0_4_load_73 | 90 | 0.039226 | 0.009831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2517-6_0_4_load_55 | 93 | 0.0016991 | 0.00042583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2517-6_0_4_load_58 | 94 | 0.0039398 | 0.00098741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2517-6_0_4_load_78 | 95 | 0.0018085 | 0.00045324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2517-6_0_4_load_96 | 96 | 0.0030243 | 0.00075797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2517-6_0_4_load_64 | 98 | 0.0041678 | 0.0010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2517-6_0_4_load_81 | 99 | 0.0051262 | 0.0012847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2517-6_0_4_load_74 | 100 | 0.0013971 | 0.00035016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2517-6_0_4_load_97 | 101 | 0.006919 | 0.0017341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2517-6_0_4_load_110 | 103 | 0.0090203 | 0.0022607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2517-6_0_4_load_111 | 104 | 0.0066602 | 0.0016692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2517-6_0_4_load_105 | 105 | 0.0011243 | 0.00028176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2517-6_0_4_load_114 | 106 | 0.0012647 | 0.00031695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2517-6_0_4_load_101 | 107 | 0.0087814 | 0.0022008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2517-6_0_4_load_106 | 108 | 0.0038497 | 0.00096483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2517-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0034415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2517-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0034392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2517-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2517-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2517-6_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.007469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2517-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00040167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2517-6_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.031182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2517-6_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.011992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2517-6_0_4_line_8 |  | 7 | 45 | 0.00084757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2517-6_0_4_line_9 |  | 8 | 95 | 0.011852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2517-6_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0028158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2517-6_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.03391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2517-6_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.021116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2517-6_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0064903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2517-6_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.01498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2517-6_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.03377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2517-6_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.013237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2517-6_0_4_line_17 |  | 16 | 97 | 0.007585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2517-6_0_4_line_18 |  | 16 | 93 | 0.0028031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2517-6_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2517-6_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0087742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2517-6_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0081039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2517-6_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2517-6_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.021402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2517-6_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0062751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2517-6_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2517-6_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.0033377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2517-6_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.024747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2517-6_0_4_line_28 |  | 23 | 27 | 0.013048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2517-6_0_4_line_29 |  | 24 | 28 | 0.00918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2517-6_0_4_line_30 |  | 25 | 29 | 0.039111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2517-6_0_4_line_31 |  | 25 | 30 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2517-6_0_4_line_32 |  | 26 | 55 | 0.026465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2517-6_0_4_line_33 |  | 27 | 98 | 0.0037673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2517-6_0_4_line_34 |  | 28 | 84 | 0.0054491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2517-6_0_4_line_35 |  | 28 | 99 | 0.015843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2517-6_0_4_line_36 |  | 29 | 104 | 0.016651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2517-6_0_4_line_37 |  | 29 | 46 | 0.0071552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2517-6_0_4_line_38 |  | 30 | 107 | 0.019803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2517-6_0_4_line_39 |  | 31 | 32 | 0.010255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2517-6_0_4_line_40 |  | 32 | 33 | 0.00292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2517-6_0_4_line_41 |  | 33 | 34 | 0.020425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2517-6_0_4_line_42 |  | 33 | 35 | 0.0098657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2517-6_0_4_line_43 |  | 34 | 36 | 0.024748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2517-6_0_4_line_44 |  | 34 | 37 | 0.010662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2517-6_0_4_line_45 |  | 36 | 74 | 0.004995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2517-6_0_4_line_46 |  | 36 | 75 | 0.017964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2517-6_0_4_line_47 |  | 38 | 39 | 0.011983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2517-6_0_4_line_48 |  | 38 | 40 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2517-6_0_4_line_49 |  | 40 | 41 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2517-6_0_4_line_50 |  | 41 | 42 | 0.024158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2517-6_0_4_line_51 |  | 42 | 46 | 0.0089325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2517-6_0_4_line_52 |  | 42 | 47 | 0.0044683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2517-6_0_4_line_53 |  | 43 | 44 | 0.026022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2517-6_0_4_line_54 |  | 43 | 45 | 0.019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2517-6_0_4_line_55 |  | 44 | 106 | 0.0072001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2517-6_0_4_line_56 |  | 47 | 76 | 0.0091857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2517-6_0_4_line_57 |  | 48 | 49 | 0.0062242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2517-6_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2517-6_0_4_line_59 |  | 50 | 55 | 0.021883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2517-6_0_4_line_60 |  | 51 | 52 | 0.01311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2517-6_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2517-6_0_4_line_62 |  | 51 | 54 | 0.032576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2517-6_0_4_line_63 |  | 52 | 56 | 0.020123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2517-6_0_4_line_64 |  | 52 | 57 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2517-6_0_4_line_65 |  | 53 | 58 | 0.01791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2517-6_0_4_line_66 |  | 54 | 59 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2517-6_0_4_line_67 |  | 55 | 60 | 0.02232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2517-6_0_4_line_68 |  | 57 | 64 | 0.0061893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2517-6_0_4_line_69 |  | 59 | 65 | 0.01326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2517-6_0_4_line_70 |  | 59 | 66 | 0.020154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2517-6_0_4_line_71 |  | 60 | 85 | 0.013256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2517-6_0_4_line_72 |  | 61 | 62 | 0.021526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2517-6_0_4_line_73 |  | 61 | 63 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2517-6_0_4_line_74 |  | 62 | 86 | 0.037023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2517-6_0_4_line_75 |  | 63 | 66 | 0.018667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2517-6_0_4_line_76 |  | 64 | 83 | 0.021961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2517-6_0_4_line_77 |  | 65 | 103 | 0.028005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2517-6_0_4_line_78 |  | 67 | 68 | 0.014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2517-6_0_4_line_79 |  | 67 | 69 | 0.016817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2517-6_0_4_line_80 |  | 68 | 70 | 0.015876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2517-6_0_4_line_81 |  | 69 | 71 | 0.022918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2517-6_0_4_line_82 |  | 71 | 72 | 0.012035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2517-6_0_4_line_83 |  | 72 | 73 | 0.033875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2517-6_0_4_line_84 |  | 73 | 97 | 0.0066584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2517-6_0_4_line_85 |  | 74 | 94 | 0.01462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2517-6_0_4_line_86 |  | 74 | 95 | 0.014389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2517-6_0_4_line_87 |  | 75 | 91 | 0.019687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2517-6_0_4_line_88 |  | 76 | 87 | 0.019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2517-6_0_4_line_89 |  | 77 | 78 | 0.006965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2517-6_0_4_line_90 |  | 77 | 79 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2517-6_0_4_line_91 |  | 78 | 80 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2517-6_0_4_line_92 |  | 79 | 81 | 0.0067363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2517-6_0_4_line_93 |  | 80 | 82 | 0.0042446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2517-6_0_4_line_94 |  | 81 | 83 | 0.027704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2517-6_0_4_line_95 |  | 82 | 84 | 0.018089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2517-6_0_4_line_96 |  | 85 | 94 | 0.03627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2517-6_0_4_line_97 |  | 87 | 88 | 0.034022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2517-6_0_4_line_98 |  | 88 | 89 | 0.024977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2517-6_0_4_line_99 |  | 89 | 90 | 0.026038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2517-6_0_4_line_100 |  | 90 | 100 | 0.02823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2517-6_0_4_line_101 |  | 91 | 92 | 0.032684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2517-6_0_4_line_102 |  | 91 | 93 | 0.013989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2517-6_0_4_line_103 |  | 92 | 96 | 0.01105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2517-6_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0078043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2517-6_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.024338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2517-6_0_4_line_106 |  | 102 | 105 | 0.026137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2517-6_0_4_line_107 |  | 105 | 108 | 0.024566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2517-6_0_4_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 18 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2610913.2208 | 1227794.4057 | 2610913.7619 | 1227791.0071
1 | 2610913.2208 | 1227794.4057 | 2610912.6801 | 1227797.8021
2 | 2610916.1369 | 1227776.0893 | 2610913.7619 | 1227791.0071
3 | 2610909.377 | 1227818.549 | 2610912.6801 | 1227797.8021
4 | 2610917.3113 | 1227768.7132 | 2610916.1369 | 1227776.0893
5 | 2610909.3138 | 1227818.9457 | 2610909.377 | 1227818.549
6 | 2610917.3113 | 1227768.7132 | 2610922.2139 | 1227737.9193
7 | 2610909.3138 | 1227818.9457 | 2610907.4284 | 1227830.7885
8 | 2610922.2139 | 1227737.9193 | 2610922.3472 | 1227737.0822
9 | 2610907.4284 | 1227830.7885 | 2610905.5648 | 1227842.4934
10 | 2610975.3859 | 1227778.398 | 2610975.8107 | 1227775.6144
11 | 2610975.3859 | 1227778.398 | 2610970.2703 | 1227811.9196
12 | 2610975.8107 | 1227775.6144 | 2610978.9964 | 1227754.7399
13 | 2610970.2703 | 1227811.9196 | 2610969.2911 | 1227818.3356
14 | 2610981.2563 | 1227739.9313 | 2610978.9964 | 1227754.7399
15 | 2610964.1964 | 1227851.7194 | 2610969.2911 | 1227818.3356
16 | 2610962.1994 | 1227864.8051 | 2610964.1964 | 1227851.7194
17 | 2610962.1994 | 1227864.8051 | 2610969.7368 | 1227865.8306
18 | 2610962.1994 | 1227864.8051 | 2610959.4225 | 1227864.4233
19 | 2610813.9542 | 1227774.1278 | 2610811.7121 | 1227790.548
20 | 2610815.1413 | 1227765.4343 | 2610813.9542 | 1227774.1278
21 | 2610810.8221 | 1227798.5981 | 2610811.0101 | 1227795.6892 | 2610811.7121 | 1227790.548
22 | 2610815.1413 | 1227765.4343 | 2610811.4594 | 1227765.0608 | 2610801.8319 | 1227764.0702
23 | 2610815.1413 | 1227765.4343 | 2610818.457 | 1227744.2909
24 | 2610810.4176 | 1227804.8602 | 2610810.8221 | 1227798.5981
25 | 2610801.8319 | 1227764.0702 | 2610779.2349 | 1227761.7454
26 | 2610818.9741 | 1227740.9934 | 2610818.457 | 1227744.2909
27 | 2610810.4176 | 1227804.8602 | 2610810.2305 | 1227807.7504 | 2610810.9208 | 1227824.1169 | 2610812.131 | 1227829.4507
28 | 2610810.4176 | 1227804.8602 | 2610797.4121 | 1227803.8066
29 | 2610770.1031 | 1227760.8059 | 2610779.2349 | 1227761.7454
30 | 2610825.0376 | 1227702.3593 | 2610818.9741 | 1227740.9934
31 | 2610818.9741 | 1227740.9934 | 2610801.4845 | 1227738.3524
32 | 2610817.987 | 1227855.2592 | 2610812.131 | 1227829.4507
33 | 2610797.4121 | 1227803.8066 | 2610793.657 | 1227803.5025
34 | 2610770.1031 | 1227760.8059 | 2610764.654 | 1227760.8019
35 | 2610770.1031 | 1227760.8059 | 2610769.2714 | 1227776.627
36 | 2610825.0376 | 1227702.3593 | 2610808.5248 | 1227700.2191
37 | 2610825.0376 | 1227702.3593 | 2610825.771 | 1227695.2419
38 | 2610783.5995 | 1227730.6012 | 2610795.2032 | 1227737.4039 | 2610801.4845 | 1227738.3524
39 | 2610908.8218 | 1227904.7756 | 2610898.7936 | 1227906.9228
40 | 2610908.8218 | 1227904.7756 | 2610908.2815 | 1227901.9063
41 | 2610904.4613 | 1227881.843 | 2610908.2815 | 1227901.9063
42 | 2610908.2815 | 1227901.9063 | 2610917.9851 | 1227900.1259
43 | 2610904.4613 | 1227881.843 | 2610908.2641 | 1227857.391
44 | 2610904.4613 | 1227881.843 | 2610893.9541 | 1227883.6551
45 | 2610903.3024 | 1227856.7038 | 2610908.2641 | 1227857.391
46 | 2610908.2641 | 1227857.391 | 2610926.0606 | 1227859.8371
47 | 2610871.997 | 1227687.8554 | 2610875.3514 | 1227689.5208 | 2610883.1499 | 1227692.1749
48 | 2610871.997 | 1227687.8554 | 2610861.5773 | 1227682.6823
49 | 2610845.258 | 1227674.9909 | 2610853.7074 | 1227678.7751 | 2610861.5773 | 1227682.6823
50 | 2610827.4456 | 1227686.4877 | 2610830.6715 | 1227679.2781 | 2610833.9813 | 1227680.0846 | 2610837.3762 | 1227679.924 | 2610840.5986 | 1227678.818 | 2610843.3679 | 1227676.8441 | 2610845.258 | 1227674.9909
51 | 2610827.4456 | 1227686.4877 | 2610826.1097 | 1227691.9551 | 2610825.771 | 1227695.2419
52 | 2610827.4456 | 1227686.4877 | 2610823.1286 | 1227685.3347
53 | 2610925.3701 | 1227718.0954 | 2610900.7966 | 1227709.534
54 | 2610925.3701 | 1227718.0954 | 2610922.3472 | 1227737.0822
55 | 2610893.9973 | 1227707.1651 | 2610900.7966 | 1227709.534
56 | 2610821.0684 | 1227676.4008 | 2610822.3791 | 1227680.8307 | 2610823.1286 | 1227685.3347
57 | 2610808.7953 | 1227880.5048 | 2610802.7958 | 1227882.1623
58 | 2610823.7073 | 1227876.3821 | 2610820.0003 | 1227877.4093 | 2610808.7953 | 1227880.5048
59 | 2610823.7073 | 1227876.3821 | 2610817.987 | 1227855.2592
60 | 2610762.8031 | 1227893.1043 | 2610775.5008 | 1227889.7029
61 | 2610775.5008 | 1227889.7029 | 2610769.5249 | 1227863.6304
62 | 2610775.5008 | 1227889.7029 | 2610783.9737 | 1227921.1574
63 | 2610762.8031 | 1227893.1043 | 2610743.368 | 1227898.3226
64 | 2610762.8031 | 1227893.1043 | 2610755.1012 | 1227886.6978 | 2610753.861 | 1227881.1929
65 | 2610765.6174 | 1227846.1649 | 2610765.5995 | 1227846.504 | 2610769.5249 | 1227863.6304
66 | 2610787.7015 | 1227934.9962 | 2610783.9737 | 1227921.1574
67 | 2610817.987 | 1227855.2592 | 2610822.7408 | 1227853.6113 | 2610830.08 | 1227851.0675 | 2610839.5233 | 1227849.8506
68 | 2610752.5007 | 1227875.1549 | 2610753.861 | 1227881.1929
69 | 2610787.7015 | 1227934.9962 | 2610775.3271 | 1227939.8545
70 | 2610787.7015 | 1227934.9962 | 2610806.4781 | 1227927.6736
71 | 2610839.5233 | 1227849.8506 | 2610852.7033 | 1227851.2668
72 | 2610834.6362 | 1227916.6924 | 2610840.2661 | 1227937.4704
73 | 2610834.6362 | 1227916.6924 | 2610823.8692 | 1227920.8913
74 | 2610840.2661 | 1227937.4704 | 2610830.298 | 1227939.8982 | 2610827.6031 | 1227946.8975 | 2610813.6015 | 1227950.6966 | 2610808.9112 | 1227951.4808
75 | 2610823.8692 | 1227920.8913 | 2610806.4781 | 1227927.6736
76 | 2610752.5007 | 1227875.1549 | 2610749.2002 | 1227860.505 | 2610749.568 | 1227853.5707
77 | 2610775.3271 | 1227939.8545 | 2610749.1692 | 1227949.8573
78 | 2611018.7332 | 1227805.3982 | 2611016.7779 | 1227819.9856
79 | 2611014.5438 | 1227836.6535 | 2611016.7779 | 1227819.9856
80 | 2611018.7332 | 1227805.3982 | 2611020.8423 | 1227789.6631
81 | 2611014.5438 | 1227836.6535 | 2611011.4992 | 1227859.3683
82 | 2611009.9004 | 1227871.2965 | 2611011.4992 | 1227859.3683
83 | 2611009.9004 | 1227871.2965 | 2610976.3344 | 1227866.7285
84 | 2610969.7368 | 1227865.8306 | 2610976.3344 | 1227866.7285
85 | 2610903.3024 | 1227856.7038 | 2610888.7662 | 1227855.1419
86 | 2610903.3024 | 1227856.7038 | 2610905.5648 | 1227842.4934
87 | 2610945.5644 | 1227862.5177 | 2610926.0606 | 1227859.8371
88 | 2610821.0684 | 1227676.4008 | 2610820.7071 | 1227675.1799 | 2610818.3817 | 1227670.5285 | 2610816.3652 | 1227666.856 | 2610814.9825 | 1227664.6633 | 2610811.1686 | 1227661.8659 | 2610809.9292 | 1227661.1451
89 | 2610752.8574 | 1227791.5544 | 2610752.4885 | 1227798.5097
90 | 2610751.3922 | 1227819.1792 | 2610752.4885 | 1227798.5097
91 | 2610752.8574 | 1227791.5544 | 2610753.6352 | 1227776.8901
92 | 2610751.0354 | 1227825.9061 | 2610751.3922 | 1227819.1792
93 | 2610753.6352 | 1227776.8901 | 2610753.8041 | 1227773.7064 | 2610754.243 | 1227772.7455
94 | 2610749.568 | 1227853.5707 | 2610751.0354 | 1227825.9061
95 | 2610764.654 | 1227760.8019 | 2610759.6996 | 1227760.7983 | 2610754.243 | 1227772.7455
96 | 2610852.7033 | 1227851.2668 | 2610888.7662 | 1227855.1419
97 | 2610777.6725 | 1227651.6105 | 2610781.5344 | 1227653.0517 | 2610783.5035 | 1227653.5778 | 2610785.9731 | 1227653.9491 | 2610789.3294 | 1227654.1775 | 2610793.3827 | 1227654.4961 | 2610798.2375 | 1227655.75 | 2610801.0169 | 1227656.5889 | 2610806.8541 | 1227659.3566 | 2610809.9292 | 1227661.1451
98 | 2610777.6725 | 1227651.6105 | 2610764.8111 | 1227673.0216
99 | 2610764.8111 | 1227673.0216 | 2610751.4035 | 1227695.342
100 | 2610751.4035 | 1227695.342 | 2610742.0357 | 1227710.9371 | 2610739.0195 | 1227711.2096 | 2610732.7867 | 1227708.004
101 | 2610945.5644 | 1227862.5177 | 2610943.7702 | 1227874.0435 | 2610947.7786 | 1227894.6741
102 | 2610945.5644 | 1227862.5177 | 2610959.4225 | 1227864.4233
103 | 2610947.7786 | 1227894.6741 | 2610936.9408 | 1227896.8295
104 | 2610725.8465 | 1227704.4346 | 2610732.7867 | 1227708.004
105 | 2610704.2036 | 1227693.3033 | 2610725.8465 | 1227704.4346
106 | 2610704.2036 | 1227693.3033 | 2610692.2245 | 1227716.5332
107 | 2610680.9654 | 1227738.3667 | 2610692.2245 | 1227716.5332

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610913.2208 | 1227794.4057
1 | 2610913.7619 | 1227791.0071
2 | 2610912.6801 | 1227797.8021
3 | 2610916.1369 | 1227776.0893
4 | 2610909.377 | 1227818.549
5 | 2610917.3113 | 1227768.7132
6 | 2610909.3138 | 1227818.9457
7 | 2610922.2139 | 1227737.9193
8 | 2610907.4284 | 1227830.7885
9 | 2610975.3859 | 1227778.398
10 | 2610975.8107 | 1227775.6144
11 | 2610970.2702 | 1227811.9196
12 | 2610978.9964 | 1227754.7399
13 | 2610969.2911 | 1227818.3356
14 | 2610981.2563 | 1227739.9313
15 | 2610964.1964 | 1227851.7194
16 | 2610962.1994 | 1227864.8051
17 | 2610813.9542 | 1227774.1278
18 | 2610811.7121 | 1227790.548
19 | 2610815.1413 | 1227765.4343
20 | 2610810.8221 | 1227798.5981
21 | 2610801.8319 | 1227764.0702
22 | 2610818.457 | 1227744.2909
23 | 2610810.4176 | 1227804.8602
24 | 2610779.2349 | 1227761.7454
25 | 2610818.9741 | 1227740.9934
26 | 2610812.131 | 1227829.4507
27 | 2610797.4121 | 1227803.8066
28 | 2610770.1031 | 1227760.8059
29 | 2610825.0376 | 1227702.3593
30 | 2610801.4845 | 1227738.3524
31 | 2610898.7936 | 1227906.9228
32 | 2610908.8218 | 1227904.7756
33 | 2610908.2815 | 1227901.9063
34 | 2610904.4613 | 1227881.843
35 | 2610917.9851 | 1227900.1259
36 | 2610908.2641 | 1227857.391
37 | 2610893.9541 | 1227883.6551
38 | 2610871.997 | 1227687.8554
39 | 2610883.1499 | 1227692.1749
40 | 2610861.5773 | 1227682.6823
41 | 2610845.258 | 1227674.9909
42 | 2610827.4456 | 1227686.4877
43 | 2610925.3701 | 1227718.0954
44 | 2610900.7966 | 1227709.534
45 | 2610922.3472 | 1227737.0822
46 | 2610825.771 | 1227695.2419
47 | 2610823.1286 | 1227685.3347
48 | 2610802.7958 | 1227882.1623
49 | 2610808.7953 | 1227880.5048
50 | 2610823.7073 | 1227876.3821
51 | 2610775.5008 | 1227889.7029
52 | 2610762.8031 | 1227893.1043
53 | 2610769.5249 | 1227863.6304
54 | 2610783.9737 | 1227921.1574
55 | 2610817.987 | 1227855.2592
56 | 2610743.368 | 1227898.3226
57 | 2610753.861 | 1227881.1929
58 | 2610765.6174 | 1227846.1649
59 | 2610787.7015 | 1227934.9962
60 | 2610839.5233 | 1227849.8506
61 | 2610834.6362 | 1227916.6924
62 | 2610840.2661 | 1227937.4704
63 | 2610823.8692 | 1227920.8913
64 | 2610752.5007 | 1227875.1549
65 | 2610775.3271 | 1227939.8545
66 | 2610806.4781 | 1227927.6736
67 | 2611016.7779 | 1227819.9856
68 | 2611018.7332 | 1227805.3982
69 | 2611014.5438 | 1227836.6535
70 | 2611020.8423 | 1227789.6631
71 | 2611011.4992 | 1227859.3683
72 | 2611009.9004 | 1227871.2965
73 | 2610976.3344 | 1227866.7285
74 | 2610903.3024 | 1227856.7038
75 | 2610926.0606 | 1227859.8371
76 | 2610821.0684 | 1227676.4008
77 | 2610752.4885 | 1227798.5097
78 | 2610752.8574 | 1227791.5544
79 | 2610751.3922 | 1227819.1792
80 | 2610753.6352 | 1227776.8901
81 | 2610751.0354 | 1227825.9061
82 | 2610754.243 | 1227772.7455
83 | 2610749.568 | 1227853.5707
84 | 2610764.654 | 1227760.8019
85 | 2610852.7033 | 1227851.2668
86 | 2610808.9112 | 1227951.4808
87 | 2610809.9292 | 1227661.1451
88 | 2610777.6725 | 1227651.6105
89 | 2610764.8111 | 1227673.0216
90 | 2610751.4035 | 1227695.342
91 | 2610945.5644 | 1227862.5177
92 | 2610947.7786 | 1227894.6741
93 | 2610959.4225 | 1227864.4233
94 | 2610888.7662 | 1227855.1419
95 | 2610905.5648 | 1227842.4934
96 | 2610936.9408 | 1227896.8295
97 | 2610969.7368 | 1227865.8306
98 | 2610793.657 | 1227803.5025
99 | 2610769.2714 | 1227776.627
100 | 2610732.7867 | 1227708.004
101 | 2610725.8465 | 1227704.4346
102 | 2610704.2036 | 1227693.3033
103 | 2610749.1692 | 1227949.8573
104 | 2610808.5248 | 1227700.2191
105 | 2610692.2245 | 1227716.5332
106 | 2610893.9974 | 1227707.1651
107 | 2610783.5995 | 1227730.6012
108 | 2610680.9654 | 1227738.3667
109 | 2610810.4176 | 1227804.8602

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98367 | -0.31408 | 0.0015954 | 0.00039985
1 | 0.98354 | -0.31664 | 0.003977 | 0.00099674
2 | 0.9838 | -0.31142 | 0.0040516 | 0.0010154
3 | 0.98301 | -0.3268 | 0.0032445 | 0.00081314
4 | 0.98471 | -0.29367 | 0.0019688 | 0.00049344
5 | 0.98278 | -0.3314 | 0.0028105 | 0.00070437
6 | 0.98473 | -0.29331 | 0.0036445 | 0.00091341
7 | 0.98188 | -0.34902 | 0.018602 | 0.0046621
8 | 0.98531 | -0.28199 | 0.0015452 | 0.00038727
9 | 0.98263 | -0.33445 | 0.0036314 | 0.00091012
10 | 0.98259 | -0.33515 | 0.0029693 | 0.00074417
11 | 0.98317 | -0.32374 | 0.0022865 | 0.00057304
12 | 0.98238 | -0.33931 | 0.0070478 | 0.0017664
13 | 0.98329 | -0.32143 | 0.0021139 | 0.00052979
14 | 0.98232 | -0.34035 | 0.0038536 | 0.00096579
15 | 0.98397 | -0.3081 | 0.0015318 | 0.00038391
16 | 0.98426 | -0.30252 | 0 | 0
17 | 0.9984 | -0.030399 | 0.0082691 | 0.0020724
18 | 1 | 0 | -0.38924 | -0.098846
19 | 0.99759 | -0.045897 | 0 | 0
20 | 0.99936 | -0.01223 | 0.0042611 | 0.0010679
21 | 0.99656 | -0.065412 | 0.0056983 | 0.0014281
22 | 0.99525 | -0.090482 | 0.007967 | 0.0019967
23 | 0.99887 | -0.021477 | 0 | 0
24 | 0.99495 | -0.09636 | 0.0025027 | 0.00062724
25 | 0.99491 | -0.096986 | 0 | 0
26 | 0.99702 | -0.056575 | 0.0026684 | 0.00066877
27 | 0.99879 | -0.023008 | 0.0025496 | 0.000639
28 | 0.99431 | -0.10849 | 0 | 0
29 | 0.99132 | -0.16594 | 0 | 0
30 | 0.99473 | -0.10039 | 0.0021557 | 0.00054026
31 | 0.98601 | -0.26853 | 0.003157 | 0.00079122
32 | 0.98604 | -0.26795 | 0 | 0
33 | 0.98605 | -0.26779 | 0 | 0
34 | 0.98617 | -0.26544 | 0 | 0
35 | 0.98602 | -0.26836 | 0.003246 | 0.00081352
36 | 0.98639 | -0.26103 | 0 | 0
37 | 0.98613 | -0.26612 | 0.0035578 | 0.00089167
38 | 0.98974 | -0.19647 | 0.0016326 | 0.00040918
39 | 0.98971 | -0.19686 | 0.0018552 | 0.00046496
40 | 0.98977 | -0.19575 | 0.0019283 | 0.00048327
41 | 0.98986 | -0.19401 | 0 | 0
42 | 0.98998 | -0.19168 | 0 | 0
43 | 0.9818 | -0.35058 | 0 | 0
44 | 0.9817 | -0.35243 | 0.0026732 | 0.00066996
45 | 0.98187 | -0.34921 | 0.0087387 | 0.0021901
46 | 0.9907 | -0.17776 | 0.0054393 | 0.0013632
47 | 0.98964 | -0.19822 | 0.0035271 | 0.00088398
48 | 0.99459 | -0.1032 | 0.0078518 | 0.0019678
49 | 0.99463 | -0.10233 | 0.0053792 | 0.0013482
50 | 0.99482 | -0.098729 | 0 | 0
51 | 0.98615 | -0.26629 | 0 | 0
52 | 0.98657 | -0.25809 | 0 | 0
53 | 0.98601 | -0.26905 | 0.0042525 | 0.0010658
54 | 0.98527 | -0.28335 | 0.0015913 | 0.00039881
55 | 0.99508 | -0.093631 | 0 | 0
56 | 0.98642 | -0.26104 | 0.0081941 | 0.0020536
57 | 0.98719 | -0.246 | 0.0036639 | 0.00091827
58 | 0.98598 | -0.26953 | 0.0014925 | 0.00037405
59 | 0.98491 | -0.29045 | 0 | 0
60 | 0.99358 | -0.12239 | 0.017643 | 0.0044217
61 | 0.98418 | -0.30469 | 0 | 0
62 | 0.98394 | -0.30926 | 0 | 0
63 | 0.9843 | -0.30224 | 0.0032759 | 0.00082101
64 | 0.98746 | -0.24082 | 0.003482 | 0.00087267
65 | 0.9848 | -0.2926 | 0 | 0
66 | 0.98456 | -0.29718 | 0.0035068 | 0.00087889
67 | 0.98329 | -0.32142 | 0.0029714 | 0.0007447
68 | 0.98324 | -0.32241 | 0.0018481 | 0.00046318
69 | 0.9834 | -0.31939 | 0.0025591 | 0.00064136
70 | 0.98322 | -0.32294 | 0.0018766 | 0.00047033
71 | 0.98359 | -0.31557 | 0.0020997 | 0.00052624
72 | 0.98372 | -0.3131 | 0 | 0
73 | 0.98407 | -0.30618 | 0.0029227 | 0.0007325
74 | 0.98665 | -0.25606 | 0 | 0
75 | 0.98564 | -0.2757 | 0.0031066 | 0.00077858
76 | 0.98898 | -0.21109 | 0.0042979 | 0.0010772
77 | 0.99132 | -0.16606 | 0.0017925 | 0.00044924
78 | 0.99171 | -0.15848 | 0.0021119 | 0.00052928
79 | 0.99019 | -0.18796 | 0.0018334 | 0.00045949
80 | 0.99257 | -0.14197 | 0.0017517 | 0.00043903
81 | 0.98983 | -0.19488 | 0.0046363 | 0.001162
82 | 0.99283 | -0.13707 | 0.0031697 | 0.00079441
83 | 0.98847 | -0.2211 | 0.0028533 | 0.0007151
84 | 0.99396 | -0.1152 | 0.0014433 | 0.00036172
85 | 0.99201 | -0.15252 | 0.01314 | 0.0032933
86 | 0.98354 | -0.31712 | 0.011787 | 0.0029541
87 | 0.98764 | -0.23688 | 0.0079797 | 0.0019999
88 | 0.98556 | -0.27735 | 0 | 0
89 | 0.98403 | -0.30718 | 0.013916 | 0.0034877
90 | 0.98277 | -0.33182 | 0.039226 | 0.009831
91 | 0.98487 | -0.2907 | 0 | 0
92 | 0.98478 | -0.29248 | 0 | 0
93 | 0.98436 | -0.30061 | 0.0016991 | 0.00042583
94 | 0.98815 | -0.22693 | 0.0039398 | 0.00098741
95 | 0.9859 | -0.27048 | 0.0018085 | 0.00045324
96 | 0.98475 | -0.29308 | 0.0030243 | 0.00075797
97 | 0.98416 | -0.30446 | 0 | 0
98 | 0.99877 | -0.023283 | 0.0041678 | 0.0010445
99 | 0.99424 | -0.10992 | 0.0051262 | 0.0012847
100 | 0.98242 | -0.3386 | 0.0013971 | 0.00035016
101 | 0.98233 | -0.34027 | 0.006919 | 0.0017341
102 | 0.98222 | -0.34246 | 0 | 0
103 | 0.98456 | -0.29714 | 0.0090203 | 0.0022607
104 | 0.99122 | -0.16791 | 0.0066602 | 0.0016692
105 | 0.9821 | -0.34481 | 0.0011243 | 0.00028176
106 | 0.9817 | -0.3526 | 0.0012647 | 0.00031695
107 | 0.99458 | -0.10346 | 0.0087814 | 0.0022008
108 | 0.98201 | -0.34652 | 0.0038497 | 0.00096483
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.041368 | 0.010389 | -0.041363 | -0.010386 | 5.0551e-06 | 3.1916e-06 | 0.062586 | 0.062586 | 0.062586 | 0.98367 | -0.31408 | 0.98354 | -0.31664 | 17.194
1 | -0.042963 | -0.010789 | 0.042969 | 0.010792 | 5.4489e-06 | 3.4436e-06 | 0.064999 | 0.064999 | 0.064999 | 0.98367 | -0.31408 | 0.9838 | -0.31142 | 17.857
2 | 0.037386 | 0.0093889 | -0.037368 | -0.0093775 | 1.8127e-05 | 1.141e-05 | 0.056569 | 0.056569 | 0.056569 | 0.98354 | -0.31664 | 0.98301 | -0.3268 | 15.541
3 | -0.047021 | -0.011808 | 0.04706 | 0.011833 | 3.9856e-05 | 2.5241e-05 | 0.071128 | 0.071127 | 0.071128 | 0.9838 | -0.31142 | 0.98471 | -0.29367 | 19.5405
4 | 0.034123 | 0.0085644 | -0.034116 | -0.0085597 | 7.4742e-06 | 4.6888e-06 | 0.051658 | 0.051658 | 0.051658 | 0.98301 | -0.3268 | 0.98278 | -0.3314 | 14.1917
5 | -0.049029 | -0.012326 | 0.04903 | 0.012327 | 8.2712e-07 | 5.2425e-07 | 0.074103 | 0.074103 | 0.074103 | 0.98471 | -0.29367 | 0.98473 | -0.29331 | 20.3579
6 | 0.031305 | 0.0078553 | -0.031279 | -0.0078389 | 2.6275e-05 | 1.6421e-05 | 0.047403 | 0.047403 | 0.047403 | 0.98278 | -0.3314 | 0.98188 | -0.34902 | 13.0228
7 | -0.052675 | -0.01324 | 0.052703 | 0.013258 | 2.8501e-05 | 1.8088e-05 | 0.07961 | 0.07961 | 0.07961 | 0.98473 | -0.29331 | 0.98531 | -0.28199 | 21.8708
8 | 0.012677 | 0.0031768 | -0.012677 | -0.0031768 | 1.1732e-07 | 6.4362e-08 | 0.019212 | 0.019212 | 0.019212 | 0.98188 | -0.34902 | 0.98187 | -0.34921 | 5.278
9 | -0.054248 | -0.013646 | 0.054278 | 0.013665 | 2.9844e-05 | 1.8949e-05 | 0.081943 | 0.081943 | 0.081943 | 0.98531 | -0.28199 | 0.9859 | -0.27048 | 22.5119
10 | 0.013874 | 0.0034776 | -0.013873 | -0.0034774 | 4.6607e-07 | 2.6262e-07 | 0.021009 | 0.021009 | 0.021009 | 0.98263 | -0.33445 | 0.98259 | -0.33515 | 5.7718
11 | -0.017505 | -0.0043878 | 0.017514 | 0.004393 | 8.9355e-06 | 5.2889e-06 | 0.026508 | 0.026508 | 0.026508 | 0.98263 | -0.33445 | 0.98317 | -0.32374 | 7.2825
12 | 0.010904 | 0.0027332 | -0.010902 | -0.0027321 | 2.1591e-06 | 1.1144e-06 | 0.016513 | 0.016513 | 0.016513 | 0.98259 | -0.33515 | 0.98238 | -0.33931 | 4.5365
13 | -0.0198 | -0.0049661 | 0.019803 | 0.0049674 | 2.1859e-06 | 1.3167e-06 | 0.029969 | 0.029969 | 0.029969 | 0.98317 | -0.32374 | 0.98329 | -0.32143 | 8.2332
14 | 0.0038537 | 0.00096572 | -0.0038536 | -0.00096579 | 1.9141e-07 | -6.7149e-08 | 0.0058373 | 0.0058373 | 0.0058373 | 0.98238 | -0.33931 | 0.98232 | -0.34035 | 1.6037
15 | -0.021916 | -0.0054972 | 0.02193 | 0.0055057 | 1.3931e-05 | 8.4874e-06 | 0.033168 | 0.033168 | 0.033168 | 0.98329 | -0.32143 | 0.98397 | -0.3081 | 9.112
16 | -0.023462 | -0.0058896 | 0.023468 | 0.0058934 | 6.2502e-06 | 3.8319e-06 | 0.035484 | 0.035484 | 0.035484 | 0.98397 | -0.3081 | 0.98426 | -0.30252 | 9.7484
17 | 0.014288 | 0.0035831 | -0.014286 | -0.0035824 | 1.3272e-06 | 7.5303e-07 | 0.021601 | 0.021601 | 0.021601 | 0.98426 | -0.30252 | 0.98416 | -0.30446 | 5.9344
18 | -0.037756 | -0.0094766 | 0.03776 | 0.0094787 | 3.4254e-06 | 2.1566e-06 | 0.057085 | 0.057085 | 0.057085 | 0.98426 | -0.30252 | 0.98436 | -0.30061 | 15.6827
19 | -0.21219 | -0.053977 | 0.2125 | 0.054176 | 0.00031133 | 0.00019882 | 0.31653 | 0.31653 | 0.31653 | 0.9984 | -0.030399 | 1 | 0 | 43.4793
20 | 0.20392 | 0.051904 | -0.20377 | -0.051807 | 0.00015224 | 9.7207e-05 | 0.30421 | 0.30421 | 0.30421 | 0.9984 | -0.030399 | 0.99759 | -0.045897 | 41.7865
21 | 0.17509 | 0.044671 | -0.17498 | -0.044605 | 0.00010336 | 6.5937e-05 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 1 | 0 | 0.99936 | -0.01223 | 35.8257
22 | 0.08391 | 0.021306 | -0.083832 | -0.021256 | 7.8719e-05 | 5.0206e-05 | 0.12526 | 0.12526 | 0.12526 | 0.99759 | -0.045897 | 0.99656 | -0.065412 | 34.412
23 | 0.11986 | 0.030501 | -0.1196 | -0.030337 | 0.000257 | 0.0001642 | 0.17895 | 0.17895 | 0.17895 | 0.99759 | -0.045897 | 0.99525 | -0.090482 | 49.1609
24 | 0.17072 | 0.043537 | -0.17065 | -0.043488 | 7.6188e-05 | 4.8596e-05 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.99936 | -0.01223 | 0.99887 | -0.021477 | 34.9542
25 | 0.078133 | 0.019828 | -0.078017 | -0.019754 | 0.00011612 | 7.4019e-05 | 0.11675 | 0.11675 | 0.11675 | 0.99656 | -0.065412 | 0.99495 | -0.09636 | 32.0746
26 | 0.11163 | 0.02834 | -0.1116 | -0.028318 | 3.4921e-05 | 2.2306e-05 | 0.16703 | 0.16703 | 0.16703 | 0.99525 | -0.090482 | 0.99491 | -0.096986 | 45.8885
27 | 0.16393 | 0.041804 | -0.16365 | -0.041628 | 0.00027729 | 0.00017682 | 0.24446 | 0.24446 | 0.24446 | 0.99887 | -0.021477 | 0.99702 | -0.056575 | 33.5795
28 | 0.0067179 | 0.0016837 | -0.0067174 | -0.0016835 | 4.9007e-07 | 1.4286e-07 | 0.010008 | 0.010008 | 0.010008 | 0.99887 | -0.021477 | 0.99879 | -0.023008 | 2.7494
29 | 0.075515 | 0.019126 | -0.075471 | -0.019098 | 4.3964e-05 | 2.8018e-05 | 0.11301 | 0.11301 | 0.11301 | 0.99495 | -0.09636 | 0.99431 | -0.10849 | 31.0463
30 | 0.10066 | 0.025576 | -0.10033 | -0.025363 | 0.00033296 | 0.00021259 | 0.15067 | 0.15067 | 0.15067 | 0.99491 | -0.096986 | 0.99132 | -0.16594 | 41.3934
31 | 0.01094 | 0.0027425 | -0.010938 | -0.0027416 | 1.7759e-06 | 9.069e-07 | 0.016363 | 0.016363 | 0.016363 | 0.99491 | -0.096986 | 0.99473 | -0.10039 | 4.4952
32 | 0.16098 | 0.040959 | -0.1607 | -0.040776 | 0.00028695 | 0.00018296 | 0.24048 | 0.24048 | 0.24048 | 0.99702 | -0.056575 | 0.99508 | -0.093631 | 33.0325
33 | 0.0041678 | 0.0010445 | -0.0041678 | -0.0010445 | 5.4469e-08 | -1.4444e-08 | 0.0062093 | 0.0062093 | 0.0062093 | 0.99879 | -0.023008 | 0.99877 | -0.023283 | 1.7059
34 | 0.070344 | 0.017814 | -0.070321 | -0.017799 | 2.2673e-05 | 1.444e-05 | 0.10534 | 0.10534 | 0.10534 | 0.99431 | -0.10849 | 0.99396 | -0.1152 | 28.9387
35 | 0.0051266 | 0.0012848 | -0.0051262 | -0.0012847 | 3.4969e-07 | 1.8328e-08 | 0.007672 | 0.0076721 | 0.0076721 | 0.99431 | -0.10849 | 0.99424 | -0.10992 | 2.1077
36 | 0.0066608 | 0.0016694 | -0.0066602 | -0.0016692 | 6.2419e-07 | 1.8483e-07 | 0.0099982 | 0.0099983 | 0.0099983 | 0.99132 | -0.16594 | 0.99122 | -0.16791 | 2.7468
37 | 0.093665 | 0.023694 | -0.093612 | -0.02366 | 5.3098e-05 | 3.389e-05 | 0.14067 | 0.14067 | 0.14067 | 0.99132 | -0.16594 | 0.9907 | -0.17776 | 38.6467
38 | 0.0087827 | 0.0022014 | -0.0087814 | -0.0022008 | 1.2818e-06 | 5.6334e-07 | 0.013138 | 0.013138 | 0.013138 | 0.99473 | -0.10039 | 0.99458 | -0.10346 | 3.6094
39 | -0.003157 | -0.00079122 | 0.0031571 | 0.00079115 | 8.7295e-08 | -7.494e-08 | 0.0047644 | 0.0047643 | 0.0047644 | 0.98601 | -0.26853 | 0.98604 | -0.26795 | 1.3089
40 | -0.0031571 | -0.00079115 | 0.0031571 | 0.00079113 | 2.4855e-08 | -2.1339e-08 | 0.0047643 | 0.0047643 | 0.0047643 | 0.98604 | -0.26795 | 0.98605 | -0.26779 | 1.3089
41 | -0.0064032 | -0.0016046 | 0.0064039 | 0.0016048 | 7.1516e-07 | 1.9713e-07 | 0.0096629 | 0.0096628 | 0.0096629 | 0.98605 | -0.26779 | 0.98617 | -0.26544 | 2.6546
42 | 0.0032461 | 0.00081345 | -0.003246 | -0.00081352 | 8.8777e-08 | -6.9023e-08 | 0.0048986 | 0.0048986 | 0.0048986 | 0.98605 | -0.26779 | 0.98602 | -0.26836 | 1.3458
43 | -0.0099619 | -0.0024964 | 0.009964 | 0.0024974 | 2.0968e-06 | 1.0261e-06 | 0.015031 | 0.015031 | 0.015031 | 0.98617 | -0.26544 | 0.98639 | -0.26103 | 4.1295
44 | 0.0035579 | 0.00089161 | -0.0035578 | -0.00089167 | 1.1524e-07 | -6.2282e-08 | 0.0053685 | 0.0053686 | 0.0053686 | 0.98617 | -0.26544 | 0.98613 | -0.26612 | 1.4749
45 | -0.055635 | -0.013989 | 0.055648 | 0.013998 | 1.3199e-05 | 8.3837e-06 | 0.083944 | 0.083944 | 0.083944 | 0.98639 | -0.26103 | 0.98665 | -0.25606 | 23.0616
46 | 0.045671 | 0.011492 | -0.045639 | -0.011472 | 3.1991e-05 | 2.0245e-05 | 0.068913 | 0.068913 | 0.068913 | 0.98639 | -0.26103 | 0.98564 | -0.2757 | 18.9322
47 | 0.0018553 | 0.00046483 | -0.0018552 | -0.00046496 | 3.496e-08 | -1.3162e-07 | 0.0027892 | 0.0027893 | 0.0027893 | 0.98974 | -0.19647 | 0.98971 | -0.19686 | 0.76629
48 | -0.0034879 | -0.00087401 | 0.003488 | 0.00087394 | 1.1996e-07 | -7.2736e-08 | 0.0052438 | 0.0052438 | 0.0052438 | 0.98974 | -0.19647 | 0.98977 | -0.19575 | 1.4406
49 | -0.0054163 | -0.0013572 | 0.0054167 | 0.0013573 | 4.4865e-07 | 5.5202e-08 | 0.0081427 | 0.0081426 | 0.0081427 | 0.98977 | -0.19575 | 0.98986 | -0.19401 | 2.237
50 | -0.0054167 | -0.0013573 | 0.0054173 | 0.0013573 | 6.0065e-07 | 7.3831e-08 | 0.0081426 | 0.0081425 | 0.0081426 | 0.98986 | -0.19401 | 0.98998 | -0.19168 | 2.237
51 | -0.088114 | -0.022259 | 0.088173 | 0.022296 | 5.8811e-05 | 3.7524e-05 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 | 0.98998 | -0.19168 | 0.9907 | -0.17776 | 36.4022
52 | 0.082697 | 0.020902 | -0.082671 | -0.020885 | 2.5915e-05 | 1.6528e-05 | 0.12436 | 0.12436 | 0.12436 | 0.98998 | -0.19168 | 0.98964 | -0.19822 | 34.1653
53 | 0.0039382 | 0.00098672 | -0.0039378 | -0.00098683 | 3.4764e-07 | -1.0656e-07 | 0.0059686 | 0.0059687 | 0.0059687 | 0.9818 | -0.35058 | 0.9817 | -0.35243 | 1.6398
54 | -0.0039382 | -0.00098672 | 0.0039384 | 0.00098664 | 2.5684e-07 | -7.8773e-08 | 0.0059686 | 0.0059685 | 0.0059686 | 0.9818 | -0.35058 | 0.98187 | -0.34921 | 1.6397
55 | 0.0012647 | 0.00031687 | -0.0012647 | -0.00031695 | 9.9213e-09 | -8.4685e-08 | 0.0019169 | 0.0019169 | 0.0019169 | 0.9817 | -0.35243 | 0.9817 | -0.3526 | 0.52663
56 | 0.079144 | 0.020001 | -0.079095 | -0.01997 | 4.8827e-05 | 3.1131e-05 | 0.11906 | 0.11906 | 0.11906 | 0.98964 | -0.19822 | 0.98898 | -0.21109 | 32.7084
57 | -0.0078518 | -0.0019678 | 0.0078521 | 0.001968 | 3.2209e-07 | 1.2536e-07 | 0.011747 | 0.011747 | 0.011747 | 0.99459 | -0.1032 | 0.99463 | -0.10233 | 3.2272
58 | -0.013231 | -0.0033161 | 0.013234 | 0.0033174 | 2.2733e-06 | 1.2541e-06 | 0.019795 | 0.019795 | 0.019795 | 0.99463 | -0.10233 | 0.99482 | -0.098729 | 5.4381
59 | -0.013234 | -0.0033174 | 0.013237 | 0.0033192 | 3.2154e-06 | 1.7736e-06 | 0.019795 | 0.019795 | 0.019795 | 0.99482 | -0.098729 | 0.99508 | -0.093631 | 5.4381
60 | -0.034981 | -0.0087853 | 0.034995 | 0.0087939 | 1.37e-05 | 8.601e-06 | 0.05279 | 0.05279 | 0.05279 | 0.98615 | -0.26629 | 0.98657 | -0.25809 | 14.5027
61 | 0.0057457 | 0.0014398 | -0.005745 | -0.0014396 | 7.5396e-07 | 1.4132e-07 | 0.0086697 | 0.0086699 | 0.0086699 | 0.98615 | -0.26629 | 0.98601 | -0.26905 | 2.3818
62 | 0.029235 | 0.0073455 | -0.029211 | -0.0073307 | 2.3779e-05 | 1.4804e-05 | 0.04412 | 0.04412 | 0.04412 | 0.98615 | -0.26629 | 0.98527 | -0.28335 | 12.121
63 | 0.0081953 | 0.0020541 | -0.0081941 | -0.0020536 | 1.153e-06 | 4.8099e-07 | 0.012361 | 0.012361 | 0.012361 | 0.98657 | -0.25809 | 0.98642 | -0.26104 | 3.3958
64 | -0.04319 | -0.010848 | 0.043215 | 0.010864 | 2.4928e-05 | 1.5754e-05 | 0.065151 | 0.065151 | 0.065151 | 0.98657 | -0.25809 | 0.98719 | -0.246 | 17.8985
65 | 0.0014925 | 0.00037384 | -0.0014925 | -0.00037405 | 3.4072e-08 | -2.0663e-07 | 0.0022523 | 0.0022524 | 0.0022524 | 0.98601 | -0.26905 | 0.98598 | -0.26953 | 0.61879
66 | 0.02762 | 0.0069319 | -0.027611 | -0.0069261 | 9.3534e-06 | 5.8037e-06 | 0.041717 | 0.041717 | 0.041717 | 0.98527 | -0.28335 | 0.98491 | -0.29045 | 11.4608
67 | 0.14746 | 0.037457 | -0.14725 | -0.037327 | 0.00020382 | 0.00012986 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.99508 | -0.093631 | 0.99358 | -0.12239 | 30.3135
68 | -0.046879 | -0.011782 | 0.04689 | 0.011789 | 1.1593e-05 | 7.3402e-06 | 0.070673 | 0.070673 | 0.070673 | 0.98719 | -0.246 | 0.98746 | -0.24082 | 19.4157
69 | 0.0090232 | 0.002262 | -0.0090223 | -0.0022616 | 9.2414e-07 | 4.2272e-07 | 0.013633 | 0.013633 | 0.013633 | 0.98491 | -0.29045 | 0.9848 | -0.2926 | 3.7452
70 | 0.018588 | 0.0046641 | -0.018582 | -0.0046605 | 5.9611e-06 | 3.5587e-06 | 0.028085 | 0.028085 | 0.028085 | 0.98491 | -0.29045 | 0.98456 | -0.29718 | 7.7156
71 | 0.12961 | 0.032905 | -0.12942 | -0.032785 | 0.00018759 | 0.00011989 | 0.19426 | 0.19426 | 0.19426 | 0.99358 | -0.12239 | 0.99201 | -0.15252 | 53.3681
72 | 0.011794 | 0.0029578 | -0.011791 | -0.0029564 | 2.567e-06 | 1.3694e-06 | 0.017832 | 0.017833 | 0.017833 | 0.98418 | -0.30469 | 0.98394 | -0.30926 | 4.899
73 | -0.011794 | -0.0029578 | 0.011795 | 0.0029586 | 1.3781e-06 | 7.3513e-07 | 0.017832 | 0.017832 | 0.017832 | 0.98418 | -0.30469 | 0.9843 | -0.30224 | 4.899
74 | 0.011791 | 0.0029564 | -0.011787 | -0.0029541 | 4.415e-06 | 2.3556e-06 | 0.017833 | 0.017833 | 0.017833 | 0.98394 | -0.30926 | 0.98354 | -0.31712 | 4.8991
75 | -0.015071 | -0.0037796 | 0.015075 | 0.0037817 | 3.634e-06 | 2.0884e-06 | 0.022785 | 0.022785 | 0.022785 | 0.9843 | -0.30224 | 0.98456 | -0.29718 | 6.2595
76 | -0.050372 | -0.012662 | 0.05042 | 0.012692 | 4.7468e-05 | 3.0098e-05 | 0.07592 | 0.07592 | 0.07592 | 0.98746 | -0.24082 | 0.98847 | -0.2211 | 20.8572
77 | 0.0090223 | 0.0022616 | -0.0090203 | -0.0022607 | 1.9518e-06 | 8.9292e-07 | 0.013633 | 0.013633 | 0.013633 | 0.9848 | -0.2926 | 0.98456 | -0.29714 | 3.7453
78 | 0.003725 | 0.00093327 | -0.0037248 | -0.00093334 | 1.7537e-07 | -7.4442e-08 | 0.0056369 | 0.005637 | 0.005637 | 0.98329 | -0.32142 | 0.98324 | -0.32241 | 1.5486
79 | -0.0066963 | -0.001678 | 0.006697 | 0.0016782 | 6.4758e-07 | 2.0111e-07 | 0.010133 | 0.010133 | 0.010133 | 0.98329 | -0.32142 | 0.9834 | -0.31939 | 2.7839
80 | 0.0018767 | 0.00047016 | -0.0018766 | -0.00047033 | 4.8022e-08 | -1.7062e-07 | 0.0028401 | 0.0028401 | 0.0028401 | 0.98324 | -0.32241 | 0.98322 | -0.32294 | 0.78026
81 | -0.0092561 | -0.0023195 | 0.0092578 | 0.0023203 | 1.6858e-06 | 7.8809e-07 | 0.014006 | 0.014006 | 0.014006 | 0.9834 | -0.31939 | 0.98359 | -0.31557 | 3.8477
82 | -0.011357 | -0.0028466 | 0.011359 | 0.0028473 | 1.3324e-06 | 6.9994e-07 | 0.017182 | 0.017182 | 0.017182 | 0.98359 | -0.31557 | 0.98372 | -0.3131 | 4.7203
83 | -0.011359 | -0.0028473 | 0.011363 | 0.0028492 | 3.7502e-06 | 1.9699e-06 | 0.017182 | 0.017182 | 0.017182 | 0.98372 | -0.3131 | 0.98407 | -0.30618 | 4.7203
84 | -0.014285 | -0.0035817 | 0.014286 | 0.0035824 | 1.1651e-06 | 6.6106e-07 | 0.021601 | 0.021601 | 0.021601 | 0.98407 | -0.30618 | 0.98416 | -0.30446 | 5.9344
85 | -0.11177 | -0.02814 | 0.11193 | 0.02824 | 0.00015588 | 9.9573e-05 | 0.16862 | 0.16862 | 0.16862 | 0.98665 | -0.25606 | 0.98815 | -0.22693 | 46.3233
86 | 0.056125 | 0.014142 | -0.056087 | -0.014118 | 3.8687e-05 | 2.4576e-05 | 0.084673 | 0.084673 | 0.084673 | 0.98665 | -0.25606 | 0.9859 | -0.27048 | 23.2617
87 | 0.042532 | 0.010693 | -0.042502 | -0.010674 | 3.0451e-05 | 1.9238e-05 | 0.064223 | 0.064223 | 0.064223 | 0.98564 | -0.2757 | 0.98487 | -0.2907 | 17.6437
88 | 0.074797 | 0.018893 | -0.074704 | -0.018834 | 9.2315e-05 | 5.8833e-05 | 0.11259 | 0.11259 | 0.11259 | 0.98898 | -0.21109 | 0.98764 | -0.23688 | 30.9318
89 | -0.061684 | -0.015572 | 0.061707 | 0.015587 | 2.2411e-05 | 1.4253e-05 | 0.092631 | 0.092631 | 0.092631 | 0.99132 | -0.16606 | 0.99171 | -0.15848 | 25.448
90 | 0.059892 | 0.015123 | -0.059829 | -0.015083 | 6.2789e-05 | 3.9918e-05 | 0.08994 | 0.08994 | 0.08994 | 0.99132 | -0.16606 | 0.99019 | -0.18796 | 24.7089
91 | -0.063818 | -0.016116 | 0.063869 | 0.016148 | 5.0539e-05 | 3.2155e-05 | 0.095799 | 0.095799 | 0.095799 | 0.99171 | -0.15848 | 0.99257 | -0.14197 | 26.3185
92 | 0.057995 | 0.014624 | -0.057976 | -0.014612 | 1.9202e-05 | 1.2202e-05 | 0.087185 | 0.087185 | 0.087185 | 0.99019 | -0.18796 | 0.98983 | -0.19488 | 23.952
93 | -0.065621 | -0.016587 | 0.065636 | 0.016597 | 1.542e-05 | 9.8139e-06 | 0.098425 | 0.098425 | 0.098425 | 0.99257 | -0.14197 | 0.99283 | -0.13707 | 27.04
94 | 0.05334 | 0.01345 | -0.053273 | -0.013407 | 6.6847e-05 | 4.2426e-05 | 0.080215 | 0.080215 | 0.080215 | 0.98983 | -0.19488 | 0.98847 | -0.2211 | 22.0372
95 | -0.068806 | -0.017391 | 0.068878 | 0.017437 | 7.221e-05 | 4.598e-05 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.99283 | -0.13707 | 0.99396 | -0.1152 | 28.3451
96 | 0.11628 | 0.029492 | -0.11587 | -0.029227 | 0.0004144 | 0.00026475 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.99201 | -0.15252 | 0.98815 | -0.22693 | 47.9532
97 | 0.066725 | 0.016834 | -0.066596 | -0.016752 | 0.00012904 | 8.2151e-05 | 0.10057 | 0.10057 | 0.10057 | 0.98764 | -0.23688 | 0.98556 | -0.27735 | 27.629
98 | 0.066596 | 0.016752 | -0.066501 | -0.016692 | 9.4734e-05 | 6.0312e-05 | 0.10057 | 0.10057 | 0.10057 | 0.98556 | -0.27735 | 0.98403 | -0.30718 | 27.629
99 | 0.052585 | 0.013204 | -0.052523 | -0.013165 | 6.1752e-05 | 3.9191e-05 | 0.079526 | 0.079526 | 0.079526 | 0.98403 | -0.30718 | 0.98277 | -0.33182 | 21.8479
100 | 0.013297 | 0.0033337 | -0.013292 | -0.0033313 | 4.2911e-06 | 2.3887e-06 | 0.020133 | 0.020133 | 0.020133 | 0.98277 | -0.33182 | 0.98242 | -0.3386 | 5.5311
101 | 0.0030247 | 0.00075763 | -0.0030244 | -0.00075788 | 2.5596e-07 | -2.5206e-07 | 0.0045698 | 0.0045699 | 0.0045699 | 0.98487 | -0.2907 | 0.98478 | -0.29248 | 1.2555
102 | 0.039477 | 0.0099163 | -0.039459 | -0.0099045 | 1.8667e-05 | 1.1769e-05 | 0.059653 | 0.059654 | 0.059654 | 0.98487 | -0.2907 | 0.98436 | -0.30061 | 16.3883
103 | 0.0030244 | 0.00075788 | -0.0030243 | -0.00075797 | 8.6539e-08 | -8.5199e-08 | 0.0045699 | 0.0045699 | 0.0045699 | 0.98478 | -0.29248 | 0.98475 | -0.29308 | 1.2555
104 | 0.011895 | 0.0029811 | -0.011894 | -0.0029806 | 9.5003e-07 | 5.0921e-07 | 0.018017 | 0.018017 | 0.018017 | 0.98242 | -0.3386 | 0.98233 | -0.34027 | 4.9498
105 | 0.0049754 | 0.0012465 | -0.0049748 | -0.0012465 | 5.1838e-07 | 2.3685e-08 | 0.0075364 | 0.0075365 | 0.0075365 | 0.98233 | -0.34027 | 0.98222 | -0.34246 | 2.0705
106 | 0.0049748 | 0.0012465 | -0.0049743 | -0.0012465 | 5.5671e-07 | 2.5524e-08 | 0.0075365 | 0.0075366 | 0.0075366 | 0.98222 | -0.34246 | 0.9821 | -0.34481 | 2.0705
107 | 0.00385 | 0.00096472 | -0.0038497 | -0.00096483 | 3.1346e-07 | -1.1021e-07 | 0.0058332 | 0.0058334 | 0.0058334 | 0.9821 | -0.34481 | 0.98201 | -0.34652 | 1.6026

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39166 | 0.099453

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015954 | 0.00039985
1 | 0.003977 | 0.00099674
2 | 0.0040516 | 0.0010154
3 | 0.0032445 | 0.00081314
4 | 0.0019688 | 0.00049344
5 | 0.0028105 | 0.00070437
6 | 0.0036445 | 0.00091341
7 | 0.018602 | 0.0046621
8 | 0.0015452 | 0.00038727
9 | 0.0036314 | 0.00091012
10 | 0.0029693 | 0.00074417
11 | 0.0022865 | 0.00057304
12 | 0.0070478 | 0.0017664
13 | 0.0021139 | 0.00052979
14 | 0.0038536 | 0.00096579
15 | 0.0015318 | 0.00038391
16 | 0.0082691 | 0.0020724
17 | 0.0024218 | 0.00060695
18 | 0.0042611 | 0.0010679
19 | 0.0056983 | 0.0014281
20 | 0.007967 | 0.0019967
21 | 0.0025027 | 0.00062724
22 | 0.0026684 | 0.00066877
23 | 0.0025496 | 0.000639
24 | 0.0021557 | 0.00054026
25 | 0.003157 | 0.00079122
26 | 0.003246 | 0.00081352
27 | 0.0035578 | 0.00089167
28 | 0.0016326 | 0.00040918
29 | 0.0018552 | 0.00046496
30 | 0.0019283 | 0.00048327
31 | 0.0026732 | 0.00066996
32 | 0.0087387 | 0.0021901
33 | 0.0054393 | 0.0013632
34 | 0.0035271 | 0.00088398
35 | 0.0078518 | 0.0019678
36 | 0.0053792 | 0.0013482
37 | 0.0042525 | 0.0010658
38 | 0.0015913 | 0.00039881
39 | 0.0081941 | 0.0020536
40 | 0.0036639 | 0.00091827
41 | 0.0014925 | 0.00037405
42 | 0.017643 | 0.0044217
43 | 0.0032759 | 0.00082101
44 | 0.003482 | 0.00087267
45 | 0.0035068 | 0.00087889
46 | 0.0029714 | 0.0007447
47 | 0.0018481 | 0.00046318
48 | 0.0025591 | 0.00064136
49 | 0.0018766 | 0.00047033
50 | 0.0020997 | 0.00052624
51 | 0.0029227 | 0.0007325
52 | 0.0031066 | 0.00077858
53 | 0.0042979 | 0.0010772
54 | 0.0017925 | 0.00044924
55 | 0.0021119 | 0.00052928
56 | 0.0018334 | 0.00045949
57 | 0.0017517 | 0.00043903
58 | 0.0046363 | 0.001162
59 | 0.0031697 | 0.00079441
60 | 0.0028533 | 0.0007151
61 | 0.0014433 | 0.00036172
62 | 0.01314 | 0.0032933
63 | 0.011787 | 0.0029541
64 | 0.0079797 | 0.0019999
65 | 0.013916 | 0.0034877
66 | 0.039226 | 0.009831
67 | 0.0016991 | 0.00042583
68 | 0.0039398 | 0.00098741
69 | 0.0018085 | 0.00045324
70 | 0.0030243 | 0.00075797
71 | 0.0041678 | 0.0010445
72 | 0.0051262 | 0.0012847
73 | 0.0013971 | 0.00035016
74 | 0.006919 | 0.0017341
75 | 0.0090203 | 0.0022607
76 | 0.0066602 | 0.0016692
77 | 0.0011243 | 0.00028176
78 | 0.0012647 | 0.00031695
79 | 0.0087814 | 0.0022008
80 | 0.0038497 | 0.00096483

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1