## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2519-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2519-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2519-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2519-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2519-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2519-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2519-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2519-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2519-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2519-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2519-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2519-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2519-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2519-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2519-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2519-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2519-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2519-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2519-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2519-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2519-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2519-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2519-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2519-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2519-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2519-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2519-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2519-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2519-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2519-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2519-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2519-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2519-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2519-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2519-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2519-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2519-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2519-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2519-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2519-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2519-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2519-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2519-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2519-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2519-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2519-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2519-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2519-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2519-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2519-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2519-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2519-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2519-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2519-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2519-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2519-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2519-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2519-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2519-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2519-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2519-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2519-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2519-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2519-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2519-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2519-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2519-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2519-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2519-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2519-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2519-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2519-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2519-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2519-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2519-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2519-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2519-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2519-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2519-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2519-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2519-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2519-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2519-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2519-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2519-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2519-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2519-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2519-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2519-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2519-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2519-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2519-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2519-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2519-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2519-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2519-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2519-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2519-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2519-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2519-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2519-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2519-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2519-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_386_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2519-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0035581 | 0.00089174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2519-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0024394 | 0.00061138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2519-5_0_4_load_41 | 4 | 0.0020987 | 0.00052599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2519-5_0_4_load_76 | 5 | 0.011223 | 0.0028127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2519-5_0_4_load_75 | 6 | 0.0044834 | 0.0011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2519-5_0_4_load_87 | 8 | 0.013965 | 0.0035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2519-5_0_4_load_10 | 9 | 0.004109 | 0.0010298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2519-5_0_4_load_5 | 10 | 0.011277 | 0.0028262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2519-5_0_4_load_6 | 11 | 0.010833 | 0.0027151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2519-5_0_4_load_8 | 13 | 0.0074582 | 0.0018692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2519-5_0_4_load_57 | 16 | 0.0036375 | 0.00091165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2519-5_0_4_load_95 | 18 | 0.0041704 | 0.0010452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2519-5_0_4_load_96 | 19 | 0.0070895 | 0.0017768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2519-5_0_4_load_56 | 20 | 0.0015207 | 0.00038112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2519-5_0_4_load_52 | 21 | 0.0021952 | 0.00055016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2519-5_0_4_load_58 | 22 | 0.0014372 | 0.00036019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2519-5_0_4_load_11 | 23 | 0.0035123 | 0.00088026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2519-5_0_4_load_12 | 24 | 0.0019911 | 0.00049903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2519-5_0_4_load_13 | 25 | 0.0030513 | 0.00076473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2519-5_0_4_load_40 | 27 | 0.020252 | 0.0050757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2519-5_0_4_load_37 | 28 | 0.0023584 | 0.00059106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2519-5_0_4_load_38 | 30 | 0.0027407 | 0.00068689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2519-5_0_4_load_16 | 31 | 0.0026156 | 0.00065553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2519-5_0_4_load_17 | 32 | 0.0017007 | 0.00042624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2519-5_0_4_load_19 | 34 | 0.0012085 | 0.00030289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2519-5_0_4_load_20 | 35 | 0.0012895 | 0.00032317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2519-5_0_4_load_21 | 36 | 0.0039312 | 0.00098524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2519-5_0_4_load_86 | 37 | 0.0029063 | 0.00072838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2519-5_0_4_load_44 | 39 | 0.0012936 | 0.0003242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2519-5_0_4_load_85 | 40 | 0.002279 | 0.00057116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2519-5_0_4_load_22 | 41 | 0.0060223 | 0.0015093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2519-5_0_4_load_23 | 42 | 0.0067828 | 0.0016999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2519-5_0_4_load_26 | 45 | 0.0067741 | 0.0016977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2519-5_0_4_load_73 | 46 | 0.0023696 | 0.00059387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2519-5_0_4_load_70 | 47 | 0.0013673 | 0.00034268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2519-5_0_4_load_97 | 48 | 0.0062988 | 0.0015786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2519-5_0_4_load_71 | 49 | 0.0016755 | 0.00041991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2519-5_0_4_load_27 | 50 | 0.0010234 | 0.00025648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2519-5_0_4_load_30 | 53 | 0.0030766 | 0.00077106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2519-5_0_4_load_65 | 55 | 0.0043894 | 0.0011001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2519-5_0_4_load_98 | 58 | 0.0095747 | 0.0023996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2519-5_0_4_load_80 | 59 | 0.0034503 | 0.00086472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2519-5_0_4_load_99 | 60 | 0.0030479 | 0.00076388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2519-5_0_4_load_51 | 62 | 0.005471 | 0.0013712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2519-5_0_4_load_64 | 64 | 0.017297 | 0.0043351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2519-5_0_4_load_66 | 66 | 0.0064224 | 0.0016096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2519-5_0_4_load_106 | 67 | 0.0023008 | 0.00057664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2519-5_0_4_load_79 | 68 | 0.0013535 | 0.00033921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2519-5_0_4_load_49 | 69 | 0.0012273 | 0.0003076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2519-5_0_4_load_39 | 70 | 0.0042982 | 0.0010772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2519-5_0_4_load_50 | 71 | 0.0022821 | 0.00057195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2519-5_0_4_load_68 | 72 | 0.0019164 | 0.00048029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2519-5_0_4_load_53 | 73 | 0.0019274 | 0.00048305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2519-5_0_4_load_45 | 75 | 0.0022889 | 0.00057365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2519-5_0_4_load_46 | 76 | 0.0012341 | 0.00030929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2519-5_0_4_load_47 | 77 | 0.0012367 | 0.00030996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2519-5_0_4_load_48 | 78 | 0.002252 | 0.00056442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2519-5_0_4_load_62 | 80 | 0.0087535 | 0.0021938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2519-5_0_4_load_60 | 82 | 0.0017911 | 0.00044889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2519-5_0_4_load_59 | 83 | 0.00088114 | 0.00022084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2519-5_0_4_load_77 | 84 | 0.004904 | 0.0012291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2519-5_0_4_load_107 | 86 | 0.020208 | 0.0050646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2519-5_0_4_load_78 | 87 | 0.0055622 | 0.001394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2519-5_0_4_load_72 | 89 | 0.0028556 | 0.00071567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2519-5_0_4_load_94 | 91 | 0.0013501 | 0.00033837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2519-5_0_4_load_101 | 92 | 0.0075087 | 0.0018819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2519-5_0_4_load_81 | 94 | 0.0043686 | 0.0010949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2519-5_0_4_load_84 | 96 | 0.0023716 | 0.00059437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2519-5_0_4_load_90 | 98 | 0.0043669 | 0.0010945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2519-5_0_4_load_103 | 102 | 0.0020851 | 0.00052257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2519-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2519-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.02547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2519-5_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.026128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2519-5_0_4_line_3 |  | 2 | 6 | 0.019954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2519-5_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.034784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2519-5_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.018544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2519-5_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.041426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2519-5_0_4_line_7 |  | 6 | 9 | 0.023213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2519-5_0_4_line_8 |  | 7 | 38 | 0.025546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2519-5_0_4_line_9 |  | 7 | 39 | 0.015268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2519-5_0_4_line_10 |  | 7 | 34 | 0.015616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2519-5_0_4_line_11 |  | 8 | 93 | 0.0065569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2519-5_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.031953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2519-5_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.0015958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2519-5_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.027187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2519-5_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.03448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2519-5_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.001898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2519-5_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.025268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2519-5_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.016362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2519-5_0_4_line_19 |  | 15 | 20 | 0.014277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2519-5_0_4_line_20 |  | 15 | 21 | 0.018329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2519-5_0_4_line_21 |  | 16 | 22 | 0.00051698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2519-5_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.015664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2519-5_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2519-5_0_4_line_24 |  | 18 | 92 | 0.02199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2519-5_0_4_line_25 |  | 20 | 66 | 0.02386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2519-5_0_4_line_26 |  | 21 | 61 | 0.01664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2519-5_0_4_line_27 |  | 22 | 35 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2519-5_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.016877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2519-5_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.018753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2519-5_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.017586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2519-5_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.051182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2519-5_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0030701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2519-5_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.032296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2519-5_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.021517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2519-5_0_4_line_35 |  | 29 | 69 | 0.0026254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2519-5_0_4_line_36 |  | 29 | 65 | 0.020205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2519-5_0_4_line_37 |  | 30 | 70 | 0.025191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2519-5_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.0099767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2519-5_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0056926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2519-5_0_4_line_40 |  | 32 | 34 | 0.013424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2519-5_0_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2519-5_0_4_line_42 |  | 33 | 36 | 0.012407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2519-5_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.040874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2519-5_0_4_line_44 |  | 37 | 40 | 0.0021054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2519-5_0_4_line_45 |  | 38 | 68 | 0.009022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2519-5_0_4_line_46 |  | 39 | 73 | 0.016314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2519-5_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.03219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2519-5_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2519-5_0_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2519-5_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.057868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2519-5_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.055311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2519-5_0_4_line_52 |  | 44 | 47 | 0.0095687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2519-5_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.023442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2519-5_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.020818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2519-5_0_4_line_55 |  | 49 | 89 | 0.0074877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2519-5_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.023511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2519-5_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2519-5_0_4_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0098711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2519-5_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.034176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2519-5_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2519-5_0_4_line_61 |  | 54 | 59 | 0.019892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2519-5_0_4_line_62 |  | 54 | 60 | 0.0019109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2519-5_0_4_line_63 |  | 55 | 63 | 0.010229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2519-5_0_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.034568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2519-5_0_4_line_65 |  | 56 | 58 | 0.024887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2519-5_0_4_line_66 |  | 57 | 67 | 0.020419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2519-5_0_4_line_67 |  | 58 | 60 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2519-5_0_4_line_68 |  | 59 | 68 | 0.012263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2519-5_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.016411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2519-5_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.038137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2519-5_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.017989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2519-5_0_4_line_72 |  | 67 | 101 | 0.030876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2519-5_0_4_line_73 |  | 69 | 77 | 0.0015259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2519-5_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.024653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2519-5_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.017249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2519-5_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.019671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2519-5_0_4_line_77 |  | 74 | 82 | 0.0023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2519-5_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0049648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2519-5_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.017149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2519-5_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2519-5_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.031531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2519-5_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.023185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2519-5_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.007798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2519-5_0_4_line_84 |  | 80 | 84 | 0.032758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2519-5_0_4_line_85 |  | 81 | 85 | 0.026265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2519-5_0_4_line_86 |  | 81 | 86 | 0.030827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2519-5_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.025693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2519-5_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.022372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2519-5_0_4_line_89 |  | 85 | 88 | 0.005597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2519-5_0_4_line_90 |  | 88 | 95 | 0.028169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2519-5_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.022828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2519-5_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.040807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2519-5_0_4_line_93 |  | 91 | 100 | 0.011789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2519-5_0_4_line_94 |  | 92 | 99 | 0.026438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2519-5_0_4_line_95 |  | 93 | 99 | 0.021285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2519-5_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.030628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2519-5_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.03161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2519-5_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.026652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2519-5_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.03061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2519-5_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.033339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2519-5_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.025193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2519-5_0_4_trafo_6 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2610415.4977 | 1224302.8031 | 2610409.3012 | 1224299.8017 | 2610404.604 | 1224297.8035 | 2610403.5204 | 1224297.4768
1 | 2610415.4977 | 1224302.8031 | 2610418.7018 | 1224295.8046 | 2610421.2006 | 1224288.9049 | 2610424.1976 | 1224278.9043
2 | 2610424.1976 | 1224278.9043 | 2610425.9021 | 1224279.6966 | 2610429.9032 | 1224280.8042 | 2610440.7027 | 1224283.3023 | 2610449.4571 | 1224285.4401
3 | 2610424.1976 | 1224278.9043 | 2610428.4978 | 1224265.0037 | 2610430.1126 | 1224259.847
4 | 2610340.0419 | 1224243.0632 | 2610346.4578 | 1224208.8761
5 | 2610349.6027 | 1224190.6012 | 2610347.5033 | 1224203.305 | 2610346.4578 | 1224208.8761
6 | 2610449.4571 | 1224285.4401 | 2610453.4042 | 1224286.404 | 2610471.0975 | 1224292.0048 | 2610488.002 | 1224297.8045 | 2610488.8428 | 1224298.209
7 | 2610430.1126 | 1224259.847 | 2610437.0492 | 1224237.6945
8 | 2610349.6027 | 1224190.6012 | 2610353.8011 | 1224165.4049
9 | 2610349.6027 | 1224190.6012 | 2610334.4547 | 1224188.6881
10 | 2610349.6027 | 1224190.6012 | 2610365.119 | 1224192.3627
11 | 2610494.7515 | 1224301.0515 | 2610488.8428 | 1224298.209
12 | 2610446.5976 | 1224207.2015 | 2610437.0492 | 1224237.6945
13 | 2610472.5396 | 1224215.266 | 2610474.0196 | 1224215.8628
14 | 2610446.5976 | 1224207.2015 | 2610456.7979 | 1224209.8986 | 2610470.3993 | 1224214.4028 | 2610472.5396 | 1224215.266
15 | 2610474.0196 | 1224215.8628 | 2610483.3018 | 1224219.6062 | 2610495.999 | 1224225.1984 | 2610505.4949 | 1224229.9017
16 | 2610447.1997 | 1224205.4015 | 2610446.5976 | 1224207.2015
17 | 2610447.1997 | 1224205.4015 | 2610452.5974 | 1224188.3009 | 2610454.8008 | 1224181.3007
18 | 2610447.1997 | 1224205.4015 | 2610439.0985 | 1224203.2972 | 2610431.193 | 1224202.1265
19 | 2610454.8008 | 1224181.3007 | 2610459.1638 | 1224167.7072
20 | 2610454.8008 | 1224181.3007 | 2610436.6918 | 1224178.4661
21 | 2610431.193 | 1224202.1265 | 2610430.6816 | 1224202.0507
22 | 2610542.897 | 1224252.4966 | 2610539.7996 | 1224259.1062 | 2610536.0289 | 1224266.5728
23 | 2610542.897 | 1224252.4966 | 2610548.001 | 1224243.0001 | 2610552.5847 | 1224233.9224
24 | 2610536.0289 | 1224266.5728 | 2610526.1161 | 1224286.202
25 | 2610466.4557 | 1224144.9888 | 2610459.1638 | 1224167.7072
26 | 2610420.2525 | 1224175.8929 | 2610436.6918 | 1224178.4661
27 | 2610430.6816 | 1224202.0507 | 2610415.6436 | 1224199.8237
28 | 2610597.0158 | 1224133.6493 | 2610583.1823 | 1224123.9806
29 | 2610612.3617 | 1224144.4283 | 2610603.1014 | 1224137.9028 | 2610597.0158 | 1224133.6493
30 | 2610568.7678 | 1224113.9059 | 2610583.1823 | 1224123.9806
31 | 2610568.7678 | 1224113.9059 | 2610563.899 | 1224118.9002 | 2610540.619 | 1224125.274 | 2610536.6063 | 1224126.3787 | 2610521.2632 | 1224130.5821
32 | 2610568.7678 | 1224113.9059 | 2610566.2526 | 1224112.1454
33 | 2610490.1148 | 1224139.1156 | 2610521.2632 | 1224130.5821
34 | 2610566.2526 | 1224112.1454 | 2610564.8982 | 1224111.1975 | 2610548.6216 | 1224099.8106
35 | 2610490.1148 | 1224139.1156 | 2610492.3346 | 1224140.5175
36 | 2610472.9988 | 1224128.3016 | 2610490.1148 | 1224139.1156
37 | 2610527.7925 | 1224085.6448 | 2610539.5984 | 1224093.4981 | 2610548.6216 | 1224099.8106
38 | 2610388.2705 | 1224195.7592 | 2610378.4042 | 1224194.2794
39 | 2610393.9001 | 1224196.6036 | 2610388.2705 | 1224195.7592
40 | 2610365.119 | 1224192.3627 | 2610367.2041 | 1224192.5995 | 2610378.4042 | 1224194.2794
41 | 2610393.9001 | 1224196.6036 | 2610415.6436 | 1224199.8237
42 | 2610393.9001 | 1224196.6036 | 2610392.0164 | 1224208.8671
43 | 2610385.8109 | 1224249.2677 | 2610392.0164 | 1224208.8671
44 | 2610385.4912 | 1224251.3487 | 2610385.8109 | 1224249.2677
45 | 2610353.8011 | 1224165.4049 | 2610354.399 | 1224161.6037 | 2610355.3379 | 1224156.5155
46 | 2610334.4547 | 1224188.6881 | 2610332.1988 | 1224188.4032 | 2610318.3279 | 1224186.2309
47 | 2610634.8478 | 1224376.8142 | 2610648.7159 | 1224347.7649
48 | 2610627.3039 | 1224389.1033 | 2610630.6014 | 1224385.0957 | 2610632.8985 | 1224380.8974 | 2610634.8478 | 1224376.8142
49 | 2610657.197 | 1224329.9997 | 2610648.7159 | 1224347.7649
50 | 2610627.3039 | 1224389.1033 | 2610582.5972 | 1224354.0037 | 2610581.7891 | 1224353.3663
51 | 2610657.197 | 1224329.9997 | 2610647.7989 | 1224324.0017 | 2610619.8034 | 1224304.9965 | 2610611.3144 | 1224299.1199
52 | 2610657.197 | 1224329.9997 | 2610661.2805 | 1224321.3462
53 | 2610611.3144 | 1224299.1199 | 2610592.04 | 1224285.7768
54 | 2610661.2805 | 1224321.3462 | 2610670.1652 | 1224302.5187
55 | 2610670.1652 | 1224302.5187 | 2610673.3607 | 1224295.7471
56 | 2610403.9956 | 1224089.5254 | 2610400.1023 | 1224100.4027 | 2610398.0961 | 1224112.1913
57 | 2610394.8705 | 1224131.1449 | 2610398.0961 | 1224112.1913
58 | 2610403.9956 | 1224089.5254 | 2610412.6102 | 1224094.3448
59 | 2610394.8705 | 1224131.1449 | 2610361.1725 | 1224124.894
60 | 2610424.1924 | 1224100.8245 | 2610412.6102 | 1224094.3448
61 | 2610361.1725 | 1224124.894 | 2610357.563 | 1224144.4562
62 | 2610361.1725 | 1224124.894 | 2610361.5192 | 1224123.0148
63 | 2610433.1196 | 1224105.8189 | 2610424.1924 | 1224100.8245
64 | 2610334.1109 | 1224104.0462 | 2610341.8988 | 1224098.9011 | 2610344.9969 | 1224096.2049 | 2610349.8033 | 1224092.0997 | 2610355.9009 | 1224086.6959 | 2610360.6024 | 1224081.9013
65 | 2610360.6024 | 1224081.9013 | 2610365.4033 | 1224089.8031 | 2610365.8993 | 1224092.3054 | 2610366.1983 | 1224094.7962 | 2610365.803 | 1224099.7985 | 2610364.7935 | 1224105.2694
66 | 2610334.1109 | 1224104.0462 | 2610323.9652 | 1224109.1317 | 2610315.7785 | 1224113.0354
67 | 2610364.7935 | 1224105.2694 | 2610361.5192 | 1224123.0148
68 | 2610355.3379 | 1224156.5155 | 2610357.563 | 1224144.4562
69 | 2610420.2525 | 1224175.8929 | 2610404.0393 | 1224173.352
70 | 2610433.1196 | 1224105.8189 | 2610470.0732 | 1224096.393
71 | 2610472.9988 | 1224128.3016 | 2610470.7019 | 1224132.3999 | 2610469.5977 | 1224135.1997 | 2610466.4557 | 1224144.9888
72 | 2610287.4081 | 1224125.2004 | 2610299.6006 | 1224120.2962 | 2610312.2568 | 1224114.7148 | 2610315.7785 | 1224113.0354
73 | 2610493.6247 | 1224141.3323 | 2610492.3346 | 1224140.5175
74 | 2610507.2205 | 1224072.0598 | 2610511.7977 | 1224075.0051 | 2610527.7925 | 1224085.6448
75 | 2610507.2205 | 1224072.0598 | 2610492.7151 | 1224062.7259
76 | 2610298.8934 | 1224183.1872 | 2610318.3279 | 1224186.2309
77 | 2610298.8934 | 1224183.1872 | 2610296.6063 | 1224182.8482
78 | 2610512.2562 | 1224153.2441 | 2610508.0848 | 1224150.5518
79 | 2610493.6247 | 1224141.3323 | 2610501.8006 | 1224146.496 | 2610508.0848 | 1224150.5518
80 | 2610513.5149 | 1224154.0565 | 2610512.2562 | 1224153.2441
81 | 2610540.0075 | 1224171.1552 | 2610513.5149 | 1224154.0565
82 | 2610540.0075 | 1224171.1552 | 2610527.5963 | 1224190.738
83 | 2610540.0075 | 1224171.1552 | 2610546.5735 | 1224175.3915
84 | 2610527.5963 | 1224190.738 | 2610518.3013 | 1224205.4037 | 2610531.1191 | 1224213.9307
85 | 2610568.6871 | 1224189.661 | 2610546.5735 | 1224175.3915
86 | 2610546.5735 | 1224175.3915 | 2610576.3356 | 1224167.359
87 | 2610271.1913 | 1224179.0813 | 2610296.6063 | 1224182.8482
88 | 2610568.6871 | 1224189.661 | 2610557.3976 | 1224207.0068 | 2610555.7987 | 1224206.5037 | 2610555.7987 | 1224206.5037
89 | 2610573.3976 | 1224192.7044 | 2610568.6871 | 1224189.661
90 | 2610573.3976 | 1224192.7044 | 2610592.6028 | 1224205.2012 | 2610596.9493 | 1224208.2551
91 | 2610683.1027 | 1224275.1028 | 2610673.3607 | 1224295.7471
92 | 2610683.1027 | 1224275.1028 | 2610700.8272 | 1224238.3456
93 | 2610705.9476 | 1224227.727 | 2610700.8272 | 1224238.3456
94 | 2610514.1982 | 1224309.8019 | 2610526.1161 | 1224286.202
95 | 2610514.1982 | 1224309.8019 | 2610504.6005 | 1224305.1045 | 2610494.7515 | 1224301.0515
96 | 2610596.9493 | 1224208.2551 | 2610626.6686 | 1224200.8489
97 | 2610596.9493 | 1224208.2551 | 2610617.5006 | 1224222.7 | 2610622.6718 | 1224226.6214
98 | 2610643.8112 | 1224242.8473 | 2610641.101 | 1224240.5967 | 2610622.6718 | 1224226.6214
99 | 2610643.8112 | 1224242.8473 | 2610673.5535 | 1224235.6098
100 | 2610705.9476 | 1224227.727 | 2610673.5535 | 1224235.6098
101 | 2610287.4081 | 1224125.2004 | 2610295.3324 | 1224149.1152

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610403.5204 | 1224297.4768
1 | 2610415.4977 | 1224302.8031
2 | 2610424.1976 | 1224278.9043
3 | 2610340.0419 | 1224243.0632
4 | 2610346.4578 | 1224208.8761
5 | 2610449.4571 | 1224285.4401
6 | 2610430.1126 | 1224259.847
7 | 2610349.6027 | 1224190.6012
8 | 2610488.8428 | 1224298.209
9 | 2610437.0492 | 1224237.6945
10 | 2610472.5396 | 1224215.266
11 | 2610474.0196 | 1224215.8628
12 | 2610446.5976 | 1224207.2015
13 | 2610505.4949 | 1224229.9017
14 | 2610447.1997 | 1224205.4015
15 | 2610454.8008 | 1224181.3007
16 | 2610431.193 | 1224202.1265
17 | 2610542.897 | 1224252.4966
18 | 2610536.0289 | 1224266.5728
19 | 2610552.5847 | 1224233.9224
20 | 2610459.1638 | 1224167.7072
21 | 2610436.6918 | 1224178.4661
22 | 2610430.6816 | 1224202.0507
23 | 2610597.0158 | 1224133.6493
24 | 2610583.1823 | 1224123.9806
25 | 2610612.3617 | 1224144.4283
26 | 2610568.7678 | 1224113.9059
27 | 2610521.2632 | 1224130.5821
28 | 2610566.2526 | 1224112.1454
29 | 2610490.1148 | 1224139.1156
30 | 2610548.6216 | 1224099.8106
31 | 2610388.2705 | 1224195.7592
32 | 2610378.4042 | 1224194.2794
33 | 2610393.9001 | 1224196.6036
34 | 2610365.119 | 1224192.3627
35 | 2610415.6436 | 1224199.8237
36 | 2610392.0164 | 1224208.8671
37 | 2610385.8109 | 1224249.2677
38 | 2610353.8011 | 1224165.4049
39 | 2610334.4547 | 1224188.6881
40 | 2610385.4912 | 1224251.3487
41 | 2610634.8478 | 1224376.8142
42 | 2610648.7159 | 1224347.7649
43 | 2610627.3039 | 1224389.1033
44 | 2610657.197 | 1224329.9997
45 | 2610581.7891 | 1224353.3663
46 | 2610611.3144 | 1224299.1199
47 | 2610661.2805 | 1224321.3462
48 | 2610592.04 | 1224285.7768
49 | 2610670.1652 | 1224302.5187
50 | 2610398.0961 | 1224112.1913
51 | 2610403.9956 | 1224089.5254
52 | 2610394.8705 | 1224131.1449
53 | 2610412.6102 | 1224094.3448
54 | 2610361.1725 | 1224124.894
55 | 2610424.1924 | 1224100.8245
56 | 2610360.6024 | 1224081.9013
57 | 2610334.1109 | 1224104.0462
58 | 2610364.7935 | 1224105.2694
59 | 2610357.563 | 1224144.4562
60 | 2610361.5192 | 1224123.0148
61 | 2610420.2525 | 1224175.8929
62 | 2610404.0393 | 1224173.352
63 | 2610433.1196 | 1224105.8189
64 | 2610470.0732 | 1224096.393
65 | 2610472.9988 | 1224128.3016
66 | 2610466.4557 | 1224144.9888
67 | 2610315.7785 | 1224113.0354
68 | 2610355.3379 | 1224156.5155
69 | 2610492.3346 | 1224140.5175
70 | 2610527.7925 | 1224085.6448
71 | 2610507.2205 | 1224072.0598
72 | 2610492.7151 | 1224062.7259
73 | 2610318.3279 | 1224186.2309
74 | 2610298.8934 | 1224183.1872
75 | 2610508.0848 | 1224150.5518
76 | 2610512.2562 | 1224153.2441
77 | 2610493.6247 | 1224141.3323
78 | 2610513.5149 | 1224154.0565
79 | 2610540.0075 | 1224171.1552
80 | 2610527.5963 | 1224190.738
81 | 2610546.5735 | 1224175.3915
82 | 2610296.6063 | 1224182.8482
83 | 2610271.1913 | 1224179.0813
84 | 2610531.1191 | 1224213.9307
85 | 2610568.6871 | 1224189.661
86 | 2610576.3356 | 1224167.359
87 | 2610555.7987 | 1224206.5037
88 | 2610573.3976 | 1224192.7044
89 | 2610673.3607 | 1224295.7471
90 | 2610683.1027 | 1224275.1028
91 | 2610700.8272 | 1224238.3456
92 | 2610526.1161 | 1224286.202
93 | 2610494.7515 | 1224301.0515
94 | 2610626.6686 | 1224200.8489
95 | 2610596.9493 | 1224208.2551
96 | 2610622.6718 | 1224226.6214
97 | 2610643.8112 | 1224242.8473
98 | 2610673.5535 | 1224235.6098
99 | 2610514.1982 | 1224309.8019
100 | 2610705.9476 | 1224227.727
101 | 2610287.4081 | 1224125.2004
102 | 2610295.3324 | 1224149.1152
103 | 2610446.5976 | 1224207.2015

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99372 | -0.12015 | 0.0035581 | 0.00089174
1 | 0.99376 | -0.11933 | 0 | 0
2 | 0.99385 | -0.11773 | 0 | 0
3 | 0.991 | -0.17248 | 0.0024394 | 0.00061138
4 | 0.99107 | -0.17097 | 0.0020987 | 0.00052599
5 | 0.9928 | -0.13802 | 0.011223 | 0.0028127
6 | 0.99471 | -0.10101 | 0.0044834 | 0.0011236
7 | 0.99115 | -0.16948 | 0 | 0
8 | 0.99156 | -0.16203 | 0.013965 | 0.0035
9 | 0.99582 | -0.079766 | 0.004109 | 0.0010298
10 | 0.99985 | -0.0027704 | 0.011277 | 0.0028262
11 | 1 | 0 | -0.31142 | -0.07901
12 | 0.99746 | -0.048302 | 0 | 0
13 | 0.99977 | -0.0044834 | 0.0074582 | 0.0018692
14 | 0.99732 | -0.050867 | 0 | 0
15 | 0.99614 | -0.073375 | 0 | 0
16 | 0.99614 | -0.073561 | 0.0036375 | 0.00091165
17 | 0.9903 | -0.18648 | 0 | 0
18 | 0.9904 | -0.18451 | 0.0041704 | 0.0010452
19 | 0.99016 | -0.18912 | 0.0070895 | 0.0017768
20 | 0.9955 | -0.085474 | 0.0015207 | 0.00038112
21 | 0.99601 | -0.075844 | 0.0021952 | 0.00055016
22 | 0.9961 | -0.074245 | 0.0014372 | 0.00036019
23 | 0.98656 | -0.25751 | 0.0035123 | 0.00088026
24 | 0.98666 | -0.25552 | 0.0019911 | 0.00049903
25 | 0.98651 | -0.25853 | 0.0030513 | 0.00076473
26 | 0.9868 | -0.25283 | 0 | 0
27 | 0.98784 | -0.23255 | 0.020252 | 0.0050757
28 | 0.98676 | -0.25358 | 0.0023584 | 0.00059106
29 | 0.9891 | -0.20812 | 0 | 0
30 | 0.98654 | -0.25791 | 0.0027407 | 0.00068689
31 | 0.99327 | -0.12858 | 0.0026156 | 0.00065553
32 | 0.99271 | -0.13933 | 0.0017007 | 0.00042624
33 | 0.9936 | -0.12219 | 0 | 0
34 | 0.99198 | -0.15341 | 0.0012085 | 0.00030289
35 | 0.99507 | -0.094022 | 0.0012895 | 0.00032317
36 | 0.9935 | -0.12419 | 0.0039312 | 0.00098524
37 | 0.99331 | -0.12793 | 0.0029063 | 0.00072838
38 | 0.99003 | -0.19108 | 0 | 0
39 | 0.99107 | -0.17107 | 0.0012936 | 0.0003242
40 | 0.9933 | -0.12801 | 0.002279 | 0.00057116
41 | 0.97228 | -0.53574 | 0.0060223 | 0.0015093
42 | 0.97267 | -0.52815 | 0.0067828 | 0.0016999
43 | 0.97219 | -0.53755 | 0 | 0
44 | 0.97303 | -0.52105 | 0 | 0
45 | 0.97183 | -0.54479 | 0.0067741 | 0.0016977
46 | 0.97258 | -0.52988 | 0.0023696 | 0.00059387
47 | 0.97328 | -0.51607 | 0.0013673 | 0.00034268
48 | 0.97244 | -0.5326 | 0.0062988 | 0.0015786
49 | 0.97385 | -0.50473 | 0.0016755 | 0.00041991
50 | 0.98707 | -0.24861 | 0.0010234 | 0.00025648
51 | 0.98653 | -0.25903 | 0 | 0
52 | 0.98752 | -0.23974 | 0 | 0
53 | 0.98631 | -0.26341 | 0.0030766 | 0.00077106
54 | 0.98833 | -0.224 | 0 | 0
55 | 0.98604 | -0.26857 | 0.0043894 | 0.0011001
56 | 0.98797 | -0.23103 | 0 | 0
57 | 0.98783 | -0.23374 | 0 | 0
58 | 0.98807 | -0.22908 | 0.0095747 | 0.0023996
59 | 0.98912 | -0.20882 | 0.0034503 | 0.00086472
60 | 0.98831 | -0.22458 | 0.0030479 | 0.00076388
61 | 0.99593 | -0.077444 | 0 | 0
62 | 0.99585 | -0.079022 | 0.005471 | 0.0013712
63 | 0.98588 | -0.27174 | 0 | 0
64 | 0.98527 | -0.28358 | 0.017297 | 0.0043351
65 | 0.99165 | -0.15904 | 0 | 0
66 | 0.99392 | -0.11555 | 0.0064224 | 0.0016096
67 | 0.98775 | -0.23534 | 0.0023008 | 0.00057664
68 | 0.98964 | -0.19872 | 0.0013535 | 0.00033921
69 | 0.98887 | -0.21253 | 0.0012273 | 0.0003076
70 | 0.98634 | -0.26174 | 0.0042982 | 0.0010772
71 | 0.98625 | -0.2636 | 0.0022821 | 0.00057195
72 | 0.98622 | -0.26419 | 0.0019164 | 0.00048029
73 | 0.991 | -0.17241 | 0.0019274 | 0.00048305
74 | 0.99095 | -0.17334 | 0 | 0
75 | 0.98728 | -0.24318 | 0.0022889 | 0.00057365
76 | 0.98687 | -0.25113 | 0.0012341 | 0.00030929
77 | 0.98874 | -0.21506 | 0.0012367 | 0.00030996
78 | 0.98674 | -0.2535 | 0.002252 | 0.00056442
79 | 0.98423 | -0.3022 | 0 | 0
80 | 0.98394 | -0.3079 | 0.0087535 | 0.0021938
81 | 0.9837 | -0.31236 | 0 | 0
82 | 0.99095 | -0.17345 | 0.0017911 | 0.00044889
83 | 0.99093 | -0.17385 | 0.00088114 | 0.00022084
84 | 0.98379 | -0.31079 | 0.004904 | 0.0012291
85 | 0.98243 | -0.33708 | 0 | 0
86 | 0.98313 | -0.32359 | 0.020208 | 0.0050646
87 | 0.98231 | -0.33933 | 0.0055622 | 0.001394
88 | 0.98219 | -0.34179 | 0 | 0
89 | 0.97407 | -0.50043 | 0.0028556 | 0.00071567
90 | 0.9748 | -0.48612 | 0 | 0
91 | 0.9761 | -0.46058 | 0.0013501 | 0.00033837
92 | 0.99062 | -0.18011 | 0.0075087 | 0.0018819
93 | 0.99144 | -0.16421 | 0 | 0
94 | 0.98084 | -0.36797 | 0.0043686 | 0.0010949
95 | 0.98096 | -0.36555 | 0 | 0
96 | 0.97972 | -0.38977 | 0.0023716 | 0.00059437
97 | 0.97873 | -0.40908 | 0 | 0
98 | 0.97759 | -0.43132 | 0.0043669 | 0.0010945
99 | 0.99108 | -0.1713 | 0 | 0
100 | 0.97649 | -0.45293 | 0 | 0
101 | 0.98769 | -0.23649 | 0 | 0
102 | 0.98765 | -0.23743 | 0.0020851 | 0.00052257
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0035581 | -0.00089174 | 0.0035582 | 0.00089165 | 1.3968e-07 | -8.0604e-08 | 0.0053279 | 0.0053278 | 0.0053279 | 0.99372 | -0.12015 | 0.99376 | -0.11933 | 1.4637
1 | -0.0035582 | -0.00089165 | 0.0035585 | 0.0008915 | 2.7112e-07 | -1.5651e-07 | 0.0053278 | 0.0053277 | 0.0053278 | 0.99376 | -0.11933 | 0.99385 | -0.11773 | 1.4637
2 | 0.044057 | 0.011078 | -0.044014 | -0.011051 | 4.2649e-05 | 2.6957e-05 | 0.065976 | 0.065976 | 0.065976 | 0.99385 | -0.11773 | 0.9928 | -0.13802 | 18.1254
3 | -0.047615 | -0.01197 | 0.047653 | 0.011994 | 3.8044e-05 | 2.409e-05 | 0.071304 | 0.071304 | 0.071304 | 0.99385 | -0.11773 | 0.99471 | -0.10101 | 19.589
4 | -0.0024394 | -0.00061138 | 0.0024396 | 0.00061105 | 1.75e-07 | -3.3619e-07 | 0.0036629 | 0.0036628 | 0.0036629 | 0.991 | -0.17248 | 0.99107 | -0.17097 | 1.0063
5 | -0.0045383 | -0.001137 | 0.0045387 | 0.001137 | 3.2286e-07 | -3.2352e-08 | 0.0068138 | 0.0068137 | 0.0068138 | 0.99107 | -0.17097 | 0.99115 | -0.16948 | 1.8719
6 | 0.032791 | 0.0082387 | -0.032754 | -0.0082152 | 3.7536e-05 | 2.3488e-05 | 0.049155 | 0.049155 | 0.049155 | 0.9928 | -0.13802 | 0.99156 | -0.16203 | 13.5042
7 | -0.052137 | -0.013118 | 0.05219 | 0.013151 | 5.2975e-05 | 3.3602e-05 | 0.078011 | 0.078011 | 0.078011 | 0.99471 | -0.10101 | 0.99582 | -0.079766 | 21.4315
8 | 0.047789 | 0.012047 | -0.04774 | -0.012015 | 4.9346e-05 | 3.1253e-05 | 0.071771 | 0.071771 | 0.071771 | 0.99115 | -0.16948 | 0.99003 | -0.19108 | 19.7174
9 | 0.0058941 | 0.0014765 | -0.0058936 | -0.0014764 | 4.483e-07 | 9.0149e-08 | 0.0088485 | 0.0088486 | 0.0088486 | 0.99115 | -0.16948 | 0.99107 | -0.17107 | 2.4309
10 | -0.058222 | -0.01466 | 0.058267 | 0.014689 | 4.4767e-05 | 2.8449e-05 | 0.087433 | 0.087433 | 0.087433 | 0.99115 | -0.16948 | 0.99198 | -0.15341 | 24.0202
11 | 0.018789 | 0.0047153 | -0.018787 | -0.0047141 | 1.9551e-06 | 1.1667e-06 | 0.028198 | 0.028198 | 0.028198 | 0.99156 | -0.16203 | 0.99144 | -0.16421 | 7.7468
12 | -0.056299 | -0.014181 | 0.056384 | 0.014235 | 8.4851e-05 | 5.3888e-05 | 0.08415 | 0.08415 | 0.08415 | 0.99582 | -0.079766 | 0.99746 | -0.048302 | 23.1183
13 | -0.30227 | -0.077114 | 0.30231 | 0.07714 | 4.0452e-05 | 2.5826e-05 | 0.45032 | 0.45032 | 0.45032 | 0.99985 | -0.0027704 | 1 | 0 | 41.2384
14 | 0.29099 | 0.074288 | -0.29035 | -0.073881 | 0.00063874 | 0.00040773 | 0.43354 | 0.43354 | 0.43354 | 0.99985 | -0.0027704 | 0.99746 | -0.048302 | 39.7016
15 | 0.0074598 | 0.0018698 | -0.0074582 | -0.0018692 | 1.5932e-06 | 5.674e-07 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | 1 | 0 | 0.99977 | -0.0044834 | 3.0496
16 | 0.23397 | 0.059646 | -0.23394 | -0.059627 | 2.8962e-05 | 1.8461e-05 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.99746 | -0.048302 | 0.99732 | -0.050867 | 31.9956
17 | 0.15431 | 0.039451 | -0.15415 | -0.039344 | 0.00016783 | 0.00010643 | 0.23051 | 0.23051 | 0.23051 | 0.99732 | -0.050867 | 0.99614 | -0.073375 | 21.1094
18 | 0.079624 | 0.020176 | -0.079537 | -0.020121 | 8.6709e-05 | 5.528e-05 | 0.11888 | 0.11888 | 0.11888 | 0.99732 | -0.050867 | 0.99614 | -0.073561 | 32.6587
19 | 0.14648 | 0.037423 | -0.14639 | -0.037368 | 8.5637e-05 | 5.4251e-05 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.99614 | -0.073375 | 0.9955 | -0.085474 | 20.0605
20 | 0.0076679 | 0.0019218 | -0.007667 | -0.0019214 | 9.0181e-07 | 3.3857e-07 | 0.011454 | 0.011454 | 0.011454 | 0.99614 | -0.073375 | 0.99601 | -0.075844 | 3.1468
21 | 0.0759 | 0.019209 | -0.075897 | -0.019208 | 2.495e-06 | 1.5901e-06 | 0.11344 | 0.11344 | 0.11344 | 0.99614 | -0.073561 | 0.9961 | -0.074245 | 31.166
22 | -0.0070904 | -0.0017771 | 0.0070911 | 0.0017773 | 6.6675e-07 | 2.2517e-07 | 0.010654 | 0.010654 | 0.010654 | 0.9903 | -0.18648 | 0.9904 | -0.18451 | 2.9269
23 | 0.0070904 | 0.0017771 | -0.0070895 | -0.0017768 | 8.9179e-07 | 3.0124e-07 | 0.010654 | 0.010654 | 0.010654 | 0.9903 | -0.18648 | 0.99016 | -0.18912 | 2.927
24 | -0.011262 | -0.0028225 | 0.011264 | 0.0028238 | 2.3608e-06 | 1.2278e-06 | 0.01692 | 0.01692 | 0.01692 | 0.9904 | -0.18451 | 0.99062 | -0.18011 | 4.6483
25 | 0.14487 | 0.036987 | -0.14466 | -0.036853 | 0.00021025 | 0.00013394 | 0.21679 | 0.21679 | 0.21679 | 0.9955 | -0.085474 | 0.99392 | -0.11555 | 29.7786
26 | 0.0054718 | 0.0013713 | -0.0054714 | -0.0013712 | 4.1699e-07 | 5.0333e-08 | 0.0081748 | 0.0081748 | 0.0081748 | 0.99601 | -0.075844 | 0.99593 | -0.077444 | 2.2458
27 | 0.07446 | 0.018848 | -0.074389 | -0.018803 | 7.0616e-05 | 4.4996e-05 | 0.1113 | 0.1113 | 0.1113 | 0.9961 | -0.074245 | 0.99507 | -0.094022 | 30.5762
28 | -0.0065638 | -0.0016449 | 0.0065644 | 0.001645 | 6.2031e-07 | 1.8147e-07 | 0.0099 | 0.0098999 | 0.0099 | 0.98656 | -0.25751 | 0.98666 | -0.25552 | 2.7198
29 | 0.0030515 | 0.00076459 | -0.0030513 | -0.00076473 | 1.4897e-07 | -1.4411e-07 | 0.0046024 | 0.0046025 | 0.0046025 | 0.98656 | -0.25751 | 0.98651 | -0.25853 | 1.2644
30 | -0.0085555 | -0.0021441 | 0.0085566 | 0.0021445 | 1.0979e-06 | 4.7804e-07 | 0.012903 | 0.012903 | 0.012903 | 0.98666 | -0.25552 | 0.9868 | -0.25283 | 3.5447
31 | -0.022157 | -0.0055539 | 0.022179 | 0.0055669 | 2.1426e-05 | 1.3058e-05 | 0.033412 | 0.033411 | 0.033412 | 0.9868 | -0.25283 | 0.98784 | -0.23255 | 9.179
32 | 0.013601 | 0.0034093 | -0.0136 | -0.003409 | 4.8425e-07 | 2.707e-07 | 0.020509 | 0.020509 | 0.020509 | 0.9868 | -0.25283 | 0.98676 | -0.25358 | 5.6343
33 | -0.042431 | -0.010643 | 0.042481 | 0.010674 | 4.948e-05 | 3.1253e-05 | 0.063918 | 0.063918 | 0.063918 | 0.98784 | -0.23255 | 0.9891 | -0.20812 | 17.56
34 | 0.011242 | 0.002818 | -0.011239 | -0.0028168 | 2.319e-06 | 1.2093e-06 | 0.016953 | 0.016953 | 0.016953 | 0.98676 | -0.25358 | 0.98654 | -0.25791 | 4.6573
35 | 0.095144 | 0.024177 | -0.095124 | -0.024164 | 2.0204e-05 | 1.2897e-05 | 0.14326 | 0.14326 | 0.14326 | 0.9891 | -0.20812 | 0.98887 | -0.21253 | 39.3558
36 | -0.13762 | -0.034851 | 0.13795 | 0.035059 | 0.0003252 | 0.00020787 | 0.20717 | 0.20717 | 0.20717 | 0.9891 | -0.20812 | 0.99165 | -0.15904 | 56.9157
37 | 0.0084987 | 0.0021299 | -0.0084971 | -0.0021292 | 1.5523e-06 | 6.7188e-07 | 0.012819 | 0.012819 | 0.012819 | 0.98654 | -0.25791 | 0.98634 | -0.26174 | 3.5216
38 | 0.061248 | 0.015463 | -0.061216 | -0.015443 | 3.1525e-05 | 2.0047e-05 | 0.091795 | 0.091795 | 0.091795 | 0.99327 | -0.12858 | 0.99271 | -0.13933 | 25.2185
39 | -0.063863 | -0.016119 | 0.063883 | 0.016131 | 1.9557e-05 | 1.2442e-05 | 0.095714 | 0.095714 | 0.095714 | 0.99327 | -0.12858 | 0.9936 | -0.12219 | 26.295
40 | 0.059516 | 0.015017 | -0.059476 | -0.014992 | 4.0095e-05 | 2.5487e-05 | 0.089246 | 0.089246 | 0.089246 | 0.99271 | -0.13933 | 0.99198 | -0.15341 | 24.5182
41 | -0.073001 | -0.018417 | 0.0731 | 0.018479 | 9.8596e-05 | 6.2816e-05 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.9936 | -0.12219 | 0.99507 | -0.094022 | 30.0464
42 | 0.0091182 | 0.0022852 | -0.0091173 | -0.0022848 | 8.6759e-07 | 3.9458e-07 | 0.013655 | 0.013655 | 0.013655 | 0.9936 | -0.12219 | 0.9935 | -0.12419 | 3.7515
43 | 0.0051862 | 0.0012996 | -0.0051852 | -0.0012995 | 9.2482e-07 | 6.2692e-08 | 0.0077675 | 0.0077677 | 0.0077677 | 0.9935 | -0.12419 | 0.99331 | -0.12793 | 2.134
44 | 0.002279 | 0.00057114 | -0.002279 | -0.00057116 | 9.2024e-09 | -2.1364e-08 | 0.003414 | 0.003414 | 0.003414 | 0.99331 | -0.12793 | 0.9933 | -0.12801 | 0.93792
45 | 0.04774 | 0.012015 | -0.047723 | -0.012004 | 1.7427e-05 | 1.1038e-05 | 0.071771 | 0.071771 | 0.071771 | 0.99003 | -0.19108 | 0.98964 | -0.19872 | 19.7174
46 | 0.0046001 | 0.0011522 | -0.0045998 | -0.0011523 | 2.9181e-07 | -2.3448e-08 | 0.0069064 | 0.0069065 | 0.0069065 | 0.99107 | -0.17107 | 0.991 | -0.17241 | 1.8974
47 | -0.012799 | -0.0032081 | 0.012804 | 0.0032106 | 4.6319e-06 | 2.565e-06 | 0.019589 | 0.019589 | 0.019589 | 0.97228 | -0.53574 | 0.97267 | -0.52815 | 5.3815
48 | 0.006777 | 0.0016987 | -0.0067764 | -0.0016985 | 5.8495e-07 | 1.9455e-07 | 0.010372 | 0.010372 | 0.010372 | 0.97228 | -0.53574 | 0.97219 | -0.53755 | 2.8494
49 | -0.019587 | -0.0049106 | 0.019593 | 0.0049145 | 6.6284e-06 | 3.9978e-06 | 0.029965 | 0.029965 | 0.029965 | 0.97267 | -0.52815 | 0.97303 | -0.52105 | 8.2321
50 | 0.0067764 | 0.0016985 | -0.0067741 | -0.0016977 | 2.3345e-06 | 7.7682e-07 | 0.010372 | 0.010372 | 0.010372 | 0.97219 | -0.53755 | 0.97183 | -0.54479 | 2.8495
51 | 0.0086728 | 0.0021744 | -0.0086691 | -0.0021727 | 3.6488e-06 | 1.6485e-06 | 0.013263 | 0.013264 | 0.013264 | 0.97303 | -0.52105 | 0.97258 | -0.52988 | 3.6438
52 | -0.028266 | -0.0070889 | 0.028273 | 0.0070931 | 6.7053e-06 | 4.1725e-06 | 0.043228 | 0.043228 | 0.043228 | 0.97303 | -0.52105 | 0.97328 | -0.51607 | 11.8759
53 | 0.0062996 | 0.0015788 | -0.0062988 | -0.0015786 | 8.1663e-07 | 2.3177e-07 | 0.0096381 | 0.0096383 | 0.0096383 | 0.97258 | -0.52988 | 0.97244 | -0.5326 | 2.6479
54 | -0.02964 | -0.0074358 | 0.029656 | 0.0074458 | 1.6034e-05 | 1.0003e-05 | 0.045319 | 0.045318 | 0.045319 | 0.97328 | -0.51607 | 0.97385 | -0.50473 | 12.4502
55 | -0.031332 | -0.0078657 | 0.031338 | 0.0078697 | 6.4367e-06 | 4.0263e-06 | 0.047879 | 0.047879 | 0.047879 | 0.97385 | -0.50473 | 0.97407 | -0.50043 | 13.1535
56 | 0.024798 | 0.0062275 | -0.024786 | -0.00622 | 1.2325e-05 | 7.5874e-06 | 0.037388 | 0.037388 | 0.037388 | 0.98707 | -0.24861 | 0.98653 | -0.25903 | 10.2715
57 | -0.025822 | -0.006484 | 0.025833 | 0.0064908 | 1.0927e-05 | 6.7476e-06 | 0.038931 | 0.038931 | 0.038931 | 0.98707 | -0.24861 | 0.98752 | -0.23974 | 10.6953
58 | 0.024786 | 0.00622 | -0.024781 | -0.0062168 | 5.1745e-06 | 3.1857e-06 | 0.037388 | 0.037388 | 0.037388 | 0.98653 | -0.25903 | 0.98631 | -0.26341 | 10.2715
59 | -0.025833 | -0.0064908 | 0.025852 | 0.0065028 | 1.9424e-05 | 1.1994e-05 | 0.038931 | 0.038931 | 0.038931 | 0.98752 | -0.23974 | 0.98833 | -0.224 | 10.6953
60 | 0.021704 | 0.0054457 | -0.021699 | -0.0054425 | 5.3369e-06 | 3.2463e-06 | 0.032747 | 0.032747 | 0.032747 | 0.98631 | -0.26341 | 0.98604 | -0.26857 | 8.9964
61 | -0.042866 | -0.010767 | 0.042897 | 0.010786 | 3.1078e-05 | 1.9635e-05 | 0.064546 | 0.064546 | 0.064546 | 0.98833 | -0.224 | 0.98912 | -0.20882 | 17.7324
62 | 0.017014 | 0.0042639 | -0.017013 | -0.0042637 | 4.7019e-07 | 2.7643e-07 | 0.025615 | 0.025615 | 0.025615 | 0.98833 | -0.224 | 0.98831 | -0.22458 | 7.0371
63 | 0.01731 | 0.0043424 | -0.017307 | -0.0043408 | 2.6177e-06 | 1.5449e-06 | 0.026123 | 0.026123 | 0.026123 | 0.98604 | -0.26857 | 0.98588 | -0.27174 | 7.1766
64 | 0.004387 | 0.0010985 | -0.0043865 | -0.0010986 | 5.6589e-07 | -8.0432e-08 | 0.0066071 | 0.0066072 | 0.0066072 | 0.98797 | -0.23103 | 0.98783 | -0.23374 | 1.8152
65 | -0.004387 | -0.0010985 | 0.0043874 | 0.0010984 | 4.0739e-07 | -5.7994e-08 | 0.0066071 | 0.006607 | 0.0066071 | 0.98797 | -0.23103 | 0.98807 | -0.22908 | 1.8151
66 | 0.0043865 | 0.0010986 | -0.0043861 | -0.0010986 | 3.3428e-07 | -4.7443e-08 | 0.0066072 | 0.0066073 | 0.0066073 | 0.98783 | -0.23374 | 0.98775 | -0.23534 | 1.8152
67 | -0.013962 | -0.0034981 | 0.013965 | 0.0034998 | 2.9916e-06 | 1.6835e-06 | 0.021026 | 0.021026 | 0.021026 | 0.98807 | -0.22908 | 0.98831 | -0.22458 | 5.7764
68 | -0.046347 | -0.011651 | 0.046369 | 0.011665 | 2.2364e-05 | 1.4155e-05 | 0.069736 | 0.069736 | 0.069736 | 0.98912 | -0.20882 | 0.98964 | -0.19872 | 19.1583
69 | 0.0054714 | 0.0013712 | -0.005471 | -0.0013712 | 4.1127e-07 | 4.9682e-08 | 0.0081748 | 0.0081749 | 0.0081749 | 0.99593 | -0.077444 | 0.99585 | -0.079022 | 2.2459
70 | 0.017307 | 0.0043408 | -0.017297 | -0.0043351 | 9.7594e-06 | 5.76e-06 | 0.026123 | 0.026123 | 0.026123 | 0.98588 | -0.27174 | 0.98527 | -0.28358 | 7.1767
71 | -0.13795 | -0.035059 | 0.13824 | 0.035244 | 0.00028953 | 0.00018507 | 0.20717 | 0.20717 | 0.20717 | 0.99165 | -0.15904 | 0.99392 | -0.11555 | 56.9157
72 | 0.0020853 | 0.00052199 | -0.0020852 | -0.00052231 | 1.1425e-07 | -3.2206e-07 | 0.0031412 | 0.0031413 | 0.0031413 | 0.98775 | -0.23534 | 0.98769 | -0.23649 | 0.863
73 | 0.093897 | 0.023856 | -0.093885 | -0.023849 | 1.1442e-05 | 7.3035e-06 | 0.14141 | 0.14141 | 0.14141 | 0.98887 | -0.21253 | 0.98874 | -0.21506 | 38.8484
74 | 0.0041989 | 0.001052 | -0.0041985 | -0.0010521 | 3.7096e-07 | -7.7211e-08 | 0.0063344 | 0.0063346 | 0.0063346 | 0.98634 | -0.26174 | 0.98625 | -0.2636 | 1.7403
75 | 0.0019164 | 0.00048011 | -0.0019164 | -0.00048029 | 5.4078e-08 | -1.8549e-07 | 0.0028914 | 0.0028915 | 0.0028915 | 0.98625 | -0.2636 | 0.98622 | -0.26419 | 0.79436
76 | 0.0026724 | 0.00066921 | -0.0026723 | -0.00066939 | 1.1877e-07 | -1.7743e-07 | 0.0040125 | 0.0040126 | 0.0040126 | 0.991 | -0.17241 | 0.99095 | -0.17334 | 1.1024
77 | 0.0026723 | 0.00066939 | -0.0026723 | -0.00066941 | 1.396e-08 | -2.0852e-08 | 0.0040126 | 0.0040126 | 0.0040126 | 0.99095 | -0.17334 | 0.99095 | -0.17345 | 1.1024
78 | 0.090234 | 0.022886 | -0.0902 | -0.022864 | 3.4485e-05 | 2.2007e-05 | 0.1361 | 0.1361 | 0.1361 | 0.98728 | -0.24318 | 0.98687 | -0.25113 | 37.3894
79 | -0.092523 | -0.023459 | 0.092649 | 0.023539 | 0.00012523 | 7.9929e-05 | 0.13955 | 0.13955 | 0.13955 | 0.98728 | -0.24318 | 0.98874 | -0.21506 | 38.3371
80 | 0.088966 | 0.022554 | -0.088956 | -0.022548 | 1.0123e-05 | 6.4596e-06 | 0.13424 | 0.13424 | 0.13424 | 0.98687 | -0.25113 | 0.98674 | -0.2535 | 36.8782
81 | 0.086704 | 0.021983 | -0.086501 | -0.021854 | 0.00020242 | 0.00012915 | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0.98674 | -0.2535 | 0.98423 | -0.3022 | 35.9452
82 | 0.013662 | 0.003425 | -0.013658 | -0.0034229 | 3.7093e-06 | 2.0794e-06 | 0.020655 | 0.020655 | 0.020655 | 0.98423 | -0.3022 | 0.98394 | -0.3079 | 5.6745
83 | 0.072839 | 0.018429 | -0.072804 | -0.018407 | 3.5503e-05 | 2.2623e-05 | 0.11019 | 0.11019 | 0.11019 | 0.98423 | -0.3022 | 0.9837 | -0.31236 | 30.2707
84 | 0.0049046 | 0.0012291 | -0.004904 | -0.0012291 | 6.7585e-07 | 1.654e-08 | 0.0074173 | 0.0074174 | 0.0074174 | 0.98394 | -0.3079 | 0.98379 | -0.31079 | 2.0378
85 | 0.052585 | 0.013336 | -0.052523 | -0.013296 | 6.2407e-05 | 3.9607e-05 | 0.0796 | 0.0796 | 0.0796 | 0.9837 | -0.31236 | 0.98243 | -0.33708 | 21.8681
86 | 0.020219 | 0.0050712 | -0.020208 | -0.0050646 | 1.0814e-05 | 6.5302e-06 | 0.030586 | 0.030586 | 0.030586 | 0.9837 | -0.31236 | 0.98313 | -0.32359 | 8.4028
87 | 0.00088116 | 0.00022052 | -0.00088114 | -0.00022084 | 1.6867e-08 | -3.2019e-07 | 0.001323 | 0.0013232 | 0.0013232 | 0.99095 | -0.17345 | 0.99093 | -0.17385 | 0.36351
88 | 0.0055627 | 0.0013941 | -0.0055622 | -0.001394 | 5.9558e-07 | 9.7917e-08 | 0.0084255 | 0.0084256 | 0.0084256 | 0.98243 | -0.33708 | 0.98231 | -0.33933 | 2.3147
89 | 0.04696 | 0.011902 | -0.046949 | -0.011895 | 1.0632e-05 | 6.7339e-06 | 0.071174 | 0.071174 | 0.071174 | 0.98243 | -0.33708 | 0.98219 | -0.34179 | 19.5534
90 | 0.046949 | 0.011895 | -0.046896 | -0.011861 | 5.3512e-05 | 3.3892e-05 | 0.071174 | 0.071175 | 0.071175 | 0.98219 | -0.34179 | 0.98096 | -0.36555 | 19.5534
91 | -0.034194 | -0.0085854 | 0.034217 | 0.0086 | 2.3362e-05 | 1.4667e-05 | 0.052241 | 0.052241 | 0.052241 | 0.97407 | -0.50043 | 0.9748 | -0.48612 | 14.3519
92 | -0.034217 | -0.0086 | 0.034259 | 0.0086263 | 4.1762e-05 | 2.6219e-05 | 0.052241 | 0.05224 | 0.052241 | 0.9748 | -0.48612 | 0.9761 | -0.46058 | 14.3518
93 | -0.035609 | -0.0089646 | 0.035622 | 0.0089728 | 1.3034e-05 | 8.1943e-06 | 0.054299 | 0.054299 | 0.054299 | 0.9761 | -0.46058 | 0.97649 | -0.45293 | 14.9172
94 | -0.018773 | -0.0047056 | 0.01878 | 0.0047103 | 7.8835e-06 | 4.7049e-06 | 0.028199 | 0.028198 | 0.028199 | 0.99062 | -0.18011 | 0.99108 | -0.1713 | 7.7469
95 | 0.018787 | 0.0047141 | -0.01878 | -0.0047103 | 6.3468e-06 | 3.7876e-06 | 0.028198 | 0.028198 | 0.028198 | 0.99144 | -0.16421 | 0.99108 | -0.1713 | 7.7468
96 | -0.0043686 | -0.0010949 | 0.0043692 | 0.0010948 | 5.045e-07 | -6.3741e-08 | 0.0066276 | 0.0066275 | 0.0066276 | 0.98084 | -0.36797 | 0.98096 | -0.36555 | 1.8208
97 | 0.042526 | 0.010766 | -0.042477 | -0.010735 | 4.9386e-05 | 3.1209e-05 | 0.064547 | 0.064547 | 0.064547 | 0.98096 | -0.36555 | 0.97972 | -0.38977 | 17.7327
98 | 0.040106 | 0.010141 | -0.040068 | -0.010117 | 3.7122e-05 | 2.3423e-05 | 0.060945 | 0.060945 | 0.060945 | 0.97972 | -0.38977 | 0.97873 | -0.40908 | 16.7432
99 | 0.040068 | 0.010117 | -0.040026 | -0.01009 | 4.2636e-05 | 2.6903e-05 | 0.060945 | 0.060945 | 0.060945 | 0.97873 | -0.40908 | 0.97759 | -0.43132 | 16.7433
100 | 0.035659 | 0.008996 | -0.035622 | -0.0089728 | 3.6861e-05 | 2.3173e-05 | 0.054298 | 0.054299 | 0.054299 | 0.97759 | -0.43132 | 0.97649 | -0.45293 | 14.9172
101 | 0.0020852 | 0.00052231 | -0.0020851 | -0.00052257 | 9.3231e-08 | -2.6275e-07 | 0.0031413 | 0.0031414 | 0.0031414 | 0.98769 | -0.23649 | 0.98765 | -0.23743 | 0.86303

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32225 | 0.081725

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0035581 | 0.00089174
1 | 0.0024394 | 0.00061138
2 | 0.0020987 | 0.00052599
3 | 0.011223 | 0.0028127
4 | 0.0044834 | 0.0011236
5 | 0.013965 | 0.0035
6 | 0.004109 | 0.0010298
7 | 0.011277 | 0.0028262
8 | 0.010833 | 0.0027151
9 | 0.0074582 | 0.0018692
10 | 0.0036375 | 0.00091165
11 | 0.0041704 | 0.0010452
12 | 0.0070895 | 0.0017768
13 | 0.0015207 | 0.00038112
14 | 0.0021952 | 0.00055016
15 | 0.0014372 | 0.00036019
16 | 0.0035123 | 0.00088026
17 | 0.0019911 | 0.00049903
18 | 0.0030513 | 0.00076473
19 | 0.020252 | 0.0050757
20 | 0.0023584 | 0.00059106
21 | 0.0027407 | 0.00068689
22 | 0.0026156 | 0.00065553
23 | 0.0017007 | 0.00042624
24 | 0.0012085 | 0.00030289
25 | 0.0012895 | 0.00032317
26 | 0.0039312 | 0.00098524
27 | 0.0029063 | 0.00072838
28 | 0.0012936 | 0.0003242
29 | 0.002279 | 0.00057116
30 | 0.0060223 | 0.0015093
31 | 0.0067828 | 0.0016999
32 | 0.0067741 | 0.0016977
33 | 0.0023696 | 0.00059387
34 | 0.0013673 | 0.00034268
35 | 0.0062988 | 0.0015786
36 | 0.0016755 | 0.00041991
37 | 0.0010234 | 0.00025648
38 | 0.0030766 | 0.00077106
39 | 0.0043894 | 0.0011001
40 | 0.0095747 | 0.0023996
41 | 0.0034503 | 0.00086472
42 | 0.0030479 | 0.00076388
43 | 0.005471 | 0.0013712
44 | 0.017297 | 0.0043351
45 | 0.0064224 | 0.0016096
46 | 0.0023008 | 0.00057664
47 | 0.0013535 | 0.00033921
48 | 0.0012273 | 0.0003076
49 | 0.0042982 | 0.0010772
50 | 0.0022821 | 0.00057195
51 | 0.0019164 | 0.00048029
52 | 0.0019274 | 0.00048305
53 | 0.0022889 | 0.00057365
54 | 0.0012341 | 0.00030929
55 | 0.0012367 | 0.00030996
56 | 0.002252 | 0.00056442
57 | 0.0087535 | 0.0021938
58 | 0.0017911 | 0.00044889
59 | 0.00088114 | 0.00022084
60 | 0.004904 | 0.0012291
61 | 0.020208 | 0.0050646
62 | 0.0055622 | 0.001394
63 | 0.0028556 | 0.00071567
64 | 0.0013501 | 0.00033837
65 | 0.0075087 | 0.0018819
66 | 0.0043686 | 0.0010949
67 | 0.0023716 | 0.00059437
68 | 0.0043669 | 0.0010945
69 | 0.0020851 | 0.00052257

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1