## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2519-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2519-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2519-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2519-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2519-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2519-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2519-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2519-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2519-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2519-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2519-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2519-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2519-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2519-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2519-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2519-7_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2519-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2519-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2519-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2519-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2519-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2519-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2519-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2519-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2519-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2519-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2519-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2519-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2519-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2519-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2519-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2519-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2519-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2519-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2519-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2519-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2519-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2519-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2519-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2519-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2519-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2519-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2519-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2519-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2519-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2519-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2519-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2519-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2519-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2519-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2519-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2519-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2519-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2519-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2519-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2519-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2519-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2519-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2519-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2519-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2519-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2519-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2519-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2519-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2519-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2519-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2519-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2519-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2519-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2519-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2519-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2519-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2519-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2519-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2519-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2519-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2519-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2519-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2519-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2519-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2519-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2519-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2519-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2519-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2519-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2519-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2519-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2519-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2519-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2519-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2519-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2519-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2519-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2519-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2519-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2519-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2519-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2519-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2519-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2519-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2519-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2519-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2519-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2519-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2519-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2519-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2519-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2519-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2519-7_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_386_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2519-7_0_5_load_0 | 0 | 0.0026134 | 0.00065498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2519-7_0_5_load_1 | 1 | 0.0029691 | 0.00074412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2519-7_0_5_load_3 | 3 | 0.0032778 | 0.0008215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2519-7_0_5_load_4 | 4 | 0.0012825 | 0.00032142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2519-7_0_5_load_5 | 5 | 0.0021975 | 0.00055075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2519-7_0_5_load_48 | 6 | 0.0032761 | 0.00082106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2519-7_0_5_load_49 | 9 | 0.0029392 | 0.00073663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2519-7_0_5_load_29 | 10 | 0.0034147 | 0.00085581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2519-7_0_5_load_26 | 11 | 0.0043451 | 0.001089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2519-7_0_5_load_86 | 12 | 0.0023677 | 0.00059341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2519-7_0_5_load_6 | 14 | 0.00059431 | 0.00014895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2519-7_0_5_load_7 | 15 | 0.00099995 | 0.00025061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2519-7_0_5_load_8 | 16 | 0.0018292 | 0.00045844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2519-7_0_5_load_9 | 17 | 0.001584 | 0.00039699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2519-7_0_5_load_10 | 18 | 0.00097065 | 0.00024327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2519-7_0_5_load_27 | 19 | 0.00072384 | 0.00018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2519-7_0_5_load_30 | 20 | 0.0032676 | 0.00081893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2519-7_0_5_load_31 | 21 | 0.0010271 | 0.00025741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2519-7_0_5_load_11 | 22 | 0.010241 | 0.0025667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2519-7_0_5_load_12 | 23 | 0.0083297 | 0.0020876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2519-7_0_5_load_13 | 24 | 0.0034416 | 0.00086254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2519-7_0_5_load_41 | 28 | 0.0019123 | 0.00047927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2519-7_0_5_load_83 | 30 | 0.0016418 | 0.00041147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2519-7_0_5_load_15 | 31 | 0.0291 | 0.0072931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2519-7_0_5_load_84 | 35 | 0.0064232 | 0.0016098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2519-7_0_5_load_24 | 36 | 0.0016861 | 0.00042258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2519-7_0_5_load_22 | 37 | 0.0065933 | 0.0016524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2519-7_0_5_load_37 | 39 | 0.0020464 | 0.00051288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2519-7_0_5_load_33 | 40 | 0.00074714 | 0.00018725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2519-7_0_5_load_23 | 41 | 0.0051226 | 0.0012838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2519-7_0_5_load_70 | 44 | 0.014654 | 0.0036726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2519-7_0_5_load_60 | 45 | 0.0024777 | 0.00062096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2519-7_0_5_load_100 | 47 | 0.020143 | 0.0050482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2519-7_0_5_load_111 | 52 | 0.000723 | 0.0001812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2519-7_0_5_load_45 | 53 | 0.0048133 | 0.0012063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2519-7_0_5_load_34 | 54 | 0.0010877 | 0.00027261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2519-7_0_5_load_36 | 55 | 0.0017039 | 0.00042704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2519-7_0_5_load_74 | 56 | 0.0018968 | 0.00047537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2519-7_0_5_load_101 | 59 | 0.0028618 | 0.00071722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2519-7_0_5_load_38 | 60 | 0.0011041 | 0.00027671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2519-7_0_5_load_39 | 61 | 0.0016352 | 0.00040981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2519-7_0_5_load_40 | 62 | 0.0041849 | 0.0010488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2519-7_0_5_load_42 | 63 | 0.005228 | 0.0013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2519-7_0_5_load_43 | 64 | 0.010338 | 0.0025909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2519-7_0_5_load_46 | 66 | 0.0044161 | 0.0011068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2519-7_0_5_load_47 | 67 | 0.0064337 | 0.0016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2519-7_0_5_load_50 | 68 | 0.017904 | 0.0044871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2519-7_0_5_load_110 | 71 | 0.0020519 | 0.00051426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2519-7_0_5_load_87 | 73 | 0.0032905 | 0.00082467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2519-7_0_5_load_52 | 74 | 0.0064088 | 0.0016062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2519-7_0_5_load_88 | 75 | 0.0038657 | 0.00096884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2519-7_0_5_load_89 | 76 | 0.0076055 | 0.0019061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2519-7_0_5_load_104 | 77 | 0.0081246 | 0.0020362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2519-7_0_5_load_54 | 78 | 0.0010348 | 0.00025934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2519-7_0_5_load_55 | 79 | 0.027349 | 0.0068543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2519-7_0_5_load_58 | 81 | 0.0063446 | 0.0015901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2519-7_0_5_load_59 | 83 | 0.0045868 | 0.0011496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2519-7_0_5_load_61 | 84 | 0.003591 | 0.00089999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2519-7_0_5_load_76 | 86 | 0.0018675 | 0.00046805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2519-7_0_5_load_75 | 87 | 0.0040269 | 0.0010092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2519-7_0_5_load_81 | 89 | 0.0035599 | 0.00089219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2519-7_0_5_load_64 | 91 | 0.0028475 | 0.00071366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2519-7_0_5_load_69 | 92 | 0.0094207 | 0.0023611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2519-7_0_5_load_77 | 94 | 0.0022122 | 0.00055443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2519-7_0_5_load_79 | 96 | 0.0020735 | 0.00051966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2519-7_0_5_load_108 | 98 | 0.0041785 | 0.0010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2519-7_0_5_load_91 | 99 | 0.0045525 | 0.001141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2519-7_0_5_load_109 | 100 | 0.0045573 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2519-7_0_5_load_99 | 101 | 0.0024818 | 0.00062199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2519-7_0_5_load_90 | 102 | 0.0041359 | 0.0010366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2519-7_0_5_load_92 | 103 | 0.0042775 | 0.0010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2519-7_0_5_load_94 | 104 | 0.00067824 | 0.00016998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2519-7_0_5_load_96 | 106 | 0.00103 | 0.00025815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2519-7_0_5_load_103 | 108 | 0.0045451 | 0.0011391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2519-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2519-7_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2519-7_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2519-7_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2519-7_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.042413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2519-7_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.025344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2519-7_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.036033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2519-7_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2519-7_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2519-7_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2519-7_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.013717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2519-7_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.031977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2519-7_0_5_line_12 |  | 8 | 13 | 0.01269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2519-7_0_5_line_13 |  | 9 | 73 | 0.014488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2519-7_0_5_line_14 |  | 10 | 47 | 0.044499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2519-7_0_5_line_15 |  | 11 | 19 | 0.022527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2519-7_0_5_line_16 |  | 13 | 91 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2519-7_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0086668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2519-7_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.020904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2519-7_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2519-7_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.021182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2519-7_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0096604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2519-7_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.019121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2519-7_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.036639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2519-7_0_5_line_24 |  | 21 | 49 | 0.017205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2519-7_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.024497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2519-7_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2519-7_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.023133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2519-7_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.023749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2519-7_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.025652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2519-7_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.017858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2519-7_0_5_line_31 |  | 26 | 29 | 0.027915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2519-7_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.030573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2519-7_0_5_line_33 |  | 28 | 62 | 0.0062048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2519-7_0_5_line_34 |  | 29 | 70 | 0.031141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2519-7_0_5_line_35 |  | 30 | 34 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2519-7_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.062024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2519-7_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.026709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2519-7_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.014037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2519-7_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0056101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2519-7_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.004419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2519-7_0_5_line_41 |  | 37 | 41 | 0.070194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2519-7_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2519-7_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.011729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2519-7_0_5_line_44 |  | 39 | 57 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2519-7_0_5_line_45 |  | 40 | 54 | 0.017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2519-7_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2519-7_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.034466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2519-7_0_5_line_48 |  | 42 | 44 | 0.022558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2519-7_0_5_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0052453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2519-7_0_5_line_50 |  | 44 | 46 | 0.07112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2519-7_0_5_line_51 |  | 45 | 83 | 0.023175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2519-7_0_5_line_52 |  | 46 | 93 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2519-7_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.038929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2519-7_0_5_line_54 |  | 48 | 82 | 0.045526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2519-7_0_5_line_55 |  | 49 | 50 | 0.025906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2519-7_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.014816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2519-7_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.0073348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2519-7_0_5_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0093012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2519-7_0_5_line_59 |  | 52 | 107 | 0.0087735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2519-7_0_5_line_60 |  | 53 | 64 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2519-7_0_5_line_61 |  | 54 | 55 | 0.00051169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2519-7_0_5_line_62 |  | 55 | 56 | 0.024443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2519-7_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.032801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2519-7_0_5_line_64 |  | 57 | 59 | 0.034761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2519-7_0_5_line_65 |  | 58 | 99 | 0.014961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2519-7_0_5_line_66 |  | 58 | 97 | 0.0356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2519-7_0_5_line_67 |  | 59 | 108 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2519-7_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.011797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2519-7_0_5_line_69 |  | 60 | 62 | 0.012305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2519-7_0_5_line_70 |  | 63 | 64 | 0.028021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2519-7_0_5_line_71 |  | 63 | 65 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2519-7_0_5_line_72 |  | 65 | 66 | 0.010392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2519-7_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.017043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2519-7_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2519-7_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.02606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2519-7_0_5_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0011645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2519-7_0_5_line_77 |  | 69 | 71 | 0.02059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2519-7_0_5_line_78 |  | 69 | 72 | 0.052381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2519-7_0_5_line_79 |  | 70 | 74 | 0.032286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2519-7_0_5_line_80 |  | 72 | 77 | 0.021523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2519-7_0_5_line_81 |  | 74 | 75 | 0.01749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2519-7_0_5_line_82 |  | 75 | 76 | 0.027491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2519-7_0_5_line_83 |  | 76 | 101 | 0.009918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2519-7_0_5_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0038483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2519-7_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.097507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2519-7_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.067886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2519-7_0_5_line_87 |  | 81 | 82 | 0.018862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2519-7_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.025992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2519-7_0_5_line_89 |  | 84 | 85 | 0.0026666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2519-7_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.016685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2519-7_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2519-7_0_5_line_92 |  | 86 | 89 | 0.00011822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2519-7_0_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.013348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2519-7_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2519-7_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.048527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2519-7_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.04006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2519-7_0_5_line_97 |  | 93 | 94 | 0.039433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2519-7_0_5_line_98 |  | 94 | 95 | 0.053894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2519-7_0_5_line_99 |  | 95 | 96 | 0.026396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2519-7_0_5_line_100 |  | 95 | 97 | 0.020018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2519-7_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.015265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2519-7_0_5_line_102 |  | 98 | 100 | 0.016233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2519-7_0_5_line_103 |  | 99 | 102 | 0.021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2519-7_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.023643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2519-7_0_5_line_105 |  | 104 | 105 | 0.032774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2519-7_0_5_line_106 |  | 104 | 106 | 0.0037233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2519-7_0_5_line_107 |  | 105 | 107 | 0.018157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2519-7_0_5_trafo_89 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2610022.9995 | 1224597.5928 | 2610023.146 | 1224579.3412
1 | 2610016.9029 | 1224623.6995 | 2610021.6003 | 1224616.4031 | 2610022.6974 | 1224613.2031 | 2610022.8999 | 1224610.0015 | 2610022.9995 | 1224597.5928
2 | 2610023.1626 | 1224577.2699 | 2610023.146 | 1224579.3412
3 | 2610016.9029 | 1224623.6995 | 2610014.398 | 1224625.5964 | 2610012.0011 | 1224626.3039 | 2610003.3067 | 1224625.6117
4 | 2610016.9029 | 1224623.6995 | 2610021.7993 | 1224628.8996 | 2610043.6984 | 1224630.704 | 2610056.657 | 1224633.6845
5 | 2610023.1626 | 1224577.2699 | 2610023.1968 | 1224573.0026 | 2610022.8996 | 1224564.8974 | 2610021.4041 | 1224552.4988 | 2610021.3537 | 1224552.0243
6 | 2609967.8979 | 1224619.204 | 2609995.5976 | 1224624.998 | 2610003.3067 | 1224625.6117
7 | 2610072.5998 | 1224634.0545 | 2610056.7481 | 1224633.7054 | 2610056.657 | 1224633.6845
8 | 2610019.9355 | 1224539.1067 | 2610020.0979 | 1224540.2005 | 2610021.3537 | 1224552.0243
9 | 2609967.8979 | 1224619.204 | 2609954.9037 | 1224619.2046 | 2609952.8306 | 1224619.2036
10 | 2609967.8979 | 1224619.204 | 2609967.8453 | 1224605.4875
11 | 2610072.5998 | 1224634.0545 | 2610073.2807 | 1224602.0849
12 | 2610072.3283 | 1224646.7392 | 2610072.5998 | 1224634.0545
13 | 2610019.9355 | 1224539.1067 | 2610017.8074 | 1224524.7756
14 | 2609908.3316 | 1224619.1805 | 2609952.8306 | 1224619.2036
15 | 2609967.7677 | 1224582.9609 | 2609967.8027 | 1224594.4005 | 2609967.8453 | 1224605.4875
16 | 2610072.3283 | 1224646.7392 | 2610079.5526 | 1224647.096 | 2610088.8429 | 1224648.7114
17 | 2609967.6752 | 1224552.7201 | 2609967.7017 | 1224561.3868
18 | 2609967.6752 | 1224552.7201 | 2609967.6112 | 1224531.8158
19 | 2609967.7017 | 1224561.3868 | 2609967.7382 | 1224573.3005
20 | 2609967.6112 | 1224531.8158 | 2609967.6014 | 1224528.6062 | 2609967.4244 | 1224510.635
21 | 2609967.7677 | 1224582.9609 | 2609967.7382 | 1224573.3005
22 | 2609967.4244 | 1224510.635 | 2609967.2362 | 1224491.5152
23 | 2609969.7673 | 1224455.0825 | 2609969.7022 | 1224455.3002 | 2609968.2034 | 1224463.0022 | 2609967.4033 | 1224470.005 | 2609967.1021 | 1224477.898 | 2609967.2362 | 1224491.5152
24 | 2609974.6959 | 1224438.5988 | 2609969.7673 | 1224455.0825
25 | 2610141.814 | 1224534.2502 | 2610142.3982 | 1224523.1964 | 2610145.3643 | 1224510.1003
26 | 2610141.814 | 1224534.2502 | 2610141.1403 | 1224546.9982
27 | 2610155.0172 | 1224489.7983 | 2610148.1042 | 1224498.0025 | 2610145.3643 | 1224510.1003
28 | 2610137.2591 | 1224482.3194 | 2610141.8466 | 1224481.8602 | 2610145.578 | 1224481.0661 | 2610149.1433 | 1224479.8603 | 2610152.9449 | 1224486.8375 | 2610155.0172 | 1224489.7983
29 | 2610155.0172 | 1224489.7983 | 2610152.9449 | 1224486.8375 | 2610149.1433 | 1224479.8603 | 2610153.1342 | 1224478.0104 | 2610156.5653 | 1224475.4926 | 2610160.635 | 1224471.8862
30 | 2610137.2591 | 1224482.3194 | 2610134.8967 | 1224464.6184
31 | 2610109.3923 | 1224480.8492 | 2610112.4392 | 1224481.388 | 2610116.9943 | 1224482.1184 | 2610123.4453 | 1224482.5851 | 2610130.4125 | 1224482.6302 | 2610137.2591 | 1224482.3194
32 | 2610160.635 | 1224471.8862 | 2610162.2484 | 1224463.851 | 2610172.1825 | 1224443.7991
33 | 2610134.8967 | 1224464.6184 | 2610134.0759 | 1224458.4681
34 | 2610109.3923 | 1224480.8492 | 2610106.1561 | 1224480.2768 | 2610100.5407 | 1224478.8109 | 2610079.6359 | 1224471.5381
35 | 2610181.4798 | 1224425.2833 | 2610175.6984 | 1224436.7024 | 2610172.1825 | 1224443.7991
36 | 2610211.4736 | 1224424.3894 | 2610205.3522 | 1224435.0963 | 2610217.949 | 1224441.655 | 2610218.8473 | 1224443.9467 | 2610217.7517 | 1224446.2017 | 2610215.7967 | 1224450.0451 | 2610204.9112 | 1224471.4724 | 2610203.9274 | 1224473.4112
37 | 2610191.2752 | 1224411.8032 | 2610193.8901 | 1224412.2635 | 2610196.2915 | 1224413.3905 | 2610198.3052 | 1224415.106 | 2610199.8026 | 1224417.2987 | 2610200.6702 | 1224419.8017 | 2610200.8401 | 1224422.4368 | 2610211.4736 | 1224424.3894
38 | 2610191.2752 | 1224411.8032 | 2610188.4772 | 1224412.0764 | 2610185.8674 | 1224413.117 | 2610183.6507 | 1224414.8365 | 2610182.0016 | 1224417.1128 | 2610181.0495 | 1224419.746
39 | 2610181.4798 | 1224425.2833 | 2610180.8703 | 1224422.5474 | 2610181.0495 | 1224419.746
40 | 2610229.9007 | 1224549.6113 | 2610228.4229 | 1224553.7759
41 | 2610214.5069 | 1224621.9876 | 2610215.5942 | 1224599.81 | 2610218.2012 | 1224582.5821 | 2610228.4229 | 1224553.7759
42 | 2610290.5569 | 1224569.3205 | 2610290.9189 | 1224592.1155
43 | 2610290.5569 | 1224569.3205 | 2610281.2528 | 1224576.4624
44 | 2610291.1384 | 1224605.9318 | 2610290.9189 | 1224592.1155
45 | 2610267.6045 | 1224586.939 | 2610281.2528 | 1224576.4624
46 | 2610213.7405 | 1224637.6178 | 2610214.5069 | 1224621.9876
47 | 2610213.7405 | 1224637.6178 | 2610187.9293 | 1224636.0062 | 2610181.8765 | 1224642.244
48 | 2610213.7405 | 1224637.6178 | 2610213.0551 | 1224660.1657
49 | 2610181.8765 | 1224642.244 | 2610178.4103 | 1224638.725 | 2610178.4367 | 1224638.4202
50 | 2610222.8241 | 1224730.0651 | 2610212.3028 | 1224684.9096 | 2610213.0551 | 1224660.1657
51 | 2610171.5067 | 1224623.1236 | 2610179.7249 | 1224623.5294 | 2610178.4367 | 1224638.4202
52 | 2610222.8241 | 1224730.0651 | 2610223.8928 | 1224734.6696 | 2610222.9009 | 1224742.806
53 | 2609869.4027 | 1224619.1965 | 2609876.7111 | 1224619.1641 | 2609908.3316 | 1224619.1805
54 | 2609869.4027 | 1224619.1965 | 2609869.1919 | 1224609.1236 | 2609869.273 | 1224573.6808
55 | 2609974.6959 | 1224438.5988 | 2609963.6701 | 1224435.423 | 2609949.7345 | 1224431.4086
56 | 2609989.0487 | 1224442.436 | 2609974.6959 | 1224438.5988
57 | 2609949.7345 | 1224431.4086 | 2609942.6955 | 1224429.3467
58 | 2609989.0487 | 1224442.436 | 2609997.9363 | 1224445.1786
59 | 2609934.2759 | 1224426.8803 | 2609942.6955 | 1224429.3467
60 | 2610010.1195 | 1224448.9381 | 2609997.9363 | 1224445.1786
61 | 2610267.1986 | 1224587.2506 | 2610267.6045 | 1224586.939
62 | 2610247.809 | 1224602.1343 | 2610267.1986 | 1224587.2506
63 | 2610291.1384 | 1224605.9318 | 2610293.6294 | 1224638.6329
64 | 2610291.1384 | 1224605.9318 | 2610263.5027 | 1224627.0169
65 | 2610293.6294 | 1224638.6329 | 2610282.1949 | 1224648.2813
66 | 2610293.6294 | 1224638.6329 | 2610296.3279 | 1224674.125
67 | 2610243.9746 | 1224641.9164 | 2610263.5027 | 1224627.0169
68 | 2610132.4481 | 1224446.2715 | 2610131.7041 | 1224440.6968 | 2610125.7018 | 1224439.2565
69 | 2610132.4481 | 1224446.2715 | 2610134.0759 | 1224458.4681
70 | 2610036.8948 | 1224457.2005 | 2610010.1195 | 1224448.9381
71 | 2610052.7144 | 1224462.4653 | 2610039.2195 | 1224457.9178 | 2610036.8948 | 1224457.2005
72 | 2610052.7144 | 1224462.4653 | 2610062.5615 | 1224465.7848
73 | 2610052.7144 | 1224462.4653 | 2610057.8888 | 1224446.2265
74 | 2610078.5323 | 1224471.1663 | 2610065.641 | 1224466.8229 | 2610062.5615 | 1224465.7848
75 | 2610065.8007 | 1224421.3967 | 2610057.8888 | 1224446.2265
76 | 2610079.6359 | 1224471.5381 | 2610078.5323 | 1224471.1663
77 | 2610046.8989 | 1224413.1045 | 2610065.8007 | 1224421.3967
78 | 2610111.3159 | 1224405.7642 | 2610087.3571 | 1224411.0602 | 2610081.137 | 1224422.0339 | 2610065.8007 | 1224421.3967
79 | 2610079.6359 | 1224471.5381 | 2610078.6346 | 1224476.3392 | 2610076.5557 | 1224486.2971 | 2610076.2041 | 1224487.9975 | 2610075.4974 | 1224498.0021 | 2610075.3815 | 1224503.4436
80 | 2610111.3159 | 1224405.7642 | 2610114.2048 | 1224419.0435 | 2610113.9498 | 1224426.9721
81 | 2610075.3815 | 1224503.4436 | 2610075.0091 | 1224520.9299
82 | 2610075.0091 | 1224520.9299 | 2610074.4237 | 1224548.415
83 | 2610074.2126 | 1224558.3307 | 2610074.4237 | 1224548.415
84 | 2609925.139 | 1224519.4083 | 2609925.5134 | 1224523.2384
85 | 2609861.9174 | 1224487.3405 | 2609871.7447 | 1224486.2227 | 2609884.048 | 1224482.3852 | 2609913.4764 | 1224479.3543 | 2609917.8793 | 1224480.5289 | 2609920.3778 | 1224482.512 | 2609921.8136 | 1224485.3827 | 2609925.139 | 1224519.4083
86 | 2609861.9174 | 1224487.3405 | 2609865.1143 | 1224507.2018 | 2609866.584 | 1224521.646 | 2609867.7795 | 1224536.9125 | 2609868.5075 | 1224554.8345
87 | 2609869.273 | 1224573.6808 | 2609868.5075 | 1224554.8345
88 | 2610171.5067 | 1224623.1236 | 2610145.5467 | 1224621.8418
89 | 2610142.8833 | 1224621.7103 | 2610145.5467 | 1224621.8418
90 | 2610142.8833 | 1224621.7103 | 2610142.0748 | 1224638.3752
91 | 2610142.8833 | 1224621.7103 | 2610125.8015 | 1224620.8548
92 | 2610142.0748 | 1224638.3752 | 2610142.069 | 1224638.4933
93 | 2610141.4222 | 1224651.8254 | 2610142.069 | 1224638.4933
94 | 2610128.7395 | 1224651.4593 | 2610141.4222 | 1224651.8254
95 | 2610128.7395 | 1224651.4593 | 2610128.1826 | 1224684.889 | 2610143.2682 | 1224685.3614
96 | 2610128.7395 | 1224651.4593 | 2610098.4697 | 1224650.3854 | 2610088.8429 | 1224648.7114
97 | 2610222.9009 | 1224742.806 | 2610226.9992 | 1224740.2003 | 2610234.3042 | 1224737.6002 | 2610237.9008 | 1224735.7052 | 2610240.1019 | 1224734.197 | 2610256.0172 | 1224721.9382
98 | 2610300.7976 | 1224693.5996 | 2610297.4009 | 1224693.805 | 2610293.8969 | 1224694.6995 | 2610289.8994 | 1224696.0045 | 2610284.5024 | 1224699.9975 | 2610256.0172 | 1224721.9382
99 | 2610300.7976 | 1224693.5996 | 2610301.9035 | 1224702.9959 | 2610303.6846 | 1224719.8372
100 | 2610296.3279 | 1224674.125 | 2610300.1921 | 1224688.6178 | 2610300.7976 | 1224693.5996
101 | 2610296.3279 | 1224674.125 | 2610284.2021 | 1224683.3985
102 | 2610271.3076 | 1224693.2598 | 2610284.2021 | 1224683.3985
103 | 2610265.5464 | 1224662.3293 | 2610282.1949 | 1224648.2813
104 | 2610247.4767 | 1224677.5765 | 2610265.5464 | 1224662.3293
105 | 2609916.702 | 1224422.3486 | 2609923.8791 | 1224454.3274
106 | 2609924.6944 | 1224457.9604 | 2609923.8791 | 1224454.3274
107 | 2609916.702 | 1224422.3486 | 2609921.8025 | 1224423.4021 | 2609934.2759 | 1224426.8803

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610022.9995 | 1224597.5928
1 | 2610023.146 | 1224579.3412
2 | 2610016.9029 | 1224623.6995
3 | 2610023.1626 | 1224577.2699
4 | 2610003.3067 | 1224625.6117
5 | 2610056.657 | 1224633.6845
6 | 2610021.3537 | 1224552.0243
7 | 2609967.8979 | 1224619.204
8 | 2610072.5998 | 1224634.0545
9 | 2610019.9355 | 1224539.1067
10 | 2609952.8306 | 1224619.2036
11 | 2609967.8453 | 1224605.4875
12 | 2610073.2807 | 1224602.0849
13 | 2610072.3283 | 1224646.7392
14 | 2609967.6752 | 1224552.7201
15 | 2609967.7017 | 1224561.3868
16 | 2609967.6112 | 1224531.8158
17 | 2609967.7382 | 1224573.3005
18 | 2609967.4244 | 1224510.635
19 | 2609967.7677 | 1224582.9609
20 | 2609967.2362 | 1224491.5152
21 | 2609969.7673 | 1224455.0825
22 | 2610141.814 | 1224534.2502
23 | 2610145.3643 | 1224510.1003
24 | 2610141.1403 | 1224546.9982
25 | 2610155.0172 | 1224489.7983
26 | 2610137.2591 | 1224482.3194
27 | 2610160.635 | 1224471.8862
28 | 2610134.8967 | 1224464.6184
29 | 2610109.3923 | 1224480.8492
30 | 2610172.1825 | 1224443.7991
31 | 2610203.9274 | 1224473.4112
32 | 2610211.4736 | 1224424.3894
33 | 2610191.2752 | 1224411.8032
34 | 2610181.4798 | 1224425.2833
35 | 2610181.0495 | 1224419.746
36 | 2610229.9007 | 1224549.6113
37 | 2610228.4229 | 1224553.7759
38 | 2610290.5569 | 1224569.3205
39 | 2610290.9189 | 1224592.1155
40 | 2610281.2528 | 1224576.4624
41 | 2610214.5069 | 1224621.9876
42 | 2610213.7405 | 1224637.6178
43 | 2610181.8765 | 1224642.244
44 | 2610213.0551 | 1224660.1657
45 | 2610178.4367 | 1224638.4202
46 | 2610222.8241 | 1224730.0651
47 | 2609908.3316 | 1224619.1805
48 | 2609869.4027 | 1224619.1965
49 | 2609974.6959 | 1224438.5988
50 | 2609949.7345 | 1224431.4086
51 | 2609989.0487 | 1224442.436
52 | 2609942.6955 | 1224429.3467
53 | 2609997.9363 | 1224445.1786
54 | 2610267.6045 | 1224586.939
55 | 2610267.1986 | 1224587.2506
56 | 2610247.809 | 1224602.1343
57 | 2610291.1384 | 1224605.9318
58 | 2610293.6294 | 1224638.6329
59 | 2610263.5027 | 1224627.0169
60 | 2610132.4481 | 1224446.2715
61 | 2610125.7018 | 1224439.2565
62 | 2610134.0759 | 1224458.4681
63 | 2610036.8948 | 1224457.2005
64 | 2610010.1195 | 1224448.9381
65 | 2610052.7144 | 1224462.4653
66 | 2610062.5615 | 1224465.7848
67 | 2610057.8888 | 1224446.2265
68 | 2610078.5323 | 1224471.1663
69 | 2610065.8007 | 1224421.3967
70 | 2610079.6359 | 1224471.5381
71 | 2610046.8989 | 1224413.1045
72 | 2610111.3159 | 1224405.7642
73 | 2610017.8074 | 1224524.7756
74 | 2610075.3815 | 1224503.4436
75 | 2610075.0091 | 1224520.9299
76 | 2610074.4237 | 1224548.415
77 | 2610113.9498 | 1224426.9721
78 | 2609925.139 | 1224519.4083
79 | 2609925.5134 | 1224523.2384
80 | 2609861.9174 | 1224487.3405
81 | 2609868.5075 | 1224554.8345
82 | 2609869.2731 | 1224573.6808
83 | 2610171.5067 | 1224623.1236
84 | 2610145.5467 | 1224621.8418
85 | 2610142.8833 | 1224621.7103
86 | 2610142.0748 | 1224638.3752
87 | 2610125.8015 | 1224620.8548
88 | 2610141.4222 | 1224651.8254
89 | 2610142.069 | 1224638.4933
90 | 2610128.7395 | 1224651.4593
91 | 2610088.8429 | 1224648.7114
92 | 2610143.2682 | 1224685.3614
93 | 2610222.9009 | 1224742.806
94 | 2610256.0172 | 1224721.9382
95 | 2610300.7976 | 1224693.5996
96 | 2610303.6846 | 1224719.8372
97 | 2610296.3279 | 1224674.125
98 | 2610284.2021 | 1224683.3985
99 | 2610282.1949 | 1224648.2813
100 | 2610271.3076 | 1224693.2598
101 | 2610074.2126 | 1224558.3307
102 | 2610265.5464 | 1224662.3293
103 | 2610247.4767 | 1224677.5765
104 | 2609923.8791 | 1224454.3274
105 | 2609916.702 | 1224422.3486
106 | 2609924.6944 | 1224457.9604
107 | 2609934.2759 | 1224426.8803
108 | 2610243.9746 | 1224641.9164
109 | 2610079.6359 | 1224471.5381

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97833 | -0.41602 | 0.0026134 | 0.00065498
1 | 0.97807 | -0.42126 | 0.0029691 | 0.00074412
2 | 0.9788 | -0.40677 | 0 | 0
3 | 0.97804 | -0.42174 | 0.0032778 | 0.0008215
4 | 0.97922 | -0.39865 | 0.0012825 | 0.00032142
5 | 0.97776 | -0.42723 | 0.0021975 | 0.00055075
6 | 0.97782 | -0.42613 | 0.0032761 | 0.00082106
7 | 0.98027 | -0.3781 | 0 | 0
8 | 0.97737 | -0.43477 | 0 | 0
9 | 0.97774 | -0.42761 | 0.0029392 | 0.00073663
10 | 0.98007 | -0.38208 | 0.0034147 | 0.00085581
11 | 0.98086 | -0.36666 | 0.0043451 | 0.001089
12 | 0.9773 | -0.43616 | 0.0023677 | 0.00059341
13 | 0.97707 | -0.44065 | 0 | 0
14 | 0.98318 | -0.32148 | 0.00059431 | 0.00014895
15 | 0.9828 | -0.32897 | 0.00099995 | 0.00025061
16 | 0.98412 | -0.30339 | 0.0018292 | 0.00045844
17 | 0.98227 | -0.33922 | 0.001584 | 0.00039699
18 | 0.98507 | -0.28491 | 0.00097065 | 0.00024327
19 | 0.98184 | -0.34747 | 0.00072384 | 0.00018141
20 | 0.98594 | -0.26818 | 0.0032676 | 0.00081893
21 | 0.98762 | -0.23567 | 0.0010271 | 0.00025741
22 | 0.98827 | -0.2244 | 0.010241 | 0.0025667
23 | 0.98857 | -0.21842 | 0.0083297 | 0.0020876
24 | 0.98823 | -0.22518 | 0.0034416 | 0.00086254
25 | 0.98904 | -0.20934 | 0 | 0
26 | 0.99033 | -0.18433 | 0 | 0
27 | 0.98816 | -0.22634 | 0 | 0
28 | 0.99019 | -0.18713 | 0.0019123 | 0.00047927
29 | 0.99208 | -0.15064 | 0 | 0
30 | 0.98712 | -0.24665 | 0.0016418 | 0.00041147
31 | 0.9835 | -0.31713 | 0.0291 | 0.0072931
32 | 0.98516 | -0.28467 | 0 | 0
33 | 0.98588 | -0.27072 | 0 | 0
34 | 0.98644 | -0.25982 | 0 | 0
35 | 0.98625 | -0.26339 | 0.0064232 | 0.0016098
36 | 0.97261 | -0.52841 | 0.0016861 | 0.00042258
37 | 0.97262 | -0.52827 | 0.0065933 | 0.0016524
38 | 0.97075 | -0.56538 | 0 | 0
39 | 0.97086 | -0.56309 | 0.0020464 | 0.00051288
40 | 0.97069 | -0.56656 | 0.00074714 | 0.00018725
41 | 0.97316 | -0.51756 | 0.0051226 | 0.0012838
42 | 0.97336 | -0.5137 | 0 | 0
43 | 0.97391 | -0.50277 | 0 | 0
44 | 0.97307 | -0.51947 | 0.014654 | 0.0036726
45 | 0.974 | -0.50111 | 0.0024777 | 0.00062096
46 | 0.97239 | -0.53288 | 0 | 0
47 | 0.9795 | -0.39317 | 0.020143 | 0.0050482
48 | 0.97919 | -0.39932 | 0 | 0
49 | 0.98842 | -0.22037 | 0 | 0
50 | 0.98836 | -0.22149 | 0 | 0
51 | 0.98912 | -0.20705 | 0 | 0
52 | 0.98835 | -0.22181 | 0.000723 | 0.0001812
53 | 0.98955 | -0.19869 | 0.0048133 | 0.0012063
54 | 0.97061 | -0.56805 | 0.0010877 | 0.00027261
55 | 0.97061 | -0.56809 | 0.0017039 | 0.00042704
56 | 0.97057 | -0.56894 | 0.0018968 | 0.00047537
57 | 0.97089 | -0.56261 | 0 | 0
58 | 0.971 | -0.56035 | 0 | 0
59 | 0.97083 | -0.5638 | 0.0028618 | 0.00071722
60 | 0.99012 | -0.1885 | 0.0011041 | 0.00027671
61 | 0.9901 | -0.18884 | 0.0016352 | 0.00040981
62 | 0.99015 | -0.1879 | 0.0041849 | 0.0010488
63 | 0.99157 | -0.16 | 0.005228 | 0.0013103
64 | 0.99016 | -0.18698 | 0.010338 | 0.0025909
65 | 0.99243 | -0.1436 | 0 | 0
66 | 0.99301 | -0.13263 | 0.0044161 | 0.0011068
67 | 0.99217 | -0.14862 | 0.0064337 | 0.0016124
68 | 0.99396 | -0.11454 | 0.017904 | 0.0044871
69 | 0.99193 | -0.15331 | 0 | 0
70 | 0.99403 | -0.1132 | 0 | 0
71 | 0.99189 | -0.15406 | 0.0020519 | 0.00051426
72 | 0.99154 | -0.16086 | 0 | 0
73 | 0.9777 | -0.42848 | 0.0032905 | 0.00082467
74 | 0.99649 | -0.066459 | 0.0064088 | 0.0016062
75 | 0.99784 | -0.040743 | 0.0038657 | 0.00096884
76 | 1 | 0 | -0.34917 | -0.089297
77 | 0.99138 | -0.16396 | 0.0081246 | 0.0020362
78 | 0.97737 | -0.43509 | 0.0010348 | 0.00025934
79 | 0.97727 | -0.43701 | 0.027349 | 0.0068543
80 | 0.97823 | -0.41827 | 0 | 0
81 | 0.97867 | -0.4095 | 0.0063446 | 0.0015901
82 | 0.97882 | -0.40651 | 0 | 0
83 | 0.97438 | -0.49351 | 0.0045868 | 0.0011496
84 | 0.97484 | -0.48444 | 0.003591 | 0.00089999
85 | 0.97489 | -0.48346 | 0 | 0
86 | 0.97522 | -0.47707 | 0.0018675 | 0.00046805
87 | 0.97483 | -0.48473 | 0.0040269 | 0.0010092
88 | 0.9755 | -0.47157 | 0 | 0
89 | 0.97522 | -0.47702 | 0.0035599 | 0.00089219
90 | 0.97576 | -0.46641 | 0 | 0
91 | 0.97668 | -0.44836 | 0.0028475 | 0.00071366
92 | 0.97534 | -0.47478 | 0.0094207 | 0.0023611
93 | 0.97226 | -0.53531 | 0 | 0
94 | 0.97189 | -0.54275 | 0.0022122 | 0.00055443
95 | 0.9714 | -0.55238 | 0 | 0
96 | 0.97135 | -0.55339 | 0.0020735 | 0.00051966
97 | 0.97123 | -0.55576 | 0 | 0
98 | 0.9712 | -0.55638 | 0.0041785 | 0.0010472
99 | 0.97091 | -0.56214 | 0.0045525 | 0.001141
100 | 0.97118 | -0.55684 | 0.0045573 | 0.0011422
101 | 0.99998 | -0.00042905 | 0.0024818 | 0.00062199
102 | 0.97074 | -0.56553 | 0.0041359 | 0.0010366
103 | 0.97064 | -0.5674 | 0.0042775 | 0.0010721
104 | 0.98825 | -0.22363 | 0.00067824 | 0.00016998
105 | 0.98831 | -0.22263 | 0 | 0
106 | 0.98825 | -0.2237 | 0.00103 | 0.00025815
107 | 0.98833 | -0.22208 | 0 | 0
108 | 0.97079 | -0.56449 | 0.0045451 | 0.0011391
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.015759 | 0.0039514 | -0.015755 | -0.0039491 | 3.9327e-06 | 2.2878e-06 | 0.02397 | 0.02397 | 0.02397 | 0.97833 | -0.41602 | 0.97807 | -0.42126 | 6.5852
1 | -0.018373 | -0.0046064 | 0.018381 | 0.0046112 | 8.1053e-06 | 4.8397e-06 | 0.027945 | 0.027945 | 0.027945 | 0.97833 | -0.41602 | 0.9788 | -0.40677 | 7.6772
2 | 0.012786 | 0.003205 | -0.012786 | -0.0032048 | 2.9395e-07 | 1.6213e-07 | 0.019453 | 0.019453 | 0.019453 | 0.97807 | -0.42126 | 0.97804 | -0.42174 | 5.3443
3 | -0.12483 | -0.031479 | 0.12488 | 0.031509 | 4.8531e-05 | 3.0338e-05 | 0.18985 | 0.18984 | 0.18985 | 0.9788 | -0.40677 | 0.97922 | -0.39865 | 13.0388
4 | 0.10645 | 0.026867 | -0.10635 | -0.026803 | 0.00010422 | 6.4573e-05 | 0.1619 | 0.1619 | 0.1619 | 0.9788 | -0.40677 | 0.97776 | -0.42723 | 11.1196
5 | 0.0095083 | 0.0023833 | -0.0095063 | -0.0023824 | 1.9889e-06 | 9.5493e-07 | 0.014466 | 0.014466 | 0.014466 | 0.97804 | -0.42174 | 0.97782 | -0.42613 | 3.9743
6 | -0.12616 | -0.03183 | 0.12629 | 0.031908 | 0.00012426 | 7.7712e-05 | 0.19179 | 0.19179 | 0.19179 | 0.97922 | -0.39865 | 0.98027 | -0.3781 | 13.1726
7 | 0.10415 | 0.026252 | -0.10411 | -0.026229 | 3.759e-05 | 2.3258e-05 | 0.15856 | 0.15856 | 0.15856 | 0.97776 | -0.42723 | 0.97737 | -0.43477 | 10.8899
8 | 0.0062302 | 0.0015613 | -0.0062298 | -0.0015612 | 4.3808e-07 | 1.1736e-07 | 0.0094809 | 0.009481 | 0.009481 | 0.97782 | -0.42613 | 0.97774 | -0.42761 | 2.6047
9 | 0.05839 | 0.014659 | -0.058379 | -0.014653 | 1.1099e-05 | 6.3439e-06 | 0.088643 | 0.088643 | 0.088643 | 0.98027 | -0.3781 | 0.98007 | -0.38208 | 6.0881
10 | -0.18468 | -0.046567 | 0.18478 | 0.046631 | 0.00010113 | 6.4032e-05 | 0.28044 | 0.28044 | 0.28044 | 0.98027 | -0.3781 | 0.98086 | -0.36666 | 19.2607
11 | 0.0023679 | 0.00059311 | -0.0023677 | -0.00059341 | 1.5584e-07 | -3.0098e-07 | 0.0036049 | 0.0036051 | 0.0036051 | 0.97737 | -0.43477 | 0.9773 | -0.43616 | 0.9904
12 | 0.10174 | 0.025636 | -0.10172 | -0.025618 | 2.8565e-05 | 1.7645e-05 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495 | 0.97737 | -0.43477 | 0.97707 | -0.44065 | 10.6423
13 | 0.0032906 | 0.00082457 | -0.0032905 | -0.00082467 | 1.3626e-07 | -9.4496e-08 | 0.0050079 | 0.0050079 | 0.0050079 | 0.97774 | -0.42761 | 0.9777 | -0.42848 | 1.3758
14 | 0.054964 | 0.013797 | -0.054935 | -0.013781 | 2.9058e-05 | 1.6356e-05 | 0.083459 | 0.08346 | 0.08346 | 0.98007 | -0.38208 | 0.9795 | -0.39317 | 5.7321
15 | -0.18912 | -0.04772 | 0.1893 | 0.04783 | 0.00017399 | 0.00011021 | 0.28703 | 0.28703 | 0.28703 | 0.98086 | -0.36666 | 0.98184 | -0.34747 | 19.7134
16 | 0.10172 | 0.025618 | -0.10168 | -0.025595 | 3.7507e-05 | 2.317e-05 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495 | 0.97707 | -0.44065 | 0.97668 | -0.44836 | 10.6423
17 | 0.19285 | 0.048811 | -0.19278 | -0.048767 | 6.9295e-05 | 4.391e-05 | 0.29204 | 0.29204 | 0.29204 | 0.98318 | -0.32148 | 0.9828 | -0.32897 | 20.0575
18 | -0.19344 | -0.04896 | 0.19361 | 0.049066 | 0.00016817 | 0.00010657 | 0.29294 | 0.29294 | 0.29294 | 0.98318 | -0.32148 | 0.98412 | -0.30339 | 20.1193
19 | 0.19178 | 0.048516 | -0.19168 | -0.048456 | 9.4272e-05 | 5.973e-05 | 0.29052 | 0.29052 | 0.29052 | 0.9828 | -0.32897 | 0.98227 | -0.33922 | 19.9535
20 | -0.19544 | -0.049525 | 0.19561 | 0.049635 | 0.00017364 | 0.00011005 | 0.2957 | 0.2957 | 0.2957 | 0.98412 | -0.30339 | 0.98507 | -0.28491 | 20.3092
21 | 0.1901 | 0.04806 | -0.19002 | -0.048012 | 7.5184e-05 | 4.7629e-05 | 0.28812 | 0.28812 | 0.28812 | 0.98227 | -0.33922 | 0.98184 | -0.34747 | 19.7887
22 | -0.19658 | -0.049878 | 0.19674 | 0.049978 | 0.0001583 | 0.00010034 | 0.29717 | 0.29717 | 0.29717 | 0.98507 | -0.28491 | 0.98594 | -0.26818 | 20.4099
23 | -0.20001 | -0.050797 | 0.20032 | 0.050996 | 0.00031348 | 0.00019875 | 0.3021 | 0.3021 | 0.3021 | 0.98594 | -0.26818 | 0.98762 | -0.23567 | 20.7486
24 | -0.20135 | -0.051253 | 0.2015 | 0.051348 | 0.00014871 | 9.4296e-05 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.98762 | -0.23567 | 0.98842 | -0.22037 | 20.8548
25 | -0.013683 | -0.0034291 | 0.013687 | 0.0034313 | 3.899e-06 | 2.1814e-06 | 0.020602 | 0.020602 | 0.020602 | 0.98827 | -0.2244 | 0.98857 | -0.21842 | 5.6599
26 | 0.0034417 | 0.00086246 | -0.0034416 | -0.00086254 | 1.2856e-07 | -8.1288e-08 | 0.0051821 | 0.0051821 | 0.0051821 | 0.98827 | -0.2244 | 0.98823 | -0.22518 | 1.4237
27 | -0.022016 | -0.0055189 | 0.022026 | 0.0055247 | 9.5269e-06 | 5.8005e-06 | 0.03314 | 0.03314 | 0.03314 | 0.98857 | -0.21842 | 0.98904 | -0.20934 | 9.1043
28 | -0.05936 | -0.014945 | 0.059431 | 0.014991 | 7.107e-05 | 4.5179e-05 | 0.089332 | 0.089332 | 0.089332 | 0.98904 | -0.20934 | 0.99033 | -0.18433 | 24.5417
29 | 0.037334 | 0.0094206 | -0.037304 | -0.0094015 | 3.0374e-05 | 1.9111e-05 | 0.056192 | 0.056192 | 0.056192 | 0.98904 | -0.20934 | 0.98816 | -0.22634 | 15.4375
30 | 0.008838 | 0.002215 | -0.0088369 | -0.0022145 | 1.1809e-06 | 5.2606e-07 | 0.013279 | 0.01328 | 0.01328 | 0.99033 | -0.18433 | 0.99019 | -0.18713 | 3.6482
31 | -0.068269 | -0.017206 | 0.06838 | 0.017276 | 0.00011022 | 7.0181e-05 | 0.10261 | 0.10261 | 0.10261 | 0.99033 | -0.18433 | 0.99208 | -0.15064 | 28.1899
32 | 0.037304 | 0.0094015 | -0.037268 | -0.0093787 | 3.6202e-05 | 2.2778e-05 | 0.056192 | 0.056193 | 0.056193 | 0.98816 | -0.22634 | 0.98712 | -0.24665 | 15.4375
33 | 0.0069246 | 0.0017352 | -0.0069243 | -0.0017351 | 2.5195e-07 | 8.1438e-08 | 0.010406 | 0.010406 | 0.010406 | 0.99019 | -0.18713 | 0.99015 | -0.1879 | 2.8588
34 | -0.06838 | -0.017276 | 0.068503 | 0.017354 | 0.00012296 | 7.8289e-05 | 0.10261 | 0.10261 | 0.10261 | 0.99208 | -0.15064 | 0.99403 | -0.1132 | 28.1899
35 | 0.035626 | 0.0089673 | -0.035604 | -0.0089532 | 2.242e-05 | 1.4084e-05 | 0.053718 | 0.053718 | 0.053718 | 0.98712 | -0.24665 | 0.98644 | -0.25982 | 14.7576
36 | -0.0291 | -0.0072931 | 0.029145 | 0.0073211 | 4.5085e-05 | 2.8066e-05 | 0.044027 | 0.044027 | 0.044027 | 0.9835 | -0.31713 | 0.98516 | -0.28467 | 12.0954
37 | -0.029145 | -0.0073211 | 0.029164 | 0.0073332 | 1.9415e-05 | 1.2085e-05 | 0.044027 | 0.044027 | 0.044027 | 0.98516 | -0.28467 | 0.98588 | -0.27072 | 12.0953
38 | -0.029164 | -0.0073332 | 0.029174 | 0.0073396 | 1.0204e-05 | 6.3512e-06 | 0.044027 | 0.044027 | 0.044027 | 0.98588 | -0.27072 | 0.98625 | -0.26339 | 12.0953
39 | 0.035604 | 0.0089532 | -0.035597 | -0.0089494 | 6.0707e-06 | 3.8136e-06 | 0.053718 | 0.053718 | 0.053718 | 0.98644 | -0.25982 | 0.98625 | -0.26339 | 14.7576
40 | -0.0016861 | -0.00042258 | 0.0016861 | 0.00042254 | 1.1027e-08 | -4.7786e-08 | 0.0025796 | 0.0025796 | 0.0025796 | 0.97261 | -0.52841 | 0.97262 | -0.52827 | 0.70869
41 | -0.0082794 | -0.002075 | 0.0082836 | 0.0020768 | 4.2233e-06 | 1.8312e-06 | 0.012667 | 0.012666 | 0.012667 | 0.97262 | -0.52827 | 0.97316 | -0.51756 | 3.4799
42 | -0.0054363 | -0.0013621 | 0.0054369 | 0.0013622 | 5.9362e-07 | 9.8037e-08 | 0.0083329 | 0.0083328 | 0.0083329 | 0.97075 | -0.56538 | 0.97086 | -0.56309 | 2.2893
43 | 0.0054363 | 0.0013621 | -0.005436 | -0.001362 | 3.0542e-07 | 5.0469e-08 | 0.0083329 | 0.0083329 | 0.0083329 | 0.97075 | -0.56538 | 0.97069 | -0.56656 | 2.2893
44 | -0.0074833 | -0.001875 | 0.0074834 | 0.0018745 | 1.704e-07 | -5.7444e-07 | 0.011469 | 0.011469 | 0.011469 | 0.97086 | -0.56309 | 0.97089 | -0.56261 | 0.78773
45 | 0.0046888 | 0.0011748 | -0.0046885 | -0.0011748 | 3.3333e-07 | 6.6268e-10 | 0.0071876 | 0.0071877 | 0.0071877 | 0.97069 | -0.56656 | 0.97061 | -0.56805 | 1.9746
46 | -0.013406 | -0.0033606 | 0.013409 | 0.003362 | 2.4659e-06 | 1.3837e-06 | 0.020499 | 0.020499 | 0.020499 | 0.97316 | -0.51756 | 0.97336 | -0.5137 | 5.6316
47 | -0.069036 | -0.01732 | 0.069072 | 0.017342 | 3.5995e-05 | 2.1322e-05 | 0.10555 | 0.10554 | 0.10555 | 0.97336 | -0.5137 | 0.97391 | -0.50277 | 7.249
48 | 0.055628 | 0.013958 | -0.055612 | -0.01395 | 1.5297e-05 | 8.6686e-06 | 0.085047 | 0.085047 | 0.085047 | 0.97336 | -0.5137 | 0.97307 | -0.51947 | 5.8411
49 | -0.069072 | -0.017342 | 0.069078 | 0.017345 | 5.4779e-06 | 3.2448e-06 | 0.10554 | 0.10554 | 0.10554 | 0.97391 | -0.50277 | 0.974 | -0.50111 | 7.249
50 | 0.040958 | 0.010277 | -0.040932 | -0.010264 | 2.6161e-05 | 1.3211e-05 | 0.062638 | 0.062639 | 0.062639 | 0.97307 | -0.51947 | 0.97239 | -0.53288 | 4.3022
51 | -0.071556 | -0.017966 | 0.071581 | 0.017981 | 2.5969e-05 | 1.5466e-05 | 0.10933 | 0.10933 | 0.10933 | 0.974 | -0.50111 | 0.97438 | -0.49351 | 7.5089
52 | 0.040932 | 0.010264 | -0.040928 | -0.010261 | 4.7544e-06 | 2.4016e-06 | 0.062639 | 0.06264 | 0.06264 | 0.97239 | -0.53288 | 0.97226 | -0.53531 | 4.3022
53 | 0.034793 | 0.0087326 | -0.034783 | -0.008728 | 1.0198e-05 | 4.5672e-06 | 0.05286 | 0.052861 | 0.052861 | 0.9795 | -0.39317 | 0.97919 | -0.39932 | 3.6305
54 | 0.034783 | 0.008728 | -0.034771 | -0.0087226 | 1.1926e-05 | 5.343e-06 | 0.052861 | 0.052862 | 0.052862 | 0.97919 | -0.39932 | 0.97882 | -0.40651 | 3.6306
55 | 0.0024316 | 0.00060829 | -0.0024314 | -0.00060854 | 1.3015e-07 | -2.4873e-07 | 0.0036602 | 0.0036603 | 0.0036603 | 0.98842 | -0.22037 | 0.98836 | -0.22149 | 1.0056
56 | -0.20393 | -0.051956 | 0.20406 | 0.052039 | 0.00013117 | 8.319e-05 | 0.30731 | 0.30731 | 0.30731 | 0.98842 | -0.22037 | 0.98912 | -0.20705 | 21.1062
57 | 0.0024314 | 0.00060854 | -0.0024314 | -0.00060861 | 3.6852e-08 | -7.0414e-08 | 0.0036603 | 0.0036604 | 0.0036604 | 0.98836 | -0.22149 | 0.98835 | -0.22181 | 1.0056
58 | -0.20406 | -0.052039 | 0.20414 | 0.052091 | 8.2347e-05 | 5.2224e-05 | 0.30731 | 0.30731 | 0.30731 | 0.98912 | -0.20705 | 0.98955 | -0.19869 | 21.1061
59 | 0.0017084 | 0.00042741 | -0.0017084 | -0.00042751 | 2.1762e-08 | -9.8506e-08 | 0.0025718 | 0.0025719 | 0.0025719 | 0.98835 | -0.22181 | 0.98833 | -0.22208 | 0.70656
60 | -0.20895 | -0.053298 | 0.20907 | 0.053373 | 0.00011826 | 7.5032e-05 | 0.31454 | 0.31454 | 0.31454 | 0.98955 | -0.19869 | 0.99016 | -0.18698 | 21.6032
61 | 0.0036007 | 0.00090216 | -0.0036007 | -0.00090216 | 5.847e-09 | -2.5819e-09 | 0.0055201 | 0.0055201 | 0.0055201 | 0.97061 | -0.56805 | 0.97061 | -0.56809 | 1.5165
62 | 0.0018968 | 0.00047512 | -0.0018968 | -0.00047537 | 7.7511e-08 | -2.5249e-07 | 0.0029079 | 0.002908 | 0.002908 | 0.97061 | -0.56809 | 0.97057 | -0.56894 | 0.7989
63 | -0.014891 | -0.0037286 | 0.014893 | 0.003728 | 1.6015e-06 | -5.9777e-07 | 0.022821 | 0.022821 | 0.022821 | 0.97089 | -0.56261 | 0.971 | -0.56035 | 1.5674
64 | 0.0074075 | 0.0018541 | -0.0074071 | -0.0018555 | 4.1999e-07 | -1.4506e-06 | 0.011352 | 0.011353 | 0.011353 | 0.97089 | -0.56261 | 0.97083 | -0.5638 | 0.77972
65 | 0.012969 | 0.0032505 | -0.012968 | -0.0032501 | 1.108e-06 | 3.3906e-07 | 0.019874 | 0.019874 | 0.019874 | 0.971 | -0.56035 | 0.97091 | -0.56214 | 2.73
66 | -0.027861 | -0.0069784 | 0.027867 | 0.0069806 | 6.0837e-06 | 2.1317e-06 | 0.042695 | 0.042694 | 0.042695 | 0.971 | -0.56035 | 0.97123 | -0.55576 | 2.9323
67 | 0.0045453 | 0.0011383 | -0.0045451 | -0.0011391 | 1.4902e-07 | -8.1576e-07 | 0.0069664 | 0.0069667 | 0.0069667 | 0.97083 | -0.5638 | 0.97079 | -0.56449 | 0.63798
68 | 0.0016352 | 0.00040967 | -0.0016352 | -0.00040981 | 2.6715e-08 | -1.3462e-07 | 0.0024574 | 0.0024575 | 0.0024575 | 0.99012 | -0.1885 | 0.9901 | -0.18884 | 0.67512
69 | -0.0027393 | -0.00068639 | 0.0027394 | 0.00068628 | 7.8199e-08 | -1.0821e-07 | 0.0041167 | 0.0041167 | 0.0041167 | 0.99012 | -0.1885 | 0.99015 | -0.1879 | 1.131
70 | 0.2197 | 0.056145 | -0.21941 | -0.055964 | 0.00028621 | 0.00018173 | 0.33008 | 0.33008 | 0.33008 | 0.99157 | -0.16 | 0.99016 | -0.18698 | 22.6702
71 | -0.22492 | -0.057456 | 0.2251 | 0.057569 | 0.0001785 | 0.00011338 | 0.33792 | 0.33792 | 0.33792 | 0.99157 | -0.16 | 0.99243 | -0.1436 | 23.209
72 | -0.24172 | -0.061737 | 0.24185 | 0.061818 | 0.00012826 | 8.1549e-05 | 0.36284 | 0.36284 | 0.36284 | 0.99243 | -0.1436 | 0.99301 | -0.13263 | 24.9206
73 | 0.016621 | 0.0041678 | -0.016617 | -0.0041655 | 3.9694e-06 | 2.3203e-06 | 0.024921 | 0.024921 | 0.024921 | 0.99243 | -0.1436 | 0.99217 | -0.14862 | 6.8465
74 | -0.24627 | -0.062925 | 0.24648 | 0.063062 | 0.00021567 | 0.00013716 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.99301 | -0.13263 | 0.99396 | -0.11454 | 25.3751
75 | 0.010183 | 0.0025531 | -0.010181 | -0.002552 | 2.2794e-06 | 1.1223e-06 | 0.015272 | 0.015272 | 0.015272 | 0.99217 | -0.14862 | 0.99193 | -0.15331 | 4.1957
76 | -0.26439 | -0.067549 | 0.26441 | 0.06756 | 1.7143e-05 | 1.0911e-05 | 0.39626 | 0.39626 | 0.39626 | 0.99396 | -0.11454 | 0.99403 | -0.1132 | 27.2159
77 | 0.002052 | 0.00051404 | -0.0020519 | -0.00051426 | 7.3162e-08 | -2.1895e-07 | 0.0030782 | 0.0030783 | 0.0030783 | 0.99193 | -0.15331 | 0.99189 | -0.15406 | 0.84568
78 | 0.0081288 | 0.0020379 | -0.0081258 | -0.0020367 | 2.921e-06 | 1.1935e-06 | 0.012194 | 0.012195 | 0.012195 | 0.99193 | -0.15331 | 0.99154 | -0.16086 | 3.3502
79 | -0.33291 | -0.084914 | 0.33366 | 0.085395 | 0.00075329 | 0.00048043 | 0.49887 | 0.49887 | 0.49887 | 0.99403 | -0.1132 | 0.99649 | -0.066459 | 34.2633
80 | 0.0081258 | 0.0020367 | -0.0081246 | -0.0020362 | 1.2002e-06 | 4.9058e-07 | 0.012195 | 0.012195 | 0.012195 | 0.99154 | -0.16086 | 0.99138 | -0.16396 | 3.3502
81 | -0.34007 | -0.087001 | 0.34049 | 0.087271 | 0.00042389 | 0.00027038 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.99649 | -0.066459 | 0.99784 | -0.040743 | 34.9206
82 | -0.34436 | -0.08824 | 0.34504 | 0.088675 | 0.00068146 | 0.0004347 | 0.51421 | 0.51421 | 0.51421 | 0.99784 | -0.040743 | 1 | 0 | 35.3165
83 | 0.0024818 | 0.0006219 | -0.0024818 | -0.00062199 | 5.0724e-08 | -9.7651e-08 | 0.003693 | 0.003693 | 0.003693 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00042905 | 1.0146
84 | 0.027352 | 0.0068559 | -0.027349 | -0.0068543 | 2.5025e-06 | 1.5534e-06 | 0.041642 | 0.041642 | 0.041642 | 0.97737 | -0.43509 | 0.97727 | -0.43701 | 11.4402
85 | -0.028386 | -0.0071152 | 0.028409 | 0.0071261 | 2.2764e-05 | 1.09e-05 | 0.043218 | 0.043217 | 0.043218 | 0.97737 | -0.43509 | 0.97823 | -0.41827 | 3.9577
86 | -0.028409 | -0.0071261 | 0.028421 | 0.0071303 | 1.1886e-05 | 4.1965e-06 | 0.043217 | 0.043215 | 0.043217 | 0.97823 | -0.41827 | 0.97867 | -0.4095 | 2.9682
87 | -0.034766 | -0.0087204 | 0.034771 | 0.0087226 | 4.9413e-06 | 2.2142e-06 | 0.052862 | 0.052862 | 0.052862 | 0.97867 | -0.4095 | 0.97882 | -0.40651 | 3.6306
88 | -0.076168 | -0.019131 | 0.076201 | 0.019151 | 3.2978e-05 | 1.981e-05 | 0.11633 | 0.11633 | 0.11633 | 0.97438 | -0.49351 | 0.97484 | -0.48444 | 7.99
89 | -0.079792 | -0.020051 | 0.079796 | 0.020053 | 3.7097e-06 | 2.2412e-06 | 0.12182 | 0.12182 | 0.12182 | 0.97484 | -0.48444 | 0.97489 | -0.48346 | 8.3664
90 | -0.083823 | -0.021062 | 0.083849 | 0.021078 | 2.5612e-05 | 1.5559e-05 | 0.12796 | 0.12796 | 0.12796 | 0.97489 | -0.48346 | 0.97522 | -0.47707 | 8.7886
91 | 0.0040272 | 0.0010092 | -0.0040269 | -0.0010092 | 2.4233e-07 | -5.8151e-08 | 0.0061468 | 0.0061468 | 0.0061468 | 0.97489 | -0.48346 | 0.97483 | -0.48473 | 1.6887
92 | -0.085716 | -0.021546 | 0.085717 | 0.021546 | 1.8966e-07 | 1.1548e-07 | 0.13081 | 0.13081 | 0.13081 | 0.97522 | -0.47707 | 0.97522 | -0.47702 | 8.9843
93 | 0.0893 | 0.022452 | -0.089276 | -0.022438 | 2.3228e-05 | 1.4199e-05 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.9755 | -0.47157 | 0.97522 | -0.47702 | 9.3573
94 | -0.0893 | -0.022452 | 0.089322 | 0.022466 | 2.2015e-05 | 1.3458e-05 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.9755 | -0.47157 | 0.97576 | -0.46641 | 9.3573
95 | 0.0094245 | 0.0023629 | -0.0094207 | -0.0023611 | 3.7591e-06 | 1.8e-06 | 0.014372 | 0.014373 | 0.014373 | 0.97576 | -0.46641 | 0.97534 | -0.47478 | 3.9485
96 | -0.098746 | -0.024829 | 0.098831 | 0.024881 | 8.5196e-05 | 5.2522e-05 | 0.15061 | 0.15061 | 0.15061 | 0.97576 | -0.46641 | 0.97668 | -0.44836 | 10.3444
97 | 0.040928 | 0.010261 | -0.040913 | -0.010254 | 1.4506e-05 | 7.3282e-06 | 0.06264 | 0.06264 | 0.06264 | 0.97226 | -0.53531 | 0.97189 | -0.54275 | 4.3022
98 | 0.038701 | 0.0096997 | -0.038683 | -0.009691 | 1.7739e-05 | 8.6832e-06 | 0.059253 | 0.059254 | 0.059254 | 0.97189 | -0.54275 | 0.9714 | -0.55238 | 4.0697
99 | 0.0020736 | 0.0005194 | -0.0020735 | -0.00051966 | 9.9866e-08 | -2.6285e-07 | 0.0031762 | 0.0031764 | 0.0031764 | 0.9714 | -0.55238 | 0.97135 | -0.55339 | 0.87262
100 | 0.03661 | 0.0091716 | -0.036604 | -0.0091688 | 5.9016e-06 | 2.786e-06 | 0.056078 | 0.056078 | 0.056078 | 0.9714 | -0.55238 | 0.97123 | -0.55576 | 3.8515
101 | 0.0087361 | 0.0021883 | -0.0087359 | -0.0021889 | 2.5637e-07 | -5.9156e-07 | 0.013384 | 0.013384 | 0.013384 | 0.97123 | -0.55576 | 0.9712 | -0.55638 | 0.91926
102 | 0.0045574 | 0.0011416 | -0.0045573 | -0.0011422 | 9.8929e-08 | -5.393e-07 | 0.0069823 | 0.0069825 | 0.0069825 | 0.9712 | -0.55638 | 0.97118 | -0.55684 | 0.63943
103 | 0.0084152 | 0.0021092 | -0.0084138 | -0.0021086 | 1.3588e-06 | 6.0027e-07 | 0.012897 | 0.012897 | 0.012897 | 0.97091 | -0.56214 | 0.97074 | -0.56553 | 3.5432
104 | 0.0042779 | 0.001072 | -0.0042775 | -0.0010721 | 3.8125e-07 | -4.8262e-08 | 0.0065575 | 0.0065576 | 0.0065576 | 0.97074 | -0.56553 | 0.97064 | -0.5674 | 1.8015
105 | -0.0017083 | -0.00042808 | 0.0017083 | 0.00042771 | 8.1305e-08 | -3.6792e-07 | 0.0025721 | 0.002572 | 0.0025721 | 0.98825 | -0.22363 | 0.98831 | -0.22263 | 0.70662
106 | 0.00103 | 0.0002581 | -0.00103 | -0.00025815 | 3.3584e-09 | -4.5557e-08 | 0.0015509 | 0.0015509 | 0.0015509 | 0.98825 | -0.22363 | 0.98825 | -0.2237 | 0.42607
107 | -0.0017083 | -0.00042771 | 0.0017084 | 0.00042751 | 4.504e-08 | -2.0385e-07 | 0.002572 | 0.0025719 | 0.002572 | 0.98831 | -0.22263 | 0.98833 | -0.22208 | 0.70658

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35678 | 0.091203

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026134 | 0.00065498
1 | 0.0029691 | 0.00074412
2 | 0.0032778 | 0.0008215
3 | 0.0012825 | 0.00032142
4 | 0.0021975 | 0.00055075
5 | 0.0032761 | 0.00082106
6 | 0.0029392 | 0.00073663
7 | 0.0034147 | 0.00085581
8 | 0.0043451 | 0.001089
9 | 0.0023677 | 0.00059341
10 | 0.00059431 | 0.00014895
11 | 0.00099995 | 0.00025061
12 | 0.0018292 | 0.00045844
13 | 0.001584 | 0.00039699
14 | 0.00097065 | 0.00024327
15 | 0.00072384 | 0.00018141
16 | 0.0032676 | 0.00081893
17 | 0.0010271 | 0.00025741
18 | 0.010241 | 0.0025667
19 | 0.0083297 | 0.0020876
20 | 0.0034416 | 0.00086254
21 | 0.0019123 | 0.00047927
22 | 0.0016418 | 0.00041147
23 | 0.0291 | 0.0072931
24 | 0.0064232 | 0.0016098
25 | 0.0016861 | 0.00042258
26 | 0.0065933 | 0.0016524
27 | 0.0020464 | 0.00051288
28 | 0.00074714 | 0.00018725
29 | 0.0051226 | 0.0012838
30 | 0.014654 | 0.0036726
31 | 0.0024777 | 0.00062096
32 | 0.020143 | 0.0050482
33 | 0.000723 | 0.0001812
34 | 0.0048133 | 0.0012063
35 | 0.0010877 | 0.00027261
36 | 0.0017039 | 0.00042704
37 | 0.0018968 | 0.00047537
38 | 0.0028618 | 0.00071722
39 | 0.0011041 | 0.00027671
40 | 0.0016352 | 0.00040981
41 | 0.0041849 | 0.0010488
42 | 0.005228 | 0.0013103
43 | 0.010338 | 0.0025909
44 | 0.0044161 | 0.0011068
45 | 0.0064337 | 0.0016124
46 | 0.017904 | 0.0044871
47 | 0.0020519 | 0.00051426
48 | 0.0032905 | 0.00082467
49 | 0.0064088 | 0.0016062
50 | 0.0038657 | 0.00096884
51 | 0.0076055 | 0.0019061
52 | 0.0081246 | 0.0020362
53 | 0.0010348 | 0.00025934
54 | 0.027349 | 0.0068543
55 | 0.0063446 | 0.0015901
56 | 0.0045868 | 0.0011496
57 | 0.003591 | 0.00089999
58 | 0.0018675 | 0.00046805
59 | 0.0040269 | 0.0010092
60 | 0.0035599 | 0.00089219
61 | 0.0028475 | 0.00071366
62 | 0.0094207 | 0.0023611
63 | 0.0022122 | 0.00055443
64 | 0.0020735 | 0.00051966
65 | 0.0041785 | 0.0010472
66 | 0.0045525 | 0.001141
67 | 0.0045573 | 0.0011422
68 | 0.0024818 | 0.00062199
69 | 0.0041359 | 0.0010366
70 | 0.0042775 | 0.0010721
71 | 0.00067824 | 0.00016998
72 | 0.00103 | 0.00025815
73 | 0.0045451 | 0.0011391

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1