## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2519-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2519-8_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2519-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2519-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2519-8_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2519-8_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2519-8_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2519-8_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2519-8_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2519-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2519-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2519-8_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2519-8_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2519-8_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2519-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2519-8_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2519-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2519-8_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2519-8_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2519-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2519-8_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2519-8_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2519-8_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2519-8_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2519-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2519-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2519-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2519-8_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2519-8_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2519-8_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2519-8_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2519-8_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2519-8_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2519-8_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2519-8_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2519-8_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2519-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2519-8_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2519-8_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2519-8_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2519-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2519-8_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2519-8_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2519-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2519-8_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2519-8_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2519-8_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2519-8_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2519-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2519-8_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2519-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2519-8_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2519-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2519-8_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2519-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2519-8_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2519-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2519-8_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2519-8_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2519-8_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2519-8_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2519-8_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2519-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2519-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2519-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2519-8_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2519-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2519-8_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2519-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2519-8_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2519-8_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2519-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2519-8_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2519-8_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2519-8_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2519-8_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2519-8_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2519-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2519-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2519-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2519-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2519-8_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2519-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2519-8_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2519-8_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2519-8_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2519-8_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2519-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2519-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2519-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2519-8_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2519-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2519-8_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2519-8_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2519-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2519-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2519-8_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2519-8_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2519-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2519-8_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2519-8_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2519-8_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2519-8_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2519-8_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2519-8_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2519-8_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2519-8_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2519-8_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2519-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2519-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2519-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2519-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2519-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2519-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2519-8_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2519-8_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2519-8_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2519-8_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2519-8_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2519-8_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2519-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2519-8_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2519-8_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2519-8_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2519-8_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2519-8_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2519-8_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2519-8_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2519-8_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2519-8_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2519-8_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2519-8_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2519-8_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2519-8_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2519-8_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2519-8_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2519-8_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2519-8_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2519-8_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2519-8_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2519-8_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2519-8_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2519-8_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2519-8_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2519-8_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2519-8_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2519-8_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2519-8_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2519-8_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2519-8_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2519-8_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2519-8_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2519-8_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2519-8_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2519-8_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2519-8_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2519-8_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2519-8_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2519-8_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2519-8_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2519-8_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2519-8_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2519-8_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2519-8_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2519-8_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2519-8_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2519-8_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2519-8_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2519-8_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2519-8_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2519-8_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2519-8_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2519-8_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2519-8_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2519-8_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2519-8_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2519-8_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2519-8_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2519-8_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2519-8_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2519-8_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_392_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2519-8_0_5_load_0 | 0 | 0.0030418 | 0.00076234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2519-8_0_5_load_1 | 1 | 0.0017217 | 0.0004315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2519-8_0_5_load_3 | 3 | 0.0017758 | 0.00044506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2519-8_0_5_load_167 | 6 | 0.0016517 | 0.00041396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2519-8_0_5_load_117 | 7 | 0.0019873 | 0.00049806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2519-8_0_5_load_87 | 8 | 0.001741 | 0.00043634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2519-8_0_5_load_5 | 9 | 0.0025369 | 0.00063581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2519-8_0_5_load_6 | 10 | 0.0013058 | 0.00032726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2519-8_0_5_load_8 | 12 | 0.0040746 | 0.0010212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2519-8_0_5_load_9 | 13 | 0.0022999 | 0.00057642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2519-8_0_5_load_10 | 14 | 0.0026707 | 0.00066933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2519-8_0_5_load_118 | 15 | 0.0040002 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2519-8_0_5_load_38 | 16 | 0.00095524 | 0.00023941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2519-8_0_5_load_119 | 18 | 0.0013434 | 0.00033668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2519-8_0_5_load_39 | 19 | 0.002004 | 0.00050226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2519-8_0_5_load_93 | 21 | 0.0014238 | 0.00035683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2519-8_0_5_load_11 | 22 | 0.0080203 | 0.0020101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2519-8_0_5_load_14 | 25 | 0.0013361 | 0.00033485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2519-8_0_5_load_15 | 26 | 0.0014015 | 0.00035126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2519-8_0_5_load_17 | 28 | 0.0011383 | 0.00028529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2519-8_0_5_load_103 | 29 | 0.0022865 | 0.00057305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2519-8_0_5_load_109 | 30 | 0.0018675 | 0.00046804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2519-8_0_5_load_131 | 31 | 0.0016913 | 0.00042387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2519-8_0_5_load_169 | 32 | 0.0021885 | 0.00054849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2519-8_0_5_load_181 | 33 | 0.0011266 | 0.00028236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2519-8_0_5_load_104 | 34 | 0.00091765 | 0.00022998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2519-8_0_5_load_54 | 36 | 0.0048763 | 0.0012221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2519-8_0_5_load_180 | 38 | 0.0011645 | 0.00029186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2519-8_0_5_load_18 | 39 | 0.010654 | 0.0026702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2519-8_0_5_load_20 | 41 | 0.0024457 | 0.00061295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2519-8_0_5_load_63 | 43 | 0.0017351 | 0.00043487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2519-8_0_5_load_60 | 44 | 0.0044883 | 0.0011249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2519-8_0_5_load_21 | 45 | 0.0026875 | 0.00067355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2519-8_0_5_load_22 | 46 | 0.0024609 | 0.00061677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2519-8_0_5_load_23 | 47 | 0.001223 | 0.0003065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2519-8_0_5_load_24 | 48 | 0.0017767 | 0.00044528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2519-8_0_5_load_25 | 49 | 0.001652 | 0.00041403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2519-8_0_5_load_96 | 51 | 0.00078276 | 0.00019618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2519-8_0_5_load_51 | 52 | 0.0013545 | 0.00033948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2519-8_0_5_load_97 | 53 | 0.0010762 | 0.00026972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2519-8_0_5_load_26 | 54 | 0.00091192 | 0.00022855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2519-8_0_5_load_27 | 55 | 0.0018351 | 0.00045992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2519-8_0_5_load_29 | 57 | 0.0011009 | 0.0002759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2519-8_0_5_load_30 | 58 | 0.0011905 | 0.00029837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2519-8_0_5_load_81 | 59 | 0.0036162 | 0.00090631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2519-8_0_5_load_106 | 60 | 0.0015306 | 0.00038361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2519-8_0_5_load_79 | 61 | 0.0025574 | 0.00064094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2519-8_0_5_load_58 | 63 | 0.015283 | 0.0038303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2519-8_0_5_load_107 | 65 | 0.0014735 | 0.0003693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2519-8_0_5_load_32 | 66 | 0.0013492 | 0.00033814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2519-8_0_5_load_33 | 67 | 0.002175 | 0.0005451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2519-8_0_5_load_35 | 69 | 0.0011212 | 0.000281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2519-8_0_5_load_36 | 70 | 0.0010257 | 0.00025707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2519-8_0_5_load_37 | 71 | 0.0013529 | 0.00033907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2519-8_0_5_load_150 | 72 | 0.0012319 | 0.00030874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2519-8_0_5_load_77 | 73 | 0.0017475 | 0.00043797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2519-8_0_5_load_108 | 74 | 0.0022697 | 0.00056884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2519-8_0_5_load_40 | 77 | 0.0024553 | 0.00061536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2519-8_0_5_load_41 | 78 | 0.0023906 | 0.00059915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2519-8_0_5_load_42 | 79 | 0.0023001 | 0.00057647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2519-8_0_5_load_43 | 80 | 0.0017193 | 0.00043089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2519-8_0_5_load_44 | 81 | 0.0010643 | 0.00026673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2519-8_0_5_load_45 | 82 | 0.0009047 | 0.00022674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2519-8_0_5_load_116 | 83 | 0.00077338 | 0.00019383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2519-8_0_5_load_133 | 84 | 0.0026995 | 0.00067656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2519-8_0_5_load_159 | 86 | 0.0012898 | 0.00032325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2519-8_0_5_load_46 | 87 | 0.0077298 | 0.0019373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2519-8_0_5_load_47 | 88 | 0.0020004 | 0.00050134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2519-8_0_5_load_48 | 89 | 0.0030386 | 0.00076154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2519-8_0_5_load_49 | 90 | 0.0028771 | 0.00072106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2519-8_0_5_load_50 | 91 | 0.004796 | 0.001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2519-8_0_5_load_173 | 92 | 0.0013763 | 0.00034494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2519-8_0_5_load_178 | 93 | 0.0017985 | 0.00045074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2519-8_0_5_load_53 | 94 | 0.0026941 | 0.00067521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2519-8_0_5_load_170 | 97 | 0.0051178 | 0.0012826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2519-8_0_5_load_175 | 99 | 0.0017864 | 0.00044772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2519-8_0_5_load_174 | 100 | 0.0070944 | 0.001778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2519-8_0_5_load_161 | 101 | 0.0035109 | 0.00087991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2519-8_0_5_load_172 | 103 | 0.0012576 | 0.00031518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2519-8_0_5_load_136 | 105 | 0.0054475 | 0.0013653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2519-8_0_5_load_135 | 107 | 0.014522 | 0.0036397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2519-8_0_5_load_61 | 108 | 0.0036848 | 0.0009235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2519-8_0_5_load_69 | 109 | 0.01978 | 0.0049574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2519-8_0_5_load_64 | 111 | 0.0038451 | 0.00096367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2519-8_0_5_load_65 | 112 | 0.0011071 | 0.00027746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2519-8_0_5_load_67 | 113 | 0.0025102 | 0.00062912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2519-8_0_5_load_132 | 114 | 0.0028258 | 0.00070822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2519-8_0_5_load_142 | 116 | 0.0034012 | 0.00085242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2519-8_0_5_load_149 | 117 | 0.0012505 | 0.0003134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2519-8_0_5_load_92 | 118 | 0.0033299 | 0.00083454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2519-8_0_5_load_70 | 119 | 0.012782 | 0.0032034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2519-8_0_5_load_71 | 120 | 0.0034268 | 0.00085885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2519-8_0_5_load_72 | 121 | 0.0035886 | 0.00089939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2519-8_0_5_load_73 | 122 | 0.0028746 | 0.00072043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2519-8_0_5_load_74 | 123 | 0.00613 | 0.0015363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2519-8_0_5_load_151 | 125 | 0.0045007 | 0.001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2519-8_0_5_load_75 | 127 | 0.0014029 | 0.0003516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2519-8_0_5_load_78 | 128 | 0.0010278 | 0.00025758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2519-8_0_5_load_80 | 129 | 0.0020117 | 0.00050419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2519-8_0_5_load_120 | 130 | 0.0049774 | 0.0012475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2519-8_0_5_load_130 | 131 | 0.011742 | 0.0029428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2519-8_0_5_load_127 | 132 | 0.0020702 | 0.00051884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2519-8_0_5_load_121 | 133 | 0.001228 | 0.00030776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2519-8_0_5_load_86 | 135 | 0.0018893 | 0.00047349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2519-8_0_5_load_171 | 136 | 0.0020668 | 0.00051799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2519-8_0_5_load_145 | 137 | 0.0038736 | 0.00097081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2519-8_0_5_load_144 | 138 | 0.018153 | 0.0045495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2519-8_0_5_load_91 | 139 | 0.0016448 | 0.00041224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2519-8_0_5_load_147 | 140 | 0.001972 | 0.00049423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2519-8_0_5_load_153 | 142 | 0.00073365 | 0.00018387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2519-8_0_5_load_164 | 143 | 0.0013619 | 0.00034133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2519-8_0_5_load_152 | 144 | 0.0012448 | 0.00031199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2519-8_0_5_load_165 | 145 | 0.0014067 | 0.00035256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2519-8_0_5_load_99 | 146 | 0.0098472 | 0.0024679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2519-8_0_5_load_163 | 149 | 0.0035475 | 0.00088909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2519-8_0_5_load_105 | 150 | 0.00094194 | 0.00023607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2519-8_0_5_load_110 | 151 | 0.0017936 | 0.00044952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2519-8_0_5_load_111 | 152 | 0.0015188 | 0.00038066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2519-8_0_5_load_113 | 154 | 0.001552 | 0.00038897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2519-8_0_5_load_114 | 155 | 0.0013386 | 0.00033548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2519-8_0_5_load_115 | 156 | 0.0029629 | 0.00074256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2519-8_0_5_load_134 | 157 | 0.00076356 | 0.00019137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2519-8_0_5_load_158 | 158 | 0.00096394 | 0.00024159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2519-8_0_5_load_157 | 159 | 0.00096741 | 0.00024246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2519-8_0_5_load_122 | 160 | 0.0008628 | 0.00021624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2519-8_0_5_load_166 | 161 | 0.00076951 | 0.00019286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2519-8_0_5_load_123 | 162 | 0.0011271 | 0.00028248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2519-8_0_5_load_124 | 163 | 0.0020686 | 0.00051843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2519-8_0_5_load_125 | 164 | 0.0013835 | 0.00034674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2519-8_0_5_load_154 | 166 | 0.00127 | 0.0003183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2519-8_0_5_load_176 | 167 | 0.00081422 | 0.00020406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2519-8_0_5_load_141 | 168 | 0.0011741 | 0.00029424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2519-8_0_5_load_155 | 169 | 0.0030821 | 0.00077246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2519-8_0_5_load_143 | 171 | 0.0026746 | 0.00067031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2519-8_0_5_load_160 | 172 | 0.0027304 | 0.00068431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2519-8_0_5_load_137 | 173 | 0.0026997 | 0.0006766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2519-8_0_5_load_139 | 174 | 0.0020423 | 0.00051185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2519-8_0_5_load_140 | 175 | 0.001802 | 0.00045162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2519-8_0_5_load_146 | 176 | 0.00082924 | 0.00020783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2519-8_0_5_load_148 | 177 | 0.00089265 | 0.00022372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2519-8_0_5_load_177 | 178 | 0.0012604 | 0.0003159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2519-8_0_5_load_182 | 179 | 0.00089402 | 0.00022406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2519-8_0_5_load_183 | 180 | 0.0012611 | 0.00031607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 163 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2519-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00044661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2519-8_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2519-8_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2519-8_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.049822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2519-8_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2519-8_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.092606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2519-8_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0078898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2519-8_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.017248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2519-8_0_5_line_8 |  | 7 | 136 | 0.014295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2519-8_0_5_line_9 |  | 8 | 135 | 0.011602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2519-8_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.028781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2519-8_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.020726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2519-8_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.017186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2519-8_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.021117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2519-8_0_5_line_14 |  | 11 | 14 | 0.0018329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2519-8_0_5_line_15 |  | 12 | 15 | 0.024751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2519-8_0_5_line_16 |  | 13 | 16 | 0.010784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2519-8_0_5_line_17 |  | 14 | 17 | 0.046454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2519-8_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.0020437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2519-8_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.010771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2519-8_0_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.026226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2519-8_0_5_line_21 |  | 17 | 21 | 0.0037026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2519-8_0_5_line_22 |  | 19 | 77 | 0.0057982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2519-8_0_5_line_23 |  | 20 | 130 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2519-8_0_5_line_24 |  | 21 | 139 | 0.015783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2519-8_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.0047068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2519-8_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.021542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2519-8_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.027006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2519-8_0_5_line_28 |  | 23 | 26 | 0.020458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2519-8_0_5_line_29 |  | 24 | 27 | 0.008372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2519-8_0_5_line_30 |  | 24 | 28 | 0.013427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2519-8_0_5_line_31 |  | 25 | 29 | 0.032805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2519-8_0_5_line_32 |  | 26 | 30 | 0.0069545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2519-8_0_5_line_33 |  | 27 | 31 | 0.0065202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2519-8_0_5_line_34 |  | 27 | 32 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2519-8_0_5_line_35 |  | 28 | 33 | 0.015281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2519-8_0_5_line_36 |  | 29 | 34 | 0.019746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2519-8_0_5_line_37 |  | 30 | 35 | 0.016675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2519-8_0_5_line_38 |  | 31 | 36 | 0.023666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2519-8_0_5_line_39 |  | 32 | 37 | 0.016932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2519-8_0_5_line_40 |  | 33 | 38 | 0.0051059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2519-8_0_5_line_41 |  | 34 | 150 | 0.008088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2519-8_0_5_line_42 |  | 35 | 60 | 0.02673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2519-8_0_5_line_43 |  | 35 | 56 | 0.011489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2519-8_0_5_line_44 |  | 36 | 50 | 0.010384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2519-8_0_5_line_45 |  | 37 | 97 | 0.028899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2519-8_0_5_line_46 |  | 37 | 149 | 0.016747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2519-8_0_5_line_47 |  | 39 | 40 | 0.033579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2519-8_0_5_line_48 |  | 40 | 41 | 0.018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2519-8_0_5_line_49 |  | 41 | 42 | 0.029089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2519-8_0_5_line_50 |  | 42 | 43 | 0.015521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2519-8_0_5_line_51 |  | 42 | 44 | 0.039818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2519-8_0_5_line_52 |  | 43 | 109 | 0.024987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2519-8_0_5_line_53 |  | 44 | 108 | 0.044222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2519-8_0_5_line_54 |  | 45 | 46 | 0.0071141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2519-8_0_5_line_55 |  | 45 | 47 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2519-8_0_5_line_56 |  | 46 | 48 | 0.017454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2519-8_0_5_line_57 |  | 47 | 49 | 0.01114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2519-8_0_5_line_58 |  | 48 | 50 | 0.01313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2519-8_0_5_line_59 |  | 49 | 51 | 0.013424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2519-8_0_5_line_60 |  | 50 | 52 | 0.0037677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2519-8_0_5_line_61 |  | 51 | 53 | 0.011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2519-8_0_5_line_62 |  | 52 | 94 | 0.015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2519-8_0_5_line_63 |  | 53 | 141 | 0.0042264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2519-8_0_5_line_64 |  | 54 | 55 | 0.030956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2519-8_0_5_line_65 |  | 54 | 56 | 0.016794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2519-8_0_5_line_66 |  | 55 | 57 | 0.015343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2519-8_0_5_line_67 |  | 56 | 58 | 0.026338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2519-8_0_5_line_68 |  | 57 | 59 | 0.0095093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2519-8_0_5_line_69 |  | 59 | 61 | 0.0058903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2519-8_0_5_line_70 |  | 60 | 65 | 0.023188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2519-8_0_5_line_71 |  | 61 | 129 | 0.020927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2519-8_0_5_line_72 |  | 62 | 63 | 0.034188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2519-8_0_5_line_73 |  | 62 | 64 | 0.057258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2519-8_0_5_line_74 |  | 64 | 104 | 0.053258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2519-8_0_5_line_75 |  | 64 | 105 | 0.028751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2519-8_0_5_line_76 |  | 65 | 74 | 0.0032432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2519-8_0_5_line_77 |  | 66 | 67 | 0.027839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2519-8_0_5_line_78 |  | 66 | 68 | 0.013207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2519-8_0_5_line_79 |  | 67 | 69 | 0.0019406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2519-8_0_5_line_80 |  | 68 | 70 | 0.018331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2519-8_0_5_line_81 |  | 68 | 71 | 0.011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2519-8_0_5_line_82 |  | 69 | 72 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2519-8_0_5_line_83 |  | 70 | 73 | 0.0015348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2519-8_0_5_line_84 |  | 71 | 74 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2519-8_0_5_line_85 |  | 72 | 75 | 0.022319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2519-8_0_5_line_86 |  | 73 | 76 | 0.02425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2519-8_0_5_line_87 |  | 75 | 168 | 0.034182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2519-8_0_5_line_88 |  | 75 | 169 | 0.018379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2519-8_0_5_line_89 |  | 75 | 134 | 0.013753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2519-8_0_5_line_90 |  | 76 | 128 | 0.0091501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2519-8_0_5_line_91 |  | 76 | 127 | 0.0094926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2519-8_0_5_line_92 |  | 78 | 79 | 0.024825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2519-8_0_5_line_93 |  | 78 | 80 | 0.01176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2519-8_0_5_line_94 |  | 79 | 81 | 0.0048785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2519-8_0_5_line_95 |  | 80 | 82 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2519-8_0_5_line_96 |  | 81 | 83 | 0.012075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2519-8_0_5_line_97 |  | 82 | 84 | 0.010459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2519-8_0_5_line_98 |  | 83 | 85 | 0.026902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2519-8_0_5_line_99 |  | 84 | 86 | 0.011861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2519-8_0_5_line_100 |  | 85 | 115 | 0.004393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2519-8_0_5_line_101 |  | 85 | 110 | 0.016223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2519-8_0_5_line_102 |  | 86 | 172 | 0.013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2519-8_0_5_line_103 |  | 87 | 88 | 0.02254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2519-8_0_5_line_104 |  | 87 | 89 | 0.00036583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2519-8_0_5_line_105 |  | 88 | 90 | 0.030785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2519-8_0_5_line_106 |  | 89 | 91 | 0.025276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2519-8_0_5_line_107 |  | 90 | 92 | 0.0066121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2519-8_0_5_line_108 |  | 92 | 93 | 0.016735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2519-8_0_5_line_109 |  | 93 | 102 | 0.048049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2519-8_0_5_line_110 |  | 95 | 96 | 0.034736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2519-8_0_5_line_111 |  | 95 | 97 | 0.02767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2519-8_0_5_line_112 |  | 96 | 101 | 0.020271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2519-8_0_5_line_113 |  | 98 | 99 | 0.047725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2519-8_0_5_line_114 |  | 98 | 100 | 0.023874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2519-8_0_5_line_115 |  | 99 | 102 | 0.020524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2519-8_0_5_line_116 |  | 100 | 103 | 0.024906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2519-8_0_5_line_117 |  | 103 | 172 | 0.0062683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2519-8_0_5_line_118 |  | 104 | 106 | 0.059111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2519-8_0_5_line_119 |  | 105 | 107 | 0.00023105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2519-8_0_5_line_120 |  | 106 | 137 | 0.029956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2519-8_0_5_line_121 |  | 106 | 138 | 0.015883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2519-8_0_5_line_122 |  | 107 | 157 | 0.040809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_2519-8_0_5_line_123 |  | 109 | 110 | 0.013451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2519-8_0_5_line_124 |  | 110 | 111 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2519-8_0_5_line_125 |  | 111 | 112 | 0.026619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2519-8_0_5_line_126 |  | 112 | 113 | 0.0028429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2519-8_0_5_line_127 |  | 113 | 114 | 0.022625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2519-8_0_5_line_128 |  | 114 | 116 | 0.027276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2519-8_0_5_line_129 |  | 115 | 117 | 0.014566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2519-8_0_5_line_130 |  | 115 | 118 | 0.010517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2519-8_0_5_line_131 |  | 116 | 171 | 0.025248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2519-8_0_5_line_132 |  | 117 | 140 | 0.0026511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2519-8_0_5_line_133 |  | 118 | 139 | 0.021827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2519-8_0_5_line_134 |  | 119 | 120 | 0.0053991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2519-8_0_5_line_135 |  | 119 | 121 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2519-8_0_5_line_136 |  | 120 | 122 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2519-8_0_5_line_137 |  | 121 | 123 | 0.029129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2519-8_0_5_line_138 |  | 122 | 124 | 0.014658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2519-8_0_5_line_139 |  | 123 | 125 | 0.029494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2519-8_0_5_line_140 |  | 124 | 126 | 0.005739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2519-8_0_5_line_141 |  | 126 | 131 | 0.024835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2519-8_0_5_line_142 |  | 126 | 132 | 0.029145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2519-8_0_5_line_143 |  | 130 | 133 | 0.00020013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2519-8_0_5_line_144 |  | 132 | 134 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2519-8_0_5_line_145 |  | 133 | 160 | 0.016356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2519-8_0_5_line_146 |  | 136 | 156 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2519-8_0_5_line_147 |  | 140 | 176 | 0.013738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2519-8_0_5_line_148 |  | 141 | 142 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2519-8_0_5_line_149 |  | 141 | 143 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_2519-8_0_5_line_150 |  | 142 | 144 | 0.019465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_2519-8_0_5_line_151 |  | 143 | 145 | 0.015959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_2519-8_0_5_line_152 |  | 144 | 165 | 0.014118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_2519-8_0_5_line_153 |  | 145 | 161 | 0.0046006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_2519-8_0_5_line_154 |  | 146 | 147 | 0.005205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2519-8_0_5_line_155 |  | 147 | 148 | 0.035472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2519-8_0_5_line_156 |  | 148 | 149 | 0.012896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2519-8_0_5_line_157 |  | 151 | 152 | 0.018478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2519-8_0_5_line_158 |  | 151 | 153 | 0.014155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2519-8_0_5_line_159 |  | 152 | 154 | 0.0033373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2519-8_0_5_line_160 |  | 153 | 155 | 0.0029716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2519-8_0_5_line_161 |  | 153 | 156 | 0.022468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2519-8_0_5_line_162 |  | 154 | 157 | 0.022215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2519-8_0_5_line_163 |  | 155 | 158 | 0.018892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2519-8_0_5_line_164 |  | 158 | 159 | 0.003724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2519-8_0_5_line_165 |  | 159 | 175 | 0.023894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2519-8_0_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.012028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2519-8_0_5_line_167 |  | 162 | 163 | 0.0039899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2519-8_0_5_line_168 |  | 162 | 164 | 0.0068903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2519-8_0_5_line_169 |  | 163 | 165 | 0.013481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2519-8_0_5_line_170 |  | 165 | 166 | 0.012837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2519-8_0_5_line_171 |  | 166 | 167 | 0.02194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2519-8_0_5_line_172 |  | 167 | 178 | 0.0033879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2519-8_0_5_line_173 |  | 168 | 170 | 0.018503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2519-8_0_5_line_174 |  | 170 | 175 | 0.016909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2519-8_0_5_line_175 |  | 170 | 173 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2519-8_0_5_line_176 |  | 173 | 174 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2519-8_0_5_line_177 |  | 176 | 177 | 0.0009225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2519-8_0_5_line_178 |  | 178 | 179 | 0.0092345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2519-8_0_5_line_179 |  | 179 | 180 | 0.0044311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2519-8_0_5_trafo_124 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 181 | 163 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2610973.0326 | 1224501.0286 | 2610972.9949 | 1224501.4736
1 | 2610975.4502 | 1224478.339 | 2610975.1968 | 1224480.1062 | 2610973.3999 | 1224496.7015 | 2610973.0326 | 1224501.0286
2 | 2610972.3967 | 1224516.5901 | 2610972.4011 | 1224516.3 | 2610972.6018 | 1224506.1056 | 2610972.9949 | 1224501.4736
3 | 2610975.4502 | 1224478.339 | 2610977.4013 | 1224464.5012 | 2610979.3037 | 1224452.3976 | 2610980.4007 | 1224445.4066 | 2610980.9028 | 1224436.2022 | 2610981.4317 | 1224428.9211
4 | 2610973.4972 | 1224546.9978 | 2610973.0993 | 1224540.7045 | 2610972.2029 | 1224529.2962 | 2610972.3967 | 1224516.5901
5 | 2610981.4317 | 1224428.9211 | 2610897.6172 | 1224389.5381
6 | 2610973.4972 | 1224546.9978 | 2610974.1188 | 1224554.863
7 | 2610973.4972 | 1224546.9978 | 2610964.8009 | 1224547.3042 | 2610956.2623 | 1224546.9385
8 | 2610974.1188 | 1224554.863 | 2610974.2011 | 1224555.9043 | 2610975.9336 | 1224569.0411
9 | 2610944.6712 | 1224546.4421 | 2610956.2623 | 1224546.9385
10 | 2611104.9437 | 1224821.8338 | 2611133.1935 | 1224816.3278
11 | 2611084.6003 | 1224825.7987 | 2611104.9437 | 1224821.8338
12 | 2611133.1935 | 1224816.3278 | 2611150.0622 | 1224813.04
13 | 2611084.6003 | 1224825.7987 | 2611080.8977 | 1224807.0031 | 2611080.9009 | 1224805.3021 | 2611080.9886 | 1224805.0581
14 | 2611084.6003 | 1224825.7987 | 2611082.8008 | 1224826.1469
15 | 2611174.3556 | 1224808.3052 | 2611150.0622 | 1224813.04
16 | 2611080.9886 | 1224805.0581 | 2611081.4038 | 1224803.9022 | 2611082.3991 | 1224802.7034 | 2611084.3038 | 1224801.7063 | 2611090.0153 | 1224800.4525
17 | 2611037.0973 | 1224834.4049 | 2611048.4035 | 1224832.8026 | 2611082.8008 | 1224826.1469
18 | 2611174.3556 | 1224808.3052 | 2611176.3615 | 1224807.9142
19 | 2611100.5358 | 1224798.1429 | 2611090.0153 | 1224800.4525
20 | 2611037.0973 | 1224834.4049 | 2611036.1036 | 1224826.4984 | 2611033.7718 | 1224808.3947
21 | 2611037.0973 | 1224834.4049 | 2611037.4593 | 1224838.0897
22 | 2611106.1991 | 1224796.8996 | 2611100.5358 | 1224798.1429
23 | 2611033.7718 | 1224808.3947 | 2611016.629 | 1224809.8186
24 | 2611037.4593 | 1224838.0897 | 2611039.0023 | 1224853.7975
25 | 2610845.8986 | 1224758.9002 | 2610846.3871 | 1224763.5816
26 | 2610848.9217 | 1224784.9542 | 2610848.4024 | 1224782.8965 | 2610846.3871 | 1224763.5816
27 | 2610845.8986 | 1224758.9002 | 2610853.799 | 1224758.4031 | 2610872.876 | 1224757.7005
28 | 2610845.8986 | 1224758.9002 | 2610843.6938 | 1224738.5615
29 | 2610848.9217 | 1224784.9542 | 2610849.4979 | 1224793.3046
30 | 2610848.9217 | 1224784.9542 | 2610862.301 | 1224783.8286
31 | 2610905.6589 | 1224756.493 | 2610872.876 | 1224757.7005
32 | 2610842.9443 | 1224731.6475 | 2610843.6938 | 1224738.5615
33 | 2610849.4979 | 1224793.3046 | 2610850.2123 | 1224799.7856
34 | 2610849.4979 | 1224793.3046 | 2610845.6006 | 1224793.6978 | 2610841.5978 | 1224793.7016 | 2610831.0026 | 1224792.0037 | 2610827.7513 | 1224791.1234
35 | 2610877.5279 | 1224782.5476 | 2610862.301 | 1224783.8286
36 | 2610925.391 | 1224755.7663 | 2610905.6589 | 1224756.493
37 | 2610840.8987 | 1224715.0989 | 2610842.6029 | 1224728.4987 | 2610842.9443 | 1224731.6475
38 | 2610850.2123 | 1224799.7856 | 2610850.997 | 1224806.9042 | 2610852.3492 | 1224823.3529
39 | 2610811.4077 | 1224786.6985 | 2610827.7513 | 1224791.1234
40 | 2610882.6158 | 1224782.1195 | 2610877.5279 | 1224782.5476
41 | 2610933.4736 | 1224755.4686 | 2610925.391 | 1224755.7663
42 | 2610840.8987 | 1224715.0989 | 2610852.2007 | 1224715.8976 | 2610867.5862 | 1224716.5619
43 | 2610840.8987 | 1224715.0989 | 2610834.0992 | 1224714.6974 | 2610829.453 | 1224714.1554
44 | 2610853.2 | 1224833.7016 | 2610852.3492 | 1224823.3529
45 | 2610811.4077 | 1224786.6985 | 2610803.5305 | 1224814.503
46 | 2610811.4077 | 1224786.6985 | 2610805.8991 | 1224785.1988 | 2610795.3953 | 1224781.8061
47 | 2611043.804 | 1225008.2078 | 2611077.1181 | 1225003.9989
48 | 2611043.804 | 1225008.2078 | 2611043.204 | 1224996.4999 | 2611042.8799 | 1224989.6544
49 | 2611041.504 | 1224960.5979 | 2611042.8799 | 1224989.6544
50 | 2611041.504 | 1224960.5979 | 2611041.1025 | 1224952.2034 | 2611040.7426 | 1224945.0953
51 | 2611041.504 | 1224960.5979 | 2611047.804 | 1224960.3983 | 2611052.3005 | 1224959.8063 | 2611080.9248 | 1224955.2835
52 | 2611040.7426 | 1224945.0953 | 2611039.4788 | 1224920.1399
53 | 2611080.9248 | 1224955.2835 | 2611124.6053 | 1224948.3817
54 | 2610883.6845 | 1224831.2595 | 2610890.7808 | 1224830.7581
55 | 2610910.7542 | 1224829.3469 | 2610890.7808 | 1224830.7581
56 | 2610883.6845 | 1224831.2595 | 2610866.274 | 1224832.4896
57 | 2610910.7542 | 1224829.3469 | 2610921.8667 | 1224828.5617
58 | 2610853.2 | 1224833.7016 | 2610866.0973 | 1224832.5021 | 2610866.274 | 1224832.4896
59 | 2610935.2576 | 1224827.6156 | 2610921.8667 | 1224828.5617
60 | 2610853.2 | 1224833.7016 | 2610853.4571 | 1224837.4605
61 | 2610946.7081 | 1224826.8066 | 2610935.2576 | 1224827.6156
62 | 2610854.4998 | 1224852.704 | 2610853.4571 | 1224837.4605
63 | 2610950.924 | 1224826.5087 | 2610946.7081 | 1224826.8066
64 | 2610782.6329 | 1224705.0552 | 2610801.4035 | 1224709.6021 | 2610812.8309 | 1224711.8305
65 | 2610829.453 | 1224714.1554 | 2610817.8032 | 1224712.8002 | 2610812.8309 | 1224711.8305
66 | 2610782.6329 | 1224705.0552 | 2610782.3984 | 1224704.9984 | 2610768.0195 | 1224700.3834
67 | 2610829.453 | 1224714.1554 | 2610831.5084 | 1224705.265 | 2610820.4209 | 1224703.1882 | 2610821.9775 | 1224697.4631
68 | 2610768.0195 | 1224700.3834 | 2610763.1004 | 1224698.8045 | 2610759.1174 | 1224697.0731
69 | 2610753.7155 | 1224694.7249 | 2610759.1174 | 1224697.0731
70 | 2610867.5862 | 1224716.5619 | 2610868.5973 | 1224716.6055 | 2610890.7695 | 1224716.2193
71 | 2610753.7155 | 1224694.7249 | 2610747.897 | 1224692.1956 | 2610735.6359 | 1224684.3021
72 | 2610837.4936 | 1224640.3935 | 2610806.656 | 1224625.6328
73 | 2610859.9156 | 1224587.859 | 2610840.5388 | 1224629.1813 | 2610837.4936 | 1224640.3935
74 | 2610859.9156 | 1224587.859 | 2610863.0505 | 1224548.1303 | 2610868.804 | 1224536.0226
75 | 2610859.9156 | 1224587.859 | 2610874.6871 | 1224594.4563 | 2610886.1676 | 1224599.5826
76 | 2610894.0122 | 1224716.1628 | 2610890.7695 | 1224716.2193
77 | 2610939.0079 | 1224715.2419 | 2610966.8361 | 1224714.4679
78 | 2610925.8061 | 1224715.6091 | 2610939.0079 | 1224715.2419
79 | 2610968.7759 | 1224714.414 | 2610966.8361 | 1224714.4679
80 | 2610925.8061 | 1224715.6091 | 2610925.3985 | 1224697.2821
81 | 2610925.8061 | 1224715.6091 | 2610914.4056 | 1224715.8076
82 | 2610988.8157 | 1224713.8566 | 2610968.7759 | 1224714.414
83 | 2610925.3985 | 1224697.2821 | 2610925.3644 | 1224695.7477
84 | 2610894.0122 | 1224716.1628 | 2610914.4056 | 1224715.8076
85 | 2611010.7885 | 1224716.532 | 2611000.5665 | 1224713.8783 | 2610995.5633 | 1224713.669 | 2610988.8157 | 1224713.8566
86 | 2610924.8253 | 1224671.5037 | 2610925.3644 | 1224695.7477
87 | 2611010.7885 | 1224716.532 | 2611011.5018 | 1224712.0306 | 2611012.1 | 1224708.2962 | 2611012.1002 | 1224704.1049 | 2611011.5009 | 1224700.2015 | 2611005.9754 | 1224683.3836
88 | 2611010.7885 | 1224716.532 | 2611023.9 | 1224714.4993 | 2611028.8673 | 1224715.7041
89 | 2611023.9493 | 1224720.6475 | 2611017.0166 | 1224718.489 | 2611010.7885 | 1224716.532
90 | 2610924.8253 | 1224671.5037 | 2610933.9753 | 1224671.4583
91 | 2610924.8253 | 1224671.5037 | 2610915.3328 | 1224671.5532
92 | 2610995.1856 | 1224892.3322 | 2610970.3825 | 1224893.3712
93 | 2610958.6325 | 1224893.8634 | 2610970.3825 | 1224893.3712
94 | 2610995.1856 | 1224892.3322 | 2611000.0598 | 1224892.128
95 | 2610958.6325 | 1224893.8634 | 2610945.9761 | 1224894.3936
96 | 2611012.1245 | 1224891.6227 | 2611000.0598 | 1224892.128
97 | 2610935.5259 | 1224894.8313 | 2610945.9761 | 1224894.3936
98 | 2611039.0028 | 1224890.4968 | 2611012.1245 | 1224891.6227
99 | 2610935.5259 | 1224894.8313 | 2610923.6749 | 1224895.3277
100 | 2611039.0028 | 1224890.4968 | 2611039.1019 | 1224886.1055
101 | 2611039.0028 | 1224890.4968 | 2611038.6021 | 1224902.2029 | 2611038.7985 | 1224906.7059
102 | 2610910.6098 | 1224895.875 | 2610923.6749 | 1224895.3277
103 | 2610966.9483 | 1224963.1979 | 2610944.4302 | 1224964.1942
104 | 2610967.3138 | 1224963.1817 | 2610966.9483 | 1224963.1979
105 | 2610944.4302 | 1224964.1942 | 2610941.9008 | 1224964.3061 | 2610913.6759 | 1224965.5759
106 | 2610967.3138 | 1224963.1817 | 2610992.5647 | 1224962.0645
107 | 2610913.6759 | 1224965.5759 | 2610907.0705 | 1224965.8731
108 | 2610890.3522 | 1224966.6252 | 2610907.0705 | 1224965.8731
109 | 2610843.1996 | 1224964.0041 | 2610846.5996 | 1224966.1004 | 2610850.0012 | 1224967.2962 | 2610854.8969 | 1224968.1055 | 2610862.099 | 1224967.8962 | 2610890.3522 | 1224966.6252
110 | 2610762.5282 | 1224831.5033 | 2610780.1969 | 1224837.105 | 2610795.9883 | 1224841.1247
111 | 2610795.9883 | 1224841.1247 | 2610803.5305 | 1224814.503
112 | 2610762.5282 | 1224831.5033 | 2610769.7916 | 1224812.5788
113 | 2610855.6011 | 1224897.4988 | 2610854.8005 | 1224908.4037 | 2610850.201 | 1224944.9057
114 | 2610855.6011 | 1224897.4988 | 2610867.1009 | 1224897.6976 | 2610879.4623 | 1224897.1798
115 | 2610843.1996 | 1224964.0041 | 2610844.2031 | 1224962.405 | 2610846.5984 | 1224958.3959 | 2610847.8034 | 1224954.3957 | 2610850.201 | 1224944.9057
116 | 2610879.4623 | 1224897.1798 | 2610904.347 | 1224896.1374
117 | 2610910.6098 | 1224895.875 | 2610904.347 | 1224896.1374
118 | 2610827.8186 | 1224544.7979 | 2610831.6699 | 1224536.4222 | 2610838.3759 | 1224521.6368 | 2610868.804 | 1224536.0226
119 | 2610886.1676 | 1224599.5826 | 2610886.3785 | 1224599.6768
120 | 2610827.8186 | 1224544.7979 | 2610800.7748 | 1224531.9141
121 | 2610827.8186 | 1224544.7979 | 2610821.1848 | 1224559.2294
122 | 2610886.3785 | 1224599.6768 | 2610898.1623 | 1224604.9385 | 2610910.5627 | 1224610.4754 | 2610916.2661 | 1224613.343 | 2610924.1066 | 1224612.0905
123 | 2611038.7985 | 1224906.7059 | 2611039.4788 | 1224920.1399
124 | 2611038.7985 | 1224906.7059 | 2611044.5008 | 1224905.9048 | 2611049.1035 | 1224905.3018 | 2611057.0696 | 1224903.993
125 | 2611057.0696 | 1224903.993 | 2611083.3362 | 1224899.6775
126 | 2611086.1414 | 1224899.2166 | 2611083.3362 | 1224899.6775
127 | 2611086.1414 | 1224899.2166 | 2611108.4666 | 1224895.5486
128 | 2611135.3015 | 1224890.6673 | 2611111.8012 | 1224895.0007 | 2611108.4666 | 1224895.5486
129 | 2611039.1019 | 1224886.1055 | 2611042.4003 | 1224885.7002 | 2611053.463 | 1224883.6939
130 | 2611039.1019 | 1224886.1055 | 2611039.5194 | 1224875.5971
131 | 2611135.3015 | 1224890.6673 | 2611160.1313 | 1224886.0887
132 | 2611053.463 | 1224883.6939 | 2611056.0715 | 1224883.2208
133 | 2611039.0023 | 1224853.7975 | 2611039.0023 | 1224853.7975 | 2611039.8015 | 1224868.4965 | 2611039.5194 | 1224875.5971
134 | 2611065.1098 | 1224763.551 | 2611059.9289 | 1224765.0703
135 | 2611065.1098 | 1224763.551 | 2611079.2237 | 1224759.4121
136 | 2611043.1035 | 1224769.4946 | 2611046.4973 | 1224768.9061 | 2611053.703 | 1224766.896 | 2611059.9289 | 1224765.0703
137 | 2611079.2237 | 1224759.4121 | 2611107.1758 | 1224751.2151
138 | 2611028.6011 | 1224771.5969 | 2611037.2986 | 1224770.5012 | 2611043.1035 | 1224769.4946
139 | 2611135.1379 | 1224754.9956 | 2611134.3673 | 1224753.5933 | 2611133.1787 | 1224752.6906 | 2611117.0589 | 1224749.9368 | 2611113.7614 | 1224749.7861 | 2611109.234 | 1224750.6115 | 2611107.1758 | 1224751.2151
140 | 2611027.6564 | 1224765.9363 | 2611028.6011 | 1224771.5969
141 | 2611027.6564 | 1224765.9363 | 2611002.9674 | 1224768.6253
142 | 2611027.6564 | 1224765.9363 | 2611024.897 | 1224749.3994 | 2611022.7968 | 1224737.1995
143 | 2611016.629 | 1224809.8186 | 2611016.4296 | 1224809.8352
144 | 2611023.9493 | 1224720.6475 | 2611023.1596 | 1224725.4377 | 2611022.6 | 1224728.8053 | 2611022.6008 | 1224732.4964 | 2611022.7968 | 1224737.1995
145 | 2611000.145 | 1224811.3119 | 2611001.6917 | 1224811.0594 | 2611016.4296 | 1224809.8352
146 | 2610977.627 | 1224580.0524 | 2610976.1003 | 1224570.305 | 2610975.9336 | 1224569.0411
147 | 2611069.5892 | 1224880.7693 | 2611056.0715 | 1224883.2208
148 | 2610950.924 | 1224826.5087 | 2610949.6238 | 1224810.6765
149 | 2610950.924 | 1224826.5087 | 2610970.3271 | 1224824.632 | 2610970.6041 | 1224824.5433
150 | 2610948.0305 | 1224791.2763 | 2610949.6238 | 1224810.6765
151 | 2610985.1262 | 1224818.0857 | 2610976.8506 | 1224822.5427 | 2610970.6041 | 1224824.5433
152 | 2610946.875 | 1224777.2058 | 2610948.0305 | 1224791.2763
153 | 2610989.1767 | 1224815.9042 | 2610985.1262 | 1224818.0857
154 | 2610750.0561 | 1224764.8086 | 2610745.3086 | 1224762.6749
155 | 2610783.1238 | 1224777.8423 | 2610779.6007 | 1224776.702 | 2610758.5021 | 1224768.6037 | 2610750.0561 | 1224764.8086
156 | 2610783.1238 | 1224777.8423 | 2610795.3953 | 1224781.8061
157 | 2610949.4056 | 1224608.5431 | 2610950.603 | 1224608.4028 | 2610958.7021 | 1224607.1058 | 2610967.5517 | 1224605.1197
158 | 2610981.4017 | 1224602.2001 | 2610970.2986 | 1224604.5033 | 2610967.5517 | 1224605.1197
159 | 2610949.4056 | 1224608.5431 | 2610946.091 | 1224608.9315
160 | 2610981.4017 | 1224602.2001 | 2610981.9183 | 1224605.1264
161 | 2610981.4017 | 1224602.2001 | 2610978.9029 | 1224588.1984 | 2610977.627 | 1224580.0524
162 | 2610924.1066 | 1224612.0905 | 2610937.8031 | 1224609.9025 | 2610946.091 | 1224608.9315
163 | 2610986.5214 | 1224623.4327 | 2610985.5983 | 1224620.5963 | 2610982.4972 | 1224608.4057 | 2610981.9183 | 1224605.1264
164 | 2610987.6739 | 1224626.9738 | 2610986.5214 | 1224623.4327
165 | 2610987.6739 | 1224626.9738 | 2610991.1015 | 1224637.5052 | 2610994.9134 | 1224649.7443
166 | 2610989.1767 | 1224815.9042 | 2610996.6413 | 1224811.8839 | 2611000.145 | 1224811.3119
167 | 2610960.2853 | 1224775.8276 | 2610964.2543 | 1224775.4197
168 | 2610971.1085 | 1224774.7154 | 2610964.2543 | 1224775.4197
169 | 2610946.875 | 1224777.2058 | 2610960.2853 | 1224775.8276
170 | 2610946.875 | 1224777.2058 | 2610934.0735 | 1224778.1627
171 | 2610934.0735 | 1224778.1627 | 2610912.1942 | 1224779.7981
172 | 2610912.1942 | 1224779.7981 | 2610908.8157 | 1224780.0507
173 | 2611000.2 | 1224665.8051 | 2611005.9754 | 1224683.3836
174 | 2611000.2 | 1224665.8051 | 2610996.3019 | 1224654.2022 | 2610994.9134 | 1224649.7443
175 | 2611000.2 | 1224665.8051 | 2610994.602 | 1224667.4958 | 2610991.8036 | 1224668.002 | 2610979.4559 | 1224668.7518
176 | 2610963.9018 | 1224669.6963 | 2610979.4559 | 1224668.7518
177 | 2611070.4969 | 1224880.6047 | 2611069.5892 | 1224880.7693
178 | 2610899.6069 | 1224780.739 | 2610908.8157 | 1224780.0507
179 | 2610895.1881 | 1224781.0693 | 2610899.6069 | 1224780.739

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610973.0326 | 1224501.0286
1 | 2610972.9949 | 1224501.4736
2 | 2610975.4502 | 1224478.339
3 | 2610972.3967 | 1224516.5901
4 | 2610981.4317 | 1224428.9211
5 | 2610973.4972 | 1224546.9978
6 | 2610897.6172 | 1224389.5381
7 | 2610974.1188 | 1224554.863
8 | 2610956.2623 | 1224546.9385
9 | 2611104.9437 | 1224821.8338
10 | 2611133.1935 | 1224816.3278
11 | 2611084.6003 | 1224825.7987
12 | 2611150.0622 | 1224813.04
13 | 2611080.9886 | 1224805.0581
14 | 2611082.8008 | 1224826.1469
15 | 2611174.3556 | 1224808.3052
16 | 2611090.0153 | 1224800.4525
17 | 2611037.0973 | 1224834.4049
18 | 2611176.3615 | 1224807.9142
19 | 2611100.5358 | 1224798.1429
20 | 2611033.7718 | 1224808.3947
21 | 2611037.4593 | 1224838.0897
22 | 2610846.3871 | 1224763.5816
23 | 2610845.8986 | 1224758.9002
24 | 2610848.9217 | 1224784.9542
25 | 2610872.876 | 1224757.7005
26 | 2610843.6938 | 1224738.5615
27 | 2610849.4979 | 1224793.3046
28 | 2610862.301 | 1224783.8286
29 | 2610905.6589 | 1224756.493
30 | 2610842.9443 | 1224731.6475
31 | 2610850.2123 | 1224799.7856
32 | 2610827.7513 | 1224791.1234
33 | 2610877.5279 | 1224782.5476
34 | 2610925.391 | 1224755.7663
35 | 2610840.8987 | 1224715.0989
36 | 2610852.3492 | 1224823.3529
37 | 2610811.4077 | 1224786.6985
38 | 2610882.6158 | 1224782.1195
39 | 2611077.1181 | 1225003.9989
40 | 2611043.804 | 1225008.2078
41 | 2611042.8799 | 1224989.6544
42 | 2611041.504 | 1224960.5979
43 | 2611040.7426 | 1224945.0953
44 | 2611080.9248 | 1224955.2835
45 | 2610890.7808 | 1224830.7581
46 | 2610883.6844 | 1224831.2595
47 | 2610910.7542 | 1224829.3469
48 | 2610866.274 | 1224832.4896
49 | 2610921.8667 | 1224828.5617
50 | 2610853.2 | 1224833.7016
51 | 2610935.2576 | 1224827.6156
52 | 2610853.4571 | 1224837.4605
53 | 2610946.7081 | 1224826.8065
54 | 2610812.8309 | 1224711.8305
55 | 2610782.6329 | 1224705.0552
56 | 2610829.453 | 1224714.1554
57 | 2610768.0195 | 1224700.3834
58 | 2610821.9775 | 1224697.4631
59 | 2610759.1174 | 1224697.0731
60 | 2610867.5862 | 1224716.5619
61 | 2610753.7155 | 1224694.7249
62 | 2610837.4936 | 1224640.3935
63 | 2610806.656 | 1224625.6328
64 | 2610859.9156 | 1224587.859
65 | 2610890.7695 | 1224716.2193
66 | 2610939.0079 | 1224715.2419
67 | 2610966.836 | 1224714.4679
68 | 2610925.8061 | 1224715.6091
69 | 2610968.7759 | 1224714.414
70 | 2610925.3985 | 1224697.2821
71 | 2610914.4056 | 1224715.8076
72 | 2610988.8157 | 1224713.8566
73 | 2610925.3644 | 1224695.7477
74 | 2610894.0122 | 1224716.1628
75 | 2611010.7885 | 1224716.532
76 | 2610924.8253 | 1224671.5037
77 | 2611106.1991 | 1224796.8996
78 | 2610970.3825 | 1224893.3712
79 | 2610995.1856 | 1224892.3322
80 | 2610958.6325 | 1224893.8634
81 | 2611000.0598 | 1224892.128
82 | 2610945.9761 | 1224894.3936
83 | 2611012.1245 | 1224891.6227
84 | 2610935.5259 | 1224894.8313
85 | 2611039.0028 | 1224890.4968
86 | 2610923.6749 | 1224895.3277
87 | 2610966.9483 | 1224963.1979
88 | 2610944.4302 | 1224964.1942
89 | 2610967.3138 | 1224963.1817
90 | 2610913.6759 | 1224965.5759
91 | 2610992.5647 | 1224962.0645
92 | 2610907.0705 | 1224965.8731
93 | 2610890.3522 | 1224966.6252
94 | 2610854.4998 | 1224852.704
95 | 2610795.9883 | 1224841.1247
96 | 2610762.5282 | 1224831.5033
97 | 2610803.5305 | 1224814.503
98 | 2610855.6011 | 1224897.4988
99 | 2610850.201 | 1224944.9057
100 | 2610879.4623 | 1224897.1798
101 | 2610769.7916 | 1224812.5788
102 | 2610843.1996 | 1224964.0041
103 | 2610904.347 | 1224896.1374
104 | 2610868.804 | 1224536.0226
105 | 2610886.1676 | 1224599.5826
106 | 2610827.8186 | 1224544.7979
107 | 2610886.3785 | 1224599.6768
108 | 2611124.6053 | 1224948.3817
109 | 2611039.4788 | 1224920.1399
110 | 2611038.7985 | 1224906.7059
111 | 2611057.0696 | 1224903.993
112 | 2611083.3362 | 1224899.6775
113 | 2611086.1414 | 1224899.2166
114 | 2611108.4666 | 1224895.5486
115 | 2611039.1019 | 1224886.1055
116 | 2611135.3015 | 1224890.6673
117 | 2611053.463 | 1224883.6939
118 | 2611039.5194 | 1224875.5971
119 | 2611065.1098 | 1224763.551
120 | 2611059.9289 | 1224765.0703
121 | 2611079.2237 | 1224759.4121
122 | 2611043.1035 | 1224769.4946
123 | 2611107.1758 | 1224751.2151
124 | 2611028.6011 | 1224771.5969
125 | 2611135.1379 | 1224754.9956
126 | 2611027.6564 | 1224765.9363
127 | 2610915.3328 | 1224671.5532
128 | 2610933.9753 | 1224671.4583
129 | 2610735.6359 | 1224684.3021
130 | 2611016.629 | 1224809.8186
131 | 2611002.9674 | 1224768.6253
132 | 2611022.7968 | 1224737.1995
133 | 2611016.4296 | 1224809.8352
134 | 2611023.9493 | 1224720.6475
135 | 2610944.6712 | 1224546.4421
136 | 2610975.9336 | 1224569.0411
137 | 2610800.7748 | 1224531.9141
138 | 2610821.1848 | 1224559.2294
139 | 2611039.0023 | 1224853.7975
140 | 2611056.0715 | 1224883.2208
141 | 2610950.924 | 1224826.5087
142 | 2610949.6238 | 1224810.6765
143 | 2610970.6041 | 1224824.5433
144 | 2610948.0305 | 1224791.2763
145 | 2610985.1262 | 1224818.0857
146 | 2610745.3085 | 1224762.6749
147 | 2610750.0561 | 1224764.8086
148 | 2610783.1238 | 1224777.8423
149 | 2610795.3953 | 1224781.8061
150 | 2610933.4736 | 1224755.4686
151 | 2610967.5517 | 1224605.1197
152 | 2610949.4056 | 1224608.5431
153 | 2610981.4017 | 1224602.2001
154 | 2610946.091 | 1224608.9315
155 | 2610981.9183 | 1224605.1264
156 | 2610977.627 | 1224580.0524
157 | 2610924.1066 | 1224612.0905
158 | 2610986.5214 | 1224623.4327
159 | 2610987.6739 | 1224626.9738
160 | 2611000.145 | 1224811.3119
161 | 2610989.1767 | 1224815.9042
162 | 2610964.2543 | 1224775.4197
163 | 2610960.2853 | 1224775.8276
164 | 2610971.1085 | 1224774.7154
165 | 2610946.875 | 1224777.2058
166 | 2610934.0735 | 1224778.1627
167 | 2610912.1942 | 1224779.7981
168 | 2611005.9754 | 1224683.3836
169 | 2611028.8673 | 1224715.7041
170 | 2611000.2 | 1224665.8051
171 | 2611160.1313 | 1224886.0887
172 | 2610910.6098 | 1224895.875
173 | 2610979.4559 | 1224668.7518
174 | 2610963.9018 | 1224669.6963
175 | 2610994.9134 | 1224649.7443
176 | 2611069.5892 | 1224880.7693
177 | 2611070.4969 | 1224880.6047
178 | 2610908.8157 | 1224780.0507
179 | 2610899.6069 | 1224780.739
180 | 2610895.1881 | 1224781.0693
181 | 2610971.1085 | 1224774.7154

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97383 | -0.50416 | 0.0030418 | 0.00076234
1 | 0.97383 | -0.50412 | 0.0017217 | 0.0004315
2 | 0.97379 | -0.50486 | 0 | 0
3 | 0.97392 | -0.50234 | 0.0017758 | 0.00044506
4 | 0.97372 | -0.50637 | 0 | 0
5 | 0.97415 | -0.49775 | 0 | 0
6 | 0.97357 | -0.50919 | 0.0016517 | 0.00041396
7 | 0.97424 | -0.49604 | 0.0019873 | 0.00049806
8 | 0.9741 | -0.4989 | 0.001741 | 0.00043634
9 | 0.98817 | -0.22565 | 0.0025369 | 0.00063581
10 | 0.98788 | -0.23116 | 0.0013058 | 0.00032726
11 | 0.98842 | -0.22075 | 0 | 0
12 | 0.98774 | -0.23406 | 0.0040746 | 0.0010212
13 | 0.98827 | -0.22365 | 0.0022999 | 0.00057642
14 | 0.98846 | -0.22006 | 0.0026707 | 0.00066933
15 | 0.98761 | -0.23642 | 0.0040002 | 0.0010026
16 | 0.98822 | -0.2247 | 0.00095524 | 0.00023941
17 | 0.98946 | -0.20048 | 0 | 0
18 | 0.98761 | -0.23647 | 0.0013434 | 0.00033668
19 | 0.98817 | -0.22555 | 0.002004 | 0.00050226
20 | 0.99121 | -0.16697 | 0 | 0
21 | 0.98905 | -0.2084 | 0.0014238 | 0.00035683
22 | 0.98545 | -0.27746 | 0.0080203 | 0.0020101
23 | 0.98525 | -0.28132 | 0 | 0
24 | 0.9864 | -0.25905 | 0 | 0
25 | 0.98511 | -0.28398 | 0.0013361 | 0.00033485
26 | 0.9844 | -0.29761 | 0.0014015 | 0.00035126
27 | 0.98678 | -0.25177 | 0 | 0
28 | 0.98636 | -0.25987 | 0.0011383 | 0.00028529
29 | 0.98499 | -0.28643 | 0.0022865 | 0.00057305
30 | 0.98412 | -0.30311 | 0.0018675 | 0.00046804
31 | 0.98711 | -0.2454 | 0.0016913 | 0.00042387
32 | 0.98629 | -0.26132 | 0.0021885 | 0.00054849
33 | 0.98633 | -0.2605 | 0.0011266 | 0.00028236
34 | 0.98495 | -0.28709 | 0.00091765 | 0.00022998
35 | 0.98345 | -0.31617 | 0 | 0
36 | 0.98832 | -0.22214 | 0.0048763 | 0.0012221
37 | 0.98595 | -0.268 | 0 | 0
38 | 0.98632 | -0.26061 | 0.0011645 | 0.00029186
39 | 0.98028 | -0.37885 | 0.010654 | 0.0026702
40 | 0.98061 | -0.37236 | 0 | 0
41 | 0.98079 | -0.36877 | 0.0024457 | 0.00061295
42 | 0.98114 | -0.36187 | 0 | 0
43 | 0.98145 | -0.35589 | 0.0017351 | 0.00043487
44 | 0.98084 | -0.36777 | 0.0044883 | 0.0011249
45 | 0.99088 | -0.17306 | 0.0026875 | 0.00067355
46 | 0.99049 | -0.18043 | 0.0024609 | 0.00061677
47 | 0.99197 | -0.15212 | 0.001223 | 0.0003065
48 | 0.98956 | -0.19833 | 0.0017767 | 0.00044528
49 | 0.99259 | -0.14042 | 0.001652 | 0.00041403
50 | 0.98886 | -0.21172 | 0 | 0
51 | 0.99333 | -0.12626 | 0.00078276 | 0.00019618
52 | 0.98885 | -0.21199 | 0.0013545 | 0.00033948
53 | 0.99397 | -0.11412 | 0.0010762 | 0.00026972
54 | 0.98312 | -0.32255 | 0.00091192 | 0.00022855
55 | 0.9828 | -0.32877 | 0.0018351 | 0.00045992
56 | 0.98331 | -0.31891 | 0 | 0
57 | 0.98267 | -0.33134 | 0.0011009 | 0.0002759
58 | 0.98328 | -0.31948 | 0.0011905 | 0.00029837
59 | 0.9826 | -0.33274 | 0.0036162 | 0.00090631
60 | 0.98245 | -0.33555 | 0.0015306 | 0.00038361
61 | 0.98257 | -0.33323 | 0.0025574 | 0.00064094
62 | 0.97255 | -0.52933 | 0 | 0
63 | 0.97206 | -0.53896 | 0.015283 | 0.0038303
64 | 0.97337 | -0.51322 | 0 | 0
65 | 0.98159 | -0.35222 | 0.0014735 | 0.0003693
66 | 0.97986 | -0.38577 | 0.0013492 | 0.00033814
67 | 0.97891 | -0.40443 | 0.002175 | 0.0005451
68 | 0.98032 | -0.37685 | 0 | 0
69 | 0.97884 | -0.40571 | 0.0011212 | 0.000281
70 | 0.98023 | -0.37858 | 0.0010257 | 0.00025707
71 | 0.98073 | -0.36889 | 0.0013529 | 0.00033907
72 | 0.97817 | -0.41887 | 0.0012319 | 0.00030874
73 | 0.98023 | -0.3787 | 0.0017475 | 0.00043797
74 | 0.98147 | -0.35454 | 0.0022697 | 0.00056884
75 | 0.97743 | -0.43341 | 0 | 0
76 | 0.98017 | -0.37977 | 0 | 0
77 | 0.98816 | -0.22581 | 0.0024553 | 0.00061536
78 | 0.98034 | -0.37723 | 0.0023906 | 0.00059915
79 | 0.98139 | -0.35676 | 0.0023001 | 0.00057647
80 | 0.97987 | -0.38643 | 0.0017193 | 0.00043089
81 | 0.98161 | -0.35255 | 0.0010643 | 0.00026673
82 | 0.97938 | -0.39595 | 0.0009047 | 0.00022674
83 | 0.98216 | -0.34188 | 0.00077338 | 0.00019383
84 | 0.97899 | -0.40365 | 0.0026995 | 0.00067656
85 | 0.9834 | -0.31778 | 0 | 0
86 | 0.97857 | -0.4118 | 0.0012898 | 0.00032325
87 | 0.97268 | -0.5277 | 0.0077298 | 0.0019373
88 | 0.973 | -0.52124 | 0.0020004 | 0.00050134
89 | 0.97267 | -0.52775 | 0.0030386 | 0.00076154
90 | 0.97351 | -0.51129 | 0.0028771 | 0.00072106
91 | 0.97256 | -0.52999 | 0.004796 | 0.001202
92 | 0.97363 | -0.5088 | 0.0013763 | 0.00034494
93 | 0.97397 | -0.50209 | 0.0017985 | 0.00045074
94 | 0.98881 | -0.21273 | 0.0026941 | 0.00067521
95 | 0.98563 | -0.27422 | 0 | 0
96 | 0.98552 | -0.27641 | 0 | 0
97 | 0.98572 | -0.27248 | 0.0051178 | 0.0012826
98 | 0.97661 | -0.45019 | 0 | 0
99 | 0.97548 | -0.47238 | 0.0017864 | 0.00044772
100 | 0.97718 | -0.43911 | 0.0070944 | 0.001778
101 | 0.98545 | -0.27769 | 0.0035109 | 0.00087991
102 | 0.97503 | -0.48126 | 0 | 0
103 | 0.97793 | -0.42435 | 0.0012576 | 0.00031518
104 | 0.97282 | -0.52401 | 0 | 0
105 | 0.97362 | -0.50828 | 0.0054475 | 0.0013653
106 | 0.9716 | -0.54802 | 0 | 0
107 | 0.97362 | -0.50824 | 0.014522 | 0.0036397
108 | 0.98069 | -0.37072 | 0.0036848 | 0.0009235
109 | 0.98198 | -0.34549 | 0.01978 | 0.0049574
110 | 0.98251 | -0.33509 | 0 | 0
111 | 0.98223 | -0.34056 | 0.0038451 | 0.00096367
112 | 0.98192 | -0.34658 | 0.0011071 | 0.00027746
113 | 0.98189 | -0.34717 | 0.0025102 | 0.00062912
114 | 0.98171 | -0.35081 | 0.0028258 | 0.00070822
115 | 0.98384 | -0.30917 | 0 | 0
116 | 0.98156 | -0.35381 | 0.0034012 | 0.00085242
117 | 0.98377 | -0.31047 | 0.0012505 | 0.0003134
118 | 0.98495 | -0.28765 | 0.0033299 | 0.00083454
119 | 0.97361 | -0.50853 | 0.012782 | 0.0032034
120 | 0.97374 | -0.50585 | 0.0034268 | 0.00085885
121 | 0.97341 | -0.51238 | 0.0035886 | 0.00089939
122 | 0.97424 | -0.49611 | 0.0028746 | 0.00072043
123 | 0.97312 | -0.51808 | 0.00613 | 0.0015363
124 | 0.97469 | -0.48715 | 0 | 0
125 | 0.973 | -0.52052 | 0.0045007 | 0.001128
126 | 0.97487 | -0.48365 | 0 | 0
127 | 0.98016 | -0.38001 | 0.0014029 | 0.0003516
128 | 0.98016 | -0.37994 | 0.0010278 | 0.00025758
129 | 0.98253 | -0.33399 | 0.0020117 | 0.00050419
130 | 0.99178 | -0.156 | 0.0049774 | 0.0012475
131 | 0.9746 | -0.489 | 0.011742 | 0.0029428
132 | 0.97609 | -0.4596 | 0.0020702 | 0.00051884
133 | 0.99179 | -0.15587 | 0.001228 | 0.00030776
134 | 0.97682 | -0.44524 | 0 | 0
135 | 0.97407 | -0.4993 | 0.0018893 | 0.00047349
136 | 0.97442 | -0.49241 | 0.0020668 | 0.00051799
137 | 0.9715 | -0.55017 | 0.0038736 | 0.00097081
138 | 0.97134 | -0.55335 | 0.018153 | 0.0045495
139 | 0.98732 | -0.24185 | 0.0016448 | 0.00041224
140 | 0.98377 | -0.31064 | 0.001972 | 0.00049423
141 | 0.9942 | -0.10963 | 0 | 0
142 | 0.99566 | -0.082006 | 0.00073365 | 0.00018387
143 | 0.9935 | -0.12311 | 0.0013619 | 0.00034133
144 | 0.99744 | -0.048199 | 0.0012448 | 0.00031199
145 | 0.99293 | -0.1339 | 0.0014067 | 0.00035256
146 | 0.98526 | -0.2815 | 0.0098472 | 0.0024679
147 | 0.9853 | -0.28058 | 0 | 0
148 | 0.98562 | -0.27431 | 0 | 0
149 | 0.98574 | -0.27203 | 0.0035475 | 0.00088909
150 | 0.98495 | -0.28722 | 0.00094194 | 0.00023607
151 | 0.97477 | -0.48548 | 0.0017936 | 0.00044952
152 | 0.97451 | -0.49066 | 0.0015188 | 0.00038066
153 | 0.97498 | -0.4814 | 0 | 0
154 | 0.97447 | -0.49157 | 0.001552 | 0.00038897
155 | 0.97504 | -0.48028 | 0.0013386 | 0.00033548
156 | 0.97459 | -0.48916 | 0.0029629 | 0.00074256
157 | 0.97416 | -0.49749 | 0.00076356 | 0.00019137
158 | 0.9754 | -0.47309 | 0.00096394 | 0.00024159
159 | 0.97548 | -0.47165 | 0.00096741 | 0.00024246
160 | 0.99235 | -0.14501 | 0.0008628 | 0.00021624
161 | 0.99277 | -0.13698 | 0.00076951 | 0.00019286
162 | 0.99999 | -0.00017462 | 0.0011271 | 0.00028248
163 | 1 | 0 | -0.41411 | -0.10624
164 | 0.99998 | -0.00034078 | 0.0013835 | 0.00034674
165 | 0.99874 | -0.023678 | 0 | 0
166 | 0.99868 | -0.024912 | 0.00127 | 0.0003183
167 | 0.99859 | -0.026535 | 0.00081422 | 0.00020406
168 | 0.97669 | -0.44789 | 0.0011741 | 0.00029424
169 | 0.97737 | -0.43445 | 0.0030821 | 0.00077246
170 | 0.97629 | -0.45563 | 0 | 0
171 | 0.98149 | -0.35503 | 0.0026746 | 0.00067031
172 | 0.97813 | -0.42049 | 0.0027304 | 0.00068431
173 | 0.9762 | -0.45746 | 0.0026997 | 0.0006766
174 | 0.97617 | -0.45804 | 0.0020423 | 0.00051185
175 | 0.97595 | -0.46235 | 0.001802 | 0.00045162
176 | 0.98374 | -0.31107 | 0.00082924 | 0.00020783
177 | 0.98374 | -0.31108 | 0.00089265 | 0.00022372
178 | 0.99858 | -0.026737 | 0.0012604 | 0.0003159
179 | 0.99857 | -0.027085 | 0.00089402 | 0.00022406
180 | 0.99856 | -0.027182 | 0.0012611 | 0.00031607
181 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0046939 | -0.0011745 | 0.0046939 | 0.0011745 | 8.6138e-09 | -4.4043e-11 | 0.0071716 | 0.0071716 | 0.0071716 | 0.97383 | -0.50416 | 0.97383 | -0.50412 | 1.9702
1 | 0.0016521 | 0.00041215 | -0.001652 | -0.0004124 | 5.4507e-08 | -2.4902e-07 | 0.0025237 | 0.0025238 | 0.0025238 | 0.97383 | -0.50416 | 0.97379 | -0.50486 | 0.69336
2 | -0.0064156 | -0.001606 | 0.0064161 | 0.0016062 | 5.4535e-07 | 1.607e-07 | 0.0098024 | 0.0098023 | 0.0098024 | 0.97383 | -0.50412 | 0.97392 | -0.50234 | 2.693
3 | 0.001652 | 0.0004124 | -0.0016519 | -0.00041295 | 1.1902e-07 | -5.436e-07 | 0.0025238 | 0.0025241 | 0.0025241 | 0.97379 | -0.50486 | 0.97372 | -0.50637 | 0.69342
4 | -0.008192 | -0.0020512 | 0.0081937 | 0.002052 | 1.789e-06 | 7.6586e-07 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.97392 | -0.50234 | 0.97415 | -0.49775 | 3.4383
5 | 0.0016519 | 0.00041295 | -0.0016517 | -0.00041396 | 2.2128e-07 | -1.0101e-06 | 0.0025241 | 0.0025245 | 0.0025245 | 0.97372 | -0.50637 | 0.97357 | -0.50919 | 0.69354
6 | -0.011824 | -0.0029616 | 0.011825 | 0.0029621 | 9.651e-07 | 5.1943e-07 | 0.018061 | 0.018061 | 0.018061 | 0.97415 | -0.49775 | 0.97424 | -0.49604 | 4.9618
7 | 0.0036305 | 0.00090963 | -0.0036303 | -0.00090971 | 1.9891e-07 | -8.742e-08 | 0.0055455 | 0.0055456 | 0.0055456 | 0.97415 | -0.49775 | 0.9741 | -0.4989 | 1.5235
8 | -0.013813 | -0.0034602 | 0.013815 | 0.0034615 | 2.3857e-06 | 1.3488e-06 | 0.021096 | 0.021096 | 0.021096 | 0.97424 | -0.49604 | 0.97442 | -0.49241 | 5.7956
9 | 0.0018893 | 0.00047337 | -0.0018893 | -0.00047349 | 3.6238e-08 | -1.2123e-07 | 0.002886 | 0.0028861 | 0.0028861 | 0.9741 | -0.4989 | 0.97407 | -0.4993 | 0.79288
10 | 0.010729 | 0.0026898 | -0.010726 | -0.0026883 | 2.8171e-06 | 1.4344e-06 | 0.016156 | 0.016156 | 0.016156 | 0.98817 | -0.22565 | 0.98788 | -0.23116 | 4.4385
11 | -0.013266 | -0.0033256 | 0.013269 | 0.0033273 | 3.1015e-06 | 1.7194e-06 | 0.019976 | 0.019976 | 0.019976 | 0.98817 | -0.22565 | 0.98842 | -0.22075 | 5.4879
12 | 0.0094201 | 0.0023611 | -0.0094188 | -0.0023605 | 1.2976e-06 | 6.1043e-07 | 0.014189 | 0.014189 | 0.014189 | 0.98788 | -0.23116 | 0.98774 | -0.23406 | 3.8981
13 | 0.0077161 | 0.0019338 | -0.007715 | -0.0019334 | 1.0686e-06 | 4.1325e-07 | 0.011616 | 0.011616 | 0.011616 | 0.98842 | -0.22075 | 0.98827 | -0.22365 | 3.1913
14 | -0.020985 | -0.0052611 | 0.020985 | 0.0052615 | 6.86e-07 | 4.1555e-07 | 0.031592 | 0.031592 | 0.031592 | 0.98842 | -0.22075 | 0.98846 | -0.22006 | 8.6792
15 | 0.0053442 | 0.0013393 | -0.0053436 | -0.0013392 | 6.0161e-07 | 6.8277e-08 | 0.008051 | 0.0080511 | 0.0080511 | 0.98774 | -0.23406 | 0.98761 | -0.23642 | 2.2118
16 | 0.0054151 | 0.001357 | -0.0054148 | -0.001357 | 2.6882e-07 | 3.388e-08 | 0.0081533 | 0.0081534 | 0.0081534 | 0.98827 | -0.22365 | 0.98822 | -0.2247 | 2.2399
17 | -0.023656 | -0.0059309 | 0.023678 | 0.0059444 | 2.2093e-05 | 1.3544e-05 | 0.035613 | 0.035612 | 0.035613 | 0.98846 | -0.22006 | 0.98946 | -0.20048 | 9.7837
18 | 0.0013434 | 0.00033665 | -0.0013434 | -0.00033668 | 3.1396e-09 | -2.4142e-08 | 0.002024 | 0.002024 | 0.002024 | 0.98761 | -0.23642 | 0.98761 | -0.23647 | 0.55605
19 | 0.0044596 | 0.0011175 | -0.0044594 | -0.0011176 | 1.8213e-07 | -2.1428e-08 | 0.006715 | 0.0067151 | 0.0067151 | 0.98822 | -0.2247 | 0.98817 | -0.22555 | 1.8448
20 | -0.14492 | -0.036755 | 0.14515 | 0.036904 | 0.00023389 | 0.00014902 | 0.21809 | 0.21809 | 0.21809 | 0.98946 | -0.20048 | 0.99121 | -0.16697 | 29.9579
21 | 0.12124 | 0.030811 | -0.12119 | -0.030781 | 4.6235e-05 | 2.9543e-05 | 0.18248 | 0.18248 | 0.18248 | 0.98946 | -0.20048 | 0.98905 | -0.2084 | 50.1322
22 | 0.0024554 | 0.00061531 | -0.0024553 | -0.00061536 | 2.9723e-08 | -5.5255e-08 | 0.0036973 | 0.0036973 | 0.0036973 | 0.98817 | -0.22555 | 0.98816 | -0.22581 | 1.0158
23 | -0.14515 | -0.036904 | 0.14523 | 0.036952 | 7.6706e-05 | 4.8204e-05 | 0.21809 | 0.21809 | 0.21809 | 0.99121 | -0.16697 | 0.99178 | -0.156 | 14.9789
24 | 0.11977 | 0.030424 | -0.11958 | -0.030301 | 0.00019249 | 0.00012299 | 0.18034 | 0.18034 | 0.18034 | 0.98905 | -0.2084 | 0.98732 | -0.24185 | 49.5437
25 | 0.18434 | 0.046833 | -0.1843 | -0.046811 | 3.4243e-05 | 2.1676e-05 | 0.27857 | 0.27857 | 0.27857 | 0.98545 | -0.27746 | 0.98525 | -0.28132 | 19.1328
26 | -0.19236 | -0.048843 | 0.19253 | 0.048951 | 0.00017065 | 0.00010812 | 0.29068 | 0.29068 | 0.29068 | 0.98545 | -0.27746 | 0.9864 | -0.25905 | 19.9646
27 | 0.0054834 | 0.0013736 | -0.0054827 | -0.0013735 | 6.9453e-07 | 1.0062e-07 | 0.0082813 | 0.0082814 | 0.0082814 | 0.98525 | -0.28132 | 0.98511 | -0.28398 | 2.2751
28 | 0.17882 | 0.045438 | -0.17868 | -0.045349 | 0.00014012 | 8.8636e-05 | 0.27029 | 0.27029 | 0.27029 | 0.98525 | -0.28132 | 0.9844 | -0.29761 | 18.5641
29 | -0.19596 | -0.04981 | 0.19603 | 0.049854 | 6.8701e-05 | 4.3541e-05 | 0.29586 | 0.29586 | 0.29586 | 0.9864 | -0.25905 | 0.98678 | -0.25177 | 20.3199
30 | 0.0034297 | 0.00085921 | -0.0034295 | -0.00085929 | 1.3477e-07 | -8.5129e-08 | 0.0051736 | 0.0051737 | 0.0051737 | 0.9864 | -0.25905 | 0.98636 | -0.25987 | 1.4213
31 | 0.0041466 | 0.0010387 | -0.0041461 | -0.0010388 | 4.826e-07 | -1.0874e-07 | 0.0062633 | 0.0062634 | 0.0062634 | 0.98511 | -0.28398 | 0.98499 | -0.28643 | 1.7207
32 | 0.17728 | 0.044998 | -0.17723 | -0.044968 | 4.6889e-05 | 2.9656e-05 | 0.26817 | 0.26817 | 0.26817 | 0.9844 | -0.29761 | 0.98412 | -0.30311 | 18.4186
33 | -0.22027 | -0.055937 | 0.22033 | 0.05598 | 6.7544e-05 | 4.2895e-05 | 0.33241 | 0.33241 | 0.33241 | 0.98678 | -0.25177 | 0.98711 | -0.2454 | 22.8305
34 | 0.02424 | 0.006083 | -0.024229 | -0.0060762 | 1.1034e-05 | 6.7804e-06 | 0.036555 | 0.036555 | 0.036555 | 0.98678 | -0.25177 | 0.98629 | -0.26132 | 10.0426
35 | 0.0022912 | 0.00057401 | -0.0022912 | -0.00057416 | 6.8461e-08 | -1.5122e-07 | 0.0034565 | 0.0034565 | 0.0034565 | 0.98636 | -0.25987 | 0.98633 | -0.2605 | 0.94959
36 | 0.0018597 | 0.00046574 | -0.0018596 | -0.00046596 | 5.8438e-08 | -2.1392e-07 | 0.0028093 | 0.0028093 | 0.0028093 | 0.98499 | -0.28643 | 0.98495 | -0.28709 | 0.7718
37 | 0.17536 | 0.0445 | -0.17525 | -0.04443 | 0.00011007 | 6.96e-05 | 0.26535 | 0.26535 | 0.26535 | 0.98412 | -0.30311 | 0.98345 | -0.31617 | 18.2247
38 | -0.22202 | -0.056404 | 0.22227 | 0.056562 | 0.00024893 | 0.00015811 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.98711 | -0.2454 | 0.98832 | -0.22214 | 23.0056
39 | 0.02204 | 0.0055278 | -0.022033 | -0.0055235 | 7.0212e-06 | 4.2775e-06 | 0.033253 | 0.033253 | 0.033253 | 0.98629 | -0.26132 | 0.98595 | -0.268 | 9.1355
40 | 0.0011645 | 0.0002918 | -0.0011645 | -0.00029186 | 5.9097e-09 | -6.1384e-08 | 0.0017568 | 0.0017569 | 0.0017569 | 0.98633 | -0.2605 | 0.98632 | -0.26061 | 0.48265
41 | 0.00094195 | 0.00023597 | -0.00094194 | -0.00023607 | 6.1418e-09 | -9.9008e-08 | 0.001423 | 0.001423 | 0.001423 | 0.98495 | -0.28709 | 0.98495 | -0.28722 | 0.39095
42 | 0.16202 | 0.041112 | -0.16187 | -0.041017 | 0.00015082 | 9.5172e-05 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.98345 | -0.31617 | 0.98245 | -0.33555 | 16.8495
43 | 0.013233 | 0.0033182 | -0.013231 | -0.0033172 | 1.7273e-06 | 9.5969e-07 | 0.020023 | 0.020023 | 0.020023 | 0.98345 | -0.31617 | 0.98331 | -0.31891 | 5.5007
44 | -0.22715 | -0.057784 | 0.22726 | 0.057856 | 0.00011406 | 7.2467e-05 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.98832 | -0.22214 | 0.98886 | -0.21172 | 23.5098
45 | 0.0086314 | 0.0021629 | -0.0086295 | -0.002162 | 1.839e-06 | 8.0847e-07 | 0.013027 | 0.013027 | 0.013027 | 0.98595 | -0.268 | 0.98572 | -0.27248 | 3.5788
46 | 0.013402 | 0.0033606 | -0.013399 | -0.0033592 | 2.5694e-06 | 1.4309e-06 | 0.020227 | 0.020227 | 0.020227 | 0.98595 | -0.268 | 0.98574 | -0.27203 | 5.5568
47 | -0.010654 | -0.0026702 | 0.010658 | 0.0026719 | 3.2935e-06 | 1.6844e-06 | 0.016173 | 0.016173 | 0.016173 | 0.98028 | -0.37885 | 0.98061 | -0.37236 | 4.443
48 | -0.010658 | -0.0026719 | 0.010659 | 0.0026728 | 1.822e-06 | 9.3169e-07 | 0.016173 | 0.016172 | 0.016173 | 0.98061 | -0.37236 | 0.98079 | -0.36877 | 4.443
49 | -0.013105 | -0.0032858 | 0.013109 | 0.0032882 | 4.3124e-06 | 2.3927e-06 | 0.019883 | 0.019883 | 0.019883 | 0.98079 | -0.36877 | 0.98114 | -0.36187 | 5.4624
50 | -0.021285 | -0.0053373 | 0.021291 | 0.005341 | 6.0659e-06 | 3.6861e-06 | 0.032283 | 0.032283 | 0.032283 | 0.98114 | -0.36187 | 0.98145 | -0.35589 | 8.8689
51 | 0.008176 | 0.0020491 | -0.0081737 | -0.0020482 | 2.2959e-06 | 9.6664e-07 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0124 | 0.98114 | -0.36187 | 0.98084 | -0.36777 | 3.4066
52 | -0.023027 | -0.0057758 | 0.023038 | 0.0057828 | 1.1422e-05 | 6.994e-06 | 0.034913 | 0.034913 | 0.034913 | 0.98145 | -0.35589 | 0.98198 | -0.34549 | 9.5916
53 | 0.0036853 | 0.00092328 | -0.0036848 | -0.0009235 | 5.1837e-07 | -2.2631e-07 | 0.0055908 | 0.005591 | 0.005591 | 0.98084 | -0.36777 | 0.98069 | -0.37072 | 1.536
54 | 0.23599 | 0.060209 | -0.2359 | -0.060156 | 8.3939e-05 | 5.3355e-05 | 0.35476 | 0.35476 | 0.35476 | 0.99088 | -0.17306 | 0.99049 | -0.18043 | 24.3656
55 | -0.23867 | -0.060883 | 0.23891 | 0.061037 | 0.00024166 | 0.00015363 | 0.3588 | 0.3588 | 0.3588 | 0.99088 | -0.17306 | 0.99197 | -0.15212 | 24.6428
56 | 0.23344 | 0.059539 | -0.23324 | -0.059411 | 0.00020167 | 0.00012817 | 0.35107 | 0.35107 | 0.35107 | 0.99049 | -0.18043 | 0.98956 | -0.19833 | 24.1117
57 | -0.24014 | -0.061343 | 0.24027 | 0.061429 | 0.00013583 | 8.6356e-05 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.99197 | -0.15212 | 0.99259 | -0.14042 | 24.7688
58 | 0.23146 | 0.058966 | -0.23131 | -0.058871 | 0.00014941 | 9.4949e-05 | 0.3484 | 0.3484 | 0.3484 | 0.98956 | -0.19833 | 0.98886 | -0.21172 | 23.9283
59 | -0.24193 | -0.061843 | 0.24209 | 0.061949 | 0.00016593 | 0.0001055 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.99259 | -0.14042 | 0.99333 | -0.12626 | 24.9388
60 | 0.0040488 | 0.0010145 | -0.0040487 | -0.0010146 | 5.2443e-08 | -1.477e-08 | 0.0060925 | 0.0060925 | 0.0060925 | 0.98886 | -0.21172 | 0.98885 | -0.21199 | 1.6738
61 | -0.24287 | -0.062145 | 0.24302 | 0.062236 | 0.00014281 | 9.0803e-05 | 0.36428 | 0.36428 | 0.36428 | 0.99333 | -0.12626 | 0.99397 | -0.11412 | 25.0194
62 | 0.0026942 | 0.00067507 | -0.0026941 | -0.00067521 | 9.4176e-08 | -1.3572e-07 | 0.0040542 | 0.0040542 | 0.0040542 | 0.98885 | -0.21199 | 0.98881 | -0.21273 | 1.1138
63 | -0.24409 | -0.062506 | 0.24415 | 0.062539 | 5.3045e-05 | 3.373e-05 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.99397 | -0.11412 | 0.9942 | -0.10963 | 25.13
64 | 0.011126 | 0.0027895 | -0.011123 | -0.0027878 | 3.2924e-06 | 1.7147e-06 | 0.016841 | 0.016841 | 0.016841 | 0.98312 | -0.32255 | 0.9828 | -0.32877 | 4.6267
65 | -0.012038 | -0.0030181 | 0.01204 | 0.0030192 | 2.091e-06 | 1.1252e-06 | 0.018221 | 0.018221 | 0.018221 | 0.98312 | -0.32255 | 0.98331 | -0.31891 | 5.0058
66 | 0.009288 | 0.0023279 | -0.0092869 | -0.0023273 | 1.1378e-06 | 5.338e-07 | 0.014063 | 0.014063 | 0.014063 | 0.9828 | -0.32877 | 0.98267 | -0.33134 | 3.8634
67 | 0.0011906 | 0.00029806 | -0.0011905 | -0.00029837 | 3.2057e-08 | -3.1357e-07 | 0.0018015 | 0.0018016 | 0.0018016 | 0.98331 | -0.31891 | 0.98328 | -0.31948 | 0.49496
68 | 0.0081861 | 0.0020514 | -0.0081855 | -0.0020512 | 5.4793e-07 | 2.3022e-07 | 0.012396 | 0.012396 | 0.012396 | 0.98267 | -0.33134 | 0.9826 | -0.33274 | 3.4054
69 | 0.0045693 | 0.0011449 | -0.0045692 | -0.0011449 | 1.0576e-07 | -6.9227e-09 | 0.0069195 | 0.0069195 | 0.0069195 | 0.9826 | -0.33274 | 0.98257 | -0.33323 | 1.901
70 | 0.16034 | 0.040633 | -0.16021 | -0.040552 | 0.00012837 | 8.0986e-05 | 0.24301 | 0.24301 | 0.24301 | 0.98245 | -0.33555 | 0.98159 | -0.35222 | 16.6904
71 | 0.0020118 | 0.00050397 | -0.0020117 | -0.00050419 | 7.2841e-08 | -2.1843e-07 | 0.0030466 | 0.0030467 | 0.0030467 | 0.98257 | -0.33323 | 0.98253 | -0.33399 | 0.83701
72 | 0.01529 | 0.0038344 | -0.015283 | -0.0038303 | 7.017e-06 | 4.0669e-06 | 0.023395 | 0.023395 | 0.023395 | 0.97255 | -0.52933 | 0.97206 | -0.53896 | 6.4272
73 | -0.01529 | -0.0038344 | 0.015302 | 0.0038412 | 1.1752e-05 | 6.8101e-06 | 0.023395 | 0.023395 | 0.023395 | 0.97255 | -0.52933 | 0.97337 | -0.51322 | 6.4272
74 | 0.022068 | 0.0055443 | -0.022056 | -0.0055383 | 1.1368e-05 | 5.9525e-06 | 0.033741 | 0.033741 | 0.033741 | 0.97337 | -0.51322 | 0.97282 | -0.52401 | 4.6348
75 | -0.03737 | -0.0093855 | 0.037378 | 0.0093897 | 8.7988e-06 | 4.2014e-06 | 0.057135 | 0.057135 | 0.057135 | 0.97337 | -0.51322 | 0.97362 | -0.50828 | 3.9241
76 | 0.15874 | 0.040183 | -0.15872 | -0.040172 | 1.7627e-05 | 1.1117e-05 | 0.24078 | 0.24078 | 0.24078 | 0.98159 | -0.35222 | 0.98147 | -0.35454 | 16.5369
77 | 0.14831 | 0.037477 | -0.14818 | -0.037393 | 0.00013252 | 8.3413e-05 | 0.22534 | 0.22534 | 0.22534 | 0.97986 | -0.38577 | 0.97891 | -0.40443 | 15.4764
78 | -0.14966 | -0.037815 | 0.14973 | 0.037855 | 6.4017e-05 | 4.0305e-05 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.97986 | -0.38577 | 0.98032 | -0.37685 | 15.6171
79 | 0.146 | 0.036848 | -0.146 | -0.036842 | 8.9689e-06 | 5.6425e-06 | 0.22203 | 0.22203 | 0.22203 | 0.97891 | -0.40443 | 0.97884 | -0.40571 | 15.2494
80 | 0.0052045 | 0.0013038 | -0.0052041 | -0.0013038 | 4.2899e-07 | 4.3449e-08 | 0.0078996 | 0.0078997 | 0.0078997 | 0.98032 | -0.37685 | 0.98023 | -0.37858 | 2.1702
81 | -0.15493 | -0.039159 | 0.15499 | 0.039196 | 5.9176e-05 | 3.7298e-05 | 0.23528 | 0.23528 | 0.23528 | 0.98032 | -0.37685 | 0.98073 | -0.36889 | 16.1597
82 | 0.14487 | 0.036561 | -0.14478 | -0.036504 | 9.1236e-05 | 5.7384e-05 | 0.22033 | 0.22033 | 0.22033 | 0.97884 | -0.40571 | 0.97817 | -0.41887 | 15.1323
83 | 0.0041783 | 0.0010467 | -0.0041783 | -0.0010467 | 2.3155e-08 | -4.5287e-09 | 0.0063427 | 0.0063427 | 0.0063427 | 0.98023 | -0.37858 | 0.98023 | -0.3787 | 1.7425
84 | -0.15634 | -0.039535 | 0.15645 | 0.039603 | 0.00010771 | 6.7904e-05 | 0.23734 | 0.23734 | 0.23734 | 0.98073 | -0.36889 | 0.98147 | -0.35454 | 16.3006
85 | 0.14355 | 0.036195 | -0.14345 | -0.036133 | 9.9851e-05 | 6.2785e-05 | 0.21845 | 0.21845 | 0.21845 | 0.97817 | -0.41887 | 0.97743 | -0.43341 | 15.0037
86 | 0.0024308 | 0.00060874 | -0.0024307 | -0.00060896 | 1.2382e-07 | -2.2643e-07 | 0.0036899 | 0.00369 | 0.00369 | 0.98023 | -0.3787 | 0.98017 | -0.37977 | 1.0137
87 | 0.093098 | 0.023454 | -0.093033 | -0.023415 | 6.4412e-05 | 3.9511e-05 | 0.14177 | 0.14177 | 0.14177 | 0.97743 | -0.43341 | 0.97669 | -0.44789 | 9.7373
88 | 0.0030823 | 0.00077232 | -0.0030821 | -0.00077246 | 1.5176e-07 | -1.3322e-07 | 0.0046924 | 0.0046924 | 0.0046924 | 0.97743 | -0.43341 | 0.97737 | -0.43445 | 1.2891
89 | 0.047272 | 0.011906 | -0.047245 | -0.011889 | 2.6726e-05 | 1.6932e-05 | 0.071987 | 0.071987 | 0.071987 | 0.97743 | -0.43341 | 0.97682 | -0.44524 | 19.7766
90 | 0.0010278 | 0.00025747 | -0.0010278 | -0.00025758 | 8.3533e-09 | -1.0998e-07 | 0.0015603 | 0.0015603 | 0.0015603 | 0.98017 | -0.37977 | 0.98016 | -0.37994 | 0.42865
91 | 0.0014029 | 0.00035149 | -0.0014029 | -0.0003516 | 1.6146e-08 | -1.0931e-07 | 0.0021297 | 0.0021298 | 0.0021298 | 0.98017 | -0.37977 | 0.98016 | -0.38001 | 0.5851
92 | -0.045699 | -0.011531 | 0.045743 | 0.011559 | 4.4826e-05 | 2.8376e-05 | 0.069392 | 0.069392 | 0.069392 | 0.98034 | -0.37723 | 0.98139 | -0.35676 | 19.0637
93 | 0.043308 | 0.010931 | -0.043289 | -0.010919 | 1.9073e-05 | 1.2058e-05 | 0.065763 | 0.065763 | 0.065763 | 0.98034 | -0.37723 | 0.97987 | -0.38643 | 18.0668
94 | -0.048044 | -0.012135 | 0.048053 | 0.012142 | 9.7168e-06 | 6.1571e-06 | 0.072879 | 0.072879 | 0.072879 | 0.98139 | -0.35676 | 0.98161 | -0.35255 | 20.0218
95 | 0.04157 | 0.010488 | -0.041551 | -0.010476 | 1.8945e-05 | 1.1966e-05 | 0.063152 | 0.063152 | 0.063152 | 0.97987 | -0.38643 | 0.97938 | -0.39595 | 17.3496
96 | -0.049118 | -0.012408 | 0.049143 | 0.012424 | 2.5128e-05 | 1.5929e-05 | 0.074492 | 0.074492 | 0.074492 | 0.98161 | -0.35255 | 0.98216 | -0.34188 | 20.465
97 | 0.040646 | 0.01025 | -0.040631 | -0.01024 | 1.4969e-05 | 9.4488e-06 | 0.061778 | 0.061778 | 0.061778 | 0.97938 | -0.39595 | 0.97899 | -0.40365 | 16.972
98 | -0.049916 | -0.012618 | 0.049974 | 0.012655 | 5.7755e-05 | 3.6623e-05 | 0.075664 | 0.075664 | 0.075664 | 0.98216 | -0.34188 | 0.9834 | -0.31778 | 20.7868
99 | 0.037932 | 0.0095637 | -0.037917 | -0.0095544 | 1.4796e-05 | 9.3202e-06 | 0.057675 | 0.057675 | 0.057675 | 0.97899 | -0.40365 | 0.97857 | -0.4118 | 15.8447
100 | -0.10924 | -0.027546 | 0.10928 | 0.027575 | 4.5041e-05 | 2.877e-05 | 0.16535 | 0.16535 | 0.16535 | 0.9834 | -0.31778 | 0.98384 | -0.30917 | 45.4261
101 | 0.059263 | 0.014891 | -0.059214 | -0.01486 | 4.8935e-05 | 3.1113e-05 | 0.089687 | 0.089687 | 0.089687 | 0.9834 | -0.31778 | 0.98251 | -0.33509 | 24.6394
102 | 0.036627 | 0.0092312 | -0.036612 | -0.0092216 | 1.5221e-05 | 9.5773e-06 | 0.055714 | 0.055714 | 0.055714 | 0.97857 | -0.4118 | 0.97813 | -0.42049 | 15.3059
103 | -0.015565 | -0.0039008 | 0.01557 | 0.0039036 | 4.7924e-06 | 2.7873e-06 | 0.023811 | 0.023811 | 0.023811 | 0.97268 | -0.5277 | 0.973 | -0.52124 | 6.5416
104 | 0.0078351 | 0.0019635 | -0.007835 | -0.0019635 | 1.9709e-08 | 8.0731e-09 | 0.011986 | 0.011986 | 0.011986 | 0.97268 | -0.5277 | 0.97267 | -0.52775 | 3.2929
105 | -0.01757 | -0.0044049 | 0.017578 | 0.0044099 | 8.3353e-06 | 4.952e-06 | 0.02687 | 0.02687 | 0.02687 | 0.973 | -0.52124 | 0.97351 | -0.51129 | 7.382
106 | 0.0047965 | 0.001202 | -0.004796 | -0.001202 | 5.1034e-07 | 1.2931e-08 | 0.0073377 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.97267 | -0.52775 | 0.97256 | -0.52999 | 2.0159
107 | -0.020455 | -0.0051309 | 0.020458 | 0.0051324 | 2.4242e-06 | 1.4693e-06 | 0.031268 | 0.031268 | 0.031268 | 0.97351 | -0.51129 | 0.97363 | -0.5088 | 8.5901
108 | -0.021834 | -0.0054774 | 0.021841 | 0.0054816 | 6.9889e-06 | 4.2647e-06 | 0.033371 | 0.033371 | 0.033371 | 0.97363 | -0.5088 | 0.97397 | -0.50209 | 9.1679
109 | -0.02364 | -0.0059324 | 0.023663 | 0.0059468 | 2.3506e-05 | 1.4445e-05 | 0.036119 | 0.036119 | 0.036119 | 0.97397 | -0.50209 | 0.97503 | -0.48126 | 9.9228
110 | 0.0035115 | 0.00087958 | -0.0035111 | -0.00087979 | 3.6607e-07 | -2.0837e-07 | 0.0053011 | 0.0053013 | 0.0053013 | 0.98563 | -0.27422 | 0.98552 | -0.27641 | 1.4564
111 | -0.0035115 | -0.00087958 | 0.0035118 | 0.00087942 | 2.9158e-07 | -1.6606e-07 | 0.0053011 | 0.005301 | 0.0053011 | 0.98563 | -0.27422 | 0.98572 | -0.27248 | 1.4564
112 | 0.0035111 | 0.00087979 | -0.0035109 | -0.00087991 | 2.1363e-07 | -1.2154e-07 | 0.0053013 | 0.0053014 | 0.0053014 | 0.98552 | -0.27641 | 0.98545 | -0.27769 | 1.4564
113 | 0.025487 | 0.0064174 | -0.02546 | -0.0064007 | 2.7003e-05 | 1.6685e-05 | 0.038843 | 0.038844 | 0.038844 | 0.97661 | -0.45019 | 0.97548 | -0.47238 | 10.6713
114 | -0.025487 | -0.0064174 | 0.0255 | 0.0064257 | 1.3508e-05 | 8.3461e-06 | 0.038843 | 0.038843 | 0.038843 | 0.97661 | -0.45019 | 0.97718 | -0.43911 | 10.6713
115 | 0.023673 | 0.005953 | -0.023663 | -0.0059468 | 1.0041e-05 | 6.1699e-06 | 0.036119 | 0.036119 | 0.036119 | 0.97548 | -0.47238 | 0.97503 | -0.48126 | 9.9227
116 | -0.032594 | -0.0082037 | 0.032617 | 0.0082182 | 2.3021e-05 | 1.4421e-05 | 0.049646 | 0.049646 | 0.049646 | 0.97718 | -0.43911 | 0.97793 | -0.42435 | 13.6391
117 | -0.033875 | -0.0085333 | 0.033881 | 0.0085373 | 6.2489e-06 | 3.9207e-06 | 0.05156 | 0.05156 | 0.05156 | 0.97793 | -0.42435 | 0.97813 | -0.42049 | 14.1648
118 | 0.022056 | 0.0055383 | -0.022031 | -0.0055229 | 2.5236e-05 | 1.5418e-05 | 0.033741 | 0.033741 | 0.033741 | 0.97282 | -0.52401 | 0.9716 | -0.54802 | 9.2696
119 | -0.042826 | -0.010755 | 0.042826 | 0.010755 | 9.2816e-08 | 4.791e-08 | 0.06546 | 0.06546 | 0.06546 | 0.97362 | -0.50828 | 0.97362 | -0.50824 | 4.4959
120 | 0.003874 | 0.00097069 | -0.0038736 | -0.00097081 | 3.9542e-07 | -1.1789e-07 | 0.0059329 | 0.005933 | 0.005933 | 0.9716 | -0.54802 | 0.9715 | -0.55017 | 1.63
121 | 0.018157 | 0.0045522 | -0.018153 | -0.0045495 | 4.606e-06 | 2.7512e-06 | 0.027808 | 0.027808 | 0.027808 | 0.9716 | -0.54802 | 0.97134 | -0.55335 | 7.6397
122 | -0.057348 | -0.014395 | 0.057378 | 0.014411 | 2.9396e-05 | 1.6782e-05 | 0.087655 | 0.087655 | 0.087655 | 0.97362 | -0.50824 | 0.97416 | -0.49749 | 6.0203
123 | -0.042818 | -0.01074 | 0.04284 | 0.010754 | 2.1238e-05 | 1.3422e-05 | 0.064887 | 0.064887 | 0.064887 | 0.98198 | -0.34549 | 0.98251 | -0.33509 | 17.826
124 | 0.016375 | 0.0041065 | -0.016371 | -0.004104 | 4.2609e-06 | 2.4931e-06 | 0.024801 | 0.024801 | 0.024801 | 0.98251 | -0.33509 | 0.98223 | -0.34056 | 6.8134
125 | 0.012525 | 0.0031404 | -0.012522 | -0.0031384 | 3.5943e-06 | 1.9635e-06 | 0.018976 | 0.018976 | 0.018976 | 0.98223 | -0.34056 | 0.98192 | -0.34658 | 5.2131
126 | 0.011415 | 0.0028609 | -0.011414 | -0.0028608 | 3.19e-07 | 1.682e-07 | 0.017298 | 0.017298 | 0.017298 | 0.98192 | -0.34658 | 0.98189 | -0.34717 | 4.7522
127 | 0.0089042 | 0.0022317 | -0.0089027 | -0.002231 | 1.5449e-06 | 7.026e-07 | 0.013494 | 0.013494 | 0.013494 | 0.98189 | -0.34717 | 0.98171 | -0.35081 | 3.7072
128 | 0.0060768 | 0.0015227 | -0.0060759 | -0.0015225 | 8.6778e-07 | 2.1056e-07 | 0.0092108 | 0.0092109 | 0.0092109 | 0.98171 | -0.35081 | 0.98156 | -0.35381 | 2.5305
129 | 0.0049447 | 0.001239 | -0.0049444 | -0.001239 | 3.0551e-07 | 1.0565e-08 | 0.0074786 | 0.0074787 | 0.0074787 | 0.98384 | -0.30917 | 0.98377 | -0.31047 | 2.0546
130 | -0.11423 | -0.028814 | 0.11434 | 0.028889 | 0.0001178 | 7.5259e-05 | 0.17283 | 0.17283 | 0.17283 | 0.98384 | -0.30917 | 0.98495 | -0.28765 | 47.4807
131 | 0.0026747 | 0.00067009 | -0.0026746 | -0.00067031 | 1.5567e-07 | -2.1949e-07 | 0.0040547 | 0.0040549 | 0.0040549 | 0.98156 | -0.35381 | 0.98149 | -0.35503 | 1.114
132 | 0.0036939 | 0.0009256 | -0.0036939 | -0.00092561 | 3.1035e-08 | -1.3798e-08 | 0.0055872 | 0.0055873 | 0.0055873 | 0.98377 | -0.31047 | 0.98377 | -0.31064 | 1.535
133 | -0.11767 | -0.029724 | 0.11793 | 0.029889 | 0.00025893 | 0.00016544 | 0.17786 | 0.17786 | 0.17786 | 0.98495 | -0.28765 | 0.98732 | -0.24185 | 48.8627
134 | -0.027007 | -0.00677 | 0.02701 | 0.0067721 | 3.4496e-06 | 2.1406e-06 | 0.041277 | 0.041277 | 0.041277 | 0.97361 | -0.50853 | 0.97374 | -0.50585 | 11.3397
135 | 0.014225 | 0.0035666 | -0.014223 | -0.0035652 | 2.6073e-06 | 1.4858e-06 | 0.021742 | 0.021742 | 0.021742 | 0.97361 | -0.50853 | 0.97341 | -0.51238 | 5.9731
136 | -0.030437 | -0.007631 | 0.030451 | 0.0076398 | 1.4128e-05 | 8.8249e-06 | 0.046513 | 0.046513 | 0.046513 | 0.97374 | -0.50585 | 0.97424 | -0.49611 | 12.7784
137 | 0.010634 | 0.0026658 | -0.010631 | -0.0026643 | 2.8867e-06 | 1.4855e-06 | 0.016256 | 0.016256 | 0.016256 | 0.97341 | -0.51238 | 0.97312 | -0.51808 | 4.466
138 | -0.033326 | -0.0083603 | 0.03334 | 0.0083692 | 1.4243e-05 | 8.9328e-06 | 0.050904 | 0.050904 | 0.050904 | 0.97424 | -0.49611 | 0.97469 | -0.48715 | 13.9846
139 | 0.0045012 | 0.0011279 | -0.0045007 | -0.001128 | 5.2396e-07 | -3.1035e-08 | 0.0068828 | 0.0068829 | 0.0068829 | 0.97312 | -0.51808 | 0.973 | -0.52052 | 1.8909
140 | -0.03334 | -0.0083692 | 0.033346 | 0.0083727 | 5.5766e-06 | 3.4975e-06 | 0.050904 | 0.050904 | 0.050904 | 0.97469 | -0.48715 | 0.97487 | -0.48365 | 13.9845
141 | 0.011745 | 0.0029444 | -0.011742 | -0.0029428 | 2.9932e-06 | 1.6061e-06 | 0.017927 | 0.017928 | 0.017928 | 0.97487 | -0.48365 | 0.9746 | -0.489 | 4.9252
142 | -0.045091 | -0.011317 | 0.045142 | 0.01135 | 5.178e-05 | 3.2775e-05 | 0.068831 | 0.068831 | 0.068831 | 0.97487 | -0.48365 | 0.97609 | -0.4596 | 18.9097
143 | -0.15021 | -0.0382 | 0.15021 | 0.0382 | 9.5459e-07 | 6.0061e-07 | 0.22556 | 0.22556 | 0.22556 | 0.99178 | -0.156 | 0.99179 | -0.15587 | 15.4918
144 | -0.047213 | -0.011869 | 0.047245 | 0.011889 | 3.2389e-05 | 2.052e-05 | 0.071987 | 0.071987 | 0.071987 | 0.97609 | -0.4596 | 0.97682 | -0.44524 | 19.7766
145 | -0.15144 | -0.038508 | 0.15152 | 0.038558 | 7.9293e-05 | 4.9903e-05 | 0.2274 | 0.2274 | 0.2274 | 0.99179 | -0.15587 | 0.99235 | -0.14501 | 15.6183
146 | -0.015882 | -0.0039795 | 0.015884 | 0.003981 | 2.4573e-06 | 1.4339e-06 | 0.024252 | 0.024252 | 0.024252 | 0.97442 | -0.49241 | 0.97459 | -0.48916 | 6.6627
147 | 0.0017219 | 0.00043138 | -0.0017219 | -0.00043153 | 3.4947e-08 | -1.5206e-07 | 0.0026045 | 0.0026045 | 0.0026045 | 0.98377 | -0.31064 | 0.98374 | -0.31107 | 0.71553
148 | -0.40033 | -0.10237 | 0.40086 | 0.10271 | 0.00053594 | 0.00034217 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.9942 | -0.10963 | 0.99566 | -0.082006 | 41.2012
149 | 0.15618 | 0.039827 | -0.15608 | -0.039763 | 0.00010156 | 6.3972e-05 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.9942 | -0.10963 | 0.9935 | -0.12311 | 16.0712
150 | -0.4016 | -0.10289 | 0.40225 | 0.10331 | 0.00065912 | 0.00042082 | 0.60099 | 0.60098 | 0.60099 | 0.99566 | -0.082006 | 0.99744 | -0.048199 | 41.2765
151 | 0.15472 | 0.039422 | -0.15464 | -0.039371 | 8.0497e-05 | 5.0692e-05 | 0.23196 | 0.23196 | 0.23196 | 0.9935 | -0.12311 | 0.99293 | -0.1339 | 15.9311
152 | -0.4035 | -0.10363 | 0.40398 | 0.10393 | 0.000481 | 0.00030711 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.99744 | -0.048199 | 0.99874 | -0.023678 | 41.404
153 | 0.15323 | 0.039018 | -0.15321 | -0.039004 | 2.2786e-05 | 1.4345e-05 | 0.22985 | 0.22985 | 0.22985 | 0.99293 | -0.1339 | 0.99277 | -0.13698 | 15.7864
154 | -0.0098472 | -0.0024679 | 0.0098476 | 0.0024681 | 4.3171e-07 | 2.1e-07 | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.98526 | -0.2815 | 0.9853 | -0.28058 | 4.0857
155 | -0.0098476 | -0.0024681 | 0.0098506 | 0.0024696 | 2.9421e-06 | 1.431e-06 | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.9853 | -0.28058 | 0.98562 | -0.27431 | 4.0857
156 | -0.0098506 | -0.0024696 | 0.0098516 | 0.0024701 | 1.0696e-06 | 5.2015e-07 | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.98562 | -0.27431 | 0.98574 | -0.27203 | 4.0857
157 | 0.061246 | 0.015392 | -0.061231 | -0.015383 | 1.5147e-05 | 8.773e-06 | 0.093509 | 0.09351 | 0.09351 | 0.97477 | -0.48548 | 0.97451 | -0.49066 | 6.4224
158 | -0.06304 | -0.015842 | 0.063052 | 0.015849 | 1.2293e-05 | 7.1614e-06 | 0.096247 | 0.096247 | 0.096247 | 0.97477 | -0.48548 | 0.97498 | -0.4814 | 6.6104
159 | 0.059712 | 0.015003 | -0.05971 | -0.015001 | 2.6017e-06 | 1.4988e-06 | 0.09119 | 0.09119 | 0.09119 | 0.97451 | -0.49066 | 0.97447 | -0.49157 | 6.2631
160 | -0.081906 | -0.020576 | 0.081911 | 0.020579 | 4.3544e-06 | 2.6386e-06 | 0.12502 | 0.12502 | 0.12502 | 0.97498 | -0.4814 | 0.97504 | -0.48028 | 8.5867
161 | 0.018854 | 0.0047277 | -0.018847 | -0.0047235 | 6.9768e-06 | 4.1851e-06 | 0.028776 | 0.028776 | 0.028776 | 0.97498 | -0.4814 | 0.97459 | -0.48916 | 7.9055
162 | 0.058158 | 0.014612 | -0.058141 | -0.014603 | 1.643e-05 | 9.4086e-06 | 0.08882 | 0.088821 | 0.088821 | 0.97447 | -0.49157 | 0.97416 | -0.49749 | 6.1003
163 | -0.083249 | -0.020915 | 0.083278 | 0.020932 | 2.8595e-05 | 1.7358e-05 | 0.12707 | 0.12707 | 0.12707 | 0.97504 | -0.48028 | 0.9754 | -0.47309 | 8.727
164 | -0.084242 | -0.021174 | 0.084248 | 0.021177 | 5.768e-06 | 3.5056e-06 | 0.12854 | 0.12854 | 0.12854 | 0.9754 | -0.47309 | 0.97548 | -0.47165 | 8.828
165 | -0.085215 | -0.02142 | 0.085253 | 0.021443 | 3.7864e-05 | 2.3039e-05 | 0.13001 | 0.13001 | 0.13001 | 0.97548 | -0.47165 | 0.97595 | -0.46235 | 8.9294
166 | -0.15238 | -0.038774 | 0.15244 | 0.038811 | 5.8979e-05 | 3.7125e-05 | 0.2287 | 0.2287 | 0.2287 | 0.99235 | -0.14501 | 0.99277 | -0.13698 | 15.7072
167 | -0.0025106 | -0.00062913 | 0.0025106 | 0.0006291 | 2.0882e-08 | -3.898e-08 | 0.0037358 | 0.0037358 | 0.0037358 | 0.99999 | -0.00017462 | 1 | 0 | 1.0263
168 | 0.0013835 | 0.00034665 | -0.0013835 | -0.00034674 | 1.0951e-08 | -8.3385e-08 | 0.0020587 | 0.0020587 | 0.0020587 | 0.99999 | -0.00017462 | 0.99998 | -0.00034078 | 0.56557
169 | 0.40995 | 0.10561 | -0.40948 | -0.10531 | 0.00047187 | 0.00030129 | 0.61104 | 0.61104 | 0.61104 | 1 | 0 | 0.99874 | -0.023678 | 41.9668
170 | 0.0055006 | 0.0013782 | -0.0055003 | -0.0013781 | 3.2331e-07 | 3.8935e-08 | 0.0081951 | 0.0081952 | 0.0081952 | 0.99874 | -0.023678 | 0.99868 | -0.024912 | 2.2514
171 | 0.0042302 | 0.0010598 | -0.0042299 | -0.0010599 | 3.2686e-07 | -7.7869e-08 | 0.0063029 | 0.006303 | 0.006303 | 0.99868 | -0.024912 | 0.99859 | -0.026535 | 1.7316
172 | 0.0034157 | 0.00085586 | -0.0034157 | -0.00085588 | 3.2911e-08 | -2.3258e-08 | 0.0050897 | 0.0050897 | 0.0050897 | 0.99859 | -0.026535 | 0.99858 | -0.026737 | 1.3983
173 | 0.091859 | 0.02312 | -0.091825 | -0.023099 | 3.3992e-05 | 2.0829e-05 | 0.13999 | 0.13999 | 0.13999 | 0.97669 | -0.44789 | 0.97629 | -0.45563 | 9.6144
174 | 0.087083 | 0.021911 | -0.087055 | -0.021894 | 2.794e-05 | 1.7036e-05 | 0.13276 | 0.13276 | 0.13276 | 0.97629 | -0.45563 | 0.97595 | -0.46235 | 9.118
175 | 0.0047425 | 0.0011883 | -0.004742 | -0.0011883 | 4.1265e-07 | 7.5094e-10 | 0.0072281 | 0.0072282 | 0.0072282 | 0.97629 | -0.45563 | 0.9762 | -0.45746 | 1.9858
176 | 0.0020424 | 0.00051169 | -0.0020423 | -0.00051185 | 5.6633e-08 | -1.5857e-07 | 0.0031131 | 0.0031132 | 0.0031132 | 0.9762 | -0.45746 | 0.97617 | -0.45804 | 0.85527
177 | 0.00089265 | 0.00022371 | -0.00089265 | -0.00022372 | 6.3073e-10 | -1.1309e-08 | 0.0013502 | 0.0013502 | 0.0013502 | 0.98374 | -0.31107 | 0.98374 | -0.31108 | 0.37094
178 | 0.0021552 | 0.00053998 | -0.0021552 | -0.00054008 | 3.5716e-08 | -9.7947e-08 | 0.0032115 | 0.0032115 | 0.0032115 | 0.99858 | -0.026737 | 0.99857 | -0.027085 | 0.88229
179 | 0.0012612 | 0.00031602 | -0.0012611 | -0.00031607 | 5.8686e-09 | -5.421e-08 | 0.0018793 | 0.0018793 | 0.0018793 | 0.99857 | -0.027085 | 0.99856 | -0.027182 | 0.51629

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41618 | 0.10676

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030418 | 0.00076234
1 | 0.0017217 | 0.0004315
2 | 0.0017758 | 0.00044506
3 | 0.0016517 | 0.00041396
4 | 0.0019873 | 0.00049806
5 | 0.001741 | 0.00043634
6 | 0.0025369 | 0.00063581
7 | 0.0013058 | 0.00032726
8 | 0.0040746 | 0.0010212
9 | 0.0022999 | 0.00057642
10 | 0.0026707 | 0.00066933
11 | 0.0040002 | 0.0010026
12 | 0.00095524 | 0.00023941
13 | 0.0013434 | 0.00033668
14 | 0.002004 | 0.00050226
15 | 0.0014238 | 0.00035683
16 | 0.0080203 | 0.0020101
17 | 0.0013361 | 0.00033485
18 | 0.0014015 | 0.00035126
19 | 0.0011383 | 0.00028529
20 | 0.0022865 | 0.00057305
21 | 0.0018675 | 0.00046804
22 | 0.0016913 | 0.00042387
23 | 0.0021885 | 0.00054849
24 | 0.0011266 | 0.00028236
25 | 0.00091765 | 0.00022998
26 | 0.0048763 | 0.0012221
27 | 0.0011645 | 0.00029186
28 | 0.010654 | 0.0026702
29 | 0.0024457 | 0.00061295
30 | 0.0017351 | 0.00043487
31 | 0.0044883 | 0.0011249
32 | 0.0026875 | 0.00067355
33 | 0.0024609 | 0.00061677
34 | 0.001223 | 0.0003065
35 | 0.0017767 | 0.00044528
36 | 0.001652 | 0.00041403
37 | 0.00078276 | 0.00019618
38 | 0.0013545 | 0.00033948
39 | 0.0010762 | 0.00026972
40 | 0.00091192 | 0.00022855
41 | 0.0018351 | 0.00045992
42 | 0.0011009 | 0.0002759
43 | 0.0011905 | 0.00029837
44 | 0.0036162 | 0.00090631
45 | 0.0015306 | 0.00038361
46 | 0.0025574 | 0.00064094
47 | 0.015283 | 0.0038303
48 | 0.0014735 | 0.0003693
49 | 0.0013492 | 0.00033814
50 | 0.002175 | 0.0005451
51 | 0.0011212 | 0.000281
52 | 0.0010257 | 0.00025707
53 | 0.0013529 | 0.00033907
54 | 0.0012319 | 0.00030874
55 | 0.0017475 | 0.00043797
56 | 0.0022697 | 0.00056884
57 | 0.0024553 | 0.00061536
58 | 0.0023906 | 0.00059915
59 | 0.0023001 | 0.00057647
60 | 0.0017193 | 0.00043089
61 | 0.0010643 | 0.00026673
62 | 0.0009047 | 0.00022674
63 | 0.00077338 | 0.00019383
64 | 0.0026995 | 0.00067656
65 | 0.0012898 | 0.00032325
66 | 0.0077298 | 0.0019373
67 | 0.0020004 | 0.00050134
68 | 0.0030386 | 0.00076154
69 | 0.0028771 | 0.00072106
70 | 0.004796 | 0.001202
71 | 0.0013763 | 0.00034494
72 | 0.0017985 | 0.00045074
73 | 0.0026941 | 0.00067521
74 | 0.0051178 | 0.0012826
75 | 0.0017864 | 0.00044772
76 | 0.0070944 | 0.001778
77 | 0.0035109 | 0.00087991
78 | 0.0012576 | 0.00031518
79 | 0.0054475 | 0.0013653
80 | 0.014522 | 0.0036397
81 | 0.0036848 | 0.0009235
82 | 0.01978 | 0.0049574
83 | 0.0038451 | 0.00096367
84 | 0.0011071 | 0.00027746
85 | 0.0025102 | 0.00062912
86 | 0.0028258 | 0.00070822
87 | 0.0034012 | 0.00085242
88 | 0.0012505 | 0.0003134
89 | 0.0033299 | 0.00083454
90 | 0.012782 | 0.0032034
91 | 0.0034268 | 0.00085885
92 | 0.0035886 | 0.00089939
93 | 0.0028746 | 0.00072043
94 | 0.00613 | 0.0015363
95 | 0.0045007 | 0.001128
96 | 0.0014029 | 0.0003516
97 | 0.0010278 | 0.00025758
98 | 0.0020117 | 0.00050419
99 | 0.0049774 | 0.0012475
100 | 0.011742 | 0.0029428
101 | 0.0020702 | 0.00051884
102 | 0.001228 | 0.00030776
103 | 0.0018893 | 0.00047349
104 | 0.0020668 | 0.00051799
105 | 0.0038736 | 0.00097081
106 | 0.018153 | 0.0045495
107 | 0.0016448 | 0.00041224
108 | 0.001972 | 0.00049423
109 | 0.00073365 | 0.00018387
110 | 0.0013619 | 0.00034133
111 | 0.0012448 | 0.00031199
112 | 0.0014067 | 0.00035256
113 | 0.0098472 | 0.0024679
114 | 0.0035475 | 0.00088909
115 | 0.00094194 | 0.00023607
116 | 0.0017936 | 0.00044952
117 | 0.0015188 | 0.00038066
118 | 0.001552 | 0.00038897
119 | 0.0013386 | 0.00033548
120 | 0.0029629 | 0.00074256
121 | 0.00076356 | 0.00019137
122 | 0.00096394 | 0.00024159
123 | 0.00096741 | 0.00024246
124 | 0.0008628 | 0.00021624
125 | 0.00076951 | 0.00019286
126 | 0.0011271 | 0.00028248
127 | 0.0020686 | 0.00051843
128 | 0.0013835 | 0.00034674
129 | 0.00127 | 0.0003183
130 | 0.00081422 | 0.00020406
131 | 0.0011741 | 0.00029424
132 | 0.0030821 | 0.00077246
133 | 0.0026746 | 0.00067031
134 | 0.0027304 | 0.00068431
135 | 0.0026997 | 0.0006766
136 | 0.0020423 | 0.00051185
137 | 0.001802 | 0.00045162
138 | 0.00082924 | 0.00020783
139 | 0.00089265 | 0.00022372
140 | 0.0012604 | 0.0003159
141 | 0.00089402 | 0.00022406
142 | 0.0012611 | 0.00031607

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1