## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2532-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2532-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2532-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2532-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2532-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2532-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2532-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2532-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2532-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2532-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2532-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2532-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2532-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2532-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2532-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2532-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2532-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2532-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2532-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2532-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2532-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2532-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2532-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2532-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2532-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2532-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2532-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2532-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2532-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2532-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2532-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2532-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2532-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2532-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2532-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2532-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2532-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2532-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2532-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2532-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2532-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2532-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2532-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2532-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2532-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2532-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2532-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2532-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2532-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2532-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2532-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2532-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2532-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2532-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2532-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2532-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2532-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2532-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2532-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2532-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2532-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2532-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2532-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2532-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2532-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2532-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2532-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2532-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2532-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2532-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2532-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2532-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2532-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2532-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2532-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2532-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2532-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2532-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2532-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2532-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2532-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2532-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2532-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2532-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2532-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2532-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2532-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2532-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2532-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2532-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2532-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2532-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2532-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2532-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2532-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2532-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2532-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2532-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2532-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2532-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2532-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2532-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_392_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2532-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0030255 | 0.00075826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2532-1_0_3_load_1 | 1 | 0.002182 | 0.00054686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2532-1_0_3_load_3 | 3 | 0.00029348 | 7.3552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2532-1_0_3_load_4 | 4 | 0.00056031 | 0.00014043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2532-1_0_3_load_42 | 5 | 0.00042506 | 0.00010653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2532-1_0_3_load_43 | 7 | 0.0023471 | 0.00058824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2532-1_0_3_load_25 | 9 | 0.00044025 | 0.00011034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2532-1_0_3_load_5 | 10 | 0.0025474 | 0.00063844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2532-1_0_3_load_6 | 11 | 0.0004193 | 0.00010509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2532-1_0_3_load_7 | 12 | 0.00051572 | 0.00012925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2532-1_0_3_load_8 | 13 | 0.0034099 | 0.0008546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2532-1_0_3_load_9 | 14 | 0.0020527 | 0.00051447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2532-1_0_3_load_38 | 15 | 0.0021037 | 0.00052724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2532-1_0_3_load_77 | 16 | 0.0030721 | 0.00076993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2532-1_0_3_load_37 | 17 | 0.00048632 | 0.00012188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2532-1_0_3_load_76 | 18 | 0.0053287 | 0.0013355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2532-1_0_3_load_10 | 19 | 0.0020742 | 0.00051984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2532-1_0_3_load_11 | 20 | 0.0044662 | 0.0011193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2532-1_0_3_load_12 | 21 | 0.0031789 | 0.0007967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2532-1_0_3_load_13 | 22 | 0.001381 | 0.00034612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2532-1_0_3_load_20 | 23 | 0.0019178 | 0.00048064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2532-1_0_3_load_36 | 24 | 0.005582 | 0.001399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2532-1_0_3_load_102 | 27 | 0.0019584 | 0.00049082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2532-1_0_3_load_15 | 28 | 0.0017876 | 0.00044801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2532-1_0_3_load_16 | 29 | 0.00075282 | 0.00018867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2532-1_0_3_load_17 | 30 | 0.0012914 | 0.00032366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2532-1_0_3_load_19 | 31 | 0.0011468 | 0.00028741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2532-1_0_3_load_92 | 33 | 0.0012959 | 0.00032478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2532-1_0_3_load_21 | 34 | 0.00030524 | 7.6501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2532-1_0_3_load_22 | 35 | 0.00022013 | 5.5169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2532-1_0_3_load_24 | 37 | 0.023317 | 0.0058439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2532-1_0_3_load_26 | 38 | 0.00025247 | 6.3275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2532-1_0_3_load_97 | 39 | 0.0022767 | 0.00057058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2532-1_0_3_load_58 | 40 | 0.003656 | 0.00091628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2532-1_0_3_load_56 | 41 | 0.00019918 | 4.9919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2532-1_0_3_load_27 | 42 | 0.0059905 | 0.0015014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2532-1_0_3_load_28 | 43 | 0.00024375 | 6.1089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2532-1_0_3_load_29 | 44 | 0.0012552 | 0.00031459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2532-1_0_3_load_30 | 45 | 0.00059156 | 0.00014826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2532-1_0_3_load_79 | 46 | 0.0026111 | 0.00065441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2532-1_0_3_load_31 | 48 | 0.0023453 | 0.00058779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2532-1_0_3_load_32 | 49 | 0.0022398 | 0.00056134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2532-1_0_3_load_33 | 50 | 0.0012794 | 0.00032065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2532-1_0_3_load_34 | 51 | 0.0017783 | 0.00044569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2532-1_0_3_load_35 | 52 | 0.0023484 | 0.00058857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2532-1_0_3_load_62 | 53 | 0.0016415 | 0.0004114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2532-1_0_3_load_40 | 54 | 0.00085901 | 0.00021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2532-1_0_3_load_63 | 55 | 0.0013864 | 0.00034745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2532-1_0_3_load_41 | 56 | 0.0017593 | 0.00044091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2532-1_0_3_load_68 | 57 | 0.0016919 | 0.00042402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2532-1_0_3_load_87 | 58 | 0.0049524 | 0.0012412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2532-1_0_3_load_88 | 59 | 0.0011429 | 0.00028643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2532-1_0_3_load_85 | 60 | 0.0014832 | 0.00037173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2532-1_0_3_load_44 | 61 | 0.0083421 | 0.0020907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2532-1_0_3_load_45 | 62 | 9.7238e-05 | 2.437e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2532-1_0_3_load_47 | 63 | 0.0015846 | 0.00039715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2532-1_0_3_load_59 | 64 | 0.041404 | 0.010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2532-1_0_3_load_99 | 65 | 0.0065277 | 0.001636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2532-1_0_3_load_72 | 67 | 0.0035128 | 0.0008804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2532-1_0_3_load_71 | 68 | 0.0041854 | 0.001049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2532-1_0_3_load_48 | 69 | 0.0014652 | 0.00036721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2532-1_0_3_load_51 | 72 | 0.012651 | 0.0031706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2532-1_0_3_load_52 | 73 | 0.00088794 | 0.00022254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2532-1_0_3_load_53 | 74 | 0.001337 | 0.00033508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2532-1_0_3_load_54 | 75 | 0.0013014 | 0.00032617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2532-1_0_3_load_98 | 76 | 0.0086 | 0.0021554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2532-1_0_3_load_89 | 78 | 0.0052893 | 0.0013256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2532-1_0_3_load_90 | 82 | 0.0011872 | 0.00029755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2532-1_0_3_load_94 | 83 | 0.005214 | 0.0013067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2532-1_0_3_load_55 | 84 | 0.0076645 | 0.0019209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2532-1_0_3_load_105 | 85 | 0.0013365 | 0.00033496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2532-1_0_3_load_64 | 86 | 0.003257 | 0.00081629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2532-1_0_3_load_70 | 87 | 0.0015939 | 0.00039946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2532-1_0_3_load_91 | 88 | 0.0012547 | 0.00031445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2532-1_0_3_load_65 | 89 | 0.0057032 | 0.0014294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2532-1_0_3_load_66 | 90 | 0.0031024 | 0.00077753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2532-1_0_3_load_67 | 91 | 0.0024837 | 0.00062247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2532-1_0_3_load_96 | 93 | 0.0015775 | 0.00039536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2532-1_0_3_load_93 | 94 | 0.00137 | 0.00034335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2532-1_0_3_load_75 | 96 | 0.0022166 | 0.00055553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2532-1_0_3_load_84 | 97 | 0.00078454 | 0.00019663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2532-1_0_3_load_83 | 98 | 0.0015175 | 0.00038032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2532-1_0_3_load_82 | 99 | 0.0034317 | 0.00086006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2532-1_0_3_load_103 | 100 | 0.0046804 | 0.001173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2532-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0032958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2532-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2532-1_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.013319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2532-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2532-1_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.025185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2532-1_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.019552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2532-1_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0011223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2532-1_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.059849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2532-1_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.038591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2532-1_0_3_line_9 |  | 7 | 60 | 0.027465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2532-1_0_3_line_10 |  | 8 | 85 | 0.052747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2532-1_0_3_line_11 |  | 9 | 36 | 0.020297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2532-1_0_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.013248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2532-1_0_3_line_13 |  | 10 | 12 | 0.024611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2532-1_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0096698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2532-1_0_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0050418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2532-1_0_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2532-1_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2532-1_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0064047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2532-1_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.036077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2532-1_0_3_line_20 |  | 17 | 32 | 0.028239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2532-1_0_3_line_21 |  | 18 | 47 | 0.0083697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2532-1_0_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0099506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2532-1_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.034631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2532-1_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2532-1_0_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.017906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2532-1_0_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.01366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2532-1_0_3_line_27 |  | 24 | 33 | 0.0031897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2532-1_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.058949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2532-1_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.065809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2532-1_0_3_line_30 |  | 26 | 39 | 0.041128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2532-1_0_3_line_31 |  | 27 | 88 | 0.0038823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2532-1_0_3_line_32 |  | 28 | 29 | 0.012761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2532-1_0_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0019582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2532-1_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2532-1_0_3_line_35 |  | 31 | 32 | 0.014106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2532-1_0_3_line_36 |  | 33 | 57 | 0.034133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2532-1_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.023979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2532-1_0_3_line_38 |  | 34 | 36 | 0.047163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2532-1_0_3_line_39 |  | 35 | 37 | 0.024435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2532-1_0_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.022027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2532-1_0_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.028389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2532-1_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.011004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2532-1_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2532-1_0_3_line_44 |  | 41 | 84 | 0.034972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2532-1_0_3_line_45 |  | 42 | 43 | 0.031141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2532-1_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.00063156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2532-1_0_3_line_47 |  | 43 | 45 | 0.010346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2532-1_0_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.097597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2532-1_0_3_line_49 |  | 46 | 47 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2532-1_0_3_line_50 |  | 47 | 81 | 0.057742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2532-1_0_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.020898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2532-1_0_3_line_52 |  | 48 | 50 | 0.00028401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2532-1_0_3_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0051167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2532-1_0_3_line_54 |  | 50 | 52 | 0.02227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2532-1_0_3_line_55 |  | 51 | 53 | 0.016939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2532-1_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.017423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2532-1_0_3_line_57 |  | 53 | 55 | 0.016851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_2532-1_0_3_line_58 |  | 54 | 56 | 0.0041723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2532-1_0_3_line_59 |  | 55 | 86 | 0.00068586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2532-1_0_3_line_60 |  | 56 | 58 | 0.0083025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2532-1_0_3_line_61 |  | 57 | 90 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2532-1_0_3_line_62 |  | 58 | 59 | 0.0011214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2532-1_0_3_line_63 |  | 59 | 82 | 0.0077919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2532-1_0_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.10474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2532-1_0_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.011617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2532-1_0_3_line_66 |  | 63 | 67 | 0.11527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2532-1_0_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.036895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2532-1_0_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.038767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2532-1_0_3_line_69 |  | 66 | 84 | 0.075677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2532-1_0_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0055408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2532-1_0_3_line_71 |  | 68 | 95 | 0.031299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2532-1_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.033229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2532-1_0_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0035674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2532-1_0_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.027111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2532-1_0_3_line_75 |  | 70 | 73 | 0.0019563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2532-1_0_3_line_76 |  | 71 | 74 | 0.058856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2532-1_0_3_line_77 |  | 71 | 75 | 0.021491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2532-1_0_3_line_78 |  | 72 | 76 | 0.039506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2532-1_0_3_line_79 |  | 73 | 77 | 0.042455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2532-1_0_3_line_80 |  | 74 | 78 | 0.0002072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2532-1_0_3_line_81 |  | 75 | 79 | 0.0064035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2532-1_0_3_line_82 |  | 76 | 80 | 0.043877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2532-1_0_3_line_83 |  | 77 | 81 | 0.021869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2532-1_0_3_line_84 |  | 78 | 82 | 0.028022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2532-1_0_3_line_85 |  | 79 | 83 | 0.0066121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2532-1_0_3_line_86 |  | 80 | 95 | 0.004094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2532-1_0_3_line_87 |  | 83 | 94 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2532-1_0_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.011374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2532-1_0_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.015424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2532-1_0_3_line_90 |  | 89 | 90 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2532-1_0_3_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0082176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2532-1_0_3_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0057559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2532-1_0_3_line_93 |  | 92 | 93 | 0.0086252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2532-1_0_3_line_94 |  | 92 | 94 | 0.042686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2532-1_0_3_line_95 |  | 95 | 96 | 0.038771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2532-1_0_3_line_96 |  | 96 | 97 | 0.026424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2532-1_0_3_line_97 |  | 97 | 98 | 0.018247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2532-1_0_3_line_98 |  | 98 | 101 | 0.13417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2532-1_0_3_line_99 |  | 99 | 100 | 0.067152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2532-1_0_3_line_100 |  | 100 | 101 | 0.038048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2532-1_0_3_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 82 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2613006.602 | 1227119.8474 | 2613009.4695 | 1227118.2229
1 | 2612992.9315 | 1227127.5919 | 2613006.602 | 1227119.8474
2 | 2612992.9315 | 1227127.5919 | 2612999.6915 | 1227139.0679
3 | 2612992.9315 | 1227127.5919 | 2612987.739 | 1227118.6289
4 | 2612999.6915 | 1227139.0679 | 2613008.1903 | 1227153.4959 | 2613012.4807 | 1227160.7643
5 | 2612977.9377 | 1227101.7107 | 2612987.739 | 1227118.6289
6 | 2613012.4807 | 1227160.7643 | 2613013.0512 | 1227161.7308
7 | 2613030.8488 | 1227073.4535 | 2612977.9377 | 1227101.7107
8 | 2612977.9377 | 1227101.7107 | 2612945.7034 | 1227121.4191 | 2612945.0129 | 1227121.8414
9 | 2613013.0512 | 1227161.7308 | 2613027.0125 | 1227185.3828
10 | 2613030.8488 | 1227073.4535 | 2613044.4886 | 1227098.0978 | 2613043.9881 | 1227101.7544 | 2613043.2371 | 1227109.0571 | 2613044.6981 | 1227113.2072 | 2613049.4712 | 1227121.0111
11 | 2612927.6969 | 1227132.4311 | 2612945.0129 | 1227121.8414
12 | 2612859.1151 | 1227485.386 | 2612872.1579 | 1227487.7065
13 | 2612859.1151 | 1227485.386 | 2612834.8846 | 1227481.0751
14 | 2612881.6781 | 1227489.4003 | 2612872.1579 | 1227487.7065
15 | 2612829.9208 | 1227480.192 | 2612834.8846 | 1227481.0751
16 | 2612895.7606 | 1227491.9057 | 2612881.6781 | 1227489.4003
17 | 2612829.9208 | 1227480.192 | 2612816.1886 | 1227477.7488
18 | 2612895.7606 | 1227491.9057 | 2612902.0663 | 1227493.0276
19 | 2612780.6694 | 1227471.4295 | 2612816.1886 | 1227477.7488
20 | 2612929.8688 | 1227497.974 | 2612902.0663 | 1227493.0276
21 | 2612772.4291 | 1227469.9634 | 2612780.6694 | 1227471.4295
22 | 2612930.9943 | 1227389.0006 | 2612921.4544 | 1227391.8298
23 | 2612930.9943 | 1227389.0006 | 2612935.5711 | 1227387.6433 | 2612963.1626 | 1227376.2355
24 | 2612921.4544 | 1227391.8298 | 2612919.7539 | 1227392.3341 | 2612911.6988 | 1227394.4668
25 | 2612894.3896 | 1227399.0496 | 2612911.6988 | 1227394.4668
26 | 2612881.1846 | 1227402.5458 | 2612894.3896 | 1227399.0496
27 | 2612878.1011 | 1227403.3621 | 2612881.1846 | 1227402.5458
28 | 2613035.5968 | 1227328.5924 | 2613010.7824 | 1227275.0956
29 | 2613035.5968 | 1227328.5924 | 2613021.0468 | 1227328.9164 | 2612970.3875 | 1227321.1251
30 | 2613010.7824 | 1227275.0956 | 2612990.0842 | 1227239.5551
31 | 2612970.3875 | 1227321.1251 | 2612966.5503 | 1227320.5349
32 | 2612940.6406 | 1227460.5739 | 2612943.7187 | 1227449.8867 | 2612944.8318 | 1227448.6838
33 | 2612940.0986 | 1227462.4556 | 2612940.6406 | 1227460.5739
34 | 2612940.0986 | 1227462.4556 | 2612933.7727 | 1227484.4194
35 | 2612929.8688 | 1227497.974 | 2612933.7727 | 1227484.4194
36 | 2612878.1011 | 1227403.3621 | 2612845.1049 | 1227412.0983
37 | 2612963.4996 | 1227193.9073 | 2612951.432 | 1227173.1862
38 | 2612927.6969 | 1227132.4311 | 2612951.432 | 1227173.1862
39 | 2612963.4996 | 1227193.9073 | 2612975.797 | 1227215.0228
40 | 2612927.6969 | 1227132.4311 | 2612908.6714 | 1227143.5306
41 | 2612990.0842 | 1227239.5551 | 2612975.797 | 1227215.0228
42 | 2612908.6714 | 1227143.5306 | 2612899.1667 | 1227149.0756
43 | 2612886.3014 | 1227156.5812 | 2612899.1667 | 1227149.0756
44 | 2612856.0939 | 1227174.2043 | 2612886.3014 | 1227156.5812
45 | 2612750.9195 | 1227597.0504 | 2612747.5574 | 1227628.0095
46 | 2612747.4892 | 1227628.6374 | 2612747.5574 | 1227628.0095
47 | 2612752.0366 | 1227586.765 | 2612750.9195 | 1227597.0504
48 | 2612752.0366 | 1227586.765 | 2612753.7854 | 1227570.661 | 2612756.0243 | 1227554.823 | 2612766.473 | 1227501.9141 | 2612768.5754 | 1227490.6365
49 | 2612772.4291 | 1227469.9634 | 2612768.5754 | 1227490.6365
50 | 2612772.4291 | 1227469.9634 | 2612763.4079 | 1227468.2098 | 2612758.0461 | 1227466.7642 | 2612752.2019 | 1227464.0946 | 2612748.2069 | 1227461.2622 | 2612741.529 | 1227455.1443 | 2612735.2283 | 1227449.7388 | 2612737.9059 | 1227448.4771 | 2612740.062 | 1227446.6028 | 2612741.8113 | 1227443.5603 | 2612742.8144 | 1227438.6706
51 | 2612901.3128 | 1227324.151 | 2612881.1254 | 1227329.5558
52 | 2612881.1254 | 1227329.5558 | 2612880.8511 | 1227329.6293
53 | 2612906.2554 | 1227322.8277 | 2612901.3128 | 1227324.151
54 | 2612859.3464 | 1227335.4156 | 2612861.6735 | 1227334.7637 | 2612880.8511 | 1227329.6293
55 | 2612922.6177 | 1227318.447 | 2612906.2554 | 1227322.8277
56 | 2612859.3464 | 1227335.4156 | 2612842.5692 | 1227340.1146
57 | 2612922.6177 | 1227318.447 | 2612923.7108 | 1227318.1544 | 2612933.0874 | 1227316.8294 | 2612939.3356 | 1227316.9471
58 | 2612838.5515 | 1227341.2399 | 2612842.5692 | 1227340.1146
59 | 2612940.0213 | 1227316.96 | 2612939.3356 | 1227316.9471
60 | 2612838.5515 | 1227341.2399 | 2612830.5567 | 1227343.4792
61 | 2612845.1049 | 1227412.0983 | 2612832.2138 | 1227415.5113
62 | 2612829.4769 | 1227343.7816 | 2612830.5567 | 1227343.4792
63 | 2612829.4769 | 1227343.7816 | 2612821.9738 | 1227345.8831
64 | 2612667.3516 | 1227107.1508 | 2612577.5311 | 1227161.0346
65 | 2612567.5693 | 1227167.0108 | 2612577.5311 | 1227161.0346
66 | 2612631.1599 | 1227263.1486 | 2612567.5693 | 1227167.0108
67 | 2612757.2418 | 1227231.8733 | 2612725.3729 | 1227250.4644
68 | 2612790.7273 | 1227212.3392 | 2612757.2418 | 1227231.8733
69 | 2612790.7273 | 1227212.3392 | 2612856.0939 | 1227174.2043
70 | 2612633.984 | 1227267.9157 | 2612631.1599 | 1227263.1486
71 | 2612649.9367 | 1227294.844 | 2612633.984 | 1227267.9157
72 | 2612706.1751 | 1227389.4636 | 2612736.5119 | 1227375.9041
73 | 2612739.7687 | 1227374.4484 | 2612736.5119 | 1227375.9041
74 | 2612706.1751 | 1227389.4636 | 2612694.4935 | 1227364.998
75 | 2612706.1751 | 1227389.4636 | 2612706.9607 | 1227391.2552
76 | 2612739.7687 | 1227374.4484 | 2612746.3297 | 1227371.5162 | 2612795.0278 | 1227354.2463
77 | 2612739.7687 | 1227374.4484 | 2612746.6552 | 1227394.8061
78 | 2612675.0784 | 1227330.5998 | 2612693.252 | 1227362.3979 | 2612694.4935 | 1227364.998
79 | 2612724.0097 | 1227430.1367 | 2612706.9607 | 1227391.2552
80 | 2612795.2231 | 1227354.1771 | 2612795.0278 | 1227354.2463
81 | 2612748.7071 | 1227400.872 | 2612746.6552 | 1227394.8061
82 | 2612653.3062 | 1227292.5053 | 2612675.0784 | 1227330.5998
83 | 2612724.0097 | 1227430.1367 | 2612726.2769 | 1227429.4522 | 2612728.5577 | 1227429.5015 | 2612731.1854 | 1227430.3187 | 2612734.3116 | 1227431.8818 | 2612740.0097 | 1227435.5517 | 2612742.8144 | 1227438.6706
84 | 2612795.2231 | 1227354.1771 | 2612805.9738 | 1227350.3645 | 2612821.9738 | 1227345.8831
85 | 2612748.7071 | 1227400.872 | 2612755.0267 | 1227398.9273
86 | 2612649.9367 | 1227294.844 | 2612653.3062 | 1227292.5053
87 | 2612770.6785 | 1227394.111 | 2612755.0267 | 1227398.9273
88 | 2612940.0213 | 1227316.96 | 2612943.764 | 1227317.0304 | 2612951.306 | 1227318.1904
89 | 2612966.5503 | 1227320.5349 | 2612951.306 | 1227318.1904
90 | 2612812.0107 | 1227420.8603 | 2612832.2138 | 1227415.5113
91 | 2612812.0107 | 1227420.8603 | 2612804.0668 | 1227422.9636
92 | 2612798.5026 | 1227424.4367 | 2612804.0668 | 1227422.9636
93 | 2612798.5026 | 1227424.4367 | 2612790.1647 | 1227426.644
94 | 2612798.5026 | 1227424.4367 | 2612773.489 | 1227399.5241 | 2612771.9935 | 1227393.7063 | 2612770.6785 | 1227394.111
95 | 2612649.9367 | 1227294.844 | 2612616.2166 | 1227313.9788
96 | 2612593.2353 | 1227327.0199 | 2612616.2166 | 1227313.9788
97 | 2612593.2353 | 1227327.0199 | 2612577.3654 | 1227336.0254
98 | 2612577.3654 | 1227336.0254 | 2612499.7551 | 1227445.4727
99 | 2612462.7596 | 1227454.3582 | 2612404.9256 | 1227420.2321
100 | 2612499.7551 | 1227445.4727 | 2612462.7596 | 1227454.3582

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613006.602 | 1227119.8474
1 | 2613009.4695 | 1227118.2229
2 | 2612992.9315 | 1227127.5919
3 | 2612999.6915 | 1227139.0679
4 | 2612987.739 | 1227118.6289
5 | 2613012.4807 | 1227160.7643
6 | 2612977.9377 | 1227101.7107
7 | 2613013.0512 | 1227161.7308
8 | 2613030.8488 | 1227073.4535
9 | 2612945.0129 | 1227121.8414
10 | 2612859.1151 | 1227485.386
11 | 2612872.1579 | 1227487.7065
12 | 2612834.8846 | 1227481.0751
13 | 2612881.6781 | 1227489.4003
14 | 2612829.9208 | 1227480.192
15 | 2612895.7606 | 1227491.9057
16 | 2612816.1886 | 1227477.7488
17 | 2612902.0663 | 1227493.0276
18 | 2612780.6694 | 1227471.4295
19 | 2612930.9943 | 1227389.0006
20 | 2612921.4544 | 1227391.8298
21 | 2612963.1626 | 1227376.2355
22 | 2612911.6988 | 1227394.4668
23 | 2612894.3896 | 1227399.0496
24 | 2612881.1846 | 1227402.5458
25 | 2613035.5968 | 1227328.5924
26 | 2613010.7824 | 1227275.0956
27 | 2612970.3875 | 1227321.1251
28 | 2612940.6406 | 1227460.5739
29 | 2612944.8318 | 1227448.6838
30 | 2612940.0986 | 1227462.4556
31 | 2612933.7727 | 1227484.4194
32 | 2612929.8688 | 1227497.974
33 | 2612878.1011 | 1227403.3621
34 | 2612951.432 | 1227173.1862
35 | 2612963.4996 | 1227193.9073
36 | 2612927.6969 | 1227132.4311
37 | 2612975.797 | 1227215.0228
38 | 2612908.6714 | 1227143.5306
39 | 2612990.0842 | 1227239.5551
40 | 2612899.1667 | 1227149.0756
41 | 2612886.3014 | 1227156.5812
42 | 2612747.5574 | 1227628.0095
43 | 2612750.9195 | 1227597.0504
44 | 2612747.4892 | 1227628.6374
45 | 2612752.0366 | 1227586.765
46 | 2612768.5754 | 1227490.6365
47 | 2612772.4291 | 1227469.9634
48 | 2612881.1254 | 1227329.5558
49 | 2612901.3128 | 1227324.151
50 | 2612880.8511 | 1227329.6293
51 | 2612906.2554 | 1227322.8277
52 | 2612859.3464 | 1227335.4156
53 | 2612922.6177 | 1227318.447
54 | 2612842.5692 | 1227340.1146
55 | 2612939.3356 | 1227316.9471
56 | 2612838.5515 | 1227341.2399
57 | 2612845.1049 | 1227412.0983
58 | 2612830.5567 | 1227343.4792
59 | 2612829.4769 | 1227343.7816
60 | 2613027.0125 | 1227185.3828
61 | 2612667.3516 | 1227107.1508
62 | 2612577.5311 | 1227161.0346
63 | 2612567.5693 | 1227167.0108
64 | 2612757.2418 | 1227231.8733
65 | 2612725.3729 | 1227250.4644
66 | 2612790.7273 | 1227212.3392
67 | 2612631.1599 | 1227263.1486
68 | 2612633.984 | 1227267.9157
69 | 2612736.5119 | 1227375.9041
70 | 2612706.1751 | 1227389.4636
71 | 2612739.7687 | 1227374.4484
72 | 2612694.4935 | 1227364.998
73 | 2612706.9607 | 1227391.2552
74 | 2612795.0278 | 1227354.2463
75 | 2612746.6552 | 1227394.8061
76 | 2612675.0784 | 1227330.5998
77 | 2612724.0097 | 1227430.1367
78 | 2612795.2231 | 1227354.1771
79 | 2612748.7071 | 1227400.872
80 | 2612653.3062 | 1227292.5053
81 | 2612742.8144 | 1227438.6706
82 | 2612821.9738 | 1227345.8831
83 | 2612755.0267 | 1227398.9273
84 | 2612856.0939 | 1227174.2043
85 | 2613049.4712 | 1227121.0111
86 | 2612940.0213 | 1227316.96
87 | 2612951.306 | 1227318.1904
88 | 2612966.5503 | 1227320.5349
89 | 2612812.0107 | 1227420.8603
90 | 2612832.2138 | 1227415.5113
91 | 2612804.0668 | 1227422.9636
92 | 2612798.5026 | 1227424.4367
93 | 2612790.1647 | 1227426.644
94 | 2612770.6785 | 1227394.111
95 | 2612649.9367 | 1227294.844
96 | 2612616.2166 | 1227313.9788
97 | 2612593.2353 | 1227327.0199
98 | 2612577.3654 | 1227336.0254
99 | 2612404.9256 | 1227420.2321
100 | 2612462.7596 | 1227454.3582
101 | 2612499.7551 | 1227445.4727
102 | 2612739.7687 | 1227374.4484

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97902 | -0.4018 | 0.0030255 | 0.00075826
1 | 0.97901 | -0.40193 | 0.002182 | 0.00054686
2 | 0.97909 | -0.40031 | 0 | 0
3 | 0.97904 | -0.40141 | 0.00029348 | 7.3552e-05
4 | 0.97919 | -0.39847 | 0.00056031 | 0.00014043
5 | 0.97894 | -0.40336 | 0.00042506 | 0.00010653
6 | 0.97937 | -0.3948 | 0 | 0
7 | 0.97894 | -0.40344 | 0.0023471 | 0.00058824
8 | 0.9793 | -0.39626 | 0 | 0
9 | 0.97979 | -0.38663 | 0.00044025 | 0.00011034
10 | 0.9807 | -0.37157 | 0.0025474 | 0.00063844
11 | 0.98056 | -0.37431 | 0.0004193 | 0.00010509
12 | 0.98101 | -0.36535 | 0.00051572 | 0.00012925
13 | 0.98046 | -0.37623 | 0.0034099 | 0.0008546
14 | 0.98108 | -0.36403 | 0.0020527 | 0.00051447
15 | 0.98036 | -0.3782 | 0.0021037 | 0.00052724
16 | 0.98129 | -0.35986 | 0.0030721 | 0.00076993
17 | 0.98032 | -0.37883 | 0.00048632 | 0.00012188
18 | 0.98195 | -0.34707 | 0.0053287 | 0.0013355
19 | 0.98369 | -0.31341 | 0.0020742 | 0.00051984
20 | 0.98374 | -0.31247 | 0.0044662 | 0.0011193
21 | 0.98359 | -0.31539 | 0.0031789 | 0.0007967
22 | 0.98383 | -0.3107 | 0.001381 | 0.00034612
23 | 0.98401 | -0.30712 | 0.0019178 | 0.00048064
24 | 0.98417 | -0.30392 | 0.005582 | 0.001399
25 | 0.98905 | -0.20773 | 0 | 0
26 | 0.98636 | -0.25931 | 0 | 0
27 | 0.99205 | -0.15048 | 0.0019584 | 0.00049082
28 | 0.98004 | -0.38434 | 0.0017876 | 0.00044801
29 | 0.98004 | -0.38451 | 0.00075282 | 0.00018867
30 | 0.98005 | -0.38425 | 0.0012914 | 0.00032366
31 | 0.98013 | -0.38266 | 0.0011468 | 0.00028741
32 | 0.98019 | -0.38138 | 0 | 0
33 | 0.98423 | -0.30285 | 0.0012959 | 0.00032478
34 | 0.9816 | -0.35149 | 0.00030524 | 7.6501e-05
35 | 0.9824 | -0.33586 | 0.00022013 | 5.5169e-05
36 | 0.98002 | -0.38217 | 0 | 0
37 | 0.98323 | -0.31991 | 0.023317 | 0.0058439
38 | 0.97879 | -0.40607 | 0.00025247 | 6.3275e-05
39 | 0.98449 | -0.29546 | 0.0022767 | 0.00057058
40 | 0.97818 | -0.41798 | 0.003656 | 0.00091628
41 | 0.9774 | -0.43313 | 0.00019918 | 4.9919e-05
42 | 0.98092 | -0.36713 | 0.0059905 | 0.0015014
43 | 0.98113 | -0.36305 | 0.00024375 | 6.1089e-05
44 | 0.98092 | -0.36715 | 0.0012552 | 0.00031459
45 | 0.9812 | -0.36164 | 0.00059156 | 0.00014826
46 | 0.98193 | -0.34737 | 0.0026111 | 0.00065441
47 | 0.98214 | -0.3433 | 0 | 0
48 | 0.99659 | -0.064302 | 0.0023453 | 0.00058779
49 | 0.99549 | -0.085058 | 0.0022398 | 0.00056134
50 | 0.99661 | -0.064014 | 0.0012794 | 0.00032065
51 | 0.99523 | -0.090046 | 0.0017783 | 0.00044569
52 | 0.99781 | -0.04124 | 0.0023484 | 0.00058857
53 | 0.99437 | -0.10631 | 0.0016415 | 0.0004114
54 | 0.99877 | -0.023103 | 0.00085901 | 0.00021529
55 | 0.99353 | -0.12228 | 0.0013864 | 0.00034745
56 | 0.999 | -0.018734 | 0.0017593 | 0.00044091
57 | 0.98485 | -0.29064 | 0.0016919 | 0.00042402
58 | 0.99947 | -0.0099179 | 0.0049524 | 0.0012412
59 | 0.99954 | -0.0086793 | 0.0011429 | 0.00028643
60 | 0.9789 | -0.40418 | 0.0014832 | 0.00037173
61 | 0.97961 | -0.39285 | 0.0083421 | 0.0020907
62 | 0.98042 | -0.37699 | 9.7238e-05 | 2.437e-05
63 | 0.98051 | -0.37521 | 0.0015846 | 0.00039715
64 | 0.97046 | -0.56967 | 0.041404 | 0.010377
65 | 0.97024 | -0.57412 | 0.0065277 | 0.001636
66 | 0.9722 | -0.53534 | 0 | 0
67 | 0.98158 | -0.35428 | 0.0035128 | 0.0008804
68 | 0.98165 | -0.35292 | 0.0041854 | 0.001049
69 | 0.98893 | -0.21144 | 0.0014652 | 0.00036721
70 | 0.98622 | -0.26378 | 0 | 0
71 | 0.98922 | -0.20575 | 0 | 0
72 | 0.98493 | -0.28889 | 0.012651 | 0.0031706
73 | 0.98616 | -0.26506 | 0.00088794 | 0.00022254
74 | 0.99639 | -0.068413 | 0.001337 | 0.00033508
75 | 0.98839 | -0.22197 | 0.0013014 | 0.00032617
76 | 0.98351 | -0.3166 | 0.0086 | 0.0021554
77 | 0.98476 | -0.2922 | 0 | 0
78 | 0.99642 | -0.067929 | 0.0052893 | 0.0013256
79 | 0.98814 | -0.22666 | 0 | 0
80 | 0.98228 | -0.34064 | 0 | 0
81 | 0.98404 | -0.30621 | 0 | 0
82 | 1 | 0 | -0.27236 | -0.069549
83 | 0.98789 | -0.23151 | 0.005214 | 0.0013067
84 | 0.97559 | -0.46867 | 0.0076645 | 0.0019209
85 | 0.97924 | -0.39754 | 0.0013365 | 0.00033496
86 | 0.9935 | -0.12292 | 0.003257 | 0.00081629
87 | 0.99295 | -0.13324 | 0.0015939 | 0.00039946
88 | 0.99223 | -0.14705 | 0.0012547 | 0.00031445
89 | 0.98559 | -0.2762 | 0.0057032 | 0.0014294
90 | 0.98512 | -0.28547 | 0.0031024 | 0.00077753
91 | 0.98582 | -0.27172 | 0.0024837 | 0.00062247
92 | 0.986 | -0.26833 | 0 | 0
93 | 0.98599 | -0.26857 | 0.0015775 | 0.00039536
94 | 0.98735 | -0.24199 | 0.00137 | 0.00034335
95 | 0.98216 | -0.34289 | 0 | 0
96 | 0.98171 | -0.35175 | 0.0022166 | 0.00055553
97 | 0.98145 | -0.35673 | 0.00078454 | 0.00019663
98 | 0.98129 | -0.35991 | 0.0015175 | 0.00038032
99 | 0.97979 | -0.38943 | 0.0034317 | 0.00086006
100 | 0.98 | -0.38525 | 0.0046804 | 0.001173
101 | 0.98029 | -0.37965 | 0 | 0
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.002182 | 0.00054683 | -0.002182 | -0.00054686 | 1.3594e-08 | -3.2743e-08 | 0.0033164 | 0.0033164 | 0.0033164 | 0.97902 | -0.4018 | 0.97901 | -0.40193 | 0.91111
1 | -0.0052075 | -0.0013051 | 0.0052079 | 0.0013051 | 3.691e-07 | 3.8641e-08 | 0.0079149 | 0.0079149 | 0.0079149 | 0.97902 | -0.4018 | 0.97909 | -0.40031 | 2.1744
2 | 0.0045496 | 0.0011397 | -0.0045493 | -0.0011397 | 2.3877e-07 | -1.4681e-08 | 0.0069142 | 0.0069142 | 0.0069142 | 0.97909 | -0.40031 | 0.97904 | -0.40141 | 1.8995
3 | -0.0097575 | -0.0024448 | 0.0097583 | 0.0024452 | 8.5418e-07 | 4.1639e-07 | 0.014829 | 0.014829 | 0.014829 | 0.97909 | -0.40031 | 0.97919 | -0.39847 | 4.0739
4 | 0.0042559 | 0.0010661 | -0.0042555 | -0.0010662 | 3.9514e-07 | -6.3785e-08 | 0.0064682 | 0.0064683 | 0.0064683 | 0.97904 | -0.40141 | 0.97894 | -0.40336 | 1.777
5 | -0.010319 | -0.0025856 | 0.01032 | 0.0025865 | 1.8028e-06 | 9.0778e-07 | 0.01568 | 0.01568 | 0.01568 | 0.97919 | -0.39847 | 0.97937 | -0.3948 | 4.3078
6 | 0.0038304 | 0.00095965 | -0.0038304 | -0.00095966 | 1.4266e-08 | -4.9795e-09 | 0.0058222 | 0.0058222 | 0.0058222 | 0.97894 | -0.40336 | 0.97894 | -0.40344 | 1.5995
7 | 0.0013367 | 0.00033365 | -0.0013366 | -0.00033435 | 9.2535e-08 | -6.9384e-07 | 0.0020304 | 0.0020307 | 0.0020307 | 0.97937 | -0.3948 | 0.9793 | -0.39626 | 0.55787
8 | -0.011657 | -0.0029202 | 0.011662 | 0.0029226 | 4.5393e-06 | 2.4193e-06 | 0.017711 | 0.017711 | 0.017711 | 0.97937 | -0.3948 | 0.97979 | -0.38663 | 4.8656
9 | 0.0014833 | 0.00037142 | -0.0014832 | -0.00037173 | 5.2353e-08 | -3.1178e-07 | 0.0022545 | 0.0022546 | 0.0022546 | 0.97894 | -0.40344 | 0.9789 | -0.40418 | 0.6194
10 | 0.0013366 | 0.00033435 | -0.0013365 | -0.00033496 | 8.1574e-08 | -6.114e-07 | 0.0020307 | 0.0020309 | 0.0020309 | 0.9793 | -0.39626 | 0.97924 | -0.39754 | 0.55794
11 | -0.012102 | -0.0030329 | 0.012104 | 0.0030343 | 2.5711e-06 | 1.3898e-06 | 0.018379 | 0.018379 | 0.018379 | 0.97979 | -0.38663 | 0.98002 | -0.38217 | 5.0492
12 | 0.011402 | 0.0028579 | -0.011401 | -0.0028571 | 1.487e-06 | 7.8455e-07 | 0.017301 | 0.017301 | 0.017301 | 0.9807 | -0.37157 | 0.98056 | -0.37431 | 4.753
13 | -0.01395 | -0.0034964 | 0.013954 | 0.0034987 | 4.1347e-06 | 2.3356e-06 | 0.021166 | 0.021166 | 0.021166 | 0.9807 | -0.37157 | 0.98101 | -0.36535 | 5.8149
14 | 0.010982 | 0.0027521 | -0.010981 | -0.0027515 | 1.007e-06 | 5.2254e-07 | 0.016665 | 0.016665 | 0.016665 | 0.98056 | -0.37431 | 0.98046 | -0.37623 | 4.5782
15 | -0.01447 | -0.003628 | 0.014471 | 0.0036285 | 9.108e-07 | 5.1925e-07 | 0.021948 | 0.021948 | 0.021948 | 0.98101 | -0.36535 | 0.98108 | -0.36403 | 6.0298
16 | 0.0075707 | 0.0018969 | -0.00757 | -0.0018967 | 7.081e-07 | 2.7281e-07 | 0.01149 | 0.01149 | 0.01149 | 0.98046 | -0.37623 | 0.98036 | -0.3782 | 3.1565
17 | -0.016523 | -0.0041429 | 0.016527 | 0.0041449 | 3.2852e-06 | 1.9263e-06 | 0.025062 | 0.025062 | 0.025062 | 0.98108 | -0.36403 | 0.98129 | -0.35986 | 6.8851
18 | 0.0054663 | 0.0013694 | -0.0054661 | -0.0013694 | 1.6532e-07 | 2.5054e-08 | 0.0082967 | 0.0082967 | 0.0082967 | 0.98036 | -0.3782 | 0.98032 | -0.37883 | 2.2793
19 | -0.019599 | -0.0049148 | 0.019611 | 0.004922 | 1.195e-05 | 7.1918e-06 | 0.02972 | 0.02972 | 0.02972 | 0.98129 | -0.35986 | 0.98195 | -0.34707 | 8.1649
20 | 0.0049798 | 0.0012475 | -0.0049792 | -0.0012475 | 6.0501e-07 | 3.1211e-08 | 0.0075585 | 0.0075586 | 0.0075586 | 0.98032 | -0.37883 | 0.98019 | -0.38138 | 2.0765
21 | -0.024939 | -0.0062575 | 0.024944 | 0.0062603 | 4.4834e-06 | 2.7635e-06 | 0.037795 | 0.037795 | 0.037795 | 0.98195 | -0.34707 | 0.98214 | -0.3433 | 10.3832
22 | -0.0052534 | -0.0013163 | 0.0052536 | 0.0013163 | 2.3563e-07 | 2.4479e-08 | 0.0079466 | 0.0079465 | 0.0079466 | 0.98369 | -0.31341 | 0.98374 | -0.31247 | 2.1831
23 | 0.0031792 | 0.00079645 | -0.0031789 | -0.0007967 | 3.0034e-07 | -2.4737e-07 | 0.004809 | 0.0048091 | 0.0048091 | 0.98369 | -0.31341 | 0.98359 | -0.31539 | 1.3212
24 | -0.0097198 | -0.0024357 | 0.0097206 | 0.0024361 | 8.1921e-07 | 3.9597e-07 | 0.014702 | 0.014702 | 0.014702 | 0.98374 | -0.31247 | 0.98383 | -0.3107 | 4.0391
25 | -0.011102 | -0.0027822 | 0.011104 | 0.0027832 | 1.8931e-06 | 9.8415e-07 | 0.016791 | 0.016791 | 0.016791 | 0.98383 | -0.3107 | 0.98401 | -0.30712 | 4.6129
26 | -0.013021 | -0.0032638 | 0.013023 | 0.0032649 | 1.9861e-06 | 1.0976e-06 | 0.019691 | 0.019691 | 0.019691 | 0.98401 | -0.30712 | 0.98417 | -0.30392 | 5.4096
27 | -0.018605 | -0.0046639 | 0.018606 | 0.0046644 | 9.4654e-07 | 5.6525e-07 | 0.02813 | 0.02813 | 0.02813 | 0.98417 | -0.30392 | 0.98423 | -0.30285 | 7.7282
28 | 0.099149 | 0.025317 | -0.098903 | -0.025161 | 0.0002465 | 0.00015625 | 0.14934 | 0.14934 | 0.14934 | 0.98905 | -0.20773 | 0.98636 | -0.25931 | 20.5133
29 | -0.099149 | -0.025317 | 0.099424 | 0.025491 | 0.00027518 | 0.00017442 | 0.14934 | 0.14934 | 0.14934 | 0.98905 | -0.20773 | 0.99205 | -0.15048 | 20.5132
30 | 0.098903 | 0.025161 | -0.098731 | -0.025052 | 0.00017198 | 0.00010902 | 0.14934 | 0.14934 | 0.14934 | 0.98636 | -0.25931 | 0.98449 | -0.29546 | 20.5134
31 | -0.10138 | -0.025982 | 0.1014 | 0.025993 | 1.6879e-05 | 1.0702e-05 | 0.15227 | 0.15227 | 0.15227 | 0.99205 | -0.15048 | 0.99223 | -0.14705 | 20.9167
32 | 0.00075282 | 0.00018852 | -0.00075282 | -0.00018867 | 6.2516e-09 | -1.5679e-07 | 0.001143 | 0.001143 | 0.001143 | 0.98004 | -0.38434 | 0.98004 | -0.38451 | 0.31402
33 | -0.0025404 | -0.00063652 | 0.0025404 | 0.00063651 | 1.0925e-08 | -1.7684e-08 | 0.0038571 | 0.0038571 | 0.0038571 | 0.98004 | -0.38434 | 0.98005 | -0.38425 | 1.0596
34 | -0.0038318 | -0.00096017 | 0.0038321 | 0.00096006 | 2.9011e-07 | -1.0237e-07 | 0.0058178 | 0.0058177 | 0.0058178 | 0.98005 | -0.38425 | 0.98013 | -0.38266 | 1.5983
35 | -0.0049789 | -0.0012475 | 0.0049792 | 0.0012475 | 3.0221e-07 | 1.5631e-08 | 0.0075587 | 0.0075586 | 0.0075587 | 0.98013 | -0.38266 | 0.98019 | -0.38138 | 2.0766
36 | -0.019902 | -0.0049892 | 0.019914 | 0.0049962 | 1.1589e-05 | 6.9828e-06 | 0.03009 | 0.03009 | 0.03009 | 0.98423 | -0.30285 | 0.98485 | -0.29064 | 8.2664
37 | -0.072693 | -0.018441 | 0.072747 | 0.018475 | 5.4675e-05 | 3.4385e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.9816 | -0.35149 | 0.9824 | -0.33586 | 15.1477
38 | 0.072387 | 0.018364 | -0.072281 | -0.018297 | 0.00010664 | 6.7057e-05 | 0.10981 | 0.10981 | 0.10981 | 0.9816 | -0.35149 | 0.98002 | -0.38217 | 15.0842
39 | -0.072967 | -0.01853 | 0.073023 | 0.018565 | 5.6053e-05 | 3.5254e-05 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0.9824 | -0.33586 | 0.98323 | -0.31991 | 15.1935
40 | 0.060176 | 0.015263 | -0.060107 | -0.015219 | 6.9055e-05 | 4.3918e-05 | 0.091434 | 0.091434 | 0.091434 | 0.98002 | -0.38217 | 0.97879 | -0.40607 | 25.1193
41 | -0.096341 | -0.024409 | 0.096454 | 0.024481 | 0.0001133 | 7.1794e-05 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.98323 | -0.31991 | 0.98449 | -0.29546 | 20.0407
42 | 0.059855 | 0.015155 | -0.05982 | -0.015134 | 3.4209e-05 | 2.1756e-05 | 0.09105 | 0.09105 | 0.09105 | 0.97879 | -0.40607 | 0.97818 | -0.41798 | 25.0138
43 | 0.056164 | 0.014217 | -0.056124 | -0.014191 | 4.0821e-05 | 2.5938e-05 | 0.085489 | 0.085489 | 0.085489 | 0.97818 | -0.41798 | 0.9774 | -0.43313 | 23.486
44 | 0.055924 | 0.014142 | -0.055829 | -0.014081 | 9.5168e-05 | 6.047e-05 | 0.085186 | 0.085186 | 0.085186 | 0.9774 | -0.43313 | 0.97559 | -0.46867 | 23.4027
45 | -0.0072457 | -0.0018159 | 0.0072471 | 0.0018164 | 1.4108e-06 | 5.0972e-07 | 0.010991 | 0.010991 | 0.010991 | 0.98092 | -0.36713 | 0.98113 | -0.36305 | 3.0196
46 | 0.0012552 | 0.00031458 | -0.0012552 | -0.00031459 | 8.5868e-10 | -7.4231e-09 | 0.0019041 | 0.0019041 | 0.0019041 | 0.98092 | -0.36713 | 0.98092 | -0.36715 | 0.52311
47 | -0.0074909 | -0.0018775 | 0.0074914 | 0.0018777 | 5.0076e-07 | 1.8982e-07 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.98113 | -0.36305 | 0.9812 | -0.36164 | 3.1211
48 | -0.0080829 | -0.002026 | 0.0080884 | 0.0020283 | 5.4991e-06 | 2.2858e-06 | 0.012258 | 0.012258 | 0.012258 | 0.9812 | -0.36164 | 0.98193 | -0.34737 | 3.3676
49 | -0.0107 | -0.0026827 | 0.010702 | 0.0026837 | 2.0733e-06 | 1.0608e-06 | 0.016214 | 0.016214 | 0.016214 | 0.98193 | -0.34737 | 0.98214 | -0.3433 | 4.4545
50 | -0.035645 | -0.008944 | 0.035709 | 0.0089837 | 6.3162e-05 | 3.9692e-05 | 0.054009 | 0.054009 | 0.054009 | 0.98214 | -0.3433 | 0.98404 | -0.30621 | 14.8377
51 | 0.11499 | 0.029568 | -0.11487 | -0.029494 | 0.00011587 | 7.3612e-05 | 0.17196 | 0.17196 | 0.17196 | 0.99659 | -0.064302 | 0.99549 | -0.085058 | 23.6209
52 | -0.11734 | -0.030156 | 0.11734 | 0.030157 | 1.6395e-06 | 1.0419e-06 | 0.17546 | 0.17546 | 0.17546 | 0.99659 | -0.064302 | 0.99661 | -0.064014 | 24.1019
53 | 0.11263 | 0.028933 | -0.11261 | -0.028916 | 2.7275e-05 | 1.7323e-05 | 0.16861 | 0.16861 | 0.16861 | 0.99549 | -0.085058 | 0.99523 | -0.090046 | 23.161
54 | -0.11862 | -0.030477 | 0.11875 | 0.030561 | 0.00013137 | 8.3494e-05 | 0.17737 | 0.17737 | 0.17737 | 0.99661 | -0.064014 | 0.99781 | -0.04124 | 24.3643
55 | 0.11083 | 0.02847 | -0.11074 | -0.028414 | 8.7469e-05 | 5.554e-05 | 0.16595 | 0.16595 | 0.16595 | 0.99523 | -0.090046 | 0.99437 | -0.10631 | 22.7958
56 | -0.1211 | -0.031149 | 0.1212 | 0.031217 | 0.00010687 | 6.7943e-05 | 0.18087 | 0.18087 | 0.18087 | 0.99781 | -0.04124 | 0.99877 | -0.023103 | 24.8453
57 | 0.1091 | 0.028003 | -0.10902 | -0.027949 | 8.4458e-05 | 5.3616e-05 | 0.1635 | 0.1635 | 0.1635 | 0.99437 | -0.10631 | 0.99353 | -0.12228 | 22.4584
58 | -0.12206 | -0.031433 | 0.12209 | 0.031449 | 2.5957e-05 | 1.6503e-05 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.99877 | -0.023103 | 0.999 | -0.018734 | 25.0211
59 | 0.10763 | 0.027602 | -0.10763 | -0.0276 | 3.3509e-06 | 2.1268e-06 | 0.16142 | 0.16142 | 0.16142 | 0.99353 | -0.12228 | 0.9935 | -0.12292 | 22.1732
60 | -0.12385 | -0.03189 | 0.1239 | 0.031924 | 5.3148e-05 | 3.3797e-05 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18477 | 0.999 | -0.018734 | 0.99947 | -0.0099179 | 25.381
61 | -0.021606 | -0.0054202 | 0.021611 | 0.0054235 | 5.3295e-06 | 3.2411e-06 | 0.032646 | 0.032646 | 0.032646 | 0.98485 | -0.29064 | 0.98512 | -0.28547 | 8.9686
62 | -0.12885 | -0.033165 | 0.12886 | 0.03317 | 7.7627e-06 | 4.9387e-06 | 0.19215 | 0.19215 | 0.19215 | 0.99947 | -0.0099179 | 0.99954 | -0.0086793 | 26.3938
63 | -0.13 | -0.033456 | 0.13006 | 0.033491 | 5.4899e-05 | 3.4931e-05 | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.99954 | -0.0086793 | 1 | 0 | 26.6275
64 | -0.0083421 | -0.0020907 | 0.0083484 | 0.0020934 | 6.3066e-06 | 2.7164e-06 | 0.012671 | 0.012671 | 0.012671 | 0.97961 | -0.39285 | 0.98042 | -0.37699 | 3.4812
65 | -0.0084456 | -0.0021178 | 0.0084463 | 0.0021181 | 7.1581e-07 | 3.1161e-07 | 0.012819 | 0.012819 | 0.012819 | 0.98042 | -0.37699 | 0.98051 | -0.37521 | 3.5216
66 | -0.010031 | -0.0025153 | 0.010041 | 0.0025202 | 1.0017e-05 | 4.9555e-06 | 0.015223 | 0.015223 | 0.015223 | 0.98051 | -0.37521 | 0.98158 | -0.35428 | 4.1822
67 | 0.0065291 | 0.0016364 | -0.0065277 | -0.001636 | 1.3867e-06 | 4.3171e-07 | 0.010011 | 0.010011 | 0.010011 | 0.97046 | -0.56967 | 0.97024 | -0.57412 | 2.7503
68 | -0.047933 | -0.012013 | 0.048012 | 0.012063 | 7.8527e-05 | 4.9777e-05 | 0.073496 | 0.073496 | 0.073496 | 0.97046 | -0.56967 | 0.9722 | -0.53534 | 20.1912
69 | -0.048012 | -0.012063 | 0.048165 | 0.01216 | 0.00015329 | 9.7166e-05 | 0.073496 | 0.073496 | 0.073496 | 0.9722 | -0.53534 | 0.97559 | -0.46867 | 20.1912
70 | -0.013554 | -0.0034006 | 0.013555 | 0.0034011 | 8.773e-07 | 4.9143e-07 | 0.020548 | 0.020548 | 0.020548 | 0.98158 | -0.35428 | 0.98165 | -0.35292 | 5.6451
71 | -0.01774 | -0.0044501 | 0.017749 | 0.0044551 | 8.4883e-06 | 5.0366e-06 | 0.026892 | 0.026892 | 0.026892 | 0.98165 | -0.35292 | 0.98216 | -0.34289 | 7.388
72 | 0.088693 | 0.022445 | -0.088471 | -0.022303 | 0.00022219 | 0.00014178 | 0.13353 | 0.13353 | 0.13353 | 0.98893 | -0.21144 | 0.98622 | -0.26378 | 36.6846
73 | -0.090158 | -0.022812 | 0.090183 | 0.022828 | 2.4647e-05 | 1.5728e-05 | 0.13574 | 0.13574 | 0.13574 | 0.98893 | -0.21144 | 0.98922 | -0.20575 | 37.2902
74 | 0.051802 | 0.013051 | -0.05174 | -0.013012 | 6.2146e-05 | 3.9428e-05 | 0.078183 | 0.078183 | 0.078183 | 0.98622 | -0.26378 | 0.98493 | -0.28889 | 21.479
75 | 0.036669 | 0.0092519 | -0.036667 | -0.0092504 | 2.2474e-06 | 1.4134e-06 | 0.055349 | 0.055349 | 0.055349 | 0.98622 | -0.26378 | 0.98616 | -0.26506 | 15.2056
76 | -0.13268 | -0.033537 | 0.13356 | 0.0341 | 0.00088006 | 0.00056248 | 0.19969 | 0.19968 | 0.19969 | 0.98922 | -0.20575 | 0.99639 | -0.068413 | 54.8585
77 | 0.042499 | 0.01071 | -0.042466 | -0.010689 | 3.2957e-05 | 2.0817e-05 | 0.063949 | 0.063949 | 0.063949 | 0.98922 | -0.20575 | 0.98839 | -0.22197 | 17.5684
78 | 0.039089 | 0.009841 | -0.039037 | -0.0098084 | 5.1695e-05 | 3.2583e-05 | 0.059071 | 0.059071 | 0.059071 | 0.98493 | -0.28889 | 0.98351 | -0.3166 | 16.2283
79 | 0.035779 | 0.0090279 | -0.035732 | -0.0089987 | 4.644e-05 | 2.9181e-05 | 0.054009 | 0.054009 | 0.054009 | 0.98616 | -0.26506 | 0.98476 | -0.2922 | 14.8376
80 | -0.1349 | -0.034435 | 0.1349 | 0.034437 | 3.1605e-06 | 2.02e-06 | 0.20168 | 0.20168 | 0.20168 | 0.99639 | -0.068413 | 0.99642 | -0.067929 | 55.407
81 | 0.041165 | 0.010363 | -0.041155 | -0.010357 | 9.2275e-06 | 5.8236e-06 | 0.06199 | 0.06199 | 0.06199 | 0.98839 | -0.22197 | 0.98814 | -0.22666 | 17.0301
82 | 0.030437 | 0.0076531 | -0.030402 | -0.0076313 | 3.4907e-05 | 2.1784e-05 | 0.046059 | 0.04606 | 0.04606 | 0.98351 | -0.3166 | 0.98228 | -0.34064 | 12.6538
83 | 0.035732 | 0.0089987 | -0.035709 | -0.0089837 | 2.3921e-05 | 1.5032e-05 | 0.054009 | 0.054009 | 0.054009 | 0.98476 | -0.2922 | 0.98404 | -0.30621 | 14.8376
84 | -0.14019 | -0.035762 | 0.14065 | 0.036058 | 0.00046157 | 0.00029504 | 0.20958 | 0.20958 | 0.20958 | 0.99642 | -0.067929 | 1 | 0 | 57.577
85 | 0.041155 | 0.010357 | -0.041146 | -0.010351 | 9.5281e-06 | 6.0133e-06 | 0.06199 | 0.06199 | 0.06199 | 0.98814 | -0.22666 | 0.98789 | -0.23151 | 17.0301
86 | 0.030402 | 0.0076313 | -0.030399 | -0.0076293 | 3.257e-06 | 2.0327e-06 | 0.04606 | 0.04606 | 0.04606 | 0.98228 | -0.34064 | 0.98216 | -0.34289 | 12.6538
87 | 0.035932 | 0.0090441 | -0.035914 | -0.0090328 | 1.7998e-05 | 1.1309e-05 | 0.054136 | 0.054136 | 0.054136 | 0.98789 | -0.23151 | 0.98735 | -0.24199 | 14.8726
88 | 0.10437 | 0.026783 | -0.10432 | -0.02675 | 5.2261e-05 | 3.3153e-05 | 0.15654 | 0.15654 | 0.15654 | 0.9935 | -0.12292 | 0.99295 | -0.13324 | 21.5032
89 | 0.10272 | 0.026351 | -0.10265 | -0.026307 | 6.8723e-05 | 4.3584e-05 | 0.15415 | 0.15415 | 0.15415 | 0.99295 | -0.13324 | 0.99223 | -0.14705 | 21.1751
90 | 0.024724 | 0.0062077 | -0.024713 | -0.006201 | 1.0922e-05 | 6.7241e-06 | 0.037332 | 0.037332 | 0.037332 | 0.98559 | -0.2762 | 0.98512 | -0.28547 | 10.256
91 | -0.030427 | -0.0076371 | 0.030434 | 0.0076411 | 6.5043e-06 | 4.058e-06 | 0.045942 | 0.045942 | 0.045942 | 0.98559 | -0.2762 | 0.98582 | -0.27172 | 12.6215
92 | -0.032918 | -0.0082636 | 0.032923 | 0.0082669 | 5.3297e-06 | 3.3376e-06 | 0.049691 | 0.049691 | 0.049691 | 0.98582 | -0.27172 | 0.986 | -0.26833 | 13.6514
93 | 0.0015775 | 0.00039526 | -0.0015775 | -0.00039536 | 1.8332e-08 | -9.8276e-08 | 0.0023807 | 0.0023807 | 0.0023807 | 0.986 | -0.26833 | 0.98599 | -0.26857 | 0.65404
94 | -0.0345 | -0.0086622 | 0.034544 | 0.0086894 | 4.3403e-05 | 2.7233e-05 | 0.052072 | 0.052072 | 0.052072 | 0.986 | -0.26833 | 0.98735 | -0.24199 | 14.3054
95 | 0.012651 | 0.0031741 | -0.012645 | -0.0031712 | 5.3416e-06 | 2.9282e-06 | 0.019167 | 0.019168 | 0.019168 | 0.98216 | -0.34289 | 0.98171 | -0.35175 | 5.2658
96 | 0.010429 | 0.0026157 | -0.010426 | -0.0026144 | 2.4761e-06 | 1.2507e-06 | 0.015808 | 0.015808 | 0.015808 | 0.98171 | -0.35175 | 0.98145 | -0.35673 | 4.3428
97 | 0.0096416 | 0.0024178 | -0.0096401 | -0.0024171 | 1.4623e-06 | 7.053e-07 | 0.014618 | 0.014619 | 0.014619 | 0.98145 | -0.35673 | 0.98129 | -0.35991 | 4.0161
98 | 0.0081226 | 0.0020368 | -0.008115 | -0.0020336 | 7.634e-06 | 3.1925e-06 | 0.012317 | 0.012318 | 0.012318 | 0.98129 | -0.35991 | 0.98029 | -0.37965 | 3.3841
99 | -0.0034317 | -0.00086006 | 0.0034324 | 0.00085966 | 6.8397e-07 | -4.0818e-07 | 0.0052118 | 0.0052115 | 0.0052118 | 0.97979 | -0.38943 | 0.98 | -0.38525 | 1.4318
100 | -0.0081128 | -0.0020327 | 0.008115 | 0.0020336 | 2.1649e-06 | 9.0603e-07 | 0.012318 | 0.012318 | 0.012318 | 0.98 | -0.38525 | 0.98029 | -0.37965 | 3.3841

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27355 | 0.069846

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030255 | 0.00075826
1 | 0.002182 | 0.00054686
2 | 0.00029348 | 7.3552e-05
3 | 0.00056031 | 0.00014043
4 | 0.00042506 | 0.00010653
5 | 0.0023471 | 0.00058824
6 | 0.00044025 | 0.00011034
7 | 0.0025474 | 0.00063844
8 | 0.0004193 | 0.00010509
9 | 0.00051572 | 0.00012925
10 | 0.0034099 | 0.0008546
11 | 0.0020527 | 0.00051447
12 | 0.0021037 | 0.00052724
13 | 0.0030721 | 0.00076993
14 | 0.00048632 | 0.00012188
15 | 0.0053287 | 0.0013355
16 | 0.0020742 | 0.00051984
17 | 0.0044662 | 0.0011193
18 | 0.0031789 | 0.0007967
19 | 0.001381 | 0.00034612
20 | 0.0019178 | 0.00048064
21 | 0.005582 | 0.001399
22 | 0.0019584 | 0.00049082
23 | 0.0017876 | 0.00044801
24 | 0.00075282 | 0.00018867
25 | 0.0012914 | 0.00032366
26 | 0.0011468 | 0.00028741
27 | 0.0012959 | 0.00032478
28 | 0.00030524 | 7.6501e-05
29 | 0.00022013 | 5.5169e-05
30 | 0.023317 | 0.0058439
31 | 0.00025247 | 6.3275e-05
32 | 0.0022767 | 0.00057058
33 | 0.003656 | 0.00091628
34 | 0.00019918 | 4.9919e-05
35 | 0.0059905 | 0.0015014
36 | 0.00024375 | 6.1089e-05
37 | 0.0012552 | 0.00031459
38 | 0.00059156 | 0.00014826
39 | 0.0026111 | 0.00065441
40 | 0.0023453 | 0.00058779
41 | 0.0022398 | 0.00056134
42 | 0.0012794 | 0.00032065
43 | 0.0017783 | 0.00044569
44 | 0.0023484 | 0.00058857
45 | 0.0016415 | 0.0004114
46 | 0.00085901 | 0.00021529
47 | 0.0013864 | 0.00034745
48 | 0.0017593 | 0.00044091
49 | 0.0016919 | 0.00042402
50 | 0.0049524 | 0.0012412
51 | 0.0011429 | 0.00028643
52 | 0.0014832 | 0.00037173
53 | 0.0083421 | 0.0020907
54 | 9.7238e-05 | 2.437e-05
55 | 0.0015846 | 0.00039715
56 | 0.041404 | 0.010377
57 | 0.0065277 | 0.001636
58 | 0.0035128 | 0.0008804
59 | 0.0041854 | 0.001049
60 | 0.0014652 | 0.00036721
61 | 0.012651 | 0.0031706
62 | 0.00088794 | 0.00022254
63 | 0.001337 | 0.00033508
64 | 0.0013014 | 0.00032617
65 | 0.0086 | 0.0021554
66 | 0.0052893 | 0.0013256
67 | 0.0011872 | 0.00029755
68 | 0.005214 | 0.0013067
69 | 0.0076645 | 0.0019209
70 | 0.0013365 | 0.00033496
71 | 0.003257 | 0.00081629
72 | 0.0015939 | 0.00039946
73 | 0.0012547 | 0.00031445
74 | 0.0057032 | 0.0014294
75 | 0.0031024 | 0.00077753
76 | 0.0024837 | 0.00062247
77 | 0.0015775 | 0.00039536
78 | 0.00137 | 0.00034335
79 | 0.0022166 | 0.00055553
80 | 0.00078454 | 0.00019663
81 | 0.0015175 | 0.00038032
82 | 0.0034317 | 0.00086006
83 | 0.0046804 | 0.001173

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1