## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2532-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2532-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2532-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2532-4_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2532-4_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2532-4_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2532-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2532-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2532-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2532-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2532-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2532-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2532-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2532-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2532-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2532-4_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2532-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2532-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2532-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2532-4_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2532-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2532-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2532-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2532-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2532-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2532-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2532-4_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2532-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2532-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2532-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2532-4_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2532-4_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2532-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2532-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2532-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2532-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2532-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2532-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2532-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2532-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2532-4_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2532-4_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2532-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2532-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2532-4_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2532-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2532-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2532-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2532-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2532-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2532-4_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2532-4_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2532-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2532-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2532-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2532-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2532-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2532-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2532-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2532-4_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2532-4_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2532-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2532-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2532-4_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2532-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2532-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2532-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2532-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2532-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2532-4_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2532-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2532-4_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2532-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2532-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2532-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2532-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2532-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2532-4_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2532-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2532-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2532-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2532-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2532-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2532-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2532-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2532-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2532-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2532-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2532-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2532-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2532-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2532-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2532-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2532-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2532-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2532-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2532-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2532-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2532-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2532-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2532-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2532-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2532-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2532-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2532-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2532-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2532-4_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2532-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2532-4_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2532-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2532-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2532-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2532-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2532-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2532-4_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2532-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2532-4_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2532-4_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2532-4_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2532-4_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2532-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2532-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2532-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2532-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2532-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2532-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2532-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2532-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2532-4_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2532-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2532-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2532-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2532-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2532-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2532-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2532-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2532-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2532-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2532-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2532-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2532-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2532-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2532-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2532-4_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2532-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2532-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2532-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2532-4_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2532-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2532-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2532-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2532-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2532-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2532-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2532-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2532-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2532-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2532-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2532-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2532-4_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2532-4_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2532-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2532-4_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2532-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2532-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2532-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2532-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2532-4_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2532-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2532-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2532-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2532-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2532-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2532-4_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2532-4_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2532-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2532-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2532-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2532-4_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2532-4_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2532-4_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2532-4_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2532-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2532-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2532-4_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2532-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2532-4_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2532-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2532-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2532-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2532-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2532-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2532-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2532-4_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2532-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2532-4_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2532-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2532-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2532-4_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2532-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2532-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2532-4_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2532-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2532-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2532-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2532-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2532-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2532-4_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2532-4_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2532-4_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2532-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2532-4_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2532-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2532-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2532-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2532-4_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2532-4_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2532-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2532-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2532-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2532-4_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2532-4_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2532-4_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2532-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2532-4_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2532-4_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2532-4_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2532-4_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2532-4_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2532-4_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2532-4_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2532-4_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2532-4_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2532-4_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2532-4_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2532-4_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2532-4_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2532-4_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2532-4_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2532-4_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2532-4_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_2532-4_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_2532-4_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_2532-4_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_2532-4_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_2532-4_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_2532-4_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_2532-4_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_2532-4_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_2532-4_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_2532-4_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_MV_392_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2532-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0015339 | 0.00038443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2532-4_0_4_load_1 | 1 | 0.00081722 | 0.00020481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2532-4_0_4_load_219 | 3 | 0.0038987 | 0.0009771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2532-4_0_4_load_221 | 4 | 0.00067941 | 0.00017028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2532-4_0_4_load_222 | 5 | 0.00094036 | 0.00023568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2532-4_0_4_load_3 | 7 | 0.0026554 | 0.00066551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2532-4_0_4_load_4 | 8 | 0.0028354 | 0.00071063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2532-4_0_4_load_6 | 10 | 0.0023404 | 0.00058655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2532-4_0_4_load_7 | 11 | 0.0012525 | 0.00031389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2532-4_0_4_load_8 | 12 | 0.0011943 | 0.00029931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2532-4_0_4_load_69 | 13 | 0.0029297 | 0.00073425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2532-4_0_4_load_210 | 15 | 0.0023453 | 0.00058778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2532-4_0_4_load_67 | 16 | 0.0020606 | 0.00051642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2532-4_0_4_load_173 | 17 | 0.00062349 | 0.00015626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2532-4_0_4_load_211 | 19 | 0.0019929 | 0.00049947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2532-4_0_4_load_9 | 20 | 0.0017599 | 0.00044106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2532-4_0_4_load_10 | 21 | 0.0032556 | 0.00081592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2532-4_0_4_load_12 | 23 | 0.00353 | 0.00088471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2532-4_0_4_load_13 | 24 | 0.0026889 | 0.0006739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2532-4_0_4_load_155 | 25 | 0.0020686 | 0.00051843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2532-4_0_4_load_193 | 26 | 0.0023898 | 0.00059893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2532-4_0_4_load_14 | 27 | 0.0015741 | 0.00039451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2532-4_0_4_load_156 | 29 | 0.0029831 | 0.00074763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2532-4_0_4_load_192 | 30 | 0.0017065 | 0.0004277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2532-4_0_4_load_188 | 31 | 0.0015046 | 0.00037709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2532-4_0_4_load_38 | 32 | 0.002095 | 0.00052506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2532-4_0_4_load_15 | 33 | 0.0019422 | 0.00048677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2532-4_0_4_load_16 | 34 | 0.0032131 | 0.00080529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2532-4_0_4_load_19 | 37 | 0.0015331 | 0.00038424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2532-4_0_4_load_20 | 38 | 0.0018952 | 0.00047497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2532-4_0_4_load_131 | 39 | 0.00070825 | 0.00017751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2532-4_0_4_load_230 | 40 | 0.0058421 | 0.0014642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2532-4_0_4_load_200 | 41 | 0.00184 | 0.00046114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2532-4_0_4_load_125 | 42 | 0.0013095 | 0.0003282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2532-4_0_4_load_209 | 44 | 0.00095735 | 0.00023993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2532-4_0_4_load_118 | 45 | 0.0011781 | 0.00029527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2532-4_0_4_load_21 | 46 | 0.0010744 | 0.00026926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2532-4_0_4_load_22 | 47 | 0.0010833 | 0.00027149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2532-4_0_4_load_23 | 48 | 0.00059791 | 0.00014985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2532-4_0_4_load_24 | 49 | 0.00073725 | 0.00018477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2532-4_0_4_load_213 | 50 | 0.00043758 | 0.00010967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2532-4_0_4_load_214 | 51 | 0.0024804 | 0.00062165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2532-4_0_4_load_25 | 52 | 0.0017789 | 0.00044584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2532-4_0_4_load_26 | 53 | 0.0016386 | 0.00041066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2532-4_0_4_load_28 | 54 | 0.0017229 | 0.0004318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2532-4_0_4_load_29 | 56 | 0.0025763 | 0.00064567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2532-4_0_4_load_30 | 57 | 0.0012417 | 0.00031121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2532-4_0_4_load_76 | 58 | 0.0025805 | 0.00064673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2532-4_0_4_load_185 | 59 | 0.002325 | 0.00058271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2532-4_0_4_load_250 | 60 | 0.00071593 | 0.00017943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2532-4_0_4_load_143 | 61 | 0.0014439 | 0.00036187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2532-4_0_4_load_80 | 62 | 0.0019262 | 0.00048276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2532-4_0_4_load_184 | 63 | 0.0023403 | 0.00058655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2532-4_0_4_load_31 | 64 | 0.002009 | 0.0005035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2532-4_0_4_load_32 | 65 | 0.0022547 | 0.00056508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2532-4_0_4_load_34 | 67 | 0.00090171 | 0.00022599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2532-4_0_4_load_35 | 68 | 0.000745 | 0.00018671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2532-4_0_4_load_245 | 69 | 0.00076988 | 0.00019295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2532-4_0_4_load_54 | 70 | 0.0014095 | 0.00035325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2532-4_0_4_load_244 | 71 | 0.00063498 | 0.00015914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2532-4_0_4_load_36 | 72 | 0.0028284 | 0.00070887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2532-4_0_4_load_37 | 73 | 0.0017898 | 0.00044856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2532-4_0_4_load_39 | 74 | 0.0038167 | 0.00095654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2532-4_0_4_load_84 | 75 | 0.0021528 | 0.00053954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2532-4_0_4_load_82 | 76 | 0.0016678 | 0.00041798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2532-4_0_4_load_41 | 78 | 0.0027505 | 0.00068935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2532-4_0_4_load_42 | 79 | 0.0045243 | 0.0011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2532-4_0_4_load_43 | 80 | 0.0015054 | 0.0003773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2532-4_0_4_load_44 | 81 | 0.001928 | 0.00048321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2532-4_0_4_load_45 | 82 | 0.0023309 | 0.00058417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2532-4_0_4_load_88 | 83 | 0.0021971 | 0.00055065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2532-4_0_4_load_87 | 84 | 0.0014576 | 0.0003653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2532-4_0_4_load_116 | 85 | 0.0019503 | 0.0004888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2532-4_0_4_load_46 | 86 | 0.002139 | 0.0005361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2532-4_0_4_load_47 | 87 | 0.0031662 | 0.00079352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2532-4_0_4_load_48 | 88 | 0.0016991 | 0.00042584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2532-4_0_4_load_50 | 90 | 0.0021257 | 0.00053275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2532-4_0_4_load_169 | 91 | 0.002507 | 0.00062832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2532-4_0_4_load_128 | 92 | 0.0015027 | 0.00037661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2532-4_0_4_load_168 | 93 | 0.0035922 | 0.0009003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2532-4_0_4_load_126 | 94 | 0.0019535 | 0.00048959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2532-4_0_4_load_51 | 95 | 0.0022912 | 0.00057423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2532-4_0_4_load_52 | 96 | 0.0016831 | 0.00042183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2532-4_0_4_load_53 | 97 | 0.0020509 | 0.00051401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2532-4_0_4_load_55 | 98 | 0.0025391 | 0.00063637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2532-4_0_4_load_157 | 99 | 0.0017358 | 0.00043503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2532-4_0_4_load_158 | 100 | 0.0014803 | 0.00037101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2532-4_0_4_load_56 | 101 | 0.0018508 | 0.00046386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2532-4_0_4_load_57 | 102 | 0.0016042 | 0.00040205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2532-4_0_4_load_58 | 103 | 0.0021317 | 0.00053426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2532-4_0_4_load_59 | 104 | 0.00097043 | 0.00024321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2532-4_0_4_load_60 | 105 | 0.0021455 | 0.00053772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2532-4_0_4_load_186 | 106 | 0.0010302 | 0.0002582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2532-4_0_4_load_86 | 107 | 0.0024139 | 0.00060499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2532-4_0_4_load_187 | 108 | 0.0013769 | 0.00034509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2532-4_0_4_load_61 | 109 | 0.0031535 | 0.00079033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2532-4_0_4_load_62 | 110 | 0.00044517 | 0.00011157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2532-4_0_4_load_63 | 111 | 0.0025192 | 0.00063136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2532-4_0_4_load_64 | 112 | 0.00060827 | 0.00015245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2532-4_0_4_load_65 | 113 | 0.0031937 | 0.00080042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2532-4_0_4_load_94 | 115 | 0.0018243 | 0.00045722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2532-4_0_4_load_179 | 116 | 0.0050908 | 0.0012759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2532-4_0_4_load_201 | 119 | 0.0078388 | 0.0019646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2532-4_0_4_load_92 | 120 | 0.0021471 | 0.00053813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2532-4_0_4_load_66 | 121 | 0.0023677 | 0.00059341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2532-4_0_4_load_68 | 122 | 0.0019602 | 0.00049127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2532-4_0_4_load_70 | 123 | 0.0023362 | 0.0005855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2532-4_0_4_load_77 | 124 | 0.0020371 | 0.00051053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2532-4_0_4_load_71 | 126 | 0.0023931 | 0.00059977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2532-4_0_4_load_256 | 128 | 0.03378 | 0.0084661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2532-4_0_4_load_74 | 129 | 0.0031048 | 0.00077813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2532-4_0_4_load_99 | 131 | 0.00085342 | 0.00021389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2532-4_0_4_load_97 | 132 | 0.00068185 | 0.00017089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2532-4_0_4_load_112 | 133 | 0.0025999 | 0.00065161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2532-4_0_4_load_79 | 134 | 0.0023654 | 0.00059282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2532-4_0_4_load_89 | 135 | 0.0027291 | 0.00068397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2532-4_0_4_load_90 | 136 | 0.0018623 | 0.00046675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2532-4_0_4_load_81 | 137 | 0.0031281 | 0.00078398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2532-4_0_4_load_83 | 138 | 0.0019578 | 0.00049066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2532-4_0_4_load_85 | 139 | 0.0020846 | 0.00052245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2532-4_0_4_load_120 | 140 | 0.0019633 | 0.00049204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2532-4_0_4_load_121 | 141 | 0.0023203 | 0.00058152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2532-4_0_4_load_212 | 143 | 0.0020183 | 0.00050582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2532-4_0_4_load_140 | 144 | 0.002055 | 0.00051502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2532-4_0_4_load_93 | 145 | 0.0016188 | 0.00040571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2532-4_0_4_load_95 | 146 | 0.0015762 | 0.00039503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2532-4_0_4_load_240 | 147 | 0.002169 | 0.00054361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2532-4_0_4_load_96 | 148 | 0.00068013 | 0.00017046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2532-4_0_4_load_98 | 149 | 0.00091674 | 0.00022976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2532-4_0_4_load_132 | 153 | 0.0021942 | 0.00054993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2532-4_0_4_load_101 | 154 | 0.0014665 | 0.00036753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2532-4_0_4_load_124 | 158 | 0.0011427 | 0.00028638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2532-4_0_4_load_216 | 159 | 0.0010662 | 0.00026722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2532-4_0_4_load_246 | 160 | 0.0010588 | 0.00026537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2532-4_0_4_load_123 | 161 | 0.0014704 | 0.00036853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2532-4_0_4_load_215 | 162 | 0.0011018 | 0.00027612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2532-4_0_4_load_105 | 163 | 0.0042904 | 0.0010753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2532-4_0_4_load_106 | 164 | 0.0023163 | 0.00058052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2532-4_0_4_load_107 | 165 | 0.0015919 | 0.00039897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2532-4_0_4_load_108 | 166 | 0.0022965 | 0.00057555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2532-4_0_4_load_162 | 168 | 0.0036685 | 0.00091941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2532-4_0_4_load_109 | 169 | 0.0030933 | 0.00077525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2532-4_0_4_load_110 | 170 | 0.0020266 | 0.0005079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2532-4_0_4_load_111 | 171 | 0.0019692 | 0.00049353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2532-4_0_4_load_220 | 173 | 0.0034932 | 0.00087548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2532-4_0_4_load_252 | 174 | 0.0018339 | 0.00045961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2532-4_0_4_load_114 | 175 | 0.0035442 | 0.00088827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2532-4_0_4_load_115 | 176 | 0.0025836 | 0.00064752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2532-4_0_4_load_217 | 178 | 0.0044676 | 0.0011197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2532-4_0_4_load_218 | 179 | 0.0018119 | 0.00045412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2532-4_0_4_load_229 | 180 | 0.002758 | 0.00069123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2532-4_0_4_load_253 | 181 | 0.003005 | 0.00075311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2532-4_0_4_load_139 | 182 | 0.0014319 | 0.00035886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2532-4_0_4_load_241 | 184 | 0.0051726 | 0.0012964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2532-4_0_4_load_164 | 185 | 0.002246 | 0.00056291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2532-4_0_4_load_255 | 186 | 0.0036395 | 0.00091215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2532-4_0_4_load_127 | 187 | 0.0017005 | 0.00042619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2532-4_0_4_load_129 | 188 | 0.0018749 | 0.00046989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2532-4_0_4_load_153 | 189 | 0.0020968 | 0.0005255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2532-4_0_4_load_154 | 190 | 0.0024511 | 0.0006143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2532-4_0_4_load_180 | 193 | 0.00093492 | 0.00023431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2532-4_0_4_load_145 | 194 | 0.008915 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2532-4_0_4_load_238 | 195 | 0.0035671 | 0.00089399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2532-4_0_4_load_142 | 196 | 0.0011934 | 0.00029911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2532-4_0_4_load_144 | 197 | 0.0076045 | 0.0019059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2532-4_0_4_load_236 | 198 | 0.00099877 | 0.00025031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2532-4_0_4_load_141 | 199 | 0.0018412 | 0.00046145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2532-4_0_4_load_254 | 201 | 0.0015579 | 0.00039044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2532-4_0_4_load_148 | 202 | 0.0026946 | 0.00067533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2532-4_0_4_load_149 | 203 | 0.0021495 | 0.00053872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2532-4_0_4_load_150 | 204 | 0.001296 | 0.00032481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2532-4_0_4_load_152 | 206 | 0.004641 | 0.0011631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2532-4_0_4_load_233 | 207 | 0.0020132 | 0.00050457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2532-4_0_4_load_234 | 208 | 0.0013944 | 0.00034946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2532-4_0_4_load_247 | 209 | 0.0014172 | 0.00035519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2532-4_0_4_load_208 | 211 | 0.0036746 | 0.00092094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2532-4_0_4_load_159 | 212 | 0.0034327 | 0.00086033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2532-4_0_4_load_160 | 213 | 0.0029228 | 0.00073252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2532-4_0_4_load_163 | 214 | 0.0008394 | 0.00021037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2532-4_0_4_load_181 | 215 | 0.0015042 | 0.00037698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2532-4_0_4_load_165 | 217 | 0.0018239 | 0.00045711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2532-4_0_4_load_166 | 218 | 0.0035439 | 0.00088818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2532-4_0_4_load_167 | 219 | 7.2694e-05 | 1.8219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2532-4_0_4_load_177 | 220 | 0.0047778 | 0.0011974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2532-4_0_4_load_175 | 222 | 0.0029455 | 0.0007382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2532-4_0_4_load_170 | 223 | 0.0014172 | 0.00035517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2532-4_0_4_load_202 | 224 | 0.00082025 | 0.00020557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2532-4_0_4_load_183 | 225 | 0.0017874 | 0.00044796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2532-4_0_4_load_235 | 226 | 0.004288 | 0.0010747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2532-4_0_4_load_232 | 227 | 0.0041068 | 0.0010293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2532-4_0_4_load_190 | 228 | 0.0016214 | 0.00040635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2532-4_0_4_load_191 | 229 | 0.0015759 | 0.00039495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2532-4_0_4_load_249 | 230 | 0.0014298 | 0.00035834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2532-4_0_4_load_228 | 231 | 0.0014296 | 0.00035829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2532-4_0_4_load_248 | 232 | 0.0017957 | 0.00045005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2532-4_0_4_load_226 | 233 | 0.0011817 | 0.00029617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2532-4_0_4_load_195 | 235 | 0.0018021 | 0.00045164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2532-4_0_4_load_196 | 236 | 0.0028312 | 0.00070957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2532-4_0_4_load_197 | 237 | 0.0018495 | 0.00046353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2532-4_0_4_load_198 | 238 | 0.001847 | 0.0004629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2532-4_0_4_load_199 | 239 | 0.0022095 | 0.00055375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2532-4_0_4_load_231 | 240 | 0.0025113 | 0.0006294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_2532-4_0_4_load_205 | 241 | 0.0014799 | 0.00037089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_2532-4_0_4_load_206 | 242 | 0.0016863 | 0.00042263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_2532-4_0_4_load_207 | 243 | 0.001569 | 0.00039322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_2532-4_0_4_load_227 | 244 | 0.0071974 | 0.0018038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_2532-4_0_4_load_225 | 245 | 0.0030112 | 0.00075467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_2532-4_0_4_load_237 | 246 | 0.00083096 | 0.00020826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_2532-4_0_4_load_242 | 248 | 0.0013306 | 0.00033349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_2532-4_0_4_load_243 | 249 | 0.0011269 | 0.00028244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_2532-4_0_4_load_251 | 250 | 0.0022031 | 0.00055215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 175 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2532-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2532-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2532-4_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.081429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2532-4_0_4_line_3 |  | 3 | 6 | 0.028625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2532-4_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.02819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2532-4_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.014237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2532-4_0_4_line_6 |  | 6 | 127 | 0.022069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2532-4_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0082968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2532-4_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.028879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2532-4_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.021094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2532-4_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.016028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2532-4_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.013336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2532-4_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.0030361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2532-4_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.016173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2532-4_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.024238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2532-4_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2532-4_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.030165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2532-4_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2532-4_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.011622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2532-4_0_4_line_19 |  | 16 | 121 | 0.0040163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2532-4_0_4_line_20 |  | 17 | 178 | 0.026755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2532-4_0_4_line_21 |  | 18 | 195 | 0.015785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2532-4_0_4_line_22 |  | 18 | 191 | 0.029439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2532-4_0_4_line_23 |  | 19 | 172 | 0.0073814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2532-4_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2532-4_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.018972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2532-4_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.00021832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2532-4_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.015038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2532-4_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2532-4_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0047505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2532-4_0_4_line_30 |  | 25 | 29 | 0.0045384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2532-4_0_4_line_31 |  | 26 | 30 | 0.030102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2532-4_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2532-4_0_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.011568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2532-4_0_4_line_34 |  | 28 | 32 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2532-4_0_4_line_35 |  | 29 | 167 | 0.015341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2532-4_0_4_line_36 |  | 30 | 234 | 0.012743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2532-4_0_4_line_37 |  | 31 | 77 | 0.022705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2532-4_0_4_line_38 |  | 32 | 72 | 0.003533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2532-4_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.010168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2532-4_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.0054658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2532-4_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.0081743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2532-4_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.01856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2532-4_0_4_line_43 |  | 35 | 38 | 0.022618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2532-4_0_4_line_44 |  | 36 | 39 | 0.036399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2532-4_0_4_line_45 |  | 36 | 40 | 0.025163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2532-4_0_4_line_46 |  | 37 | 41 | 0.021098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2532-4_0_4_line_47 |  | 38 | 42 | 0.004154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2532-4_0_4_line_48 |  | 39 | 43 | 0.01232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2532-4_0_4_line_49 |  | 40 | 44 | 0.0098745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2532-4_0_4_line_50 |  | 42 | 45 | 0.0096515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2532-4_0_4_line_51 |  | 43 | 70 | 0.034622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2532-4_0_4_line_52 |  | 43 | 67 | 0.012641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2532-4_0_4_line_53 |  | 44 | 211 | 0.025525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2532-4_0_4_line_54 |  | 45 | 85 | 0.019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2532-4_0_4_line_55 |  | 45 | 82 | 0.027402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2532-4_0_4_line_56 |  | 46 | 47 | 0.022413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2532-4_0_4_line_57 |  | 46 | 48 | 0.011834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2532-4_0_4_line_58 |  | 48 | 49 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2532-4_0_4_line_59 |  | 49 | 50 | 0.0092077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2532-4_0_4_line_60 |  | 50 | 51 | 0.010471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2532-4_0_4_line_61 |  | 51 | 130 | 0.02258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2532-4_0_4_line_62 |  | 52 | 53 | 0.00085528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2532-4_0_4_line_63 |  | 53 | 54 | 0.020667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2532-4_0_4_line_64 |  | 54 | 58 | 0.001956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2532-4_0_4_line_65 |  | 55 | 56 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2532-4_0_4_line_66 |  | 55 | 57 | 0.0066044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2532-4_0_4_line_67 |  | 56 | 59 | 0.00013405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2532-4_0_4_line_68 |  | 57 | 60 | 0.0075685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2532-4_0_4_line_69 |  | 58 | 61 | 0.022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2532-4_0_4_line_70 |  | 59 | 62 | 0.025751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2532-4_0_4_line_71 |  | 60 | 63 | 0.028709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2532-4_0_4_line_72 |  | 61 | 133 | 0.0040218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2532-4_0_4_line_73 |  | 62 | 125 | 0.01074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2532-4_0_4_line_74 |  | 63 | 216 | 0.019439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2532-4_0_4_line_75 |  | 64 | 65 | 0.0059105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2532-4_0_4_line_76 |  | 64 | 66 | 0.01218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2532-4_0_4_line_77 |  | 66 | 67 | 0.012972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2532-4_0_4_line_78 |  | 66 | 68 | 0.011689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2532-4_0_4_line_79 |  | 68 | 69 | 0.018916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2532-4_0_4_line_80 |  | 69 | 71 | 0.002087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2532-4_0_4_line_81 |  | 70 | 96 | 0.02432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2532-4_0_4_line_82 |  | 71 | 157 | 0.0065405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2532-4_0_4_line_83 |  | 72 | 73 | 0.013044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2532-4_0_4_line_84 |  | 73 | 74 | 0.013194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2532-4_0_4_line_85 |  | 74 | 75 | 0.011898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2532-4_0_4_line_86 |  | 75 | 76 | 0.016286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2532-4_0_4_line_87 |  | 76 | 137 | 0.0011231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2532-4_0_4_line_88 |  | 77 | 228 | 0.019078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2532-4_0_4_line_89 |  | 77 | 229 | 0.026638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2532-4_0_4_line_90 |  | 78 | 79 | 0.0043432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2532-4_0_4_line_91 |  | 78 | 80 | 0.016547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2532-4_0_4_line_92 |  | 79 | 81 | 0.014007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2532-4_0_4_line_93 |  | 80 | 82 | 0.0098817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2532-4_0_4_line_94 |  | 81 | 83 | 0.0074556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2532-4_0_4_line_95 |  | 83 | 84 | 0.0099685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2532-4_0_4_line_96 |  | 84 | 107 | 0.0032976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2532-4_0_4_line_97 |  | 85 | 175 | 0.026112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2532-4_0_4_line_98 |  | 86 | 87 | 0.027025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2532-4_0_4_line_99 |  | 86 | 88 | 0.0063698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2532-4_0_4_line_100 |  | 87 | 89 | 0.015155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2532-4_0_4_line_101 |  | 88 | 90 | 0.018594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2532-4_0_4_line_102 |  | 89 | 91 | 0.020651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2532-4_0_4_line_103 |  | 90 | 92 | 0.0027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2532-4_0_4_line_104 |  | 91 | 93 | 0.00013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2532-4_0_4_line_105 |  | 92 | 94 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2532-4_0_4_line_106 |  | 94 | 187 | 0.0024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2532-4_0_4_line_107 |  | 95 | 96 | 0.026444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2532-4_0_4_line_108 |  | 95 | 97 | 0.00021498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2532-4_0_4_line_109 |  | 97 | 98 | 0.022661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2532-4_0_4_line_110 |  | 98 | 99 | 0.0022619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2532-4_0_4_line_111 |  | 99 | 100 | 0.021941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2532-4_0_4_line_112 |  | 100 | 147 | 0.0016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2532-4_0_4_line_113 |  | 101 | 102 | 0.016523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2532-4_0_4_line_114 |  | 101 | 103 | 0.013782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2532-4_0_4_line_115 |  | 102 | 104 | 0.0010341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2532-4_0_4_line_116 |  | 103 | 105 | 0.0049197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2532-4_0_4_line_117 |  | 104 | 106 | 0.023515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2532-4_0_4_line_118 |  | 105 | 107 | 0.016611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_2532-4_0_4_line_119 |  | 106 | 108 | 0.0040293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2532-4_0_4_line_120 |  | 108 | 210 | 0.015639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2532-4_0_4_line_121 |  | 109 | 110 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2532-4_0_4_line_122 |  | 109 | 111 | 0.02455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2532-4_0_4_line_123 |  | 110 | 112 | 0.029914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2532-4_0_4_line_124 |  | 111 | 113 | 0.020556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2532-4_0_4_line_125 |  | 112 | 114 | 0.063491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2532-4_0_4_line_126 |  | 113 | 115 | 0.0029245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2532-4_0_4_line_127 |  | 114 | 116 | 0.032158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2532-4_0_4_line_128 |  | 114 | 118 | 0.014888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2532-4_0_4_line_129 |  | 115 | 120 | 0.017856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2532-4_0_4_line_130 |  | 116 | 117 | 0.038721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2532-4_0_4_line_131 |  | 117 | 222 | 0.060504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2532-4_0_4_line_132 |  | 118 | 119 | 0.23181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2532-4_0_4_line_133 |  | 119 | 224 | 0.04944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2532-4_0_4_line_134 |  | 120 | 145 | 0.014684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2532-4_0_4_line_135 |  | 121 | 122 | 0.018058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2532-4_0_4_line_136 |  | 122 | 123 | 0.0060036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2532-4_0_4_line_137 |  | 123 | 124 | 0.019531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2532-4_0_4_line_138 |  | 124 | 125 | 0.013459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2532-4_0_4_line_139 |  | 125 | 134 | 0.018024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2532-4_0_4_line_140 |  | 126 | 127 | 0.016491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2532-4_0_4_line_141 |  | 126 | 128 | 0.056558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2532-4_0_4_line_142 |  | 127 | 129 | 0.018181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2532-4_0_4_line_143 |  | 127 | 130 | 0.010779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2532-4_0_4_line_144 |  | 129 | 131 | 0.031176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2532-4_0_4_line_145 |  | 131 | 132 | 0.046771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2532-4_0_4_line_146 |  | 132 | 148 | 0.051392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2532-4_0_4_line_147 |  | 133 | 170 | 0.018226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2532-4_0_4_line_148 |  | 134 | 135 | 0.0063443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2532-4_0_4_line_149 |  | 135 | 136 | 0.010638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2532-4_0_4_line_150 |  | 137 | 138 | 0.019603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2532-4_0_4_line_151 |  | 138 | 139 | 0.0007412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2532-4_0_4_line_152 |  | 139 | 140 | 0.020969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2532-4_0_4_line_153 |  | 140 | 141 | 0.00083705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2532-4_0_4_line_154 |  | 141 | 183 | 0.034752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2532-4_0_4_line_155 |  | 142 | 143 | 0.018071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2532-4_0_4_line_156 |  | 142 | 144 | 0.0064587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2532-4_0_4_line_157 |  | 143 | 181 | 0.0016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2532-4_0_4_line_158 |  | 144 | 182 | 0.028641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2532-4_0_4_line_159 |  | 145 | 146 | 0.0067926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2532-4_0_4_line_160 |  | 146 | 147 | 0.01912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2532-4_0_4_line_161 |  | 148 | 149 | 0.018909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2532-4_0_4_line_162 |  | 149 | 150 | 0.017461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2532-4_0_4_line_163 |  | 150 | 151 | 0.018981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
164 | LV_2532-4_0_4_line_164 |  | 151 | 152 | 0.033733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2532-4_0_4_line_165 |  | 151 | 153 | 0.02118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_2532-4_0_4_line_166 |  | 152 | 192 | 0.01919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2532-4_0_4_line_167 |  | 152 | 193 | 0.010544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2532-4_0_4_line_168 |  | 153 | 191 | 0.011541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
169 | LV_2532-4_0_4_line_169 |  | 154 | 155 | 0.023308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2532-4_0_4_line_170 |  | 155 | 156 | 0.024489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2532-4_0_4_line_171 |  | 155 | 157 | 0.008828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2532-4_0_4_line_172 |  | 156 | 158 | 0.0063082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2532-4_0_4_line_173 |  | 156 | 159 | 0.037391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2532-4_0_4_line_174 |  | 157 | 160 | 0.012344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2532-4_0_4_line_175 |  | 158 | 161 | 0.01454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2532-4_0_4_line_176 |  | 159 | 162 | 0.022375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2532-4_0_4_line_177 |  | 162 | 243 | 0.022884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2532-4_0_4_line_178 |  | 163 | 164 | 0.035808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2532-4_0_4_line_179 |  | 163 | 165 | 0.021075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2532-4_0_4_line_180 |  | 164 | 166 | 0.0056345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2532-4_0_4_line_181 |  | 166 | 167 | 0.013907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2532-4_0_4_line_182 |  | 167 | 168 | 0.0086317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2532-4_0_4_line_183 |  | 168 | 213 | 0.026292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2532-4_0_4_line_184 |  | 169 | 170 | 0.0033474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2532-4_0_4_line_185 |  | 169 | 171 | 0.022136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2532-4_0_4_line_186 |  | 171 | 172 | 0.015168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2532-4_0_4_line_187 |  | 172 | 173 | 0.020236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2532-4_0_4_line_188 |  | 173 | 174 | 0.022579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2532-4_0_4_line_189 |  | 174 | 236 | 0.0055986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2532-4_0_4_line_190 |  | 175 | 176 | 0.02697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
191 | LV_2532-4_0_4_line_191 |  | 176 | 177 | 0.01615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
192 | LV_2532-4_0_4_line_192 |  | 177 | 178 | 0.027073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
193 | LV_2532-4_0_4_line_193 |  | 179 | 180 | 0.0065884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2532-4_0_4_line_194 |  | 180 | 244 | 0.02182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2532-4_0_4_line_195 |  | 181 | 200 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2532-4_0_4_line_196 |  | 182 | 199 | 0.025884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2532-4_0_4_line_197 |  | 183 | 184 | 0.020192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2532-4_0_4_line_198 |  | 183 | 185 | 0.022153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2532-4_0_4_line_199 |  | 184 | 186 | 9.3826e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2532-4_0_4_line_200 |  | 187 | 188 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2532-4_0_4_line_201 |  | 188 | 189 | 0.0002685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2532-4_0_4_line_202 |  | 189 | 190 | 0.024748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2532-4_0_4_line_203 |  | 190 | 211 | 0.00098895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2532-4_0_4_line_204 |  | 192 | 194 | 0.045353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2532-4_0_4_line_205 |  | 193 | 196 | 0.029106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2532-4_0_4_line_206 |  | 194 | 197 | 0.032965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2532-4_0_4_line_207 |  | 195 | 198 | 0.00066549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2532-4_0_4_line_208 |  | 196 | 199 | 0.018358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2532-4_0_4_line_209 |  | 198 | 246 | 0.028411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2532-4_0_4_line_210 |  | 200 | 201 | 0.031011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2532-4_0_4_line_211 |  | 202 | 203 | 0.0016793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2532-4_0_4_line_212 |  | 202 | 204 | 0.027561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2532-4_0_4_line_213 |  | 203 | 205 | 0.016014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2532-4_0_4_line_214 |  | 204 | 206 | 0.0087607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2532-4_0_4_line_215 |  | 205 | 207 | 0.0087852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2532-4_0_4_line_216 |  | 205 | 208 | 0.017649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2532-4_0_4_line_217 |  | 207 | 209 | 0.026757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2532-4_0_4_line_218 |  | 208 | 210 | 0.026654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2532-4_0_4_line_219 |  | 209 | 232 | 0.0084966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2532-4_0_4_line_220 |  | 210 | 223 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2532-4_0_4_line_221 |  | 212 | 213 | 0.028612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2532-4_0_4_line_222 |  | 214 | 215 | 0.0084334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2532-4_0_4_line_223 |  | 215 | 216 | 0.0044277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2532-4_0_4_line_224 |  | 217 | 218 | 0.017651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2532-4_0_4_line_225 |  | 217 | 219 | 0.043823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2532-4_0_4_line_226 |  | 217 | 220 | 0.073056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2532-4_0_4_line_227 |  | 220 | 221 | 0.032833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2532-4_0_4_line_228 |  | 221 | 222 | 0.058656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2532-4_0_4_line_229 |  | 225 | 226 | 0.020774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2532-4_0_4_line_230 |  | 226 | 227 | 0.0071093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2532-4_0_4_line_231 |  | 227 | 240 | 0.025622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2532-4_0_4_line_232 |  | 228 | 230 | 0.0062884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2532-4_0_4_line_233 |  | 229 | 231 | 0.013068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2532-4_0_4_line_234 |  | 230 | 232 | 0.016627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_2532-4_0_4_line_235 |  | 231 | 233 | 0.014142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_2532-4_0_4_line_236 |  | 233 | 245 | 0.014689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2532-4_0_4_line_237 |  | 234 | 235 | 0.035406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_2532-4_0_4_line_238 |  | 234 | 236 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_2532-4_0_4_line_239 |  | 235 | 237 | 0.0032896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_2532-4_0_4_line_240 |  | 237 | 238 | 0.0033322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_2532-4_0_4_line_241 |  | 238 | 239 | 0.020564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_2532-4_0_4_line_242 |  | 239 | 240 | 0.0020958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_2532-4_0_4_line_243 |  | 241 | 242 | 0.023646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_2532-4_0_4_line_244 |  | 242 | 243 | 0.023307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_2532-4_0_4_line_245 |  | 244 | 245 | 0.028829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_2532-4_0_4_line_246 |  | 246 | 247 | 0.0029604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_2532-4_0_4_line_247 |  | 247 | 248 | 0.030655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_2532-4_0_4_line_248 |  | 247 | 249 | 0.014635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_2532-4_0_4_line_249 |  | 249 | 250 | 0.0017078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2532-4_0_4_trafo_114 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 251 | 175 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2613053.6709 | 1227061.2696 | 2613071.9117 | 1227051.5315
1 | 2613030.8488 | 1227073.4535 | 2613053.6709 | 1227061.2696
2 | 2612999.0646 | 1226998.4837 | 2613030.8488 | 1227073.4535
3 | 2612974.1905 | 1227012.65 | 2612999.0646 | 1226998.4837
4 | 2613023.5607 | 1226984.5328 | 2612999.0646 | 1226998.4837
5 | 2613023.5607 | 1226984.5328 | 2613035.9324 | 1226977.4869
6 | 2612960.0089 | 1226996.4874 | 2612964.4305 | 1226998.387 | 2612974.1905 | 1227012.65
7 | 2613133.0885 | 1226795.2209 | 2613139.7374 | 1226790.2581
8 | 2613109.9457 | 1226812.4947 | 2613133.0885 | 1226795.2209
9 | 2613156.6417 | 1226777.6408 | 2613139.7374 | 1226790.2581
10 | 2613109.9457 | 1226812.4947 | 2613097.3892 | 1226822.4555
11 | 2613109.9457 | 1226812.4947 | 2613102.1669 | 1226801.6628
12 | 2613156.6417 | 1226777.6408 | 2613159.0748 | 1226775.8247
13 | 2613084.7187 | 1226832.5068 | 2613097.3892 | 1226822.4555
14 | 2613088.0288 | 1226781.9756 | 2613102.1669 | 1226801.6628
15 | 2613159.0748 | 1226775.8247 | 2613177.2323 | 1226762.272
16 | 2613084.7187 | 1226832.5068 | 2613063.3236 | 1226811.2424
17 | 2613097.4791 | 1226847.0878 | 2613088.2641 | 1226836.5614 | 2613084.7187 | 1226832.5068
18 | 2613088.0288 | 1226781.9756 | 2613081.2493 | 1226772.5353
19 | 2613180.4508 | 1226759.8696 | 2613177.2323 | 1226762.272
20 | 2613044.347 | 1226792.3818 | 2613063.3236 | 1226811.2424
21 | 2613097.4791 | 1226847.0878 | 2613087.2021 | 1226859.0687
22 | 2613097.4791 | 1226847.0878 | 2613105.4241 | 1226856.1772 | 2613116.0946 | 1226869.9198
23 | 2613076.9437 | 1226766.5397 | 2613081.2493 | 1226772.5353
24 | 2613019.579 | 1226654.1445 | 2613003.0944 | 1226666.7764
25 | 2612988.0351 | 1226678.3161 | 2613003.0944 | 1226666.7764
26 | 2613019.7523 | 1226654.0117 | 2613019.579 | 1226654.1445
27 | 2612988.0351 | 1226678.3161 | 2612998.0514 | 1226689.5333
28 | 2613019.7523 | 1226654.0117 | 2613035.0587 | 1226642.2826
29 | 2613001.2154 | 1226693.0767 | 2612998.0514 | 1226689.5333
30 | 2613038.6611 | 1226639.5222 | 2613035.0587 | 1226642.2826
31 | 2613001.2154 | 1226693.0767 | 2613021.2646 | 1226715.5296
32 | 2612960.8156 | 1226621.1011 | 2612970.2257 | 1226643.8289
33 | 2612960.8156 | 1226621.1011 | 2612950.0775 | 1226625.4028
34 | 2612960.8156 | 1226621.1011 | 2612970.3397 | 1226613.9289
35 | 2613050.838 | 1226630.1912 | 2613038.6611 | 1226639.5222
36 | 2613029.752 | 1226725.0344 | 2613021.2646 | 1226715.5296
37 | 2612928.2657 | 1226631.3589 | 2612932.0411 | 1226630.8001 | 2612936.0894 | 1226630.1974 | 2612945.8271 | 1226627.1055 | 2612950.0775 | 1226625.4028
38 | 2612970.3397 | 1226613.9289 | 2612973.162 | 1226611.8036
39 | 2612939.8824 | 1226884.7653 | 2612945.7941 | 1226876.4927
40 | 2612948.9719 | 1226872.0456 | 2612945.7941 | 1226876.4927
41 | 2612935.1298 | 1226891.416 | 2612939.8824 | 1226884.7653
42 | 2612948.9719 | 1226872.0456 | 2612963.8568 | 1226883.1317
43 | 2612948.9719 | 1226872.0456 | 2612962.4892 | 1226853.9111
44 | 2612935.1298 | 1226891.416 | 2612913.2968 | 1226920.5403
45 | 2612935.1298 | 1226891.416 | 2612915.9006 | 1226875.1866
46 | 2612963.8568 | 1226883.1317 | 2612980.7775 | 1226895.7341
47 | 2612964.9717 | 1226850.5806 | 2612962.4892 | 1226853.9111
48 | 2612905.9069 | 1226930.3981 | 2612913.2968 | 1226920.5403
49 | 2612915.9006 | 1226875.1866 | 2612908.3546 | 1226868.8177
50 | 2612970.7398 | 1226842.8423 | 2612964.9717 | 1226850.5806
51 | 2612905.9069 | 1226930.3981 | 2612877.6456 | 1226910.3982
52 | 2612905.9069 | 1226930.3981 | 2612898.9312 | 1226940.9399
53 | 2612908.3546 | 1226868.8177 | 2612888.8485 | 1226852.3546
54 | 2612970.7398 | 1226842.8423 | 2612982.1292 | 1226827.324
55 | 2612970.7398 | 1226842.8423 | 2612950.2181 | 1226824.6845
56 | 2612929.059 | 1226932.5206 | 2612941.8382 | 1226914.1078
57 | 2612922.3117 | 1226942.2426 | 2612929.059 | 1226932.5206
58 | 2612927.5572 | 1226954.5932 | 2612920.4409 | 1226944.938 | 2612922.3117 | 1226942.2426
59 | 2612927.5572 | 1226954.5932 | 2612933.0201 | 1226962.0053
60 | 2612939.2328 | 1226970.4346 | 2612933.0201 | 1226962.0053
61 | 2612952.6297 | 1226988.6112 | 2612939.2328 | 1226970.4346
62 | 2613164.2031 | 1226702.1354 | 2613163.5091 | 1226702.6353
63 | 2613146.8141 | 1226714.8169 | 2613154.659 | 1226709.0096 | 2613163.5091 | 1226702.6353
64 | 2613146.8141 | 1226714.8169 | 2613145.242 | 1226715.9807
65 | 2613193.5306 | 1226681.0121 | 2613204.5829 | 1226696.1585
66 | 2613193.5306 | 1226681.0121 | 2613189.4308 | 1226675.8344
67 | 2613204.6619 | 1226696.2668 | 2613204.5829 | 1226696.1585
68 | 2613189.4308 | 1226675.8344 | 2613184.7325 | 1226669.9008
69 | 2613127.4985 | 1226729.1156 | 2613145.242 | 1226715.9807
70 | 2613219.8405 | 1226717.0682 | 2613204.6619 | 1226696.2668
71 | 2613184.7325 | 1226669.9008 | 2613166.9106 | 1226647.3935
72 | 2613124.266 | 1226731.5086 | 2613127.4985 | 1226729.1156
73 | 2613226.1712 | 1226725.744 | 2613219.8405 | 1226717.0682
74 | 2613154.8433 | 1226632.1536 | 2613166.9106 | 1226647.3935
75 | 2612881.9195 | 1226966.9295 | 2612885.1388 | 1226961.9727
76 | 2612891.7728 | 1226951.758 | 2612885.1388 | 1226961.9727
77 | 2612891.7728 | 1226951.758 | 2612898.9312 | 1226940.9399
78 | 2612891.7728 | 1226951.758 | 2612881.8899 | 1226945.5159
79 | 2612865.8968 | 1226935.4146 | 2612881.8899 | 1226945.5159
80 | 2612864.1322 | 1226934.3001 | 2612865.8968 | 1226935.4146
81 | 2612877.6456 | 1226910.3982 | 2612857.794 | 1226896.3496
82 | 2612858.6024 | 1226930.8075 | 2612864.1322 | 1226934.3001
83 | 2612983.5819 | 1226603.9568 | 2612973.162 | 1226611.8036
84 | 2612983.5819 | 1226603.9568 | 2612994.1216 | 1226596.0198
85 | 2612994.1216 | 1226596.0198 | 2613003.6262 | 1226588.8623
86 | 2613016.6361 | 1226579.0652 | 2613003.6262 | 1226588.8623
87 | 2613017.5332 | 1226578.3896 | 2613016.6361 | 1226579.0652
88 | 2612928.2657 | 1226631.3589 | 2612918.9871 | 1226635.9527 | 2612912.7033 | 1226642.0055
89 | 2612928.2657 | 1226631.3589 | 2612937.0524 | 1226656.5055
90 | 2612927.1722 | 1226804.2931 | 2612930.4249 | 1226807.1712
91 | 2612942.8175 | 1226818.1363 | 2612930.4249 | 1226807.1712
92 | 2612916.6817 | 1226795.011 | 2612927.1722 | 1226804.2931
93 | 2612942.8175 | 1226818.1363 | 2612950.2181 | 1226824.6845
94 | 2612911.098 | 1226790.0706 | 2612916.6817 | 1226795.011
95 | 2612911.098 | 1226790.0706 | 2612905.6823 | 1226785.2786 | 2612903.6588 | 1226783.4354
96 | 2612903.6588 | 1226783.4354 | 2612901.221 | 1226781.2148
97 | 2612982.1292 | 1226827.324 | 2612997.5794 | 1226806.2729
98 | 2612815.5308 | 1226790.4744 | 2612806.5005 | 1226782.8528 | 2612795.9905 | 1226771.8602
99 | 2612815.5308 | 1226790.4744 | 2612820.3986 | 1226794.5828
100 | 2612785.5172 | 1226760.9061 | 2612795.9905 | 1226771.8602
101 | 2612820.3986 | 1226794.5828 | 2612834.6084 | 1226806.5759
102 | 2612785.5172 | 1226760.9061 | 2612800.1721 | 1226746.3561
103 | 2612836.7274 | 1226808.3644 | 2612834.6084 | 1226806.5759
104 | 2612800.2714 | 1226746.2575 | 2612800.1721 | 1226746.3561
105 | 2612836.7274 | 1226808.3644 | 2612851.0883 | 1226820.485
106 | 2612852.9681 | 1226822.0715 | 2612851.0883 | 1226820.485
107 | 2612836.2084 | 1226881.0739 | 2612857.794 | 1226896.3496
108 | 2612836.0329 | 1226880.9498 | 2612836.2084 | 1226881.0739
109 | 2612836.0329 | 1226880.9498 | 2612817.5355 | 1226867.8596
110 | 2612815.6892 | 1226866.553 | 2612817.5355 | 1226867.8596
111 | 2612797.7793 | 1226853.8785 | 2612815.6892 | 1226866.553
112 | 2612796.4086 | 1226852.9085 | 2612797.7793 | 1226853.8785
113 | 2612875.1156 | 1226757.4349 | 2612862.9005 | 1226746.3079
114 | 2612875.1156 | 1226757.4349 | 2612885.3042 | 1226766.7158
115 | 2612862.136 | 1226745.6115 | 2612862.9005 | 1226746.3079
116 | 2612885.3042 | 1226766.7158 | 2612888.9411 | 1226770.0288
117 | 2612862.136 | 1226745.6115 | 2612844.7518 | 1226729.7759
118 | 2612901.221 | 1226781.2148 | 2612888.9411 | 1226770.0288
119 | 2612841.7731 | 1226727.0625 | 2612844.7518 | 1226729.7759
120 | 2612830.2119 | 1226716.5312 | 2612841.7731 | 1226727.0625
121 | 2612715.6625 | 1226817.0803 | 2612707.2092 | 1226824.7768 | 2612702.0043 | 1226831.2029
122 | 2612733.8155 | 1226800.5525 | 2612715.6625 | 1226817.0803
123 | 2612699.2312 | 1226854.0248 | 2612705.8533 | 1226849.3996 | 2612709.7974 | 1226840.7028 | 2612702.0043 | 1226831.2029 | 2612702.0043 | 1226831.2029
124 | 2612733.8155 | 1226800.5525 | 2612747.5757 | 1226815.8241
125 | 2612699.2312 | 1226854.0248 | 2612651.0249 | 1226895.3438
126 | 2612747.5757 | 1226815.8241 | 2612749.7828 | 1226817.7428
127 | 2612651.0249 | 1226895.3438 | 2612667.2634 | 1226923.1003
128 | 2612651.0249 | 1226895.3438 | 2612641.1086 | 1226893.5773 | 2612636.8976 | 1226895.9921
129 | 2612749.7828 | 1226817.7428 | 2612761.6909 | 1226828.0948 | 2612763.3749 | 1226829.3111
130 | 2612686.8163 | 1226956.5224 | 2612667.2634 | 1226923.1003
131 | 2612717.3649 | 1227008.7477 | 2612686.8163 | 1226956.5224
132 | 2612636.8976 | 1226895.9921 | 2612463.2254 | 1227049.5255
133 | 2612463.2254 | 1227049.5255 | 2612488.3782 | 1227092.0889
134 | 2612775.2788 | 1226837.9084 | 2612763.3749 | 1226829.3111
135 | 2613180.4508 | 1226759.8696 | 2613194.9221 | 1226749.0683
136 | 2613199.7333 | 1226745.4772 | 2613194.9221 | 1226749.0683
137 | 2613215.3851 | 1226733.7947 | 2613199.7333 | 1226745.4772
138 | 2613226.1712 | 1226725.744 | 2613215.3851 | 1226733.7947
139 | 2613226.1712 | 1226725.744 | 2613236.2577 | 1226740.6816
140 | 2612960.0089 | 1226996.4874 | 2612951.4106 | 1227005.6298 | 2612949.1467 | 1227008.8547
141 | 2612949.1467 | 1227008.8547 | 2612894.3476 | 1227022.8499
142 | 2612960.0089 | 1226996.4874 | 2612975.7928 | 1226987.4646
143 | 2612952.6297 | 1226988.6112 | 2612960.0089 | 1226996.4874
144 | 2613002.8586 | 1226971.9925 | 2612975.7928 | 1226987.4646
145 | 2613043.4631 | 1226948.781 | 2613002.8586 | 1226971.9925
146 | 2613043.4631 | 1226948.781 | 2613088.0797 | 1226923.276
147 | 2613124.266 | 1226731.5086 | 2613109.6168 | 1226742.3529
148 | 2613236.2577 | 1226740.6816 | 2613239.808 | 1226745.9395
149 | 2613239.808 | 1226745.9395 | 2613242.2002 | 1226749.4823 | 2613246.7242 | 1226753.9569
150 | 2613033.1926 | 1226566.5973 | 2613017.5332 | 1226578.3896
151 | 2613033.7847 | 1226566.1514 | 2613033.1926 | 1226566.5973
152 | 2613033.7847 | 1226566.1514 | 2613050.5356 | 1226553.537
153 | 2613051.2043 | 1226553.0335 | 2613050.5356 | 1226553.537
154 | 2613078.9649 | 1226532.1282 | 2613051.2043 | 1226553.0335
155 | 2613234.2609 | 1226792.6235 | 2613247.6917 | 1226804.7142
156 | 2613234.2609 | 1226792.6235 | 2613230.1028 | 1226797.5657
157 | 2613248.9018 | 1226805.8035 | 2613247.6917 | 1226804.7142
158 | 2613211.6637 | 1226819.4816 | 2613230.1028 | 1226797.5657
159 | 2612775.2788 | 1226837.9084 | 2612778.5042 | 1226840.2379 | 2612780.8012 | 1226841.8634
160 | 2612796.4086 | 1226852.9085 | 2612780.8012 | 1226841.8634
161 | 2613104.4959 | 1226913.8917 | 2613088.0797 | 1226923.276
162 | 2613119.6547 | 1226905.2262 | 2613104.4959 | 1226913.8917
163 | 2613119.6547 | 1226905.2262 | 2613136.1583 | 1226895.768
164 | 2613136.1583 | 1226895.768 | 2613141.6297 | 1226902.7175 | 2613157.6543 | 1226883.6748
165 | 2613136.1583 | 1226895.768 | 2613123.1711 | 1226879.0366
166 | 2613157.6543 | 1226883.6748 | 2613169.7772 | 1226898.577
167 | 2613157.6543 | 1226883.6748 | 2613164.4424 | 1226875.6069
168 | 2613116.0946 | 1226869.9198 | 2613123.1711 | 1226879.0366
169 | 2612849.7514 | 1226930.5883 | 2612838.4978 | 1226948.1523 | 2612836.0499 | 1226948.2026
170 | 2612849.7514 | 1226930.5883 | 2612846.0989 | 1226930.5027 | 2612828.3819 | 1226919.4359
171 | 2612858.6024 | 1226930.8075 | 2612849.7514 | 1226930.5883
172 | 2612828.3819 | 1226919.4359 | 2612824.9916 | 1226924.7555
173 | 2612828.3819 | 1226919.4359 | 2612816.6058 | 1226912.0841 | 2612801.3991 | 1226917.7771 | 2612795.2323 | 1226913.9247
174 | 2612849.3518 | 1226922.605 | 2612858.6024 | 1226930.8075
175 | 2612824.9916 | 1226924.7555 | 2612818.398 | 1226935.1015 | 2612816.154 | 1226935.4524
176 | 2612776.2559 | 1226902.0701 | 2612795.2323 | 1226913.9247
177 | 2612776.2559 | 1226902.0701 | 2612756.8477 | 1226889.9458
178 | 2613068.0276 | 1226639.3647 | 2613074.498 | 1226644.3068 | 2613081.3991 | 1226645.7005 | 2613097.8709 | 1226633.2871
179 | 2613114.7018 | 1226620.6031 | 2613097.8709 | 1226633.2871
180 | 2613068.0276 | 1226639.3647 | 2613065.1994 | 1226637.2045 | 2613063.3343 | 1226636.2937
181 | 2613050.838 | 1226630.1912 | 2613063.3343 | 1226636.2937
182 | 2613050.838 | 1226630.1912 | 2613057.6399 | 1226624.8769
183 | 2613078.3582 | 1226608.6898 | 2613057.6399 | 1226624.8769
184 | 2613109.6168 | 1226742.3529 | 2613106.9263 | 1226744.3446
185 | 2613089.1349 | 1226757.515 | 2613106.9263 | 1226744.3446
186 | 2613076.9437 | 1226766.5397 | 2613089.1349 | 1226757.515
187 | 2613076.9437 | 1226766.5397 | 2613061.7487 | 1226753.1757
188 | 2613061.7487 | 1226753.1757 | 2613044.794 | 1226738.264
189 | 2613040.59 | 1226734.5666 | 2613044.794 | 1226738.264
190 | 2612997.5794 | 1226806.2729 | 2613013.4039 | 1226784.7118 | 2613013.5654 | 1226784.5548
191 | 2613025.1451 | 1226773.2973 | 2613013.5654 | 1226784.5548
192 | 2613025.1451 | 1226773.2973 | 2613044.347 | 1226792.3818
193 | 2612991.6063 | 1226738.4633 | 2612987.0367 | 1226733.7172
194 | 2612987.0367 | 1226733.7172 | 2612977.8937 | 1226724.2212 | 2612972.6907 | 1226717.3257
195 | 2613259.6284 | 1226815.4599 | 2613248.9018 | 1226805.8035
196 | 2613194.9998 | 1226839.2876 | 2613211.6637 | 1226819.4816
197 | 2613078.9649 | 1226532.1282 | 2613066.6208 | 1226516.1486
198 | 2613078.9649 | 1226532.1282 | 2613092.4539 | 1226549.7016
199 | 2613066.5634 | 1226516.0743 | 2613066.6208 | 1226516.1486
200 | 2612852.9681 | 1226822.0715 | 2612868.975 | 1226835.5813
201 | 2612868.975 | 1226835.5813 | 2612869.1802 | 1226835.7545
202 | 2612869.1802 | 1226835.7545 | 2612888.0928 | 1226851.7167
203 | 2612888.0928 | 1226851.7167 | 2612888.8485 | 1226852.3546
204 | 2613169.7772 | 1226898.577 | 2613208.4219 | 1226874.8383
205 | 2613183.1808 | 1226853.3352 | 2613164.4424 | 1226875.6069
206 | 2613208.4219 | 1226874.8383 | 2613236.5103 | 1226857.5841
207 | 2613086.7688 | 1226859.5738 | 2613087.2021 | 1226859.0687
208 | 2613194.9998 | 1226839.2876 | 2613183.1808 | 1226853.3352
209 | 2613068.2709 | 1226881.1385 | 2613086.7688 | 1226859.5738
210 | 2613259.6284 | 1226815.4599 | 2613272.8551 | 1226800.7472 | 2613282.7074 | 1226795.3635
211 | 2612877.0415 | 1226700.917 | 2612875.8495 | 1226699.7342
212 | 2612897.1978 | 1226706.4998 | 2612889.3094 | 1226713.0896 | 2612877.0415 | 1226700.917
213 | 2612864.482 | 1226688.455 | 2612875.8495 | 1226699.7342
214 | 2612897.1978 | 1226706.4998 | 2612903.9211 | 1226700.8831
215 | 2612864.482 | 1226688.455 | 2612870.8092 | 1226682.3603
216 | 2612864.482 | 1226688.455 | 2612850.8299 | 1226699.6397
217 | 2612890.0799 | 1226663.7977 | 2612870.8092 | 1226682.3603
218 | 2612830.2119 | 1226716.5312 | 2612850.8299 | 1226699.6397
219 | 2612890.0799 | 1226663.7977 | 2612896.1993 | 1226657.9031
220 | 2612830.2119 | 1226716.5312 | 2612822.1662 | 1226724.5194
221 | 2613078.3582 | 1226608.6898 | 2613100.9046 | 1226591.0744
222 | 2613152.1857 | 1226628.6122 | 2613147.1238 | 1226621.867
223 | 2613154.8433 | 1226632.1536 | 2613152.1857 | 1226628.6122
224 | 2612814.2411 | 1227105.8514 | 2612829.4924 | 1227096.9647
225 | 2612776.3768 | 1227127.9145 | 2612814.2411 | 1227105.8514
226 | 2612775.8328 | 1227043.7069 | 2612814.2411 | 1227105.8514
227 | 2612746.9804 | 1227059.3777 | 2612775.8328 | 1227043.7069
228 | 2612746.9804 | 1227059.3777 | 2612717.3649 | 1227008.7477
229 | 2613124.4945 | 1226654.3809 | 2613107.7345 | 1226666.6558
230 | 2613101.9989 | 1226670.8565 | 2613107.7345 | 1226666.6558
231 | 2613101.9989 | 1226670.8565 | 2613081.3281 | 1226685.9956
232 | 2612912.7033 | 1226642.0055 | 2612908.1743 | 1226646.3681
233 | 2612942.5936 | 1226668.331 | 2612937.5301 | 1226657.8724 | 2612937.0524 | 1226656.5055
234 | 2612908.1743 | 1226646.3681 | 2612896.1993 | 1226657.9031
235 | 2612942.5936 | 1226668.331 | 2612948.7559 | 1226681.0594
236 | 2612956.2487 | 1226693.6887 | 2612949.2925 | 1226682.1677 | 2612948.7559 | 1226681.0594
237 | 2613029.752 | 1226725.0344 | 2613057.8826 | 1226703.5346
238 | 2613029.752 | 1226725.0344 | 2613040.59 | 1226734.5666
239 | 2613057.8826 | 1226703.5346 | 2613060.4962 | 1226701.537
240 | 2613063.1437 | 1226699.5135 | 2613060.4962 | 1226701.537
241 | 2613063.1437 | 1226699.5135 | 2613069.4086 | 1226694.7254 | 2613079.6372 | 1226687.234
242 | 2613079.6372 | 1226687.234 | 2613081.3281 | 1226685.9956
243 | 2612737.0806 | 1226877.5972 | 2612717.026 | 1226865.0691
244 | 2612737.0806 | 1226877.5972 | 2612756.8477 | 1226889.9458
245 | 2612972.6907 | 1226717.3257 | 2612961.8279 | 1226702.9293 | 2612956.2487 | 1226693.6887
246 | 2613066.3435 | 1226883.3855 | 2613068.2709 | 1226881.1385
247 | 2613066.3435 | 1226883.3855 | 2613042.0504 | 1226864.5991
248 | 2613066.3435 | 1226883.3855 | 2613056.7708 | 1226894.4554
249 | 2613055.6538 | 1226895.7472 | 2613056.7708 | 1226894.4554

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613053.6709 | 1227061.2696
1 | 2613071.9117 | 1227051.5315
2 | 2613030.8488 | 1227073.4535
3 | 2612999.0646 | 1226998.4837
4 | 2613023.5607 | 1226984.5328
5 | 2613035.9324 | 1226977.4869
6 | 2612974.1905 | 1227012.65
7 | 2613133.0885 | 1226795.2209
8 | 2613139.7374 | 1226790.2581
9 | 2613109.9457 | 1226812.4947
10 | 2613156.6417 | 1226777.6408
11 | 2613097.3892 | 1226822.4555
12 | 2613102.1669 | 1226801.6628
13 | 2613159.0748 | 1226775.8247
14 | 2613084.7187 | 1226832.5068
15 | 2613088.0288 | 1226781.9756
16 | 2613177.2323 | 1226762.272
17 | 2613063.3236 | 1226811.2424
18 | 2613097.4791 | 1226847.0878
19 | 2613081.2493 | 1226772.5353
20 | 2613003.0944 | 1226666.7764
21 | 2613019.579 | 1226654.1445
22 | 2612988.0351 | 1226678.3161
23 | 2613019.7523 | 1226654.0117
24 | 2612998.0514 | 1226689.5333
25 | 2613035.0587 | 1226642.2826
26 | 2613001.2154 | 1226693.0767
27 | 2612970.2257 | 1226643.8289
28 | 2612960.8156 | 1226621.1011
29 | 2613038.6611 | 1226639.5222
30 | 2613021.2646 | 1226715.5296
31 | 2612950.0775 | 1226625.4028
32 | 2612970.3397 | 1226613.9289
33 | 2612945.7941 | 1226876.4927
34 | 2612939.8824 | 1226884.7653
35 | 2612948.9719 | 1226872.0456
36 | 2612935.1298 | 1226891.416
37 | 2612963.8568 | 1226883.1317
38 | 2612962.4892 | 1226853.9111
39 | 2612913.2968 | 1226920.5403
40 | 2612915.9006 | 1226875.1866
41 | 2612980.7775 | 1226895.7341
42 | 2612964.9717 | 1226850.5806
43 | 2612905.9069 | 1226930.3981
44 | 2612908.3546 | 1226868.8177
45 | 2612970.7398 | 1226842.8423
46 | 2612929.059 | 1226932.5206
47 | 2612941.8382 | 1226914.1078
48 | 2612922.3117 | 1226942.2426
49 | 2612927.5572 | 1226954.5932
50 | 2612933.0201 | 1226962.0053
51 | 2612939.2328 | 1226970.4346
52 | 2613164.2031 | 1226702.1354
53 | 2613163.5091 | 1226702.6353
54 | 2613146.8141 | 1226714.8169
55 | 2613193.5306 | 1226681.0121
56 | 2613204.5829 | 1226696.1585
57 | 2613189.4308 | 1226675.8344
58 | 2613145.242 | 1226715.9807
59 | 2613204.6619 | 1226696.2668
60 | 2613184.7325 | 1226669.9008
61 | 2613127.4985 | 1226729.1156
62 | 2613219.8405 | 1226717.0682
63 | 2613166.9106 | 1226647.3935
64 | 2612885.1388 | 1226961.9727
65 | 2612881.9195 | 1226966.9295
66 | 2612891.7728 | 1226951.758
67 | 2612898.9312 | 1226940.9399
68 | 2612881.8899 | 1226945.5159
69 | 2612865.8968 | 1226935.4146
70 | 2612877.6456 | 1226910.3982
71 | 2612864.1322 | 1226934.3001
72 | 2612973.162 | 1226611.8036
73 | 2612983.5819 | 1226603.9568
74 | 2612994.1216 | 1226596.0198
75 | 2613003.6262 | 1226588.8623
76 | 2613016.6361 | 1226579.0652
77 | 2612928.2657 | 1226631.3589
78 | 2612930.4249 | 1226807.1712
79 | 2612927.1722 | 1226804.2931
80 | 2612942.8175 | 1226818.1363
81 | 2612916.6817 | 1226795.011
82 | 2612950.2181 | 1226824.6845
83 | 2612911.098 | 1226790.0706
84 | 2612903.6588 | 1226783.4354
85 | 2612982.1292 | 1226827.324
86 | 2612815.5308 | 1226790.4744
87 | 2612795.9905 | 1226771.8602
88 | 2612820.3986 | 1226794.5828
89 | 2612785.5172 | 1226760.9061
90 | 2612834.6084 | 1226806.5759
91 | 2612800.1721 | 1226746.3561
92 | 2612836.7274 | 1226808.3644
93 | 2612800.2714 | 1226746.2575
94 | 2612851.0883 | 1226820.485
95 | 2612836.2084 | 1226881.0739
96 | 2612857.794 | 1226896.3496
97 | 2612836.0329 | 1226880.9498
98 | 2612817.5355 | 1226867.8596
99 | 2612815.6892 | 1226866.553
100 | 2612797.7793 | 1226853.8785
101 | 2612875.1156 | 1226757.4349
102 | 2612862.9005 | 1226746.3079
103 | 2612885.3042 | 1226766.7158
104 | 2612862.136 | 1226745.6115
105 | 2612888.9411 | 1226770.0288
106 | 2612844.7518 | 1226729.7759
107 | 2612901.221 | 1226781.2148
108 | 2612841.7731 | 1226727.0625
109 | 2612715.6625 | 1226817.0803
110 | 2612702.0043 | 1226831.2029
111 | 2612733.8155 | 1226800.5525
112 | 2612699.2312 | 1226854.0248
113 | 2612747.5757 | 1226815.8241
114 | 2612651.0249 | 1226895.3438
115 | 2612749.7828 | 1226817.7428
116 | 2612667.2634 | 1226923.1003
117 | 2612686.8163 | 1226956.5224
118 | 2612636.8976 | 1226895.9921
119 | 2612463.2254 | 1227049.5255
120 | 2612763.3749 | 1226829.3111
121 | 2613180.4508 | 1226759.8696
122 | 2613194.9221 | 1226749.0683
123 | 2613199.7333 | 1226745.4772
124 | 2613215.3851 | 1226733.7947
125 | 2613226.1712 | 1226725.744
126 | 2612949.1467 | 1227008.8547
127 | 2612960.0089 | 1226996.4874
128 | 2612894.3476 | 1227022.8499
129 | 2612975.7928 | 1226987.4646
130 | 2612952.6297 | 1226988.6112
131 | 2613002.8586 | 1226971.9925
132 | 2613043.4631 | 1226948.781
133 | 2613124.266 | 1226731.5086
134 | 2613236.2577 | 1226740.6816
135 | 2613239.808 | 1226745.9395
136 | 2613246.7242 | 1226753.9569
137 | 2613017.5332 | 1226578.3896
138 | 2613033.1926 | 1226566.5973
139 | 2613033.7847 | 1226566.1514
140 | 2613050.5356 | 1226553.537
141 | 2613051.2043 | 1226553.0335
142 | 2613234.2609 | 1226792.6235
143 | 2613247.6917 | 1226804.7142
144 | 2613230.1028 | 1226797.5657
145 | 2612775.2788 | 1226837.9084
146 | 2612780.8012 | 1226841.8634
147 | 2612796.4086 | 1226852.9085
148 | 2613088.0797 | 1226923.276
149 | 2613104.4959 | 1226913.8917
150 | 2613119.6547 | 1226905.2262
151 | 2613136.1583 | 1226895.768
152 | 2613157.6543 | 1226883.6748
153 | 2613123.1711 | 1226879.0365
154 | 2612836.0499 | 1226948.2026
155 | 2612849.7514 | 1226930.5883
156 | 2612828.3819 | 1226919.4359
157 | 2612858.6024 | 1226930.8075
158 | 2612824.9916 | 1226924.7555
159 | 2612795.2323 | 1226913.9247
160 | 2612849.3518 | 1226922.605
161 | 2612816.154 | 1226935.4524
162 | 2612776.2559 | 1226902.0701
163 | 2613097.8709 | 1226633.2871
164 | 2613068.0276 | 1226639.3647
165 | 2613114.7018 | 1226620.6031
166 | 2613063.3343 | 1226636.2937
167 | 2613050.838 | 1226630.1912
168 | 2613057.6399 | 1226624.877
169 | 2613106.9263 | 1226744.3446
170 | 2613109.6168 | 1226742.3529
171 | 2613089.1349 | 1226757.515
172 | 2613076.9437 | 1226766.5397
173 | 2613061.7487 | 1226753.1757
174 | 2613044.794 | 1226738.264
175 | 2612997.5794 | 1226806.2729
176 | 2613013.5654 | 1226784.5548
177 | 2613025.1451 | 1226773.2973
178 | 2613044.347 | 1226792.3818
179 | 2612991.6063 | 1226738.4633
180 | 2612987.0367 | 1226733.7172
181 | 2613248.9018 | 1226805.8035
182 | 2613211.6637 | 1226819.4816
183 | 2613078.9649 | 1226532.1282
184 | 2613066.6208 | 1226516.1486
185 | 2613092.4539 | 1226549.7016
186 | 2613066.5634 | 1226516.0743
187 | 2612852.9681 | 1226822.0715
188 | 2612868.975 | 1226835.5813
189 | 2612869.1802 | 1226835.7545
190 | 2612888.0928 | 1226851.7167
191 | 2613116.0946 | 1226869.9198
192 | 2613169.7772 | 1226898.577
193 | 2613164.4424 | 1226875.6069
194 | 2613208.4219 | 1226874.8383
195 | 2613087.2021 | 1226859.0687
196 | 2613183.1808 | 1226853.3352
197 | 2613236.5103 | 1226857.5841
198 | 2613086.7688 | 1226859.5738
199 | 2613194.9998 | 1226839.2876
200 | 2613259.6284 | 1226815.4599
201 | 2613282.7074 | 1226795.3635
202 | 2612877.0415 | 1226700.917
203 | 2612875.8495 | 1226699.7342
204 | 2612897.1978 | 1226706.4998
205 | 2612864.482 | 1226688.455
206 | 2612903.9211 | 1226700.8831
207 | 2612870.8092 | 1226682.3603
208 | 2612850.8299 | 1226699.6397
209 | 2612890.0799 | 1226663.7977
210 | 2612830.2119 | 1226716.5312
211 | 2612888.8485 | 1226852.3546
212 | 2613100.9046 | 1226591.0744
213 | 2613078.3582 | 1226608.6898
214 | 2613147.1238 | 1226621.867
215 | 2613152.1857 | 1226628.6122
216 | 2613154.8433 | 1226632.1536
217 | 2612814.2411 | 1227105.8514
218 | 2612829.4924 | 1227096.9647
219 | 2612776.3768 | 1227127.9145
220 | 2612775.8328 | 1227043.7069
221 | 2612746.9804 | 1227059.3777
222 | 2612717.3649 | 1227008.7477
223 | 2612822.1662 | 1226724.5194
224 | 2612488.3782 | 1227092.0889
225 | 2613124.4945 | 1226654.3809
226 | 2613107.7345 | 1226666.6558
227 | 2613101.9989 | 1226670.8565
228 | 2612912.7033 | 1226642.0055
229 | 2612937.0524 | 1226656.5055
230 | 2612908.1743 | 1226646.3681
231 | 2612942.5936 | 1226668.331
232 | 2612896.1993 | 1226657.9031
233 | 2612948.7559 | 1226681.0594
234 | 2613029.752 | 1226725.0344
235 | 2613057.8826 | 1226703.5346
236 | 2613040.59 | 1226734.5666
237 | 2613060.4962 | 1226701.537
238 | 2613063.1437 | 1226699.5135
239 | 2613079.6372 | 1226687.234
240 | 2613081.3281 | 1226685.9956
241 | 2612717.026 | 1226865.0691
242 | 2612737.0806 | 1226877.5972
243 | 2612756.8477 | 1226889.9458
244 | 2612972.6907 | 1226717.3257
245 | 2612956.2487 | 1226693.6887
246 | 2613068.2709 | 1226881.1385
247 | 2613066.3435 | 1226883.3855
248 | 2613042.0504 | 1226864.5991
249 | 2613056.7708 | 1226894.4554
250 | 2613055.6538 | 1226895.7472
251 | 2613025.1451 | 1226773.2973

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97189 | -0.54126 | 0.0015339 | 0.00038443
1 | 0.97187 | -0.54157 | 0.00081722 | 0.00020481
2 | 0.97194 | -0.54014 | 0 | 0
3 | 0.97212 | -0.5366 | 0.0038987 | 0.0009771
4 | 0.97208 | -0.53744 | 0.00067941 | 0.00017028
5 | 0.97207 | -0.53769 | 0.00094036 | 0.00023568
6 | 0.97233 | -0.53244 | 0 | 0
7 | 0.98264 | -0.33115 | 0.0026554 | 0.00066551
8 | 0.98234 | -0.33703 | 0.0028354 | 0.00071063
9 | 0.98376 | -0.3093 | 0 | 0
10 | 0.98163 | -0.35094 | 0.0023404 | 0.00058655
11 | 0.98478 | -0.28972 | 0.0012525 | 0.00031389
12 | 0.9826 | -0.33187 | 0.0011943 | 0.00029931
13 | 0.98154 | -0.35281 | 0.0029297 | 0.00073425
14 | 0.98581 | -0.26982 | 0 | 0
15 | 0.98051 | -0.37251 | 0.0023453 | 0.00058778
16 | 0.98088 | -0.36561 | 0.0020606 | 0.00051642
17 | 0.98912 | -0.20602 | 0.00062349 | 0.00015626
18 | 0.98491 | -0.28711 | 0 | 0
19 | 0.97953 | -0.39156 | 0.0019929 | 0.00049947
20 | 0.97223 | -0.53484 | 0.0017599 | 0.00044106
21 | 0.9716 | -0.54724 | 0.0032556 | 0.00081592
22 | 0.97283 | -0.52291 | 0 | 0
23 | 0.97159 | -0.54735 | 0.00353 | 0.00088471
24 | 0.97331 | -0.51346 | 0.0026889 | 0.0006739
25 | 0.97113 | -0.55647 | 0.0020686 | 0.00051843
26 | 0.97347 | -0.51024 | 0.0023898 | 0.00059893
27 | 0.97386 | -0.50319 | 0.0015741 | 0.00039451
28 | 0.97389 | -0.50248 | 0 | 0
29 | 0.97103 | -0.55844 | 0.0029831 | 0.00074763
30 | 0.97458 | -0.48856 | 0.0017065 | 0.0004277
31 | 0.97431 | -0.49431 | 0.0015046 | 0.00037709
32 | 0.97348 | -0.51056 | 0.002095 | 0.00052506
33 | 0.99218 | -0.14848 | 0.0019422 | 0.00048677
34 | 0.99105 | -0.1701 | 0.0032131 | 0.00080529
35 | 0.9928 | -0.13669 | 0 | 0
36 | 0.99017 | -0.18705 | 0 | 0
37 | 0.99274 | -0.13779 | 0.0015331 | 0.00038424
38 | 0.99411 | -0.11166 | 0.0018952 | 0.00047497
39 | 0.98749 | -0.23861 | 0.00070825 | 0.00017751
40 | 0.98931 | -0.20375 | 0.0058421 | 0.0014642
41 | 0.9927 | -0.13848 | 0.00184 | 0.00046114
42 | 0.99435 | -0.10701 | 0.0013095 | 0.0003282
43 | 0.98659 | -0.25597 | 0 | 0
44 | 0.98902 | -0.20928 | 0.00095735 | 0.00023993
45 | 0.99492 | -0.096083 | 0.0011781 | 0.00029527
46 | 0.97216 | -0.53578 | 0.0010744 | 0.00026926
47 | 0.97214 | -0.53623 | 0.0010833 | 0.00027149
48 | 0.97219 | -0.53531 | 0.00059791 | 0.00014985
49 | 0.97223 | -0.53454 | 0.00073725 | 0.00018477
50 | 0.97226 | -0.53394 | 0.00043758 | 0.00010967
51 | 0.97229 | -0.53318 | 0.0024804 | 0.00062165
52 | 0.9778 | -0.42544 | 0.0017789 | 0.00044584
53 | 0.9778 | -0.42541 | 0.0016386 | 0.00041066
54 | 0.97787 | -0.42413 | 0.0017229 | 0.0004318
55 | 0.979 | -0.40247 | 0 | 0
56 | 0.97912 | -0.40021 | 0.0025763 | 0.00064567
57 | 0.97896 | -0.40327 | 0.0012417 | 0.00031121
58 | 0.97788 | -0.42394 | 0.0025805 | 0.00064673
59 | 0.97912 | -0.40018 | 0.002325 | 0.00058271
60 | 0.97892 | -0.40401 | 0.00071593 | 0.00017943
61 | 0.97804 | -0.42084 | 0.0014439 | 0.00036187
62 | 0.97939 | -0.39478 | 0.0019262 | 0.00048276
63 | 0.9788 | -0.40646 | 0.0023403 | 0.00058655
64 | 0.98609 | -0.26558 | 0.002009 | 0.0005035
65 | 0.98608 | -0.26582 | 0.0022547 | 0.00056508
66 | 0.98614 | -0.26465 | 0 | 0
67 | 0.98636 | -0.26036 | 0.00090171 | 0.00022599
68 | 0.98599 | -0.26762 | 0.000745 | 0.00018671
69 | 0.98576 | -0.27219 | 0.00076988 | 0.00019295
70 | 0.98468 | -0.29286 | 0.0014095 | 0.00035325
71 | 0.98573 | -0.27266 | 0.00063498 | 0.00015914
72 | 0.97337 | -0.51282 | 0.0028284 | 0.00070887
73 | 0.97298 | -0.52049 | 0.0017898 | 0.00044856
74 | 0.97261 | -0.52781 | 0.0038167 | 0.00095654
75 | 0.97232 | -0.53359 | 0.0021528 | 0.00053954
76 | 0.97195 | -0.54085 | 0.0016678 | 0.00041798
77 | 0.97516 | -0.47767 | 0 | 0
78 | 0.99219 | -0.14808 | 0.0027505 | 0.00068935
79 | 0.99198 | -0.15209 | 0.0045243 | 0.0011339
80 | 0.99301 | -0.13239 | 0.0015054 | 0.0003773
81 | 0.99133 | -0.1645 | 0.001928 | 0.00048321
82 | 0.99351 | -0.1229 | 0.0023309 | 0.00058417
83 | 0.99099 | -0.17098 | 0.0021971 | 0.00055065
84 | 0.99055 | -0.17945 | 0.0014576 | 0.0003653
85 | 0.99707 | -0.05538 | 0.0019503 | 0.0004888
86 | 0.98667 | -0.255 | 0.002139 | 0.0005361
87 | 0.98644 | -0.25948 | 0.0031662 | 0.00079352
88 | 0.98674 | -0.2537 | 0.0016991 | 0.00042584
89 | 0.98636 | -0.26114 | 0 | 0
90 | 0.98696 | -0.24934 | 0.0021257 | 0.00053275
91 | 0.98624 | -0.2634 | 0.002507 | 0.00062832
92 | 0.987 | -0.24858 | 0.0015027 | 0.00037661
93 | 0.98624 | -0.2634 | 0.0035922 | 0.0009003
94 | 0.98729 | -0.24296 | 0.0019535 | 0.00048959
95 | 0.98198 | -0.34511 | 0.0022912 | 0.00057423
96 | 0.98336 | -0.31824 | 0.0016831 | 0.00042183
97 | 0.98197 | -0.34532 | 0.0020509 | 0.00051401
98 | 0.98087 | -0.36663 | 0.0025391 | 0.00063637
99 | 0.98077 | -0.36865 | 0.0017358 | 0.00043503
100 | 0.9798 | -0.38763 | 0.0014803 | 0.00037101
101 | 0.98816 | -0.22518 | 0.0018508 | 0.00046386
102 | 0.98684 | -0.25052 | 0.0016042 | 0.00040205
103 | 0.98928 | -0.20365 | 0.0021317 | 0.00053426
104 | 0.98676 | -0.25207 | 0.00097043 | 0.00024321
105 | 0.98969 | -0.19579 | 0.0021455 | 0.00053772
106 | 0.98494 | -0.28716 | 0.0010302 | 0.0002582
107 | 0.9904 | -0.18222 | 0.0024139 | 0.00060499
108 | 0.98463 | -0.29311 | 0.0013769 | 0.00034509
109 | 0.97601 | -0.46167 | 0.0031535 | 0.00079033
110 | 0.9755 | -0.47176 | 0.00044517 | 0.00011157
111 | 0.97672 | -0.44769 | 0.0025192 | 0.00063136
112 | 0.97473 | -0.48687 | 0.00060827 | 0.00015245
113 | 0.97737 | -0.43505 | 0.0031937 | 0.00080042
114 | 0.97313 | -0.51829 | 0 | 0
115 | 0.97747 | -0.43309 | 0.0018243 | 0.00045722
116 | 0.97258 | -0.52911 | 0.0050908 | 0.0012759
117 | 0.97211 | -0.53851 | 0 | 0
118 | 0.97301 | -0.52067 | 0 | 0
119 | 0.97114 | -0.55771 | 0.0078388 | 0.0019646
120 | 0.97811 | -0.42049 | 0.0021471 | 0.00053813
121 | 0.98077 | -0.36773 | 0.0023677 | 0.00059341
122 | 0.98033 | -0.37649 | 0.0019602 | 0.00049127
123 | 0.98019 | -0.37919 | 0.0023362 | 0.0005855
124 | 0.97978 | -0.38716 | 0.0020371 | 0.00051053
125 | 0.97953 | -0.39215 | 0 | 0
126 | 0.97194 | -0.54024 | 0.0023931 | 0.00059977
127 | 0.97249 | -0.52924 | 0 | 0
128 | 0.97015 | -0.57556 | 0.03378 | 0.0084661
129 | 0.97335 | -0.51235 | 0.0031048 | 0.00077813
130 | 0.97243 | -0.53052 | 0 | 0
131 | 0.97491 | -0.48167 | 0.00085342 | 0.00021389
132 | 0.97729 | -0.4351 | 0.00068185 | 0.00017089
133 | 0.97807 | -0.42016 | 0.0025999 | 0.00065161
134 | 0.97941 | -0.39443 | 0.0023654 | 0.00059282
135 | 0.97938 | -0.39496 | 0.0027291 | 0.00068397
136 | 0.97937 | -0.39532 | 0.0018623 | 0.00046675
137 | 0.97193 | -0.54132 | 0.0031281 | 0.00078398
138 | 0.97157 | -0.54833 | 0.0019578 | 0.00049066
139 | 0.97156 | -0.54857 | 0.0020846 | 0.00052245
140 | 0.97126 | -0.55452 | 0.0019633 | 0.00049204
141 | 0.97125 | -0.55472 | 0.0023203 | 0.00058152
142 | 0.98019 | -0.37896 | 0 | 0
143 | 0.98008 | -0.38112 | 0.0020183 | 0.00050582
144 | 0.98023 | -0.37819 | 0.002055 | 0.00051502
145 | 0.97867 | -0.40958 | 0.0016188 | 0.00040571
146 | 0.97894 | -0.40433 | 0.0015762 | 0.00039503
147 | 0.97972 | -0.38903 | 0.002169 | 0.00054361
148 | 0.97993 | -0.38356 | 0.00068013 | 0.00017046
149 | 0.98092 | -0.36443 | 0.00091674 | 0.00022976
150 | 0.98184 | -0.34651 | 0 | 0
151 | 0.98234 | -0.33678 | 0 | 0
152 | 0.98139 | -0.35542 | 0 | 0
153 | 0.9832 | -0.3201 | 0.0021942 | 0.00054993
154 | 0.98554 | -0.27643 | 0.0014665 | 0.00036753
155 | 0.98557 | -0.27582 | 0 | 0
156 | 0.98536 | -0.28 | 0 | 0
157 | 0.98566 | -0.27408 | 0 | 0
158 | 0.98534 | -0.2803 | 0.0011427 | 0.00028638
159 | 0.98512 | -0.28464 | 0.0010662 | 0.00026722
160 | 0.98565 | -0.27431 | 0.0010588 | 0.00026537
161 | 0.98532 | -0.28068 | 0.0014704 | 0.00036853
162 | 0.985 | -0.28698 | 0.0011018 | 0.00027612
163 | 0.97036 | -0.57171 | 0.0042904 | 0.0010753
164 | 0.97056 | -0.56781 | 0.0023163 | 0.00058052
165 | 0.97033 | -0.57233 | 0.0015919 | 0.00039897
166 | 0.9706 | -0.56696 | 0.0022965 | 0.00057555
167 | 0.97074 | -0.56426 | 0 | 0
168 | 0.97066 | -0.56586 | 0.0036685 | 0.00091941
169 | 0.97831 | -0.41542 | 0.0030933 | 0.00077525
170 | 0.97827 | -0.41626 | 0.0020266 | 0.0005079
171 | 0.97866 | -0.40861 | 0.0019692 | 0.00049353
172 | 0.97892 | -0.40341 | 0 | 0
173 | 0.97761 | -0.42901 | 0.0034932 | 0.00087548
174 | 0.97622 | -0.45622 | 0.0018339 | 0.00045961
175 | 1 | 0 | -0.49817 | -0.12817
176 | 0.99694 | -0.057596 | 0.0025836 | 0.00064752
177 | 0.99512 | -0.091888 | 0 | 0
178 | 0.99208 | -0.14965 | 0.0044676 | 0.0011197
179 | 0.97364 | -0.50753 | 0.0018119 | 0.00045412
180 | 0.97365 | -0.50731 | 0.002758 | 0.00069123
181 | 0.98007 | -0.38125 | 0.003005 | 0.00075311
182 | 0.98046 | -0.3737 | 0.0014319 | 0.00035886
183 | 0.97089 | -0.56183 | 0 | 0
184 | 0.97072 | -0.56512 | 0.0051726 | 0.0012964
185 | 0.97084 | -0.56275 | 0.002246 | 0.00056291
186 | 0.97072 | -0.56512 | 0.0036395 | 0.00091215
187 | 0.98733 | -0.24213 | 0.0017005 | 0.00042619
188 | 0.98773 | -0.2345 | 0.0018749 | 0.00046989
189 | 0.98773 | -0.23439 | 0.0020968 | 0.0005255
190 | 0.98828 | -0.22363 | 0.0024511 | 0.0006143
191 | 0.98369 | -0.3108 | 0 | 0
192 | 0.9811 | -0.36116 | 0 | 0
193 | 0.98125 | -0.3581 | 0.00093492 | 0.00023431
194 | 0.98041 | -0.37474 | 0.008915 | 0.0022343
195 | 0.98477 | -0.28996 | 0.0035671 | 0.00089399
196 | 0.9809 | -0.36501 | 0.0011934 | 0.00029911
197 | 0.98017 | -0.37929 | 0.0076045 | 0.0019059
198 | 0.98476 | -0.29004 | 0.00099877 | 0.00025031
199 | 0.9807 | -0.36898 | 0.0018412 | 0.00046145
200 | 0.98005 | -0.38166 | 0 | 0
201 | 0.98001 | -0.38254 | 0.0015579 | 0.00039044
202 | 0.98003 | -0.38239 | 0.0026946 | 0.00067533
203 | 0.98004 | -0.38213 | 0.0021495 | 0.00053872
204 | 0.97987 | -0.38536 | 0.001296 | 0.00032481
205 | 0.9802 | -0.37899 | 0 | 0
206 | 0.97984 | -0.3861 | 0.004641 | 0.0011631
207 | 0.97965 | -0.38971 | 0.0020132 | 0.00050457
208 | 0.98148 | -0.35406 | 0.0013944 | 0.00034946
209 | 0.97802 | -0.42144 | 0.0014172 | 0.00035519
210 | 0.98345 | -0.31586 | 0 | 0
211 | 0.98831 | -0.22315 | 0.0036746 | 0.00092094
212 | 0.97041 | -0.57077 | 0.0034327 | 0.00086033
213 | 0.9705 | -0.56895 | 0.0029228 | 0.00073252
214 | 0.97874 | -0.40761 | 0.0008394 | 0.00021037
215 | 0.97875 | -0.40748 | 0.0015042 | 0.00037698
216 | 0.97876 | -0.40729 | 0 | 0
217 | 0.97012 | -0.57788 | 0.0018239 | 0.00045711
218 | 0.97006 | -0.57904 | 0.0035439 | 0.00088818
219 | 0.97012 | -0.57794 | 7.2694e-05 | 1.8219e-05
220 | 0.97049 | -0.57052 | 0.0047778 | 0.0011974
221 | 0.9708 | -0.56431 | 0 | 0
222 | 0.97136 | -0.55322 | 0.0029455 | 0.0007382
223 | 0.98344 | -0.31615 | 0.0014172 | 0.00035517
224 | 0.9711 | -0.55846 | 0.00082025 | 0.00020557
225 | 0.97365 | -0.50679 | 0.0017874 | 0.00044796
226 | 0.97369 | -0.50611 | 0.004288 | 0.0010747
227 | 0.97373 | -0.50532 | 0.0041068 | 0.0010293
228 | 0.9762 | -0.45709 | 0.0016214 | 0.00040635
229 | 0.97468 | -0.48694 | 0.0015759 | 0.00039495
230 | 0.97656 | -0.45013 | 0.0014298 | 0.00035834
231 | 0.97447 | -0.49111 | 0.0014296 | 0.00035829
232 | 0.97752 | -0.43131 | 0.0017957 | 0.00045005
233 | 0.97426 | -0.49525 | 0.0011817 | 0.00029617
234 | 0.97506 | -0.479 | 0 | 0
235 | 0.97439 | -0.49226 | 0.0018021 | 0.00045164
236 | 0.97589 | -0.46279 | 0.0028312 | 0.00070957
237 | 0.97433 | -0.49338 | 0.0018495 | 0.00046353
238 | 0.97428 | -0.4944 | 0.001847 | 0.0004629
239 | 0.974 | -0.50003 | 0.0022095 | 0.00055375
240 | 0.97397 | -0.50052 | 0.0025113 | 0.0006294
241 | 0.9848 | -0.29089 | 0.0014799 | 0.00037089
242 | 0.98483 | -0.29026 | 0.0016863 | 0.00042263
243 | 0.9849 | -0.28893 | 0.001569 | 0.00039322
244 | 0.97375 | -0.50547 | 0.0071974 | 0.0018038
245 | 0.97406 | -0.49924 | 0.0030112 | 0.00075467
246 | 0.98462 | -0.29284 | 0.00083096 | 0.00020826
247 | 0.9846 | -0.29309 | 0 | 0
248 | 0.98457 | -0.29382 | 0.0013306 | 0.00033349
249 | 0.98456 | -0.29397 | 0.0011269 | 0.00028244
250 | 0.98456 | -0.29403 | 0.0022031 | 0.00055215
251 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00081723 | 0.00020457 | -0.00081722 | -0.00020481 | 1.2139e-08 | -2.4846e-07 | 0.0012511 | 0.0012512 | 0.0012512 | 0.97189 | -0.54126 | 0.97187 | -0.54157 | 0.34375
1 | -0.0023511 | -0.000589 | 0.0023513 | 0.00058876 | 1.257e-07 | -2.4016e-07 | 0.0035997 | 0.0035995 | 0.0035997 | 0.97189 | -0.54126 | 0.97194 | -0.54014 | 0.98892
2 | -0.0023513 | -0.00058876 | 0.0023517 | 0.000588 | 3.956e-07 | -7.5618e-07 | 0.0035995 | 0.0035992 | 0.0035995 | 0.97194 | -0.54014 | 0.97212 | -0.5366 | 0.98888
3 | -0.0078702 | -0.0019706 | 0.0078717 | 0.0019712 | 1.5577e-06 | 6.4193e-07 | 0.012046 | 0.012046 | 0.012046 | 0.97212 | -0.5366 | 0.97233 | -0.53244 | 3.3094
4 | 0.0016198 | 0.00040547 | -0.0016198 | -0.00040578 | 6.4985e-08 | -3.079e-07 | 0.0024793 | 0.0024794 | 0.0024794 | 0.97212 | -0.5366 | 0.97208 | -0.53744 | 0.68116
5 | 0.00094037 | 0.00023551 | -0.00094036 | -0.00023568 | 1.1062e-08 | -1.6942e-07 | 0.0014394 | 0.0014395 | 0.0014395 | 0.97208 | -0.53744 | 0.97207 | -0.53769 | 0.39546
6 | -0.0078717 | -0.0019712 | 0.0078729 | 0.0019717 | 1.2009e-06 | 4.9478e-07 | 0.012046 | 0.012046 | 0.012046 | 0.97233 | -0.53244 | 0.97249 | -0.52924 | 3.3093
7 | 0.039389 | 0.0099054 | -0.039378 | -0.0098984 | 1.1073e-05 | 6.9819e-06 | 0.059658 | 0.059658 | 0.059658 | 0.98264 | -0.33115 | 0.98234 | -0.33703 | 16.3896
8 | -0.042044 | -0.010571 | 0.042088 | 0.010599 | 4.3914e-05 | 2.7739e-05 | 0.063679 | 0.063679 | 0.063679 | 0.98264 | -0.33115 | 0.98376 | -0.3093 | 17.4943
9 | 0.036542 | 0.0091878 | -0.036518 | -0.0091725 | 2.4246e-05 | 1.525e-05 | 0.055363 | 0.055363 | 0.055363 | 0.98234 | -0.33703 | 0.98163 | -0.35094 | 15.2097
10 | -0.13677 | -0.034647 | 0.1369 | 0.034729 | 0.00012878 | 8.2013e-05 | 0.20701 | 0.20701 | 0.20701 | 0.98376 | -0.3093 | 0.98478 | -0.28972 | 28.4356
11 | 0.094685 | 0.024048 | -0.094582 | -0.023983 | 0.00010274 | 6.5583e-05 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.98376 | -0.3093 | 0.9826 | -0.33187 | 39.3769
12 | 0.034178 | 0.008586 | -0.034175 | -0.0085841 | 3.0568e-06 | 1.918e-06 | 0.051816 | 0.051816 | 0.051816 | 0.98163 | -0.35094 | 0.98154 | -0.35281 | 14.2351
13 | -0.13815 | -0.035043 | 0.13829 | 0.035127 | 0.00013234 | 8.4284e-05 | 0.2089 | 0.2089 | 0.2089 | 0.98478 | -0.28972 | 0.98581 | -0.26982 | 28.6955
14 | 0.093388 | 0.023684 | -0.093206 | -0.023567 | 0.00018205 | 0.0001162 | 0.14152 | 0.14152 | 0.14152 | 0.9826 | -0.33187 | 0.98051 | -0.37251 | 38.8801
15 | 0.031245 | 0.0078498 | -0.031226 | -0.0078379 | 1.9069e-05 | 1.1918e-05 | 0.047374 | 0.047374 | 0.047374 | 0.98154 | -0.35281 | 0.98088 | -0.36561 | 13.0149
16 | -0.23873 | -0.060654 | 0.23947 | 0.061124 | 0.00073563 | 0.00047003 | 0.36064 | 0.36064 | 0.36064 | 0.98581 | -0.26982 | 0.98912 | -0.20602 | 49.539
17 | 0.10044 | 0.025527 | -0.10036 | -0.025474 | 8.3552e-05 | 5.298e-05 | 0.15174 | 0.15174 | 0.15174 | 0.98581 | -0.26982 | 0.98491 | -0.28711 | 20.8436
18 | 0.09086 | 0.02298 | -0.090777 | -0.022927 | 8.2958e-05 | 5.2947e-05 | 0.13796 | 0.13796 | 0.13796 | 0.98051 | -0.37251 | 0.97953 | -0.39156 | 37.9023
19 | 0.029165 | 0.0073215 | -0.029162 | -0.0073197 | 2.9489e-06 | 1.8366e-06 | 0.044249 | 0.044249 | 0.044249 | 0.98088 | -0.36561 | 0.98077 | -0.36773 | 12.1562
20 | -0.24009 | -0.06128 | 0.24075 | 0.061699 | 0.00065587 | 0.00041907 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.98912 | -0.20602 | 0.99208 | -0.14965 | 49.6678
21 | 0.01006 | 0.002521 | -0.010058 | -0.0025203 | 1.3673e-06 | 6.7423e-07 | 0.015198 | 0.015199 | 0.015199 | 0.98491 | -0.28711 | 0.98477 | -0.28996 | 4.1754
22 | 0.090301 | 0.022953 | -0.090198 | -0.022888 | 0.00010291 | 6.5115e-05 | 0.13654 | 0.13654 | 0.13654 | 0.98491 | -0.28711 | 0.98369 | -0.3108 | 18.7559
23 | 0.088785 | 0.022427 | -0.088734 | -0.022395 | 5.04e-05 | 3.2163e-05 | 0.13494 | 0.13494 | 0.13494 | 0.97953 | -0.39156 | 0.97892 | -0.40341 | 37.0706
24 | 0.0324 | 0.0081344 | -0.03238 | -0.0081224 | 1.9155e-05 | 1.2002e-05 | 0.049593 | 0.049593 | 0.049593 | 0.97223 | -0.53484 | 0.9716 | -0.54724 | 13.6246
25 | -0.034159 | -0.0085755 | 0.034179 | 0.0085877 | 1.9451e-05 | 1.2213e-05 | 0.052287 | 0.052287 | 0.052287 | 0.97223 | -0.53484 | 0.97283 | -0.52291 | 14.3645
26 | 0.029125 | 0.0073065 | -0.029125 | -0.0073064 | 1.6291e-07 | 1.0156e-07 | 0.044608 | 0.044608 | 0.044608 | 0.9716 | -0.54724 | 0.97159 | -0.54735 | 12.2548
27 | -0.034179 | -0.0085877 | 0.034194 | 0.0085974 | 1.5417e-05 | 9.6804e-06 | 0.052287 | 0.052287 | 0.052287 | 0.97283 | -0.52291 | 0.97331 | -0.51346 | 14.3645
28 | 0.025595 | 0.0064217 | -0.025584 | -0.0064148 | 1.1113e-05 | 6.8735e-06 | 0.039201 | 0.039201 | 0.039201 | 0.97159 | -0.54735 | 0.97113 | -0.55647 | 10.7696
29 | -0.036883 | -0.0092713 | 0.036889 | 0.0092748 | 5.6661e-06 | 3.5673e-06 | 0.056398 | 0.056398 | 0.056398 | 0.97331 | -0.51346 | 0.97347 | -0.51024 | 15.4938
30 | 0.023515 | 0.0058964 | -0.023513 | -0.005895 | 2.2095e-06 | 1.358e-06 | 0.036032 | 0.036032 | 0.036032 | 0.97113 | -0.55647 | 0.97103 | -0.55844 | 9.8988
31 | -0.039279 | -0.0098738 | 0.039319 | 0.0098994 | 4.0705e-05 | 2.5677e-05 | 0.06005 | 0.06005 | 0.06005 | 0.97347 | -0.51024 | 0.97458 | -0.48856 | 16.4974
32 | -0.0015741 | -0.00039451 | 0.0015742 | 0.00039423 | 5.336e-08 | -2.7193e-07 | 0.0024052 | 0.002405 | 0.0024052 | 0.97386 | -0.50319 | 0.97389 | -0.50248 | 0.66076
33 | -0.038509 | -0.0096771 | 0.038525 | 0.0096866 | 1.5022e-05 | 9.4704e-06 | 0.058848 | 0.058848 | 0.058848 | 0.97389 | -0.50248 | 0.97431 | -0.49431 | 16.167
34 | 0.036935 | 0.0092829 | -0.036921 | -0.0092739 | 1.4244e-05 | 8.9677e-06 | 0.056443 | 0.056443 | 0.056443 | 0.97389 | -0.50248 | 0.97348 | -0.51056 | 15.5063
35 | 0.02053 | 0.0051474 | -0.020524 | -0.0051439 | 5.694e-06 | 3.4544e-06 | 0.031461 | 0.031461 | 0.031461 | 0.97103 | -0.55844 | 0.97074 | -0.56426 | 8.643
36 | -0.041026 | -0.010327 | 0.041045 | 0.010339 | 1.8759e-05 | 1.1847e-05 | 0.062656 | 0.062656 | 0.062656 | 0.97458 | -0.48856 | 0.97506 | -0.479 | 17.2132
37 | -0.040029 | -0.010064 | 0.040061 | 0.010084 | 3.1834e-05 | 2.0091e-05 | 0.061146 | 0.061146 | 0.061146 | 0.97431 | -0.49431 | 0.97516 | -0.47767 | 16.7983
38 | 0.034826 | 0.0087488 | -0.034822 | -0.0087465 | 3.7555e-06 | 2.3596e-06 | 0.053241 | 0.053241 | 0.053241 | 0.97348 | -0.51056 | 0.97337 | -0.51282 | 14.6266
39 | 0.12113 | 0.030811 | -0.12101 | -0.030731 | 0.00012606 | 8.0549e-05 | 0.18183 | 0.18183 | 0.18183 | 0.99218 | -0.14848 | 0.99105 | -0.1701 | 49.9532
40 | -0.12308 | -0.031298 | 0.12315 | 0.031343 | 6.9955e-05 | 4.47e-05 | 0.18474 | 0.18474 | 0.18474 | 0.99218 | -0.14848 | 0.9928 | -0.13669 | 50.7534
41 | 0.11779 | 0.029925 | -0.1177 | -0.029864 | 9.604e-05 | 6.1361e-05 | 0.17701 | 0.17701 | 0.17701 | 0.99105 | -0.1701 | 0.99017 | -0.18705 | 48.6278
42 | 0.0033733 | 0.00084501 | -0.0033731 | -0.00084514 | 1.7791e-07 | -1.2612e-07 | 0.0050558 | 0.0050559 | 0.0050559 | 0.9928 | -0.13669 | 0.99274 | -0.13779 | 1.389
43 | -0.12652 | -0.032188 | 0.12667 | 0.032285 | 0.00015277 | 9.7187e-05 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 0.9928 | -0.13669 | 0.99411 | -0.11166 | 26.0712
44 | 0.080324 | 0.020464 | -0.080124 | -0.020337 | 0.00019928 | 0.00012707 | 0.12083 | 0.12083 | 0.12083 | 0.99017 | -0.18705 | 0.98749 | -0.23861 | 33.1947
45 | 0.037374 | 0.0093995 | -0.037344 | -0.0093808 | 2.9778e-05 | 1.8735e-05 | 0.056177 | 0.056177 | 0.056177 | 0.99017 | -0.18705 | 0.98931 | -0.20375 | 15.4332
46 | 0.00184 | 0.0004609 | -0.00184 | -0.00046114 | 6.0179e-08 | -2.3426e-07 | 0.0027579 | 0.002758 | 0.002758 | 0.99274 | -0.13779 | 0.9927 | -0.13848 | 0.75769
47 | -0.12857 | -0.03276 | 0.1286 | 0.032778 | 2.8902e-05 | 1.839e-05 | 0.19263 | 0.19263 | 0.19263 | 0.99411 | -0.11166 | 0.99435 | -0.10701 | 26.4608
48 | 0.079416 | 0.02016 | -0.07935 | -0.020118 | 6.6264e-05 | 4.2252e-05 | 0.11976 | 0.11976 | 0.11976 | 0.98749 | -0.23861 | 0.98659 | -0.25597 | 32.9015
49 | 0.031502 | 0.0079166 | -0.031494 | -0.0079114 | 8.3161e-06 | 5.1955e-06 | 0.04739 | 0.04739 | 0.04739 | 0.98931 | -0.20375 | 0.98902 | -0.20928 | 13.0192
50 | -0.1299 | -0.033106 | 0.12997 | 0.03315 | 6.8526e-05 | 4.3606e-05 | 0.19459 | 0.19459 | 0.19459 | 0.99435 | -0.10701 | 0.99492 | -0.096083 | 26.73
51 | 0.059973 | 0.015257 | -0.059867 | -0.01519 | 0.00010642 | 6.7668e-05 | 0.090536 | 0.090536 | 0.090536 | 0.98659 | -0.25597 | 0.98468 | -0.29286 | 24.8725
52 | 0.019377 | 0.0048601 | -0.019373 | -0.0048577 | 4.049e-06 | 2.43e-06 | 0.029226 | 0.029226 | 0.029226 | 0.98659 | -0.25597 | 0.98636 | -0.26036 | 8.0292
53 | 0.030536 | 0.0076715 | -0.030516 | -0.0076589 | 2.021e-05 | 1.2607e-05 | 0.04595 | 0.04595 | 0.04595 | 0.98902 | -0.20928 | 0.98831 | -0.22315 | 12.6235
54 | -0.24383 | -0.06233 | 0.24431 | 0.062637 | 0.00048113 | 0.00030742 | 0.36511 | 0.36511 | 0.36511 | 0.99492 | -0.096083 | 0.99707 | -0.05538 | 50.1523
55 | 0.11268 | 0.028885 | -0.11253 | -0.028792 | 0.00014631 | 9.2929e-05 | 0.16875 | 0.16875 | 0.16875 | 0.99492 | -0.096083 | 0.99351 | -0.1229 | 23.1804
56 | 0.0010833 | 0.00027123 | -0.0010833 | -0.00027149 | 2.3106e-08 | -2.631e-07 | 0.001658 | 0.0016581 | 0.0016581 | 0.97216 | -0.53578 | 0.97214 | -0.53623 | 0.45553
57 | -0.0021577 | -0.00054049 | 0.0021577 | 0.00054038 | 4.8399e-08 | -1.1576e-07 | 0.0033025 | 0.0033024 | 0.0033025 | 0.97216 | -0.53578 | 0.97219 | -0.53531 | 0.90728
58 | -0.0027556 | -0.00069023 | 0.0027557 | 0.0006901 | 1.0189e-07 | -1.2421e-07 | 0.0042176 | 0.0042175 | 0.0042176 | 0.97219 | -0.53531 | 0.97223 | -0.53454 | 1.1587
59 | -0.003493 | -0.00087488 | 0.0034931 | 0.00087483 | 9.8678e-08 | -5.1031e-08 | 0.0053459 | 0.0053459 | 0.0053459 | 0.97223 | -0.53454 | 0.97226 | -0.53394 | 1.4687
60 | -0.0039307 | -0.00098449 | 0.0039308 | 0.00098445 | 1.421e-07 | -3.8924e-08 | 0.0060156 | 0.0060155 | 0.0060156 | 0.97226 | -0.53394 | 0.97229 | -0.53318 | 1.6526
61 | -0.0064112 | -0.0016061 | 0.006412 | 0.0016063 | 8.1514e-07 | 2.416e-07 | 0.0098116 | 0.0098114 | 0.0098116 | 0.97229 | -0.53318 | 0.97243 | -0.53052 | 2.6955
62 | -0.0017789 | -0.00044584 | 0.0017789 | 0.00044583 | 2.3505e-09 | -9.2236e-09 | 0.0027072 | 0.0027072 | 0.0027072 | 0.9778 | -0.42544 | 0.9778 | -0.42541 | 0.74373
63 | -0.0034175 | -0.00085649 | 0.0034177 | 0.00085637 | 2.0962e-07 | -1.251e-07 | 0.0052007 | 0.0052006 | 0.0052007 | 0.9778 | -0.42541 | 0.97787 | -0.42413 | 1.4288
64 | -0.0051406 | -0.0012882 | 0.0051406 | 0.0012882 | 4.4882e-08 | 4.1863e-09 | 0.0078224 | 0.0078223 | 0.0078224 | 0.97787 | -0.42413 | 0.97788 | -0.42394 | 2.149
65 | -0.0066427 | -0.0016643 | 0.0066434 | 0.0016645 | 7.1672e-07 | 2.2291e-07 | 0.010096 | 0.010096 | 0.010096 | 0.979 | -0.40247 | 0.97912 | -0.40021 | 2.7737
66 | 0.0066427 | 0.0016643 | -0.0066424 | -0.0016642 | 2.5245e-07 | 7.853e-08 | 0.010096 | 0.010096 | 0.010096 | 0.979 | -0.40247 | 0.97896 | -0.40327 | 2.7737
67 | -0.0092197 | -0.0023102 | 0.0092197 | 0.0023102 | 9.8674e-09 | 4.6292e-09 | 0.014011 | 0.014011 | 0.014011 | 0.97912 | -0.40021 | 0.97912 | -0.40018 | 3.8493
68 | 0.0054007 | 0.001353 | -0.0054005 | -0.001353 | 1.9125e-07 | 2.7246e-08 | 0.0082088 | 0.0082089 | 0.0082089 | 0.97896 | -0.40327 | 0.97892 | -0.40401 | 2.2552
69 | -0.0077211 | -0.0019349 | 0.0077223 | 0.0019354 | 1.1428e-06 | 4.5437e-07 | 0.011749 | 0.011749 | 0.011749 | 0.97788 | -0.42394 | 0.97804 | -0.42084 | 3.2277
70 | -0.011545 | -0.0028929 | 0.011548 | 0.0028945 | 2.9725e-06 | 1.5784e-06 | 0.017545 | 0.017545 | 0.017545 | 0.97912 | -0.40018 | 0.97939 | -0.39478 | 4.82
71 | 0.0046846 | 0.0011736 | -0.004684 | -0.0011736 | 5.4587e-07 | -1.1526e-08 | 0.0071206 | 0.0071207 | 0.0071207 | 0.97892 | -0.40401 | 0.9788 | -0.40646 | 1.9562
72 | -0.0091661 | -0.0022972 | 0.0091664 | 0.0022974 | 2.9331e-07 | 1.3725e-07 | 0.013946 | 0.013946 | 0.013946 | 0.97804 | -0.42084 | 0.97807 | -0.42016 | 3.8312
73 | -0.013474 | -0.0033772 | 0.013476 | 0.0033782 | 1.6878e-06 | 9.4503e-07 | 0.020471 | 0.020471 | 0.020471 | 0.97939 | -0.39478 | 0.97953 | -0.39215 | 5.624
74 | 0.0023437 | 0.00058702 | -0.0023436 | -0.00058721 | 9.2535e-08 | -1.8509e-07 | 0.0035628 | 0.0035629 | 0.0035629 | 0.9788 | -0.40646 | 0.97876 | -0.40729 | 0.97883
75 | 0.0022547 | 0.00056502 | -0.0022547 | -0.00056508 | 2.5657e-08 | -5.8978e-08 | 0.0034023 | 0.0034023 | 0.0034023 | 0.98609 | -0.26558 | 0.98608 | -0.26582 | 0.93471
76 | -0.0042637 | -0.0010685 | 0.0042639 | 0.0010685 | 1.8907e-07 | -3.4383e-08 | 0.0064339 | 0.0064338 | 0.0064339 | 0.98609 | -0.26558 | 0.98614 | -0.26465 | 1.7676
77 | -0.018467 | -0.0046294 | 0.018471 | 0.0046317 | 3.7773e-06 | 2.2519e-06 | 0.027866 | 0.027866 | 0.027866 | 0.98614 | -0.26465 | 0.98636 | -0.26036 | 7.6555
78 | 0.014203 | 0.003561 | -0.014201 | -0.0035598 | 2.0134e-06 | 1.1395e-06 | 0.021432 | 0.021432 | 0.021432 | 0.98614 | -0.26465 | 0.98599 | -0.26762 | 5.8879
79 | 0.013456 | 0.0033731 | -0.013453 | -0.0033715 | 2.9254e-06 | 1.6311e-06 | 0.020308 | 0.020308 | 0.020308 | 0.98599 | -0.26762 | 0.98576 | -0.27219 | 5.5791
80 | 0.012683 | 0.0031785 | -0.012683 | -0.0031784 | 2.8688e-07 | 1.57e-07 | 0.019146 | 0.019146 | 0.019146 | 0.98576 | -0.27219 | 0.98573 | -0.27266 | 5.2598
81 | 0.058457 | 0.014837 | -0.058386 | -0.014791 | 7.1278e-05 | 4.5309e-05 | 0.088406 | 0.088406 | 0.088406 | 0.98468 | -0.29286 | 0.98336 | -0.31824 | 24.2873
82 | 0.012048 | 0.0030192 | -0.012047 | -0.0030188 | 8.1128e-07 | 4.3585e-07 | 0.018187 | 0.018187 | 0.018187 | 0.98573 | -0.27266 | 0.98566 | -0.27408 | 4.9965
83 | 0.031994 | 0.0080376 | -0.031982 | -0.0080303 | 1.1705e-05 | 7.329e-06 | 0.048917 | 0.048917 | 0.048917 | 0.97337 | -0.51282 | 0.97298 | -0.52049 | 13.4387
84 | 0.030192 | 0.0075817 | -0.030182 | -0.0075751 | 1.0551e-05 | 6.5891e-06 | 0.04618 | 0.04618 | 0.04618 | 0.97298 | -0.52049 | 0.97261 | -0.52781 | 12.6868
85 | 0.026365 | 0.0066186 | -0.026358 | -0.0066141 | 7.261e-06 | 4.4995e-06 | 0.040341 | 0.040341 | 0.040341 | 0.97261 | -0.52781 | 0.97232 | -0.53359 | 11.0826
86 | 0.024205 | 0.0060745 | -0.024197 | -0.0060694 | 8.3818e-06 | 5.1624e-06 | 0.037046 | 0.037046 | 0.037046 | 0.97232 | -0.53359 | 0.97195 | -0.54085 | 10.1775
87 | 0.022529 | 0.0056514 | -0.022529 | -0.0056511 | 5.0109e-07 | 3.0678e-07 | 0.034493 | 0.034493 | 0.034493 | 0.97195 | -0.54085 | 0.97193 | -0.54132 | 9.4761
88 | -0.059048 | -0.014849 | 0.059107 | 0.014886 | 5.8107e-05 | 3.695e-05 | 0.090122 | 0.090122 | 0.090122 | 0.97516 | -0.47767 | 0.9762 | -0.45709 | 24.7587
89 | 0.018987 | 0.0047656 | -0.018979 | -0.0047606 | 8.3869e-06 | 5.0355e-06 | 0.028976 | 0.028976 | 0.028976 | 0.97516 | -0.47767 | 0.97468 | -0.48694 | 7.9605
90 | 0.10581 | 0.027056 | -0.10579 | -0.027043 | 2.0557e-05 | 1.3044e-05 | 0.15888 | 0.15888 | 0.15888 | 0.99219 | -0.14808 | 0.99198 | -0.15209 | 21.8244
91 | -0.10856 | -0.027746 | 0.10865 | 0.027798 | 8.244e-05 | 5.2334e-05 | 0.16301 | 0.16301 | 0.16301 | 0.99219 | -0.14808 | 0.99301 | -0.13239 | 22.391
92 | 0.10127 | 0.025909 | -0.10121 | -0.025871 | 6.0756e-05 | 3.8523e-05 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 0.99198 | -0.15209 | 0.99133 | -0.1645 | 20.8922
93 | -0.11015 | -0.028175 | 0.1102 | 0.028208 | 5.0603e-05 | 3.213e-05 | 0.16526 | 0.16526 | 0.16526 | 0.99301 | -0.13239 | 0.99351 | -0.1229 | 22.7009
94 | 0.099279 | 0.025388 | -0.099248 | -0.025368 | 3.1119e-05 | 1.9724e-05 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.99133 | -0.1645 | 0.99099 | -0.17098 | 20.4947
95 | 0.09705 | 0.024817 | -0.097011 | -0.024792 | 3.9788e-05 | 2.5208e-05 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.99099 | -0.17098 | 0.99055 | -0.17945 | 20.0415
96 | 0.095553 | 0.024427 | -0.09554 | -0.024419 | 1.277e-05 | 8.088e-06 | 0.14371 | 0.14371 | 0.14371 | 0.99055 | -0.17945 | 0.9904 | -0.18222 | 19.7408
97 | -0.24626 | -0.063126 | 0.24692 | 0.06355 | 0.00066312 | 0.00042371 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.99707 | -0.05538 | 1 | 0 | 50.5521
98 | 0.0092685 | 0.0023233 | -0.0092666 | -0.0023224 | 1.9802e-06 | 9.2223e-07 | 0.013978 | 0.013978 | 0.013978 | 0.98667 | -0.255 | 0.98644 | -0.25948 | 3.8402
99 | -0.011408 | -0.0028594 | 0.011408 | 0.0028598 | 7.07e-07 | 3.7112e-07 | 0.017204 | 0.017204 | 0.017204 | 0.98667 | -0.255 | 0.98674 | -0.2537 | 4.7264
100 | 0.0061004 | 0.0015289 | -0.0060999 | -0.0015288 | 4.8126e-07 | 1.1455e-07 | 0.0092022 | 0.0092023 | 0.0092023 | 0.98644 | -0.25948 | 0.98636 | -0.26114 | 2.5281
101 | -0.013107 | -0.0032856 | 0.01311 | 0.0032871 | 2.7244e-06 | 1.506e-06 | 0.019766 | 0.019766 | 0.019766 | 0.98674 | -0.2537 | 0.98696 | -0.24934 | 5.4303
102 | 0.0060999 | 0.0015288 | -0.0060992 | -0.0015286 | 6.558e-07 | 1.5616e-07 | 0.0092023 | 0.0092024 | 0.0092024 | 0.98636 | -0.26114 | 0.98624 | -0.2634 | 2.5281
103 | -0.015236 | -0.0038199 | 0.015236 | 0.0038202 | 5.4869e-07 | 3.1573e-07 | 0.022971 | 0.022971 | 0.022971 | 0.98696 | -0.24934 | 0.987 | -0.24858 | 6.3108
104 | 0.0035922 | 0.0009003 | -0.0035922 | -0.0009003 | 1.5418e-09 | -7.9993e-10 | 0.0054199 | 0.0054199 | 0.0054199 | 0.98624 | -0.2634 | 0.98624 | -0.2634 | 1.489
105 | -0.016739 | -0.0041968 | 0.016744 | 0.0041994 | 4.4881e-06 | 2.6322e-06 | 0.025237 | 0.025237 | 0.025237 | 0.987 | -0.24858 | 0.98729 | -0.24296 | 6.9331
106 | -0.018697 | -0.004689 | 0.018698 | 0.0046895 | 7.3257e-07 | 4.3739e-07 | 0.028181 | 0.028181 | 0.028181 | 0.98729 | -0.24296 | 0.98733 | -0.24213 | 7.742
107 | -0.05663 | -0.014323 | 0.056703 | 0.014369 | 7.3102e-05 | 4.645e-05 | 0.085859 | 0.085859 | 0.085859 | 0.98198 | -0.34511 | 0.98336 | -0.31824 | 23.5877
108 | 0.054339 | 0.013749 | -0.054338 | -0.013748 | 5.472e-07 | 3.4749e-07 | 0.082387 | 0.082387 | 0.082387 | 0.98198 | -0.34511 | 0.98197 | -0.34532 | 22.6339
109 | 0.052287 | 0.013234 | -0.052234 | -0.0132 | 5.341e-05 | 3.3896e-05 | 0.079279 | 0.07928 | 0.07928 | 0.98197 | -0.34532 | 0.98087 | -0.36663 | 21.7801
110 | 0.049695 | 0.012564 | -0.04969 | -0.012561 | 4.8257e-06 | 3.0599e-06 | 0.075428 | 0.075428 | 0.075428 | 0.98087 | -0.36663 | 0.98077 | -0.36865 | 20.7219
111 | 0.047954 | 0.012126 | -0.04791 | -0.012098 | 4.36e-05 | 2.7627e-05 | 0.072794 | 0.072794 | 0.072794 | 0.98077 | -0.36865 | 0.9798 | -0.38763 | 19.9984
112 | 0.04643 | 0.011727 | -0.046427 | -0.011725 | 3.134e-06 | 1.9846e-06 | 0.070546 | 0.070546 | 0.070546 | 0.9798 | -0.38763 | 0.97972 | -0.38903 | 19.3808
113 | 0.08681 | 0.022158 | -0.086704 | -0.022091 | 0.00010612 | 6.7704e-05 | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.98816 | -0.22518 | 0.98684 | -0.25052 | 35.9525
114 | -0.088661 | -0.022622 | 0.088753 | 0.022681 | 9.2322e-05 | 5.891e-05 | 0.13365 | 0.13365 | 0.13365 | 0.98816 | -0.22518 | 0.98928 | -0.20365 | 36.7182
115 | 0.0851 | 0.021689 | -0.085094 | -0.021684 | 6.3983e-06 | 4.0817e-06 | 0.12845 | 0.12845 | 0.12845 | 0.98684 | -0.25052 | 0.98676 | -0.25207 | 35.288
116 | -0.090885 | -0.023215 | 0.09092 | 0.023237 | 3.4556e-05 | 2.2053e-05 | 0.13686 | 0.13686 | 0.13686 | 0.98928 | -0.20365 | 0.98969 | -0.19579 | 37.599
117 | 0.084123 | 0.021441 | -0.083981 | -0.021351 | 0.0001422 | 9.0706e-05 | 0.12698 | 0.12699 | 0.12699 | 0.98676 | -0.25207 | 0.98494 | -0.28716 | 34.886
118 | -0.093065 | -0.023775 | 0.093126 | 0.023814 | 6.112e-05 | 3.869e-05 | 0.14009 | 0.14009 | 0.14009 | 0.98969 | -0.19579 | 0.9904 | -0.18222 | 19.2426
119 | 0.082951 | 0.021092 | -0.082927 | -0.021077 | 2.3771e-05 | 1.5162e-05 | 0.12543 | 0.12543 | 0.12543 | 0.98494 | -0.28716 | 0.98463 | -0.29311 | 34.4584
120 | 0.08155 | 0.020732 | -0.081461 | -0.020675 | 8.9227e-05 | 5.6906e-05 | 0.12335 | 0.12335 | 0.12335 | 0.98463 | -0.29311 | 0.98345 | -0.31586 | 33.8868
121 | 0.028092 | 0.00708 | -0.028079 | -0.0070715 | 1.3562e-05 | 8.4333e-06 | 0.042844 | 0.042844 | 0.042844 | 0.97601 | -0.46167 | 0.9755 | -0.47176 | 11.7702
122 | -0.031246 | -0.0078703 | 0.031267 | 0.0078834 | 2.0904e-05 | 1.3072e-05 | 0.047651 | 0.047651 | 0.047651 | 0.97601 | -0.46167 | 0.97672 | -0.44769 | 13.091
123 | 0.027634 | 0.00696 | -0.027614 | -0.0069476 | 1.9944e-05 | 1.2391e-05 | 0.042165 | 0.042165 | 0.042165 | 0.9755 | -0.47176 | 0.97473 | -0.48687 | 11.5837
124 | -0.033786 | -0.0085147 | 0.033806 | 0.0085275 | 2.0437e-05 | 1.2822e-05 | 0.051489 | 0.051489 | 0.051489 | 0.97672 | -0.44769 | 0.97737 | -0.43505 | 14.1453
125 | 0.027005 | 0.0067951 | -0.026965 | -0.00677 | 4.0486e-05 | 2.5121e-05 | 0.041236 | 0.041236 | 0.041236 | 0.97473 | -0.48687 | 0.97313 | -0.51829 | 11.3287
126 | -0.037 | -0.009328 | 0.037004 | 0.0093302 | 3.4824e-06 | 2.1921e-06 | 0.056351 | 0.056351 | 0.056351 | 0.97737 | -0.43505 | 0.97747 | -0.43309 | 15.4811
127 | 0.01829 | 0.0045931 | -0.01828 | -0.0045874 | 9.4341e-06 | 5.6386e-06 | 0.02797 | 0.02797 | 0.02797 | 0.97313 | -0.51829 | 0.97258 | -0.52911 | 7.6841
128 | 0.0086753 | 0.0021769 | -0.0086744 | -0.0021765 | 9.826e-07 | 4.4392e-07 | 0.013266 | 0.013266 | 0.013266 | 0.97313 | -0.51829 | 0.97301 | -0.52067 | 3.6446
129 | -0.038828 | -0.0097874 | 0.038851 | 0.0098021 | 2.341e-05 | 1.4759e-05 | 0.059128 | 0.059128 | 0.059128 | 0.97747 | -0.43309 | 0.97811 | -0.42049 | 16.2441
130 | 0.013189 | 0.0033115 | -0.013183 | -0.0033082 | 5.9141e-06 | 3.3047e-06 | 0.020181 | 0.020182 | 0.020182 | 0.97258 | -0.52911 | 0.97211 | -0.53851 | 5.5444
131 | 0.013183 | 0.0033082 | -0.013174 | -0.0033031 | 9.2412e-06 | 5.1648e-06 | 0.020182 | 0.020182 | 0.020182 | 0.97211 | -0.53851 | 0.97136 | -0.55322 | 5.5445
132 | 0.0086744 | 0.0021765 | -0.0086591 | -0.0021696 | 1.53e-05 | 6.9186e-06 | 0.013266 | 0.013268 | 0.013268 | 0.97301 | -0.52067 | 0.97114 | -0.55771 | 3.6449
133 | 0.00082028 | 0.00020498 | -0.00082025 | -0.00020557 | 2.9283e-08 | -5.9295e-07 | 0.0012567 | 0.0012569 | 0.0012569 | 0.97114 | -0.55771 | 0.9711 | -0.55846 | 0.34529
134 | -0.040998 | -0.01034 | 0.04102 | 0.010354 | 2.1437e-05 | 1.3535e-05 | 0.062395 | 0.062395 | 0.062395 | 0.97811 | -0.42049 | 0.97867 | -0.40958 | 17.1414
135 | 0.026795 | 0.0067262 | -0.026783 | -0.0067193 | 1.1193e-05 | 6.9358e-06 | 0.040656 | 0.040656 | 0.040656 | 0.98077 | -0.36773 | 0.98033 | -0.37649 | 11.1693
136 | 0.024823 | 0.006228 | -0.02482 | -0.0062261 | 3.1966e-06 | 1.9701e-06 | 0.037681 | 0.037681 | 0.037681 | 0.98033 | -0.37649 | 0.98019 | -0.37919 | 10.3519
137 | 0.022484 | 0.0056406 | -0.022475 | -0.0056353 | 8.5338e-06 | 5.2156e-06 | 0.034134 | 0.034135 | 0.034135 | 0.98019 | -0.37919 | 0.97978 | -0.38716 | 9.3776
138 | 0.020438 | 0.0051248 | -0.020433 | -0.0051219 | 4.8632e-06 | 2.943e-06 | 0.031041 | 0.031041 | 0.031041 | 0.97978 | -0.38716 | 0.97953 | -0.39215 | 8.5277
139 | 0.0069577 | 0.0017437 | -0.006957 | -0.0017434 | 7.551e-07 | 2.5641e-07 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.97953 | -0.39215 | 0.97941 | -0.39443 | 2.9037
140 | -0.03623 | -0.0091016 | 0.036249 | 0.0091136 | 1.9031e-05 | 1.1976e-05 | 0.055475 | 0.055475 | 0.055475 | 0.97194 | -0.54024 | 0.97249 | -0.52924 | 15.2405
141 | 0.033837 | 0.0085018 | -0.03378 | -0.0084661 | 5.6935e-05 | 3.5739e-05 | 0.051812 | 0.051812 | 0.051812 | 0.97194 | -0.54024 | 0.97015 | -0.57556 | 14.234
142 | -0.050534 | -0.012692 | 0.050575 | 0.012718 | 4.0773e-05 | 2.5869e-05 | 0.077333 | 0.077333 | 0.077333 | 0.97249 | -0.52924 | 0.97335 | -0.51235 | 21.2452
143 | 0.0064124 | 0.0016065 | -0.006412 | -0.0016063 | 3.8911e-07 | 1.153e-07 | 0.0098114 | 0.0098114 | 0.0098114 | 0.97249 | -0.52924 | 0.97243 | -0.53052 | 2.6955
144 | -0.05368 | -0.013496 | 0.053759 | 0.013546 | 7.8762e-05 | 5.0019e-05 | 0.082079 | 0.082079 | 0.082079 | 0.97335 | -0.51235 | 0.97491 | -0.48167 | 22.5492
145 | -0.054612 | -0.01376 | 0.054734 | 0.013837 | 0.00012194 | 7.7457e-05 | 0.083382 | 0.083381 | 0.083382 | 0.97491 | -0.48167 | 0.97729 | -0.4351 | 22.907
146 | -0.055416 | -0.014008 | 0.055553 | 0.014095 | 0.00013734 | 8.7255e-05 | 0.084419 | 0.084419 | 0.084419 | 0.97729 | -0.4351 | 0.97993 | -0.38356 | 23.1922
147 | -0.011766 | -0.002949 | 0.011769 | 0.0029501 | 2.1902e-06 | 1.173e-06 | 0.017901 | 0.017901 | 0.017901 | 0.97807 | -0.42016 | 0.97827 | -0.41626 | 4.9179
148 | 0.0045916 | 0.0011506 | -0.0045914 | -0.0011506 | 1.1578e-07 | -5.7421e-09 | 0.0069759 | 0.0069759 | 0.0069759 | 0.97941 | -0.39443 | 0.97938 | -0.39496 | 1.9165
149 | 0.0018624 | 0.00046664 | -0.0018623 | -0.00046675 | 3.1939e-08 | -1.1342e-07 | 0.0028295 | 0.0028296 | 0.0028296 | 0.97938 | -0.39496 | 0.97937 | -0.39532 | 0.77736
150 | 0.0194 | 0.0048671 | -0.019394 | -0.0048632 | 6.486e-06 | 3.9082e-06 | 0.029704 | 0.029704 | 0.029704 | 0.97193 | -0.54132 | 0.97157 | -0.54833 | 8.1604
151 | 0.017436 | 0.0043725 | -0.017436 | -0.0043724 | 1.9823e-07 | 1.1769e-07 | 0.026705 | 0.026705 | 0.026705 | 0.97157 | -0.54833 | 0.97156 | -0.54857 | 7.3367
152 | 0.015351 | 0.00385 | -0.015347 | -0.0038474 | 4.3474e-06 | 2.5227e-06 | 0.023513 | 0.023513 | 0.023513 | 0.97156 | -0.54857 | 0.97126 | -0.55452 | 6.4596
153 | 0.013384 | 0.0033554 | -0.013384 | -0.0033553 | 1.3198e-07 | 7.4106e-08 | 0.020505 | 0.020505 | 0.020505 | 0.97126 | -0.55452 | 0.97125 | -0.55472 | 5.6332
154 | 0.011063 | 0.0027738 | -0.01106 | -0.0027718 | 3.7442e-06 | 1.9664e-06 | 0.01695 | 0.01695 | 0.01695 | 0.97125 | -0.55472 | 0.97089 | -0.56183 | 4.6567
155 | 0.0065819 | 0.0016491 | -0.0065812 | -0.0016489 | 6.7656e-07 | 2.0524e-07 | 0.0099917 | 0.0099918 | 0.0099918 | 0.98019 | -0.37896 | 0.98008 | -0.38112 | 2.745
156 | -0.0065819 | -0.0016491 | 0.0065822 | 0.0016491 | 2.418e-07 | 7.3339e-08 | 0.0099917 | 0.0099917 | 0.0099917 | 0.98019 | -0.37896 | 0.98023 | -0.37819 | 2.745
157 | 0.004563 | 0.001143 | -0.0045629 | -0.001143 | 2.9302e-08 | -1.7646e-09 | 0.0069276 | 0.0069276 | 0.0069276 | 0.98008 | -0.38112 | 0.98007 | -0.38125 | 1.9032
158 | -0.0086371 | -0.0021642 | 0.008639 | 0.002165 | 1.8463e-06 | 8.2051e-07 | 0.013111 | 0.013111 | 0.013111 | 0.98023 | -0.37819 | 0.98046 | -0.3737 | 3.602
159 | -0.042639 | -0.010759 | 0.042649 | 0.010766 | 1.0714e-05 | 6.7719e-06 | 0.064856 | 0.064856 | 0.064856 | 0.97867 | -0.40958 | 0.97894 | -0.40433 | 17.8176
160 | -0.044226 | -0.011161 | 0.044258 | 0.011182 | 3.2429e-05 | 2.0514e-05 | 0.067252 | 0.067252 | 0.067252 | 0.97894 | -0.40433 | 0.97972 | -0.38903 | 18.4758
161 | -0.056233 | -0.014266 | 0.056285 | 0.014299 | 5.1778e-05 | 3.29e-05 | 0.085452 | 0.085452 | 0.085452 | 0.97993 | -0.38356 | 0.98092 | -0.36443 | 23.4758
162 | -0.057202 | -0.014528 | 0.057251 | 0.01456 | 4.9381e-05 | 3.1383e-05 | 0.086843 | 0.086843 | 0.086843 | 0.98092 | -0.36443 | 0.98184 | -0.34651 | 23.8579
163 | -0.057251 | -0.01456 | 0.057278 | 0.014576 | 2.684e-05 | 1.6697e-05 | 0.086843 | 0.086842 | 0.086843 | 0.98184 | -0.34651 | 0.98234 | -0.33678 | 11.9289
164 | 0.030615 | 0.0076912 | -0.030587 | -0.0076742 | 2.7212e-05 | 1.6989e-05 | 0.04638 | 0.046381 | 0.046381 | 0.98234 | -0.33678 | 0.98139 | -0.35542 | 12.7419
165 | -0.087893 | -0.022268 | 0.087963 | 0.022312 | 7.0484e-05 | 4.4573e-05 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.98234 | -0.33678 | 0.9832 | -0.3201 | 18.2998
166 | 0.016536 | 0.0041497 | -0.016532 | -0.0041471 | 4.5246e-06 | 2.6534e-06 | 0.025075 | 0.025075 | 0.025075 | 0.98139 | -0.35542 | 0.9811 | -0.36116 | 6.8887
167 | 0.014051 | 0.0035245 | -0.014049 | -0.0035234 | 1.7948e-06 | 1.0155e-06 | 0.021306 | 0.021306 | 0.021306 | 0.98139 | -0.35542 | 0.98125 | -0.3581 | 5.8532
168 | -0.090158 | -0.022862 | 0.090198 | 0.022888 | 4.0344e-05 | 2.5527e-05 | 0.13654 | 0.13654 | 0.13654 | 0.9832 | -0.3201 | 0.98369 | -0.3108 | 18.7559
169 | -0.0014665 | -0.00036753 | 0.0014665 | 0.00036726 | 4.2848e-08 | -2.6959e-07 | 0.0022141 | 0.002214 | 0.0022141 | 0.98554 | -0.27643 | 0.98557 | -0.27582 | 0.60828
170 | 0.009521 | 0.0023858 | -0.0095191 | -0.0023849 | 1.8976e-06 | 9.0247e-07 | 0.014375 | 0.014375 | 0.014375 | 0.98557 | -0.27582 | 0.98536 | -0.28 | 3.9491
171 | -0.010988 | -0.0027531 | 0.010988 | 0.0027536 | 9.1101e-07 | 4.7054e-07 | 0.016589 | 0.016589 | 0.016589 | 0.98557 | -0.27582 | 0.98566 | -0.27408 | 4.5574
172 | 0.0026132 | 0.00065468 | -0.0026131 | -0.00065474 | 3.6837e-08 | -5.6776e-08 | 0.0039461 | 0.0039462 | 0.0039462 | 0.98536 | -0.28 | 0.98534 | -0.2803 | 1.0841
173 | 0.006906 | 0.0017303 | -0.0069045 | -0.0017298 | 1.525e-06 | 4.9983e-07 | 0.010429 | 0.010429 | 0.010429 | 0.98536 | -0.28 | 0.98512 | -0.28464 | 2.8651
174 | 0.0010588 | 0.00026522 | -0.0010588 | -0.00026537 | 1.1827e-08 | -1.4976e-07 | 0.0015984 | 0.0015985 | 0.0015985 | 0.98566 | -0.27408 | 0.98565 | -0.27431 | 0.43915
175 | 0.0014705 | 0.00036836 | -0.0014704 | -0.00036853 | 2.6886e-08 | -1.6799e-07 | 0.0022206 | 0.0022206 | 0.0022206 | 0.98534 | -0.2803 | 0.98532 | -0.28068 | 0.61007
176 | 0.0058382 | 0.0014625 | -0.0058376 | -0.0014624 | 6.525e-07 | 1.3276e-07 | 0.0088184 | 0.0088185 | 0.0088185 | 0.98512 | -0.28464 | 0.985 | -0.28698 | 2.4227
177 | 0.0047358 | 0.0011863 | -0.0047354 | -0.0011863 | 4.3922e-07 | -1.0151e-08 | 0.0071541 | 0.0071542 | 0.0071542 | 0.985 | -0.28698 | 0.9849 | -0.28893 | 1.9654
178 | -0.0058824 | -0.001474 | 0.0058835 | 0.0014743 | 1.0926e-06 | 2.5681e-07 | 0.0090203 | 0.0090202 | 0.0090203 | 0.97036 | -0.57171 | 0.97056 | -0.56781 | 2.4781
179 | 0.0015919 | 0.00039874 | -0.0015919 | -0.00039897 | 4.7097e-08 | -2.302e-07 | 0.0024411 | 0.0024412 | 0.0024412 | 0.97036 | -0.57171 | 0.97033 | -0.57233 | 0.67066
180 | -0.0081998 | -0.0020548 | 0.0082001 | 0.0020549 | 3.3393e-07 | 1.4408e-07 | 0.012571 | 0.012571 | 0.012571 | 0.97056 | -0.56781 | 0.9706 | -0.56696 | 3.4537
181 | -0.010497 | -0.0026305 | 0.010498 | 0.0026312 | 1.3504e-06 | 6.9239e-07 | 0.016092 | 0.016092 | 0.016092 | 0.9706 | -0.56696 | 0.97074 | -0.56426 | 4.4209
182 | 0.010026 | 0.0025128 | -0.010025 | -0.0025124 | 7.6453e-07 | 3.826e-07 | 0.015369 | 0.015369 | 0.015369 | 0.97074 | -0.56426 | 0.97066 | -0.56586 | 4.2221
183 | 0.0063568 | 0.001593 | -0.0063558 | -0.0015927 | 9.3629e-07 | 2.7429e-07 | 0.0097448 | 0.0097449 | 0.0097449 | 0.97066 | -0.56586 | 0.9705 | -0.56895 | 2.6772
184 | 0.013796 | 0.0034584 | -0.013795 | -0.003458 | 5.5272e-07 | 3.1171e-07 | 0.020984 | 0.020984 | 0.020984 | 0.97831 | -0.41542 | 0.97827 | -0.41626 | 5.7647
185 | -0.016889 | -0.0042336 | 0.016894 | 0.0042368 | 5.4778e-06 | 3.2277e-06 | 0.025688 | 0.025688 | 0.025688 | 0.97831 | -0.41542 | 0.97866 | -0.40861 | 7.0573
186 | -0.018864 | -0.0047304 | 0.018868 | 0.0047332 | 4.6795e-06 | 2.8042e-06 | 0.028683 | 0.028682 | 0.028683 | 0.97866 | -0.40861 | 0.97892 | -0.40341 | 7.8798
187 | 0.069866 | 0.017662 | -0.06978 | -0.017607 | 8.5673e-05 | 5.4577e-05 | 0.10625 | 0.10625 | 0.10625 | 0.97892 | -0.40341 | 0.97761 | -0.42901 | 29.1908
188 | 0.066287 | 0.016732 | -0.066201 | -0.016677 | 8.6267e-05 | 5.4928e-05 | 0.10094 | 0.10094 | 0.10094 | 0.97761 | -0.42901 | 0.97622 | -0.45622 | 27.7301
189 | 0.064367 | 0.016217 | -0.064347 | -0.016204 | 2.0222e-05 | 1.2872e-05 | 0.098142 | 0.098142 | 0.098142 | 0.97622 | -0.45622 | 0.97589 | -0.46279 | 26.9622
190 | 0.2496 | 0.064616 | -0.2489 | -0.064169 | 0.00070032 | 0.0004475 | 0.37214 | 0.37214 | 0.37214 | 1 | 0 | 0.99694 | -0.057596 | 51.1179
191 | 0.24631 | 0.063521 | -0.2459 | -0.063259 | 0.00041071 | 0.00026243 | 0.36828 | 0.36828 | 0.36828 | 0.99694 | -0.057596 | 0.99512 | -0.091888 | 50.5882
192 | 0.2459 | 0.063259 | -0.24521 | -0.062819 | 0.00068849 | 0.00043993 | 0.36828 | 0.36828 | 0.36828 | 0.99512 | -0.091888 | 0.99208 | -0.14965 | 50.5883
193 | -0.0018119 | -0.00045412 | 0.001812 | 0.00045405 | 1.8946e-08 | -6.9814e-08 | 0.0027692 | 0.0027692 | 0.0027692 | 0.97364 | -0.50753 | 0.97365 | -0.50731 | 0.76077
194 | -0.00457 | -0.0011453 | 0.0045704 | 0.0011453 | 3.9914e-07 | -1.5958e-08 | 0.0069842 | 0.0069841 | 0.0069842 | 0.97365 | -0.50731 | 0.97375 | -0.50547 | 1.9187
195 | 0.001558 | 0.00038993 | -0.001558 | -0.00039009 | 3.0279e-08 | -1.6249e-07 | 0.0023653 | 0.0023653 | 0.0023653 | 0.98007 | -0.38125 | 0.98005 | -0.38166 | 0.64981
196 | -0.010071 | -0.0025239 | 0.010073 | 0.002525 | 2.2675e-06 | 1.1247e-06 | 0.015284 | 0.015284 | 0.015284 | 0.98046 | -0.3737 | 0.9807 | -0.36898 | 4.199
197 | 0.0088135 | 0.0022092 | -0.0088121 | -0.0022085 | 1.3816e-06 | 6.3458e-07 | 0.013508 | 0.013508 | 0.013508 | 0.97089 | -0.56183 | 0.97072 | -0.56512 | 3.711
198 | 0.0022461 | 0.0005627 | -0.002246 | -0.00056291 | 9.8448e-08 | -2.1094e-07 | 0.0034424 | 0.0034425 | 0.0034425 | 0.97089 | -0.56183 | 0.97084 | -0.56275 | 0.94574
199 | 0.0036395 | 0.00091215 | -0.0036395 | -0.00091215 | 1.0943e-09 | -4.5926e-10 | 0.005579 | 0.005579 | 0.005579 | 0.97072 | -0.56512 | 0.97072 | -0.56512 | 1.5327
200 | -0.020398 | -0.0051157 | 0.020406 | 0.0051201 | 7.424e-06 | 4.4834e-06 | 0.030744 | 0.030743 | 0.030744 | 0.98733 | -0.24213 | 0.98773 | -0.2345 | 8.446
201 | -0.022281 | -0.00559 | 0.022281 | 0.0055901 | 1.1345e-07 | 6.9174e-08 | 0.033568 | 0.033568 | 0.033568 | 0.98773 | -0.2345 | 0.98773 | -0.23439 | 9.222
202 | -0.024377 | -0.0061156 | 0.02439 | 0.0061233 | 1.2518e-05 | 7.6947e-06 | 0.036727 | 0.036727 | 0.036727 | 0.98773 | -0.23439 | 0.98828 | -0.22363 | 10.0898
203 | -0.026841 | -0.0067376 | 0.026842 | 0.006738 | 6.0581e-07 | 3.7505e-07 | 0.040417 | 0.040417 | 0.040417 | 0.98828 | -0.22363 | 0.98831 | -0.22315 | 11.1036
204 | 0.016532 | 0.0041471 | -0.016521 | -0.0041408 | 1.0694e-05 | 6.2716e-06 | 0.025075 | 0.025075 | 0.025075 | 0.9811 | -0.36116 | 0.98041 | -0.37474 | 6.8888
205 | 0.013114 | 0.0032891 | -0.01311 | -0.0032867 | 4.3171e-06 | 2.3954e-06 | 0.019888 | 0.019888 | 0.019888 | 0.98125 | -0.3581 | 0.9809 | -0.36501 | 5.4638
206 | 0.0076061 | 0.0019065 | -0.0076045 | -0.0019059 | 1.6475e-06 | 6.388e-07 | 0.011544 | 0.011544 | 0.011544 | 0.98041 | -0.37474 | 0.98017 | -0.37929 | 3.1716
207 | 0.0064914 | 0.0016263 | -0.0064914 | -0.0016263 | 2.401e-08 | 6.8994e-09 | 0.0098086 | 0.0098086 | 0.0098086 | 0.98477 | -0.28996 | 0.98476 | -0.29004 | 2.6947
208 | 0.011917 | 0.0029876 | -0.011914 | -0.0029864 | 2.2498e-06 | 1.2082e-06 | 0.018078 | 0.018078 | 0.018078 | 0.9809 | -0.36501 | 0.9807 | -0.36898 | 4.9664
209 | 0.0054926 | 0.001376 | -0.0054919 | -0.0013759 | 7.3388e-07 | 1.0827e-07 | 0.0082994 | 0.0082995 | 0.0082995 | 0.98476 | -0.29004 | 0.98462 | -0.29284 | 2.2801
210 | 0.001558 | 0.00039009 | -0.0015579 | -0.00039044 | 6.5066e-08 | -3.4912e-07 | 0.0023653 | 0.0023655 | 0.0023655 | 0.98005 | -0.38166 | 0.98001 | -0.38254 | 0.64985
211 | -0.0086326 | -0.0021635 | 0.0086327 | 0.0021635 | 1.0819e-07 | 4.8079e-08 | 0.013107 | 0.013107 | 0.013107 | 0.98003 | -0.38239 | 0.98004 | -0.38213 | 3.6009
212 | 0.005938 | 0.0014881 | -0.0059372 | -0.0014879 | 8.4013e-07 | 1.9046e-07 | 0.0090159 | 0.009016 | 0.009016 | 0.98003 | -0.38239 | 0.97987 | -0.38536 | 2.4769
213 | -0.010782 | -0.0027022 | 0.010784 | 0.0027031 | 1.6094e-06 | 8.282e-07 | 0.016371 | 0.016371 | 0.016371 | 0.98004 | -0.38213 | 0.9802 | -0.37899 | 4.4975
214 | 0.0046412 | 0.0011631 | -0.004641 | -0.0011631 | 1.6319e-07 | -5.9078e-09 | 0.0070479 | 0.007048 | 0.007048 | 0.97987 | -0.38536 | 0.97984 | -0.3861 | 1.9363
215 | 0.067625 | 0.017114 | -0.06759 | -0.017092 | 3.476e-05 | 2.2136e-05 | 0.10272 | 0.10272 | 0.10272 | 0.9802 | -0.37899 | 0.97965 | -0.38971 | 28.2195
216 | -0.078409 | -0.019817 | 0.078502 | 0.019877 | 9.3863e-05 | 5.985e-05 | 0.11909 | 0.11909 | 0.11909 | 0.9802 | -0.37899 | 0.98148 | -0.35406 | 32.717
217 | 0.065577 | 0.016587 | -0.065477 | -0.016524 | 9.966e-05 | 6.3446e-05 | 0.099661 | 0.099661 | 0.099661 | 0.97965 | -0.38971 | 0.97802 | -0.42144 | 27.3795
218 | -0.079897 | -0.020227 | 0.080044 | 0.02032 | 0.00014683 | 9.3635e-05 | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 | 0.98148 | -0.35406 | 0.98345 | -0.31586 | 33.2977
219 | 0.06406 | 0.016169 | -0.06403 | -0.01615 | 3.0292e-05 | 1.928e-05 | 0.097505 | 0.097505 | 0.097505 | 0.97802 | -0.42144 | 0.97752 | -0.43131 | 26.7871
220 | 0.0014172 | 0.00035504 | -0.0014172 | -0.00035517 | 1.9548e-08 | -1.3135e-07 | 0.0021442 | 0.0021443 | 0.0021443 | 0.98345 | -0.31586 | 0.98344 | -0.31615 | 0.58909
221 | -0.0034327 | -0.00086033 | 0.003433 | 0.00086016 | 2.9727e-07 | -1.6326e-07 | 0.0052637 | 0.0052636 | 0.0052637 | 0.97041 | -0.57077 | 0.9705 | -0.56895 | 1.4461
222 | -0.0008394 | -0.00021037 | 0.0008394 | 0.00021027 | 5.1503e-09 | -1.0269e-07 | 0.0012762 | 0.0012761 | 0.0012762 | 0.97874 | -0.40761 | 0.97875 | -0.40748 | 0.35059
223 | -0.0023436 | -0.00058725 | 0.0023436 | 0.00058721 | 2.1078e-08 | -4.2156e-08 | 0.0035629 | 0.0035629 | 0.0035629 | 0.97875 | -0.40748 | 0.97876 | -0.40729 | 0.97883
224 | 0.0035441 | 0.00088809 | -0.0035439 | -0.00088818 | 1.956e-07 | -9.2742e-08 | 0.005436 | 0.0054361 | 0.0054361 | 0.97012 | -0.57788 | 0.97006 | -0.57904 | 1.4934
225 | 7.2694e-05 | 1.7678e-05 | -7.2694e-05 | -1.8219e-05 | 2.0396e-10 | -5.4095e-07 | 0.00011131 | 0.0001115 | 0.0001115 | 0.97012 | -0.57788 | 0.97012 | -0.57794 | 0.030632
226 | -0.0054407 | -0.0013629 | 0.0054426 | 0.0013632 | 1.9077e-06 | 3.1856e-07 | 0.0083449 | 0.0083446 | 0.0083449 | 0.97012 | -0.57788 | 0.97049 | -0.57052 | 2.2926
227 | -0.01022 | -0.0025606 | 0.010223 | 0.0025621 | 3.0234e-06 | 1.5291e-06 | 0.01567 | 0.01567 | 0.01567 | 0.97049 | -0.57052 | 0.9708 | -0.56431 | 4.305
228 | -0.010223 | -0.0025621 | 0.010229 | 0.0025649 | 5.401e-06 | 2.7309e-06 | 0.01567 | 0.01567 | 0.01567 | 0.9708 | -0.56431 | 0.97136 | -0.55322 | 4.3049
229 | -0.0017874 | -0.00044796 | 0.0017874 | 0.00044773 | 5.8126e-08 | -2.2118e-07 | 0.0027316 | 0.0027315 | 0.0027316 | 0.97365 | -0.50679 | 0.97369 | -0.50611 | 0.75044
230 | -0.0060754 | -0.0015224 | 0.0060756 | 0.0015225 | 2.2981e-07 | 5.865e-08 | 0.0092845 | 0.0092844 | 0.0092845 | 0.97369 | -0.50611 | 0.97373 | -0.50532 | 2.5507
231 | -0.010182 | -0.0025517 | 0.010185 | 0.0025529 | 2.3263e-06 | 1.1701e-06 | 0.01556 | 0.01556 | 0.01556 | 0.97373 | -0.50532 | 0.97397 | -0.50052 | 4.2748
232 | -0.060728 | -0.015293 | 0.060748 | 0.015305 | 2.0217e-05 | 1.286e-05 | 0.092593 | 0.092593 | 0.092593 | 0.9762 | -0.45709 | 0.97656 | -0.45013 | 25.4377
233 | 0.017403 | 0.0043656 | -0.0174 | -0.0043636 | 3.4596e-06 | 2.0513e-06 | 0.02657 | 0.02657 | 0.02657 | 0.97468 | -0.48694 | 0.97447 | -0.49111 | 7.2995
234 | -0.062178 | -0.015664 | 0.062234 | 0.015699 | 5.6002e-05 | 3.5633e-05 | 0.094772 | 0.094772 | 0.094772 | 0.97656 | -0.45013 | 0.97752 | -0.43131 | 26.0362
235 | 0.01597 | 0.0040053 | -0.015967 | -0.0040034 | 3.154e-06 | 1.8424e-06 | 0.024387 | 0.024387 | 0.024387 | 0.97447 | -0.49111 | 0.97426 | -0.49525 | 6.6998
236 | 0.014785 | 0.0037073 | -0.014782 | -0.0037056 | 2.8092e-06 | 1.615e-06 | 0.022582 | 0.022583 | 0.022583 | 0.97426 | -0.49525 | 0.97406 | -0.49924 | 6.204
237 | 0.020423 | 0.0051255 | -0.02041 | -0.0051177 | 1.29e-05 | 7.8144e-06 | 0.03117 | 0.03117 | 0.03117 | 0.97506 | -0.479 | 0.97439 | -0.49226 | 8.5631
238 | -0.061468 | -0.015464 | 0.061515 | 0.015495 | 4.7648e-05 | 3.0314e-05 | 0.093825 | 0.093825 | 0.093825 | 0.97506 | -0.479 | 0.97589 | -0.46279 | 25.7762
239 | 0.018608 | 0.004666 | -0.018607 | -0.0046654 | 9.9623e-07 | 5.9662e-07 | 0.028418 | 0.028418 | 0.028418 | 0.97439 | -0.49226 | 0.97433 | -0.49338 | 7.8071
240 | 0.016758 | 0.0042019 | -0.016757 | -0.0042014 | 8.1849e-07 | 4.8234e-07 | 0.025593 | 0.025593 | 0.025593 | 0.97433 | -0.49338 | 0.97428 | -0.4944 | 7.0311
241 | 0.01491 | 0.0037385 | -0.014906 | -0.0037362 | 3.999e-06 | 2.3033e-06 | 0.022772 | 0.022772 | 0.022772 | 0.97428 | -0.4944 | 0.974 | -0.50003 | 6.2562
242 | 0.012696 | 0.0031825 | -0.012696 | -0.0031823 | 2.957e-07 | 1.6317e-07 | 0.019397 | 0.019397 | 0.019397 | 0.974 | -0.50003 | 0.97397 | -0.50052 | 5.3288
243 | -0.0014799 | -0.00037089 | 0.0014799 | 0.00037062 | 4.4334e-08 | -2.725e-07 | 0.0022361 | 0.002236 | 0.0022361 | 0.9848 | -0.29089 | 0.98483 | -0.29026 | 0.6143
244 | -0.0031662 | -0.00079325 | 0.0031664 | 0.00079308 | 2.0002e-07 | -1.6858e-07 | 0.0047839 | 0.0047838 | 0.0047839 | 0.98483 | -0.29026 | 0.9849 | -0.28893 | 1.3143
245 | -0.011768 | -0.0029491 | 0.011771 | 0.002951 | 3.496e-06 | 1.8787e-06 | 0.017983 | 0.017983 | 0.017983 | 0.97375 | -0.50547 | 0.97406 | -0.49924 | 4.9403
246 | 0.0046609 | 0.0011676 | -0.0046609 | -0.0011676 | 5.5079e-08 | -2.4017e-09 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0.98462 | -0.29284 | 0.9846 | -0.29309 | 1.9351
247 | 0.0013307 | 0.00033313 | -0.0013306 | -0.00033349 | 4.6488e-08 | -3.6012e-07 | 0.0020109 | 0.002011 | 0.002011 | 0.9846 | -0.29309 | 0.98457 | -0.29382 | 0.55248
248 | 0.0033302 | 0.00083448 | -0.0033301 | -0.00083457 | 1.3901e-07 | -9.7157e-08 | 0.0050328 | 0.0050329 | 0.0050329 | 0.9846 | -0.29309 | 0.98456 | -0.29397 | 1.3827
249 | 0.0022031 | 0.00055213 | -0.0022031 | -0.00055215 | 7.1002e-09 | -1.7174e-08 | 0.0033297 | 0.0033297 | 0.0033297 | 0.98456 | -0.29397 | 0.98456 | -0.29403 | 0.91475

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50172 | 0.12905

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015339 | 0.00038443
1 | 0.00081722 | 0.00020481
2 | 0.0038987 | 0.0009771
3 | 0.00067941 | 0.00017028
4 | 0.00094036 | 0.00023568
5 | 0.0026554 | 0.00066551
6 | 0.0028354 | 0.00071063
7 | 0.0023404 | 0.00058655
8 | 0.0012525 | 0.00031389
9 | 0.0011943 | 0.00029931
10 | 0.0029297 | 0.00073425
11 | 0.0023453 | 0.00058778
12 | 0.0020606 | 0.00051642
13 | 0.00062349 | 0.00015626
14 | 0.0019929 | 0.00049947
15 | 0.0017599 | 0.00044106
16 | 0.0032556 | 0.00081592
17 | 0.00353 | 0.00088471
18 | 0.0026889 | 0.0006739
19 | 0.0020686 | 0.00051843
20 | 0.0023898 | 0.00059893
21 | 0.0015741 | 0.00039451
22 | 0.0029831 | 0.00074763
23 | 0.0017065 | 0.0004277
24 | 0.0015046 | 0.00037709
25 | 0.002095 | 0.00052506
26 | 0.0019422 | 0.00048677
27 | 0.0032131 | 0.00080529
28 | 0.0015331 | 0.00038424
29 | 0.0018952 | 0.00047497
30 | 0.00070825 | 0.00017751
31 | 0.0058421 | 0.0014642
32 | 0.00184 | 0.00046114
33 | 0.0013095 | 0.0003282
34 | 0.00095735 | 0.00023993
35 | 0.0011781 | 0.00029527
36 | 0.0010744 | 0.00026926
37 | 0.0010833 | 0.00027149
38 | 0.00059791 | 0.00014985
39 | 0.00073725 | 0.00018477
40 | 0.00043758 | 0.00010967
41 | 0.0024804 | 0.00062165
42 | 0.0017789 | 0.00044584
43 | 0.0016386 | 0.00041066
44 | 0.0017229 | 0.0004318
45 | 0.0025763 | 0.00064567
46 | 0.0012417 | 0.00031121
47 | 0.0025805 | 0.00064673
48 | 0.002325 | 0.00058271
49 | 0.00071593 | 0.00017943
50 | 0.0014439 | 0.00036187
51 | 0.0019262 | 0.00048276
52 | 0.0023403 | 0.00058655
53 | 0.002009 | 0.0005035
54 | 0.0022547 | 0.00056508
55 | 0.00090171 | 0.00022599
56 | 0.000745 | 0.00018671
57 | 0.00076988 | 0.00019295
58 | 0.0014095 | 0.00035325
59 | 0.00063498 | 0.00015914
60 | 0.0028284 | 0.00070887
61 | 0.0017898 | 0.00044856
62 | 0.0038167 | 0.00095654
63 | 0.0021528 | 0.00053954
64 | 0.0016678 | 0.00041798
65 | 0.0027505 | 0.00068935
66 | 0.0045243 | 0.0011339
67 | 0.0015054 | 0.0003773
68 | 0.001928 | 0.00048321
69 | 0.0023309 | 0.00058417
70 | 0.0021971 | 0.00055065
71 | 0.0014576 | 0.0003653
72 | 0.0019503 | 0.0004888
73 | 0.002139 | 0.0005361
74 | 0.0031662 | 0.00079352
75 | 0.0016991 | 0.00042584
76 | 0.0021257 | 0.00053275
77 | 0.002507 | 0.00062832
78 | 0.0015027 | 0.00037661
79 | 0.0035922 | 0.0009003
80 | 0.0019535 | 0.00048959
81 | 0.0022912 | 0.00057423
82 | 0.0016831 | 0.00042183
83 | 0.0020509 | 0.00051401
84 | 0.0025391 | 0.00063637
85 | 0.0017358 | 0.00043503
86 | 0.0014803 | 0.00037101
87 | 0.0018508 | 0.00046386
88 | 0.0016042 | 0.00040205
89 | 0.0021317 | 0.00053426
90 | 0.00097043 | 0.00024321
91 | 0.0021455 | 0.00053772
92 | 0.0010302 | 0.0002582
93 | 0.0024139 | 0.00060499
94 | 0.0013769 | 0.00034509
95 | 0.0031535 | 0.00079033
96 | 0.00044517 | 0.00011157
97 | 0.0025192 | 0.00063136
98 | 0.00060827 | 0.00015245
99 | 0.0031937 | 0.00080042
100 | 0.0018243 | 0.00045722
101 | 0.0050908 | 0.0012759
102 | 0.0078388 | 0.0019646
103 | 0.0021471 | 0.00053813
104 | 0.0023677 | 0.00059341
105 | 0.0019602 | 0.00049127
106 | 0.0023362 | 0.0005855
107 | 0.0020371 | 0.00051053
108 | 0.0023931 | 0.00059977
109 | 0.03378 | 0.0084661
110 | 0.0031048 | 0.00077813
111 | 0.00085342 | 0.00021389
112 | 0.00068185 | 0.00017089
113 | 0.0025999 | 0.00065161
114 | 0.0023654 | 0.00059282
115 | 0.0027291 | 0.00068397
116 | 0.0018623 | 0.00046675
117 | 0.0031281 | 0.00078398
118 | 0.0019578 | 0.00049066
119 | 0.0020846 | 0.00052245
120 | 0.0019633 | 0.00049204
121 | 0.0023203 | 0.00058152
122 | 0.0020183 | 0.00050582
123 | 0.002055 | 0.00051502
124 | 0.0016188 | 0.00040571
125 | 0.0015762 | 0.00039503
126 | 0.002169 | 0.00054361
127 | 0.00068013 | 0.00017046
128 | 0.00091674 | 0.00022976
129 | 0.0021942 | 0.00054993
130 | 0.0014665 | 0.00036753
131 | 0.0011427 | 0.00028638
132 | 0.0010662 | 0.00026722
133 | 0.0010588 | 0.00026537
134 | 0.0014704 | 0.00036853
135 | 0.0011018 | 0.00027612
136 | 0.0042904 | 0.0010753
137 | 0.0023163 | 0.00058052
138 | 0.0015919 | 0.00039897
139 | 0.0022965 | 0.00057555
140 | 0.0036685 | 0.00091941
141 | 0.0030933 | 0.00077525
142 | 0.0020266 | 0.0005079
143 | 0.0019692 | 0.00049353
144 | 0.0034932 | 0.00087548
145 | 0.0018339 | 0.00045961
146 | 0.0035442 | 0.00088827
147 | 0.0025836 | 0.00064752
148 | 0.0044676 | 0.0011197
149 | 0.0018119 | 0.00045412
150 | 0.002758 | 0.00069123
151 | 0.003005 | 0.00075311
152 | 0.0014319 | 0.00035886
153 | 0.0051726 | 0.0012964
154 | 0.002246 | 0.00056291
155 | 0.0036395 | 0.00091215
156 | 0.0017005 | 0.00042619
157 | 0.0018749 | 0.00046989
158 | 0.0020968 | 0.0005255
159 | 0.0024511 | 0.0006143
160 | 0.00093492 | 0.00023431
161 | 0.008915 | 0.0022343
162 | 0.0035671 | 0.00089399
163 | 0.0011934 | 0.00029911
164 | 0.0076045 | 0.0019059
165 | 0.00099877 | 0.00025031
166 | 0.0018412 | 0.00046145
167 | 0.0015579 | 0.00039044
168 | 0.0026946 | 0.00067533
169 | 0.0021495 | 0.00053872
170 | 0.001296 | 0.00032481
171 | 0.004641 | 0.0011631
172 | 0.0020132 | 0.00050457
173 | 0.0013944 | 0.00034946
174 | 0.0014172 | 0.00035519
175 | 0.0036746 | 0.00092094
176 | 0.0034327 | 0.00086033
177 | 0.0029228 | 0.00073252
178 | 0.0008394 | 0.00021037
179 | 0.0015042 | 0.00037698
180 | 0.0018239 | 0.00045711
181 | 0.0035439 | 0.00088818
182 | 7.2694e-05 | 1.8219e-05
183 | 0.0047778 | 0.0011974
184 | 0.0029455 | 0.0007382
185 | 0.0014172 | 0.00035517
186 | 0.00082025 | 0.00020557
187 | 0.0017874 | 0.00044796
188 | 0.004288 | 0.0010747
189 | 0.0041068 | 0.0010293
190 | 0.0016214 | 0.00040635
191 | 0.0015759 | 0.00039495
192 | 0.0014298 | 0.00035834
193 | 0.0014296 | 0.00035829
194 | 0.0017957 | 0.00045005
195 | 0.0011817 | 0.00029617
196 | 0.0018021 | 0.00045164
197 | 0.0028312 | 0.00070957
198 | 0.0018495 | 0.00046353
199 | 0.001847 | 0.0004629
200 | 0.0022095 | 0.00055375
201 | 0.0025113 | 0.0006294
202 | 0.0014799 | 0.00037089
203 | 0.0016863 | 0.00042263
204 | 0.001569 | 0.00039322
205 | 0.0071974 | 0.0018038
206 | 0.0030112 | 0.00075467
207 | 0.00083096 | 0.00020826
208 | 0.0013306 | 0.00033349
209 | 0.0011269 | 0.00028244
210 | 0.0022031 | 0.00055215

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1