## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2532-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2532-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2532-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2532-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2532-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2532-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2532-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2532-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2532-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2532-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2532-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2532-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2532-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2532-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2532-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2532-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2532-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2532-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2532-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2532-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2532-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2532-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2532-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2532-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2532-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2532-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2532-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2532-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2532-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2532-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2532-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2532-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2532-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2532-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2532-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2532-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2532-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2532-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2532-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2532-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2532-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2532-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2532-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2532-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2532-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2532-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2532-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2532-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2532-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2532-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2532-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2532-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2532-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2532-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2532-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2532-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2532-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2532-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2532-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2532-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2532-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2532-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2532-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2532-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2532-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2532-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2532-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2532-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2532-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2532-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2532-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2532-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2532-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2532-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2532-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2532-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2532-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2532-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2532-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2532-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2532-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2532-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2532-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2532-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2532-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2532-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2532-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2532-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2532-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2532-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2532-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2532-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2532-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2532-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2532-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2532-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2532-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2532-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2532-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2532-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2532-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2532-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2532-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2532-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2532-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2532-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2532-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2532-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2532-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2532-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2532-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2532-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2532-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_392_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2532-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0019685 | 0.00049335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2532-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0021129 | 0.00052953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2532-5_0_4_load_2 | 2 | 0.0027368 | 0.0006859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2532-5_0_4_load_3 | 3 | 0.002025 | 0.00050752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2532-5_0_4_load_4 | 4 | 0.0024704 | 0.00061914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2532-5_0_4_load_39 | 6 | 0.002519 | 0.00063132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2532-5_0_4_load_50 | 7 | 0.0017629 | 0.00044184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2532-5_0_4_load_5 | 9 | 0.0023004 | 0.00057652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2532-5_0_4_load_6 | 10 | 0.0024619 | 0.00061702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2532-5_0_4_load_8 | 12 | 0.0028727 | 0.00071996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2532-5_0_4_load_19 | 14 | 0.0023437 | 0.00058739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2532-5_0_4_load_16 | 15 | 0.0026102 | 0.00065418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2532-5_0_4_load_108 | 18 | 0.00043058 | 0.00010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2532-5_0_4_load_40 | 19 | 0.0022993 | 0.00057627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2532-5_0_4_load_26 | 20 | 0.0023049 | 0.00057765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2532-5_0_4_load_17 | 21 | 0.0016786 | 0.00042071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2532-5_0_4_load_90 | 22 | 0.064188 | 0.016087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2532-5_0_4_load_107 | 24 | 0.0022807 | 0.00057159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2532-5_0_4_load_11 | 25 | 0.00072994 | 0.00018294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2532-5_0_4_load_12 | 26 | 0.00054165 | 0.00013575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2532-5_0_4_load_13 | 27 | 0.0040501 | 0.001015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2532-5_0_4_load_14 | 28 | 0.00071446 | 0.00017906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2532-5_0_4_load_32 | 31 | 0.0009342 | 0.00023413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2532-5_0_4_load_95 | 32 | 0.0015172 | 0.00038025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2532-5_0_4_load_96 | 33 | 0.00070954 | 0.00017783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2532-5_0_4_load_53 | 34 | 0.00038351 | 9.6116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2532-5_0_4_load_56 | 37 | 0.00067978 | 0.00017037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2532-5_0_4_load_23 | 39 | 0.0015427 | 0.00038664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2532-5_0_4_load_20 | 40 | 0.0025951 | 0.00065038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2532-5_0_4_load_21 | 41 | 0.0025779 | 0.00064609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2532-5_0_4_load_24 | 43 | 0.0011519 | 0.0002887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2532-5_0_4_load_41 | 45 | 0.00076466 | 0.00019164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2532-5_0_4_load_84 | 46 | 0.0022563 | 0.00056548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2532-5_0_4_load_42 | 47 | 0.00077324 | 0.00019379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2532-5_0_4_load_83 | 48 | 0.001896 | 0.00047518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2532-5_0_4_load_27 | 49 | 0.00099208 | 0.00024864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2532-5_0_4_load_28 | 50 | 0.0029962 | 0.00075092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2532-5_0_4_load_29 | 51 | 0.00076682 | 0.00019218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2532-5_0_4_load_30 | 52 | 0.00062113 | 0.00015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2532-5_0_4_load_60 | 54 | 0.0049702 | 0.0012457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2532-5_0_4_load_101 | 57 | 0.001832 | 0.00045915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2532-5_0_4_load_33 | 58 | 0.0038071 | 0.00095415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2532-5_0_4_load_34 | 59 | 0.00095542 | 0.00023945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2532-5_0_4_load_35 | 60 | 0.0018937 | 0.00047461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2532-5_0_4_load_99 | 64 | 0.00038085 | 9.5449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2532-5_0_4_load_102 | 65 | 0.0011822 | 0.0002963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2532-5_0_4_load_106 | 66 | 0.0015839 | 0.00039697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2532-5_0_4_load_97 | 67 | 0.00084325 | 0.00021134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2532-5_0_4_load_58 | 69 | 0.0031407 | 0.00078713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2532-5_0_4_load_59 | 70 | 0.0029479 | 0.00073881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2532-5_0_4_load_43 | 71 | 0.00078545 | 0.00019685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2532-5_0_4_load_81 | 72 | 0.00053238 | 0.00013343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2532-5_0_4_load_44 | 73 | 0.0013994 | 0.00035073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2532-5_0_4_load_45 | 74 | 0.0020128 | 0.00050446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2532-5_0_4_load_46 | 75 | 0.00065747 | 0.00016478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2532-5_0_4_load_47 | 76 | 0.0014149 | 0.0003546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2532-5_0_4_load_48 | 77 | 0.00085454 | 0.00021417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2532-5_0_4_load_71 | 78 | 0.00064175 | 0.00016084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2532-5_0_4_load_69 | 79 | 0.0015534 | 0.00038933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2532-5_0_4_load_51 | 80 | 0.0024963 | 0.00062563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2532-5_0_4_load_82 | 81 | 0.002101 | 0.00052656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2532-5_0_4_load_52 | 82 | 0.00094663 | 0.00023725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2532-5_0_4_load_54 | 83 | 0.000662 | 0.00016591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2532-5_0_4_load_93 | 84 | 0.0011507 | 0.00028839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2532-5_0_4_load_88 | 85 | 0.00091635 | 0.00022966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2532-5_0_4_load_62 | 88 | 0.0012716 | 0.00031869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2532-5_0_4_load_63 | 89 | 0.0018946 | 0.00047483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2532-5_0_4_load_118 | 90 | 0.0020105 | 0.00050388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2532-5_0_4_load_113 | 92 | 0.0016737 | 0.00041947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2532-5_0_4_load_117 | 94 | 0.0030501 | 0.00076442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2532-5_0_4_load_64 | 95 | 0.0036372 | 0.00091158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2532-5_0_4_load_67 | 96 | 0.0018704 | 0.00046875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2532-5_0_4_load_68 | 97 | 0.0059523 | 0.0014918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2532-5_0_4_load_72 | 98 | 0.0019568 | 0.00049041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2532-5_0_4_load_111 | 100 | 0.001962 | 0.00049174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2532-5_0_4_load_105 | 101 | 0.00037946 | 9.5102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2532-5_0_4_load_114 | 102 | 0.0023562 | 0.00059052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2532-5_0_4_load_74 | 103 | 0.0075929 | 0.001903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2532-5_0_4_load_85 | 104 | 0.0041908 | 0.0010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2532-5_0_4_load_86 | 105 | 0.0051333 | 0.0012865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2532-5_0_4_load_87 | 106 | 0.00064817 | 0.00016245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2532-5_0_4_load_91 | 107 | 0.0011124 | 0.0002788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2532-5_0_4_load_92 | 108 | 0.0011113 | 0.00027851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2532-5_0_4_load_98 | 109 | 0.0039612 | 0.00099277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2532-5_0_4_load_115 | 110 | 0.002551 | 0.00063935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2532-5_0_4_load_116 | 111 | 0.0036678 | 0.00091924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2532-5_0_4_load_119 | 112 | 0.0016967 | 0.00042524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2532-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2532-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0074118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2532-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0065057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2532-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2532-5_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.035863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2532-5_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0057981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2532-5_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.026188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2532-5_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.020654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2532-5_0_4_line_8 |  | 7 | 48 | 0.019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2532-5_0_4_line_9 |  | 8 | 19 | 0.017735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2532-5_0_4_line_10 |  | 8 | 12 | 0.0036543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2532-5_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2532-5_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.016842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2532-5_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.023872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2532-5_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.019689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2532-5_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.022154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2532-5_0_4_line_16 |  | 14 | 20 | 0.019248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2532-5_0_4_line_17 |  | 15 | 21 | 0.027324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2532-5_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.020174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2532-5_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.016482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2532-5_0_4_line_20 |  | 17 | 22 | 0.044719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2532-5_0_4_line_21 |  | 17 | 23 | 0.03687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2532-5_0_4_line_22 |  | 18 | 24 | 0.044662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2532-5_0_4_line_23 |  | 19 | 68 | 0.05387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2532-5_0_4_line_24 |  | 20 | 39 | 0.013294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2532-5_0_4_line_25 |  | 21 | 35 | 0.047882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2532-5_0_4_line_26 |  | 23 | 87 | 0.069894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2532-5_0_4_line_27 |  | 23 | 103 | 0.019189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2532-5_0_4_line_28 |  | 24 | 66 | 0.012746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2532-5_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.023842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2532-5_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.00047144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2532-5_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.01303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2532-5_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.015602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2532-5_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.021653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2532-5_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.013632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2532-5_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.055013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2532-5_0_4_line_36 |  | 30 | 33 | 0.035963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2532-5_0_4_line_37 |  | 30 | 34 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2532-5_0_4_line_38 |  | 32 | 84 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2532-5_0_4_line_39 |  | 33 | 85 | 0.0094069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2532-5_0_4_line_40 |  | 34 | 82 | 0.0003424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2532-5_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.026753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2532-5_0_4_line_42 |  | 36 | 37 | 0.042815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2532-5_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.035885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2532-5_0_4_line_44 |  | 37 | 83 | 0.011031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2532-5_0_4_line_45 |  | 38 | 96 | 0.007594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2532-5_0_4_line_46 |  | 38 | 95 | 0.016779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2532-5_0_4_line_47 |  | 39 | 41 | 0.0080524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2532-5_0_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.025323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2532-5_0_4_line_49 |  | 40 | 42 | 0.037364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2532-5_0_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.020733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2532-5_0_4_line_51 |  | 42 | 44 | 0.00504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2532-5_0_4_line_52 |  | 43 | 45 | 0.00454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2532-5_0_4_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0085388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2532-5_0_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.026483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2532-5_0_4_line_55 |  | 46 | 48 | 0.011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2532-5_0_4_line_56 |  | 47 | 71 | 0.0013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2532-5_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.024969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2532-5_0_4_line_58 |  | 49 | 51 | 0.0069488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2532-5_0_4_line_59 |  | 50 | 52 | 0.011748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2532-5_0_4_line_60 |  | 51 | 53 | 0.018941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2532-5_0_4_line_61 |  | 52 | 54 | 0.046427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2532-5_0_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.024993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2532-5_0_4_line_63 |  | 54 | 56 | 0.03373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2532-5_0_4_line_64 |  | 55 | 57 | 0.0047669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2532-5_0_4_line_65 |  | 56 | 88 | 0.039238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2532-5_0_4_line_66 |  | 56 | 89 | 0.041404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2532-5_0_4_line_67 |  | 57 | 65 | 0.039629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2532-5_0_4_line_68 |  | 58 | 59 | 0.0021336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2532-5_0_4_line_69 |  | 58 | 60 | 0.026868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2532-5_0_4_line_70 |  | 59 | 61 | 0.047853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2532-5_0_4_line_71 |  | 60 | 62 | 0.036988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2532-5_0_4_line_72 |  | 61 | 63 | 0.12573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2532-5_0_4_line_73 |  | 61 | 64 | 0.055657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2532-5_0_4_line_74 |  | 62 | 65 | 0.053086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2532-5_0_4_line_75 |  | 63 | 66 | 0.077557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2532-5_0_4_line_76 |  | 64 | 67 | 0.012057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2532-5_0_4_line_77 |  | 67 | 109 | 0.021904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2532-5_0_4_line_78 |  | 68 | 69 | 0.020086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2532-5_0_4_line_79 |  | 68 | 70 | 0.023998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2532-5_0_4_line_80 |  | 69 | 81 | 0.025621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2532-5_0_4_line_81 |  | 70 | 86 | 0.071273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2532-5_0_4_line_82 |  | 71 | 72 | 0.0077762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2532-5_0_4_line_83 |  | 73 | 74 | 0.0079055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2532-5_0_4_line_84 |  | 73 | 75 | 0.0058931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2532-5_0_4_line_85 |  | 74 | 76 | 0.041459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2532-5_0_4_line_86 |  | 75 | 77 | 0.015705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2532-5_0_4_line_87 |  | 77 | 78 | 0.02164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2532-5_0_4_line_88 |  | 78 | 79 | 0.026414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2532-5_0_4_line_89 |  | 79 | 97 | 0.0045088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2532-5_0_4_line_90 |  | 80 | 81 | 0.012589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2532-5_0_4_line_91 |  | 82 | 83 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2532-5_0_4_line_92 |  | 84 | 107 | 0.00010352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2532-5_0_4_line_93 |  | 85 | 105 | 0.057365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2532-5_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.10905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2532-5_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.01952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2532-5_0_4_line_96 |  | 90 | 94 | 0.0033826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2532-5_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.020135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2532-5_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.064345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2532-5_0_4_line_99 |  | 92 | 102 | 0.015751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2532-5_0_4_line_100 |  | 93 | 98 | 0.017644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2532-5_0_4_line_101 |  | 93 | 97 | 0.020395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2532-5_0_4_line_102 |  | 94 | 112 | 0.022746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2532-5_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.075135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2532-5_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.11829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2532-5_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.10369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2532-5_0_4_line_106 |  | 102 | 110 | 0.0022529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2532-5_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0014655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2532-5_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.0037342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2532-5_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.00020269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2532-5_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.02028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2532-5_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2532-5_0_4_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2613833.5423 | 1227497.9675 | 2613832.7533 | 1227515.2797
1 | 2613833.5423 | 1227497.9675 | 2613833.8798 | 1227490.5634
2 | 2613832.457 | 1227521.7787 | 2613832.7533 | 1227515.2797
3 | 2613834.6972 | 1227472.6299 | 2613833.8798 | 1227490.5634
4 | 2613830.8242 | 1227557.604 | 2613832.457 | 1227521.7787
5 | 2613834.6972 | 1227472.6299 | 2613834.9612 | 1227466.8378
6 | 2613830.8242 | 1227557.604 | 2613856.5609 | 1227552.7622
7 | 2613835.9015 | 1227446.2054 | 2613834.9612 | 1227466.8378
8 | 2613875.2099 | 1227548.0853 | 2613865.1501 | 1227551.1464 | 2613856.5609 | 1227552.7622
9 | 2613835.9015 | 1227446.2054 | 2613818.3551 | 1227443.6238
10 | 2613835.9015 | 1227446.2054 | 2613836.1372 | 1227442.5587
11 | 2613840.5231 | 1227405.8803 | 2613839.1005 | 1227409.7023 | 2613837.7564 | 1227417.5038 | 2613837.6767 | 1227418.7365
12 | 2613846.3978 | 1227390.0965 | 2613840.5231 | 1227405.8803
13 | 2613837.6767 | 1227418.7365 | 2613836.1372 | 1227442.5587
14 | 2613908.7026 | 1227419.0028 | 2613902.5848 | 1227437.7169
15 | 2613908.7026 | 1227419.0028 | 2613928.8272 | 1227428.2658
16 | 2613900.3449 | 1227456.7856 | 2613900.9853 | 1227446.4344 | 2613902.1619 | 1227439.0105 | 2613902.5848 | 1227437.7169
17 | 2613928.8272 | 1227428.2658 | 2613953.6485 | 1227439.6906
18 | 2613648.3003 | 1227304.4013 | 2613629.9502 | 1227312.8977
19 | 2613648.3003 | 1227304.4013 | 2613641.1854 | 1227289.5335
20 | 2613629.9502 | 1227312.8977 | 2613637.0991 | 1227318.2061 | 2613653.5598 | 1227350.014
21 | 2613596.4968 | 1227328.3974 | 2613599.4325 | 1227327.0366 | 2613629.9502 | 1227312.8977
22 | 2613641.1854 | 1227289.5335 | 2613621.9064 | 1227249.247
23 | 2613765.5851 | 1227441.1734 | 2613771.5404 | 1227438.2187 | 2613780.6263 | 1227438.0729 | 2613818.3551 | 1227443.6238
24 | 2613899.8038 | 1227470.0649 | 2613899.8987 | 1227463.9978 | 2613900.3449 | 1227456.7856
25 | 2613997.1446 | 1227459.7111 | 2613953.6485 | 1227439.6906
26 | 2613596.4968 | 1227328.3974 | 2613618.382 | 1227387.9824 | 2613619.386 | 1227389.6746 | 2613623.5497 | 1227388.1054
27 | 2613596.4968 | 1227328.3974 | 2613589.311 | 1227310.6042
28 | 2613618.2752 | 1227237.1253 | 2613619.8373 | 1227244.9234 | 2613621.9064 | 1227249.247
29 | 2613953.3498 | 1227589.6875 | 2613975.8763 | 1227581.8768
30 | 2613952.9044 | 1227589.842 | 2613953.3498 | 1227589.6875
31 | 2613975.8763 | 1227581.8768 | 2613988.1872 | 1227577.6082
32 | 2613938.1631 | 1227594.9533 | 2613952.9044 | 1227589.842
33 | 2614008.6452 | 1227570.5148 | 2613988.1872 | 1227577.6082
34 | 2613938.1631 | 1227594.9533 | 2613925.2217 | 1227599.2373
35 | 2614008.6452 | 1227570.5148 | 2614014.4475 | 1227593.9645 | 2614014.9487 | 1227599.9803 | 2614013.7006 | 1227605.5029 | 2614005.5 | 1227622.8161
36 | 2614008.6452 | 1227570.5148 | 2614035.9913 | 1227564.4642 | 2614043.9168 | 1227563.7703
37 | 2614008.6452 | 1227570.5148 | 2614006.0427 | 1227555.8356
38 | 2614005.5 | 1227622.8161 | 2613995.3681 | 1227644.2066
39 | 2614053.2878 | 1227562.9497 | 2614043.9168 | 1227563.7703
40 | 2614005.9829 | 1227555.4985 | 2614006.0427 | 1227555.8356
41 | 2613993.9983 | 1227486.275 | 2613995.3821 | 1227474.5825 | 2613997.1446 | 1227459.7111
42 | 2613993.9983 | 1227486.275 | 2613996.1484 | 1227500.0438 | 2614001.1918 | 1227528.4793
43 | 2613958.014 | 1227485.5905 | 2613993.9983 | 1227486.275
44 | 2614003.1182 | 1227539.3404 | 2614001.1918 | 1227528.4793
45 | 2613950.3988 | 1227485.4393 | 2613958.014 | 1227485.5905
46 | 2613958.014 | 1227485.5905 | 2613959.6328 | 1227468.8897
47 | 2613899.8038 | 1227470.0649 | 2613899.6778 | 1227478.1163
48 | 2613899.2816 | 1227503.4362 | 2613899.6778 | 1227478.1163
49 | 2613898.697 | 1227540.796 | 2613899.2816 | 1227503.4362
50 | 2613898.697 | 1227540.796 | 2613918.3758 | 1227534.2688
51 | 2613893.9043 | 1227542.3969 | 2613898.697 | 1227540.796
52 | 2613922.685 | 1227532.8395 | 2613918.3758 | 1227534.2688
53 | 2613893.9043 | 1227542.3969 | 2613885.7353 | 1227544.8826
54 | 2613922.685 | 1227532.8395 | 2613947.8217 | 1227524.5021
55 | 2613875.2099 | 1227548.0853 | 2613885.7353 | 1227544.8826
56 | 2613949.132 | 1227524.0675 | 2613947.8217 | 1227524.5021
57 | 2613930.8365 | 1226993.8808 | 2613934.8014 | 1226996.2025 | 2613954.8826 | 1226999.6459
58 | 2613924.84 | 1226990.3696 | 2613930.8365 | 1226993.8808
59 | 2613966.4612 | 1227001.6314 | 2613954.8826 | 1226999.6459
60 | 2613908.4954 | 1226980.7988 | 2613924.84 | 1226990.3696
61 | 2614012.2208 | 1227009.4779 | 2613966.4612 | 1227001.6314
62 | 2613885.9174 | 1226991.6527 | 2613908.4954 | 1226980.7988
63 | 2614045.4668 | 1227015.1728 | 2614019.7947 | 1227010.7766 | 2614012.2208 | 1227009.4779
64 | 2613885.9174 | 1226991.6527 | 2613881.8508 | 1226994.14
65 | 2614045.4668 | 1227015.1728 | 2614070.3995 | 1227021.4018 | 2614083.1826 | 1227025.8634
66 | 2614045.4668 | 1227015.1728 | 2614047.2035 | 1227056.5407
67 | 2613881.8508 | 1226994.14 | 2613854.1196 | 1227011.1015 | 2613848.2174 | 1227015.087
68 | 2613750.3061 | 1227082.8432 | 2613752.0494 | 1227081.613
69 | 2613774.0019 | 1227066.1214 | 2613752.0494 | 1227081.613
70 | 2613710.0618 | 1227108.6269 | 2613728.895 | 1227097.9527 | 2613750.3061 | 1227082.8432
71 | 2613804.2227 | 1227044.7949 | 2613774.0019 | 1227066.1214
72 | 2613599.0608 | 1227167.4303 | 2613618.1603 | 1227156.156 | 2613646.9653 | 1227139.1561 | 2613661.8343 | 1227132.1081 | 2613690.7836 | 1227118.3774 | 2613697.9987 | 1227114.7251 | 2613710.0618 | 1227108.6269
73 | 2613710.0618 | 1227108.6269 | 2613739.662 | 1227155.7599
74 | 2613804.2227 | 1227044.7949 | 2613848.2174 | 1227015.087
75 | 2613599.0608 | 1227167.4303 | 2613616.2788 | 1227190.3497 | 2613622.5065 | 1227204.2499 | 2613620.8646 | 1227219.7775 | 2613617.1324 | 1227231.4204 | 2613618.2752 | 1227237.1253
76 | 2613746.0746 | 1227165.9708 | 2613739.662 | 1227155.7599
77 | 2613746.0746 | 1227165.9708 | 2613757.724 | 1227184.5203
78 | 2613765.5851 | 1227441.1734 | 2613764.5902 | 1227445.4514 | 2613765.9053 | 1227461.0902
79 | 2613765.5851 | 1227441.1734 | 2613755.2378 | 1227439.5819 | 2613742.4082 | 1227443.8761
80 | 2613765.9053 | 1227461.0902 | 2613768.0522 | 1227486.6206
81 | 2613678.5457 | 1227475.4382 | 2613738.8423 | 1227445.0697 | 2613742.4082 | 1227443.8761
82 | 2613956.5128 | 1227521.6194 | 2613949.132 | 1227524.0675
83 | 2614247.8742 | 1227141.4384 | 2614252.3376 | 1227147.9633
84 | 2614247.8742 | 1227141.4384 | 2614244.5469 | 1227136.5745
85 | 2614280.3192 | 1227178.3921 | 2614272.8169 | 1227171.8041 | 2614255.8036 | 1227153.0301 | 2614252.3376 | 1227147.9633
86 | 2614235.6791 | 1227123.6128 | 2614235.7388 | 1227123.6983 | 2614244.5469 | 1227136.5745
87 | 2614235.6791 | 1227123.6128 | 2614223.2972 | 1227105.8653
88 | 2614206.1674 | 1227085.7949 | 2614212.9857 | 1227093.4485 | 2614220.604 | 1227102.005 | 2614223.2972 | 1227105.8653
89 | 2614203.1682 | 1227082.4283 | 2614206.1674 | 1227085.7949
90 | 2613769.1071 | 1227499.1652 | 2613768.0522 | 1227486.6206
91 | 2614005.9829 | 1227555.4985 | 2614003.2008 | 1227539.806 | 2614003.1182 | 1227539.3404
92 | 2613995.3681 | 1227644.2066 | 2613995.3238 | 1227644.3002
93 | 2614109.3955 | 1227572.0121 | 2614096.3234 | 1227567.6192 | 2614081.8433 | 1227564.2053 | 2614062.3285 | 1227562.1581 | 2614053.2878 | 1227562.9497
94 | 2613623.5497 | 1227388.1054 | 2613619.386 | 1227389.6746 | 2613623.1603 | 1227396.0425 | 2613636.8309 | 1227419.0873 | 2613646.1987 | 1227434.8959 | 2613661.6828 | 1227456.7886 | 2613665.7993 | 1227462.6015 | 2613671.8398 | 1227468.6856 | 2613678.5457 | 1227475.4382
95 | 2614057.5081 | 1227068.0736 | 2614051.102 | 1227067.9617 | 2614047.5622 | 1227065.085 | 2614047.2035 | 1227056.5407
96 | 2614060.8902 | 1227068.1326 | 2614057.5081 | 1227068.0736
97 | 2614131.8154 | 1227042.8372 | 2614130.4452 | 1227045.4021 | 2614129.9574 | 1227062.6223
98 | 2614131.8154 | 1227042.8372 | 2614170.5874 | 1227054.6582 | 2614181.1674 | 1227057.4961 | 2614189.6015 | 1227067.1996
99 | 2614129.9574 | 1227062.6223 | 2614127.9534 | 1227067.2536 | 2614123.9626 | 1227069.2342 | 2614117.7139 | 1227069.1251
100 | 2614189.6015 | 1227067.1996 | 2614181.9263 | 1227076.1756 | 2614178.5596 | 1227080.9405
101 | 2614189.6015 | 1227067.1996 | 2614203.1682 | 1227082.4283
102 | 2614060.8902 | 1227068.1326 | 2614083.6332 | 1227068.5299
103 | 2614135.2023 | 1227142.304 | 2614178.5596 | 1227080.9405
104 | 2614135.2023 | 1227142.304 | 2614022.7528 | 1227105.5952
105 | 2614135.2023 | 1227142.304 | 2614227.574 | 1227189.4023
106 | 2614117.7139 | 1227069.1251 | 2614115.4614 | 1227069.0857
107 | 2614110.7847 | 1227572.479 | 2614109.3955 | 1227572.0121
108 | 2614110.7847 | 1227572.479 | 2614114.3243 | 1227573.6685
109 | 2613995.3238 | 1227644.3002 | 2613995.2371 | 1227644.4833
110 | 2614115.4614 | 1227069.0857 | 2614095.1849 | 1227068.7316
111 | 2614083.6332 | 1227068.5299 | 2614095.1849 | 1227068.7316

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613833.5423 | 1227497.9675
1 | 2613832.7533 | 1227515.2797
2 | 2613833.8798 | 1227490.5634
3 | 2613832.457 | 1227521.7787
4 | 2613834.6972 | 1227472.6299
5 | 2613830.8242 | 1227557.604
6 | 2613834.9612 | 1227466.8378
7 | 2613856.5609 | 1227552.7622
8 | 2613835.9015 | 1227446.2054
9 | 2613840.5231 | 1227405.8803
10 | 2613837.6767 | 1227418.7365
11 | 2613846.3978 | 1227390.0965
12 | 2613836.1372 | 1227442.5587
13 | 2613908.7026 | 1227419.0028
14 | 2613902.5848 | 1227437.7169
15 | 2613928.8272 | 1227428.2658
16 | 2613648.3003 | 1227304.4013
17 | 2613629.9502 | 1227312.8977
18 | 2613641.1854 | 1227289.5335
19 | 2613818.3551 | 1227443.6238
20 | 2613900.3449 | 1227456.7856
21 | 2613953.6485 | 1227439.6906
22 | 2613653.5598 | 1227350.014
23 | 2613596.4968 | 1227328.3974
24 | 2613621.9064 | 1227249.2471
25 | 2613953.3498 | 1227589.6875
26 | 2613975.8763 | 1227581.8768
27 | 2613952.9044 | 1227589.842
28 | 2613988.1872 | 1227577.6082
29 | 2613938.1631 | 1227594.9533
30 | 2614008.6452 | 1227570.5148
31 | 2613925.2217 | 1227599.2373
32 | 2614005.5 | 1227622.8161
33 | 2614043.9168 | 1227563.7703
34 | 2614006.0427 | 1227555.8356
35 | 2613997.1446 | 1227459.7111
36 | 2613993.9983 | 1227486.275
37 | 2614001.1918 | 1227528.4793
38 | 2613958.014 | 1227485.5905
39 | 2613899.8038 | 1227470.0649
40 | 2613899.2816 | 1227503.4362
41 | 2613899.6778 | 1227478.1163
42 | 2613898.697 | 1227540.796
43 | 2613918.3758 | 1227534.2688
44 | 2613893.9043 | 1227542.3969
45 | 2613922.685 | 1227532.8395
46 | 2613885.7353 | 1227544.8826
47 | 2613947.8217 | 1227524.5021
48 | 2613875.2099 | 1227548.0853
49 | 2613930.8365 | 1226993.8808
50 | 2613954.8826 | 1226999.6459
51 | 2613924.84 | 1226990.3696
52 | 2613966.4612 | 1227001.6314
53 | 2613908.4954 | 1226980.7988
54 | 2614012.2208 | 1227009.4779
55 | 2613885.9174 | 1226991.6527
56 | 2614045.4668 | 1227015.1728
57 | 2613881.8508 | 1226994.14
58 | 2613752.0494 | 1227081.613
59 | 2613750.3061 | 1227082.8432
60 | 2613774.0019 | 1227066.1214
61 | 2613710.0618 | 1227108.6269
62 | 2613804.2227 | 1227044.7949
63 | 2613599.0608 | 1227167.4303
64 | 2613739.662 | 1227155.7599
65 | 2613848.2174 | 1227015.087
66 | 2613618.2752 | 1227237.1253
67 | 2613746.0746 | 1227165.9708
68 | 2613765.5851 | 1227441.1734
69 | 2613765.9053 | 1227461.0902
70 | 2613742.4082 | 1227443.8761
71 | 2613949.132 | 1227524.0675
72 | 2613956.5128 | 1227521.6194
73 | 2614247.8742 | 1227141.4384
74 | 2614252.3376 | 1227147.9633
75 | 2614244.5469 | 1227136.5745
76 | 2614280.3192 | 1227178.3921
77 | 2614235.6791 | 1227123.6128
78 | 2614223.2972 | 1227105.8653
79 | 2614206.1674 | 1227085.7949
80 | 2613769.1071 | 1227499.1652
81 | 2613768.0522 | 1227486.6206
82 | 2614005.9829 | 1227555.4985
83 | 2614003.1182 | 1227539.3404
84 | 2613995.3681 | 1227644.2066
85 | 2614053.2878 | 1227562.9497
86 | 2613678.5457 | 1227475.4382
87 | 2613623.5497 | 1227388.1054
88 | 2614083.1826 | 1227025.8634
89 | 2614047.2035 | 1227056.5407
90 | 2614057.5081 | 1227068.0736
91 | 2614131.8154 | 1227042.8372
92 | 2614129.9574 | 1227062.6223
93 | 2614189.6015 | 1227067.1996
94 | 2614060.8902 | 1227068.1326
95 | 2613959.6328 | 1227468.8897
96 | 2613950.3988 | 1227485.4393
97 | 2614203.1682 | 1227082.4283
98 | 2614178.5596 | 1227080.9405
99 | 2614135.2023 | 1227142.304
100 | 2614022.7528 | 1227105.5952
101 | 2614227.574 | 1227189.4023
102 | 2614117.7139 | 1227069.1251
103 | 2613589.311 | 1227310.6042
104 | 2614110.7847 | 1227572.479
105 | 2614109.3955 | 1227572.0121
106 | 2614114.3243 | 1227573.6685
107 | 2613995.3238 | 1227644.3002
108 | 2613995.2371 | 1227644.4833
109 | 2613757.724 | 1227184.5203
110 | 2614115.4614 | 1227069.0857
111 | 2614095.1849 | 1227068.7316
112 | 2614083.6332 | 1227068.5299
113 | 2613835.9015 | 1227446.2054

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9937 | -0.11964 | 0.0019685 | 0.00049335
1 | 0.99271 | -0.13843 | 0.0021129 | 0.00052953
2 | 0.99413 | -0.11135 | 0.0027368 | 0.0006859
3 | 0.99236 | -0.14525 | 0.002025 | 0.00050752
4 | 0.99523 | -0.090452 | 0.0024704 | 0.00061914
5 | 0.99046 | -0.18166 | 0 | 0
6 | 0.9956 | -0.08346 | 0.002519 | 0.00063132
7 | 0.98907 | -0.20833 | 0.0017629 | 0.00044184
8 | 0.99695 | -0.057682 | 0 | 0
9 | 0.9991 | -0.01705 | 0.0023004 | 0.00057652
10 | 0.99839 | -0.030331 | 0.0024619 | 0.00061702
11 | 1 | 0 | -0.23745 | -0.060529
12 | 0.99714 | -0.054086 | 0.0028727 | 0.00071996
13 | 0.98204 | -0.34432 | 0 | 0
14 | 0.9827 | -0.33154 | 0.0023437 | 0.00058739
15 | 0.98131 | -0.35872 | 0.0026102 | 0.00065418
16 | 0.98407 | -0.3051 | 0 | 0
17 | 0.98439 | -0.29887 | 0 | 0
18 | 0.9838 | -0.31018 | 0.00043058 | 0.00010791
19 | 0.99632 | -0.069616 | 0.0022993 | 0.00057627
20 | 0.98339 | -0.31824 | 0.0023049 | 0.00057765
21 | 0.98046 | -0.37522 | 0.0016786 | 0.00042071
22 | 0.98306 | -0.32472 | 0.064188 | 0.016087
23 | 0.98552 | -0.27689 | 0 | 0
24 | 0.9831 | -0.32389 | 0.0022807 | 0.00057159
25 | 0.97591 | -0.46441 | 0.00072994 | 0.00018294
26 | 0.97604 | -0.46192 | 0.00054165 | 0.00013575
27 | 0.97591 | -0.46446 | 0.0040501 | 0.001015
28 | 0.97611 | -0.46043 | 0.00071446 | 0.00017906
29 | 0.9759 | -0.46472 | 0 | 0
30 | 0.97625 | -0.45767 | 0 | 0
31 | 0.97588 | -0.46496 | 0.0009342 | 0.00023413
32 | 0.976 | -0.46259 | 0.0015172 | 0.00038025
33 | 0.97587 | -0.4653 | 0.00070954 | 0.00017783
34 | 0.97658 | -0.45127 | 0.00038351 | 9.6116e-05
35 | 0.97905 | -0.40274 | 0 | 0
36 | 0.97827 | -0.41815 | 0 | 0
37 | 0.97723 | -0.43856 | 0.00067978 | 0.00017037
38 | 0.97808 | -0.42175 | 0 | 0
39 | 0.98389 | -0.30852 | 0.0015427 | 0.00038664
40 | 0.98525 | -0.28206 | 0.0025951 | 0.00065038
41 | 0.9842 | -0.30241 | 0.0025779 | 0.00064609
42 | 0.98689 | -0.25037 | 0 | 0
43 | 0.98681 | -0.25186 | 0.0011519 | 0.0002887
44 | 0.98713 | -0.24574 | 0 | 0
45 | 0.9868 | -0.25209 | 0.00076466 | 0.00019164
46 | 0.98753 | -0.23791 | 0.0022563 | 0.00056548
47 | 0.98675 | -0.25308 | 0.00077324 | 0.00019379
48 | 0.98808 | -0.22738 | 0.001896 | 0.00047518
49 | 0.97664 | -0.45005 | 0.00099208 | 0.00024864
50 | 0.97636 | -0.45548 | 0.0029962 | 0.00075092
51 | 0.97672 | -0.44851 | 0.00076682 | 0.00019218
52 | 0.97624 | -0.45788 | 0.00062113 | 0.00015567
53 | 0.97694 | -0.44424 | 0 | 0
54 | 0.97577 | -0.46722 | 0.0049702 | 0.0012457
55 | 0.97722 | -0.43861 | 0 | 0
56 | 0.97546 | -0.47324 | 0 | 0
57 | 0.97728 | -0.43754 | 0.001832 | 0.00045915
58 | 0.97919 | -0.40017 | 0.0038071 | 0.00095415
59 | 0.97921 | -0.39961 | 0.00095542 | 0.00023945
60 | 0.97885 | -0.4068 | 0.0018937 | 0.00047461
61 | 0.97987 | -0.38678 | 0 | 0
62 | 0.9784 | -0.41562 | 0 | 0
63 | 0.98175 | -0.35019 | 0 | 0
64 | 0.9796 | -0.39202 | 0.00038085 | 9.5449e-05
65 | 0.97775 | -0.42829 | 0.0011822 | 0.0002963
66 | 0.9829 | -0.32768 | 0.0015839 | 0.00039697
67 | 0.97955 | -0.39307 | 0.00084325 | 0.00021134
68 | 0.99444 | -0.10541 | 0 | 0
69 | 0.9943 | -0.10815 | 0.0031407 | 0.00078713
70 | 0.99364 | -0.12058 | 0.0029479 | 0.00073881
71 | 0.98675 | -0.25312 | 0.00078545 | 0.00019685
72 | 0.98674 | -0.25319 | 0.00053238 | 0.00013343
73 | 0.972 | -0.54151 | 0.0013994 | 0.00035073
74 | 0.97198 | -0.54201 | 0.0020128 | 0.00050446
75 | 0.97203 | -0.54098 | 0.00065747 | 0.00016478
76 | 0.97192 | -0.54309 | 0.0014149 | 0.0003546
77 | 0.97211 | -0.53939 | 0.00085454 | 0.00021417
78 | 0.97224 | -0.53686 | 0.00064175 | 0.00016084
79 | 0.97241 | -0.53346 | 0.0015534 | 0.00038933
80 | 0.99416 | -0.11078 | 0.0024963 | 0.00062563
81 | 0.99419 | -0.11023 | 0.002101 | 0.00052656
82 | 0.97659 | -0.45112 | 0.00094663 | 0.00023725
83 | 0.97697 | -0.44369 | 0.000662 | 0.00016591
84 | 0.97593 | -0.46405 | 0.0011507 | 0.00028839
85 | 0.97577 | -0.46718 | 0.00091635 | 0.00022966
86 | 0.99133 | -0.16485 | 0 | 0
87 | 0.98779 | -0.23297 | 0 | 0
88 | 0.97542 | -0.47415 | 0.0012716 | 0.00031869
89 | 0.9751 | -0.48039 | 0.0018946 | 0.00047483
90 | 0.97494 | -0.4836 | 0.0020105 | 0.00050388
91 | 0.97385 | -0.50505 | 0 | 0
92 | 0.9742 | -0.49809 | 0.0016737 | 0.00041947
93 | 0.97272 | -0.52731 | 0 | 0
94 | 0.97491 | -0.48412 | 0.0030501 | 0.00076442
95 | 0.97803 | -0.42287 | 0.0036372 | 0.00091158
96 | 0.97807 | -0.42201 | 0.0018704 | 0.00046875
97 | 0.97245 | -0.53275 | 0.0059523 | 0.0014918
98 | 0.97265 | -0.52871 | 0.0019568 | 0.00049041
99 | 0.97249 | -0.53196 | 0 | 0
100 | 0.97227 | -0.53624 | 0.001962 | 0.00049174
101 | 0.97245 | -0.53269 | 0.00037946 | 9.5102e-05
102 | 0.9745 | -0.49217 | 0.0023562 | 0.00059052
103 | 0.98538 | -0.2795 | 0.0075929 | 0.001903
104 | 0.97523 | -0.47778 | 0.0041908 | 0.0010503
105 | 0.97524 | -0.47765 | 0.0051333 | 0.0012865
106 | 0.97523 | -0.47783 | 0.00064817 | 0.00016245
107 | 0.97593 | -0.46406 | 0.0011124 | 0.0002788
108 | 0.97593 | -0.46406 | 0.0011113 | 0.00027851
109 | 0.97947 | -0.39465 | 0.0039612 | 0.00099277
110 | 0.97455 | -0.49123 | 0.002551 | 0.00063935
111 | 0.97467 | -0.48887 | 0.0036678 | 0.00091924
112 | 0.97475 | -0.48733 | 0.0016967 | 0.00042524
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.062088 | 0.015836 | -0.062032 | -0.0158 | 5.6296e-05 | 3.5805e-05 | 0.093073 | 0.093073 | 0.093073 | 0.9937 | -0.11964 | 0.99271 | -0.13843 | 25.5694
1 | -0.064057 | -0.01633 | 0.064083 | 0.016346 | 2.5626e-05 | 1.6305e-05 | 0.09602 | 0.09602 | 0.09602 | 0.9937 | -0.11964 | 0.99413 | -0.11135 | 26.3792
2 | 0.059919 | 0.015271 | -0.0599 | -0.015258 | 1.972e-05 | 1.2536e-05 | 0.089906 | 0.089906 | 0.089906 | 0.99271 | -0.13843 | 0.99236 | -0.14525 | 24.6994
3 | -0.066819 | -0.017032 | 0.066887 | 0.017075 | 6.7477e-05 | 4.2953e-05 | 0.10012 | 0.10012 | 0.10012 | 0.99413 | -0.11135 | 0.99523 | -0.090452 | 27.5046
4 | 0.057875 | 0.014751 | -0.057773 | -0.014686 | 0.00010149 | 6.4489e-05 | 0.086869 | 0.086869 | 0.086869 | 0.99236 | -0.14525 | 0.99046 | -0.18166 | 23.8652
5 | -0.069357 | -0.017694 | 0.069381 | 0.017709 | 2.3431e-05 | 1.4921e-05 | 0.10381 | 0.10381 | 0.10381 | 0.99523 | -0.090452 | 0.9956 | -0.08346 | 28.5193
6 | 0.057773 | 0.014686 | -0.057699 | -0.014639 | 7.4109e-05 | 4.7093e-05 | 0.086869 | 0.08687 | 0.08687 | 0.99046 | -0.18166 | 0.98907 | -0.20833 | 23.8653
7 | -0.0719 | -0.01834 | 0.071989 | 0.018397 | 8.963e-05 | 5.7094e-05 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.9956 | -0.08346 | 0.99695 | -0.057682 | 29.5536
8 | 0.055936 | 0.014197 | -0.055885 | -0.014165 | 5.1213e-05 | 3.2529e-05 | 0.084217 | 0.084217 | 0.084217 | 0.98907 | -0.20833 | 0.98808 | -0.22738 | 23.1367
9 | 0.15553 | 0.039806 | -0.15544 | -0.039749 | 8.9822e-05 | 5.6562e-05 | 0.23243 | 0.23243 | 0.23243 | 0.99695 | -0.057682 | 0.99632 | -0.069616 | 15.9634
10 | -0.22752 | -0.058203 | 0.22755 | 0.058228 | 3.9604e-05 | 2.5156e-05 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.99695 | -0.057682 | 0.99714 | -0.054086 | 23.3518
11 | 0.2333 | 0.059829 | -0.23315 | -0.059734 | 0.00015017 | 9.5415e-05 | 0.34796 | 0.34796 | 0.34796 | 0.9991 | -0.01705 | 0.99839 | -0.030331 | 23.8982
12 | -0.23561 | -0.060405 | 0.2358 | 0.060529 | 0.00019495 | 0.00012388 | 0.35138 | 0.35138 | 0.35138 | 0.9991 | -0.01705 | 1 | 0 | 24.1334
13 | 0.23069 | 0.059117 | -0.23043 | -0.058948 | 0.00026528 | 0.00016853 | 0.34429 | 0.34429 | 0.34429 | 0.99839 | -0.030331 | 0.99714 | -0.054086 | 23.6462
14 | -0.036108 | -0.0091123 | 0.03613 | 0.0091262 | 2.2118e-05 | 1.3907e-05 | 0.054733 | 0.054733 | 0.054733 | 0.98204 | -0.34432 | 0.9827 | -0.33154 | 15.0367
15 | 0.036108 | 0.0091123 | -0.036083 | -0.0090966 | 2.4888e-05 | 1.5648e-05 | 0.054733 | 0.054734 | 0.054734 | 0.98204 | -0.34432 | 0.98131 | -0.35872 | 15.0367
16 | -0.038473 | -0.0097136 | 0.038498 | 0.009729 | 2.4519e-05 | 1.5448e-05 | 0.058282 | 0.058282 | 0.058282 | 0.9827 | -0.33154 | 0.98339 | -0.31824 | 16.0116
17 | 0.033472 | 0.0084425 | -0.033446 | -0.0084259 | 2.6418e-05 | 1.6562e-05 | 0.050776 | 0.050776 | 0.050776 | 0.98131 | -0.35872 | 0.98046 | -0.37522 | 13.9494
18 | -0.068992 | -0.017453 | 0.069013 | 0.017465 | 2.0607e-05 | 1.2163e-05 | 0.10438 | 0.10438 | 0.10438 | 0.98407 | -0.3051 | 0.98439 | -0.29887 | 7.169
19 | 0.068992 | 0.017453 | -0.068975 | -0.017443 | 1.6836e-05 | 9.9377e-06 | 0.10438 | 0.10438 | 0.10438 | 0.98407 | -0.3051 | 0.9838 | -0.31018 | 7.1691
20 | 0.064267 | 0.016137 | -0.064188 | -0.016087 | 7.915e-05 | 4.9521e-05 | 0.097158 | 0.097158 | 0.097158 | 0.98439 | -0.29887 | 0.98306 | -0.32472 | 13.3459
21 | -0.13328 | -0.033601 | 0.13342 | 0.033689 | 0.0001404 | 8.7977e-05 | 0.20154 | 0.20154 | 0.20154 | 0.98439 | -0.29887 | 0.98552 | -0.27689 | 13.8419
22 | 0.068544 | 0.017335 | -0.068499 | -0.017308 | 4.5053e-05 | 2.6567e-05 | 0.10373 | 0.10373 | 0.10373 | 0.9838 | -0.31018 | 0.9831 | -0.32389 | 7.1244
23 | 0.15314 | 0.039173 | -0.15287 | -0.039006 | 0.00026483 | 0.00016669 | 0.22899 | 0.22899 | 0.22899 | 0.99632 | -0.069616 | 0.99444 | -0.10541 | 15.7276
24 | -0.040803 | -0.010307 | 0.040822 | 0.010319 | 1.9021e-05 | 1.2005e-05 | 0.06177 | 0.06177 | 0.06177 | 0.98339 | -0.31824 | 0.98389 | -0.30852 | 16.9697
25 | 0.031767 | 0.0080052 | -0.031726 | -0.0079791 | 4.1765e-05 | 2.6126e-05 | 0.048228 | 0.048228 | 0.048228 | 0.98046 | -0.37522 | 0.97905 | -0.40274 | 13.2495
26 | -0.14101 | -0.035593 | 0.14131 | 0.035779 | 0.00029729 | 0.0001867 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.98552 | -0.27689 | 0.98779 | -0.23297 | 14.6294
27 | 0.0075938 | 0.0019033 | -0.0075929 | -0.001903 | 9.4603e-07 | 3.6098e-07 | 0.011466 | 0.011466 | 0.011466 | 0.98552 | -0.27689 | 0.98538 | -0.2795 | 3.15
28 | 0.066219 | 0.016737 | -0.066207 | -0.01673 | 1.2016e-05 | 7.0442e-06 | 0.10028 | 0.10028 | 0.10028 | 0.9831 | -0.32389 | 0.9829 | -0.32768 | 6.8873
29 | -0.0057142 | -0.0014318 | 0.0057149 | 0.0014319 | 6.7868e-07 | 1.3641e-07 | 0.0087126 | 0.0087125 | 0.0087126 | 0.97591 | -0.46441 | 0.97604 | -0.46192 | 2.3936
30 | 0.0049843 | 0.0012488 | -0.0049843 | -0.0012488 | 1.021e-08 | 6.4392e-10 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.97591 | -0.46441 | 0.97591 | -0.46446 | 2.0878
31 | -0.0062565 | -0.0015676 | 0.006257 | 0.0015678 | 4.4454e-07 | 1.2164e-07 | 0.0095383 | 0.0095382 | 0.0095383 | 0.97604 | -0.46192 | 0.97611 | -0.46043 | 2.6204
32 | 0.00093422 | 0.00023378 | -0.00093421 | -0.00023397 | 1.187e-08 | -1.8735e-07 | 0.0014243 | 0.0014244 | 0.0014244 | 0.97591 | -0.46446 | 0.9759 | -0.46472 | 0.39132
33 | -0.0069715 | -0.0017468 | 0.0069724 | 0.0017471 | 9.1705e-07 | 3.1621e-07 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010627 | 0.97611 | -0.46043 | 0.97625 | -0.45767 | 2.9196
34 | 0.00093421 | 0.00023397 | -0.0009342 | -0.00023413 | 1.0372e-08 | -1.6368e-07 | 0.0014244 | 0.0014245 | 0.0014245 | 0.9759 | -0.46472 | 0.97588 | -0.46496 | 0.39133
35 | 0.004893 | 0.0012259 | -0.0048919 | -0.0012258 | 1.1474e-06 | 4.6678e-08 | 0.0074578 | 0.007458 | 0.007458 | 0.97625 | -0.45767 | 0.976 | -0.46259 | 2.0489
36 | 0.011608 | 0.002912 | -0.011604 | -0.0029097 | 4.2225e-06 | 2.2529e-06 | 0.017694 | 0.017695 | 0.017695 | 0.97625 | -0.45767 | 0.97587 | -0.4653 | 4.8612
37 | -0.023474 | -0.005885 | 0.023481 | 0.0058893 | 7.1568e-06 | 4.3939e-06 | 0.03578 | 0.035779 | 0.03578 | 0.97625 | -0.45767 | 0.97658 | -0.45127 | 9.8295
38 | 0.0033746 | 0.00084556 | -0.0033744 | -0.0008457 | 2.3495e-07 | -1.4541e-07 | 0.0051449 | 0.005145 | 0.005145 | 0.976 | -0.46259 | 0.97593 | -0.46405 | 1.4135
39 | 0.010895 | 0.0027319 | -0.010894 | -0.0027314 | 9.7355e-07 | 5.0556e-07 | 0.016613 | 0.016613 | 0.016613 | 0.97587 | -0.4653 | 0.97577 | -0.46718 | 4.564
40 | -0.023864 | -0.0059855 | 0.023865 | 0.0059856 | 1.6979e-07 | 1.0438e-07 | 0.036364 | 0.036364 | 0.036364 | 0.97658 | -0.45127 | 0.97659 | -0.45112 | 9.9901
41 | 0.031726 | 0.0079791 | -0.031702 | -0.0079645 | 2.3335e-05 | 1.4598e-05 | 0.048228 | 0.048228 | 0.048228 | 0.97905 | -0.40274 | 0.97827 | -0.41815 | 13.2495
42 | 0.026193 | 0.0065841 | -0.026168 | -0.0065684 | 2.5496e-05 | 1.578e-05 | 0.039849 | 0.039849 | 0.039849 | 0.97827 | -0.41815 | 0.97723 | -0.43856 | 10.9476
43 | 0.0055087 | 0.0013803 | -0.0055078 | -0.0013802 | 9.4482e-07 | 1.5422e-07 | 0.0083791 | 0.0083793 | 0.0083793 | 0.97827 | -0.41815 | 0.97808 | -0.42175 | 2.302
44 | 0.025488 | 0.006398 | -0.025482 | -0.0063941 | 6.2318e-06 | 3.8502e-06 | 0.038814 | 0.038814 | 0.038814 | 0.97723 | -0.43856 | 0.97697 | -0.44369 | 10.6633
45 | 0.0018704 | 0.00046867 | -0.0018704 | -0.00046875 | 2.3058e-08 | -8.055e-08 | 0.0028455 | 0.0028455 | 0.0028455 | 0.97808 | -0.42175 | 0.97807 | -0.42201 | 0.78174
46 | 0.0036374 | 0.00091149 | -0.0036372 | -0.00091158 | 1.9268e-07 | -8.7254e-08 | 0.0055338 | 0.0055339 | 0.0055339 | 0.97808 | -0.42175 | 0.97803 | -0.42287 | 1.5203
47 | -0.042364 | -0.010705 | 0.042377 | 0.010713 | 1.2408e-05 | 7.839e-06 | 0.064103 | 0.064103 | 0.064103 | 0.98389 | -0.30852 | 0.9842 | -0.30241 | 17.6107
48 | 0.044999 | 0.011387 | -0.044955 | -0.011359 | 4.391e-05 | 2.7781e-05 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.98525 | -0.28206 | 0.9842 | -0.30241 | 18.6814
49 | -0.047594 | -0.012037 | 0.047666 | 0.012083 | 7.2474e-05 | 4.5907e-05 | 0.07192 | 0.071919 | 0.07192 | 0.98525 | -0.28206 | 0.98689 | -0.25037 | 19.7581
50 | 0.0040081 | 0.0010039 | -0.0040078 | -0.001004 | 2.8394e-07 | -8.3178e-08 | 0.0060431 | 0.0060432 | 0.0060432 | 0.98689 | -0.25037 | 0.98681 | -0.25186 | 1.6602
51 | -0.051674 | -0.013087 | 0.051686 | 0.013095 | 1.1488e-05 | 7.2877e-06 | 0.077962 | 0.077962 | 0.077962 | 0.98689 | -0.25037 | 0.98713 | -0.24574 | 21.4183
52 | 0.0028559 | 0.00071529 | -0.0028558 | -0.00071532 | 3.157e-08 | -3.7796e-08 | 0.0043062 | 0.0043062 | 0.0043062 | 0.98681 | -0.25186 | 0.9868 | -0.25209 | 1.183
53 | -0.051686 | -0.013095 | 0.051705 | 0.013107 | 1.9463e-05 | 1.2347e-05 | 0.077962 | 0.077962 | 0.077962 | 0.98713 | -0.24574 | 0.98753 | -0.23791 | 21.4183
54 | 0.0020912 | 0.00052368 | -0.0020911 | -0.00052396 | 9.8745e-08 | -2.7512e-07 | 0.0031532 | 0.0031533 | 0.0031533 | 0.9868 | -0.25209 | 0.98675 | -0.25308 | 0.86629
55 | -0.053962 | -0.013672 | 0.053989 | 0.01369 | 2.7311e-05 | 1.7338e-05 | 0.081362 | 0.081362 | 0.081362 | 0.98753 | -0.23791 | 0.98808 | -0.22738 | 22.3522
56 | 0.0013178 | 0.00033016 | -0.0013178 | -0.00033018 | 2.0443e-09 | -1.6325e-08 | 0.0019872 | 0.0019873 | 0.0019873 | 0.98675 | -0.25308 | 0.98675 | -0.25312 | 0.54595
57 | 0.047662 | 0.011972 | -0.04765 | -0.011965 | 1.2348e-05 | 6.6531e-06 | 0.072628 | 0.072629 | 0.072629 | 0.97664 | -0.45005 | 0.97636 | -0.45548 | 4.9882
58 | -0.048655 | -0.012221 | 0.048658 | 0.012223 | 3.5809e-06 | 1.9439e-06 | 0.07414 | 0.07414 | 0.07414 | 0.97664 | -0.45005 | 0.97672 | -0.44851 | 5.092
59 | 0.044654 | 0.011214 | -0.044649 | -0.011212 | 5.102e-06 | 2.6776e-06 | 0.068063 | 0.068063 | 0.068063 | 0.97636 | -0.45548 | 0.97624 | -0.45788 | 4.6746
60 | -0.049425 | -0.012415 | 0.049435 | 0.01242 | 1.007e-05 | 5.4966e-06 | 0.075308 | 0.075308 | 0.075308 | 0.97672 | -0.44851 | 0.97694 | -0.44424 | 5.1723
61 | 0.044028 | 0.011056 | -0.044008 | -0.011046 | 1.9607e-05 | 1.0227e-05 | 0.067116 | 0.067117 | 0.067117 | 0.97624 | -0.45788 | 0.97577 | -0.46722 | 4.6097
62 | -0.049435 | -0.01242 | 0.049448 | 0.012428 | 1.3288e-05 | 7.2523e-06 | 0.075308 | 0.075307 | 0.075308 | 0.97694 | -0.44424 | 0.97722 | -0.43861 | 5.1722
63 | 0.039038 | 0.0098002 | -0.039027 | -0.0097947 | 1.1209e-05 | 5.4891e-06 | 0.059537 | 0.059538 | 0.059538 | 0.97577 | -0.46722 | 0.97546 | -0.47324 | 4.0892
64 | -0.049448 | -0.012428 | 0.049451 | 0.012429 | 2.5344e-06 | 1.3831e-06 | 0.075307 | 0.075307 | 0.075307 | 0.97722 | -0.43861 | 0.97728 | -0.43754 | 5.1722
65 | 0.0012717 | 0.00031824 | -0.0012716 | -0.00031869 | 5.5365e-08 | -4.5437e-07 | 0.0019397 | 0.0019398 | 0.0019398 | 0.97546 | -0.47324 | 0.97542 | -0.47415 | 0.53292
66 | 0.037755 | 0.0094765 | -0.037742 | -0.0094703 | 1.2878e-05 | 6.1751e-06 | 0.057598 | 0.057599 | 0.057599 | 0.97546 | -0.47324 | 0.9751 | -0.48039 | 3.956
67 | -0.051283 | -0.012888 | 0.051306 | 0.012901 | 2.2659e-05 | 1.2515e-05 | 0.078097 | 0.078096 | 0.078097 | 0.97728 | -0.43754 | 0.97775 | -0.42829 | 5.3638
68 | -0.05826 | -0.014665 | 0.058261 | 0.014666 | 1.5687e-06 | 8.9661e-07 | 0.088557 | 0.088557 | 0.088557 | 0.97919 | -0.40017 | 0.97921 | -0.39961 | 6.0822
69 | 0.054453 | 0.013711 | -0.054435 | -0.013701 | 1.7258e-05 | 9.6934e-06 | 0.082772 | 0.082772 | 0.082772 | 0.97919 | -0.40017 | 0.97885 | -0.4068 | 5.6849
70 | -0.059217 | -0.014906 | 0.059253 | 0.014927 | 3.6346e-05 | 2.0852e-05 | 0.090009 | 0.090008 | 0.090009 | 0.97921 | -0.39961 | 0.97987 | -0.38678 | 6.1819
71 | 0.052542 | 0.013227 | -0.05252 | -0.013215 | 2.2134e-05 | 1.2307e-05 | 0.079894 | 0.079894 | 0.079894 | 0.97885 | -0.4068 | 0.9784 | -0.41562 | 5.4872
72 | -0.06444 | -0.016226 | 0.064553 | 0.016292 | 0.00011293 | 6.593e-05 | 0.097885 | 0.097883 | 0.097885 | 0.97987 | -0.38678 | 0.98175 | -0.35019 | 6.7229
73 | 0.0051871 | 0.0012996 | -0.0051858 | -0.0012995 | 1.295e-06 | 1.2793e-07 | 0.0078769 | 0.0078772 | 0.0078772 | 0.97987 | -0.38678 | 0.9796 | -0.39202 | 2.1641
74 | 0.05252 | 0.013215 | -0.052488 | -0.013197 | 3.1768e-05 | 1.7666e-05 | 0.079894 | 0.079895 | 0.079895 | 0.9784 | -0.41562 | 0.97775 | -0.42829 | 5.4873
75 | -0.064553 | -0.016292 | 0.064623 | 0.016333 | 6.9662e-05 | 4.0657e-05 | 0.097883 | 0.097882 | 0.097883 | 0.98175 | -0.35019 | 0.9829 | -0.32768 | 6.7227
76 | 0.004805 | 0.001204 | -0.0048047 | -0.001204 | 2.4087e-07 | 2.3651e-09 | 0.0072987 | 0.0072987 | 0.0072987 | 0.9796 | -0.39202 | 0.97955 | -0.39307 | 2.0051
77 | 0.0039615 | 0.00099268 | -0.0039612 | -0.00099277 | 2.9746e-07 | -8.5335e-08 | 0.0060178 | 0.0060179 | 0.0060179 | 0.97955 | -0.39307 | 0.97947 | -0.39465 | 1.6533
78 | 0.0077395 | 0.0019395 | -0.0077385 | -0.0019392 | 1.0102e-06 | 3.8597e-07 | 0.011581 | 0.011581 | 0.011581 | 0.99444 | -0.10541 | 0.9943 | -0.10815 | 3.1816
79 | 0.14513 | 0.037067 | -0.14503 | -0.037 | 0.00010635 | 6.6817e-05 | 0.21741 | 0.21741 | 0.21741 | 0.99444 | -0.10541 | 0.99364 | -0.12058 | 14.9323
80 | 0.0045978 | 0.001152 | -0.0045973 | -0.0011521 | 4.5488e-07 | -4.1144e-08 | 0.0068807 | 0.0068808 | 0.0068808 | 0.9943 | -0.10815 | 0.99419 | -0.11023 | 1.8903
81 | 0.14208 | 0.036261 | -0.14177 | -0.036071 | 0.00030315 | 0.00019033 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.99364 | -0.12058 | 0.99133 | -0.16485 | 14.6292
82 | 0.00053238 | 0.00013333 | -0.00053238 | -0.00013343 | 1.8794e-09 | -9.8129e-08 | 0.0008028 | 0.00080283 | 0.00080283 | 0.98675 | -0.25312 | 0.98674 | -0.25319 | 0.22056
83 | 0.0034278 | 0.00085854 | -0.0034277 | -0.00085859 | 8.163e-08 | -4.5743e-08 | 0.0052474 | 0.0052474 | 0.0052474 | 0.972 | -0.54151 | 0.97198 | -0.54201 | 1.4416
84 | -0.0048273 | -0.0012093 | 0.0048274 | 0.0012093 | 1.2068e-07 | 4.1875e-09 | 0.0073897 | 0.0073897 | 0.0073897 | 0.972 | -0.54151 | 0.97203 | -0.54098 | 2.0301
85 | 0.0014149 | 0.00035413 | -0.0014149 | -0.0003546 | 7.2945e-08 | -4.6714e-07 | 0.002166 | 0.0021662 | 0.0021662 | 0.97198 | -0.54201 | 0.97192 | -0.54309 | 0.5951
86 | -0.0054848 | -0.0013741 | 0.0054853 | 0.0013741 | 4.1517e-07 | 7.1019e-08 | 0.0083962 | 0.0083961 | 0.0083962 | 0.97203 | -0.54098 | 0.97211 | -0.53939 | 2.3066
87 | -0.0063398 | -0.0015883 | 0.0063406 | 0.0015885 | 7.6419e-07 | 2.2076e-07 | 0.0097042 | 0.0097041 | 0.0097042 | 0.97211 | -0.53939 | 0.97224 | -0.53686 | 2.666
88 | -0.0069823 | -0.0017494 | 0.0069834 | 0.0017497 | 1.1311e-06 | 3.963e-07 | 0.010686 | 0.010686 | 0.010686 | 0.97224 | -0.53686 | 0.97241 | -0.53346 | 2.9358
89 | -0.0085369 | -0.0021391 | 0.0085372 | 0.0021392 | 2.8853e-07 | 1.2873e-07 | 0.013063 | 0.013063 | 0.013063 | 0.97241 | -0.53346 | 0.97245 | -0.53275 | 3.5888
90 | -0.0024963 | -0.00062563 | 0.0024963 | 0.00062551 | 6.5902e-08 | -1.2106e-07 | 0.0037363 | 0.0037363 | 0.0037363 | 0.99416 | -0.11078 | 0.99419 | -0.11023 | 1.0265
91 | -0.024811 | -0.0062228 | 0.02482 | 0.0062282 | 8.7956e-06 | 5.4238e-06 | 0.037806 | 0.037806 | 0.037806 | 0.97659 | -0.45112 | 0.97697 | -0.44369 | 10.3863
92 | 0.0022237 | 0.00055731 | -0.0022237 | -0.00055731 | 4.4643e-10 | -1.0086e-09 | 0.0033905 | 0.0033905 | 0.0033905 | 0.97593 | -0.46405 | 0.97593 | -0.46406 | 0.93146
93 | 0.0099773 | 0.0025017 | -0.0099723 | -0.0024992 | 4.9802e-06 | 2.4712e-06 | 0.015215 | 0.015216 | 0.015216 | 0.97577 | -0.46718 | 0.97524 | -0.47765 | 4.1801
94 | 0.14177 | 0.036071 | -0.14131 | -0.035779 | 0.00046384 | 0.00029125 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.99133 | -0.16485 | 0.98779 | -0.23297 | 14.6293
95 | 0.035848 | 0.0089955 | -0.035842 | -0.008993 | 5.4772e-06 | 2.5316e-06 | 0.054708 | 0.054708 | 0.054708 | 0.9751 | -0.48039 | 0.97494 | -0.4836 | 3.7574
96 | 0.033832 | 0.0084891 | -0.033831 | -0.0084887 | 8.4566e-07 | 3.725e-07 | 0.05164 | 0.05164 | 0.05164 | 0.97494 | -0.4836 | 0.97491 | -0.48412 | 3.5467
97 | -0.018812 | -0.0047191 | 0.018819 | 0.0047229 | 6.2395e-06 | 3.7427e-06 | 0.028747 | 0.028746 | 0.028747 | 0.97385 | -0.50505 | 0.9742 | -0.49809 | 7.8974
98 | 0.018812 | 0.0047191 | -0.018793 | -0.0047072 | 1.994e-05 | 1.1962e-05 | 0.028747 | 0.028747 | 0.028747 | 0.97385 | -0.50505 | 0.97272 | -0.52731 | 7.8975
99 | -0.020492 | -0.0051423 | 0.020498 | 0.0051458 | 5.7878e-06 | 3.508e-06 | 0.031303 | 0.031303 | 0.031303 | 0.9742 | -0.49809 | 0.9745 | -0.49217 | 8.5997
100 | 0.0042993 | 0.001074 | -0.004299 | -0.0010741 | 2.861e-07 | -3.5905e-08 | 0.0065756 | 0.0065757 | 0.0065757 | 0.97272 | -0.52731 | 0.97265 | -0.52871 | 1.8065
101 | 0.014493 | 0.0036331 | -0.014489 | -0.003631 | 3.7596e-06 | 2.153e-06 | 0.022171 | 0.022171 | 0.022171 | 0.97272 | -0.52731 | 0.97245 | -0.53275 | 6.091
102 | 0.030781 | 0.0077243 | -0.030776 | -0.0077224 | 4.7076e-06 | 1.8785e-06 | 0.046984 | 0.046985 | 0.046985 | 0.97491 | -0.48412 | 0.97475 | -0.48733 | 3.227
103 | 0.0023423 | 0.00058365 | -0.0023419 | -0.00058435 | 3.6158e-07 | -7.0098e-07 | 0.0035821 | 0.0035825 | 0.0035825 | 0.97265 | -0.52871 | 0.97249 | -0.53196 | 0.9842
104 | 0.0019624 | 0.00049052 | -0.001962 | -0.00049174 | 3.9991e-07 | -1.2114e-06 | 0.0030023 | 0.0030028 | 0.0030028 | 0.97249 | -0.53196 | 0.97227 | -0.53624 | 0.82495
105 | 0.00037947 | 9.3824e-05 | -0.00037946 | -9.5102e-05 | 1.3098e-08 | -1.278e-06 | 0.00058018 | 0.00058064 | 0.00058064 | 0.97249 | -0.53196 | 0.97245 | -0.53269 | 0.15952
106 | -0.022854 | -0.0057363 | 0.022855 | 0.005737 | 1.029e-06 | 6.3052e-07 | 0.034901 | 0.034901 | 0.034901 | 0.9745 | -0.49217 | 0.97455 | -0.49123 | 9.5881
107 | -0.004839 | -0.0012127 | 0.004839 | 0.0012127 | 2.9959e-08 | 8.8766e-10 | 0.0073833 | 0.0073833 | 0.0073833 | 0.97523 | -0.47778 | 0.97524 | -0.47765 | 2.0284
108 | 0.00064818 | 0.0001624 | -0.00064817 | -0.00016245 | 1.3697e-09 | -4.5717e-08 | 0.00098897 | 0.00098899 | 0.00098899 | 0.97523 | -0.47778 | 0.97523 | -0.47783 | 0.2717
109 | 0.0011113 | 0.00027851 | -0.0011113 | -0.00027851 | 2.1722e-10 | -2.3936e-09 | 0.0016944 | 0.0016944 | 0.0016944 | 0.97593 | -0.46406 | 0.97593 | -0.46406 | 0.46548
110 | -0.025406 | -0.0063763 | 0.025409 | 0.0063771 | 2.8615e-06 | 8.205e-07 | 0.038796 | 0.038795 | 0.038796 | 0.97455 | -0.49123 | 0.97467 | -0.48887 | 2.6645
111 | -0.029077 | -0.0072964 | 0.029079 | 0.0072972 | 2.1348e-06 | 7.9023e-07 | 0.044395 | 0.044395 | 0.044395 | 0.97467 | -0.48887 | 0.97475 | -0.48733 | 3.0491

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23745 | 0.060529

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019685 | 0.00049335
1 | 0.0021129 | 0.00052953
2 | 0.0027368 | 0.0006859
3 | 0.002025 | 0.00050752
4 | 0.0024704 | 0.00061914
5 | 0.002519 | 0.00063132
6 | 0.0017629 | 0.00044184
7 | 0.0023004 | 0.00057652
8 | 0.0024619 | 0.00061702
9 | 0.0028727 | 0.00071996
10 | 0.0023437 | 0.00058739
11 | 0.0026102 | 0.00065418
12 | 0.00043058 | 0.00010791
13 | 0.0022993 | 0.00057627
14 | 0.0023049 | 0.00057765
15 | 0.0016786 | 0.00042071
16 | 0.064188 | 0.016087
17 | 0.0022807 | 0.00057159
18 | 0.00072994 | 0.00018294
19 | 0.00054165 | 0.00013575
20 | 0.0040501 | 0.001015
21 | 0.00071446 | 0.00017906
22 | 0.0009342 | 0.00023413
23 | 0.0015172 | 0.00038025
24 | 0.00070954 | 0.00017783
25 | 0.00038351 | 9.6116e-05
26 | 0.00067978 | 0.00017037
27 | 0.0015427 | 0.00038664
28 | 0.0025951 | 0.00065038
29 | 0.0025779 | 0.00064609
30 | 0.0011519 | 0.0002887
31 | 0.00076466 | 0.00019164
32 | 0.0022563 | 0.00056548
33 | 0.00077324 | 0.00019379
34 | 0.001896 | 0.00047518
35 | 0.00099208 | 0.00024864
36 | 0.0029962 | 0.00075092
37 | 0.00076682 | 0.00019218
38 | 0.00062113 | 0.00015567
39 | 0.0049702 | 0.0012457
40 | 0.001832 | 0.00045915
41 | 0.0038071 | 0.00095415
42 | 0.00095542 | 0.00023945
43 | 0.0018937 | 0.00047461
44 | 0.00038085 | 9.5449e-05
45 | 0.0011822 | 0.0002963
46 | 0.0015839 | 0.00039697
47 | 0.00084325 | 0.00021134
48 | 0.0031407 | 0.00078713
49 | 0.0029479 | 0.00073881
50 | 0.00078545 | 0.00019685
51 | 0.00053238 | 0.00013343
52 | 0.0013994 | 0.00035073
53 | 0.0020128 | 0.00050446
54 | 0.00065747 | 0.00016478
55 | 0.0014149 | 0.0003546
56 | 0.00085454 | 0.00021417
57 | 0.00064175 | 0.00016084
58 | 0.0015534 | 0.00038933
59 | 0.0024963 | 0.00062563
60 | 0.002101 | 0.00052656
61 | 0.00094663 | 0.00023725
62 | 0.000662 | 0.00016591
63 | 0.0011507 | 0.00028839
64 | 0.00091635 | 0.00022966
65 | 0.0012716 | 0.00031869
66 | 0.0018946 | 0.00047483
67 | 0.0020105 | 0.00050388
68 | 0.0016737 | 0.00041947
69 | 0.0030501 | 0.00076442
70 | 0.0036372 | 0.00091158
71 | 0.0018704 | 0.00046875
72 | 0.0059523 | 0.0014918
73 | 0.0019568 | 0.00049041
74 | 0.001962 | 0.00049174
75 | 0.00037946 | 9.5102e-05
76 | 0.0023562 | 0.00059052
77 | 0.0075929 | 0.001903
78 | 0.0041908 | 0.0010503
79 | 0.0051333 | 0.0012865
80 | 0.00064817 | 0.00016245
81 | 0.0011124 | 0.0002788
82 | 0.0011113 | 0.00027851
83 | 0.0039612 | 0.00099277
84 | 0.002551 | 0.00063935
85 | 0.0036678 | 0.00091924
86 | 0.0016967 | 0.00042524

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1