## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2532-7_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2532-7_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2532-7_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2532-7_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2532-7_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2532-7_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2532-7_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2532-7_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2532-7_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2532-7_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2532-7_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2532-7_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2532-7_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2532-7_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2532-7_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2532-7_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2532-7_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2532-7_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2532-7_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2532-7_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2532-7_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2532-7_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2532-7_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2532-7_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2532-7_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2532-7_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2532-7_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2532-7_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2532-7_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2532-7_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2532-7_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2532-7_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2532-7_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2532-7_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2532-7_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2532-7_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2532-7_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2532-7_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2532-7_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2532-7_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2532-7_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2532-7_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2532-7_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2532-7_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2532-7_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2532-7_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2532-7_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2532-7_1_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2532-7_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2532-7_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2532-7_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2532-7_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2532-7_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2532-7_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2532-7_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2532-7_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2532-7_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2532-7_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2532-7_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2532-7_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2532-7_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2532-7_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2532-7_1_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2532-7_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2532-7_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2532-7_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2532-7_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2532-7_1_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2532-7_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2532-7_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2532-7_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2532-7_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2532-7_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2532-7_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2532-7_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2532-7_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2532-7_1_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2532-7_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2532-7_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2532-7_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2532-7_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2532-7_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2532-7_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2532-7_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2532-7_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2532-7_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2532-7_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2532-7_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2532-7_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2532-7_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2532-7_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2532-7_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2532-7_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2532-7_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2532-7_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2532-7_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2532-7_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2532-7_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2532-7_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2532-7_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2532-7_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2532-7_1_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2532-7_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2532-7_1_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2532-7_1_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_392_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2532-7_1_2_load_8 | 0 | 0.0022124 | 0.00055448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2532-7_1_2_load_9 | 1 | 0.001758 | 0.0004406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2532-7_1_2_load_10 | 2 | 0.0021822 | 0.00054692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2532-7_1_2_load_11 | 3 | 0.001718 | 0.00043057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2532-7_1_2_load_48 | 4 | 0.0021009 | 0.00052654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2532-7_1_2_load_18 | 5 | 0.0046223 | 0.0011585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2532-7_1_2_load_19 | 6 | 0.0015201 | 0.00038097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2532-7_1_2_load_21 | 8 | 0.0012595 | 0.00031566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2532-7_1_2_load_22 | 9 | 0.0010899 | 0.00027316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2532-7_1_2_load_23 | 10 | 0.003856 | 0.0009664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2532-7_1_2_load_214 | 11 | 0.00075157 | 0.00018836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2532-7_1_2_load_215 | 12 | 0.0015683 | 0.00039305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2532-7_1_2_load_29 | 13 | 0.00091563 | 0.00022948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2532-7_1_2_load_30 | 15 | 0.00044969 | 0.0001127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2532-7_1_2_load_31 | 16 | 0.0012995 | 0.00032567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2532-7_1_2_load_75 | 17 | 0.0013095 | 0.00032819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2532-7_1_2_load_32 | 18 | 0.0019795 | 0.00049611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2532-7_1_2_load_33 | 19 | 0.0016378 | 0.00041046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2532-7_1_2_load_34 | 20 | 0.001591 | 0.00039875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2532-7_1_2_load_35 | 21 | 0.0023038 | 0.00057739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2532-7_1_2_load_36 | 22 | 0.0018173 | 0.00045547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2532-7_1_2_load_69 | 24 | 0.0022757 | 0.00057036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2532-7_1_2_load_37 | 25 | 0.0021026 | 0.00052695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2532-7_1_2_load_38 | 26 | 0.0018426 | 0.00046181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2532-7_1_2_load_39 | 27 | 0.001941 | 0.00048646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2532-7_1_2_load_119 | 29 | 0.0035858 | 0.00089868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2532-7_1_2_load_107 | 30 | 0.0014708 | 0.00036862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2532-7_1_2_load_46 | 31 | 0.0012749 | 0.00031951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2532-7_1_2_load_47 | 33 | 0.0017369 | 0.00043531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2532-7_1_2_load_50 | 35 | 0.00086261 | 0.00021619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2532-7_1_2_load_51 | 36 | 0.0013761 | 0.00034489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2532-7_1_2_load_109 | 37 | 0.0015668 | 0.00039269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2532-7_1_2_load_52 | 38 | 0.0012423 | 0.00031136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2532-7_1_2_load_53 | 39 | 0.00050402 | 0.00012632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2532-7_1_2_load_54 | 40 | 0.0026875 | 0.00067356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2532-7_1_2_load_55 | 41 | 0.0020182 | 0.00050581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2532-7_1_2_load_56 | 42 | 0.0029348 | 0.00073553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2532-7_1_2_load_141 | 43 | 0.0030922 | 0.00077497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2532-7_1_2_load_68 | 44 | 0.0022859 | 0.0005729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2532-7_1_2_load_70 | 45 | 0.0017952 | 0.00044993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2532-7_1_2_load_71 | 46 | 0.0013074 | 0.00032766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2532-7_1_2_load_232 | 47 | 0.001616 | 0.00040501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2532-7_1_2_load_76 | 49 | 0.0013014 | 0.00032615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2532-7_1_2_load_77 | 50 | 0.001086 | 0.00027217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2532-7_1_2_load_78 | 51 | 0.0027427 | 0.00068738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2532-7_1_2_load_80 | 53 | 0.0050099 | 0.0012556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2532-7_1_2_load_81 | 55 | 0.001233 | 0.00030902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2532-7_1_2_load_82 | 56 | 0.0021335 | 0.00053472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2532-7_1_2_load_85 | 59 | 0.0016983 | 0.00042564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2532-7_1_2_load_212 | 61 | 0.0036219 | 0.00090772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2532-7_1_2_load_227 | 62 | 0.0014354 | 0.00035974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2532-7_1_2_load_90 | 63 | 0.0036897 | 0.00092472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2532-7_1_2_load_91 | 64 | 0.0032482 | 0.00081408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2532-7_1_2_load_92 | 65 | 0.0011603 | 0.00029079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2532-7_1_2_load_94 | 66 | 0.0011627 | 0.0002914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2532-7_1_2_load_235 | 67 | 0.0011475 | 0.0002876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2532-7_1_2_load_95 | 68 | 0.0011162 | 0.00027976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2532-7_1_2_load_96 | 69 | 0.00057795 | 0.00014485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2532-7_1_2_load_98 | 70 | 0.0021317 | 0.00053425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2532-7_1_2_load_99 | 71 | 0.0012625 | 0.00031642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2532-7_1_2_load_220 | 72 | 0.0024786 | 0.0006212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2532-7_1_2_load_105 | 73 | 0.0016088 | 0.0004032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2532-7_1_2_load_106 | 74 | 0.00092494 | 0.00023181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2532-7_1_2_load_108 | 75 | 0.00092913 | 0.00023286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2532-7_1_2_load_233 | 76 | 0.0016351 | 0.00040979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2532-7_1_2_load_138 | 78 | 0.0036781 | 0.00092182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2532-7_1_2_load_139 | 79 | 0.0017746 | 0.00044476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2532-7_1_2_load_140 | 80 | 0.00097362 | 0.00024401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2532-7_1_2_load_142 | 81 | 0.00225 | 0.0005639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2532-7_1_2_load_160 | 82 | 0.0053045 | 0.0013294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2532-7_1_2_load_156 | 83 | 0.0019101 | 0.00047871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2532-7_1_2_load_158 | 84 | 0.0046574 | 0.0011673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2532-7_1_2_load_159 | 85 | 0.0012919 | 0.00032379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2532-7_1_2_load_162 | 87 | 0.0011023 | 0.00027625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2532-7_1_2_load_209 | 88 | 0.0016405 | 0.00041115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2532-7_1_2_load_172 | 89 | 0.0033545 | 0.00084071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2532-7_1_2_load_228 | 90 | 0.0011727 | 0.0002939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2532-7_1_2_load_195 | 91 | 0.00075524 | 0.00018928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2532-7_1_2_load_196 | 92 | 0.0021492 | 0.00053864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2532-7_1_2_load_198 | 94 | 0.002243 | 0.00056215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2532-7_1_2_load_219 | 95 | 0.0019948 | 0.00049995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2532-7_1_2_load_210 | 96 | 0.0012562 | 0.00031485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2532-7_1_2_load_211 | 97 | 0.0024366 | 0.00061068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2532-7_1_2_load_213 | 98 | 0.0014847 | 0.0003721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2532-7_1_2_load_223 | 99 | 0.0011588 | 0.00029042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2532-7_1_2_load_224 | 100 | 0.0016051 | 0.00040228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2532-7_1_2_load_225 | 101 | 0.0012699 | 0.00031827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2532-7_1_2_load_234 | 103 | 0.0026888 | 0.00067387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2532-7_1_2_load_236 | 104 | 0.0011527 | 0.0002889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2532-7_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0075413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2532-7_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2532-7_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2532-7_1_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.020922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2532-7_1_2_line_4 |  | 4 | 33 | 0.0259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2532-7_1_2_line_5 |  | 5 | 6 | 0.018675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2532-7_1_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2532-7_1_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.001426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2532-7_1_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.019472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2532-7_1_2_line_9 |  | 7 | 10 | 0.038742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2532-7_1_2_line_10 |  | 7 | 11 | 0.098982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2532-7_1_2_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0020815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2532-7_1_2_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0078533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2532-7_1_2_line_13 |  | 10 | 14 | 0.025552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2532-7_1_2_line_14 |  | 11 | 98 | 0.049177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2532-7_1_2_line_15 |  | 12 | 80 | 0.00048741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2532-7_1_2_line_16 |  | 13 | 15 | 0.00095935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2532-7_1_2_line_17 |  | 14 | 64 | 0.012449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2532-7_1_2_line_18 |  | 15 | 16 | 0.010306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2532-7_1_2_line_19 |  | 16 | 17 | 0.033386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2532-7_1_2_line_20 |  | 17 | 41 | 0.0097872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2532-7_1_2_line_21 |  | 18 | 19 | 0.014917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2532-7_1_2_line_22 |  | 18 | 20 | 0.024964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2532-7_1_2_line_23 |  | 19 | 21 | 0.040665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2532-7_1_2_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0024765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2532-7_1_2_line_25 |  | 21 | 23 | 0.062607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2532-7_1_2_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0097662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2532-7_1_2_line_27 |  | 23 | 48 | 0.017992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2532-7_1_2_line_28 |  | 24 | 44 | 0.026706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2532-7_1_2_line_29 |  | 25 | 26 | 0.038028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2532-7_1_2_line_30 |  | 25 | 27 | 0.02016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2532-7_1_2_line_31 |  | 26 | 28 | 0.011373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2532-7_1_2_line_32 |  | 28 | 29 | 0.045512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2532-7_1_2_line_33 |  | 28 | 30 | 0.025528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2532-7_1_2_line_34 |  | 29 | 78 | 0.033222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2532-7_1_2_line_35 |  | 30 | 73 | 0.024407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2532-7_1_2_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0065814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2532-7_1_2_line_37 |  | 32 | 85 | 0.05471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2532-7_1_2_line_38 |  | 32 | 83 | 0.021884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2532-7_1_2_line_39 |  | 33 | 34 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2532-7_1_2_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0020918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2532-7_1_2_line_41 |  | 34 | 36 | 0.012024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2532-7_1_2_line_42 |  | 35 | 37 | 0.013873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2532-7_1_2_line_43 |  | 37 | 77 | 0.04902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2532-7_1_2_line_44 |  | 38 | 39 | 0.0040452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2532-7_1_2_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0071316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2532-7_1_2_line_46 |  | 39 | 41 | 0.016967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2532-7_1_2_line_47 |  | 40 | 42 | 0.013879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2532-7_1_2_line_48 |  | 42 | 43 | 0.016695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2532-7_1_2_line_49 |  | 43 | 81 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2532-7_1_2_line_50 |  | 44 | 45 | 0.005939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2532-7_1_2_line_51 |  | 45 | 46 | 0.020783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2532-7_1_2_line_52 |  | 46 | 47 | 0.0064684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2532-7_1_2_line_53 |  | 47 | 102 | 0.014297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2532-7_1_2_line_54 |  | 48 | 90 | 0.010917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2532-7_1_2_line_55 |  | 49 | 50 | 0.0051933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2532-7_1_2_line_56 |  | 49 | 51 | 0.0034978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2532-7_1_2_line_57 |  | 50 | 52 | 0.028487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2532-7_1_2_line_58 |  | 51 | 53 | 0.011407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2532-7_1_2_line_59 |  | 52 | 54 | 0.029852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2532-7_1_2_line_60 |  | 54 | 76 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2532-7_1_2_line_61 |  | 54 | 77 | 0.063954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2532-7_1_2_line_62 |  | 55 | 56 | 0.027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2532-7_1_2_line_63 |  | 55 | 57 | 0.014451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2532-7_1_2_line_64 |  | 56 | 58 | 0.026444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2532-7_1_2_line_65 |  | 57 | 59 | 0.026043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2532-7_1_2_line_66 |  | 58 | 60 | 0.01218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2532-7_1_2_line_67 |  | 58 | 61 | 0.021258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2532-7_1_2_line_68 |  | 59 | 62 | 0.0035257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2532-7_1_2_line_69 |  | 60 | 71 | 0.048209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2532-7_1_2_line_70 |  | 60 | 68 | 0.01508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2532-7_1_2_line_71 |  | 61 | 98 | 0.02328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2532-7_1_2_line_72 |  | 62 | 101 | 0.021684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2532-7_1_2_line_73 |  | 63 | 64 | 0.022289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2532-7_1_2_line_74 |  | 63 | 65 | 0.022493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2532-7_1_2_line_75 |  | 65 | 66 | 0.0040886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2532-7_1_2_line_76 |  | 66 | 67 | 0.0017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2532-7_1_2_line_77 |  | 67 | 104 | 0.01623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2532-7_1_2_line_78 |  | 68 | 69 | 0.021565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2532-7_1_2_line_79 |  | 69 | 70 | 0.0080017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2532-7_1_2_line_80 |  | 71 | 72 | 0.017719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2532-7_1_2_line_81 |  | 72 | 95 | 0.061105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2532-7_1_2_line_82 |  | 73 | 74 | 0.018051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2532-7_1_2_line_83 |  | 74 | 75 | 0.006468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2532-7_1_2_line_84 |  | 75 | 76 | 0.0011637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2532-7_1_2_line_85 |  | 78 | 79 | 0.002136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2532-7_1_2_line_86 |  | 79 | 80 | 0.014097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2532-7_1_2_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0087408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2532-7_1_2_line_88 |  | 82 | 86 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2532-7_1_2_line_89 |  | 83 | 84 | 0.025504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2532-7_1_2_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0033884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2532-7_1_2_line_91 |  | 86 | 87 | 0.030675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2532-7_1_2_line_92 |  | 87 | 88 | 0.011938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2532-7_1_2_line_93 |  | 88 | 96 | 0.0076655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2532-7_1_2_line_94 |  | 89 | 90 | 0.023204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2532-7_1_2_line_95 |  | 91 | 92 | 0.036974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2532-7_1_2_line_96 |  | 91 | 93 | 0.017936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2532-7_1_2_line_97 |  | 93 | 94 | 0.029174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2532-7_1_2_line_98 |  | 94 | 95 | 0.014933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2532-7_1_2_line_99 |  | 96 | 97 | 0.014576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2532-7_1_2_line_100 |  | 99 | 100 | 0.015317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2532-7_1_2_line_101 |  | 99 | 101 | 0.012157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2532-7_1_2_line_102 |  | 100 | 102 | 0.005697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2532-7_1_2_line_103 |  | 102 | 103 | 0.031003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2532-7_1_2_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2613771.4547 | 1227527.0815 | 2613772.0867 | 1227534.5963
1 | 2613769.7877 | 1227507.2575 | 2613771.4547 | 1227527.0815
2 | 2613774.1789 | 1227559.4765 | 2613772.0867 | 1227534.5963
3 | 2613791.5241 | 1227564.0793 | 2613782.5145 | 1227565.5638 | 2613777.7272 | 1227564.8523 | 2613774.3994 | 1227562.0986 | 2613774.1789 | 1227559.4765
4 | 2613817.0799 | 1227559.8686 | 2613791.5241 | 1227564.0793
5 | 2613886.8192 | 1227695.6987 | 2613893.1909 | 1227713.2535
6 | 2613897.6006 | 1227725.4027 | 2613893.1909 | 1227713.2535
7 | 2613886.8192 | 1227695.6987 | 2613886.3327 | 1227694.3583
8 | 2613897.6006 | 1227725.4027 | 2613879.6424 | 1227725.3943 | 2613878.138 | 1227725.2241
9 | 2613897.6006 | 1227725.4027 | 2613935.9489 | 1227719.8915
10 | 2613897.6006 | 1227725.4027 | 2613924.9707 | 1227820.5257
11 | 2613885.6225 | 1227692.4017 | 2613886.3327 | 1227694.3583
12 | 2613870.4173 | 1227723.9926 | 2613871.8172 | 1227724.5089 | 2613878.138 | 1227725.2241
13 | 2613961.2408 | 1227716.2568 | 2613935.9489 | 1227719.8915
14 | 2613938.2561 | 1227867.858 | 2613937.565 | 1227864.178 | 2613924.9707 | 1227820.5257
15 | 2613885.4562 | 1227691.9436 | 2613885.4562 | 1227691.9436 | 2613885.6225 | 1227692.4017
16 | 2613870.4173 | 1227723.9926 | 2613869.5172 | 1227723.6607
17 | 2613961.2408 | 1227716.2568 | 2613966.5696 | 1227705.0064
18 | 2613869.5172 | 1227723.6607 | 2613859.8482 | 1227720.0947
19 | 2613859.8482 | 1227720.0947 | 2613841.057 | 1227713.1642 | 2613827.989 | 1227710.4007
20 | 2613818.3214 | 1227708.9782 | 2613823.6756 | 1227709.4885 | 2613827.989 | 1227710.4007
21 | 2613744.0599 | 1227886.2447 | 2613742.0975 | 1227894.2987 | 2613744.2747 | 1227900.5585
22 | 2613752.4754 | 1227924.1375 | 2613744.2747 | 1227900.5585
23 | 2613744.0599 | 1227886.2447 | 2613748.7983 | 1227866.7978 | 2613732.3662 | 1227854.2925
24 | 2613753.2889 | 1227926.4766 | 2613752.4754 | 1227924.1375
25 | 2613685.7043 | 1227813.6993 | 2613690.2008 | 1227822.2035 | 2613732.3662 | 1227854.2925
26 | 2613756.4971 | 1227935.7008 | 2613756.4971 | 1227935.7008 | 2613753.2889 | 1227926.4766
27 | 2613685.7043 | 1227813.6993 | 2613670.7017 | 1227803.7035
28 | 2613756.4971 | 1227935.7008 | 2613782.3785 | 1227942.2877
29 | 2613772.1791 | 1227620.728 | 2613786.403 | 1227624.0963 | 2613809.7879 | 1227625.1963
30 | 2613772.1791 | 1227620.728 | 2613769.0981 | 1227619.9984 | 2613753.3397 | 1227613.6384
31 | 2613821.0921 | 1227624.1987 | 2613812.0043 | 1227625.3005 | 2613809.7879 | 1227625.1963
32 | 2613821.0921 | 1227624.1987 | 2613823.375 | 1227629.8518 | 2613854.7841 | 1227653.6642
33 | 2613821.0921 | 1227624.1987 | 2613845.201 | 1227621.9976 | 2613846.4879 | 1227621.7104
34 | 2613854.7841 | 1227653.6642 | 2613860.8399 | 1227658.2553 | 2613871.7987 | 1227670.4991 | 2613876.7361 | 1227678.2516
35 | 2613846.4879 | 1227621.7104 | 2613870.3083 | 1227616.3939
36 | 2613719.3981 | 1227623.1971 | 2613717.7231 | 1227620.0581 | 2613717.243 | 1227617.073
37 | 2613719.3981 | 1227623.1971 | 2613766.28 | 1227645.9851 | 2613768.3514 | 1227647.5289
38 | 2613719.3981 | 1227623.1971 | 2613718.2264 | 1227628.5531 | 2613719.9684 | 1227644.8618
39 | 2613830.8242 | 1227557.604 | 2613817.0799 | 1227559.8686
40 | 2613830.8242 | 1227557.604 | 2613832.88 | 1227557.2173
41 | 2613830.8242 | 1227557.604 | 2613831.3716 | 1227545.5929
42 | 2613832.88 | 1227557.2173 | 2613846.5134 | 1227554.6524
43 | 2613893.9043 | 1227542.3969 | 2613865.1501 | 1227551.1464 | 2613846.5134 | 1227554.6524
44 | 2613797.4035 | 1227706.9846 | 2613801.4305 | 1227707.3684
45 | 2613797.4035 | 1227706.9846 | 2613790.3041 | 1227706.308
46 | 2613818.3214 | 1227708.9782 | 2613801.4305 | 1227707.3684
47 | 2613777.8287 | 1227701.4875 | 2613779.1659 | 1227703.2264 | 2613785.4187 | 1227705.8424 | 2613790.3041 | 1227706.308
48 | 2613777.8287 | 1227701.4875 | 2613775.9627 | 1227699.061 | 2613774.9285 | 1227694.1113 | 2613774.3173 | 1227685.5556
49 | 2613773.3802 | 1227672.4364 | 2613774.3173 | 1227685.5556
50 | 2613788.134 | 1227943.7525 | 2613782.3785 | 1227942.2877
51 | 2613788.134 | 1227943.7525 | 2613808.2747 | 1227948.8783
52 | 2613814.5433 | 1227950.4737 | 2613808.2747 | 1227948.8783
53 | 2613828.3984 | 1227953.9998 | 2613814.5433 | 1227950.4737
54 | 2613670.7017 | 1227803.7035 | 2613661.662 | 1227797.5823
55 | 2613926.9769 | 1227621.152 | 2613924.9376 | 1227625.9281
56 | 2613923.5641 | 1227629.1449 | 2613924.9376 | 1227625.9281
57 | 2613938.1631 | 1227594.9533 | 2613926.9769 | 1227621.152
58 | 2613919.085 | 1227639.6353 | 2613923.5641 | 1227629.1449
59 | 2613909.7485 | 1227604.3593 | 2613938.1631 | 1227594.9533
60 | 2613909.7485 | 1227604.3593 | 2613894.9576 | 1227609.3004
61 | 2613909.7485 | 1227604.3593 | 2613893.9043 | 1227542.3969
62 | 2613929.4189 | 1227935.1791 | 2613917.1381 | 1227959.8637
63 | 2613910.7012 | 1227972.802 | 2613917.1381 | 1227959.8637
64 | 2613941.1976 | 1227911.5034 | 2613929.4189 | 1227935.1791
65 | 2613910.7012 | 1227972.802 | 2613885.3125 | 1227967.0019
66 | 2613941.1976 | 1227911.5034 | 2613929.3465 | 1227908.5518
67 | 2613941.1976 | 1227911.5034 | 2613944.136 | 1227899.1696 | 2613942.5527 | 1227890.7379
68 | 2613881.8753 | 1227966.2167 | 2613885.3125 | 1227967.0019
69 | 2613929.3465 | 1227908.5518 | 2613882.5704 | 1227896.8869
70 | 2613929.3465 | 1227908.5518 | 2613917.7533 | 1227898.908 | 2613917.7533 | 1227898.908
71 | 2613938.2561 | 1227867.858 | 2613942.5527 | 1227890.7379
72 | 2613881.8753 | 1227966.2167 | 2613860.7362 | 1227961.3874
73 | 2613976.1109 | 1227684.8628 | 2613966.5696 | 1227705.0064
74 | 2613985.7393 | 1227664.5351 | 2613976.1109 | 1227684.8628
75 | 2613985.7393 | 1227664.5351 | 2613987.4896 | 1227660.84
76 | 2613988.2433 | 1227659.2485 | 2613987.4896 | 1227660.84
77 | 2613988.2433 | 1227659.2485 | 2613995.1909 | 1227644.5808
78 | 2613897.4085 | 1227891.7559 | 2613917.7533 | 1227898.908
79 | 2613889.8597 | 1227889.1021 | 2613897.4085 | 1227891.7559
80 | 2613882.5704 | 1227896.8869 | 2613865.3783 | 1227892.5996
81 | 2613865.3783 | 1227892.5996 | 2613806.0888 | 1227877.8141
82 | 2613887.7191 | 1227611.7185 | 2613880.5982 | 1227614.0973 | 2613870.3083 | 1227616.3939
83 | 2613893.8539 | 1227609.6691 | 2613887.7191 | 1227611.7185
84 | 2613893.8539 | 1227609.6691 | 2613894.9576 | 1227609.3004
85 | 2613877.8835 | 1227680.0533 | 2613876.7361 | 1227678.2516
86 | 2613877.8835 | 1227680.0533 | 2613885.4562 | 1227691.9436
87 | 2613773.3802 | 1227672.4364 | 2613772.7575 | 1227663.7179
88 | 2613771.0683 | 1227649.5538 | 2613772.0437 | 1227653.7251 | 2613772.7575 | 1227663.7179
89 | 2613722.6771 | 1227670.2213 | 2613719.9684 | 1227644.8618
90 | 2613771.0683 | 1227649.5538 | 2613768.3514 | 1227647.5289
91 | 2613771.0683 | 1227649.5538 | 2613779.4302 | 1227651.0406 | 2613800.805 | 1227656.9715
92 | 2613800.805 | 1227656.9715 | 2613809.2887 | 1227659.3255 | 2613812.2289 | 1227660.4086
93 | 2613819.4218 | 1227663.0584 | 2613812.2289 | 1227660.4086
94 | 2613661.662 | 1227797.5823 | 2613642.4486 | 1227784.572
95 | 2613745.9781 | 1227811.5252 | 2613761.9062 | 1227843.9922 | 2613762.1476 | 1227844.7654
96 | 2613765.024 | 1227862.1657 | 2613765.5316 | 1227855.6075 | 2613762.1476 | 1227844.7654
97 | 2613765.024 | 1227862.1657 | 2613791.5994 | 1227874.2008
98 | 2613791.5994 | 1227874.2008 | 2613791.5994 | 1227874.2008 | 2613806.0888 | 1227877.8141
99 | 2613833.0991 | 1227668.0969 | 2613819.4218 | 1227663.0584
100 | 2613833.9523 | 1227955.2686 | 2613848.8847 | 1227958.6799
101 | 2613860.7362 | 1227961.3874 | 2613848.8847 | 1227958.6799
102 | 2613828.3984 | 1227953.9998 | 2613833.9523 | 1227955.2686
103 | 2613828.3984 | 1227953.9998 | 2613835.4013 | 1227923.7981

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613771.4547 | 1227527.0815
1 | 2613772.0867 | 1227534.5963
2 | 2613769.7877 | 1227507.2575
3 | 2613774.1789 | 1227559.4765
4 | 2613791.5241 | 1227564.0793
5 | 2613893.1909 | 1227713.2535
6 | 2613886.8192 | 1227695.6987
7 | 2613897.6006 | 1227725.4027
8 | 2613886.3327 | 1227694.3583
9 | 2613878.138 | 1227725.2241
10 | 2613935.9489 | 1227719.8915
11 | 2613924.9707 | 1227820.5257
12 | 2613885.6225 | 1227692.4017
13 | 2613870.4173 | 1227723.9926
14 | 2613961.2408 | 1227716.2568
15 | 2613869.5172 | 1227723.6607
16 | 2613859.8482 | 1227720.0947
17 | 2613827.989 | 1227710.4007
18 | 2613744.2747 | 1227900.5585
19 | 2613744.0599 | 1227886.2447
20 | 2613752.4754 | 1227924.1375
21 | 2613732.3662 | 1227854.2925
22 | 2613753.2889 | 1227926.4766
23 | 2613685.7043 | 1227813.6993
24 | 2613756.4971 | 1227935.7008
25 | 2613772.1791 | 1227620.728
26 | 2613809.7879 | 1227625.1963
27 | 2613753.3397 | 1227613.6384
28 | 2613821.0921 | 1227624.1987
29 | 2613854.7841 | 1227653.6642
30 | 2613846.4879 | 1227621.7104
31 | 2613717.243 | 1227617.073
32 | 2613719.3981 | 1227623.1971
33 | 2613817.0799 | 1227559.8686
34 | 2613830.8242 | 1227557.604
35 | 2613832.88 | 1227557.2173
36 | 2613831.3716 | 1227545.5929
37 | 2613846.5134 | 1227554.6524
38 | 2613797.4035 | 1227706.9846
39 | 2613801.4305 | 1227707.3684
40 | 2613790.3041 | 1227706.308
41 | 2613818.3214 | 1227708.9782
42 | 2613777.8287 | 1227701.4875
43 | 2613774.3173 | 1227685.5556
44 | 2613782.3785 | 1227942.2877
45 | 2613788.134 | 1227943.7525
46 | 2613808.2747 | 1227948.8783
47 | 2613814.5433 | 1227950.4737
48 | 2613670.7017 | 1227803.7035
49 | 2613924.9376 | 1227625.9281
50 | 2613926.9769 | 1227621.152
51 | 2613923.5641 | 1227629.1449
52 | 2613938.1631 | 1227594.9533
53 | 2613919.085 | 1227639.6353
54 | 2613909.7485 | 1227604.3593
55 | 2613917.1381 | 1227959.8637
56 | 2613929.4189 | 1227935.1791
57 | 2613910.7012 | 1227972.802
58 | 2613941.1977 | 1227911.5034
59 | 2613885.3125 | 1227967.0019
60 | 2613929.3465 | 1227908.5518
61 | 2613942.5527 | 1227890.7379
62 | 2613881.8753 | 1227966.2167
63 | 2613976.1109 | 1227684.8628
64 | 2613966.5696 | 1227705.0064
65 | 2613985.7393 | 1227664.535
66 | 2613987.4896 | 1227660.84
67 | 2613988.2433 | 1227659.2485
68 | 2613917.7533 | 1227898.908
69 | 2613897.4085 | 1227891.7559
70 | 2613889.8597 | 1227889.1021
71 | 2613882.5704 | 1227896.8869
72 | 2613865.3783 | 1227892.5996
73 | 2613870.3083 | 1227616.3939
74 | 2613887.7191 | 1227611.7185
75 | 2613893.8539 | 1227609.6691
76 | 2613894.9576 | 1227609.3004
77 | 2613893.9043 | 1227542.3969
78 | 2613876.7361 | 1227678.2516
79 | 2613877.8835 | 1227680.0533
80 | 2613885.4562 | 1227691.9436
81 | 2613773.3802 | 1227672.4364
82 | 2613772.7575 | 1227663.7179
83 | 2613719.9684 | 1227644.8618
84 | 2613722.6771 | 1227670.2213
85 | 2613768.3514 | 1227647.5289
86 | 2613771.0683 | 1227649.5538
87 | 2613800.805 | 1227656.9715
88 | 2613812.2289 | 1227660.4086
89 | 2613642.4486 | 1227784.572
90 | 2613661.662 | 1227797.5823
91 | 2613762.1476 | 1227844.7654
92 | 2613745.9781 | 1227811.5252
93 | 2613765.024 | 1227862.1657
94 | 2613791.5994 | 1227874.2008
95 | 2613806.0888 | 1227877.8141
96 | 2613819.4218 | 1227663.0584
97 | 2613833.0991 | 1227668.0969
98 | 2613938.2561 | 1227867.858
99 | 2613848.8847 | 1227958.6799
100 | 2613833.9523 | 1227955.2686
101 | 2613860.7362 | 1227961.3874
102 | 2613828.3984 | 1227953.9998
103 | 2613835.4013 | 1227923.7981
104 | 2613995.1909 | 1227644.5808
105 | 2613897.6006 | 1227725.4027

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98086 | -0.36862 | 0.0022124 | 0.00055448
1 | 0.98089 | -0.36802 | 0.001758 | 0.0004406
2 | 0.98082 | -0.3694 | 0.0021822 | 0.00054692
3 | 0.98103 | -0.36523 | 0.001718 | 0.00043057
4 | 0.98118 | -0.36225 | 0.0021009 | 0.00052654
5 | 0.99057 | -0.17982 | 0.0046223 | 0.0011585
6 | 0.98966 | -0.19725 | 0.0015201 | 0.00038097
7 | 0.99125 | -0.16672 | 0 | 0
8 | 0.9896 | -0.19854 | 0.0012595 | 0.00031566
9 | 0.99357 | -0.12209 | 0.0010899 | 0.00027316
10 | 0.9907 | -0.17732 | 0.003856 | 0.0009664
11 | 0.98602 | -0.26725 | 0.00075157 | 0.00018836
12 | 0.9895 | -0.20038 | 0.0015683 | 0.00039305
13 | 0.99452 | -0.104 | 0.00091563 | 0.00022948
14 | 0.99043 | -0.18257 | 0 | 0
15 | 0.99464 | -0.10178 | 0.00044969 | 0.0001127
16 | 0.99589 | -0.077855 | 0.0012995 | 0.00032567
17 | 1 | 0 | -0.17265 | -0.043687
18 | 0.97497 | -0.48294 | 0.0019795 | 0.00049611
19 | 0.97485 | -0.48526 | 0.0016378 | 0.00041046
20 | 0.97521 | -0.47815 | 0.001591 | 0.00039875
21 | 0.9746 | -0.49035 | 0.0023038 | 0.00057739
22 | 0.97524 | -0.47761 | 0.0018173 | 0.00045547
23 | 0.97433 | -0.49556 | 0 | 0
24 | 0.97537 | -0.47513 | 0.0022757 | 0.00057036
25 | 0.9857 | -0.27413 | 0.0021026 | 0.00052695
26 | 0.98584 | -0.27137 | 0.0018426 | 0.00046181
27 | 0.98566 | -0.27483 | 0.001941 | 0.00048646
28 | 0.9859 | -0.27017 | 0 | 0
29 | 0.9875 | -0.23911 | 0.0035858 | 0.00089868
30 | 0.98514 | -0.28494 | 0.0014708 | 0.00036862
31 | 0.997 | -0.057692 | 0.0012749 | 0.00031951
32 | 0.99701 | -0.057545 | 0 | 0
33 | 0.98142 | -0.35758 | 0.0017369 | 0.00043531
34 | 0.98157 | -0.35462 | 0 | 0
35 | 0.98159 | -0.35413 | 0.00086261 | 0.00021619
36 | 0.98155 | -0.35492 | 0.0013761 | 0.00034489
37 | 0.98177 | -0.35063 | 0.0015668 | 0.00039269
38 | 0.99904 | -0.01836 | 0.0012423 | 0.00031136
39 | 0.99917 | -0.016023 | 0.00050402 | 0.00012632
40 | 0.99884 | -0.022327 | 0.0026875 | 0.00067356
41 | 0.99968 | -0.0060769 | 0.0020182 | 0.00050581
42 | 0.99847 | -0.0294 | 0.0029348 | 0.00073553
43 | 0.99807 | -0.037058 | 0.0030922 | 0.00077497
44 | 0.97577 | -0.46723 | 0.0022859 | 0.0005729
45 | 0.97587 | -0.46523 | 0.0017952 | 0.00044993
46 | 0.97626 | -0.45754 | 0.0013074 | 0.00032766
47 | 0.97639 | -0.45499 | 0.001616 | 0.00040501
48 | 0.97426 | -0.49706 | 0 | 0
49 | 0.9828 | -0.33049 | 0.0013014 | 0.00032615
50 | 0.98285 | -0.32964 | 0.001086 | 0.00027217
51 | 0.98278 | -0.33098 | 0.0027427 | 0.00068738
52 | 0.98311 | -0.32443 | 0 | 0
53 | 0.98273 | -0.33201 | 0.0050099 | 0.0012556
54 | 0.98339 | -0.31897 | 0 | 0
55 | 0.97949 | -0.39411 | 0.001233 | 0.00030902
56 | 0.98037 | -0.37698 | 0.0021335 | 0.00053472
57 | 0.97905 | -0.40278 | 0 | 0
58 | 0.98126 | -0.35955 | 0 | 0
59 | 0.97825 | -0.41842 | 0.0016983 | 0.00042564
60 | 0.9811 | -0.3628 | 0 | 0
61 | 0.98227 | -0.33991 | 0.0036219 | 0.00090772
62 | 0.97815 | -0.42043 | 0.0014354 | 0.00035974
63 | 0.99013 | -0.18842 | 0.0036897 | 0.00092472
64 | 0.9903 | -0.18513 | 0.0032482 | 0.00081408
65 | 0.99003 | -0.19027 | 0.0011603 | 0.00029079
66 | 0.99002 | -0.19052 | 0.0011627 | 0.0002914
67 | 0.99001 | -0.19059 | 0.0011475 | 0.0002876
68 | 0.98105 | -0.36384 | 0.0011162 | 0.00027976
69 | 0.98099 | -0.3649 | 0.00057795 | 0.00014485
70 | 0.98098 | -0.36521 | 0.0021317 | 0.00053425
71 | 0.98061 | -0.37231 | 0.0012625 | 0.00031642
72 | 0.98046 | -0.3754 | 0.0024786 | 0.0006212
73 | 0.98445 | -0.29843 | 0.0016088 | 0.0004032
74 | 0.98396 | -0.3079 | 0.00092494 | 0.00023181
75 | 0.98379 | -0.31119 | 0.00092913 | 0.00023286
76 | 0.98376 | -0.31176 | 0.0016351 | 0.00040979
77 | 0.98248 | -0.33688 | 0 | 0
78 | 0.98878 | -0.21437 | 0.0036781 | 0.00092182
79 | 0.98887 | -0.21264 | 0.0017746 | 0.00044476
80 | 0.98948 | -0.2008 | 0.00097362 | 0.00024401
81 | 0.9978 | -0.042382 | 0.00225 | 0.0005639
82 | 0.99763 | -0.045578 | 0.0053045 | 0.0013294
83 | 0.99688 | -0.060066 | 0.0019101 | 0.00047871
84 | 0.99677 | -0.06215 | 0.0046574 | 0.0011673
85 | 0.9974 | -0.050022 | 0.0012919 | 0.00032379
86 | 0.99743 | -0.04948 | 0 | 0
87 | 0.99725 | -0.05294 | 0.0011023 | 0.00027625
88 | 0.99719 | -0.054056 | 0.0016405 | 0.00041115
89 | 0.97414 | -0.49939 | 0.0033545 | 0.00084071
90 | 0.97421 | -0.49796 | 0.0011727 | 0.0002939
91 | 0.97985 | -0.3872 | 0.00075524 | 0.00018928
92 | 0.97978 | -0.38864 | 0.0021492 | 0.00053864
93 | 0.9799 | -0.38625 | 0 | 0
94 | 0.97998 | -0.38472 | 0.002243 | 0.00056215
95 | 0.98005 | -0.38332 | 0.0019948 | 0.00049995
96 | 0.99716 | -0.054552 | 0.0012562 | 0.00031485
97 | 0.99713 | -0.055175 | 0.0024366 | 0.00061068
98 | 0.98345 | -0.31693 | 0.0014847 | 0.0003721
99 | 0.97723 | -0.43858 | 0.0011588 | 0.00029042
100 | 0.97684 | -0.44626 | 0.0016051 | 0.00040228
101 | 0.97755 | -0.43224 | 0.0012699 | 0.00031827
102 | 0.9767 | -0.44895 | 0 | 0
103 | 0.97662 | -0.45047 | 0.0026888 | 0.00067387
104 | 0.99 | -0.19093 | 0.0011527 | 0.0002889
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0043947 | -0.0011012 | 0.0043948 | 0.0011012 | 1.257e-07 | -1.4741e-08 | 0.0066669 | 0.0066669 | 0.0066669 | 0.98086 | -0.36862 | 0.98089 | -0.36802 | 1.8316
1 | 0.0021823 | 0.00054672 | -0.0021822 | -0.00054692 | 8.1767e-08 | -1.9876e-07 | 0.0033106 | 0.0033107 | 0.0033107 | 0.98086 | -0.36862 | 0.98082 | -0.3694 | 0.90953
2 | -0.0061529 | -0.0015418 | 0.0061537 | 0.001542 | 8.157e-07 | 2.0684e-07 | 0.0093339 | 0.0093337 | 0.0093339 | 0.98089 | -0.36802 | 0.98103 | -0.36523 | 2.5642
3 | -0.0078717 | -0.0019726 | 0.0078728 | 0.001973 | 1.1184e-06 | 4.5158e-07 | 0.01194 | 0.011939 | 0.01194 | 0.98103 | -0.36523 | 0.98118 | -0.36225 | 3.2801
4 | -0.0099737 | -0.0024996 | 0.0099759 | 0.0025006 | 2.2221e-06 | 1.0949e-06 | 0.015126 | 0.015126 | 0.015126 | 0.98118 | -0.36225 | 0.98142 | -0.35758 | 4.1554
5 | 0.052767 | 0.013333 | -0.052723 | -0.013305 | 4.4046e-05 | 2.7949e-05 | 0.079305 | 0.079305 | 0.079305 | 0.99057 | -0.17982 | 0.98966 | -0.19725 | 21.7872
6 | -0.05739 | -0.014492 | 0.057426 | 0.014515 | 3.6054e-05 | 2.2908e-05 | 0.086249 | 0.086249 | 0.086249 | 0.99057 | -0.17982 | 0.99125 | -0.16672 | 23.6947
7 | 0.051203 | 0.012924 | -0.0512 | -0.012922 | 3.1721e-06 | 2.0118e-06 | 0.07702 | 0.07702 | 0.07702 | 0.98966 | -0.19725 | 0.9896 | -0.19854 | 21.1593
8 | -0.13049 | -0.033093 | 0.13077 | 0.033273 | 0.00028059 | 0.00017933 | 0.19603 | 0.19603 | 0.19603 | 0.99125 | -0.16672 | 0.99357 | -0.12209 | 53.8533
9 | 0.015431 | 0.0038709 | -0.015423 | -0.0038664 | 7.7967e-06 | 4.4907e-06 | 0.023166 | 0.023166 | 0.023166 | 0.99125 | -0.16672 | 0.9907 | -0.17732 | 6.3642
10 | 0.057634 | 0.014708 | -0.057356 | -0.014531 | 0.00027845 | 0.00017694 | 0.086612 | 0.086612 | 0.086612 | 0.99125 | -0.16672 | 0.98602 | -0.26725 | 23.7946
11 | 0.049941 | 0.012607 | -0.049936 | -0.012604 | 4.4053e-06 | 2.7927e-06 | 0.075126 | 0.075126 | 0.075126 | 0.9896 | -0.19854 | 0.9895 | -0.20038 | 20.639
12 | -0.13186 | -0.033546 | 0.13198 | 0.033619 | 0.00011506 | 7.3534e-05 | 0.19766 | 0.19766 | 0.19766 | 0.99357 | -0.12209 | 0.99452 | -0.104 | 54.3017
13 | 0.011567 | 0.0029 | -0.011564 | -0.0028985 | 2.8924e-06 | 1.5222e-06 | 0.017374 | 0.017374 | 0.017374 | 0.9907 | -0.17732 | 0.99043 | -0.18257 | 4.7732
14 | 0.056604 | 0.014343 | -0.056469 | -0.014257 | 0.00013474 | 8.561e-05 | 0.085478 | 0.085478 | 0.085478 | 0.98602 | -0.26725 | 0.98345 | -0.31693 | 23.483
15 | 0.048368 | 0.012211 | -0.048367 | -0.01221 | 9.6784e-07 | 6.1316e-07 | 0.072768 | 0.072768 | 0.072768 | 0.9895 | -0.20038 | 0.98948 | -0.2008 | 19.9911
16 | -0.13289 | -0.033849 | 0.13291 | 0.033858 | 1.4251e-05 | 9.108e-06 | 0.19903 | 0.19903 | 0.19903 | 0.99452 | -0.104 | 0.99464 | -0.10178 | 54.6781
17 | 0.011564 | 0.0028985 | -0.011563 | -0.0028978 | 1.4092e-06 | 7.4169e-07 | 0.017374 | 0.017374 | 0.017374 | 0.99043 | -0.18257 | 0.9903 | -0.18513 | 4.7732
18 | -0.13336 | -0.033971 | 0.13351 | 0.034069 | 0.00015412 | 9.8504e-05 | 0.1997 | 0.1997 | 0.1997 | 0.99464 | -0.10178 | 0.99589 | -0.077855 | 54.8629
19 | -0.13481 | -0.034395 | 0.13532 | 0.03472 | 0.00050904 | 0.00032535 | 0.20164 | 0.20164 | 0.20164 | 0.99589 | -0.077855 | 1 | 0 | 55.3963
20 | 0.035677 | 0.0089663 | -0.035666 | -0.0089598 | 1.0347e-05 | 6.4938e-06 | 0.053096 | 0.053096 | 0.053096 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0060769 | 14.5869
21 | 0.0084732 | 0.0021232 | -0.0084723 | -0.0021228 | 9.3549e-07 | 4.1271e-07 | 0.012932 | 0.012932 | 0.012932 | 0.97497 | -0.48294 | 0.97485 | -0.48526 | 3.5527
22 | -0.010453 | -0.0026193 | 0.010455 | 0.0026205 | 2.3825e-06 | 1.2134e-06 | 0.015953 | 0.015953 | 0.015953 | 0.97497 | -0.48294 | 0.97521 | -0.47815 | 4.3827
23 | 0.0068345 | 0.0017123 | -0.0068329 | -0.0017118 | 1.6596e-06 | 5.5526e-07 | 0.010432 | 0.010432 | 0.010432 | 0.97485 | -0.48526 | 0.9746 | -0.49035 | 2.866
24 | -0.012046 | -0.0030193 | 0.012046 | 0.0030194 | 3.1375e-07 | 1.699e-07 | 0.01838 | 0.01838 | 0.01838 | 0.97521 | -0.47815 | 0.97524 | -0.47761 | 5.0496
25 | 0.004529 | 0.0011344 | -0.0045279 | -0.0011344 | 1.1226e-06 | -6.1494e-08 | 0.0069147 | 0.006915 | 0.006915 | 0.9746 | -0.49035 | 0.97433 | -0.49556 | 1.8997
26 | -0.013864 | -0.0034749 | 0.013865 | 0.0034758 | 1.6388e-06 | 9.2693e-07 | 0.021153 | 0.021153 | 0.021153 | 0.97524 | -0.47761 | 0.97537 | -0.47513 | 5.8114
27 | 0.0045279 | 0.0011344 | -0.0045276 | -0.0011345 | 3.2262e-07 | -1.7583e-08 | 0.006915 | 0.0069151 | 0.0069151 | 0.97433 | -0.49556 | 0.97426 | -0.49706 | 1.8997
28 | -0.016141 | -0.0040462 | 0.016147 | 0.0040497 | 6.073e-06 | 3.5533e-06 | 0.024625 | 0.024625 | 0.024625 | 0.97537 | -0.47513 | 0.97577 | -0.46723 | 6.7652
29 | -0.0040436 | -0.0010132 | 0.0040441 | 0.001013 | 5.3135e-07 | -1.4474e-07 | 0.0061042 | 0.006104 | 0.0061042 | 0.9857 | -0.27413 | 0.98584 | -0.27137 | 1.677
30 | 0.001941 | 0.00048624 | -0.001941 | -0.00048646 | 6.4909e-08 | -2.1542e-07 | 0.0029301 | 0.0029302 | 0.0029302 | 0.9857 | -0.27413 | 0.98566 | -0.27483 | 0.80501
31 | -0.0058868 | -0.0014749 | 0.0058871 | 0.0014749 | 3.3671e-07 | 7.0473e-08 | 0.0088853 | 0.0088852 | 0.0088853 | 0.98584 | -0.27137 | 0.9859 | -0.27017 | 2.441
32 | -0.038218 | -0.0096144 | 0.038275 | 0.0096502 | 5.6811e-05 | 3.5778e-05 | 0.057695 | 0.057695 | 0.057695 | 0.9859 | -0.27017 | 0.9875 | -0.23911 | 15.8503
33 | 0.032331 | 0.0081395 | -0.032308 | -0.0081252 | 2.2806e-05 | 1.4271e-05 | 0.04881 | 0.04881 | 0.04881 | 0.9859 | -0.27017 | 0.98514 | -0.28494 | 13.4093
34 | -0.04186 | -0.010549 | 0.04191 | 0.01058 | 4.9601e-05 | 3.1319e-05 | 0.063098 | 0.063098 | 0.063098 | 0.9875 | -0.23911 | 0.98878 | -0.21437 | 17.3346
35 | 0.030837 | 0.0077566 | -0.030817 | -0.0077442 | 1.9865e-05 | 1.2403e-05 | 0.046588 | 0.046588 | 0.046588 | 0.98514 | -0.28494 | 0.98445 | -0.29843 | 12.799
36 | -0.0012749 | -0.00031951 | 0.0012749 | 0.00031943 | 8.9349e-09 | -8.0108e-08 | 0.0019027 | 0.0019027 | 0.0019027 | 0.997 | -0.057692 | 0.99701 | -0.057545 | 0.52272
37 | -0.0078437 | -0.0019656 | 0.0078465 | 0.0019667 | 2.8115e-06 | 1.0856e-06 | 0.011706 | 0.011706 | 0.011706 | 0.99701 | -0.057545 | 0.9974 | -0.050022 | 3.2161
38 | 0.0065688 | 0.0016462 | -0.006568 | -0.0016459 | 7.8877e-07 | 2.1946e-07 | 0.0098037 | 0.0098038 | 0.0098038 | 0.99701 | -0.057545 | 0.99688 | -0.060066 | 2.6934
39 | -0.011713 | -0.002936 | 0.011714 | 0.0029368 | 1.6474e-06 | 8.7831e-07 | 0.017759 | 0.017759 | 0.017759 | 0.98142 | -0.35758 | 0.98157 | -0.35462 | 4.8789
40 | -0.013091 | -0.0032816 | 0.013091 | 0.0032818 | 3.0894e-07 | 1.7128e-07 | 0.019845 | 0.019845 | 0.019845 | 0.98157 | -0.35462 | 0.98159 | -0.35413 | 5.452
41 | 0.0013762 | 0.00034475 | -0.0013761 | -0.00034489 | 1.9623e-08 | -1.3942e-07 | 0.0020861 | 0.0020862 | 0.0020862 | 0.98157 | -0.35462 | 0.98155 | -0.35492 | 0.57313
42 | -0.013954 | -0.003498 | 0.013956 | 0.0034993 | 2.3277e-06 | 1.3143e-06 | 0.021153 | 0.021153 | 0.021153 | 0.98159 | -0.35413 | 0.98177 | -0.35063 | 5.8112
43 | -0.015523 | -0.003892 | 0.015533 | 0.0038978 | 1.0175e-05 | 5.8919e-06 | 0.023527 | 0.023527 | 0.023527 | 0.98177 | -0.35063 | 0.98248 | -0.33688 | 6.4636
44 | -0.033125 | -0.0083153 | 0.033128 | 0.0083176 | 3.6932e-06 | 2.3107e-06 | 0.049342 | 0.049342 | 0.049342 | 0.99904 | -0.01836 | 0.99917 | -0.016023 | 13.5554
45 | 0.031882 | 0.008004 | -0.031876 | -0.0080002 | 6.0318e-06 | 3.767e-06 | 0.047491 | 0.047491 | 0.047491 | 0.99904 | -0.01836 | 0.99884 | -0.022327 | 13.0471
46 | -0.033632 | -0.008444 | 0.033648 | 0.008454 | 1.5966e-05 | 9.9957e-06 | 0.050092 | 0.050092 | 0.050092 | 0.99917 | -0.016023 | 0.99968 | -0.0060769 | 13.7616
47 | 0.029189 | 0.0073267 | -0.029179 | -0.0073205 | 9.843e-06 | 6.1179e-06 | 0.043488 | 0.043488 | 0.043488 | 0.99884 | -0.022327 | 0.99847 | -0.0294 | 11.9472
48 | 0.026244 | 0.006585 | -0.026234 | -0.0065791 | 9.5783e-06 | 5.9118e-06 | 0.039114 | 0.039114 | 0.039114 | 0.99847 | -0.0294 | 0.99807 | -0.037058 | 10.7456
49 | 0.023142 | 0.0058041 | -0.023136 | -0.0058005 | 5.8719e-06 | 3.5862e-06 | 0.034504 | 0.034504 | 0.034504 | 0.99807 | -0.037058 | 0.9978 | -0.042382 | 9.4791
50 | -0.018433 | -0.0046226 | 0.018435 | 0.0046237 | 1.7599e-06 | 1.0522e-06 | 0.028111 | 0.028111 | 0.028111 | 0.97577 | -0.46723 | 0.97587 | -0.46523 | 7.7228
51 | -0.02023 | -0.0050736 | 0.020238 | 0.0050781 | 7.4164e-06 | 4.4868e-06 | 0.030848 | 0.030848 | 0.030848 | 0.97587 | -0.46523 | 0.97626 | -0.45754 | 8.4748
52 | -0.021545 | -0.0054058 | 0.021548 | 0.0054074 | 2.6161e-06 | 1.5934e-06 | 0.032841 | 0.032841 | 0.032841 | 0.97626 | -0.45754 | 0.97639 | -0.45499 | 9.0222
53 | -0.023164 | -0.0058124 | 0.02317 | 0.0058165 | 6.682e-06 | 4.0976e-06 | 0.035304 | 0.035304 | 0.035304 | 0.97639 | -0.45499 | 0.9767 | -0.44895 | 9.6988
54 | 0.0045276 | 0.0011345 | -0.0045274 | -0.0011345 | 1.9577e-07 | -1.065e-08 | 0.0069151 | 0.0069151 | 0.0069151 | 0.97426 | -0.49706 | 0.97421 | -0.49796 | 1.8998
55 | -0.0090544 | -0.0022692 | 0.0090547 | 0.0022694 | 3.6599e-07 | 1.6842e-07 | 0.013709 | 0.013709 | 0.013709 | 0.9828 | -0.33049 | 0.98285 | -0.32964 | 3.7661
56 | 0.007753 | 0.0019431 | -0.0077528 | -0.001943 | 1.8074e-07 | 7.1349e-08 | 0.011738 | 0.011738 | 0.011738 | 0.9828 | -0.33049 | 0.98278 | -0.33098 | 3.2249
57 | -0.010141 | -0.0025416 | 0.010143 | 0.0025428 | 2.518e-06 | 1.2504e-06 | 0.015353 | 0.015353 | 0.015353 | 0.98285 | -0.32964 | 0.98311 | -0.32443 | 4.2178
58 | 0.0050101 | 0.0012556 | -0.0050099 | -0.0012556 | 2.4614e-07 | 1.3004e-08 | 0.0075858 | 0.0075858 | 0.0075858 | 0.98278 | -0.33098 | 0.98273 | -0.33201 | 2.084
59 | -0.010143 | -0.0025428 | 0.010146 | 0.0025441 | 2.6386e-06 | 1.3101e-06 | 0.015353 | 0.015353 | 0.015353 | 0.98311 | -0.32443 | 0.98339 | -0.31897 | 4.2178
60 | -0.025692 | -0.0064496 | 0.025701 | 0.0064551 | 8.8398e-06 | 5.4595e-06 | 0.03888 | 0.038879 | 0.03888 | 0.98339 | -0.31897 | 0.98376 | -0.31176 | 10.6812
61 | 0.015546 | 0.0039055 | -0.015533 | -0.0038978 | 1.3275e-05 | 7.6854e-06 | 0.023527 | 0.023527 | 0.023527 | 0.98339 | -0.31897 | 0.98248 | -0.33688 | 6.4635
62 | -0.03434 | -0.0086456 | 0.034368 | 0.0086633 | 2.8153e-05 | 1.7671e-05 | 0.052182 | 0.052182 | 0.052182 | 0.97949 | -0.39411 | 0.98037 | -0.37698 | 14.3358
63 | 0.033107 | 0.0083366 | -0.033093 | -0.008328 | 1.3716e-05 | 8.5964e-06 | 0.050309 | 0.050309 | 0.050309 | 0.97949 | -0.39411 | 0.97905 | -0.40278 | 13.8212
64 | -0.036502 | -0.009198 | 0.036532 | 0.0092172 | 3.0458e-05 | 1.9159e-05 | 0.055421 | 0.05542 | 0.055421 | 0.98037 | -0.37698 | 0.98126 | -0.35955 | 15.2254
65 | 0.033093 | 0.008328 | -0.033069 | -0.0083125 | 2.4718e-05 | 1.5492e-05 | 0.050309 | 0.050309 | 0.050309 | 0.97905 | -0.40278 | 0.97825 | -0.41842 | 13.8213
66 | 0.014722 | 0.0036909 | -0.01472 | -0.0036896 | 2.2765e-06 | 1.3031e-06 | 0.022325 | 0.022325 | 0.022325 | 0.98126 | -0.35955 | 0.9811 | -0.3628 | 6.1333
67 | -0.051254 | -0.012908 | 0.051302 | 0.012939 | 4.8184e-05 | 3.0569e-05 | 0.077745 | 0.077745 | 0.077745 | 0.98126 | -0.35955 | 0.98227 | -0.33991 | 21.3586
68 | 0.03137 | 0.0078869 | -0.031367 | -0.007885 | 3.0115e-06 | 1.8831e-06 | 0.047726 | 0.047726 | 0.047726 | 0.97825 | -0.41842 | 0.97815 | -0.42043 | 13.1116
69 | 0.010893 | 0.0027311 | -0.010888 | -0.0027286 | 4.935e-06 | 2.5499e-06 | 0.016522 | 0.016522 | 0.016522 | 0.9811 | -0.3628 | 0.98061 | -0.37231 | 4.5391
70 | 0.0038262 | 0.00095852 | -0.0038261 | -0.00095859 | 1.9044e-07 | -6.8541e-08 | 0.005803 | 0.0058031 | 0.0058031 | 0.9811 | -0.3628 | 0.98105 | -0.36384 | 1.5943
71 | -0.054924 | -0.013846 | 0.054985 | 0.013885 | 6.0477e-05 | 3.841e-05 | 0.083232 | 0.083232 | 0.083232 | 0.98227 | -0.33991 | 0.98345 | -0.31693 | 22.8659
72 | 0.029932 | 0.0075253 | -0.029915 | -0.0075147 | 1.6866e-05 | 1.0522e-05 | 0.045543 | 0.045543 | 0.045543 | 0.97815 | -0.42043 | 0.97755 | -0.43224 | 12.5117
73 | -0.0083134 | -0.0020831 | 0.0083147 | 0.0020837 | 1.3047e-06 | 5.4827e-07 | 0.012494 | 0.012494 | 0.012494 | 0.99013 | -0.18842 | 0.9903 | -0.18513 | 3.4323
74 | 0.0046237 | 0.0011584 | -0.0046233 | -0.0011585 | 4.0727e-07 | -2.8611e-08 | 0.0069486 | 0.0069487 | 0.0069487 | 0.99013 | -0.18842 | 0.99003 | -0.19027 | 1.909
75 | 0.003463 | 0.00086766 | -0.003463 | -0.00086769 | 4.1536e-08 | -2.5992e-08 | 0.0052048 | 0.0052049 | 0.0052049 | 0.99003 | -0.19027 | 0.99002 | -0.19052 | 1.4299
76 | 0.0023003 | 0.00057628 | -0.0023003 | -0.0005763 | 7.8929e-09 | -1.7592e-08 | 0.0034573 | 0.0034573 | 0.0034573 | 0.99002 | -0.19052 | 0.99001 | -0.19059 | 0.9498
77 | 0.0011527 | 0.0002887 | -0.0011527 | -0.0002889 | 1.827e-08 | -1.97e-07 | 0.0017325 | 0.0017326 | 0.0017326 | 0.99001 | -0.19059 | 0.99 | -0.19093 | 0.47599
78 | 0.0027098 | 0.00067883 | -0.0027097 | -0.00067902 | 1.3661e-07 | -1.8485e-07 | 0.00411 | 0.0041101 | 0.0041101 | 0.98105 | -0.36384 | 0.98099 | -0.3649 | 1.1292
79 | 0.0021317 | 0.00053417 | -0.0021317 | -0.00053425 | 3.1373e-08 | -8.0944e-08 | 0.0032335 | 0.0032335 | 0.0032335 | 0.98099 | -0.3649 | 0.98098 | -0.36521 | 0.88833
80 | 0.0096258 | 0.0024121 | -0.0096244 | -0.0024115 | 1.4176e-06 | 6.8377e-07 | 0.014606 | 0.014607 | 0.014607 | 0.98061 | -0.37231 | 0.98046 | -0.3754 | 4.0128
81 | 0.0071458 | 0.0017903 | -0.0071431 | -0.0017893 | 2.695e-06 | 9.5449e-07 | 0.010845 | 0.010845 | 0.010845 | 0.98046 | -0.3754 | 0.98005 | -0.38332 | 2.9794
82 | 0.029208 | 0.007341 | -0.029195 | -0.0073328 | 1.3198e-05 | 8.2176e-06 | 0.044157 | 0.044157 | 0.044157 | 0.98445 | -0.29843 | 0.98396 | -0.3079 | 12.131
83 | 0.02827 | 0.007101 | -0.028266 | -0.0070982 | 4.4344e-06 | 2.7559e-06 | 0.042758 | 0.042758 | 0.042758 | 0.98396 | -0.3079 | 0.98379 | -0.31119 | 11.7467
84 | 0.027337 | 0.0068654 | -0.027336 | -0.0068649 | 7.4622e-07 | 4.6281e-07 | 0.041353 | 0.041353 | 0.041353 | 0.98379 | -0.31119 | 0.98376 | -0.31176 | 11.3606
85 | -0.045588 | -0.011502 | 0.045592 | 0.011504 | 3.7732e-06 | 2.3874e-06 | 0.068633 | 0.068633 | 0.068633 | 0.98878 | -0.21437 | 0.98887 | -0.21264 | 18.8553
86 | -0.047367 | -0.011949 | 0.047393 | 0.011966 | 2.6877e-05 | 1.702e-05 | 0.071303 | 0.071303 | 0.071303 | 0.98887 | -0.21264 | 0.98948 | -0.2008 | 19.5889
87 | 0.020886 | 0.0052366 | -0.020883 | -0.0052347 | 3.1802e-06 | 1.9212e-06 | 0.031149 | 0.031149 | 0.031149 | 0.9978 | -0.042382 | 0.99763 | -0.045578 | 8.5573
88 | 0.015579 | 0.0039053 | -0.015576 | -0.0039036 | 2.8959e-06 | 1.6667e-06 | 0.023237 | 0.023237 | 0.023237 | 0.99763 | -0.045578 | 0.99743 | -0.04948 | 6.3837
89 | 0.0046579 | 0.0011672 | -0.0046574 | -0.0011673 | 4.6233e-07 | -3.6579e-08 | 0.0069527 | 0.0069528 | 0.0069528 | 0.99688 | -0.060066 | 0.99677 | -0.06215 | 1.9101
90 | -0.0091384 | -0.0022905 | 0.0091386 | 0.0022906 | 2.3618e-07 | 1.0693e-07 | 0.013634 | 0.013634 | 0.013634 | 0.9974 | -0.050022 | 0.99743 | -0.04948 | 3.7455
91 | 0.0064371 | 0.001613 | -0.0064361 | -0.0016128 | 1.0609e-06 | 2.7865e-07 | 0.0096032 | 0.0096033 | 0.0096033 | 0.99743 | -0.04948 | 0.99725 | -0.05294 | 2.6383
92 | 0.0053338 | 0.0013365 | -0.0053335 | -0.0013365 | 2.8355e-07 | 2.5727e-08 | 0.0079586 | 0.0079587 | 0.0079587 | 0.99725 | -0.05294 | 0.99719 | -0.054056 | 2.1864
93 | 0.003693 | 0.00092533 | -0.0036929 | -0.00092538 | 8.7295e-08 | -4.413e-08 | 0.0055107 | 0.0055107 | 0.0055107 | 0.99719 | -0.054056 | 0.99716 | -0.054552 | 1.5139
94 | -0.0033545 | -0.00084071 | 0.0033547 | 0.00084057 | 2.2846e-07 | -1.4268e-07 | 0.0051241 | 0.0051239 | 0.0051241 | 0.97414 | -0.49939 | 0.97421 | -0.49796 | 1.4077
95 | 0.0021493 | 0.00053827 | -0.0021492 | -0.00053864 | 1.4771e-07 | -3.7115e-07 | 0.0032639 | 0.003264 | 0.003264 | 0.97985 | -0.3872 | 0.97978 | -0.38864 | 0.89671
96 | -0.0029046 | -0.00072755 | 0.0029047 | 0.0007274 | 1.3085e-07 | -1.4219e-07 | 0.0044108 | 0.0044107 | 0.0044108 | 0.97985 | -0.3872 | 0.9799 | -0.38625 | 1.2117
97 | -0.0029047 | -0.0007274 | 0.0029049 | 0.00072717 | 2.1282e-07 | -2.3133e-07 | 0.0044107 | 0.0044105 | 0.0044107 | 0.9799 | -0.38625 | 0.97998 | -0.38472 | 1.2117
98 | -0.0051479 | -0.0012893 | 0.0051482 | 0.0012893 | 3.4212e-07 | 3.0799e-08 | 0.0078163 | 0.0078163 | 0.0078163 | 0.97998 | -0.38472 | 0.98005 | -0.38332 | 2.1473
99 | 0.0024367 | 0.00061053 | -0.0024366 | -0.00061068 | 7.2268e-08 | -1.4388e-07 | 0.0036361 | 0.0036362 | 0.0036362 | 0.99716 | -0.054552 | 0.99713 | -0.055175 | 0.99895
100 | 0.027478 | 0.0069007 | -0.027468 | -0.0068944 | 1.0058e-05 | 6.2451e-06 | 0.041845 | 0.041845 | 0.041845 | 0.97723 | -0.43858 | 0.97684 | -0.44626 | 11.4959
101 | -0.028636 | -0.0071911 | 0.028645 | 0.0071965 | 8.67e-06 | 5.3964e-06 | 0.04361 | 0.04361 | 0.04361 | 0.97723 | -0.43858 | 0.97755 | -0.43224 | 11.9807
102 | 0.025862 | 0.0064921 | -0.025859 | -0.0064901 | 3.3165e-06 | 2.0512e-06 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0394 | 0.97684 | -0.44626 | 0.9767 | -0.44895 | 10.8242
103 | 0.002689 | 0.00067361 | -0.0026888 | -0.00067387 | 1.9512e-07 | -2.631e-07 | 0.0040966 | 0.0040967 | 0.0040967 | 0.9767 | -0.44895 | 0.97662 | -0.45047 | 1.1255

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17395 | 0.044015

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022124 | 0.00055448
1 | 0.001758 | 0.0004406
2 | 0.0021822 | 0.00054692
3 | 0.001718 | 0.00043057
4 | 0.0021009 | 0.00052654
5 | 0.0046223 | 0.0011585
6 | 0.0015201 | 0.00038097
7 | 0.0012595 | 0.00031566
8 | 0.0010899 | 0.00027316
9 | 0.003856 | 0.0009664
10 | 0.00075157 | 0.00018836
11 | 0.0015683 | 0.00039305
12 | 0.00091563 | 0.00022948
13 | 0.00044969 | 0.0001127
14 | 0.0012995 | 0.00032567
15 | 0.0013095 | 0.00032819
16 | 0.0019795 | 0.00049611
17 | 0.0016378 | 0.00041046
18 | 0.001591 | 0.00039875
19 | 0.0023038 | 0.00057739
20 | 0.0018173 | 0.00045547
21 | 0.0022757 | 0.00057036
22 | 0.0021026 | 0.00052695
23 | 0.0018426 | 0.00046181
24 | 0.001941 | 0.00048646
25 | 0.0035858 | 0.00089868
26 | 0.0014708 | 0.00036862
27 | 0.0012749 | 0.00031951
28 | 0.0017369 | 0.00043531
29 | 0.00086261 | 0.00021619
30 | 0.0013761 | 0.00034489
31 | 0.0015668 | 0.00039269
32 | 0.0012423 | 0.00031136
33 | 0.00050402 | 0.00012632
34 | 0.0026875 | 0.00067356
35 | 0.0020182 | 0.00050581
36 | 0.0029348 | 0.00073553
37 | 0.0030922 | 0.00077497
38 | 0.0022859 | 0.0005729
39 | 0.0017952 | 0.00044993
40 | 0.0013074 | 0.00032766
41 | 0.001616 | 0.00040501
42 | 0.0013014 | 0.00032615
43 | 0.001086 | 0.00027217
44 | 0.0027427 | 0.00068738
45 | 0.0050099 | 0.0012556
46 | 0.001233 | 0.00030902
47 | 0.0021335 | 0.00053472
48 | 0.0016983 | 0.00042564
49 | 0.0036219 | 0.00090772
50 | 0.0014354 | 0.00035974
51 | 0.0036897 | 0.00092472
52 | 0.0032482 | 0.00081408
53 | 0.0011603 | 0.00029079
54 | 0.0011627 | 0.0002914
55 | 0.0011475 | 0.0002876
56 | 0.0011162 | 0.00027976
57 | 0.00057795 | 0.00014485
58 | 0.0021317 | 0.00053425
59 | 0.0012625 | 0.00031642
60 | 0.0024786 | 0.0006212
61 | 0.0016088 | 0.0004032
62 | 0.00092494 | 0.00023181
63 | 0.00092913 | 0.00023286
64 | 0.0016351 | 0.00040979
65 | 0.0036781 | 0.00092182
66 | 0.0017746 | 0.00044476
67 | 0.00097362 | 0.00024401
68 | 0.00225 | 0.0005639
69 | 0.0053045 | 0.0013294
70 | 0.0019101 | 0.00047871
71 | 0.0046574 | 0.0011673
72 | 0.0012919 | 0.00032379
73 | 0.0011023 | 0.00027625
74 | 0.0016405 | 0.00041115
75 | 0.0033545 | 0.00084071
76 | 0.0011727 | 0.0002939
77 | 0.00075524 | 0.00018928
78 | 0.0021492 | 0.00053864
79 | 0.002243 | 0.00056215
80 | 0.0019948 | 0.00049995
81 | 0.0012562 | 0.00031485
82 | 0.0024366 | 0.00061068
83 | 0.0014847 | 0.0003721
84 | 0.0011588 | 0.00029042
85 | 0.0016051 | 0.00040228
86 | 0.0012699 | 0.00031827
87 | 0.0026888 | 0.00067387
88 | 0.0011527 | 0.0002889

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1