## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2534-1_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2534-1_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2534-1_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2534-1_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2534-1_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2534-1_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2534-1_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2534-1_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2534-1_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2534-1_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2534-1_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2534-1_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2534-1_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2534-1_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2534-1_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2534-1_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2534-1_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2534-1_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2534-1_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2534-1_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2534-1_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2534-1_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2534-1_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2534-1_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2534-1_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2534-1_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2534-1_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2534-1_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2534-1_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2534-1_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2534-1_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2534-1_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2534-1_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2534-1_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2534-1_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2534-1_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2534-1_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2534-1_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2534-1_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2534-1_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2534-1_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2534-1_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2534-1_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2534-1_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2534-1_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2534-1_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2534-1_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2534-1_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2534-1_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2534-1_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2534-1_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2534-1_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2534-1_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2534-1_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2534-1_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2534-1_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2534-1_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2534-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2534-1_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2534-1_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2534-1_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2534-1_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2534-1_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2534-1_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2534-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2534-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2534-1_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2534-1_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2534-1_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2534-1_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2534-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2534-1_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2534-1_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2534-1_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2534-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2534-1_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2534-1_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2534-1_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2534-1_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2534-1_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2534-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2534-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2534-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2534-1_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2534-1_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2534-1_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2534-1_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2534-1_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2534-1_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2534-1_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2534-1_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2534-1_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2534-1_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2534-1_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2534-1_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2534-1_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2534-1_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2534-1_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2534-1_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2534-1_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2534-1_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2534-1_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2534-1_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2534-1_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2534-1_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2534-1_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2534-1_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2534-1_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2534-1_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2534-1_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2534-1_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2534-1_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2534-1_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_394_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2534-1_1_3_load_10 | 0 | 0.0020722 | 0.00051934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2534-1_1_3_load_11 | 1 | 0.0024536 | 0.00061493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2534-1_1_3_load_13 | 3 | 0.0022399 | 0.00056137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2534-1_1_3_load_14 | 4 | 0.002085 | 0.00052255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2534-1_1_3_load_15 | 5 | 9.1251e-05 | 2.287e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2534-1_1_3_load_18 | 7 | 0.0029044 | 0.00072792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2534-1_1_3_load_19 | 8 | 0.0011784 | 0.00029533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2534-1_1_3_load_22 | 11 | 0.0032877 | 0.00082397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2534-1_1_3_load_23 | 12 | 0.0013918 | 0.00034882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2534-1_1_3_load_34 | 14 | 0.0032959 | 0.00082603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2534-1_1_3_load_24 | 16 | 0.0030208 | 0.00075709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2534-1_1_3_load_25 | 17 | 0.0013654 | 0.00034219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2534-1_1_3_load_26 | 18 | 0.0011685 | 0.00029285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2534-1_1_3_load_27 | 19 | 0.00083251 | 0.00020865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2534-1_1_3_load_28 | 20 | 0.0016618 | 0.00041648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2534-1_1_3_load_119 | 21 | 0.00082856 | 0.00020766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2534-1_1_3_load_29 | 22 | 0.0052751 | 0.0013221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2534-1_1_3_load_30 | 23 | 0.0020197 | 0.00050619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2534-1_1_3_load_31 | 24 | 0.0023404 | 0.00058655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2534-1_1_3_load_32 | 25 | 0.0020886 | 0.00052346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2534-1_1_3_load_35 | 27 | 0.0027273 | 0.00068352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2534-1_1_3_load_36 | 28 | 0.0034012 | 0.00085243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2534-1_1_3_load_37 | 31 | 0.0026552 | 0.00066545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2534-1_1_3_load_40 | 33 | 0.0071374 | 0.0017888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2534-1_1_3_load_41 | 34 | 0.0071623 | 0.001795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2534-1_1_3_load_42 | 36 | 0.0055632 | 0.0013943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2534-1_1_3_load_43 | 37 | 0.0024931 | 0.00062483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2534-1_1_3_load_68 | 40 | 0.00048986 | 0.00012277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2534-1_1_3_load_234 | 41 | 0.0034809 | 0.0008724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2534-1_1_3_load_54 | 44 | 0.0021477 | 0.00053827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2534-1_1_3_load_228 | 45 | 0.00022365 | 5.6051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2534-1_1_3_load_84 | 46 | 0.0071534 | 0.0017928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2534-1_1_3_load_80 | 48 | 0.0013562 | 0.00033989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2534-1_1_3_load_77 | 49 | 0.0021207 | 0.0005315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2534-1_1_3_load_69 | 50 | 0.001883 | 0.00047193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2534-1_1_3_load_70 | 51 | 0.00049596 | 0.0001243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2534-1_1_3_load_72 | 53 | 0.00026194 | 6.5648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2534-1_1_3_load_73 | 54 | 0.0021208 | 0.00053153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2534-1_1_3_load_74 | 55 | 0.0084159 | 0.0021092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2534-1_1_3_load_75 | 56 | 0.0022502 | 0.00056395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2534-1_1_3_load_78 | 58 | 0.00020047 | 5.0242e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2534-1_1_3_load_79 | 59 | 0.00027859 | 6.982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2534-1_1_3_load_82 | 61 | 0.0030175 | 0.00075625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2534-1_1_3_load_231 | 63 | 0.0028741 | 0.00072032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2534-1_1_3_load_87 | 64 | 0.0034057 | 0.00085354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2534-1_1_3_load_86 | 65 | 0.0034627 | 0.00086783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2534-1_1_3_load_88 | 66 | 0.0052519 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2534-1_1_3_load_102 | 67 | 0.0013834 | 0.00034672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2534-1_1_3_load_103 | 68 | 0.0019409 | 0.00048644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2534-1_1_3_load_104 | 69 | 0.0011706 | 0.00029337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2534-1_1_3_load_107 | 72 | 0.0015606 | 0.00039113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2534-1_1_3_load_108 | 73 | 0.0010723 | 0.00026874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2534-1_1_3_load_109 | 74 | 0.0019053 | 0.00047752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2534-1_1_3_load_185 | 75 | 0.0014005 | 0.00035099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2534-1_1_3_load_183 | 76 | 0.0012002 | 0.0003008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2534-1_1_3_load_220 | 77 | 0.0013105 | 0.00032844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2534-1_1_3_load_215 | 78 | 0.0015344 | 0.00038457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2534-1_1_3_load_110 | 79 | 0.0022532 | 0.00056471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2534-1_1_3_load_111 | 80 | 0.0016881 | 0.00042309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2534-1_1_3_load_113 | 82 | 0.0022188 | 0.00055609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2534-1_1_3_load_191 | 84 | 0.0022234 | 0.00055725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2534-1_1_3_load_222 | 86 | 0.0029099 | 0.00072928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2534-1_1_3_load_115 | 87 | 0.0048543 | 0.0012166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2534-1_1_3_load_186 | 89 | 0.0017235 | 0.00043196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2534-1_1_3_load_187 | 90 | 0.001045 | 0.00026189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2534-1_1_3_load_188 | 91 | 0.0013445 | 0.00033697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2534-1_1_3_load_194 | 92 | 0.003265 | 0.00081829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2534-1_1_3_load_196 | 93 | 0.0016537 | 0.00041445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2534-1_1_3_load_189 | 94 | 0.0029445 | 0.00073797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2534-1_1_3_load_190 | 95 | 0.0011869 | 0.00029747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2534-1_1_3_load_197 | 96 | 0.0013846 | 0.00034702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2534-1_1_3_load_209 | 97 | 0.0012183 | 0.00030533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2534-1_1_3_load_210 | 98 | 0.0012542 | 0.00031433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2534-1_1_3_load_211 | 99 | 0.0016619 | 0.00041652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2534-1_1_3_load_219 | 100 | 0.0016933 | 0.00042439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2534-1_1_3_load_213 | 101 | 0.0013389 | 0.00033555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2534-1_1_3_load_214 | 102 | 0.0033161 | 0.0008311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2534-1_1_3_load_216 | 103 | 0.0012453 | 0.00031211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2534-1_1_3_load_218 | 105 | 0.0023865 | 0.00059811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2534-1_1_3_load_224 | 106 | 0.0038148 | 0.00095607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2534-1_1_3_load_232 | 107 | 0.002425 | 0.00060776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2534-1_1_3_load_223 | 109 | 0.0035456 | 0.00088861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2534-1_1_3_load_225 | 110 | 0.0022818 | 0.00057188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2534-1_1_3_load_229 | 111 | 2.27e-05 | 5.6892e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2534-1_1_3_load_230 | 112 | 0.00015332 | 3.8426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2534-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0083997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2534-1_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0013964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2534-1_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0082551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2534-1_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2534-1_1_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2534-1_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.027598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2534-1_1_3_line_6 |  | 6 | 23 | 0.017917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2534-1_1_3_line_7 |  | 6 | 42 | 0.023232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2534-1_1_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.023058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2534-1_1_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0047514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2534-1_1_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0054823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2534-1_1_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.016065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2534-1_1_3_line_12 |  | 9 | 12 | 0.019459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2534-1_1_3_line_13 |  | 10 | 13 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2534-1_1_3_line_14 |  | 11 | 14 | 0.01926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2534-1_1_3_line_15 |  | 12 | 15 | 0.0075709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2534-1_1_3_line_16 |  | 13 | 107 | 0.028521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2534-1_1_3_line_17 |  | 13 | 108 | 0.070863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2534-1_1_3_line_18 |  | 14 | 25 | 0.0043764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2534-1_1_3_line_19 |  | 15 | 100 | 0.019676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2534-1_1_3_line_20 |  | 15 | 98 | 0.014571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2534-1_1_3_line_21 |  | 16 | 17 | 0.0079498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2534-1_1_3_line_22 |  | 16 | 18 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2534-1_1_3_line_23 |  | 17 | 19 | 0.0097242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2534-1_1_3_line_24 |  | 18 | 20 | 0.00073618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2534-1_1_3_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0051308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2534-1_1_3_line_26 |  | 20 | 22 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2534-1_1_3_line_27 |  | 21 | 72 | 0.0028365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2534-1_1_3_line_28 |  | 22 | 23 | 0.02777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2534-1_1_3_line_29 |  | 24 | 25 | 0.015103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2534-1_1_3_line_30 |  | 24 | 26 | 0.011704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2534-1_1_3_line_31 |  | 26 | 27 | 0.0057726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2534-1_1_3_line_32 |  | 26 | 28 | 0.022358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2534-1_1_3_line_33 |  | 27 | 29 | 0.020341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2534-1_1_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.015307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2534-1_1_3_line_35 |  | 29 | 34 | 0.033179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2534-1_1_3_line_36 |  | 29 | 31 | 0.014563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2534-1_1_3_line_37 |  | 30 | 57 | 0.023305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2534-1_1_3_line_38 |  | 30 | 55 | 0.016981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2534-1_1_3_line_39 |  | 31 | 32 | 0.032175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2534-1_1_3_line_40 |  | 32 | 33 | 0.0032079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2534-1_1_3_line_41 |  | 34 | 35 | 0.015258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2534-1_1_3_line_42 |  | 35 | 46 | 0.007272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2534-1_1_3_line_43 |  | 36 | 37 | 0.042947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2534-1_1_3_line_44 |  | 36 | 38 | 0.00074192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2534-1_1_3_line_45 |  | 38 | 39 | 0.13305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2534-1_1_3_line_46 |  | 39 | 40 | 0.020505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2534-1_1_3_line_47 |  | 39 | 41 | 0.15075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2534-1_1_3_line_48 |  | 40 | 50 | 0.028352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2534-1_1_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.034521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2534-1_1_3_line_50 |  | 42 | 44 | 0.011243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2534-1_1_3_line_51 |  | 43 | 45 | 0.041327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2534-1_1_3_line_52 |  | 45 | 111 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2534-1_1_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2534-1_1_3_line_54 |  | 47 | 49 | 0.021714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2534-1_1_3_line_55 |  | 48 | 53 | 0.0028345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2534-1_1_3_line_56 |  | 49 | 58 | 0.010679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2534-1_1_3_line_57 |  | 50 | 51 | 0.020888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2534-1_1_3_line_58 |  | 51 | 52 | 0.035166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2534-1_1_3_line_59 |  | 52 | 53 | 0.048117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2534-1_1_3_line_60 |  | 54 | 55 | 0.018545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2534-1_1_3_line_61 |  | 54 | 56 | 0.014007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2534-1_1_3_line_62 |  | 57 | 64 | 0.017245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2534-1_1_3_line_63 |  | 57 | 61 | 0.042636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2534-1_1_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.011456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2534-1_1_3_line_65 |  | 59 | 60 | 0.022134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2534-1_1_3_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0076324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2534-1_1_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.10112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2534-1_1_3_line_68 |  | 62 | 63 | 0.028678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2534-1_1_3_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0038659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2534-1_1_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0096373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2534-1_1_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.014889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2534-1_1_3_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0036741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2534-1_1_3_line_73 |  | 68 | 70 | 0.026135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2534-1_1_3_line_74 |  | 69 | 71 | 0.037595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2534-1_1_3_line_75 |  | 70 | 72 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2534-1_1_3_line_76 |  | 70 | 73 | 0.018334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2534-1_1_3_line_77 |  | 70 | 74 | 0.024348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2534-1_1_3_line_78 |  | 71 | 75 | 0.014566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2534-1_1_3_line_79 |  | 71 | 76 | 0.016423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2534-1_1_3_line_80 |  | 73 | 77 | 0.0045803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2534-1_1_3_line_81 |  | 74 | 78 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2534-1_1_3_line_82 |  | 75 | 91 | 0.0061156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2534-1_1_3_line_83 |  | 76 | 88 | 0.0094627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2534-1_1_3_line_84 |  | 77 | 100 | 0.013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2534-1_1_3_line_85 |  | 78 | 101 | 0.018069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2534-1_1_3_line_86 |  | 79 | 80 | 0.033756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2534-1_1_3_line_87 |  | 79 | 81 | 0.016241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2534-1_1_3_line_88 |  | 81 | 82 | 0.0085561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2534-1_1_3_line_89 |  | 81 | 83 | 0.027874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2534-1_1_3_line_90 |  | 82 | 84 | 0.017796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2534-1_1_3_line_91 |  | 83 | 85 | 0.004512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2534-1_1_3_line_92 |  | 83 | 86 | 0.014355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2534-1_1_3_line_93 |  | 84 | 95 | 0.0083247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2534-1_1_3_line_94 |  | 85 | 87 | 0.01772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2534-1_1_3_line_95 |  | 86 | 109 | 0.018749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2534-1_1_3_line_96 |  | 88 | 89 | 0.014146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2534-1_1_3_line_97 |  | 88 | 90 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2534-1_1_3_line_98 |  | 89 | 92 | 0.010577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2534-1_1_3_line_99 |  | 90 | 93 | 0.00024711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2534-1_1_3_line_100 |  | 91 | 94 | 0.013688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2534-1_1_3_line_101 |  | 93 | 96 | 0.0073439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2534-1_1_3_line_102 |  | 94 | 95 | 0.010969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2534-1_1_3_line_103 |  | 97 | 98 | 9.8251e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2534-1_1_3_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0078442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2534-1_1_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.004707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2534-1_1_3_line_106 |  | 102 | 103 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2534-1_1_3_line_107 |  | 103 | 104 | 0.0081844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2534-1_1_3_line_108 |  | 104 | 105 | 0.010963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2534-1_1_3_line_109 |  | 105 | 106 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2534-1_1_3_line_110 |  | 108 | 110 | 0.036347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2534-1_1_3_line_111 |  | 111 | 112 | 0.011454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2534-1_1_3_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2609063.7163 | 1228814.7958 | 2609068.341 | 1228807.784
1 | 2609069.1099 | 1228806.6183 | 2609068.341 | 1228807.784
2 | 2609059.1712 | 1228821.687 | 2609063.7163 | 1228814.7958
3 | 2609069.1099 | 1228806.6183 | 2609078.2954 | 1228794.2203
4 | 2609069.1099 | 1228806.6183 | 2609071.7844 | 1228794.3645
5 | 2609043.9762 | 1228844.7251 | 2609059.1712 | 1228821.687
6 | 2609043.9762 | 1228844.7251 | 2609049.068 | 1228849.1576 | 2609057.8968 | 1228855.9936
7 | 2609029.2945 | 1228829.4494 | 2609028.312 | 1228832.95 | 2609043.9762 | 1228844.7251
8 | 2609119.3623 | 1229022.3738 | 2609105.5489 | 1229003.9107
9 | 2609102.7026 | 1229000.1062 | 2609105.5489 | 1229003.9107
10 | 2609122.6465 | 1229026.7635 | 2609119.3623 | 1229022.3738
11 | 2609102.7026 | 1229000.1062 | 2609093.4267 | 1228986.9899
12 | 2609102.7026 | 1229000.1062 | 2609112.5612 | 1228983.3295
13 | 2609133.2449 | 1229041.5551 | 2609122.6465 | 1229026.7635
14 | 2609082.3058 | 1228971.2645 | 2609093.4267 | 1228986.9899
15 | 2609116.3969 | 1228976.8021 | 2609112.5612 | 1228983.3295
16 | 2609133.2449 | 1229041.5551 | 2609151.354 | 1229019.4807
17 | 2609133.2449 | 1229041.5551 | 2609138.863 | 1229048.4567 | 2609155.8603 | 1229069.7397 | 2609175.4946 | 1229041.0972
18 | 2609082.3058 | 1228971.2645 | 2609079.7789 | 1228967.6914
19 | 2609116.3969 | 1228976.8021 | 2609123.9959 | 1228958.6522
20 | 2609116.3969 | 1228976.8021 | 2609129.8621 | 1228982.3704
21 | 2609109.1258 | 1228899.8161 | 2609103.1028 | 1228894.6274
22 | 2609093.3819 | 1228886.2531 | 2609103.1028 | 1228894.6274
23 | 2609109.1258 | 1228899.8161 | 2609116.4931 | 1228906.1629
24 | 2609093.3819 | 1228886.2531 | 2609092.8242 | 1228885.7726
25 | 2609120.3804 | 1228909.5118 | 2609116.4931 | 1228906.1629
26 | 2609079.0852 | 1228873.9367 | 2609092.8242 | 1228885.7726
27 | 2609120.3804 | 1228909.5118 | 2609122.5294 | 1228911.3631
28 | 2609057.8968 | 1228855.9936 | 2609061.4551 | 1228858.7487 | 2609079.0852 | 1228873.9367
29 | 2609071.0587 | 1228955.3608 | 2609079.7789 | 1228967.6914
30 | 2609064.3006 | 1228945.8047 | 2609071.0587 | 1228955.3608
31 | 2609064.3006 | 1228945.8047 | 2609062.2606 | 1228940.4045
32 | 2609064.3006 | 1228945.8047 | 2609057.5382 | 1228949.0519 | 2609046.4071 | 1228955.6501 | 2609044.8811 | 1228956.8094
33 | 2609055.0725 | 1228921.3762 | 2609062.2606 | 1228940.4045
34 | 2609033.2315 | 1228966.7035 | 2609038.7393 | 1228961.4754 | 2609044.8811 | 1228956.8094
35 | 2609055.0725 | 1228921.3762 | 2609047.5857 | 1228927.702 | 2609043.1504 | 1228925.0048 | 2609039.0614 | 1228928.7453 | 2609027.4717 | 1228923.6884
36 | 2609055.0725 | 1228921.3762 | 2609052.1231 | 1228912.9779 | 2609050.1027 | 1228907.6889
37 | 2609033.2315 | 1228966.7035 | 2609028.5483 | 1228972.6777 | 2609020.2252 | 1228986.0287
38 | 2609033.2315 | 1228966.7035 | 2609018.0117 | 1228959.1735
39 | 2609030.1534 | 1228882.8936 | 2609040.631 | 1228892.6929 | 2609045.1299 | 1228898.4142 | 2609049.1953 | 1228905.3134 | 2609050.1027 | 1228907.6889
40 | 2609030.1534 | 1228882.8936 | 2609027.8202 | 1228880.6919
41 | 2609016.0064 | 1228915.0802 | 2609017.9163 | 1228919.5191 | 2609027.4717 | 1228923.6884
42 | 2609017.3955 | 1228908.2116 | 2609015.5708 | 1228912.567 | 2609016.0064 | 1228915.0802
43 | 2608814.452 | 1228900.0619 | 2608839.8627 | 1228865.4395
44 | 2608814.452 | 1228900.0619 | 2608814.0131 | 1228900.66
45 | 2608862.9756 | 1228987.3504 | 2608794.4074 | 1228941.6556 | 2608789.3007 | 1228937.0009 | 2608814.0131 | 1228900.66
46 | 2608862.9756 | 1228987.3504 | 2608880.1802 | 1228998.5071
47 | 2608862.9756 | 1228987.3504 | 2608726.2489 | 1229050.8429
48 | 2608880.1802 | 1228998.5071 | 2608894.0437 | 1229007.4972 | 2608887.6603 | 1229017.456
49 | 2609029.0735 | 1228800.1651 | 2609021.9448 | 1228825.2025 | 2609029.2945 | 1228829.4494
50 | 2609029.2945 | 1228829.4494 | 2609032.3338 | 1228818.6254
51 | 2609029.0735 | 1228800.1651 | 2608988.3928 | 1228792.8873
52 | 2608988.3928 | 1228792.8873 | 2608964.8296 | 1228788.6719
53 | 2608947.1683 | 1228994.413 | 2608939.7773 | 1229009.384
54 | 2608947.1683 | 1228994.413 | 2608948.5903 | 1228995.9049 | 2608962.2655 | 1229010.02
55 | 2608938.5225 | 1229011.9257 | 2608939.7773 | 1229009.384
56 | 2608962.2655 | 1229010.02 | 2608969.6962 | 1229017.6897
57 | 2608883.0358 | 1229033.5658 | 2608878.9789 | 1229031 | 2608887.6603 | 1229017.456
58 | 2608912.7569 | 1229052.3628 | 2608883.0358 | 1229033.5658
59 | 2608912.7569 | 1229052.3628 | 2608914.3966 | 1229050.1195 | 2608930.5882 | 1229027.9971 | 2608938.5225 | 1229011.9257
60 | 2609001.3893 | 1228950.9497 | 2609018.0117 | 1228959.1735
61 | 2609007.0143 | 1228938.4519 | 2609001.1118 | 1228950.8124 | 2609001.3893 | 1228950.9497
62 | 2609020.2252 | 1228986.0287 | 2609031.6774 | 1228998.9219
63 | 2609020.2252 | 1228986.0287 | 2609015.3637 | 1228994.771 | 2609007.5126 | 1229011.7026 | 2609001.3945 | 1229024.2607
64 | 2608969.6962 | 1229017.6897 | 2608977.6678 | 1229025.9177
65 | 2608998.0517 | 1229031.1221 | 2608986.0977 | 1229030.9596 | 2608983.7195 | 1229030.5892 | 2608982.0159 | 1229029.9751 | 2608980.3361 | 1229028.6719 | 2608977.6678 | 1229025.9177
66 | 2608998.0517 | 1229031.1221 | 2609001.3945 | 1229024.2607
67 | 2608998.0517 | 1229031.1221 | 2608999.8621 | 1229036.2723 | 2609001.6136 | 1229040.3329 | 2609004.1916 | 1229043.7944 | 2609007.8975 | 1229047.9135 | 2609047.2988 | 1229087.4964 | 2609064.902 | 1229069.0009
68 | 2609064.902 | 1229069.0009 | 2609060.1972 | 1229064.2021 | 2609073.8972 | 1229047.0015
69 | 2609034.2447 | 1229001.8122 | 2609031.6774 | 1228998.9219
70 | 2609040.6448 | 1229009.0176 | 2609034.2447 | 1229001.8122
71 | 2609154.3303 | 1228887.1247 | 2609148.4609 | 1228900.8078
72 | 2609155.7787 | 1228883.7481 | 2609154.3303 | 1228887.1247
73 | 2609138.1578 | 1228924.8266 | 2609148.4609 | 1228900.8078
74 | 2609170.5992 | 1228849.198 | 2609155.7787 | 1228883.7481
75 | 2609138.1578 | 1228924.8266 | 2609122.5294 | 1228911.3631
76 | 2609138.1578 | 1228924.8266 | 2609131.0772 | 1228941.7386
77 | 2609138.1578 | 1228924.8266 | 2609156.723 | 1228940.58
78 | 2609170.5992 | 1228849.198 | 2609182.4133 | 1228857.7184
79 | 2609170.5992 | 1228849.198 | 2609157.2136 | 1228839.6836
80 | 2609131.0772 | 1228941.7386 | 2609129.3083 | 1228945.9636
81 | 2609156.723 | 1228940.58 | 2609166.3405 | 1228948.7407
82 | 2609182.4133 | 1228857.7184 | 2609187.3734 | 1228861.2958
83 | 2609149.5008 | 1228834.2013 | 2609157.2136 | 1228839.6836
84 | 2609123.9959 | 1228958.6522 | 2609129.3083 | 1228945.9636
85 | 2609180.1177 | 1228960.4313 | 2609166.3405 | 1228948.7407
86 | 2609208.5515 | 1228938.1182 | 2609226.7442 | 1228909.6839
87 | 2609235.4973 | 1228896.0033 | 2609226.7442 | 1228909.6839
88 | 2609235.4973 | 1228896.0033 | 2609228.5577 | 1228890.9984
89 | 2609258.1007 | 1228912.4034 | 2609235.4973 | 1228896.0033
90 | 2609214.1237 | 1228880.5884 | 2609228.5577 | 1228890.9984
91 | 2609258.1007 | 1228912.4034 | 2609261.8012 | 1228914.9996
92 | 2609258.1007 | 1228912.4034 | 2609249.7321 | 1228924.0669
93 | 2609207.3719 | 1228875.7189 | 2609214.1237 | 1228880.5884
94 | 2609261.8012 | 1228914.9996 | 2609272.105 | 1228900.5837
95 | 2609238.8017 | 1228939.3007 | 2609249.7321 | 1228924.0669
96 | 2609149.5008 | 1228834.2013 | 2609138.0003 | 1228825.965
97 | 2609149.5008 | 1228834.2013 | 2609138.0764 | 1228849.8677
98 | 2609129.4013 | 1228819.8065 | 2609138.0003 | 1228825.965
99 | 2609137.9308 | 1228850.0674 | 2609138.0764 | 1228849.8677
100 | 2609187.3734 | 1228861.2958 | 2609198.4754 | 1228869.3026
101 | 2609133.6037 | 1228856.0011 | 2609137.9308 | 1228850.0674
102 | 2609207.3719 | 1228875.7189 | 2609198.4754 | 1228869.3026
103 | 2609129.8621 | 1228982.3704 | 2609129.9529 | 1228982.408
104 | 2609137.2017 | 1228985.4056 | 2609129.9529 | 1228982.408
105 | 2609180.1177 | 1228960.4313 | 2609183.7068 | 1228963.4767
106 | 2609197.9142 | 1228975.5322 | 2609183.7068 | 1228963.4767
107 | 2609204.1547 | 1228980.8276 | 2609197.9142 | 1228975.5322
108 | 2609204.1547 | 1228980.8276 | 2609211.4172 | 1228972.6148
109 | 2609220.0989 | 1228962.797 | 2609211.4172 | 1228972.6148
110 | 2609175.4946 | 1229041.0972 | 2609193.1547 | 1229015.4757 | 2609197.1242 | 1229018.8787
111 | 2608953.5546 | 1228786.6548 | 2608964.8296 | 1228788.6719

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609068.341 | 1228807.784
1 | 2609063.7163 | 1228814.7958
2 | 2609069.1099 | 1228806.6183
3 | 2609059.1712 | 1228821.687
4 | 2609078.2954 | 1228794.2203
5 | 2609071.7844 | 1228794.3645
6 | 2609043.9762 | 1228844.7251
7 | 2609105.5489 | 1229003.9107
8 | 2609119.3623 | 1229022.3738
9 | 2609102.7026 | 1229000.1062
10 | 2609122.6465 | 1229026.7635
11 | 2609093.4267 | 1228986.9899
12 | 2609112.5612 | 1228983.3295
13 | 2609133.2449 | 1229041.5551
14 | 2609082.3058 | 1228971.2645
15 | 2609116.3969 | 1228976.8021
16 | 2609103.1028 | 1228894.6274
17 | 2609109.1258 | 1228899.8161
18 | 2609093.3819 | 1228886.2531
19 | 2609116.4931 | 1228906.1629
20 | 2609092.8242 | 1228885.7726
21 | 2609120.3804 | 1228909.5118
22 | 2609079.0852 | 1228873.9367
23 | 2609057.8968 | 1228855.9936
24 | 2609071.0587 | 1228955.3608
25 | 2609079.7789 | 1228967.6914
26 | 2609064.3006 | 1228945.8047
27 | 2609062.2606 | 1228940.4045
28 | 2609044.8811 | 1228956.8094
29 | 2609055.0725 | 1228921.3762
30 | 2609033.2315 | 1228966.7035
31 | 2609050.1027 | 1228907.6889
32 | 2609030.1534 | 1228882.8936
33 | 2609027.8202 | 1228880.6919
34 | 2609027.4717 | 1228923.6884
35 | 2609016.0064 | 1228915.0802
36 | 2608814.452 | 1228900.0619
37 | 2608839.8627 | 1228865.4395
38 | 2608814.0131 | 1228900.66
39 | 2608862.9756 | 1228987.3504
40 | 2608880.1802 | 1228998.5071
41 | 2608726.2489 | 1229050.8429
42 | 2609029.2945 | 1228829.4494
43 | 2609029.0735 | 1228800.1651
44 | 2609032.3338 | 1228818.6254
45 | 2608988.3928 | 1228792.8873
46 | 2609017.3955 | 1228908.2116
47 | 2608947.1683 | 1228994.413
48 | 2608939.7773 | 1229009.384
49 | 2608962.2655 | 1229010.02
50 | 2608887.6603 | 1229017.456
51 | 2608883.0358 | 1229033.5658
52 | 2608912.7569 | 1229052.3628
53 | 2608938.5225 | 1229011.9257
54 | 2609001.3893 | 1228950.9497
55 | 2609018.0117 | 1228959.1735
56 | 2609007.0143 | 1228938.4519
57 | 2609020.2252 | 1228986.0287
58 | 2608969.6962 | 1229017.6897
59 | 2608977.6678 | 1229025.9177
60 | 2608998.0517 | 1229031.1221
61 | 2609001.3945 | 1229024.2607
62 | 2609064.902 | 1229069.0009
63 | 2609073.8972 | 1229047.0015
64 | 2609031.6774 | 1228998.9219
65 | 2609034.2447 | 1229001.8122
66 | 2609040.6448 | 1229009.0176
67 | 2609154.3303 | 1228887.1247
68 | 2609148.4609 | 1228900.8078
69 | 2609155.7787 | 1228883.7481
70 | 2609138.1578 | 1228924.8266
71 | 2609170.5992 | 1228849.198
72 | 2609122.5294 | 1228911.3631
73 | 2609131.0772 | 1228941.7386
74 | 2609156.723 | 1228940.58
75 | 2609182.4133 | 1228857.7184
76 | 2609157.2136 | 1228839.6836
77 | 2609129.3083 | 1228945.9636
78 | 2609166.3405 | 1228948.7407
79 | 2609226.7442 | 1228909.6839
80 | 2609208.5515 | 1228938.1182
81 | 2609235.4973 | 1228896.0033
82 | 2609228.5577 | 1228890.9984
83 | 2609258.1007 | 1228912.4034
84 | 2609214.1237 | 1228880.5884
85 | 2609261.8012 | 1228914.9996
86 | 2609249.7321 | 1228924.0669
87 | 2609272.105 | 1228900.5837
88 | 2609149.5008 | 1228834.2013
89 | 2609138.0003 | 1228825.965
90 | 2609138.0764 | 1228849.8677
91 | 2609187.3734 | 1228861.2958
92 | 2609129.4013 | 1228819.8065
93 | 2609137.9308 | 1228850.0674
94 | 2609198.4754 | 1228869.3026
95 | 2609207.3719 | 1228875.7189
96 | 2609133.6037 | 1228856.0011
97 | 2609129.9529 | 1228982.408
98 | 2609129.8621 | 1228982.3704
99 | 2609137.2017 | 1228985.4056
100 | 2609123.9959 | 1228958.6522
101 | 2609180.1177 | 1228960.4313
102 | 2609183.7068 | 1228963.4767
103 | 2609197.9142 | 1228975.5322
104 | 2609204.1547 | 1228980.8276
105 | 2609211.4172 | 1228972.6148
106 | 2609220.0989 | 1228962.797
107 | 2609151.354 | 1229019.4807
108 | 2609175.4946 | 1229041.0972
109 | 2609238.8017 | 1228939.3007
110 | 2609197.1242 | 1229018.8787
111 | 2608964.8296 | 1228788.6719
112 | 2608953.5546 | 1228786.6548
113 | 2609064.3006 | 1228945.8047

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98327 | -0.32188 | 0.0020722 | 0.00051934
1 | 0.9833 | -0.32124 | 0.0024536 | 0.00061493
2 | 0.98327 | -0.32194 | 0 | 0
3 | 0.98335 | -0.32024 | 0.0022399 | 0.00056137
4 | 0.98324 | -0.32252 | 0.002085 | 0.00052255
5 | 0.98327 | -0.32196 | 9.1251e-05 | 2.287e-05
6 | 0.98358 | -0.31579 | 0 | 0
7 | 0.99279 | -0.1375 | 0.0029044 | 0.00072792
8 | 0.99266 | -0.1399 | 0.0011784 | 0.00029533
9 | 0.99283 | -0.13676 | 0 | 0
10 | 0.99264 | -0.14036 | 0 | 0
11 | 0.99437 | -0.10711 | 0.0032877 | 0.00082397
12 | 0.99111 | -0.16976 | 0.0013918 | 0.00034882
13 | 0.99256 | -0.14187 | 0 | 0
14 | 0.99629 | -0.070578 | 0.0032959 | 0.00082603
15 | 0.99045 | -0.18244 | 0 | 0
16 | 0.9847 | -0.29393 | 0.0030208 | 0.00075709
17 | 0.98488 | -0.29041 | 0.0013654 | 0.00034219
18 | 0.98444 | -0.29892 | 0.0011685 | 0.00029285
19 | 0.98511 | -0.28587 | 0.00083251 | 0.00020865
20 | 0.98443 | -0.29919 | 0.0016618 | 0.00041648
21 | 0.98524 | -0.2834 | 0.00082856 | 0.00020766
22 | 0.98412 | -0.30532 | 0.0052751 | 0.0013221
23 | 0.98377 | -0.31208 | 0.0020197 | 0.00050619
24 | 0.99831 | -0.032096 | 0.0023404 | 0.00058655
25 | 0.99673 | -0.062043 | 0.0020886 | 0.00052346
26 | 0.99955 | -0.0084753 | 0 | 0
27 | 1 | 0 | -0.19585 | -0.049332
28 | 0.99848 | -0.029112 | 0.0034012 | 0.00085243
29 | 0.99956 | -0.0085522 | 0 | 0
30 | 0.99779 | -0.042355 | 0 | 0
31 | 0.99943 | -0.011041 | 0.0026552 | 0.00066545
32 | 0.99922 | -0.015049 | 0 | 0
33 | 0.9992 | -0.015449 | 0.0071374 | 0.0017888
34 | 0.99912 | -0.016843 | 0.0071623 | 0.001795
35 | 0.99902 | -0.018749 | 0 | 0
36 | 0.99169 | -0.16016 | 0.0055632 | 0.0013943
37 | 0.99159 | -0.16206 | 0.0024931 | 0.00062483
38 | 0.99169 | -0.16005 | 0 | 0
39 | 0.99267 | -0.14107 | 0 | 0
40 | 0.99289 | -0.13688 | 0.00048986 | 0.00012277
41 | 0.99219 | -0.15036 | 0.0034809 | 0.0008724
42 | 0.98353 | -0.31686 | 0 | 0
43 | 0.98351 | -0.31711 | 0 | 0
44 | 0.9835 | -0.3173 | 0.0021477 | 0.00053827
45 | 0.9835 | -0.31741 | 0.00022365 | 5.6051e-05
46 | 0.99898 | -0.019657 | 0.0071534 | 0.0017928
47 | 0.99484 | -0.099072 | 0 | 0
48 | 0.9946 | -0.10379 | 0.0013562 | 0.00033989
49 | 0.99516 | -0.09294 | 0.0021207 | 0.0005315
50 | 0.9932 | -0.13085 | 0.001883 | 0.00047193
51 | 0.99346 | -0.12571 | 0.00049596 | 0.0001243
52 | 0.99393 | -0.11676 | 0 | 0
53 | 0.99456 | -0.10452 | 0.00026194 | 6.5648e-05
54 | 0.99752 | -0.047577 | 0.0021208 | 0.00053153
55 | 0.99759 | -0.046157 | 0.0084159 | 0.0021092
56 | 0.99749 | -0.048129 | 0.0022502 | 0.00056395
57 | 0.99701 | -0.057324 | 0 | 0
58 | 0.99534 | -0.089527 | 0.00020047 | 5.0242e-05
59 | 0.99553 | -0.085827 | 0.00027859 | 6.982e-05
60 | 0.99591 | -0.078573 | 0 | 0
61 | 0.99606 | -0.075687 | 0.0030175 | 0.00075625
62 | 0.99564 | -0.083686 | 0 | 0
63 | 0.99557 | -0.085136 | 0.0028741 | 0.00072032
64 | 0.99682 | -0.06099 | 0.0034057 | 0.00085354
65 | 0.99679 | -0.061581 | 0.0034627 | 0.00086783
66 | 0.99674 | -0.062469 | 0.0052519 | 0.0013162
67 | 0.98433 | -0.30111 | 0.0013834 | 0.00034672
68 | 0.98487 | -0.29057 | 0.0019409 | 0.00048644
69 | 0.9842 | -0.30363 | 0.0011706 | 0.00029337
70 | 0.98587 | -0.27117 | 0 | 0
71 | 0.98292 | -0.32859 | 0 | 0
72 | 0.98531 | -0.28199 | 0.0015606 | 0.00039113
73 | 0.98732 | -0.24289 | 0.0010723 | 0.00026874
74 | 0.98552 | -0.27796 | 0.0019053 | 0.00047752
75 | 0.98256 | -0.33558 | 0.0014005 | 0.00035099
76 | 0.98276 | -0.33163 | 0.0012002 | 0.0003008
77 | 0.98769 | -0.23575 | 0.0013105 | 0.00032844
78 | 0.98536 | -0.28104 | 0.0015344 | 0.00038457
79 | 0.98129 | -0.3605 | 0.0022532 | 0.00056471
80 | 0.98124 | -0.36153 | 0.0016881 | 0.00042309
81 | 0.98135 | -0.35934 | 0 | 0
82 | 0.98147 | -0.35698 | 0.0022188 | 0.00055609
83 | 0.98106 | -0.36505 | 0 | 0
84 | 0.98176 | -0.35135 | 0.0022234 | 0.00055725
85 | 0.98104 | -0.36545 | 0 | 0
86 | 0.98097 | -0.36673 | 0.0029099 | 0.00072928
87 | 0.98096 | -0.367 | 0.0048543 | 0.0012166
88 | 0.98269 | -0.33318 | 0 | 0
89 | 0.98262 | -0.33446 | 0.0017235 | 0.00043196
90 | 0.98261 | -0.33461 | 0.001045 | 0.00026189
91 | 0.98242 | -0.33836 | 0.0013445 | 0.00033697
92 | 0.98259 | -0.33508 | 0.003265 | 0.00081829
93 | 0.98261 | -0.33463 | 0.0016537 | 0.00041445
94 | 0.98212 | -0.34425 | 0.0029445 | 0.00073797
95 | 0.98191 | -0.34839 | 0.0011869 | 0.00029747
96 | 0.9826 | -0.33481 | 0.0013846 | 0.00034702
97 | 0.9904 | -0.18351 | 0.0012183 | 0.00030533
98 | 0.9904 | -0.18351 | 0.0012542 | 0.00031433
99 | 0.99038 | -0.18374 | 0.0016619 | 0.00041652
100 | 0.98881 | -0.21402 | 0.0016933 | 0.00042439
101 | 0.98516 | -0.28497 | 0.0013389 | 0.00033555
102 | 0.98511 | -0.28588 | 0.0033161 | 0.0008311
103 | 0.98499 | -0.28837 | 0.0012453 | 0.00031211
104 | 0.98494 | -0.28929 | 0 | 0
105 | 0.98488 | -0.29051 | 0.0023865 | 0.00059811
106 | 0.98483 | -0.29141 | 0.0038148 | 0.00095607
107 | 0.9925 | -0.1431 | 0.002425 | 0.00060776
108 | 0.99242 | -0.14474 | 0 | 0
109 | 0.98091 | -0.36793 | 0.0035456 | 0.00088861
110 | 0.99234 | -0.1462 | 0.0022818 | 0.00057188
111 | 0.98349 | -0.31749 | 2.27e-05 | 5.6892e-06
112 | 0.98349 | -0.31752 | 0.00015332 | 3.8426e-05
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0042485 | -0.0010644 | 0.0042487 | 0.0010644 | 1.302e-07 | -2.3215e-08 | 0.0064293 | 0.0064293 | 0.0064293 | 0.98327 | -0.32188 | 0.9833 | -0.32124 | 1.7663
1 | 0.0021763 | 0.00054509 | -0.0021763 | -0.0005451 | 5.6798e-09 | -1.4077e-08 | 0.0032934 | 0.0032934 | 0.0032934 | 0.98327 | -0.32188 | 0.98327 | -0.32194 | 0.90478
2 | -0.0067022 | -0.0016793 | 0.0067026 | 0.0016794 | 3.1844e-07 | 9.9079e-08 | 0.010142 | 0.010142 | 0.010142 | 0.9833 | -0.32124 | 0.98335 | -0.32024 | 2.7863
3 | 0.0020851 | 0.00052239 | -0.002085 | -0.00052255 | 5.761e-08 | -1.5884e-07 | 0.0031554 | 0.0031554 | 0.0031554 | 0.98327 | -0.32194 | 0.98324 | -0.32252 | 0.86687
4 | 9.1251e-05 | 2.2711e-05 | -9.1251e-05 | -2.287e-05 | 8.9667e-11 | -1.5903e-07 | 0.00013804 | 0.00013809 | 0.00013809 | 0.98327 | -0.32194 | 0.98327 | -0.32196 | 0.037938
5 | -0.0089425 | -0.0022408 | 0.0089443 | 0.0022417 | 1.895e-06 | 8.6259e-07 | 0.013532 | 0.013532 | 0.013532 | 0.98335 | -0.32024 | 0.98358 | -0.31579 | 3.7175
6 | -0.011492 | -0.0028784 | 0.011494 | 0.0028794 | 2.0307e-06 | 1.0722e-06 | 0.017385 | 0.017385 | 0.017385 | 0.98358 | -0.31579 | 0.98377 | -0.31208 | 4.7761
7 | 0.0025476 | 0.0006367 | -0.0025474 | -0.00063691 | 1.2937e-07 | -2.1205e-07 | 0.0038535 | 0.0038536 | 0.0038536 | 0.98358 | -0.31579 | 0.98353 | -0.31686 | 1.0587
8 | 0.005887 | 0.0014737 | -0.0058863 | -0.0014736 | 6.7312e-07 | 1.3267e-07 | 0.0088229 | 0.008823 | 0.008823 | 0.99279 | -0.1375 | 0.99266 | -0.1399 | 2.4239
9 | -0.0087914 | -0.0022016 | 0.0087917 | 0.0022018 | 3.0934e-07 | 1.3653e-07 | 0.013176 | 0.013176 | 0.013176 | 0.99279 | -0.1375 | 0.99283 | -0.13676 | 3.6198
10 | 0.0047079 | 0.0011783 | -0.0047078 | -0.0011783 | 1.0237e-07 | -5.3519e-09 | 0.0070566 | 0.0070566 | 0.0070566 | 0.99266 | -0.1399 | 0.99264 | -0.14036 | 1.9386
11 | -0.10529 | -0.026684 | 0.10544 | 0.02678 | 0.00015022 | 9.5932e-05 | 0.15791 | 0.15791 | 0.15791 | 0.99283 | -0.13676 | 0.99437 | -0.10711 | 43.3817
12 | 0.096498 | 0.024482 | -0.096345 | -0.024385 | 0.00015286 | 9.7578e-05 | 0.14473 | 0.14473 | 0.14473 | 0.99283 | -0.13676 | 0.99111 | -0.16976 | 39.7619
13 | 0.0047078 | 0.0011783 | -0.0047075 | -0.0011783 | 3.3949e-07 | -1.772e-08 | 0.0070566 | 0.0070567 | 0.0070567 | 0.99264 | -0.14036 | 0.99256 | -0.14187 | 1.9387
14 | -0.10873 | -0.027604 | 0.10892 | 0.027726 | 0.0001915 | 0.00012231 | 0.16283 | 0.16283 | 0.16283 | 0.99437 | -0.10711 | 0.99629 | -0.070578 | 44.7333
15 | 0.094953 | 0.024036 | -0.094895 | -0.023999 | 5.7768e-05 | 3.6874e-05 | 0.14264 | 0.14264 | 0.14264 | 0.99111 | -0.16976 | 0.99045 | -0.18244 | 39.1879
16 | 0.0024251 | 0.00060749 | -0.002425 | -0.00060776 | 1.4137e-07 | -2.7813e-07 | 0.0036356 | 0.0036357 | 0.0036357 | 0.99256 | -0.14187 | 0.9925 | -0.1431 | 0.99882
17 | 0.0022823 | 0.0005708 | -0.002282 | -0.00057151 | 3.1105e-07 | -7.1668e-07 | 0.0034211 | 0.0034215 | 0.0034215 | 0.99256 | -0.14187 | 0.99242 | -0.14474 | 0.93996
18 | -0.11221 | -0.028552 | 0.11226 | 0.028582 | 4.6182e-05 | 2.95e-05 | 0.16775 | 0.16775 | 0.16775 | 0.99629 | -0.070578 | 0.99673 | -0.062043 | 46.0856
19 | 0.090761 | 0.022963 | -0.090623 | -0.022875 | 0.00013734 | 8.7648e-05 | 0.13643 | 0.13643 | 0.13643 | 0.99045 | -0.18244 | 0.98881 | -0.21402 | 37.4814
20 | 0.0041346 | 0.001036 | -0.0041344 | -0.0010361 | 2.1083e-07 | -5.2588e-08 | 0.0062116 | 0.0062116 | 0.0062116 | 0.99045 | -0.18244 | 0.9904 | -0.18351 | 1.7065
21 | -0.024655 | -0.0061831 | 0.024659 | 0.0061857 | 4.1385e-06 | 2.5475e-06 | 0.037259 | 0.037259 | 0.037259 | 0.9847 | -0.29393 | 0.98488 | -0.29041 | 10.2359
22 | 0.021634 | 0.005426 | -0.021629 | -0.0054229 | 5.1429e-06 | 3.1283e-06 | 0.032694 | 0.032694 | 0.032694 | 0.9847 | -0.29393 | 0.98444 | -0.29892 | 8.9818
23 | -0.026025 | -0.0065279 | 0.02603 | 0.0065313 | 5.6383e-06 | 3.4847e-06 | 0.039321 | 0.039321 | 0.039321 | 0.98488 | -0.29041 | 0.98511 | -0.28587 | 10.8026
24 | 0.020461 | 0.0051301 | -0.02046 | -0.0051299 | 2.6406e-07 | 1.5964e-07 | 0.030928 | 0.030928 | 0.030928 | 0.98444 | -0.29892 | 0.98443 | -0.29919 | 8.4966
25 | -0.026863 | -0.00674 | 0.026866 | 0.006742 | 3.1683e-06 | 1.9623e-06 | 0.040579 | 0.040579 | 0.040579 | 0.98511 | -0.28587 | 0.98524 | -0.2834 | 11.1481
26 | 0.018799 | 0.0047134 | -0.018793 | -0.0047101 | 5.491e-06 | 3.2837e-06 | 0.028416 | 0.028416 | 0.028416 | 0.98443 | -0.29919 | 0.98412 | -0.30532 | 7.8066
27 | -0.027694 | -0.0069496 | 0.027696 | 0.0069508 | 1.8612e-06 | 1.1551e-06 | 0.04183 | 0.04183 | 0.04183 | 0.98524 | -0.2834 | 0.98531 | -0.28199 | 11.4918
28 | 0.013518 | 0.0033881 | -0.013514 | -0.0033856 | 4.3508e-06 | 2.4318e-06 | 0.02044 | 0.02044 | 0.02044 | 0.98412 | -0.30532 | 0.98377 | -0.31208 | 5.6153
29 | 0.11451 | 0.029211 | -0.11435 | -0.029105 | 0.00016535 | 0.00010563 | 0.17087 | 0.17087 | 0.17087 | 0.99831 | -0.032096 | 0.99673 | -0.062043 | 46.9422
30 | -0.11686 | -0.029797 | 0.11699 | 0.029883 | 0.00013343 | 8.5243e-05 | 0.17436 | 0.17436 | 0.17436 | 0.99831 | -0.032096 | 0.99955 | -0.0084753 | 47.9005
31 | -0.17001 | -0.043235 | 0.17008 | 0.043279 | 6.945e-05 | 4.4297e-05 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.99955 | -0.0084753 | 1 | 0 | 34.7951
32 | 0.053019 | 0.013352 | -0.052967 | -0.013319 | 5.2261e-05 | 3.3154e-05 | 0.078951 | 0.078951 | 0.078951 | 0.99955 | -0.0084753 | 0.99848 | -0.029112 | 21.6898
33 | 0.024127 | 0.0060527 | -0.024118 | -0.0060467 | 9.833e-06 | 6.0264e-06 | 0.035904 | 0.035904 | 0.035904 | 1 | 0 | 0.99956 | -0.0085522 | 9.8638
34 | 0.049565 | 0.012467 | -0.049534 | -0.012447 | 3.1333e-05 | 1.9853e-05 | 0.073882 | 0.073882 | 0.073882 | 0.99848 | -0.029112 | 0.99779 | -0.042355 | 20.2973
35 | 0.014322 | 0.0035914 | -0.014317 | -0.0035882 | 5.6566e-06 | 3.1855e-06 | 0.021322 | 0.021322 | 0.021322 | 0.99956 | -0.0085522 | 0.99912 | -0.016843 | 5.8578
36 | 0.0097953 | 0.0024553 | -0.0097941 | -0.0024548 | 1.1612e-06 | 5.5234e-07 | 0.014582 | 0.014582 | 0.014582 | 0.99956 | -0.0085522 | 0.99943 | -0.011041 | 4.0061
37 | 0.036744 | 0.0092409 | -0.036718 | -0.0092244 | 2.6253e-05 | 1.6498e-05 | 0.054809 | 0.054809 | 0.054809 | 0.99779 | -0.042355 | 0.99701 | -0.057324 | 15.0573
38 | 0.01279 | 0.0032058 | -0.012787 | -0.0032045 | 2.3166e-06 | 1.2609e-06 | 0.019073 | 0.019074 | 0.019074 | 0.99779 | -0.042355 | 0.99759 | -0.046157 | 5.24
39 | 0.0071389 | 0.0017893 | -0.0071375 | -0.0017888 | 1.3631e-06 | 4.5086e-07 | 0.010629 | 0.010629 | 0.010629 | 0.99943 | -0.011041 | 0.99922 | -0.015049 | 2.9201
40 | 0.0071375 | 0.0017888 | -0.0071374 | -0.0017888 | 1.3591e-07 | 4.4963e-08 | 0.010629 | 0.010629 | 0.010629 | 0.99922 | -0.015049 | 0.9992 | -0.015449 | 2.9201
41 | 0.0071544 | 0.0017931 | -0.0071537 | -0.0017929 | 6.496e-07 | 2.1595e-07 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.99912 | -0.016843 | 0.99902 | -0.018749 | 2.9273
42 | 0.0071537 | 0.0017929 | -0.0071534 | -0.0017928 | 3.0961e-07 | 1.0294e-07 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.99902 | -0.018749 | 0.99898 | -0.019657 | 2.9273
43 | 0.0024933 | 0.00062442 | -0.0024931 | -0.00062483 | 2.2541e-07 | -4.0979e-07 | 0.003741 | 0.0037412 | 0.0037412 | 0.99169 | -0.16016 | 0.99159 | -0.16206 | 1.0278
44 | -0.0080565 | -0.0020187 | 0.0080566 | 0.0020187 | 4.0657e-08 | 1.6448e-08 | 0.012089 | 0.012089 | 0.012089 | 0.99169 | -0.16016 | 0.99169 | -0.16005 | 3.321
45 | -0.0080566 | -0.0020187 | 0.0080639 | 0.0020217 | 7.2906e-06 | 2.9477e-06 | 0.012089 | 0.012088 | 0.012089 | 0.99169 | -0.16005 | 0.99267 | -0.14107 | 3.321
46 | -0.011546 | -0.0028931 | 0.011549 | 0.0028943 | 2.3034e-06 | 1.209e-06 | 0.017308 | 0.017308 | 0.017308 | 0.99267 | -0.14107 | 0.99289 | -0.13688 | 4.7549
47 | 0.0034824 | 0.00087143 | -0.0034809 | -0.0008724 | 1.5404e-06 | -9.6204e-07 | 0.0052197 | 0.0052204 | 0.0052204 | 0.99267 | -0.14107 | 0.99219 | -0.15036 | 1.4342
48 | -0.012038 | -0.0030171 | 0.012042 | 0.0030189 | 3.4608e-06 | 1.8481e-06 | 0.018042 | 0.018042 | 0.018042 | 0.99289 | -0.13688 | 0.9932 | -0.13085 | 4.9565
49 | 0.00039968 | 9.8762e-05 | -0.00039967 | -9.9197e-05 | 4.7269e-09 | -4.3506e-07 | 0.00060419 | 0.00060434 | 0.00060434 | 0.98353 | -0.31686 | 0.98351 | -0.31711 | 0.16603
50 | 0.0021477 | 0.00053815 | -0.0021477 | -0.00053827 | 4.4515e-08 | -1.1418e-07 | 0.0032494 | 0.0032494 | 0.0032494 | 0.98353 | -0.31686 | 0.9835 | -0.3173 | 0.8927
51 | 0.00039967 | 9.9197e-05 | -0.00039967 | -9.9717e-05 | 5.6619e-09 | -5.2081e-07 | 0.00060434 | 0.00060453 | 0.00060453 | 0.98351 | -0.31711 | 0.9835 | -0.31741 | 0.16608
52 | 0.00017602 | 4.3666e-05 | -0.00017602 | -4.397e-05 | 6.3615e-10 | -3.0335e-07 | 0.00026616 | 0.00026626 | 0.00026626 | 0.9835 | -0.31741 | 0.98349 | -0.31749 | 0.07315
53 | 0.016061 | 0.0040332 | -0.016058 | -0.0040311 | 3.6142e-06 | 2.0963e-06 | 0.024026 | 0.024026 | 0.024026 | 0.99484 | -0.099072 | 0.9946 | -0.10379 | 6.6006
54 | -0.016061 | -0.0040332 | 0.016066 | 0.004036 | 4.7004e-06 | 2.7262e-06 | 0.024026 | 0.024026 | 0.024026 | 0.99484 | -0.099072 | 0.99516 | -0.09294 | 6.6005
55 | 0.014701 | 0.0036912 | -0.014701 | -0.003691 | 5.1432e-07 | 2.9238e-07 | 0.021997 | 0.021997 | 0.021997 | 0.9946 | -0.10379 | 0.99456 | -0.10452 | 6.0431
56 | -0.018187 | -0.0045675 | 0.01819 | 0.0045692 | 2.9621e-06 | 1.7569e-06 | 0.027197 | 0.027197 | 0.027197 | 0.99516 | -0.09294 | 0.99534 | -0.089527 | 7.4717
57 | -0.013925 | -0.0034908 | 0.013928 | 0.0034928 | 3.4093e-06 | 1.9116e-06 | 0.020863 | 0.020863 | 0.020863 | 0.9932 | -0.13085 | 0.99346 | -0.12571 | 5.7315
58 | -0.014424 | -0.0036171 | 0.01443 | 0.0036205 | 6.1558e-06 | 3.4841e-06 | 0.021606 | 0.021605 | 0.021606 | 0.99346 | -0.12571 | 0.99393 | -0.11676 | 5.9356
59 | -0.01443 | -0.0036205 | 0.014439 | 0.0036253 | 8.4226e-06 | 4.7664e-06 | 0.021605 | 0.021605 | 0.021605 | 0.99393 | -0.11676 | 0.99456 | -0.10452 | 5.9355
60 | -0.0043711 | -0.0010953 | 0.0043714 | 0.0010953 | 2.9567e-07 | -5.2885e-08 | 0.0065204 | 0.0065203 | 0.0065204 | 0.99752 | -0.047577 | 0.99759 | -0.046157 | 1.7913
61 | 0.0022503 | 0.00056381 | -0.0022502 | -0.00056395 | 5.9185e-08 | -1.4497e-07 | 0.0033567 | 0.0033568 | 0.0033568 | 0.99752 | -0.047577 | 0.99749 | -0.048129 | 0.92219
62 | 0.012123 | 0.0030389 | -0.012121 | -0.0030377 | 2.117e-06 | 1.1301e-06 | 0.018093 | 0.018093 | 0.018093 | 0.99701 | -0.057324 | 0.99682 | -0.06099 | 4.9707
63 | 0.024595 | 0.0061856 | -0.024574 | -0.0061723 | 2.1553e-05 | 1.3238e-05 | 0.036716 | 0.036716 | 0.036716 | 0.99701 | -0.057324 | 0.99606 | -0.075687 | 10.0867
64 | -0.01839 | -0.0046195 | 0.018393 | 0.0046214 | 3.2481e-06 | 1.9298e-06 | 0.027496 | 0.027496 | 0.027496 | 0.99534 | -0.089527 | 0.99553 | -0.085827 | 7.554
65 | -0.018672 | -0.0046912 | 0.018678 | 0.0046951 | 6.4668e-06 | 3.8509e-06 | 0.027913 | 0.027913 | 0.027913 | 0.99553 | -0.085827 | 0.99591 | -0.078573 | 7.6684
66 | -0.021553 | -0.0054143 | 0.021556 | 0.0054161 | 2.969e-06 | 1.8008e-06 | 0.032208 | 0.032208 | 0.032208 | 0.99591 | -0.078573 | 0.99606 | -0.075687 | 8.8483
67 | 0.002875 | 0.00071921 | -0.0028743 | -0.00072008 | 6.9966e-07 | -8.6768e-07 | 0.0042952 | 0.0042956 | 0.0042956 | 0.99591 | -0.078573 | 0.99564 | -0.083686 | 1.1801
68 | 0.0028743 | 0.00072008 | -0.0028741 | -0.00072032 | 1.9845e-07 | -2.4593e-07 | 0.0042956 | 0.0042958 | 0.0042958 | 0.99564 | -0.083686 | 0.99557 | -0.085136 | 1.1802
69 | 0.008715 | 0.0021842 | -0.0087148 | -0.0021841 | 2.4536e-07 | 1.0663e-07 | 0.013009 | 0.013009 | 0.013009 | 0.99682 | -0.06099 | 0.99679 | -0.061581 | 3.574
70 | 0.0052521 | 0.0013163 | -0.0052519 | -0.0013162 | 2.2216e-07 | 1.6561e-08 | 0.0078403 | 0.0078404 | 0.0078404 | 0.99679 | -0.061581 | 0.99674 | -0.062469 | 2.1539
71 | -0.039484 | -0.0099257 | 0.039504 | 0.0099383 | 1.9899e-05 | 1.2546e-05 | 0.059699 | 0.059699 | 0.059699 | 0.98433 | -0.30111 | 0.98487 | -0.29057 | 16.4008
72 | 0.038101 | 0.009579 | -0.038096 | -0.0095761 | 4.5724e-06 | 2.8796e-06 | 0.057608 | 0.057608 | 0.057608 | 0.98433 | -0.30111 | 0.9842 | -0.30363 | 15.8263
73 | -0.041445 | -0.010425 | 0.041483 | 0.010449 | 3.8445e-05 | 2.4272e-05 | 0.062631 | 0.062631 | 0.062631 | 0.98487 | -0.29057 | 0.98587 | -0.27117 | 17.2064
74 | 0.036925 | 0.0092828 | -0.036881 | -0.0092551 | 4.3956e-05 | 2.7655e-05 | 0.055838 | 0.055838 | 0.055838 | 0.9842 | -0.30363 | 0.98292 | -0.32859 | 15.3401
75 | 0.029272 | 0.0073513 | -0.029257 | -0.0073419 | 1.5104e-05 | 9.4034e-06 | 0.044187 | 0.044187 | 0.044187 | 0.98587 | -0.27117 | 0.98531 | -0.28199 | 12.1393
76 | -0.086308 | -0.021701 | 0.086425 | 0.021776 | 0.00011672 | 7.4467e-05 | 0.13029 | 0.13029 | 0.13029 | 0.98587 | -0.27117 | 0.98732 | -0.24289 | 35.795
77 | 0.015553 | 0.0039009 | -0.015548 | -0.003898 | 5.0319e-06 | 2.9101e-06 | 0.023476 | 0.023476 | 0.023476 | 0.98587 | -0.27117 | 0.98552 | -0.27796 | 6.4494
78 | 0.026607 | 0.0066799 | -0.026598 | -0.0066744 | 8.8638e-06 | 5.4883e-06 | 0.040283 | 0.040283 | 0.040283 | 0.98292 | -0.32859 | 0.98256 | -0.33558 | 11.0668
79 | 0.010275 | 0.0025753 | -0.010273 | -0.0025745 | 1.4901e-06 | 7.4553e-07 | 0.015555 | 0.015555 | 0.015555 | 0.98292 | -0.32859 | 0.98276 | -0.33163 | 4.2733
80 | -0.087497 | -0.022044 | 0.087527 | 0.022064 | 2.9887e-05 | 1.9069e-05 | 0.13191 | 0.13191 | 0.13191 | 0.98732 | -0.24289 | 0.98769 | -0.23575 | 36.239
81 | 0.013642 | 0.0034205 | -0.01364 | -0.0034194 | 2.007e-06 | 1.1238e-06 | 0.020599 | 0.020599 | 0.020599 | 0.98552 | -0.27796 | 0.98536 | -0.28104 | 5.6591
82 | 0.025197 | 0.0063234 | -0.025194 | -0.0063213 | 3.34e-06 | 2.0601e-06 | 0.038162 | 0.038162 | 0.038162 | 0.98256 | -0.33558 | 0.98242 | -0.33836 | 10.4842
83 | 0.0090732 | 0.0022737 | -0.0090725 | -0.0022734 | 6.6969e-07 | 3.0871e-07 | 0.013738 | 0.013738 | 0.013738 | 0.98276 | -0.33163 | 0.98269 | -0.33318 | 3.7741
84 | -0.088837 | -0.022392 | 0.08893 | 0.022451 | 9.2465e-05 | 5.9001e-05 | 0.13388 | 0.13388 | 0.13388 | 0.98769 | -0.23575 | 0.98881 | -0.21402 | 36.7814
85 | 0.012106 | 0.0030348 | -0.012104 | -0.0030336 | 2.2646e-06 | 1.2193e-06 | 0.018282 | 0.018282 | 0.018282 | 0.98536 | -0.28104 | 0.98516 | -0.28497 | 5.0225
86 | 0.0016882 | 0.00042271 | -0.0016881 | -0.00042309 | 8.2954e-08 | -3.7333e-07 | 0.0025598 | 0.00256 | 0.00256 | 0.98129 | -0.3605 | 0.98124 | -0.36153 | 0.7033
87 | -0.0039414 | -0.00098742 | 0.0039416 | 0.00098735 | 2.1754e-07 | -6.5958e-08 | 0.0059766 | 0.0059765 | 0.0059766 | 0.98129 | -0.3605 | 0.98135 | -0.35934 | 1.6419
88 | -0.015256 | -0.0038235 | 0.015257 | 0.0038245 | 1.7169e-06 | 9.9068e-07 | 0.023132 | 0.023132 | 0.023132 | 0.98135 | -0.35934 | 0.98147 | -0.35698 | 6.355
89 | 0.011314 | 0.0028362 | -0.011311 | -0.0028345 | 3.0764e-06 | 1.6169e-06 | 0.017156 | 0.017156 | 0.017156 | 0.98135 | -0.35934 | 0.98106 | -0.36505 | 4.7131
90 | -0.017476 | -0.0043806 | 0.017481 | 0.0043834 | 4.6851e-06 | 2.7735e-06 | 0.026496 | 0.026496 | 0.026496 | 0.98147 | -0.35698 | 0.98176 | -0.35135 | 7.2791
91 | 0.0048548 | 0.0012166 | -0.0048547 | -0.0012166 | 9.174e-08 | 1.7418e-09 | 0.0073634 | 0.0073634 | 0.0073634 | 0.98106 | -0.36505 | 0.98104 | -0.36545 | 2.0229
92 | 0.0064562 | 0.0016179 | -0.0064557 | -0.0016178 | 5.162e-07 | 1.4912e-07 | 0.0097924 | 0.0097924 | 0.0097924 | 0.98106 | -0.36505 | 0.98097 | -0.36673 | 2.6902
93 | -0.019704 | -0.0049406 | 0.019707 | 0.0049423 | 2.7845e-06 | 1.6768e-06 | 0.029866 | 0.029866 | 0.029866 | 0.98176 | -0.35135 | 0.98191 | -0.34839 | 8.2049
94 | 0.0048547 | 0.0012166 | -0.0048543 | -0.0012166 | 3.6029e-07 | 6.8662e-09 | 0.0073634 | 0.0073635 | 0.0073635 | 0.98104 | -0.36545 | 0.98096 | -0.367 | 2.0229
95 | 0.0035458 | 0.00088851 | -0.0035456 | -0.00088861 | 2.034e-07 | -1.0652e-07 | 0.0053785 | 0.0053786 | 0.0053786 | 0.98097 | -0.36673 | 0.98091 | -0.36793 | 1.4776
96 | 0.0049889 | 0.0012502 | -0.0049886 | -0.0012502 | 3.0273e-07 | 1.4549e-08 | 0.0075544 | 0.0075544 | 0.0075544 | 0.98269 | -0.33318 | 0.98262 | -0.33446 | 2.0754
97 | 0.0040835 | 0.0010232 | -0.0040833 | -0.0010233 | 2.7801e-07 | -6.7702e-08 | 0.0061834 | 0.0061835 | 0.0061835 | 0.98269 | -0.33318 | 0.98261 | -0.33461 | 1.6988
98 | 0.0032651 | 0.00081822 | -0.003265 | -0.00081829 | 9.6967e-08 | -7.1916e-08 | 0.0049444 | 0.0049445 | 0.0049445 | 0.98262 | -0.33446 | 0.98259 | -0.33508 | 1.3584
99 | 0.0030383 | 0.00076138 | -0.0030383 | -0.00076139 | 1.9622e-09 | -1.8743e-09 | 0.004601 | 0.004601 | 0.004601 | 0.98261 | -0.33461 | 0.98261 | -0.33463 | 1.264
100 | 0.023849 | 0.0059844 | -0.023843 | -0.0059802 | 6.699e-06 | 4.1141e-06 | 0.036126 | 0.036126 | 0.036126 | 0.98242 | -0.33836 | 0.98212 | -0.34425 | 9.9247
101 | 0.0013846 | 0.00034694 | -0.0013846 | -0.00034702 | 1.2108e-08 | -8.5275e-08 | 0.0020968 | 0.0020968 | 0.0020968 | 0.98261 | -0.33463 | 0.9826 | -0.33481 | 0.57605
102 | 0.020898 | 0.0052423 | -0.020894 | -0.0052398 | 4.1242e-06 | 2.5007e-06 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.98212 | -0.34425 | 0.98191 | -0.34839 | 8.6991
103 | -0.0028802 | -0.00072175 | 0.0028802 | 0.00072175 | 6.8948e-10 | -8.2402e-10 | 0.0043273 | 0.0043273 | 0.0043273 | 0.9904 | -0.18351 | 0.9904 | -0.18351 | 1.1888
104 | 0.0016619 | 0.00041643 | -0.0016619 | -0.00041652 | 1.834e-08 | -8.9204e-08 | 0.0024969 | 0.002497 | 0.002497 | 0.9904 | -0.18351 | 0.99038 | -0.18374 | 0.68598
105 | 0.010765 | 0.0026981 | -0.010764 | -0.0026978 | 4.6666e-07 | 2.3873e-07 | 0.01626 | 0.01626 | 0.01626 | 0.98516 | -0.28497 | 0.98511 | -0.28588 | 4.4669
106 | 0.0074483 | 0.0018667 | -0.0074474 | -0.0018664 | 8.8444e-07 | 3.2884e-07 | 0.011251 | 0.011251 | 0.011251 | 0.98511 | -0.28588 | 0.98499 | -0.28837 | 3.0909
107 | 0.006202 | 0.0015543 | -0.0062018 | -0.0015542 | 2.6943e-07 | 6.8265e-08 | 0.0093694 | 0.0093694 | 0.0093694 | 0.98499 | -0.28837 | 0.98494 | -0.28929 | 2.574
108 | 0.0062018 | 0.0015542 | -0.0062014 | -0.0015541 | 3.6091e-07 | 9.1461e-08 | 0.0093694 | 0.0093695 | 0.0093695 | 0.98494 | -0.28929 | 0.98488 | -0.29051 | 2.574
109 | 0.0038149 | 0.00095601 | -0.0038148 | -0.00095607 | 1.6328e-07 | -6.2273e-08 | 0.0057638 | 0.0057639 | 0.0057639 | 0.98488 | -0.29051 | 0.98483 | -0.29141 | 1.5835
110 | 0.002282 | 0.00057151 | -0.0022818 | -0.00057188 | 1.5956e-07 | -3.6748e-07 | 0.0034215 | 0.0034216 | 0.0034216 | 0.99242 | -0.14474 | 0.99234 | -0.1462 | 0.94
111 | 0.00015332 | 3.828e-05 | -0.00015332 | -3.8426e-05 | 2.3108e-10 | -1.452e-07 | 0.00023192 | 0.00023197 | 0.00023197 | 0.98349 | -0.31749 | 0.98349 | -0.31752 | 0.063728

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19858 | 0.050015

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020722 | 0.00051934
1 | 0.0024536 | 0.00061493
2 | 0.0022399 | 0.00056137
3 | 0.002085 | 0.00052255
4 | 9.1251e-05 | 2.287e-05
5 | 0.0029044 | 0.00072792
6 | 0.0011784 | 0.00029533
7 | 0.0032877 | 0.00082397
8 | 0.0013918 | 0.00034882
9 | 0.0032959 | 0.00082603
10 | 0.0030208 | 0.00075709
11 | 0.0013654 | 0.00034219
12 | 0.0011685 | 0.00029285
13 | 0.00083251 | 0.00020865
14 | 0.0016618 | 0.00041648
15 | 0.00082856 | 0.00020766
16 | 0.0052751 | 0.0013221
17 | 0.0020197 | 0.00050619
18 | 0.0023404 | 0.00058655
19 | 0.0020886 | 0.00052346
20 | 0.0027273 | 0.00068352
21 | 0.0034012 | 0.00085243
22 | 0.0026552 | 0.00066545
23 | 0.0071374 | 0.0017888
24 | 0.0071623 | 0.001795
25 | 0.0055632 | 0.0013943
26 | 0.0024931 | 0.00062483
27 | 0.00048986 | 0.00012277
28 | 0.0034809 | 0.0008724
29 | 0.0021477 | 0.00053827
30 | 0.00022365 | 5.6051e-05
31 | 0.0071534 | 0.0017928
32 | 0.0013562 | 0.00033989
33 | 0.0021207 | 0.0005315
34 | 0.001883 | 0.00047193
35 | 0.00049596 | 0.0001243
36 | 0.00026194 | 6.5648e-05
37 | 0.0021208 | 0.00053153
38 | 0.0084159 | 0.0021092
39 | 0.0022502 | 0.00056395
40 | 0.00020047 | 5.0242e-05
41 | 0.00027859 | 6.982e-05
42 | 0.0030175 | 0.00075625
43 | 0.0028741 | 0.00072032
44 | 0.0034057 | 0.00085354
45 | 0.0034627 | 0.00086783
46 | 0.0052519 | 0.0013162
47 | 0.0013834 | 0.00034672
48 | 0.0019409 | 0.00048644
49 | 0.0011706 | 0.00029337
50 | 0.0015606 | 0.00039113
51 | 0.0010723 | 0.00026874
52 | 0.0019053 | 0.00047752
53 | 0.0014005 | 0.00035099
54 | 0.0012002 | 0.0003008
55 | 0.0013105 | 0.00032844
56 | 0.0015344 | 0.00038457
57 | 0.0022532 | 0.00056471
58 | 0.0016881 | 0.00042309
59 | 0.0022188 | 0.00055609
60 | 0.0022234 | 0.00055725
61 | 0.0029099 | 0.00072928
62 | 0.0048543 | 0.0012166
63 | 0.0017235 | 0.00043196
64 | 0.001045 | 0.00026189
65 | 0.0013445 | 0.00033697
66 | 0.003265 | 0.00081829
67 | 0.0016537 | 0.00041445
68 | 0.0029445 | 0.00073797
69 | 0.0011869 | 0.00029747
70 | 0.0013846 | 0.00034702
71 | 0.0012183 | 0.00030533
72 | 0.0012542 | 0.00031433
73 | 0.0016619 | 0.00041652
74 | 0.0016933 | 0.00042439
75 | 0.0013389 | 0.00033555
76 | 0.0033161 | 0.0008311
77 | 0.0012453 | 0.00031211
78 | 0.0023865 | 0.00059811
79 | 0.0038148 | 0.00095607
80 | 0.002425 | 0.00060776
81 | 0.0035456 | 0.00088861
82 | 0.0022818 | 0.00057188
83 | 2.27e-05 | 5.6892e-06
84 | 0.00015332 | 3.8426e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1