## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2534-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2534-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2534-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2534-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2534-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2534-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2534-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2534-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2534-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2534-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2534-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2534-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2534-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2534-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2534-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2534-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2534-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2534-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2534-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2534-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2534-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2534-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2534-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2534-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2534-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2534-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2534-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2534-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2534-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2534-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2534-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2534-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2534-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2534-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2534-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2534-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2534-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2534-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2534-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2534-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2534-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2534-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2534-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2534-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2534-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2534-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2534-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2534-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2534-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2534-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2534-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2534-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2534-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2534-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2534-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2534-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2534-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2534-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2534-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2534-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2534-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2534-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2534-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2534-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2534-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2534-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2534-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2534-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2534-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2534-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2534-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2534-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2534-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2534-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2534-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2534-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2534-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2534-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2534-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2534-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2534-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2534-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2534-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2534-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2534-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2534-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2534-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2534-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2534-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2534-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2534-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2534-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2534-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2534-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2534-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2534-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2534-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2534-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2534-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2534-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2534-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2534-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2534-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2534-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2534-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2534-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2534-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2534-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2534-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2534-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2534-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2534-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2534-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2534-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2534-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2534-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2534-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2534-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2534-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2534-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2534-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2534-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2534-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2534-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2534-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2534-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2534-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2534-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2534-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2534-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2534-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2534-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2534-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2534-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2534-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2534-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2534-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2534-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2534-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2534-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2534-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2534-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2534-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2534-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2534-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2534-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2534-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2534-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2534-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2534-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2534-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2534-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2534-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2534-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2534-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2534-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2534-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_394_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2534-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0049642 | 0.0012441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2534-4_0_4_load_2 | 2 | 0.00111 | 0.0002782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2534-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0011062 | 0.00027725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2534-4_0_4_load_9 | 5 | 0.0040481 | 0.0010145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2534-4_0_4_load_8 | 6 | 0.003251 | 0.00081477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2534-4_0_4_load_7 | 9 | 0.0014887 | 0.00037311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2534-4_0_4_load_14 | 10 | 0.0016435 | 0.0004119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2534-4_0_4_load_93 | 11 | 0.0010749 | 0.00026938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2534-4_0_4_load_100 | 12 | 0.00088425 | 0.00022161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2534-4_0_4_load_13 | 13 | 0.0028062 | 0.0007033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2534-4_0_4_load_92 | 14 | 0.0046739 | 0.0011714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2534-4_0_4_load_10 | 16 | 0.0042286 | 0.0010598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2534-4_0_4_load_11 | 17 | 0.0030322 | 0.00075993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2534-4_0_4_load_33 | 21 | 0.0033183 | 0.00083164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2534-4_0_4_load_34 | 22 | 0.0030864 | 0.00077353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2534-4_0_4_load_16 | 23 | 0.0017169 | 0.00043031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2534-4_0_4_load_39 | 24 | 0.0084504 | 0.0021179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2534-4_0_4_load_17 | 25 | 0.00058492 | 0.00014659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2534-4_0_4_load_20 | 28 | 0.004105 | 0.0010288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2534-4_0_4_load_31 | 30 | 0.0029168 | 0.00073101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2534-4_0_4_load_82 | 33 | 0.0033488 | 0.0008393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2534-4_0_4_load_147 | 35 | 0.00047809 | 0.00011982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2534-4_0_4_load_24 | 36 | 0.0011145 | 0.00027932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2534-4_0_4_load_32 | 37 | 0.0033535 | 0.00084047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2534-4_0_4_load_135 | 39 | 0.0015255 | 0.00038233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2534-4_0_4_load_75 | 40 | 0.0013983 | 0.00035044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2534-4_0_4_load_68 | 42 | 0.0018509 | 0.00046388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2534-4_0_4_load_53 | 44 | 0.0017107 | 0.00042875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2534-4_0_4_load_146 | 46 | 0.063452 | 0.015903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2534-4_0_4_load_42 | 48 | 0.0020632 | 0.00051708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2534-4_0_4_load_40 | 49 | 0.0042477 | 0.0010646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2534-4_0_4_load_160 | 52 | 0.013276 | 0.0033272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2534-4_0_4_load_44 | 57 | 0.0126 | 0.0031579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2534-4_0_4_load_128 | 60 | 0.002121 | 0.00053156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2534-4_0_4_load_129 | 63 | 0.0066664 | 0.0016708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2534-4_0_4_load_54 | 65 | 0.0010829 | 0.0002714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2534-4_0_4_load_103 | 66 | 0.0025306 | 0.00063423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2534-4_0_4_load_161 | 68 | 0.013226 | 0.0033148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2534-4_0_4_load_162 | 70 | 0.011437 | 0.0028663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2534-4_0_4_load_106 | 76 | 0.0037584 | 0.00094195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2534-4_0_4_load_143 | 79 | 0.017398 | 0.0043604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2534-4_0_4_load_124 | 80 | 0.016589 | 0.0041577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2534-4_0_4_load_132 | 82 | 0.0028336 | 0.00071017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2534-4_0_4_load_145 | 83 | 0.011832 | 0.0029654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2534-4_0_4_load_144 | 84 | 0.011313 | 0.0028352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2534-4_0_4_load_155 | 85 | 0.0098993 | 0.002481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2534-4_0_4_load_156 | 89 | 0.0011276 | 0.0002826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2534-4_0_4_load_157 | 90 | 0.0011295 | 0.00028307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2534-4_0_4_load_159 | 91 | 0.009201 | 0.002306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2534-4_0_4_load_158 | 92 | 0.0091961 | 0.0023048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2534-4_0_4_load_127 | 93 | 0.00077536 | 0.00019432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2534-4_0_4_load_130 | 94 | 0.0021968 | 0.00055058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2534-4_0_4_load_49 | 96 | 0.0015726 | 0.00039412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2534-4_0_4_load_50 | 97 | 0.0014595 | 0.00036578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2534-4_0_4_load_52 | 98 | 0.0089407 | 0.0022407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2534-4_0_4_load_97 | 100 | 0.0013059 | 0.0003273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2534-4_0_4_load_55 | 101 | 0.0013833 | 0.00034669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2534-4_0_4_load_56 | 102 | 0.0013929 | 0.0003491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2534-4_0_4_load_58 | 104 | 0.0014779 | 0.0003704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2534-4_0_4_load_59 | 105 | 0.0021182 | 0.00053087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2534-4_0_4_load_60 | 106 | 0.00080602 | 0.00020201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2534-4_0_4_load_61 | 107 | 0.0014999 | 0.0003759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2534-4_0_4_load_76 | 108 | 0.001378 | 0.00034537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2534-4_0_4_load_84 | 112 | 0.0012405 | 0.00031091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2534-4_0_4_load_79 | 113 | 0.0014476 | 0.00036279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2534-4_0_4_load_62 | 115 | 0.0015548 | 0.00038966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2534-4_0_4_load_63 | 116 | 0.0010197 | 0.00025557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2534-4_0_4_load_65 | 118 | 0.00087128 | 0.00021836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2534-4_0_4_load_66 | 119 | 0.0011826 | 0.00029638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2534-4_0_4_load_67 | 120 | 0.0015684 | 0.00039308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2534-4_0_4_load_80 | 121 | 0.0014039 | 0.00035186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2534-4_0_4_load_133 | 122 | 0.0014915 | 0.00037379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2534-4_0_4_load_140 | 123 | 0.0018304 | 0.00045874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2534-4_0_4_load_78 | 124 | 0.0014915 | 0.0003738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2534-4_0_4_load_134 | 125 | 0.0014775 | 0.0003703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2534-4_0_4_load_141 | 126 | 0.0010556 | 0.00026456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2534-4_0_4_load_70 | 127 | 0.0015725 | 0.0003941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2534-4_0_4_load_94 | 129 | 0.0015612 | 0.00039127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2534-4_0_4_load_72 | 130 | 0.0026086 | 0.00065377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2534-4_0_4_load_73 | 131 | 0.0011722 | 0.00029377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2534-4_0_4_load_77 | 132 | 0.0011753 | 0.00029455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2534-4_0_4_load_101 | 133 | 0.0013945 | 0.00034949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2534-4_0_4_load_102 | 134 | 0.0015293 | 0.00038327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2534-4_0_4_load_85 | 136 | 0.0038957 | 0.00097635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2534-4_0_4_load_86 | 137 | 0.0050696 | 0.0012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2534-4_0_4_load_88 | 138 | 0.0039036 | 0.00097834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2534-4_0_4_load_98 | 141 | 0.0026484 | 0.00066376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2534-4_0_4_load_142 | 142 | 0.0017699 | 0.00044359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2534-4_0_4_load_139 | 143 | 0.0017178 | 0.00043053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2534-4_0_4_load_109 | 145 | 0.0030365 | 0.00076102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2534-4_0_4_load_110 | 146 | 0.04978 | 0.012476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2534-4_0_4_load_151 | 148 | 0.0091902 | 0.0023033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2534-4_0_4_load_152 | 149 | 0.0091885 | 0.0023029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2534-4_0_4_load_148 | 150 | 0.0068042 | 0.0017053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2534-4_0_4_load_131 | 152 | 0.001674 | 0.00041953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2534-4_0_4_load_154 | 153 | 0.0098737 | 0.0024746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2534-4_0_4_load_150 | 154 | 0.0098584 | 0.0024707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2534-4_0_4_load_136 | 155 | 0.0016958 | 0.00042501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2534-4_0_4_load_137 | 156 | 0.0014593 | 0.00036575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2534-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0083812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2534-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0081579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2534-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2534-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0023843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2534-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2534-4_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.013346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2534-4_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2534-4_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.019719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2534-4_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.010475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2534-4_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.01884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2534-4_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.022846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2534-4_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0074792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2534-4_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.023128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2534-4_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.015966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2534-4_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.0099658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2534-4_0_4_line_15 |  | 13 | 20 | 0.0015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2534-4_0_4_line_16 |  | 14 | 129 | 0.002791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2534-4_0_4_line_17 |  | 15 | 141 | 0.016595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2534-4_0_4_line_18 |  | 15 | 100 | 0.0075412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2534-4_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.0053907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2534-4_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.020713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2534-4_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2534-4_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.029023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2534-4_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.020164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2534-4_0_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.022713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2534-4_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2534-4_0_4_line_26 |  | 21 | 37 | 0.0023751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2534-4_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.02225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2534-4_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.011955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2534-4_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.054028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2534-4_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.030259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2534-4_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.17176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2534-4_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0034539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2534-4_0_4_line_33 |  | 29 | 34 | 0.16594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2534-4_0_4_line_34 |  | 29 | 35 | 0.086056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2534-4_0_4_line_35 |  | 30 | 37 | 0.019337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2534-4_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.027096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2534-4_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.022749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2534-4_0_4_line_38 |  | 32 | 41 | 0.027209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2534-4_0_4_line_39 |  | 32 | 42 | 0.020283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2534-4_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.042935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2534-4_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.023131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2534-4_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.011017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2534-4_0_4_line_43 |  | 39 | 135 | 0.0028754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2534-4_0_4_line_44 |  | 40 | 131 | 0.0017081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2534-4_0_4_line_45 |  | 41 | 128 | 0.005171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2534-4_0_4_line_46 |  | 41 | 125 | 0.016606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2534-4_0_4_line_47 |  | 42 | 127 | 0.01771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2534-4_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.015517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2534-4_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.17351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2534-4_0_4_line_50 |  | 44 | 64 | 0.031671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2534-4_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.050877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2534-4_0_4_line_52 |  | 46 | 54 | 0.09861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2534-4_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.09373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2534-4_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.15039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2534-4_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.078802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2534-4_0_4_line_56 |  | 50 | 54 | 0.024126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2534-4_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.026036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2534-4_0_4_line_58 |  | 51 | 53 | 0.033208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2534-4_0_4_line_59 |  | 53 | 68 | 0.007717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2534-4_0_4_line_60 |  | 53 | 67 | 0.017131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2534-4_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.022164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2534-4_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.023309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2534-4_0_4_line_63 |  | 56 | 65 | 0.022765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2534-4_0_4_line_64 |  | 56 | 66 | 0.0046882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2534-4_0_4_line_65 |  | 57 | 67 | 0.023811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2534-4_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.051593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2534-4_0_4_line_67 |  | 58 | 60 | 0.037088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2534-4_0_4_line_68 |  | 59 | 63 | 0.039871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2534-4_0_4_line_69 |  | 59 | 61 | 0.05038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2534-4_0_4_line_70 |  | 60 | 93 | 0.017902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2534-4_0_4_line_71 |  | 61 | 62 | 0.029412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2534-4_0_4_line_72 |  | 62 | 81 | 0.026772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2534-4_0_4_line_73 |  | 62 | 82 | 0.27199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2534-4_0_4_line_74 |  | 63 | 94 | 0.074463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2534-4_0_4_line_75 |  | 64 | 65 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2534-4_0_4_line_76 |  | 64 | 96 | 0.013159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2534-4_0_4_line_77 |  | 66 | 95 | 0.026927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2534-4_0_4_line_78 |  | 67 | 72 | 0.040798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2534-4_0_4_line_79 |  | 69 | 70 | 0.009815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2534-4_0_4_line_80 |  | 69 | 71 | 0.046409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2534-4_0_4_line_81 |  | 69 | 72 | 0.014303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2534-4_0_4_line_82 |  | 71 | 83 | 0.008565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2534-4_0_4_line_83 |  | 71 | 84 | 0.018568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2534-4_0_4_line_84 |  | 72 | 80 | 0.0020281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2534-4_0_4_line_85 |  | 73 | 74 | 0.096762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2534-4_0_4_line_86 |  | 73 | 75 | 0.081117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2534-4_0_4_line_87 |  | 73 | 76 | 0.018212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2534-4_0_4_line_88 |  | 74 | 77 | 0.07376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2534-4_0_4_line_89 |  | 74 | 78 | 0.011949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2534-4_0_4_line_90 |  | 74 | 79 | 0.014567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2534-4_0_4_line_91 |  | 75 | 150 | 0.011516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2534-4_0_4_line_92 |  | 75 | 151 | 0.017403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2534-4_0_4_line_93 |  | 75 | 147 | 0.079445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2534-4_0_4_line_94 |  | 76 | 144 | 0.028036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2534-4_0_4_line_95 |  | 77 | 85 | 0.009727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2534-4_0_4_line_96 |  | 77 | 86 | 0.094002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2534-4_0_4_line_97 |  | 77 | 87 | 0.072009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2534-4_0_4_line_98 |  | 77 | 88 | 0.017503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2534-4_0_4_line_99 |  | 78 | 80 | 0.025642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2534-4_0_4_line_100 |  | 79 | 81 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2534-4_0_4_line_101 |  | 82 | 152 | 0.0059856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2534-4_0_4_line_102 |  | 86 | 89 | 0.02418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2534-4_0_4_line_103 |  | 86 | 90 | 0.006637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2534-4_0_4_line_104 |  | 87 | 91 | 0.02487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2534-4_0_4_line_105 |  | 87 | 92 | 0.007636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2534-4_0_4_line_106 |  | 88 | 153 | 0.007911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2534-4_0_4_line_107 |  | 95 | 140 | 0.005024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2534-4_0_4_line_108 |  | 95 | 139 | 0.027768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2534-4_0_4_line_109 |  | 96 | 97 | 0.0068381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2534-4_0_4_line_110 |  | 98 | 99 | 0.0073568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2534-4_0_4_line_111 |  | 99 | 100 | 0.01368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2534-4_0_4_line_112 |  | 101 | 102 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2534-4_0_4_line_113 |  | 101 | 103 | 0.010514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2534-4_0_4_line_114 |  | 102 | 104 | 0.025045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2534-4_0_4_line_115 |  | 103 | 105 | 0.0095017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2534-4_0_4_line_116 |  | 103 | 106 | 0.0082308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2534-4_0_4_line_117 |  | 104 | 107 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2534-4_0_4_line_118 |  | 105 | 108 | 0.0072809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2534-4_0_4_line_119 |  | 106 | 109 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_2534-4_0_4_line_120 |  | 107 | 110 | 0.017126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2534-4_0_4_line_121 |  | 108 | 111 | 0.007179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2534-4_0_4_line_122 |  | 109 | 112 | 0.012232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2534-4_0_4_line_123 |  | 109 | 113 | 0.0067804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2534-4_0_4_line_124 |  | 110 | 114 | 0.001366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2534-4_0_4_line_125 |  | 111 | 132 | 0.018533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2534-4_0_4_line_126 |  | 111 | 130 | 0.010592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2534-4_0_4_line_127 |  | 112 | 120 | 0.0066711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2534-4_0_4_line_128 |  | 114 | 136 | 0.020794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2534-4_0_4_line_129 |  | 115 | 116 | 0.0020181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2534-4_0_4_line_130 |  | 115 | 117 | 0.0068851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2534-4_0_4_line_131 |  | 116 | 118 | 0.014818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2534-4_0_4_line_132 |  | 117 | 119 | 0.012999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2534-4_0_4_line_133 |  | 117 | 120 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2534-4_0_4_line_134 |  | 118 | 121 | 0.0075345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2534-4_0_4_line_135 |  | 118 | 122 | 0.0059297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2534-4_0_4_line_136 |  | 119 | 123 | 0.0071953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2534-4_0_4_line_137 |  | 121 | 124 | 0.012845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2534-4_0_4_line_138 |  | 122 | 125 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2534-4_0_4_line_139 |  | 123 | 126 | 0.0068778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2534-4_0_4_line_140 |  | 128 | 129 | 0.022048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2534-4_0_4_line_141 |  | 130 | 131 | 0.0056276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2534-4_0_4_line_142 |  | 133 | 134 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2534-4_0_4_line_143 |  | 134 | 139 | 0.025176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2534-4_0_4_line_144 |  | 135 | 155 | 0.0099848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2534-4_0_4_line_145 |  | 136 | 137 | 0.012592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2534-4_0_4_line_146 |  | 137 | 138 | 0.018186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2534-4_0_4_line_147 |  | 140 | 142 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2534-4_0_4_line_148 |  | 142 | 143 | 0.012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2534-4_0_4_line_149 |  | 143 | 156 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_2534-4_0_4_line_150 |  | 144 | 145 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2534-4_0_4_line_151 |  | 144 | 146 | 0.033506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2534-4_0_4_line_152 |  | 147 | 148 | 0.028273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2534-4_0_4_line_153 |  | 147 | 149 | 0.008762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2534-4_0_4_line_154 |  | 151 | 154 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2534-4_0_4_line_155 |  | 155 | 156 | 0.012479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2534-4_0_4_trafo_161 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 157 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2609086.3631 | 1229129.1581 | 2609079.6835 | 1229124.0957
1 | 2609086.3631 | 1229129.1581 | 2609087.6079 | 1229127.5256 | 2609091.777 | 1229130.8339 | 2609092.3896 | 1229131.3212
2 | 2609070.4836 | 1229150.013 | 2609086.3631 | 1229129.1581
3 | 2609094.2555 | 1229132.8055 | 2609092.3896 | 1229131.3212
4 | 2609070.4836 | 1229150.013 | 2609061.0774 | 1229143.9065
5 | 2609070.4836 | 1229150.013 | 2609069.616 | 1229152.6355 | 2609077.9503 | 1229159.1589
6 | 2609107.1296 | 1229137.6947 | 2609100.7885 | 1229137.9963 | 2609096.4681 | 1229134.5655 | 2609094.2555 | 1229132.8055
7 | 2609116.1024 | 1229120.4981 | 2609111.3582 | 1229126.739 | 2609108.8822 | 1229130.9266 | 2609107.627 | 1229134.3935 | 2609107.1296 | 1229137.6947
8 | 2609107.1296 | 1229137.6947 | 2609107.6009 | 1229141.6088 | 2609108.6946 | 1229144.6901 | 2609110.3264 | 1229147.516
9 | 2609116.1024 | 1229120.4981 | 2609102.8189 | 1229107.1378
10 | 2609116.1024 | 1229120.4981 | 2609128.1989 | 1229106.5971 | 2609131.6747 | 1229103.8684
11 | 2609115.0979 | 1229153.243 | 2609114.3568 | 1229152.4589 | 2609111.0142 | 1229148.7071 | 2609110.3264 | 1229147.516
12 | 2609102.8189 | 1229107.1378 | 2609086.5121 | 1229090.7366
13 | 2609142.9795 | 1229092.7044 | 2609137.1032 | 1229099.6066 | 2609131.6747 | 1229103.8684
14 | 2609121.9427 | 1229160.4863 | 2609115.0979 | 1229153.243
15 | 2609085.3928 | 1229089.6109 | 2609086.5121 | 1229090.7366
16 | 2609142.9795 | 1229092.7044 | 2609144.7887 | 1229090.5792
17 | 2609121.9427 | 1229160.4863 | 2609112.1486 | 1229173.8824
18 | 2609121.9427 | 1229160.4863 | 2609126.8048 | 1229166.2508
19 | 2609072.2733 | 1229049.0403 | 2609068.9148 | 1229053.257
20 | 2609064.902 | 1229069.0009 | 2609060.1972 | 1229064.2021 | 2609068.9148 | 1229053.257
21 | 2609047.2988 | 1229087.4964 | 2609064.902 | 1229069.0009
22 | 2609064.902 | 1229069.0009 | 2609085.3928 | 1229089.6109
23 | 2609047.2988 | 1229087.4964 | 2609033.0738 | 1229073.2058
24 | 2609047.2988 | 1229087.4964 | 2609050.4438 | 1229091.7259 | 2609040.0284 | 1229105.7172
25 | 2609085.3928 | 1229089.6109 | 2609079.4106 | 1229097.7222
26 | 2609031.3981 | 1229071.5225 | 2609033.0738 | 1229073.2058
27 | 2609066.2038 | 1229115.6292 | 2609079.4106 | 1229097.7222
28 | 2608998.0517 | 1229031.1221 | 2608986.0977 | 1229030.9596
29 | 2608947.1683 | 1228994.413 | 2608948.5903 | 1228995.9049 | 2608980.3361 | 1229028.6719 | 2608982.0159 | 1229029.9751 | 2608983.7195 | 1229030.5892 | 2608986.0977 | 1229030.9596
30 | 2608998.0517 | 1229031.1221 | 2608999.8621 | 1229036.2723 | 2609001.6136 | 1229040.3329 | 2609004.1916 | 1229043.7944 | 2609007.8975 | 1229047.9135 | 2609015.3199 | 1229055.3701
31 | 2608834.3081 | 1229029.2996 | 2608896.8687 | 1229074.2744 | 2608912.7569 | 1229052.3628 | 2608914.3966 | 1229050.1195 | 2608930.5882 | 1229027.9971 | 2608947.1683 | 1228994.413
32 | 2609015.3199 | 1229055.3701 | 2609017.7565 | 1229057.818
33 | 2608834.3081 | 1229029.2996 | 2608896.8687 | 1229074.2744 | 2608844.5974 | 1229146.173
34 | 2608779.5991 | 1229095.2028 | 2608796.4904 | 1229081.1636 | 2608834.3081 | 1229029.2996
35 | 2609031.3981 | 1229071.5225 | 2609017.7565 | 1229057.818
36 | 2609122.6465 | 1229026.7635 | 2609133.2449 | 1229041.5551 | 2609138.863 | 1229048.4567
37 | 2609122.6465 | 1229026.7635 | 2609107.5885 | 1229043.8156
38 | 2609155.8603 | 1229069.7397 | 2609138.863 | 1229048.4567
39 | 2609138.863 | 1229048.4567 | 2609124.2982 | 1229062.5724
40 | 2608844.5974 | 1229146.173 | 2608833.3236 | 1229162.6106 | 2608818.2447 | 1229179.9813
41 | 2609271.0265 | 1229077.6771 | 2609260.6249 | 1229098.3378
42 | 2609271.0265 | 1229077.6771 | 2609268.2874 | 1229075.5716 | 2609262.2017 | 1229071.0832
43 | 2609259.3319 | 1229100.9061 | 2609260.6249 | 1229098.3378
44 | 2609262.2017 | 1229071.0832 | 2609260.8271 | 1229070.0694
45 | 2609159.0813 | 1229073.7915 | 2609155.8603 | 1229069.7397
46 | 2609155.8603 | 1229069.7397 | 2609165.2494 | 1229056.0429
47 | 2609111.581 | 1229074.8975 | 2609124.2982 | 1229062.5724
48 | 2609158.2157 | 1229248.4161 | 2609168.9192 | 1229237.182
49 | 2609072.8488 | 1229388.8585 | 2609091.0763 | 1229362.7707 | 2609092.8147 | 1229360.3385 | 2609100.6995 | 1229350.9894 | 2609101.2717 | 1229338.3939 | 2609105.0268 | 1229314.9301 | 2609113.7707 | 1229288.6833 | 2609118.6737 | 1229277.5397 | 2609125.1972 | 1229271.7796 | 2609134.6776 | 1229269.3593 | 2609140.7125 | 1229266.0776 | 2609147.6457 | 1229259.9512 | 2609151.7208 | 1229255.2324 | 2609158.2157 | 1229248.4161
50 | 2609189.6996 | 1229213.299 | 2609175.1814 | 1229230.6092 | 2609168.9192 | 1229237.182
51 | 2609072.8488 | 1229388.8585 | 2609057.3431 | 1229437.3149
52 | 2609070.9607 | 1229515.1419 | 2609058.912 | 1229513.1002 | 2609067.0479 | 1229457.8019 | 2609066.8496 | 1229453.7325 | 2609063.7917 | 1229452.0935 | 2609060.4522 | 1229451.3769 | 2609054.1973 | 1229450.0222 | 2609054.9095 | 1229444.9203 | 2609057.3431 | 1229437.3149
53 | 2608864.998 | 1229443.0018 | 2608865.1764 | 1229435.0418 | 2608860.855 | 1229427.2863 | 2608867.0601 | 1229426.5061 | 2608874.5955 | 1229427.7291 | 2608881.2404 | 1229431.8192 | 2608913.5937 | 1229421.5167 | 2608917.138 | 1229422.0778 | 2608919.7955 | 1229428.052 | 2608931.0967 | 1229428.6136
54 | 2608864.998 | 1229443.0018 | 2608878.4292 | 1229457.9306 | 2608903.5619 | 1229479.1471 | 2608925.8565 | 1229493.5222 | 2608952.2877 | 1229507.3587 | 2608980.7577 | 1229520.3535 | 2608990.1029 | 1229523.162
55 | 2609067.0008 | 1229538.9389 | 2609055.2382 | 1229538.0873 | 2609035.4938 | 1229535.8006 | 2609016.8966 | 1229531.2143 | 2608990.1029 | 1229523.162
56 | 2609067.0008 | 1229538.9389 | 2609070.9607 | 1229515.1419
57 | 2609236.3297 | 1229269.7265 | 2609227.0207 | 1229283.7983 | 2609223.1119 | 1229283.7922 | 2609217.8169 | 1229283.7285
58 | 2609236.3297 | 1229269.7265 | 2609243.9821 | 1229259.0653 | 2609245.0187 | 1229240.2112 | 2609245.5734 | 1229239.1337
59 | 2609237.9356 | 1229240.3448 | 2609242.0194 | 1229239.8508 | 2609245.5734 | 1229239.1337
60 | 2609259.0649 | 1229229.4487 | 2609252.4955 | 1229235.3532 | 2609246.4927 | 1229237.3562 | 2609245.5734 | 1229239.1337
61 | 2609217.852 | 1229206.8162 | 2609217.6251 | 1229191.8403 | 2609212.823 | 1229186.4853
62 | 2609217.852 | 1229206.8162 | 2609226.6373 | 1229213.1223 | 2609237.7977 | 1229218.7413
63 | 2609212.823 | 1229186.4853 | 2609202.7368 | 1229198.4769 | 2609198.0505 | 1229203.8047
64 | 2609212.823 | 1229186.4853 | 2609215.4476 | 1229182.6006
65 | 2609259.0649 | 1229229.4487 | 2609237.7977 | 1229218.7413
66 | 2609222.5666 | 1229377.1802 | 2609224.7325 | 1229377.506 | 2609226.2548 | 1229377.7307 | 2609242.6966 | 1229380.2019 | 2609260.8803 | 1229382.9317 | 2609266.7506 | 1229383.2409 | 2609271.584 | 1229382.9371 | 2609273.6452 | 1229382.4067
67 | 2609222.5666 | 1229377.1802 | 2609216.4613 | 1229413.7622
68 | 2609273.6452 | 1229382.4067 | 2609273.4281 | 1229390.5445 | 2609268.7656 | 1229421.9304
69 | 2609273.6452 | 1229382.4067 | 2609275.9269 | 1229381.4207 | 2609278.6418 | 1229379.4793 | 2609281.1839 | 1229376.6038 | 2609283.8348 | 1229372.0163 | 2609292.0353 | 1229354.652 | 2609293.205 | 1229352.6304 | 2609299.3375 | 1229340.1769
70 | 2609213.5143 | 1229431.4197 | 2609216.4613 | 1229413.7622
71 | 2609312.5896 | 1229313.9041 | 2609299.3375 | 1229340.1769
72 | 2609312.5896 | 1229313.9041 | 2609316.5556 | 1229306.3169 | 2609310.0651 | 1229305.4174 | 2609315.1568 | 1229294.9302
73 | 2609312.5896 | 1229313.9041 | 2609397.2555 | 1229349.1685 | 2609563.0461 | 1229419.9685
74 | 2609268.7656 | 1229421.9304 | 2609257.824 | 1229495.5853
75 | 2609189.6996 | 1229213.299 | 2609198.0505 | 1229203.8047
76 | 2609189.6996 | 1229213.299 | 2609180.2291 | 1229204.1633
77 | 2609224.7977 | 1229158.2202 | 2609224.8356 | 1229163.1788 | 2609224.5726 | 1229166.6805 | 2609223.5298 | 1229169.9141 | 2609221.7975 | 1229173.2023 | 2609215.4476 | 1229182.6006
78 | 2609259.0649 | 1229229.4487 | 2609265.8255 | 1229232.0941 | 2609294.5619 | 1229249.5601
79 | 2609275.1385 | 1229259.5915 | 2609284.9704 | 1229260.0848
80 | 2609264.8834 | 1229297.5093 | 2609266.3556 | 1229295.8217 | 2609275.7106 | 1229291.2446 | 2609278.3536 | 1229286.8127 | 2609282.003 | 1229283.1828 | 2609283.3434 | 1229273.657 | 2609283.9217 | 1229262.2512 | 2609284.9704 | 1229260.0848
81 | 2609294.5619 | 1229249.5601 | 2609285.7456 | 1229258.4962 | 2609284.9704 | 1229260.0848
82 | 2609256.3091 | 1229296.9846 | 2609264.8834 | 1229297.5093
83 | 2609264.8834 | 1229297.5093 | 2609264.117 | 1229298.3864 | 2609264.817 | 1229315.7755
84 | 2609294.5619 | 1229249.5601 | 2609296.37 | 1229250.4789
85 | 2609325.9878 | 1229271.6332 | 2609329.6865 | 1229270.3938 | 2609336.1733 | 1229268.8585 | 2609353.094 | 1229236.5546 | 2609357.9187 | 1229227.3456 | 2609363.1309 | 1229217.4367 | 2609375.8967 | 1229192.364
86 | 2609375.8967 | 1229192.364 | 2609385.9229 | 1229170.5223 | 2609386.6374 | 1229168.9669 | 2609423.2066 | 1229186.557 | 2609418.0259 | 1229200.4127
87 | 2609375.8967 | 1229192.364 | 2609359.2413 | 1229184.9959
88 | 2609325.9878 | 1229271.6332 | 2609329.6865 | 1229270.3938 | 2609336.1733 | 1229268.8585 | 2609355.7551 | 1229278.795 | 2609362.6582 | 1229282.2967 | 2609366.9967 | 1229278.8015 | 2609372.6038 | 1229277.9208 | 2609378.4361 | 1229278.3747 | 2609380.9137 | 1229273.2422 | 2609382.9451 | 1229262.7391
89 | 2609325.9878 | 1229271.6332 | 2609325.8464 | 1229270.032 | 2609323.4124 | 1229266.6262 | 2609319.2304 | 1229262.0948
90 | 2609325.9878 | 1229271.6332 | 2609325.4923 | 1229273.6558 | 2609320.0369 | 1229284.885
91 | 2609418.0259 | 1229200.4127 | 2609407.5112 | 1229195.6489
92 | 2609418.0259 | 1229200.4127 | 2609410.3805 | 1229216.0544
93 | 2609418.0259 | 1229200.4127 | 2609423.2066 | 1229186.557 | 2609428.6851 | 1229180.7511 | 2609437.5816 | 1229174.0611 | 2609455.5053 | 1229183.4839 | 2609461.3178 | 1229196.4563 | 2609462.8686 | 1229207.4209
94 | 2609333.6022 | 1229173.6535 | 2609359.2413 | 1229184.9959
95 | 2609382.9451 | 1229262.7391 | 2609374.5671 | 1229257.7563
96 | 2609365.8056 | 1229323.5151 | 2609349.6651 | 1229317.2305 | 2609368.1081 | 1229285.0736 | 2609362.6582 | 1229282.2967 | 2609366.9967 | 1229278.8015 | 2609372.6038 | 1229277.9208 | 2609378.4361 | 1229278.3747 | 2609380.9137 | 1229273.2422 | 2609382.9451 | 1229262.7391
97 | 2609382.9451 | 1229262.7391 | 2609380.9137 | 1229273.2422 | 2609378.4361 | 1229278.3747 | 2609380.0616 | 1229290.0397 | 2609392.9842 | 1229295.3965 | 2609400.1569 | 1229296.0748 | 2609409.356 | 1229294.2993 | 2609416.315 | 1229291.175 | 2609419.4586 | 1229286.4883
98 | 2609382.9451 | 1229262.7391 | 2609390.8177 | 1229247.0977
99 | 2609319.2304 | 1229262.0948 | 2609296.37 | 1229250.4789
100 | 2609315.1568 | 1229294.9302 | 2609320.0369 | 1229284.885
101 | 2609568.5508 | 1229422.3193 | 2609563.0461 | 1229419.9685
102 | 2609365.8056 | 1229323.5151 | 2609381.7182 | 1229330.2551 | 2609386.5287 | 1229325.2374
103 | 2609369.6623 | 1229318.1068 | 2609365.8056 | 1229323.5151
104 | 2609423.9696 | 1229264.8381 | 2609427.5556 | 1229272.6373 | 2609425.5307 | 1229278.8933 | 2609419.4586 | 1229286.4883
105 | 2609413.3222 | 1229281.9204 | 2609419.4586 | 1229286.4883
106 | 2609383.748 | 1229243.5067 | 2609390.8177 | 1229247.0977
107 | 2609224.7977 | 1229158.2202 | 2609229.1651 | 1229155.7144
108 | 2609224.7977 | 1229158.2202 | 2609218.5563 | 1229152.8741 | 2609214.3435 | 1229148.465 | 2609206.3378 | 1229137.6129
109 | 2609180.2291 | 1229204.1633 | 2609175.3076 | 1229199.4159
110 | 2609135.8495 | 1229176.5059 | 2609137.7028 | 1229178.2431 | 2609141.1293 | 1229181.6281 | 2609141.1293 | 1229181.6281
111 | 2609135.8495 | 1229176.5059 | 2609132.6653 | 1229173.1991 | 2609126.8048 | 1229166.2508
112 | 2609223.641 | 1229054.4125 | 2609216.9322 | 1229065.4551
113 | 2609229.1002 | 1229045.4265 | 2609223.641 | 1229054.4125
114 | 2609216.9322 | 1229065.4551 | 2609212.9992 | 1229071.9286 | 2609208.9209 | 1229078.6374 | 2609203.9262 | 1229086.8579
115 | 2609229.1002 | 1229045.4265 | 2609236.5049 | 1229051.3808
116 | 2609229.1002 | 1229045.4265 | 2609222.7077 | 1229040.2417
117 | 2609203.9262 | 1229086.8579 | 2609196.7916 | 1229098.6004
118 | 2609236.5049 | 1229051.3808 | 2609242.179 | 1229055.9433
119 | 2609210.3816 | 1229030.2443 | 2609222.7077 | 1229040.2417
120 | 2609187.8987 | 1229113.2368 | 2609196.7916 | 1229098.6004
121 | 2609247.7735 | 1229060.442 | 2609242.179 | 1229055.9433
122 | 2609210.3816 | 1229030.2443 | 2609203.7938 | 1229040.5506
123 | 2609210.3816 | 1229030.2443 | 2609205.2339 | 1229025.8312
124 | 2609187.8987 | 1229113.2368 | 2609188.7228 | 1229114.3276
125 | 2609247.7735 | 1229060.442 | 2609239.0719 | 1229076.8057
126 | 2609247.7735 | 1229060.442 | 2609256.298 | 1229066.7291
127 | 2609200.2009 | 1229046.1715 | 2609203.7938 | 1229040.5506
128 | 2609188.7228 | 1229114.3276 | 2609175.2521 | 1229130.1689
129 | 2609188.4899 | 1229051.8012 | 2609186.9322 | 1229050.5182
130 | 2609193.8043 | 1229056.1786 | 2609188.4899 | 1229051.8012
131 | 2609175.4946 | 1229041.0972 | 2609186.9322 | 1229050.5182
132 | 2609193.8043 | 1229056.1786 | 2609189.7113 | 1229062.5762 | 2609186.8006 | 1229067.1298
133 | 2609193.8043 | 1229056.1786 | 2609200.2009 | 1229046.1715
134 | 2609175.4946 | 1229041.0972 | 2609179.7706 | 1229034.8935
135 | 2609175.4946 | 1229041.0972 | 2609172.1419 | 1229045.988
136 | 2609182.9253 | 1229073.1923 | 2609186.8006 | 1229067.1298
137 | 2609187.0602 | 1229024.3176 | 2609179.7706 | 1229034.8935
138 | 2609172.1419 | 1229045.988 | 2609165.2494 | 1229056.0429
139 | 2609182.9253 | 1229073.1923 | 2609179.221 | 1229078.9874
140 | 2609159.0813 | 1229073.7915 | 2609144.7887 | 1229090.5792
141 | 2609256.298 | 1229066.7291 | 2609260.8271 | 1229070.0694
142 | 2609224.434 | 1229104.1802 | 2609218.3218 | 1229115.4724
143 | 2609206.3378 | 1229137.6129 | 2609218.3218 | 1229115.4724
144 | 2609259.3319 | 1229100.9061 | 2609254.8409 | 1229109.824
145 | 2609175.2521 | 1229130.1689 | 2609167.0953 | 1229139.7612
146 | 2609167.0953 | 1229139.7612 | 2609155.3144 | 1229153.6155
147 | 2609229.1651 | 1229155.7144 | 2609230.887 | 1229154.1828 | 2609232.2307 | 1229152.3838 | 2609233.818 | 1229149.718 | 2609236.9228 | 1229144.1662
148 | 2609243.192 | 1229132.9558 | 2609236.9228 | 1229144.1662
149 | 2609243.192 | 1229132.9558 | 2609249.228 | 1229120.9698
150 | 2609333.6022 | 1229173.6535 | 2609328.8221 | 1229184.3036
151 | 2609303.0724 | 1229159.6533 | 2609333.6022 | 1229173.6535
152 | 2609462.8686 | 1229207.4209 | 2609461.5207 | 1229211.8881 | 2609457.2427 | 1229220.1529 | 2609454.1027 | 1229222.6049 | 2609443.9936 | 1229224.857
153 | 2609462.8686 | 1229207.4209 | 2609454.081 | 1229207.5182
154 | 2609398.7538 | 1229210.2772 | 2609410.3805 | 1229216.0544
155 | 2609254.8409 | 1229109.824 | 2609249.228 | 1229120.9698

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609079.6835 | 1229124.0957
1 | 2609086.3631 | 1229129.1581
2 | 2609092.3896 | 1229131.3212
3 | 2609070.4836 | 1229150.013
4 | 2609094.2555 | 1229132.8055
5 | 2609061.0774 | 1229143.9065
6 | 2609077.9503 | 1229159.1589
7 | 2609107.1296 | 1229137.6947
8 | 2609116.1024 | 1229120.4981
9 | 2609110.3264 | 1229147.516
10 | 2609102.8189 | 1229107.1378
11 | 2609131.6747 | 1229103.8684
12 | 2609115.0979 | 1229153.243
13 | 2609086.5121 | 1229090.7366
14 | 2609142.9795 | 1229092.7044
15 | 2609121.9427 | 1229160.4863
16 | 2609072.2733 | 1229049.0403
17 | 2609068.9148 | 1229053.257
18 | 2609064.902 | 1229069.0009
19 | 2609047.2988 | 1229087.4964
20 | 2609085.3928 | 1229089.6109
21 | 2609033.0738 | 1229073.2058
22 | 2609040.0284 | 1229105.7172
23 | 2609079.4106 | 1229097.7222
24 | 2609066.2038 | 1229115.6292
25 | 2608986.0977 | 1229030.9596
26 | 2608998.0517 | 1229031.1221
27 | 2608947.1683 | 1228994.413
28 | 2609015.3199 | 1229055.3701
29 | 2608834.3081 | 1229029.2996
30 | 2609017.7565 | 1229057.818
31 | 2609122.6465 | 1229026.7635
32 | 2609138.863 | 1229048.4567
33 | 2609107.5885 | 1229043.8156
34 | 2608844.5974 | 1229146.173
35 | 2608779.5991 | 1229095.2028
36 | 2608818.2447 | 1229179.9813
37 | 2609031.3981 | 1229071.5225
38 | 2609271.0265 | 1229077.6771
39 | 2609260.6249 | 1229098.3378
40 | 2609262.2017 | 1229071.0832
41 | 2609155.8603 | 1229069.7397
42 | 2609124.2982 | 1229062.5724
43 | 2609158.2157 | 1229248.4161
44 | 2609168.9192 | 1229237.182
45 | 2609072.8488 | 1229388.8585
46 | 2609057.3431 | 1229437.3149
47 | 2608864.998 | 1229443.0018
48 | 2608931.0967 | 1229428.6136
49 | 2608990.1029 | 1229523.162
50 | 2609067.0008 | 1229538.9389
51 | 2609236.3297 | 1229269.7265
52 | 2609217.8169 | 1229283.7285
53 | 2609245.5734 | 1229239.1337
54 | 2609070.9607 | 1229515.1419
55 | 2609217.852 | 1229206.8162
56 | 2609212.823 | 1229186.4853
57 | 2609237.7977 | 1229218.7413
58 | 2609222.5666 | 1229377.1802
59 | 2609273.6452 | 1229382.4067
60 | 2609216.4613 | 1229413.7621
61 | 2609299.3375 | 1229340.1769
62 | 2609312.5896 | 1229313.9041
63 | 2609268.7656 | 1229421.9304
64 | 2609189.6996 | 1229213.299
65 | 2609198.0505 | 1229203.8047
66 | 2609215.4476 | 1229182.6006
67 | 2609259.0649 | 1229229.4487
68 | 2609237.9356 | 1229240.3448
69 | 2609284.9704 | 1229260.0848
70 | 2609275.1385 | 1229259.5915
71 | 2609264.8834 | 1229297.5093
72 | 2609294.5619 | 1229249.5601
73 | 2609375.8967 | 1229192.364
74 | 2609325.9878 | 1229271.6332
75 | 2609418.0259 | 1229200.4127
76 | 2609359.2413 | 1229184.9959
77 | 2609382.9451 | 1229262.7391
78 | 2609319.2304 | 1229262.0948
79 | 2609320.0369 | 1229284.885
80 | 2609296.37 | 1229250.4789
81 | 2609315.1568 | 1229294.9302
82 | 2609563.0461 | 1229419.9685
83 | 2609256.3091 | 1229296.9846
84 | 2609264.817 | 1229315.7755
85 | 2609374.5671 | 1229257.7563
86 | 2609365.8056 | 1229323.5151
87 | 2609419.4586 | 1229286.4883
88 | 2609390.8177 | 1229247.0977
89 | 2609386.5287 | 1229325.2374
90 | 2609369.6623 | 1229318.1068
91 | 2609423.9696 | 1229264.8381
92 | 2609413.3222 | 1229281.9204
93 | 2609213.5143 | 1229431.4197
94 | 2609257.824 | 1229495.5853
95 | 2609224.7977 | 1229158.2202
96 | 2609180.2291 | 1229204.1633
97 | 2609175.3076 | 1229199.4159
98 | 2609141.1293 | 1229181.6281
99 | 2609135.8495 | 1229176.5059
100 | 2609126.8048 | 1229166.2508
101 | 2609223.641 | 1229054.4125
102 | 2609216.9322 | 1229065.4551
103 | 2609229.1002 | 1229045.4265
104 | 2609203.9262 | 1229086.8579
105 | 2609236.5049 | 1229051.3808
106 | 2609222.7077 | 1229040.2417
107 | 2609196.7916 | 1229098.6004
108 | 2609242.179 | 1229055.9433
109 | 2609210.3816 | 1229030.2443
110 | 2609187.8987 | 1229113.2368
111 | 2609247.7735 | 1229060.442
112 | 2609203.7938 | 1229040.5506
113 | 2609205.2339 | 1229025.8312
114 | 2609188.7228 | 1229114.3276
115 | 2609188.4899 | 1229051.8012
116 | 2609186.9322 | 1229050.5182
117 | 2609193.8043 | 1229056.1786
118 | 2609175.4946 | 1229041.0972
119 | 2609186.8006 | 1229067.1298
120 | 2609200.2009 | 1229046.1715
121 | 2609179.7706 | 1229034.8935
122 | 2609172.1419 | 1229045.988
123 | 2609182.9253 | 1229073.1923
124 | 2609187.0602 | 1229024.3176
125 | 2609165.2494 | 1229056.0429
126 | 2609179.221 | 1229078.9874
127 | 2609111.581 | 1229074.8975
128 | 2609159.0813 | 1229073.7915
129 | 2609144.7887 | 1229090.5792
130 | 2609256.298 | 1229066.7291
131 | 2609260.8271 | 1229070.0694
132 | 2609239.0719 | 1229076.8057
133 | 2609224.434 | 1229104.1802
134 | 2609218.3218 | 1229115.4724
135 | 2609259.3319 | 1229100.9061
136 | 2609175.2521 | 1229130.1689
137 | 2609167.0953 | 1229139.7612
138 | 2609155.3144 | 1229153.6155
139 | 2609206.3378 | 1229137.6129
140 | 2609229.1651 | 1229155.7144
141 | 2609112.1486 | 1229173.8824
142 | 2609236.9228 | 1229144.1662
143 | 2609243.192 | 1229132.9558
144 | 2609333.6022 | 1229173.6535
145 | 2609328.8221 | 1229184.3036
146 | 2609303.0724 | 1229159.6533
147 | 2609462.8686 | 1229207.4209
148 | 2609443.9936 | 1229224.857
149 | 2609454.081 | 1229207.5182
150 | 2609407.5112 | 1229195.6489
151 | 2609410.3805 | 1229216.0544
152 | 2609568.5508 | 1229422.3193
153 | 2609383.748 | 1229243.5067
154 | 2609398.7538 | 1229210.2772
155 | 2609254.8409 | 1229109.824
156 | 2609249.228 | 1229120.9698
157 | 2609245.5734 | 1229239.1337

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97397 | -0.50151 | 0.0049642 | 0.0012441
1 | 0.974 | -0.50074 | 0 | 0
2 | 0.9741 | -0.4989 | 0.00111 | 0.0002782
3 | 0.97383 | -0.50426 | 0 | 0
4 | 0.97413 | -0.49832 | 0.0011062 | 0.00027725
5 | 0.97378 | -0.50509 | 0.0040481 | 0.0010145
6 | 0.97379 | -0.50505 | 0.003251 | 0.00081477
7 | 0.97433 | -0.49441 | 0 | 0
8 | 0.97487 | -0.48365 | 0 | 0
9 | 0.97418 | -0.49735 | 0.0014887 | 0.00037311
10 | 0.97415 | -0.49777 | 0.0016435 | 0.0004119
11 | 0.97637 | -0.4541 | 0.0010749 | 0.00026938
12 | 0.97408 | -0.49924 | 0.00088425 | 0.00022161
13 | 0.97331 | -0.51445 | 0.0028062 | 0.0007033
14 | 0.97744 | -0.4332 | 0.0046739 | 0.0011714
15 | 0.97396 | -0.5016 | 0 | 0
16 | 0.97238 | -0.53273 | 0.0042286 | 0.0010598
17 | 0.97241 | -0.53231 | 0.0030322 | 0.00075993
18 | 0.97255 | -0.52953 | 0 | 0
19 | 0.97209 | -0.53846 | 0 | 0
20 | 0.97326 | -0.51551 | 0 | 0
21 | 0.9718 | -0.54437 | 0.0033183 | 0.00083164
22 | 0.97203 | -0.53975 | 0.0030864 | 0.00077353
23 | 0.97316 | -0.5174 | 0.0017169 | 0.00043031
24 | 0.97298 | -0.52086 | 0.0084504 | 0.0021179
25 | 0.9715 | -0.55032 | 0.00058492 | 0.00014659
26 | 0.97152 | -0.54984 | 0 | 0
27 | 0.97142 | -0.55193 | 0 | 0
28 | 0.97158 | -0.54861 | 0.004105 | 0.0010288
29 | 0.97116 | -0.55702 | 0 | 0
30 | 0.9716 | -0.54821 | 0.0029168 | 0.00073101
31 | 0.97936 | -0.39571 | 0 | 0
32 | 0.97944 | -0.39406 | 0 | 0
33 | 0.97929 | -0.39709 | 0.0033488 | 0.0008393
34 | 0.97099 | -0.56045 | 0 | 0
35 | 0.97112 | -0.55778 | 0.00047809 | 0.00011982
36 | 0.97094 | -0.56133 | 0.0011145 | 0.00027932
37 | 0.97177 | -0.54492 | 0.0033535 | 0.00084047
38 | 0.98978 | -0.19427 | 0 | 0
39 | 0.99049 | -0.18074 | 0.0015255 | 0.00038233
40 | 0.98944 | -0.20072 | 0.0013983 | 0.00035044
41 | 0.97961 | -0.39071 | 0 | 0
42 | 0.97938 | -0.39532 | 0.0018509 | 0.00046388
43 | 0.98817 | -0.22463 | 0 | 0
44 | 0.98918 | -0.20532 | 0.0017107 | 0.00042875
45 | 0.97689 | -0.44325 | 0 | 0
46 | 0.97358 | -0.5083 | 0.063452 | 0.015903
47 | 0.97211 | -0.5375 | 0 | 0
48 | 0.97193 | -0.54107 | 0.0020632 | 0.00051708
49 | 0.9724 | -0.53176 | 0.0042477 | 0.0010646
50 | 0.97286 | -0.52259 | 0 | 0
51 | 0.99877 | -0.023306 | 0 | 0
52 | 0.99846 | -0.029348 | 0.013276 | 0.0033272
53 | 0.99917 | -0.015606 | 0 | 0
54 | 0.973 | -0.51978 | 0 | 0
55 | 0.99491 | -0.096368 | 0 | 0
56 | 0.99377 | -0.11794 | 0 | 0
57 | 0.9961 | -0.073729 | 0.0126 | 0.0031579
58 | 0.99138 | -0.16489 | 0 | 0
59 | 0.99152 | -0.16224 | 0 | 0
60 | 0.99128 | -0.1668 | 0.002121 | 0.00053156
61 | 0.99206 | -0.15174 | 0 | 0
62 | 0.99237 | -0.14561 | 0 | 0
63 | 0.99119 | -0.16851 | 0.0066664 | 0.0016708
64 | 0.99129 | -0.16507 | 0 | 0
65 | 0.99217 | -0.14837 | 0.0010829 | 0.0002714
66 | 0.99362 | -0.12095 | 0.0025306 | 0.00063423
67 | 0.99739 | -0.049345 | 0 | 0
68 | 1 | 0 | -0.47228 | -0.12064
69 | 0.99491 | -0.096897 | 0 | 0
70 | 0.99481 | -0.098874 | 0.011437 | 0.0028663
71 | 0.99393 | -0.11583 | 0 | 0
72 | 0.99536 | -0.088191 | 0 | 0
73 | 0.98519 | -0.28391 | 0 | 0
74 | 0.99339 | -0.12601 | 0 | 0
75 | 0.98257 | -0.33509 | 0 | 0
76 | 0.98424 | -0.30243 | 0.0037584 | 0.00094195
77 | 0.99066 | -0.17883 | 0 | 0
78 | 0.9943 | -0.10853 | 0 | 0
79 | 0.99294 | -0.13468 | 0.017398 | 0.0043604
80 | 0.99528 | -0.089818 | 0.016589 | 0.0041577
81 | 0.99277 | -0.13789 | 0 | 0
82 | 0.99125 | -0.16735 | 0.0028336 | 0.00071017
83 | 0.99384 | -0.11762 | 0.011832 | 0.0029654
84 | 0.99374 | -0.11954 | 0.011313 | 0.0028352
85 | 0.99057 | -0.18054 | 0.0098993 | 0.002481
86 | 0.99046 | -0.18261 | 0 | 0
87 | 0.98944 | -0.20239 | 0 | 0
88 | 0.9905 | -0.1819 | 0 | 0
89 | 0.99044 | -0.18309 | 0.0011276 | 0.0002826
90 | 0.99045 | -0.18274 | 0.0011295 | 0.00028307
91 | 0.98923 | -0.20647 | 0.009201 | 0.002306
92 | 0.98938 | -0.20364 | 0.0091961 | 0.0023048
93 | 0.99127 | -0.16705 | 0.00077536 | 0.00019432
94 | 0.99104 | -0.17141 | 0.0021968 | 0.00055058
95 | 0.99272 | -0.13793 | 0 | 0
96 | 0.99125 | -0.16578 | 0.0015726 | 0.00039412
97 | 0.99125 | -0.16596 | 0.0014595 | 0.00036578
98 | 0.97371 | -0.50648 | 0.0089407 | 0.0022407
99 | 0.97378 | -0.50527 | 0 | 0
100 | 0.97389 | -0.50302 | 0.0013059 | 0.0003273
101 | 0.98805 | -0.2276 | 0.0013833 | 0.00034669
102 | 0.98784 | -0.23158 | 0.0013929 | 0.0003491
103 | 0.98823 | -0.2241 | 0 | 0
104 | 0.98748 | -0.23867 | 0.0014779 | 0.0003704
105 | 0.9885 | -0.21894 | 0.0021182 | 0.00053087
106 | 0.98803 | -0.22789 | 0.00080602 | 0.00020201
107 | 0.9873 | -0.2422 | 0.0014999 | 0.0003759
108 | 0.9887 | -0.21492 | 0.001378 | 0.00034537
109 | 0.98727 | -0.2424 | 0 | 0
110 | 0.98709 | -0.24614 | 0 | 0
111 | 0.98891 | -0.21091 | 0 | 0
112 | 0.98613 | -0.2645 | 0.0012405 | 0.00031091
113 | 0.98726 | -0.24258 | 0.0014476 | 0.00036279
114 | 0.98708 | -0.24646 | 0 | 0
115 | 0.98382 | -0.309 | 0.0015548 | 0.00038966
116 | 0.98365 | -0.31236 | 0.0010197 | 0.00025557
117 | 0.98442 | -0.29735 | 0 | 0
118 | 0.98239 | -0.3368 | 0.00087128 | 0.00021836
119 | 0.98438 | -0.2983 | 0.0011826 | 0.00029638
120 | 0.98551 | -0.27642 | 0.0015684 | 0.00039308
121 | 0.98237 | -0.33719 | 0.0014039 | 0.00035186
122 | 0.9819 | -0.34619 | 0.0014915 | 0.00037379
123 | 0.98436 | -0.29867 | 0.0018304 | 0.00045874
124 | 0.98235 | -0.33754 | 0.0014915 | 0.0003738
125 | 0.98092 | -0.3652 | 0.0014775 | 0.0003703
126 | 0.98435 | -0.2988 | 0.0010556 | 0.00026456
127 | 0.97935 | -0.39583 | 0.0015725 | 0.0003941
128 | 0.97924 | -0.39803 | 0 | 0
129 | 0.97764 | -0.42931 | 0.0015612 | 0.00039127
130 | 0.98922 | -0.20494 | 0.0026086 | 0.00065377
131 | 0.98939 | -0.20171 | 0.0011722 | 0.00029377
132 | 0.98889 | -0.2113 | 0.0011753 | 0.00029455
133 | 0.99257 | -0.14098 | 0.0013945 | 0.00034949
134 | 0.99258 | -0.14067 | 0.0015293 | 0.00038327
135 | 0.99057 | -0.17903 | 0 | 0
136 | 0.98683 | -0.25125 | 0.0038957 | 0.00097635
137 | 0.98673 | -0.25327 | 0.0050696 | 0.0012706
138 | 0.98666 | -0.25454 | 0.0039036 | 0.00097834
139 | 0.99265 | -0.13937 | 0 | 0
140 | 0.99256 | -0.14103 | 0 | 0
141 | 0.97392 | -0.50241 | 0.0026484 | 0.00066376
142 | 0.99211 | -0.1497 | 0.0017699 | 0.00044359
143 | 0.9917 | -0.15756 | 0.0017178 | 0.00043053
144 | 0.98287 | -0.32911 | 0 | 0
145 | 0.98284 | -0.32975 | 0.0030365 | 0.00076102
146 | 0.98133 | -0.35925 | 0.04978 | 0.012476
147 | 0.98122 | -0.36149 | 0 | 0
148 | 0.98098 | -0.3662 | 0.0091902 | 0.0023033
149 | 0.98114 | -0.36295 | 0.0091885 | 0.0023029
150 | 0.9825 | -0.33651 | 0.0068042 | 0.0017053
151 | 0.98241 | -0.33819 | 0 | 0
152 | 0.99124 | -0.16753 | 0.001674 | 0.00041953
153 | 0.99043 | -0.18329 | 0.0098737 | 0.0024746
154 | 0.98229 | -0.3405 | 0.0098584 | 0.0024707
155 | 0.99088 | -0.17313 | 0.0016958 | 0.00042501
156 | 0.99127 | -0.16567 | 0.0014593 | 0.00036575
157 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0049642 | -0.0012441 | 0.0049643 | 0.0012441 | 1.8078e-07 | 1.1392e-08 | 0.0075842 | 0.0075842 | 0.0075842 | 0.97397 | -0.50151 | 0.974 | -0.50074 | 2.0836
1 | -0.012265 | -0.0030738 | 0.012266 | 0.0030744 | 1.0741e-06 | 5.8585e-07 | 0.018737 | 0.018737 | 0.018737 | 0.974 | -0.50074 | 0.9741 | -0.4989 | 5.1476
2 | 0.0073006 | 0.0018296 | -0.0072993 | -0.0018292 | 1.2216e-06 | 4.5595e-07 | 0.011153 | 0.011153 | 0.011153 | 0.974 | -0.50074 | 0.97383 | -0.50426 | 3.0641
3 | -0.013376 | -0.0033526 | 0.013376 | 0.0033528 | 3.7329e-07 | 2.0923e-07 | 0.020433 | 0.020433 | 0.020433 | 0.9741 | -0.4989 | 0.97413 | -0.49832 | 5.6135
4 | 0.0040482 | 0.0010145 | -0.0040481 | -0.0010145 | 1.6092e-07 | -3.6534e-08 | 0.0061857 | 0.0061858 | 0.0061858 | 0.97383 | -0.50426 | 0.97378 | -0.50509 | 1.6994
5 | 0.0032511 | 0.00081468 | -0.003251 | -0.00081477 | 1.2351e-07 | -8.6994e-08 | 0.0049676 | 0.0049677 | 0.0049677 | 0.97383 | -0.50426 | 0.97379 | -0.50505 | 1.3648
6 | -0.014483 | -0.00363 | 0.014485 | 0.0036316 | 2.6965e-06 | 1.5428e-06 | 0.022123 | 0.022123 | 0.022123 | 0.97413 | -0.49832 | 0.97433 | -0.49441 | 6.0777
7 | -0.02976 | -0.0074617 | 0.029776 | 0.0074713 | 1.5276e-05 | 9.5312e-06 | 0.045452 | 0.045452 | 0.045452 | 0.97433 | -0.49441 | 0.97487 | -0.48365 | 12.4868
8 | 0.015275 | 0.0038302 | -0.015273 | -0.0038289 | 2.1379e-06 | 1.2378e-06 | 0.023329 | 0.023329 | 0.023329 | 0.97433 | -0.49441 | 0.97418 | -0.49735 | 6.4091
9 | 0.040932 | 0.010287 | -0.040905 | -0.010269 | 2.7587e-05 | 1.7421e-05 | 0.062488 | 0.062488 | 0.062488 | 0.97487 | -0.48365 | 0.97415 | -0.49777 | 17.1671
10 | -0.070708 | -0.017758 | 0.070808 | 0.017822 | 9.9818e-05 | 6.3598e-05 | 0.10794 | 0.10794 | 0.10794 | 0.97487 | -0.48365 | 0.97637 | -0.4541 | 29.6539
11 | 0.013784 | 0.0034558 | -0.013783 | -0.0034551 | 1.2434e-06 | 7.0267e-07 | 0.021055 | 0.021055 | 0.021055 | 0.97418 | -0.49735 | 0.97408 | -0.49924 | 5.7844
12 | 0.039261 | 0.0098573 | -0.03923 | -0.0098376 | 3.12e-05 | 1.968e-05 | 0.059978 | 0.059978 | 0.059978 | 0.97415 | -0.49777 | 0.97331 | -0.51445 | 16.4774
13 | -0.071883 | -0.018091 | 0.071955 | 0.018137 | 7.1893e-05 | 4.5811e-05 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0.97637 | -0.4541 | 0.97744 | -0.4332 | 30.1039
14 | 0.012899 | 0.0032335 | -0.012897 | -0.0032327 | 1.451e-06 | 8.0462e-07 | 0.019705 | 0.019705 | 0.019705 | 0.97408 | -0.49924 | 0.97396 | -0.5016 | 5.4134
15 | 0.036424 | 0.0091343 | -0.036422 | -0.0091332 | 1.846e-06 | 1.1617e-06 | 0.055688 | 0.055688 | 0.055688 | 0.97331 | -0.51445 | 0.97326 | -0.51551 | 15.2988
16 | -0.076629 | -0.019308 | 0.076643 | 0.019317 | 1.4252e-05 | 9.0865e-06 | 0.11669 | 0.11669 | 0.11669 | 0.97744 | -0.4332 | 0.97764 | -0.42931 | 32.0586
17 | 0.0026485 | 0.00066362 | -0.0026484 | -0.00066376 | 1.0189e-07 | -1.413e-07 | 0.0040464 | 0.0040464 | 0.0040464 | 0.97396 | -0.5016 | 0.97392 | -0.50241 | 1.1117
18 | 0.010249 | 0.0025691 | -0.010248 | -0.0025687 | 6.9336e-07 | 3.4991e-07 | 0.015658 | 0.015658 | 0.015658 | 0.97396 | -0.5016 | 0.97389 | -0.50302 | 4.3017
19 | -0.0042286 | -0.0010598 | 0.0042287 | 0.0010598 | 8.4646e-08 | -1.2699e-08 | 0.0064709 | 0.0064709 | 0.0064709 | 0.97238 | -0.53273 | 0.97241 | -0.53231 | 1.7777
20 | -0.0072608 | -0.0018197 | 0.0072618 | 0.0018201 | 9.5887e-07 | 3.5669e-07 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 0.97241 | -0.53231 | 0.97255 | -0.52953 | 3.0524
21 | 0.018973 | 0.004753 | -0.018965 | -0.0047482 | 8.0578e-06 | 4.8407e-06 | 0.029028 | 0.029028 | 0.029028 | 0.97255 | -0.52953 | 0.97209 | -0.53846 | 7.9749
22 | -0.026235 | -0.0065731 | 0.026252 | 0.0065839 | 1.7535e-05 | 1.0862e-05 | 0.040139 | 0.040139 | 0.040139 | 0.97255 | -0.52953 | 0.97326 | -0.51551 | 11.0272
23 | 0.015878 | 0.0039748 | -0.015874 | -0.0039722 | 4.4663e-06 | 2.6085e-06 | 0.024304 | 0.024304 | 0.024304 | 0.97209 | -0.53846 | 0.9718 | -0.54437 | 6.6769
24 | 0.0030866 | 0.00077337 | -0.0030864 | -0.00077353 | 1.9013e-07 | -1.5988e-07 | 0.0047247 | 0.0047248 | 0.0047248 | 0.97209 | -0.53846 | 0.97203 | -0.53975 | 1.298
25 | 0.01017 | 0.0025493 | -0.010169 | -0.0025488 | 9.1374e-07 | 4.5956e-07 | 0.015549 | 0.015549 | 0.015549 | 0.97326 | -0.51551 | 0.97316 | -0.5174 | 4.2716
26 | 0.012556 | 0.0031405 | -0.012555 | -0.0031404 | 3.2912e-07 | 1.8121e-07 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.9718 | -0.54437 | 0.97177 | -0.54492 | 5.281
27 | 0.0084518 | 0.0021185 | -0.0084504 | -0.0021179 | 1.3936e-06 | 6.1548e-07 | 0.012923 | 0.012923 | 0.012923 | 0.97316 | -0.5174 | 0.97298 | -0.52086 | 3.5504
28 | -0.0021783 | -0.00053977 | 0.0021783 | 0.00053966 | 4.9838e-08 | -1.1614e-07 | 0.0033342 | 0.0033341 | 0.0033342 | 0.9715 | -0.55032 | 0.97152 | -0.54984 | 0.91599
29 | 0.0015934 | 0.00039318 | -0.0015932 | -0.00039377 | 1.2047e-07 | -5.9182e-07 | 0.0024383 | 0.0024385 | 0.0024385 | 0.9715 | -0.55032 | 0.97142 | -0.55193 | 0.66993
30 | -0.0021783 | -0.00053966 | 0.0021784 | 0.00053936 | 1.2614e-07 | -2.9399e-07 | 0.0033341 | 0.003334 | 0.0033341 | 0.97152 | -0.54984 | 0.97158 | -0.54861 | 0.91597
31 | 0.0015932 | 0.00039377 | -0.0015928 | -0.00039565 | 3.8313e-07 | -1.8807e-06 | 0.0024385 | 0.0024393 | 0.0024393 | 0.97142 | -0.55193 | 0.97116 | -0.55702 | 0.67013
32 | -0.0062834 | -0.0015682 | 0.0062835 | 0.0015682 | 1.1989e-07 | 3.3953e-08 | 0.0096209 | 0.0096209 | 0.0096209 | 0.97158 | -0.54861 | 0.9716 | -0.54821 | 2.6431
33 | 0.0011147 | 0.00027688 | -0.0011146 | -0.00027882 | 1.8142e-07 | -1.9368e-06 | 0.0017071 | 0.0017078 | 0.0017078 | 0.97116 | -0.55702 | 0.97099 | -0.56045 | 0.46919
34 | 0.00047811 | 0.00011877 | -0.00047809 | -0.00011982 | 1.7309e-08 | -1.0537e-06 | 0.00073218 | 0.00073257 | 0.00073257 | 0.97116 | -0.55702 | 0.97112 | -0.55778 | 0.20125
35 | -0.0092003 | -0.0022992 | 0.0092017 | 0.0022999 | 1.4391e-06 | 6.8153e-07 | 0.014088 | 0.014088 | 0.014088 | 0.9716 | -0.54821 | 0.97177 | -0.54492 | 3.8703
36 | -0.0033491 | -0.00083915 | 0.0033493 | 0.00083898 | 2.6308e-07 | -1.7261e-07 | 0.0050884 | 0.0050883 | 0.0050884 | 0.97936 | -0.39571 | 0.97944 | -0.39406 | 1.3979
37 | 0.0033491 | 0.00083915 | -0.0033488 | -0.0008393 | 2.2088e-07 | -1.4487e-07 | 0.0050884 | 0.0050885 | 0.0050885 | 0.97936 | -0.39571 | 0.97929 | -0.39709 | 1.3979
38 | -0.0067729 | -0.0016966 | 0.006774 | 0.001697 | 1.0802e-06 | 3.4886e-07 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.97944 | -0.39406 | 0.97961 | -0.39071 | 2.8268
39 | 0.0034236 | 0.00085766 | -0.0034234 | -0.00085778 | 2.0576e-07 | -1.2356e-07 | 0.0052012 | 0.0052013 | 0.0052013 | 0.97944 | -0.39406 | 0.97938 | -0.39532 | 1.4289
40 | 0.0011146 | 0.00027882 | -0.0011145 | -0.00027932 | 4.6966e-08 | -5.0098e-07 | 0.0017078 | 0.001708 | 0.001708 | 0.97099 | -0.56045 | 0.97094 | -0.56133 | 0.46924
41 | -0.133 | -0.033864 | 0.13309 | 0.033919 | 8.6863e-05 | 5.4402e-05 | 0.20014 | 0.20014 | 0.20014 | 0.98978 | -0.19427 | 0.99049 | -0.18074 | 13.7458
42 | 0.133 | 0.033864 | -0.13296 | -0.033838 | 4.137e-05 | 2.5911e-05 | 0.20014 | 0.20014 | 0.20014 | 0.98978 | -0.19427 | 0.98944 | -0.20072 | 13.7458
43 | -0.13461 | -0.034301 | 0.13462 | 0.034308 | 1.1046e-05 | 6.9217e-06 | 0.20243 | 0.20243 | 0.20243 | 0.99049 | -0.18074 | 0.99057 | -0.17903 | 13.9032
44 | 0.13156 | 0.033488 | -0.13155 | -0.033484 | 6.2802e-06 | 3.9316e-06 | 0.19804 | 0.19804 | 0.19804 | 0.98944 | -0.20072 | 0.98939 | -0.20171 | 13.6014
45 | 0.078349 | 0.019801 | -0.078321 | -0.019783 | 2.7492e-05 | 1.753e-05 | 0.11907 | 0.11907 | 0.11907 | 0.97961 | -0.39071 | 0.97924 | -0.39803 | 32.7114
46 | -0.085123 | -0.021498 | 0.085227 | 0.021564 | 0.0001042 | 6.6481e-05 | 0.12936 | 0.12936 | 0.12936 | 0.97961 | -0.39071 | 0.98092 | -0.3652 | 35.5381
47 | 0.0015725 | 0.0003939 | -0.0015725 | -0.0003941 | 3.7908e-08 | -1.9859e-07 | 0.0023891 | 0.0023892 | 0.0023892 | 0.97938 | -0.39532 | 0.97935 | -0.39583 | 0.65637
48 | -0.070728 | -0.018093 | 0.070794 | 0.018136 | 6.6167e-05 | 4.2148e-05 | 0.10664 | 0.10664 | 0.10664 | 0.98817 | -0.22463 | 0.98918 | -0.20532 | 29.2957
49 | 0.070728 | 0.018093 | -0.069988 | -0.017622 | 0.00073991 | 0.00047134 | 0.10664 | 0.10664 | 0.10664 | 0.98817 | -0.22463 | 0.97689 | -0.44325 | 29.2959
50 | -0.072505 | -0.018564 | 0.072647 | 0.018655 | 0.00014165 | 9.0248e-05 | 0.10921 | 0.10921 | 0.10921 | 0.98918 | -0.20532 | 0.99129 | -0.16507 | 30.0026
51 | 0.069988 | 0.017622 | -0.069771 | -0.017484 | 0.00021695 | 0.00013822 | 0.10664 | 0.10664 | 0.10664 | 0.97689 | -0.44325 | 0.97358 | -0.5083 | 29.2959
52 | 0.0063189 | 0.0015812 | -0.0063154 | -0.0015802 | 3.4486e-06 | 9.816e-07 | 0.0096569 | 0.0096573 | 0.0096573 | 0.97358 | -0.5083 | 0.973 | -0.51978 | 2.6531
53 | 0.0020635 | 0.00051614 | -0.0020632 | -0.00051708 | 3.5065e-07 | -9.3739e-07 | 0.0031583 | 0.0031587 | 0.0031587 | 0.97211 | -0.5375 | 0.97193 | -0.54107 | 0.86778
54 | -0.0020635 | -0.00051614 | 0.0020641 | 0.00051464 | 5.6241e-07 | -1.505e-06 | 0.0031583 | 0.0031576 | 0.0031583 | 0.97211 | -0.5375 | 0.9724 | -0.53176 | 0.86767
55 | -0.0063118 | -0.0015792 | 0.0063146 | 0.00158 | 2.7562e-06 | 7.8594e-07 | 0.0096578 | 0.0096574 | 0.0096578 | 0.9724 | -0.53176 | 0.97286 | -0.52259 | 2.6532
56 | -0.0063146 | -0.00158 | 0.0063154 | 0.0015802 | 8.4379e-07 | 2.4041e-07 | 0.0096574 | 0.0096573 | 0.0096574 | 0.97286 | -0.52259 | 0.973 | -0.51978 | 2.6531
57 | 0.013279 | 0.0033293 | -0.013276 | -0.0033272 | 3.8218e-06 | 2.1053e-06 | 0.019785 | 0.019785 | 0.019785 | 0.99877 | -0.023306 | 0.99846 | -0.029348 | 5.4354
58 | -0.013279 | -0.0033293 | 0.013284 | 0.003332 | 4.8745e-06 | 2.6849e-06 | 0.019785 | 0.019785 | 0.019785 | 0.99877 | -0.023306 | 0.99917 | -0.015606 | 5.4354
59 | -0.47027 | -0.12041 | 0.47063 | 0.12064 | 0.00035577 | 0.00022729 | 0.70125 | 0.70125 | 0.70125 | 0.99917 | -0.015606 | 1 | 0 | 48.163
60 | 0.45699 | 0.11708 | -0.45624 | -0.1166 | 0.00074584 | 0.00047644 | 0.68147 | 0.68147 | 0.68147 | 0.99917 | -0.015606 | 0.99739 | -0.049345 | 46.8042
61 | 0.22431 | 0.057546 | -0.22407 | -0.057397 | 0.00023452 | 0.00014894 | 0.33595 | 0.33596 | 0.33596 | 0.99491 | -0.096368 | 0.99377 | -0.11794 | 23.0738
62 | -0.22431 | -0.057546 | 0.22455 | 0.057703 | 0.00024664 | 0.00015664 | 0.33595 | 0.33595 | 0.33595 | 0.99491 | -0.096368 | 0.9961 | -0.073729 | 23.0738
63 | 0.076937 | 0.019797 | -0.076823 | -0.019725 | 0.00011366 | 7.2446e-05 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538 | 0.99377 | -0.11794 | 0.99217 | -0.14837 | 31.6991
64 | 0.14714 | 0.0376 | -0.14711 | -0.037586 | 2.1383e-05 | 1.3442e-05 | 0.22057 | 0.22057 | 0.22057 | 0.99377 | -0.11794 | 0.99362 | -0.12095 | 15.1491
65 | -0.23715 | -0.06086 | 0.23744 | 0.061039 | 0.00028096 | 0.00017858 | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478 | 0.9961 | -0.073729 | 0.99739 | -0.049345 | 24.3665
66 | -0.0028966 | -0.00072535 | 0.002897 | 0.00072492 | 3.6565e-07 | -4.3132e-07 | 0.0043474 | 0.0043472 | 0.0043474 | 0.99138 | -0.16489 | 0.99152 | -0.16224 | 1.1944
67 | 0.0028966 | 0.00072535 | -0.0028963 | -0.00072566 | 2.6287e-07 | -3.0993e-07 | 0.0043474 | 0.0043476 | 0.0043476 | 0.99138 | -0.16489 | 0.99128 | -0.1668 | 1.1944
68 | 0.0088662 | 0.0022217 | -0.0088635 | -0.0022206 | 2.6471e-06 | 1.1801e-06 | 0.013306 | 0.013306 | 0.013306 | 0.99152 | -0.16224 | 0.99119 | -0.16851 | 3.6555
69 | -0.011763 | -0.0029467 | 0.011769 | 0.0029498 | 5.8874e-06 | 3.1178e-06 | 0.017653 | 0.017653 | 0.017653 | 0.99152 | -0.16224 | 0.99206 | -0.15174 | 4.8497
70 | 0.00077537 | 0.0001941 | -0.00077536 | -0.00019432 | 9.0937e-09 | -2.2496e-07 | 0.0011638 | 0.0011639 | 0.0011639 | 0.99128 | -0.1668 | 0.99127 | -0.16705 | 0.31976
71 | -0.011769 | -0.0029498 | 0.011772 | 0.0029516 | 3.437e-06 | 1.8198e-06 | 0.017653 | 0.017653 | 0.017653 | 0.99206 | -0.15174 | 0.99237 | -0.14561 | 4.8497
72 | -0.016285 | -0.0040807 | 0.016291 | 0.0040842 | 5.9858e-06 | 3.4849e-06 | 0.024418 | 0.024418 | 0.024418 | 0.99237 | -0.14561 | 0.99277 | -0.13789 | 6.7082
73 | 0.0045122 | 0.0011291 | -0.0045076 | -0.0011296 | 4.6691e-06 | -5.2192e-07 | 0.0067653 | 0.0067665 | 0.0067665 | 0.99237 | -0.14561 | 0.99125 | -0.16735 | 1.8589
74 | 0.0021971 | 0.00054981 | -0.0021968 | -0.00055058 | 3.0377e-07 | -7.6521e-07 | 0.0032981 | 0.0032985 | 0.0032985 | 0.99119 | -0.16851 | 0.99104 | -0.17141 | 0.90617
75 | -0.075679 | -0.019414 | 0.07574 | 0.019453 | 6.1364e-05 | 3.911e-05 | 0.11376 | 0.11376 | 0.11376 | 0.99129 | -0.16507 | 0.99217 | -0.14837 | 31.253
76 | 0.0030322 | 0.00075972 | -0.0030321 | -0.00075982 | 1.0222e-07 | -1.0421e-07 | 0.0045515 | 0.0045515 | 0.0045515 | 0.99129 | -0.16507 | 0.99125 | -0.16578 | 1.2504
77 | 0.14458 | 0.036952 | -0.14447 | -0.036877 | 0.00011863 | 7.453e-05 | 0.21678 | 0.21678 | 0.21678 | 0.99362 | -0.12095 | 0.99272 | -0.13793 | 14.8888
78 | 0.2188 | 0.055564 | -0.2184 | -0.055305 | 0.00040822 | 0.00025913 | 0.32669 | 0.32669 | 0.32669 | 0.99739 | -0.049345 | 0.99536 | -0.088191 | 22.4378
79 | 0.011438 | 0.0028669 | -0.011437 | -0.0028663 | 1.0771e-06 | 5.6192e-07 | 0.017107 | 0.017107 | 0.017107 | 0.99491 | -0.096897 | 0.99481 | -0.098874 | 4.6997
80 | 0.023169 | 0.005815 | -0.023148 | -0.0058022 | 2.0901e-05 | 1.2774e-05 | 0.034655 | 0.034655 | 0.034655 | 0.99491 | -0.096897 | 0.99393 | -0.11583 | 9.5207
81 | -0.034607 | -0.0086819 | 0.034621 | 0.0086909 | 1.4371e-05 | 9.0114e-06 | 0.051762 | 0.051762 | 0.051762 | 0.99491 | -0.096897 | 0.99536 | -0.088191 | 14.2203
82 | 0.011833 | 0.002966 | -0.011832 | -0.0029654 | 1.008e-06 | 5.3415e-07 | 0.017716 | 0.017716 | 0.017716 | 0.99393 | -0.11583 | 0.99384 | -0.11762 | 4.867
83 | 0.011315 | 0.0028363 | -0.011313 | -0.0028352 | 1.998e-06 | 1.0381e-06 | 0.016939 | 0.01694 | 0.01694 | 0.99393 | -0.11583 | 0.99374 | -0.11954 | 4.6537
84 | 0.18378 | 0.046614 | -0.18376 | -0.046605 | 1.4372e-05 | 9.0926e-06 | 0.27493 | 0.27493 | 0.27493 | 0.99536 | -0.088191 | 0.99528 | -0.089818 | 18.8827
85 | -0.09192 | -0.023152 | 0.09262 | 0.023598 | 0.00069982 | 0.00044664 | 0.13888 | 0.13888 | 0.13888 | 0.98519 | -0.28391 | 0.99339 | -0.12601 | 38.1526
86 | 0.035156 | 0.0088525 | -0.03507 | -0.0087986 | 8.5814e-05 | 5.3891e-05 | 0.053114 | 0.053114 | 0.053114 | 0.98519 | -0.28391 | 0.98257 | -0.33509 | 14.5918
87 | 0.056765 | 0.014299 | -0.056714 | -0.014267 | 5.0233e-05 | 3.1917e-05 | 0.085762 | 0.085762 | 0.085762 | 0.98519 | -0.28391 | 0.98424 | -0.30243 | 23.561
88 | 0.040556 | 0.01021 | -0.040454 | -0.010145 | 0.00010213 | 6.4413e-05 | 0.060765 | 0.060766 | 0.060766 | 0.99339 | -0.12601 | 0.99066 | -0.17883 | 16.6939
89 | -0.16688 | -0.042263 | 0.16702 | 0.042352 | 0.00014017 | 8.9401e-05 | 0.25013 | 0.25013 | 0.25013 | 0.99339 | -0.12601 | 0.9943 | -0.10853 | 34.3586
90 | 0.033705 | 0.0084547 | -0.033691 | -0.008446 | 1.3925e-05 | 8.7238e-06 | 0.05049 | 0.05049 | 0.05049 | 0.99339 | -0.12601 | 0.99294 | -0.13468 | 13.871
91 | 0.0068046 | 0.0017054 | -0.0068042 | -0.0017053 | 4.586e-07 | 1.4766e-07 | 0.010305 | 0.010305 | 0.010305 | 0.98257 | -0.33509 | 0.9825 | -0.33651 | 2.8311
92 | 0.0098609 | 0.002472 | -0.0098595 | -0.0024713 | 1.4554e-06 | 7.111e-07 | 0.014934 | 0.014934 | 0.014934 | 0.98257 | -0.33509 | 0.98241 | -0.33819 | 4.1027
93 | 0.018405 | 0.0046212 | -0.018381 | -0.0046074 | 2.3149e-05 | 1.3811e-05 | 0.027875 | 0.027876 | 0.027876 | 0.98257 | -0.33509 | 0.98122 | -0.36149 | 7.6581
94 | 0.052956 | 0.013325 | -0.052888 | -0.013282 | 6.7421e-05 | 4.2793e-05 | 0.08008 | 0.08008 | 0.08008 | 0.98424 | -0.30243 | 0.98287 | -0.32911 | 22
95 | 0.0099001 | 0.0024814 | -0.0098993 | -0.002481 | 8.0661e-07 | 3.91e-07 | 0.014871 | 0.014871 | 0.014871 | 0.99066 | -0.17883 | 0.99057 | -0.18054 | 4.0853
96 | 0.0022575 | 0.00056435 | -0.0022571 | -0.0005653 | 4.0525e-07 | -9.507e-07 | 0.0033904 | 0.0033908 | 0.0033908 | 0.99066 | -0.17883 | 0.99046 | -0.18261 | 0.93154
97 | 0.01842 | 0.0046241 | -0.018399 | -0.0046118 | 2.0676e-05 | 1.2306e-05 | 0.027671 | 0.027671 | 0.027671 | 0.99066 | -0.17883 | 0.98944 | -0.20239 | 7.6019
98 | 0.0098758 | 0.0024756 | -0.0098744 | -0.0024749 | 1.4444e-06 | 6.9906e-07 | 0.014834 | 0.014834 | 0.014834 | 0.99066 | -0.17883 | 0.9905 | -0.1819 | 4.0753
99 | -0.16702 | -0.042352 | 0.16717 | 0.042447 | 0.0001504 | 9.4927e-05 | 0.25013 | 0.25013 | 0.25013 | 0.9943 | -0.10853 | 0.99528 | -0.089818 | 17.1793
100 | 0.016293 | 0.0040857 | -0.016291 | -0.0040842 | 2.497e-06 | 1.4536e-06 | 0.024418 | 0.024418 | 0.024418 | 0.99294 | -0.13468 | 0.99277 | -0.13789 | 6.7082
101 | 0.001674 | 0.00041946 | -0.001674 | -0.00041953 | 1.4174e-08 | -6.8088e-08 | 0.0025128 | 0.0025129 | 0.0025129 | 0.99125 | -0.16735 | 0.99124 | -0.16753 | 0.69035
102 | 0.0011276 | 0.0002823 | -0.0011276 | -0.0002826 | 2.6021e-08 | -2.9454e-07 | 0.001694 | 0.0016941 | 0.0016941 | 0.99046 | -0.18261 | 0.99044 | -0.18309 | 0.4654
103 | 0.0011295 | 0.00028299 | -0.0011295 | -0.00028307 | 7.1664e-09 | -8.0833e-08 | 0.0016969 | 0.0016969 | 0.0016969 | 0.99046 | -0.18261 | 0.99045 | -0.18274 | 0.46618
104 | 0.0092028 | 0.0023068 | -0.009201 | -0.002306 | 1.7865e-06 | 8.2398e-07 | 0.01384 | 0.01384 | 0.01384 | 0.98944 | -0.20239 | 0.98923 | -0.20647 | 3.8023
105 | 0.0091966 | 0.002305 | -0.0091961 | -0.0023048 | 5.4776e-07 | 2.525e-07 | 0.013831 | 0.013831 | 0.013831 | 0.98944 | -0.20239 | 0.98938 | -0.20364 | 3.7997
106 | 0.0098744 | 0.0024749 | -0.0098737 | -0.0024746 | 6.5282e-07 | 3.1599e-07 | 0.014834 | 0.014834 | 0.014834 | 0.9905 | -0.1819 | 0.99043 | -0.18329 | 4.0754
107 | 0.14154 | 0.036145 | -0.14152 | -0.036132 | 2.1248e-05 | 1.3339e-05 | 0.2124 | 0.2124 | 0.2124 | 0.99272 | -0.13793 | 0.99256 | -0.14103 | 14.5878
108 | 0.0029242 | 0.00073217 | -0.002924 | -0.0007324 | 2.0003e-07 | -2.3097e-07 | 0.0043829 | 0.004383 | 0.004383 | 0.99272 | -0.13793 | 0.99265 | -0.13937 | 1.2041
109 | 0.0014595 | 0.0003657 | -0.0014595 | -0.00036578 | 1.2308e-08 | -8.027e-08 | 0.0021909 | 0.0021909 | 0.0021909 | 0.99125 | -0.16578 | 0.99125 | -0.16596 | 0.60189
110 | -0.0089407 | -0.0022407 | 0.0089412 | 0.002241 | 5.15e-07 | 2.3809e-07 | 0.013663 | 0.013663 | 0.013663 | 0.97371 | -0.50648 | 0.97378 | -0.50527 | 3.7536
111 | -0.0089412 | -0.002241 | 0.0089421 | 0.0022414 | 9.5768e-07 | 4.4271e-07 | 0.013663 | 0.013663 | 0.013663 | 0.97378 | -0.50527 | 0.97389 | -0.50302 | 3.7536
112 | 0.017257 | 0.0043304 | -0.017254 | -0.0043285 | 3.2734e-06 | 1.9295e-06 | 0.025992 | 0.025992 | 0.025992 | 0.98805 | -0.2276 | 0.98784 | -0.23158 | 7.1406
113 | -0.018641 | -0.0046771 | 0.018644 | 0.004679 | 3.1078e-06 | 1.8543e-06 | 0.028075 | 0.028075 | 0.028075 | 0.98805 | -0.2276 | 0.98823 | -0.2241 | 7.7129
114 | 0.015861 | 0.0039794 | -0.015856 | -0.0039763 | 5.3618e-06 | 3.1111e-06 | 0.023894 | 0.023894 | 0.023894 | 0.98784 | -0.23158 | 0.98748 | -0.23867 | 6.5642
115 | -0.12297 | -0.031281 | 0.123 | 0.0313 | 3.0593e-05 | 1.9092e-05 | 0.18532 | 0.18532 | 0.18532 | 0.98823 | -0.2241 | 0.9885 | -0.21894 | 12.728
116 | 0.10432 | 0.026602 | -0.1043 | -0.02659 | 1.908e-05 | 1.1789e-05 | 0.15724 | 0.15724 | 0.15724 | 0.98823 | -0.2241 | 0.98803 | -0.22789 | 10.7998
117 | 0.014378 | 0.0036059 | -0.014375 | -0.0036045 | 2.4188e-06 | 1.3723e-06 | 0.021667 | 0.021667 | 0.021667 | 0.98748 | -0.23867 | 0.9873 | -0.2422 | 5.9524
118 | -0.12511 | -0.031831 | 0.12514 | 0.031846 | 2.4256e-05 | 1.515e-05 | 0.18851 | 0.18851 | 0.18851 | 0.9885 | -0.21894 | 0.9887 | -0.21492 | 12.947
119 | 0.1035 | 0.026388 | -0.10342 | -0.026342 | 7.2447e-05 | 4.596e-05 | 0.15603 | 0.15603 | 0.15603 | 0.98803 | -0.22789 | 0.98727 | -0.2424 | 21.4329
120 | 0.012876 | 0.0032286 | -0.012873 | -0.0032273 | 2.4187e-06 | 1.329e-06 | 0.019406 | 0.019406 | 0.019406 | 0.9873 | -0.2422 | 0.98709 | -0.24614 | 5.3314
121 | -0.12652 | -0.032191 | 0.12654 | 0.032206 | 2.4445e-05 | 1.5277e-05 | 0.19058 | 0.19058 | 0.19058 | 0.9887 | -0.21492 | 0.98891 | -0.21091 | 13.0894
122 | 0.10198 | 0.025979 | -0.10187 | -0.02591 | 0.00010857 | 6.933e-05 | 0.15385 | 0.15385 | 0.15385 | 0.98727 | -0.2424 | 0.98613 | -0.2645 | 42.2664
123 | 0.0014476 | 0.00036271 | -0.0014476 | -0.00036279 | 1.2103e-08 | -7.8958e-08 | 0.0021817 | 0.0021818 | 0.0021818 | 0.98727 | -0.2424 | 0.98726 | -0.24258 | 0.59939
124 | 0.012873 | 0.0032273 | -0.012873 | -0.0032272 | 1.9292e-07 | 1.0601e-07 | 0.019406 | 0.019406 | 0.019406 | 0.98709 | -0.24614 | 0.98708 | -0.24646 | 5.3314
125 | 0.0011753 | 0.00029432 | -0.0011753 | -0.00029455 | 2.1734e-08 | -2.2387e-07 | 0.0017684 | 0.0017684 | 0.0017684 | 0.98891 | -0.21091 | 0.98889 | -0.2113 | 0.48584
126 | -0.12772 | -0.032501 | 0.12775 | 0.032524 | 3.674e-05 | 2.297e-05 | 0.19235 | 0.19235 | 0.19235 | 0.98891 | -0.21091 | 0.98922 | -0.20494 | 13.2109
127 | 0.10063 | 0.025599 | -0.10057 | -0.025562 | 5.7782e-05 | 3.6895e-05 | 0.15198 | 0.15198 | 0.15198 | 0.98613 | -0.2645 | 0.98551 | -0.27642 | 41.7521
128 | 0.012873 | 0.0032272 | -0.01287 | -0.0032256 | 2.9367e-06 | 1.6138e-06 | 0.019406 | 0.019406 | 0.019406 | 0.98708 | -0.24646 | 0.98683 | -0.25125 | 5.3314
129 | 0.093225 | 0.023662 | -0.09321 | -0.023653 | 1.5069e-05 | 9.6183e-06 | 0.14111 | 0.14111 | 0.14111 | 0.98382 | -0.309 | 0.98365 | -0.31236 | 38.7659
130 | -0.094779 | -0.024052 | 0.094833 | 0.024086 | 5.3137e-05 | 3.392e-05 | 0.14346 | 0.14346 | 0.14346 | 0.98382 | -0.309 | 0.98442 | -0.29735 | 39.412
131 | 0.09219 | 0.023397 | -0.092082 | -0.023328 | 0.00010824 | 6.9084e-05 | 0.13957 | 0.13957 | 0.13957 | 0.98365 | -0.31236 | 0.98239 | -0.3368 | 38.3421
132 | 0.0040688 | 0.0010195 | -0.0040686 | -0.0010195 | 1.8438e-07 | -4.7256e-08 | 0.0061501 | 0.0061502 | 0.0061502 | 0.98442 | -0.29735 | 0.98438 | -0.2983 | 1.6896
133 | -0.098901 | -0.025105 | 0.099001 | 0.025169 | 9.969e-05 | 6.365e-05 | 0.14961 | 0.14961 | 0.14961 | 0.98442 | -0.29735 | 0.98551 | -0.27642 | 41.1015
134 | 0.0028955 | 0.00072545 | -0.0028954 | -0.00072551 | 5.4346e-08 | -6.0613e-08 | 0.0043857 | 0.0043857 | 0.0043857 | 0.98239 | -0.3368 | 0.98237 | -0.33719 | 1.2049
135 | 0.088315 | 0.022384 | -0.088275 | -0.022359 | 3.9844e-05 | 2.5425e-05 | 0.13386 | 0.13386 | 0.13386 | 0.98239 | -0.3368 | 0.9819 | -0.34619 | 36.7747
136 | 0.002886 | 0.00072315 | -0.002886 | -0.00072321 | 5.1353e-08 | -5.8603e-08 | 0.0043626 | 0.0043626 | 0.0043626 | 0.98438 | -0.2983 | 0.98436 | -0.29867 | 1.1985
137 | 0.0014915 | 0.00037365 | -0.0014915 | -0.0003738 | 2.4584e-08 | -1.4689e-07 | 0.0022591 | 0.0022592 | 0.0022592 | 0.98237 | -0.33719 | 0.98235 | -0.33754 | 0.62066
138 | 0.086784 | 0.021985 | -0.086704 | -0.021934 | 7.917e-05 | 5.0515e-05 | 0.1316 | 0.1316 | 0.1316 | 0.9819 | -0.34619 | 0.98092 | -0.3652 | 36.1538
139 | 0.0010556 | 0.00026447 | -0.0010556 | -0.00026456 | 6.5672e-09 | -8.3227e-08 | 0.0015957 | 0.0015957 | 0.0015957 | 0.98436 | -0.29867 | 0.98435 | -0.2988 | 0.43838
140 | 0.078321 | 0.019783 | -0.078204 | -0.019708 | 0.00011722 | 7.4743e-05 | 0.11907 | 0.11907 | 0.11907 | 0.97924 | -0.39803 | 0.97764 | -0.42931 | 32.7114
141 | -0.13036 | -0.033178 | 0.13038 | 0.03319 | 2.0324e-05 | 1.2719e-05 | 0.19627 | 0.19627 | 0.19627 | 0.98922 | -0.20494 | 0.98939 | -0.20171 | 13.4803
142 | -0.0013945 | -0.00034949 | 0.0013945 | 0.00034934 | 2.1044e-08 | -1.525e-07 | 0.0020906 | 0.0020905 | 0.0020906 | 0.99257 | -0.14098 | 0.99258 | -0.14067 | 0.57433
143 | -0.0029238 | -0.00073261 | 0.002924 | 0.0007324 | 1.8137e-07 | -2.0935e-07 | 0.0043831 | 0.004383 | 0.0043831 | 0.99258 | -0.14067 | 0.99265 | -0.13937 | 1.2041
144 | -0.13462 | -0.034308 | 0.13466 | 0.034332 | 3.8359e-05 | 2.4035e-05 | 0.20243 | 0.20243 | 0.20243 | 0.99057 | -0.17903 | 0.99088 | -0.17313 | 13.9032
145 | 0.0089744 | 0.0022492 | -0.0089735 | -0.0022488 | 8.6467e-07 | 3.9253e-07 | 0.013532 | 0.013532 | 0.013532 | 0.98683 | -0.25125 | 0.98673 | -0.25327 | 3.7177
146 | 0.0039039 | 0.00097826 | -0.0039036 | -0.00097834 | 2.3636e-07 | -8.1009e-08 | 0.0058871 | 0.0058872 | 0.0058872 | 0.98673 | -0.25327 | 0.98666 | -0.25454 | 1.6174
147 | 0.14152 | 0.036132 | -0.14146 | -0.036095 | 5.9268e-05 | 3.7207e-05 | 0.2124 | 0.2124 | 0.2124 | 0.99256 | -0.14103 | 0.99211 | -0.1497 | 14.5878
148 | 0.13969 | 0.035651 | -0.13964 | -0.035618 | 5.2974e-05 | 3.324e-05 | 0.20974 | 0.20974 | 0.20974 | 0.99211 | -0.1497 | 0.9917 | -0.15756 | 14.4055
149 | 0.13792 | 0.035187 | -0.13787 | -0.035154 | 5.3997e-05 | 3.3866e-05 | 0.20717 | 0.20717 | 0.20717 | 0.9917 | -0.15756 | 0.99127 | -0.16567 | 14.2285
150 | 0.0030366 | 0.00076093 | -0.0030365 | -0.00076102 | 9.2519e-08 | -8.8732e-08 | 0.0045972 | 0.0045973 | 0.0045973 | 0.98287 | -0.32911 | 0.98284 | -0.32975 | 1.263
151 | 0.049852 | 0.012521 | -0.04978 | -0.012476 | 7.159e-05 | 4.5393e-05 | 0.075483 | 0.075483 | 0.075483 | 0.98287 | -0.32911 | 0.98133 | -0.35925 | 20.7371
152 | 0.0091923 | 0.0023042 | -0.0091902 | -0.0023033 | 2.0604e-06 | 9.616e-07 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.98122 | -0.36149 | 0.98098 | -0.3662 | 3.8298
153 | 0.0091892 | 0.0023032 | -0.0091885 | -0.0023029 | 6.3808e-07 | 2.977e-07 | 0.013935 | 0.013935 | 0.013935 | 0.98122 | -0.36149 | 0.98114 | -0.36295 | 3.8284
154 | 0.0098595 | 0.0024713 | -0.0098584 | -0.0024707 | 1.0833e-06 | 5.2932e-07 | 0.014934 | 0.014934 | 0.014934 | 0.98241 | -0.33819 | 0.98229 | -0.3405 | 4.1027
155 | -0.13636 | -0.034757 | 0.13641 | 0.034788 | 4.9155e-05 | 3.0816e-05 | 0.20498 | 0.20498 | 0.20498 | 0.99088 | -0.17313 | 0.99127 | -0.16567 | 14.0781

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4855 | 0.12395

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0049642 | 0.0012441
1 | 0.00111 | 0.0002782
2 | 0.0011062 | 0.00027725
3 | 0.0040481 | 0.0010145
4 | 0.003251 | 0.00081477
5 | 0.0014887 | 0.00037311
6 | 0.0016435 | 0.0004119
7 | 0.0010749 | 0.00026938
8 | 0.00088425 | 0.00022161
9 | 0.0028062 | 0.0007033
10 | 0.0046739 | 0.0011714
11 | 0.0042286 | 0.0010598
12 | 0.0030322 | 0.00075993
13 | 0.0033183 | 0.00083164
14 | 0.0030864 | 0.00077353
15 | 0.0017169 | 0.00043031
16 | 0.0084504 | 0.0021179
17 | 0.00058492 | 0.00014659
18 | 0.004105 | 0.0010288
19 | 0.0029168 | 0.00073101
20 | 0.0033488 | 0.0008393
21 | 0.00047809 | 0.00011982
22 | 0.0011145 | 0.00027932
23 | 0.0033535 | 0.00084047
24 | 0.0015255 | 0.00038233
25 | 0.0013983 | 0.00035044
26 | 0.0018509 | 0.00046388
27 | 0.0017107 | 0.00042875
28 | 0.063452 | 0.015903
29 | 0.0020632 | 0.00051708
30 | 0.0042477 | 0.0010646
31 | 0.013276 | 0.0033272
32 | 0.0126 | 0.0031579
33 | 0.002121 | 0.00053156
34 | 0.0066664 | 0.0016708
35 | 0.0010829 | 0.0002714
36 | 0.0025306 | 0.00063423
37 | 0.013226 | 0.0033148
38 | 0.011437 | 0.0028663
39 | 0.0037584 | 0.00094195
40 | 0.017398 | 0.0043604
41 | 0.016589 | 0.0041577
42 | 0.0028336 | 0.00071017
43 | 0.011832 | 0.0029654
44 | 0.011313 | 0.0028352
45 | 0.0098993 | 0.002481
46 | 0.0011276 | 0.0002826
47 | 0.0011295 | 0.00028307
48 | 0.009201 | 0.002306
49 | 0.0091961 | 0.0023048
50 | 0.00077536 | 0.00019432
51 | 0.0021968 | 0.00055058
52 | 0.0015726 | 0.00039412
53 | 0.0014595 | 0.00036578
54 | 0.0089407 | 0.0022407
55 | 0.0013059 | 0.0003273
56 | 0.0013833 | 0.00034669
57 | 0.0013929 | 0.0003491
58 | 0.0014779 | 0.0003704
59 | 0.0021182 | 0.00053087
60 | 0.00080602 | 0.00020201
61 | 0.0014999 | 0.0003759
62 | 0.001378 | 0.00034537
63 | 0.0012405 | 0.00031091
64 | 0.0014476 | 0.00036279
65 | 0.0015548 | 0.00038966
66 | 0.0010197 | 0.00025557
67 | 0.00087128 | 0.00021836
68 | 0.0011826 | 0.00029638
69 | 0.0015684 | 0.00039308
70 | 0.0014039 | 0.00035186
71 | 0.0014915 | 0.00037379
72 | 0.0018304 | 0.00045874
73 | 0.0014915 | 0.0003738
74 | 0.0014775 | 0.0003703
75 | 0.0010556 | 0.00026456
76 | 0.0015725 | 0.0003941
77 | 0.0015612 | 0.00039127
78 | 0.0026086 | 0.00065377
79 | 0.0011722 | 0.00029377
80 | 0.0011753 | 0.00029455
81 | 0.0013945 | 0.00034949
82 | 0.0015293 | 0.00038327
83 | 0.0038957 | 0.00097635
84 | 0.0050696 | 0.0012706
85 | 0.0039036 | 0.00097834
86 | 0.0026484 | 0.00066376
87 | 0.0017699 | 0.00044359
88 | 0.0017178 | 0.00043053
89 | 0.0030365 | 0.00076102
90 | 0.04978 | 0.012476
91 | 0.0091902 | 0.0023033
92 | 0.0091885 | 0.0023029
93 | 0.0068042 | 0.0017053
94 | 0.001674 | 0.00041953
95 | 0.0098737 | 0.0024746
96 | 0.0098584 | 0.0024707
97 | 0.0016958 | 0.00042501
98 | 0.0014593 | 0.00036575

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1