## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2542-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2542-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2542-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2542-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2542-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2542-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2542-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2542-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2542-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2542-5_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2542-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2542-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2542-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2542-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2542-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2542-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2542-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2542-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2542-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2542-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2542-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2542-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2542-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2542-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2542-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2542-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2542-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2542-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2542-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2542-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2542-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2542-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2542-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2542-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2542-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2542-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2542-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2542-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2542-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2542-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2542-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2542-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2542-5_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2542-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2542-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2542-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2542-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2542-5_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2542-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2542-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2542-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2542-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2542-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2542-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2542-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2542-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2542-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2542-5_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2542-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2542-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2542-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2542-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2542-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2542-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2542-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2542-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2542-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2542-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2542-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2542-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2542-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2542-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2542-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2542-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2542-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2542-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2542-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2542-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2542-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2542-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2542-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2542-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2542-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2542-5_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2542-5_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2542-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2542-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2542-5_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2542-5_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2542-5_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2542-5_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2542-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2542-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2542-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2542-5_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2542-5_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2542-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2542-5_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2542-5_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2542-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2542-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2542-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2542-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2542-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2542-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2542-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2542-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2542-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2542-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2542-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2542-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2542-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2542-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2542-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2542-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2542-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2542-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2542-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2542-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2542-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2542-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2542-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2542-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2542-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2542-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2542-5_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2542-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2542-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2542-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2542-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2542-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2542-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2542-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2542-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2542-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2542-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2542-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2542-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2542-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2542-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2542-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2542-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2542-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2542-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2542-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2542-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2542-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2542-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2542-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2542-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2542-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2542-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2542-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2542-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2542-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2542-5_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2542-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2542-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2542-5_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2542-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2542-5_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2542-5_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2542-5_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2542-5_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2542-5_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2542-5_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2542-5_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2542-5_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2542-5_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2542-5_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2542-5_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2542-5_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2542-5_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2542-5_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2542-5_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2542-5_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2542-5_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2542-5_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2542-5_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2542-5_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2542-5_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2542-5_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2542-5_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_292_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2542-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0043546 | 0.0010914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2542-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0021149 | 0.00053005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2542-5_0_4_load_3 | 3 | 0.00083532 | 0.00020935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2542-5_0_4_load_4 | 4 | 0.0018718 | 0.00046911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2542-5_0_4_load_5 | 5 | 0.00088643 | 0.00022216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2542-5_0_4_load_77 | 6 | 0.00085334 | 0.00021387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2542-5_0_4_load_70 | 7 | 0.0013165 | 0.00032994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2542-5_0_4_load_71 | 10 | 0.0024481 | 0.00061354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2542-5_0_4_load_73 | 12 | 0.00097488 | 0.00024433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2542-5_0_4_load_6 | 13 | 0.0010621 | 0.0002662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2542-5_0_4_load_7 | 14 | 0.0030338 | 0.00076035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2542-5_0_4_load_8 | 15 | 0.00061636 | 0.00015447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2542-5_0_4_load_11 | 18 | 0.0013869 | 0.0003476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2542-5_0_4_load_16 | 19 | 0.0020126 | 0.00050441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2542-5_0_4_load_12 | 20 | 0.0026882 | 0.00067374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2542-5_0_4_load_29 | 21 | 0.00045279 | 0.00011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2542-5_0_4_load_15 | 24 | 0.0073987 | 0.0018543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2542-5_0_4_load_21 | 25 | 0.0015182 | 0.0003805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2542-5_0_4_load_19 | 26 | 0.0018711 | 0.00046894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2542-5_0_4_load_17 | 27 | 0.0039801 | 0.00099751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2542-5_0_4_load_27 | 28 | 0.00092311 | 0.00023135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2542-5_0_4_load_20 | 29 | 0.00041303 | 0.00010352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2542-5_0_4_load_18 | 30 | 0.00065369 | 0.00016383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2542-5_0_4_load_30 | 31 | 0.0013445 | 0.00033698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2542-5_0_4_load_22 | 33 | 0.0021514 | 0.00053919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2542-5_0_4_load_23 | 34 | 0.00058212 | 0.00014589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2542-5_0_4_load_24 | 35 | 0.00078533 | 0.00019682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2542-5_0_4_load_26 | 36 | 0.0018081 | 0.00045315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2542-5_0_4_load_60 | 38 | 0.00074575 | 0.0001869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2542-5_0_4_load_34 | 39 | 0.0039363 | 0.00098653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2542-5_0_4_load_31 | 40 | 0.00083958 | 0.00021042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2542-5_0_4_load_59 | 41 | 0.002646 | 0.00066314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2542-5_0_4_load_172 | 42 | 0.0012877 | 0.00032272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2542-5_0_4_load_32 | 43 | 0.00095812 | 0.00024013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2542-5_0_4_load_36 | 46 | 0.0014654 | 0.00036727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2542-5_0_4_load_169 | 47 | 0.0029647 | 0.00074303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2542-5_0_4_load_61 | 48 | 0.0022484 | 0.0005635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2542-5_0_4_load_39 | 49 | 0.0022139 | 0.00055485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2542-5_0_4_load_51 | 50 | 0.0026428 | 0.00066234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2542-5_0_4_load_37 | 51 | 0.00096951 | 0.00024298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2542-5_0_4_load_38 | 52 | 0.0003625 | 9.085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2542-5_0_4_load_100 | 54 | 0.00083607 | 0.00020954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2542-5_0_4_load_101 | 55 | 0.00078322 | 0.00019629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2542-5_0_4_load_174 | 57 | 0.00079965 | 0.00020041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2542-5_0_4_load_41 | 58 | 0.0019656 | 0.00049262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2542-5_0_4_load_42 | 59 | 0.0020108 | 0.00050396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2542-5_0_4_load_44 | 61 | 0.0017231 | 0.00043185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2542-5_0_4_load_45 | 62 | 0.0020853 | 0.00052262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2542-5_0_4_load_46 | 63 | 0.0021262 | 0.00053288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2542-5_0_4_load_47 | 64 | 0.0028425 | 0.0007124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2542-5_0_4_load_66 | 65 | 0.0023593 | 0.00059131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2542-5_0_4_load_48 | 67 | 0.00229 | 0.00057393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2542-5_0_4_load_65 | 68 | 0.0016826 | 0.0004217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2542-5_0_4_load_68 | 69 | 0.00059345 | 0.00014873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2542-5_0_4_load_49 | 71 | 0.000997 | 0.00024987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2542-5_0_4_load_50 | 72 | 0.0013604 | 0.00034094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2542-5_0_4_load_52 | 73 | 0.0019719 | 0.0004942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2542-5_0_4_load_53 | 74 | 0.0013361 | 0.00033487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2542-5_0_4_load_55 | 76 | 0.0010545 | 0.00026427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2542-5_0_4_load_56 | 77 | 0.001924 | 0.00048221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2542-5_0_4_load_57 | 78 | 0.0014838 | 0.00037186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2542-5_0_4_load_58 | 79 | 0.0013741 | 0.00034439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2542-5_0_4_load_62 | 80 | 0.0016453 | 0.00041234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2542-5_0_4_load_64 | 81 | 0.002626 | 0.00065813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2542-5_0_4_load_63 | 82 | 0.0023089 | 0.00057866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2542-5_0_4_load_185 | 84 | 0.0016811 | 0.00042133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2542-5_0_4_load_97 | 85 | 0.0042275 | 0.0010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2542-5_0_4_load_94 | 86 | 0.00066724 | 0.00016723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2542-5_0_4_load_186 | 87 | 0.0018328 | 0.00045934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2542-5_0_4_load_144 | 89 | 0.0019394 | 0.00048607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2542-5_0_4_load_143 | 90 | 0.0014644 | 0.00036702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2542-5_0_4_load_72 | 91 | 0.0018646 | 0.00046731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2542-5_0_4_load_74 | 92 | 0.0016153 | 0.00040484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2542-5_0_4_load_148 | 94 | 0.0019502 | 0.00048877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2542-5_0_4_load_163 | 95 | 0.0016022 | 0.00040155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2542-5_0_4_load_147 | 96 | 0.0018753 | 0.00046999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2542-5_0_4_load_164 | 97 | 0.001597 | 0.00040025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2542-5_0_4_load_129 | 99 | 0.00080503 | 0.00020176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2542-5_0_4_load_95 | 100 | 0.0018184 | 0.00045573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2542-5_0_4_load_79 | 101 | 0.0020315 | 0.00050913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2542-5_0_4_load_80 | 102 | 0.0018985 | 0.00047581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2542-5_0_4_load_83 | 104 | 0.001647 | 0.00041278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2542-5_0_4_load_84 | 105 | 0.00060758 | 0.00015227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2542-5_0_4_load_85 | 106 | 0.0055714 | 0.0013963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2542-5_0_4_load_133 | 107 | 0.0020863 | 0.00052288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2542-5_0_4_load_120 | 108 | 0.0022454 | 0.00056276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2542-5_0_4_load_86 | 109 | 0.00059642 | 0.00014948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2542-5_0_4_load_87 | 110 | 0.00095782 | 0.00024005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2542-5_0_4_load_88 | 111 | 0.0014405 | 0.00036102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2542-5_0_4_load_89 | 112 | 0.00040976 | 0.00010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2542-5_0_4_load_90 | 113 | 0.00042174 | 0.0001057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2542-5_0_4_load_98 | 114 | 0.00058436 | 0.00014645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2542-5_0_4_load_93 | 115 | 0.00051409 | 0.00012884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2542-5_0_4_load_99 | 116 | 0.0018025 | 0.00045174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2542-5_0_4_load_91 | 117 | 0.00057777 | 0.0001448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2542-5_0_4_load_92 | 118 | 0.00042271 | 0.00010594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2542-5_0_4_load_96 | 119 | 0.00052763 | 0.00013224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2542-5_0_4_load_124 | 120 | 0.001819 | 0.00045589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2542-5_0_4_load_125 | 121 | 0.0019197 | 0.00048113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2542-5_0_4_load_130 | 122 | 0.0010438 | 0.00026159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2542-5_0_4_load_109 | 124 | 0.00054416 | 0.00013638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2542-5_0_4_load_102 | 126 | 0.0047757 | 0.0011969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2542-5_0_4_load_103 | 127 | 0.0014958 | 0.00037489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2542-5_0_4_load_105 | 129 | 0.0028822 | 0.00072234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2542-5_0_4_load_106 | 130 | 0.0036121 | 0.00090527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2542-5_0_4_load_127 | 132 | 0.0030579 | 0.00076639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2542-5_0_4_load_132 | 133 | 0.0057839 | 0.0014496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2542-5_0_4_load_131 | 134 | 0.0041366 | 0.0010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2542-5_0_4_load_112 | 135 | 0.0022286 | 0.00055855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2542-5_0_4_load_113 | 136 | 0.0016121 | 0.00040402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2542-5_0_4_load_114 | 137 | 0.0027571 | 0.00069101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2542-5_0_4_load_116 | 139 | 0.0025564 | 0.0006407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2542-5_0_4_load_128 | 140 | 0.0026139 | 0.00065509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2542-5_0_4_load_118 | 141 | 0.0016093 | 0.00040334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2542-5_0_4_load_121 | 142 | 0.0020272 | 0.00050806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2542-5_0_4_load_117 | 143 | 0.0023192 | 0.00058125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2542-5_0_4_load_122 | 144 | 0.0025546 | 0.00064024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2542-5_0_4_load_119 | 145 | 0.00060117 | 0.00015067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2542-5_0_4_load_123 | 146 | 0.0015921 | 0.00039902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2542-5_0_4_load_134 | 147 | 0.0023967 | 0.00060068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2542-5_0_4_load_135 | 148 | 0.0026843 | 0.00067274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2542-5_0_4_load_137 | 150 | 0.0023213 | 0.00058176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2542-5_0_4_load_138 | 151 | 0.0018203 | 0.00045622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2542-5_0_4_load_139 | 152 | 0.0033702 | 0.00084465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2542-5_0_4_load_140 | 153 | 0.0019916 | 0.00049914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2542-5_0_4_load_162 | 155 | 0.0025411 | 0.00063685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2542-5_0_4_load_146 | 157 | 0.0024121 | 0.00060454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2542-5_0_4_load_142 | 159 | 0.0031392 | 0.00078675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2542-5_0_4_load_165 | 160 | 0.0035863 | 0.00089881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2542-5_0_4_load_149 | 161 | 0.0030447 | 0.00076307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2542-5_0_4_load_150 | 162 | 0.0025371 | 0.00063585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2542-5_0_4_load_151 | 163 | 0.0012985 | 0.00032542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2542-5_0_4_load_152 | 164 | 0.0017088 | 0.00042827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2542-5_0_4_load_153 | 165 | 0.0024346 | 0.00061016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2542-5_0_4_load_182 | 169 | 0.0012451 | 0.00031204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2542-5_0_4_load_184 | 170 | 0.00094478 | 0.00023678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2542-5_0_4_load_154 | 171 | 0.0023483 | 0.00058855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2542-5_0_4_load_158 | 172 | 0.0017031 | 0.00042683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2542-5_0_4_load_159 | 173 | 0.0026386 | 0.0006613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2542-5_0_4_load_161 | 174 | 0.0031491 | 0.00078925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2542-5_0_4_load_166 | 175 | 0.011856 | 0.0029714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2542-5_0_4_load_168 | 177 | 0.006747 | 0.001691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2542-5_0_4_load_180 | 179 | 0.0020558 | 0.00051523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2542-5_0_4_load_176 | 180 | 0.00073001 | 0.00018296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2542-5_0_4_load_187 | 182 | 0.0016654 | 0.00041739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2542-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2542-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2542-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2542-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2542-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0073788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2542-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.039018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2542-5_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0099758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2542-5_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.050502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2542-5_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.039505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2542-5_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.010625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2542-5_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.05943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2542-5_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.043344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2542-5_0_4_line_12 |  | 9 | 98 | 0.012681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2542-5_0_4_line_13 |  | 10 | 89 | 0.0030851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2542-5_0_4_line_14 |  | 11 | 85 | 0.038859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2542-5_0_4_line_15 |  | 11 | 86 | 0.022989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2542-5_0_4_line_16 |  | 11 | 69 | 0.031171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2542-5_0_4_line_17 |  | 12 | 91 | 0.037581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2542-5_0_4_line_18 |  | 13 | 14 | 0.053384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2542-5_0_4_line_19 |  | 13 | 15 | 0.046393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2542-5_0_4_line_20 |  | 14 | 16 | 0.057528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2542-5_0_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.002942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2542-5_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.069374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2542-5_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.016789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2542-5_0_4_line_24 |  | 17 | 20 | 0.017585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2542-5_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.026038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2542-5_0_4_line_26 |  | 20 | 22 | 0.033808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2542-5_0_4_line_27 |  | 21 | 31 | 0.030854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2542-5_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.009627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2542-5_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.025023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2542-5_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.016804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2542-5_0_4_line_31 |  | 23 | 26 | 0.051074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2542-5_0_4_line_32 |  | 24 | 27 | 0.0099337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2542-5_0_4_line_33 |  | 25 | 28 | 0.0022478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2542-5_0_4_line_34 |  | 26 | 29 | 0.017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2542-5_0_4_line_35 |  | 27 | 30 | 0.001529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2542-5_0_4_line_36 |  | 28 | 32 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2542-5_0_4_line_37 |  | 32 | 37 | 0.006148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2542-5_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.014402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2542-5_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0066374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2542-5_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.02356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2542-5_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0036364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2542-5_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.014142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2542-5_0_4_line_43 |  | 37 | 40 | 0.02861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2542-5_0_4_line_44 |  | 38 | 41 | 0.018658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2542-5_0_4_line_45 |  | 39 | 42 | 0.0097642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2542-5_0_4_line_46 |  | 40 | 43 | 0.027487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2542-5_0_4_line_47 |  | 41 | 76 | 0.0076417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2542-5_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0043215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2542-5_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.030235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2542-5_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.014013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2542-5_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.030505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2542-5_0_4_line_52 |  | 45 | 48 | 0.0049116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2542-5_0_4_line_53 |  | 46 | 49 | 0.0053592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2542-5_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.017257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2542-5_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.0033273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2542-5_0_4_line_56 |  | 50 | 72 | 0.00022331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2542-5_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.015145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2542-5_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2542-5_0_4_line_59 |  | 53 | 55 | 0.035592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2542-5_0_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0039856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2542-5_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.020011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2542-5_0_4_line_62 |  | 56 | 123 | 0.030755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2542-5_0_4_line_63 |  | 57 | 125 | 0.012309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2542-5_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.014711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2542-5_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.030889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2542-5_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0054266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2542-5_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.0029481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2542-5_0_4_line_68 |  | 60 | 63 | 0.011459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2542-5_0_4_line_69 |  | 61 | 64 | 0.020376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2542-5_0_4_line_70 |  | 62 | 65 | 0.017357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2542-5_0_4_line_71 |  | 63 | 66 | 0.016394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_2542-5_0_4_line_72 |  | 64 | 67 | 0.0023892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2542-5_0_4_line_73 |  | 65 | 68 | 1.9611e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2542-5_0_4_line_74 |  | 66 | 69 | 0.038333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2542-5_0_4_line_75 |  | 66 | 70 | 0.037964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2542-5_0_4_line_76 |  | 67 | 71 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2542-5_0_4_line_77 |  | 68 | 81 | 0.020952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2542-5_0_4_line_78 |  | 70 | 83 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2542-5_0_4_line_79 |  | 70 | 84 | 0.006444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2542-5_0_4_line_80 |  | 71 | 72 | 0.012539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2542-5_0_4_line_81 |  | 73 | 74 | 0.01154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2542-5_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.032342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2542-5_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.012303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2542-5_0_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2542-5_0_4_line_85 |  | 75 | 78 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2542-5_0_4_line_86 |  | 75 | 79 | 0.012419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2542-5_0_4_line_87 |  | 77 | 80 | 0.018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2542-5_0_4_line_88 |  | 78 | 81 | 0.0072815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2542-5_0_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.00084894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2542-5_0_4_line_90 |  | 83 | 87 | 0.020982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2542-5_0_4_line_91 |  | 83 | 88 | 0.031045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2542-5_0_4_line_92 |  | 85 | 99 | 0.0054534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2542-5_0_4_line_93 |  | 86 | 100 | 0.028571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2542-5_0_4_line_94 |  | 88 | 182 | 0.012455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2542-5_0_4_line_95 |  | 88 | 181 | 0.006639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2542-5_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.014228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2542-5_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.026651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2542-5_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.021055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2542-5_0_4_line_99 |  | 93 | 94 | 0.021098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2542-5_0_4_line_100 |  | 93 | 95 | 0.01454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2542-5_0_4_line_101 |  | 94 | 96 | 0.0043511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2542-5_0_4_line_102 |  | 95 | 97 | 0.021359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2542-5_0_4_line_103 |  | 96 | 157 | 0.022242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2542-5_0_4_line_104 |  | 98 | 179 | 0.02542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2542-5_0_4_line_105 |  | 98 | 178 | 0.10492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2542-5_0_4_line_106 |  | 99 | 122 | 0.015353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2542-5_0_4_line_107 |  | 100 | 119 | 0.0056854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2542-5_0_4_line_108 |  | 101 | 102 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2542-5_0_4_line_109 |  | 101 | 103 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2542-5_0_4_line_110 |  | 103 | 104 | 0.01476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2542-5_0_4_line_111 |  | 103 | 105 | 0.021462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2542-5_0_4_line_112 |  | 104 | 106 | 0.020919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2542-5_0_4_line_113 |  | 105 | 107 | 0.015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2542-5_0_4_line_114 |  | 107 | 108 | 0.0055135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2542-5_0_4_line_115 |  | 108 | 145 | 0.020819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2542-5_0_4_line_116 |  | 109 | 110 | 0.016812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2542-5_0_4_line_117 |  | 109 | 111 | 0.00052866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2542-5_0_4_line_118 |  | 110 | 112 | 0.00017595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2542-5_0_4_line_119 |  | 111 | 113 | 0.017133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2542-5_0_4_line_120 |  | 112 | 114 | 0.016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2542-5_0_4_line_121 |  | 113 | 115 | 0.0010744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2542-5_0_4_line_122 |  | 114 | 116 | 0.00188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2542-5_0_4_line_123 |  | 115 | 117 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2542-5_0_4_line_124 |  | 116 | 123 | 0.01324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2542-5_0_4_line_125 |  | 117 | 118 | 0.0010195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2542-5_0_4_line_126 |  | 119 | 120 | 0.014629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2542-5_0_4_line_127 |  | 120 | 121 | 0.018571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2542-5_0_4_line_128 |  | 121 | 131 | 0.017941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2542-5_0_4_line_129 |  | 122 | 140 | 0.01535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2542-5_0_4_line_130 |  | 123 | 124 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2542-5_0_4_line_131 |  | 125 | 180 | 0.0077577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2542-5_0_4_line_132 |  | 126 | 127 | 0.005205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2542-5_0_4_line_133 |  | 126 | 128 | 0.017654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2542-5_0_4_line_134 |  | 127 | 129 | 0.024537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2542-5_0_4_line_135 |  | 128 | 130 | 0.015238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2542-5_0_4_line_136 |  | 129 | 131 | 0.0085075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2542-5_0_4_line_137 |  | 131 | 132 | 0.020559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2542-5_0_4_line_138 |  | 133 | 134 | 0.0079546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2542-5_0_4_line_139 |  | 134 | 146 | 0.024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2542-5_0_4_line_140 |  | 135 | 136 | 0.010296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2542-5_0_4_line_141 |  | 135 | 137 | 0.0068039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2542-5_0_4_line_142 |  | 136 | 138 | 0.038875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2542-5_0_4_line_143 |  | 137 | 139 | 0.031454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2542-5_0_4_line_144 |  | 138 | 140 | 0.019025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2542-5_0_4_line_145 |  | 138 | 141 | 0.018264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2542-5_0_4_line_146 |  | 139 | 142 | 0.0056314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2542-5_0_4_line_147 |  | 141 | 143 | 0.0020206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2542-5_0_4_line_148 |  | 142 | 144 | 0.013098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2542-5_0_4_line_149 |  | 143 | 145 | 0.001142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2542-5_0_4_line_150 |  | 144 | 146 | 0.0067513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2542-5_0_4_line_151 |  | 147 | 148 | 0.0273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2542-5_0_4_line_152 |  | 147 | 149 | 0.050046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2542-5_0_4_line_153 |  | 148 | 150 | 0.00034133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2542-5_0_4_line_154 |  | 149 | 151 | 0.013892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2542-5_0_4_line_155 |  | 149 | 152 | 0.027308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2542-5_0_4_line_156 |  | 150 | 153 | 0.030925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2542-5_0_4_line_157 |  | 151 | 154 | 0.020959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2542-5_0_4_line_158 |  | 152 | 155 | 0.010672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2542-5_0_4_line_159 |  | 153 | 156 | 0.0080068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2542-5_0_4_line_160 |  | 154 | 157 | 0.028811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2542-5_0_4_line_161 |  | 155 | 158 | 0.027345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2542-5_0_4_line_162 |  | 156 | 159 | 0.019896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2542-5_0_4_line_163 |  | 158 | 172 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2542-5_0_4_line_164 |  | 158 | 166 | 0.032309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2542-5_0_4_line_165 |  | 159 | 160 | 0.01081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2542-5_0_4_line_166 |  | 161 | 162 | 0.0078454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2542-5_0_4_line_167 |  | 161 | 163 | 0.012776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2542-5_0_4_line_168 |  | 162 | 164 | 0.02243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2542-5_0_4_line_169 |  | 163 | 165 | 0.011425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2542-5_0_4_line_170 |  | 164 | 166 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2542-5_0_4_line_171 |  | 165 | 167 | 0.22572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2542-5_0_4_line_172 |  | 166 | 168 | 0.00803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2542-5_0_4_line_173 |  | 167 | 170 | 0.032067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2542-5_0_4_line_174 |  | 168 | 171 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2542-5_0_4_line_175 |  | 169 | 170 | 0.071946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2542-5_0_4_line_176 |  | 172 | 173 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2542-5_0_4_line_177 |  | 173 | 174 | 0.021315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2542-5_0_4_line_178 |  | 175 | 176 | 0.06949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2542-5_0_4_line_179 |  | 175 | 177 | 0.098006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2542-5_0_4_line_180 |  | 176 | 178 | 0.21853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2542-5_0_4_line_181 |  | 180 | 181 | 0.020804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2542-5_0_4_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 183 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2603539.5984 | 1229214.0187 | 2603538.6957 | 1229213.7277 | 2603526.2723 | 1229213.4092 | 2603523.5989 | 1229213.7988
1 | 2603559.2127 | 1229221.5555 | 2603556.2592 | 1229220.0529 | 2603552.6922 | 1229218.2386 | 2603539.5984 | 1229214.0187
2 | 2603512.5108 | 1229215.3679 | 2603516.3932 | 1229214.8488 | 2603523.5989 | 1229213.7988
3 | 2603559.2127 | 1229221.5555 | 2603528.5947 | 1229244.9113
4 | 2603559.2127 | 1229221.5555 | 2603565.1794 | 1229217.2145
5 | 2603473.6954 | 1229217.4778 | 2603482.9461 | 1229218.2982 | 2603486.3399 | 1229218.1778 | 2603496.7716 | 1229217.4723 | 2603512.5108 | 1229215.3679
6 | 2603520.6631 | 1229250.9617 | 2603528.5947 | 1229244.9113
7 | 2603610.5043 | 1229197.705 | 2603597.3981 | 1229199.098 | 2603590.3973 | 1229201.1062 | 2603585.0022 | 1229203.4044 | 2603579.9022 | 1229206.5032 | 2603565.1794 | 1229217.2145
8 | 2603435.2039 | 1229209.299 | 2603443.3987 | 1229212.3054 | 2603459.093 | 1229215.4051 | 2603464.183 | 1229216.542 | 2603464.9026 | 1229216.698 | 2603473.6954 | 1229217.4778
9 | 2603520.6631 | 1229250.9617 | 2603512.2155 | 1229257.4057
10 | 2603610.5043 | 1229197.705 | 2603643.4973 | 1229193.9002 | 2603650.2031 | 1229191.1026 | 2603655.9025 | 1229186.7034 | 2603664.8007 | 1229178.8041
11 | 2603610.5043 | 1229197.705 | 2603610.5001 | 1229204.698 | 2603609.3995 | 1229208.3996 | 2603597.902 | 1229230.806 | 2603594.4373 | 1229237.237
12 | 2603435.2039 | 1229209.299 | 2603423.6697 | 1229203.956
13 | 2603509.7625 | 1229259.2768 | 2603512.2155 | 1229257.4057
14 | 2603664.8007 | 1229178.8041 | 2603690.9771 | 1229185.5685 | 2603702.4227 | 1229188.5303
15 | 2603664.8007 | 1229178.8041 | 2603670.2055 | 1229173.0707 | 2603672.904 | 1229170.2039 | 2603679.6623 | 1229161.3073
16 | 2603664.8007 | 1229178.8041 | 2603650.4019 | 1229175.5046 | 2603634.5597 | 1229171.2695
17 | 2603574.9996 | 1229269.387 | 2603590.9022 | 1229243.7985 | 2603594.4373 | 1229237.237
18 | 2603488.6217 | 1228882.5966 | 2603492.6006 | 1228870.0974 | 2603504.3566 | 1228831.5847
19 | 2603488.6217 | 1228882.5966 | 2603486.104 | 1228890.5057 | 2603479.3954 | 1228910.8584 | 2603474.1773 | 1228926.683
20 | 2603520.6021 | 1228776.4025 | 2603513.9974 | 1228800.0015 | 2603504.3566 | 1228831.5847
21 | 2603473.256 | 1228929.477 | 2603474.1773 | 1228926.683
22 | 2603520.6021 | 1228776.4025 | 2603534.6001 | 1228780.2018 | 2603582.1975 | 1228796.2058 | 2603586.6241 | 1228797.6431
23 | 2603473.256 | 1228929.477 | 2603489.5098 | 1228933.6816
24 | 2603473.256 | 1228929.477 | 2603467.7614 | 1228946.1815
25 | 2603489.5098 | 1228933.6816 | 2603494.1466 | 1228934.8811 | 2603506.0243 | 1228936.6668 | 2603514.8527 | 1228939.3844
26 | 2603457.198 | 1228978.2967 | 2603467.7614 | 1228946.1815
27 | 2603544.358 | 1228948.4071 | 2603532.9814 | 1228944.9651 | 2603514.8527 | 1228939.3844
28 | 2603457.198 | 1228978.2967 | 2603466.3021 | 1228981.5038
29 | 2603457.198 | 1228978.2967 | 2603433.5178 | 1228970.2105
30 | 2603466.3021 | 1228981.5038 | 2603482.2204 | 1228986.8865
31 | 2603466.3021 | 1228981.5038 | 2603463.397 | 1228987.7948 | 2603458.3561 | 1228993.2729 | 2603447.6603 | 1229004.9404 | 2603442.7613 | 1229013.9541 | 2603439.2653 | 1229023.9749
32 | 2603424.1454 | 1228966.92 | 2603428.4994 | 1228968.4969 | 2603433.5178 | 1228970.2105
33 | 2603484.3497 | 1228987.6066 | 2603482.2204 | 1228986.8865
34 | 2603436.3381 | 1229041.421 | 2603436.4211 | 1229039.7547 | 2603438.1624 | 1229028.1488 | 2603438.5576 | 1229026.0033 | 2603439.2653 | 1229023.9749
35 | 2603422.7077 | 1228966.3993 | 2603424.1454 | 1228966.92
36 | 2603499.4011 | 1228992.6961 | 2603484.3497 | 1228987.6066
37 | 2603499.4011 | 1228992.6961 | 2603505.2711 | 1228994.5784
38 | 2603490.5443 | 1229027.5914 | 2603490.2281 | 1229030.302 | 2603491.1048 | 1229034.0047 | 2603494.2913 | 1229038.7538 | 2603495.7037 | 1229040.3728
39 | 2603500.067 | 1229045.3744 | 2603495.7037 | 1229040.3728
40 | 2603500.067 | 1229045.3744 | 2603507.2748 | 1229053.6368 | 2603510.1658 | 1229058.5747 | 2603511.5111 | 1229064.1455 | 2603511.5315 | 1229065.2881
41 | 2603511.5966 | 1229068.9239 | 2603511.5315 | 1229065.2881
42 | 2603505.2711 | 1228994.5784 | 2603509.3347 | 1228981.0324
43 | 2603505.2711 | 1228994.5784 | 2603532.5068 | 1229003.3398
44 | 2603511.5966 | 1229068.9239 | 2603511.9306 | 1229087.5794
45 | 2603512.1403 | 1228971.6799 | 2603509.3347 | 1228981.0324
46 | 2603532.5068 | 1229003.3398 | 2603546.6111 | 1229007.877 | 2603559.2817 | 1229007.9673
47 | 2603511.5577 | 1229095.193 | 2603512.0027 | 1229091.6065 | 2603511.9306 | 1229087.5794
48 | 2603563.6031 | 1229007.9981 | 2603559.2817 | 1229007.9673
49 | 2603563.6031 | 1229007.9981 | 2603562.4036 | 1229038.2042
50 | 2603563.6031 | 1229007.9981 | 2603577.6017 | 1229007.3735
51 | 2603562.4036 | 1229038.2042 | 2603531.8131 | 1229038.7422
52 | 2603562.4036 | 1229038.2042 | 2603562.4029 | 1229043.1158
53 | 2603582.9557 | 1229007.1361 | 2603580.0805 | 1229007.2629 | 2603577.6017 | 1229007.3735
54 | 2603562.4029 | 1229043.1158 | 2603562.4016 | 1229054.5028 | 2603562.6097 | 1229060.369
55 | 2603582.9557 | 1229007.1361 | 2603586.2798 | 1229006.9894
56 | 2603562.6177 | 1229060.5922 | 2603562.6097 | 1229060.369
57 | 2603642.7833 | 1229008.0341 | 2603641.7985 | 1229007.9001 | 2603627.6713 | 1229007.0742
58 | 2603642.7833 | 1229008.0341 | 2603664.8526 | 1229010.9706
59 | 2603642.7833 | 1229008.0341 | 2603642.1216 | 1229024.9882 | 2603640.959 | 1229030.8465 | 2603638.4004 | 1229043.2373
60 | 2603668.8034 | 1229011.4963 | 2603664.8526 | 1229010.9706
61 | 2603638.4004 | 1229043.2373 | 2603634.3538 | 1229062.8347
62 | 2603668.8034 | 1229011.4963 | 2603699.2999 | 1229016.1064
63 | 2603631.8646 | 1229074.8894 | 2603634.3538 | 1229062.8347
64 | 2603567.3514 | 1229128.7929 | 2603566.5061 | 1229114.106
65 | 2603569.4986 | 1229159.6026 | 2603568.4974 | 1229148.7066 | 2603567.3514 | 1229128.7929
66 | 2603566.1943 | 1229108.6884 | 2603566.5061 | 1229114.106
67 | 2603569.4986 | 1229159.6026 | 2603566.5765 | 1229159.2118
68 | 2603569.4986 | 1229159.6026 | 2603580.8356 | 1229161.2696
69 | 2603566.1943 | 1229108.6884 | 2603565.7979 | 1229101.7995 | 2603564.5658 | 1229088.3801
70 | 2603566.5765 | 1229159.2118 | 2603549.3722 | 1229156.9111
71 | 2603597.0555 | 1229163.6546 | 2603580.8356 | 1229161.2696
72 | 2603564.5658 | 1229088.3801 | 2603564.3473 | 1229086.0009
73 | 2603549.3722 | 1229156.9111 | 2603549.3527 | 1229156.9085
74 | 2603597.0555 | 1229163.6546 | 2603617.0982 | 1229166.6016 | 2603634.5597 | 1229171.2695
75 | 2603606.0837 | 1229128.3279 | 2603600.5809 | 1229133.4276 | 2603599.412 | 1229149.959 | 2603597.0555 | 1229163.6546
76 | 2603563.1644 | 1229073.1171 | 2603564.3473 | 1229086.0009
77 | 2603549.3527 | 1229156.9085 | 2603528.5854 | 1229154.1313
78 | 2603605.9944 | 1229112.7519 | 2603606.0837 | 1229128.3279
79 | 2603612.5455 | 1229128.4318 | 2603606.0837 | 1229128.3279
80 | 2603562.6177 | 1229060.5922 | 2603562.9977 | 1229071.3019 | 2603563.1644 | 1229073.1171
81 | 2603508.6216 | 1229118.8547 | 2603510.0427 | 1229107.4023
82 | 2603505.2035 | 1229151.0044 | 2603505.8987 | 1229140.7988 | 2603508.6216 | 1229118.8547
83 | 2603510.0427 | 1229107.4023 | 2603511.5577 | 1229095.193
84 | 2603505.2035 | 1229151.0044 | 2603504.0255 | 1229157.6188 | 2603504.3136 | 1229166.2615
85 | 2603505.2035 | 1229151.0044 | 2603521.3681 | 1229153.1661
86 | 2603505.2035 | 1229151.0044 | 2603492.8014 | 1229150.3567
87 | 2603504.9191 | 1229184.4185 | 2603504.3136 | 1229166.2615
88 | 2603521.3681 | 1229153.1661 | 2603528.5854 | 1229154.1313
89 | 2603504.9191 | 1229184.4185 | 2603504.9474 | 1229185.2669
90 | 2603598.2854 | 1229095.2481 | 2603598.4758 | 1229106.3993 | 2603605.9944 | 1229112.7519
91 | 2603605.9944 | 1229112.7519 | 2603617.9608 | 1229104.9767 | 2603629.4891 | 1229107.485 | 2603634.3519 | 1229108.5441
92 | 2603707.7023 | 1229189.8965 | 2603702.4227 | 1229188.5303
93 | 2603679.6623 | 1229161.3073 | 2603696.9452 | 1229138.556
94 | 2603643.5132 | 1229117.0102 | 2603634.3519 | 1229108.5441
95 | 2603634.3519 | 1229108.5441 | 2603634.2574 | 1229101.9068
96 | 2603509.7625 | 1229259.2768 | 2603501.5996 | 1229265.5036 | 2603498.8536 | 1229268.3581
97 | 2603560.9323 | 1229292.0225 | 2603574.9996 | 1229269.387
98 | 2603550.9035 | 1229310.5034 | 2603556.0988 | 1229299.8001 | 2603560.9323 | 1229292.0225
99 | 2603550.9035 | 1229310.5034 | 2603543.3968 | 1229309.7986 | 2603529.8499 | 1229310.364
100 | 2603550.9035 | 1229310.5034 | 2603559.0987 | 1229312.3982 | 2603565.0171 | 1229313.9882
101 | 2603525.5027 | 1229310.5455 | 2603529.8499 | 1229310.364
102 | 2603565.0171 | 1229313.9882 | 2603585.6447 | 1229319.5299
103 | 2603525.5027 | 1229310.5455 | 2603503.2799 | 1229311.473
104 | 2603423.8931 | 1229183.8664 | 2603430.0649 | 1229187.6721 | 2603430.0232 | 1229194.3316 | 2603423.6697 | 1229203.956
105 | 2603325.7034 | 1229165.7011 | 2603332.2018 | 1229168.2061 | 2603385.801 | 1229189.4039 | 2603397.9644 | 1229194.1579 | 2603420.4964 | 1229202.4866 | 2603423.6697 | 1229203.956
106 | 2603722.5654 | 1229193.7427 | 2603707.7023 | 1229189.8965
107 | 2603700.3843 | 1229134.0287 | 2603696.9452 | 1229138.556
108 | 2603853.9774 | 1229213.3624 | 2603862.8972 | 1229214.1037 | 2603873.7073 | 1229214.604
109 | 2603840.3845 | 1229212.2327 | 2603853.9774 | 1229213.3624
110 | 2603840.3845 | 1229212.2327 | 2603840.585 | 1229197.4736
111 | 2603840.3845 | 1229212.2327 | 2603820.6972 | 1229210.597 | 2603819.0029 | 1229210.3916
112 | 2603840.8692 | 1229176.5563 | 2603840.585 | 1229197.4736
113 | 2603803.3185 | 1229208.4903 | 2603819.0029 | 1229210.3916
114 | 2603803.3185 | 1229208.4903 | 2603801.7982 | 1229208.306 | 2603797.8703 | 1229207.6514
115 | 2603777.3341 | 1229204.2288 | 2603797.8703 | 1229207.6514
116 | 2603689.316 | 1229064.0937 | 2603692.7404 | 1229047.6344
117 | 2603689.2083 | 1229064.6113 | 2603689.316 | 1229064.0937
118 | 2603692.7404 | 1229047.6344 | 2603692.7762 | 1229047.4621
119 | 2603685.7186 | 1229081.3846 | 2603689.2083 | 1229064.6113
120 | 2603692.7762 | 1229047.4621 | 2603696.2202 | 1229030.9091
121 | 2603685.7186 | 1229081.3846 | 2603685.4997 | 1229082.4365
122 | 2603696.2202 | 1229030.9091 | 2603696.6031 | 1229029.0685
123 | 2603682.0387 | 1229099.0719 | 2603685.4997 | 1229082.4365
124 | 2603699.2999 | 1229016.1064 | 2603696.6031 | 1229029.0685
125 | 2603682.0387 | 1229099.0719 | 2603681.831 | 1229100.0701
126 | 2603700.3843 | 1229134.0287 | 2603709.2335 | 1229122.3797
127 | 2603720.467 | 1229107.5919 | 2603709.2335 | 1229122.3797
128 | 2603731.3198 | 1229093.3051 | 2603720.467 | 1229107.5919
129 | 2603722.5654 | 1229193.7427 | 2603736.0662 | 1229197.2363 | 2603737.4503 | 1229197.4749
130 | 2603699.2999 | 1229016.1064 | 2603726.7611 | 1229020.0874
131 | 2603631.8646 | 1229074.8894 | 2603633.598 | 1229077.1918 | 2603632.7308 | 1229081.9898
132 | 2603755.0389 | 1229063.3322 | 2603751.5282 | 1229067.175
133 | 2603767.9885 | 1229051.403 | 2603759.9999 | 1229057.9019 | 2603755.0389 | 1229063.3322
134 | 2603751.5282 | 1229067.175 | 2603749.4021 | 1229069.5022 | 2603736.4661 | 1229086.5307
135 | 2603767.9885 | 1229051.403 | 2603770.025 | 1229053.6723 | 2603773.371 | 1229057.421 | 2603778.163 | 1229062.7716
136 | 2603731.3198 | 1229093.3051 | 2603736.4661 | 1229086.5307
137 | 2603731.3198 | 1229093.3051 | 2603733.9169 | 1229095.3635 | 2603737.3242 | 1229098.0783 | 2603747.4401 | 1229106.1227
138 | 2603822.74 | 1229084.9886 | 2603826.8004 | 1229082.8029 | 2603829.9802 | 1229081.7699
139 | 2603822.74 | 1229084.9886 | 2603821.6018 | 1229085.6013 | 2603817.4034 | 1229088.2002 | 2603812.4005 | 1229092.9999 | 2603805.7197 | 1229102.0189
140 | 2603767.8673 | 1229153.2934 | 2603764.9981 | 1229158.0977 | 2603763.6411 | 1229162.5974
141 | 2603767.8673 | 1229153.2934 | 2603768.403 | 1229152.3964 | 2603771.831 | 1229147.7686
142 | 2603756.1993 | 1229200.7064 | 2603761.4986 | 1229169.7024 | 2603763.6411 | 1229162.5974
143 | 2603790.553 | 1229122.4939 | 2603771.831 | 1229147.7686
144 | 2603756.1993 | 1229200.7064 | 2603737.4503 | 1229197.4749
145 | 2603756.1993 | 1229200.7064 | 2603774.2146 | 1229203.7089
146 | 2603790.553 | 1229122.4939 | 2603793.905 | 1229117.9688
147 | 2603776.2077 | 1229204.041 | 2603774.2146 | 1229203.7089
148 | 2603801.7012 | 1229107.4439 | 2603793.905 | 1229117.9688
149 | 2603777.3341 | 1229204.2288 | 2603776.2077 | 1229204.041
150 | 2603801.7012 | 1229107.4439 | 2603805.7197 | 1229102.0189
151 | 2603520.4064 | 1229361.854 | 2603546.3713 | 1229370.286
152 | 2603472.6913 | 1229346.7908 | 2603480.1972 | 1229348.7963 | 2603520.4064 | 1229361.854
153 | 2603546.6959 | 1229370.3914 | 2603546.3713 | 1229370.286
154 | 2603472.6913 | 1229346.7908 | 2603473.1077 | 1229332.9054
155 | 2603472.6913 | 1229346.7908 | 2603472.264 | 1229374.0951
156 | 2603546.6959 | 1229370.3914 | 2603549.2014 | 1229371.2051 | 2603576.4623 | 1229378.7686
157 | 2603474.4914 | 1229312.0045 | 2603473.4018 | 1229323.0993 | 2603473.1077 | 1229332.9054
158 | 2603472.097 | 1229384.7654 | 2603472.264 | 1229374.0951
159 | 2603584.1776 | 1229380.9092 | 2603576.4623 | 1229378.7686
160 | 2603474.4914 | 1229312.0045 | 2603483.4982 | 1229312.2987 | 2603503.2799 | 1229311.473
161 | 2603471.6692 | 1229412.1067 | 2603472.097 | 1229384.7654
162 | 2603584.1776 | 1229380.9092 | 2603579.5034 | 1229400.2481
163 | 2603471.6692 | 1229412.1067 | 2603485.9893 | 1229415.4801
164 | 2603471.6692 | 1229412.1067 | 2603469.8327 | 1229444.3581
165 | 2603576.9637 | 1229410.756 | 2603579.5034 | 1229400.2481
166 | 2603509.2448 | 1229453.1707 | 2603516.9011 | 1229454.8826
167 | 2603529.3695 | 1229457.6705 | 2603516.9011 | 1229454.8826
168 | 2603487.3549 | 1229448.2761 | 2603509.2448 | 1229453.1707
169 | 2603540.5189 | 1229460.1635 | 2603529.3695 | 1229457.6705
170 | 2603469.8327 | 1229444.3581 | 2603487.3549 | 1229448.2761
171 | 2603540.5189 | 1229460.1635 | 2603694.762 | 1229624.9649
172 | 2603469.8327 | 1229444.3581 | 2603469.3812 | 1229452.3738
173 | 2603694.762 | 1229624.9649 | 2603683.6844 | 1229655.0649
174 | 2603469.3812 | 1229452.3738 | 2603468.792 | 1229462.7018 | 2603468.5919 | 1229468.1938 | 2603468.8546 | 1229472.2701
175 | 2603746.7685 | 1229689.6575 | 2603683.6844 | 1229655.0649
176 | 2603509.3861 | 1229420.9917 | 2603485.9893 | 1229415.4801
177 | 2603509.3861 | 1229420.9917 | 2603530.1328 | 1229425.879
178 | 2603177.9823 | 1229326.7398 | 2603145.9977 | 1229316.2058 | 2603138.8784 | 1229313.4672 | 2603132.7972 | 1229310.1065 | 2603115.0262 | 1229298.474
179 | 2603115.0262 | 1229298.474 | 2603046.9933 | 1229369.0196
180 | 2603325.7034 | 1229165.7011 | 2603177.9823 | 1229326.7398
181 | 2603634.2574 | 1229101.9068 | 2603630.6946 | 1229093.2551 | 2603632.7308 | 1229081.9898

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2603539.5984 | 1229214.0187
1 | 2603523.5989 | 1229213.7988
2 | 2603559.2127 | 1229221.5555
3 | 2603512.5108 | 1229215.3679
4 | 2603528.5947 | 1229244.9113
5 | 2603565.1794 | 1229217.2145
6 | 2603473.6954 | 1229217.4778
7 | 2603520.6631 | 1229250.9617
8 | 2603610.5043 | 1229197.705
9 | 2603435.2039 | 1229209.299
10 | 2603512.2155 | 1229257.4057
11 | 2603664.8007 | 1229178.8041
12 | 2603594.4373 | 1229237.237
13 | 2603488.6217 | 1228882.5966
14 | 2603504.3566 | 1228831.5847
15 | 2603474.1773 | 1228926.683
16 | 2603520.6021 | 1228776.4025
17 | 2603473.256 | 1228929.477
18 | 2603586.6241 | 1228797.6431
19 | 2603489.5098 | 1228933.6816
20 | 2603467.7614 | 1228946.1815
21 | 2603514.8527 | 1228939.3844
22 | 2603457.198 | 1228978.2967
23 | 2603466.3021 | 1228981.5038
24 | 2603433.5178 | 1228970.2105
25 | 2603482.2204 | 1228986.8865
26 | 2603439.2653 | 1229023.9749
27 | 2603424.1454 | 1228966.92
28 | 2603484.3497 | 1228987.6066
29 | 2603436.3381 | 1229041.421
30 | 2603422.7077 | 1228966.3993
31 | 2603544.358 | 1228948.4071
32 | 2603499.4011 | 1228992.6961
33 | 2603495.7037 | 1229040.3728
34 | 2603490.5443 | 1229027.5914
35 | 2603500.067 | 1229045.3744
36 | 2603511.5315 | 1229065.2881
37 | 2603505.2711 | 1228994.5784
38 | 2603511.5966 | 1229068.9239
39 | 2603509.3347 | 1228981.0324
40 | 2603532.5068 | 1229003.3398
41 | 2603511.9306 | 1229087.5794
42 | 2603512.1403 | 1228971.6799
43 | 2603559.2817 | 1229007.9673
44 | 2603563.6031 | 1229007.9981
45 | 2603562.4036 | 1229038.2042
46 | 2603577.6017 | 1229007.3735
47 | 2603531.8131 | 1229038.7422
48 | 2603562.4029 | 1229043.1158
49 | 2603582.9557 | 1229007.1361
50 | 2603562.6097 | 1229060.369
51 | 2603586.2798 | 1229006.9894
52 | 2603627.6713 | 1229007.0742
53 | 2603642.7833 | 1229008.0341
54 | 2603664.8526 | 1229010.9706
55 | 2603638.4004 | 1229043.2373
56 | 2603668.8034 | 1229011.4963
57 | 2603634.3538 | 1229062.8347
58 | 2603567.3514 | 1229128.7929
59 | 2603566.5061 | 1229114.106
60 | 2603569.4986 | 1229159.6026
61 | 2603566.1943 | 1229108.6884
62 | 2603566.5765 | 1229159.2118
63 | 2603580.8356 | 1229161.2696
64 | 2603564.5658 | 1229088.3801
65 | 2603549.3722 | 1229156.9111
66 | 2603597.0555 | 1229163.6546
67 | 2603564.3473 | 1229086.0009
68 | 2603549.3527 | 1229156.9085
69 | 2603634.5597 | 1229171.2695
70 | 2603606.0837 | 1229128.3279
71 | 2603563.1644 | 1229073.1171
72 | 2603562.6177 | 1229060.5922
73 | 2603508.6216 | 1229118.8547
74 | 2603510.0427 | 1229107.4023
75 | 2603505.2035 | 1229151.0044
76 | 2603511.5577 | 1229095.193
77 | 2603504.3136 | 1229166.2615
78 | 2603521.3681 | 1229153.1661
79 | 2603492.8014 | 1229150.3567
80 | 2603504.9191 | 1229184.4185
81 | 2603528.5854 | 1229154.1313
82 | 2603504.9474 | 1229185.2669
83 | 2603605.9944 | 1229112.7519
84 | 2603612.5455 | 1229128.4318
85 | 2603702.4227 | 1229188.5303
86 | 2603679.6623 | 1229161.3073
87 | 2603598.2854 | 1229095.2481
88 | 2603634.3519 | 1229108.5441
89 | 2603509.7625 | 1229259.2768
90 | 2603498.8536 | 1229268.3581
91 | 2603574.9996 | 1229269.387
92 | 2603560.9323 | 1229292.0225
93 | 2603550.9035 | 1229310.5034
94 | 2603529.8499 | 1229310.364
95 | 2603565.0171 | 1229313.9882
96 | 2603525.5027 | 1229310.5455
97 | 2603585.6447 | 1229319.5299
98 | 2603423.6697 | 1229203.956
99 | 2603707.7023 | 1229189.8965
100 | 2603696.9452 | 1229138.556
101 | 2603853.9774 | 1229213.3624
102 | 2603873.7073 | 1229214.604
103 | 2603840.3845 | 1229212.2327
104 | 2603840.585 | 1229197.4736
105 | 2603819.0029 | 1229210.3916
106 | 2603840.8692 | 1229176.5563
107 | 2603803.3185 | 1229208.4903
108 | 2603797.8703 | 1229207.6514
109 | 2603689.316 | 1229064.0937
110 | 2603692.7404 | 1229047.6344
111 | 2603689.2083 | 1229064.6113
112 | 2603692.7762 | 1229047.4621
113 | 2603685.7186 | 1229081.3846
114 | 2603696.2202 | 1229030.9091
115 | 2603685.4997 | 1229082.4365
116 | 2603696.6031 | 1229029.0685
117 | 2603682.0387 | 1229099.0719
118 | 2603681.831 | 1229100.0701
119 | 2603700.3843 | 1229134.0287
120 | 2603709.2335 | 1229122.3797
121 | 2603720.467 | 1229107.5919
122 | 2603722.5654 | 1229193.7427
123 | 2603699.2999 | 1229016.1064
124 | 2603726.7611 | 1229020.0874
125 | 2603631.8646 | 1229074.8894
126 | 2603755.0389 | 1229063.3322
127 | 2603751.5282 | 1229067.175
128 | 2603767.9885 | 1229051.403
129 | 2603736.4661 | 1229086.5307
130 | 2603778.163 | 1229062.7716
131 | 2603731.3198 | 1229093.3051
132 | 2603747.4401 | 1229106.1227
133 | 2603829.9802 | 1229081.7699
134 | 2603822.74 | 1229084.9886
135 | 2603767.8673 | 1229153.2934
136 | 2603763.6411 | 1229162.5974
137 | 2603771.831 | 1229147.7686
138 | 2603756.1993 | 1229200.7064
139 | 2603790.553 | 1229122.4939
140 | 2603737.4503 | 1229197.4749
141 | 2603774.2146 | 1229203.7089
142 | 2603793.905 | 1229117.9688
143 | 2603776.2077 | 1229204.041
144 | 2603801.7012 | 1229107.4439
145 | 2603777.3341 | 1229204.2288
146 | 2603805.7197 | 1229102.0189
147 | 2603520.4064 | 1229361.854
148 | 2603546.3713 | 1229370.286
149 | 2603472.6913 | 1229346.7908
150 | 2603546.6959 | 1229370.3914
151 | 2603473.1077 | 1229332.9054
152 | 2603472.264 | 1229374.0951
153 | 2603576.4623 | 1229378.7686
154 | 2603474.4914 | 1229312.0045
155 | 2603472.097 | 1229384.7654
156 | 2603584.1776 | 1229380.9092
157 | 2603503.2799 | 1229311.473
158 | 2603471.6692 | 1229412.1067
159 | 2603579.5034 | 1229400.2481
160 | 2603576.9637 | 1229410.756
161 | 2603516.9011 | 1229454.8826
162 | 2603509.2448 | 1229453.1707
163 | 2603529.3695 | 1229457.6705
164 | 2603487.3549 | 1229448.2761
165 | 2603540.5189 | 1229460.1635
166 | 2603469.8327 | 1229444.3581
167 | 2603694.762 | 1229624.9649
168 | 2603469.3812 | 1229452.3738
169 | 2603746.7685 | 1229689.6575
170 | 2603683.6844 | 1229655.0649
171 | 2603468.8546 | 1229472.2701
172 | 2603485.9893 | 1229415.4801
173 | 2603509.3861 | 1229420.9917
174 | 2603530.1328 | 1229425.879
175 | 2603115.0262 | 1229298.474
176 | 2603177.9823 | 1229326.7398
177 | 2603046.9933 | 1229369.0196
178 | 2603325.7034 | 1229165.7011
179 | 2603423.8931 | 1229183.8664
180 | 2603632.7308 | 1229081.9898
181 | 2603634.2574 | 1229101.9068
182 | 2603643.5132 | 1229117.0102
183 | 2603597.0555 | 1229163.6546

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98366 | -0.3125 | 0.0043546 | 0.0010914
1 | 0.98329 | -0.31959 | 0.0021149 | 0.00053005
2 | 0.98422 | -0.30156 | 0 | 0
3 | 0.98306 | -0.3241 | 0.00083532 | 0.00020935
4 | 0.9839 | -0.30782 | 0.0018718 | 0.00046911
5 | 0.98448 | -0.29653 | 0.00088643 | 0.00022216
6 | 0.98228 | -0.33927 | 0.00085334 | 0.00021387
7 | 0.98383 | -0.30911 | 0.0013165 | 0.00032994
8 | 0.98629 | -0.26138 | 0 | 0
9 | 0.98152 | -0.35403 | 0 | 0
10 | 0.98378 | -0.31023 | 0.0024481 | 0.00061354
11 | 0.9918 | -0.15592 | 0 | 0
12 | 0.98384 | -0.30874 | 0.00097488 | 0.00024433
13 | 0.9887 | -0.21773 | 0.0010621 | 0.0002662
14 | 0.98848 | -0.22194 | 0.0030338 | 0.00076035
15 | 0.98893 | -0.21319 | 0.00061636 | 0.00015447
16 | 0.98841 | -0.22337 | 0 | 0
17 | 0.98895 | -0.21287 | 0 | 0
18 | 0.98832 | -0.22508 | 0.0013869 | 0.0003476
19 | 0.98889 | -0.21401 | 0.0020126 | 0.00050441
20 | 0.98911 | -0.20976 | 0.0026882 | 0.00067374
21 | 0.98884 | -0.21484 | 0.00045279 | 0.00011348
22 | 0.9895 | -0.20217 | 0 | 0
23 | 0.98971 | -0.19794 | 0 | 0
24 | 0.98922 | -0.20753 | 0.0073987 | 0.0018543
25 | 0.99013 | -0.1899 | 0.0015182 | 0.0003805
26 | 0.98961 | -0.20002 | 0.0018711 | 0.00046894
27 | 0.98918 | -0.20835 | 0.0039801 | 0.00099751
28 | 0.99019 | -0.18876 | 0.00092311 | 0.00023135
29 | 0.9896 | -0.20015 | 0.00041303 | 0.00010352
30 | 0.98918 | -0.20837 | 0.00065369 | 0.00016383
31 | 0.98881 | -0.21558 | 0.0013445 | 0.00033698
32 | 0.99061 | -0.18047 | 0 | 0
33 | 0.99768 | -0.044728 | 0.0021514 | 0.00053919
34 | 0.99767 | -0.044875 | 0.00058212 | 0.00014589
35 | 0.99769 | -0.04441 | 0.00078533 | 0.00019682
36 | 0.99777 | -0.042958 | 0.0018081 | 0.00045315
37 | 0.99078 | -0.17726 | 0 | 0
38 | 0.99778 | -0.042619 | 0.00074575 | 0.0001869
39 | 0.99071 | -0.17857 | 0.0039363 | 0.00098653
40 | 0.99169 | -0.1597 | 0.00083958 | 0.00021042
41 | 0.99789 | -0.040635 | 0.002646 | 0.00066314
42 | 0.9907 | -0.17879 | 0.0012877 | 0.00032272
43 | 0.99258 | -0.14245 | 0.00095812 | 0.00024013
44 | 0.99272 | -0.13967 | 0 | 0
45 | 0.99386 | -0.11775 | 0 | 0
46 | 0.99266 | -0.14082 | 0.0014654 | 0.00036727
47 | 0.99378 | -0.11934 | 0.0029647 | 0.00074303
48 | 0.99406 | -0.11393 | 0.0022484 | 0.0005635
49 | 0.99265 | -0.14112 | 0.0022139 | 0.00055485
50 | 0.99479 | -0.099861 | 0.0026428 | 0.00066234
51 | 0.99264 | -0.14118 | 0.00096951 | 0.00024298
52 | 0.99531 | -0.089534 | 0.0003625 | 9.085e-05
53 | 0.99531 | -0.089438 | 0 | 0
54 | 0.99513 | -0.093008 | 0.00083607 | 0.00020954
55 | 0.99562 | -0.083505 | 0.00078322 | 0.00019629
56 | 0.9951 | -0.093589 | 0 | 0
57 | 0.99581 | -0.079895 | 0.00079965 | 0.00020041
58 | 0.99825 | -0.03349 | 0.0019656 | 0.00049262
59 | 0.99744 | -0.048975 | 0.0020108 | 0.00050396
60 | 1 | 0 | -0.29437 | -0.074763
61 | 0.99715 | -0.054502 | 0.0017231 | 0.00043185
62 | 0.99992 | -0.0015713 | 0.0020853 | 0.00052262
63 | 0.99896 | -0.019638 | 0.0021262 | 0.00053288
64 | 0.9961 | -0.074666 | 0.0028425 | 0.0007124
65 | 0.99947 | -0.010197 | 0.0023593 | 0.00059131
66 | 0.99749 | -0.047501 | 0 | 0
67 | 0.99598 | -0.076914 | 0.00229 | 0.00057393
68 | 0.99947 | -0.010205 | 0.0016826 | 0.0004217
69 | 0.99434 | -0.10723 | 0.00059345 | 0.00014873
70 | 0.9969 | -0.058797 | 0 | 0
71 | 0.99537 | -0.088575 | 0.000997 | 0.00024987
72 | 0.9948 | -0.099669 | 0.0013604 | 0.00034094
73 | 0.99817 | -0.03512 | 0.0019719 | 0.0004942
74 | 0.99806 | -0.037364 | 0.0013361 | 0.00033487
75 | 0.99856 | -0.02772 | 0 | 0
76 | 0.99795 | -0.039468 | 0.0010545 | 0.00026427
77 | 0.99848 | -0.029299 | 0.001924 | 0.00048221
78 | 0.99886 | -0.021924 | 0.0014838 | 0.00037186
79 | 0.99854 | -0.028018 | 0.0013741 | 0.00034439
80 | 0.99841 | -0.030555 | 0.0016453 | 0.00041234
81 | 0.999 | -0.019148 | 0.002626 | 0.00065813
82 | 0.99841 | -0.03059 | 0.0023089 | 0.00057866
83 | 0.99668 | -0.062976 | 0 | 0
84 | 0.99689 | -0.058987 | 0.0016811 | 0.00042133
85 | 0.98985 | -0.19356 | 0.0042275 | 0.0010595
86 | 0.99132 | -0.16512 | 0.00066724 | 0.00016723
87 | 0.99665 | -0.063651 | 0.0018328 | 0.00045934
88 | 0.9963 | -0.07031 | 0 | 0
89 | 0.98377 | -0.31042 | 0.0019394 | 0.00048607
90 | 0.98375 | -0.31079 | 0.0014644 | 0.00036702
91 | 0.98174 | -0.34933 | 0.0018646 | 0.00046731
92 | 0.9803 | -0.37731 | 0.0016153 | 0.00040484
93 | 0.9792 | -0.39886 | 0 | 0
94 | 0.97815 | -0.41928 | 0.0019502 | 0.00048877
95 | 0.97916 | -0.39971 | 0.0016022 | 0.00040155
96 | 0.97795 | -0.42334 | 0.0018753 | 0.00046999
97 | 0.97912 | -0.40033 | 0.001597 | 0.00040025
98 | 0.98128 | -0.35878 | 0 | 0
99 | 0.98959 | -0.19845 | 0.00080503 | 0.00020176
100 | 0.99075 | -0.17623 | 0.0018184 | 0.00045573
101 | 0.98619 | -0.26456 | 0.0020315 | 0.00050913
102 | 0.98616 | -0.26523 | 0.0018985 | 0.00047581
103 | 0.98624 | -0.2636 | 0 | 0
104 | 0.98614 | -0.26551 | 0.001647 | 0.00041278
105 | 0.98646 | -0.25931 | 0.00060758 | 0.00015227
106 | 0.98604 | -0.2676 | 0.0055714 | 0.0013963
107 | 0.98663 | -0.25599 | 0.0020863 | 0.00052288
108 | 0.9867 | -0.25462 | 0.0022454 | 0.00056276
109 | 0.99462 | -0.10285 | 0.00059642 | 0.00014948
110 | 0.99468 | -0.10167 | 0.00095782 | 0.00024005
111 | 0.99462 | -0.10288 | 0.0014405 | 0.00036102
112 | 0.99468 | -0.10166 | 0.00040976 | 0.00010269
113 | 0.99459 | -0.10347 | 0.00042174 | 0.0001057
114 | 0.99476 | -0.10007 | 0.00058436 | 0.00014645
115 | 0.99459 | -0.1035 | 0.00051409 | 0.00012884
116 | 0.99477 | -0.099872 | 0.0018025 | 0.00045174
117 | 0.99457 | -0.1038 | 0.00057777 | 0.0001448
118 | 0.99457 | -0.1038 | 0.00042271 | 0.00010594
119 | 0.99064 | -0.17826 | 0.00052763 | 0.00013224
120 | 0.99038 | -0.18335 | 0.001819 | 0.00045589
121 | 0.99008 | -0.1892 | 0.0019197 | 0.00048113
122 | 0.98889 | -0.21199 | 0.0010438 | 0.00026159
123 | 0.99487 | -0.09807 | 0 | 0
124 | 0.99485 | -0.098336 | 0.00054416 | 0.00013638
125 | 0.99593 | -0.077502 | 0 | 0
126 | 0.98946 | -0.20128 | 0.0047757 | 0.0011969
127 | 0.9895 | -0.2005 | 0.0014958 | 0.00037489
128 | 0.9894 | -0.20242 | 0 | 0
129 | 0.98972 | -0.19619 | 0.0028822 | 0.00072234
130 | 0.98935 | -0.2034 | 0.0036121 | 0.00090527
131 | 0.98982 | -0.19425 | 0 | 0
132 | 0.98976 | -0.19537 | 0.0030579 | 0.00076639
133 | 0.98502 | -0.28742 | 0.0057839 | 0.0014496
134 | 0.98506 | -0.28659 | 0.0041366 | 0.0010367
135 | 0.98628 | -0.26279 | 0.0022286 | 0.00055855
136 | 0.9865 | -0.25843 | 0.0016121 | 0.00040402
137 | 0.98615 | -0.2654 | 0.0027571 | 0.00069101
138 | 0.98741 | -0.24086 | 0 | 0
139 | 0.98561 | -0.27592 | 0.0025564 | 0.0006407
140 | 0.98821 | -0.22527 | 0.0026139 | 0.00065509
141 | 0.98706 | -0.2476 | 0.0016093 | 0.00040334
142 | 0.98552 | -0.27754 | 0.0020272 | 0.00050806
143 | 0.98703 | -0.24828 | 0.0023192 | 0.00058125
144 | 0.98535 | -0.28085 | 0.0025546 | 0.00064024
145 | 0.98701 | -0.24862 | 0.00060117 | 0.00015067
146 | 0.98528 | -0.28225 | 0.0015921 | 0.00039902
147 | 0.97341 | -0.51244 | 0.0023967 | 0.00060068
148 | 0.97306 | -0.51933 | 0.0026843 | 0.00067274
149 | 0.97416 | -0.49761 | 0 | 0
150 | 0.97306 | -0.5194 | 0.0023213 | 0.00058176
151 | 0.97475 | -0.48611 | 0.0018203 | 0.00045622
152 | 0.97342 | -0.51215 | 0.0033702 | 0.00084465
153 | 0.97281 | -0.52437 | 0.0019916 | 0.00049914
154 | 0.97566 | -0.46808 | 0 | 0
155 | 0.97317 | -0.51718 | 0.0025411 | 0.00063685
156 | 0.97276 | -0.52536 | 0 | 0
157 | 0.97692 | -0.44336 | 0.0024121 | 0.00060454
158 | 0.97258 | -0.5288 | 0 | 0
159 | 0.97263 | -0.52782 | 0.0031392 | 0.00078675
160 | 0.9726 | -0.52854 | 0.0035863 | 0.00089881
161 | 0.97159 | -0.54853 | 0.0030447 | 0.00076307
162 | 0.97165 | -0.54723 | 0.0025371 | 0.00063585
163 | 0.97151 | -0.54993 | 0.0012985 | 0.00032542
164 | 0.97189 | -0.54246 | 0.0017088 | 0.00042827
165 | 0.97147 | -0.5509 | 0.0024346 | 0.00061016
166 | 0.97211 | -0.53808 | 0 | 0
167 | 0.971 | -0.56007 | 0 | 0
168 | 0.9721 | -0.53842 | 0 | 0
169 | 0.97085 | -0.56302 | 0.0012451 | 0.00031204
170 | 0.97094 | -0.56137 | 0.00094478 | 0.00023678
171 | 0.97205 | -0.53929 | 0.0023483 | 0.00058855
172 | 0.97248 | -0.53083 | 0.0017031 | 0.00042683
173 | 0.97235 | -0.5334 | 0.0026386 | 0.0006613
174 | 0.97229 | -0.53463 | 0.0031491 | 0.00078925
175 | 0.97447 | -0.49208 | 0.011856 | 0.0029714
176 | 0.97567 | -0.46838 | 0 | 0
177 | 0.97386 | -0.50423 | 0.006747 | 0.001691
178 | 0.97946 | -0.3942 | 0 | 0
179 | 0.98123 | -0.35973 | 0.0020558 | 0.00051523
180 | 0.99601 | -0.075994 | 0.00073001 | 0.00018296
181 | 0.99623 | -0.071685 | 0 | 0
182 | 0.99629 | -0.070675 | 0.0016654 | 0.00041739
183 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.024634 | 0.0062326 | -0.024625 | -0.0062274 | 8.3817e-06 | 5.1603e-06 | 0.037286 | 0.037286 | 0.037286 | 0.98366 | -0.3125 | 0.98329 | -0.31959 | 10.2433
1 | -0.028988 | -0.007324 | 0.029004 | 0.0073334 | 1.521e-05 | 9.467e-06 | 0.043873 | 0.043873 | 0.043873 | 0.98366 | -0.3125 | 0.98422 | -0.30156 | 12.053
2 | 0.02251 | 0.0056974 | -0.022506 | -0.0056944 | 4.879e-06 | 2.9805e-06 | 0.034085 | 0.034085 | 0.034085 | 0.98329 | -0.31959 | 0.98306 | -0.3241 | 9.364
3 | 0.0090437 | 0.002267 | -0.009041 | -0.0022657 | 2.6998e-06 | 1.2386e-06 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.98422 | -0.30156 | 0.9839 | -0.30782 | 3.7564
4 | -0.038047 | -0.0096004 | 0.038056 | 0.0096062 | 9.1631e-06 | 5.7706e-06 | 0.057546 | 0.057546 | 0.057546 | 0.98422 | -0.30156 | 0.98448 | -0.29653 | 15.8093
5 | 0.02167 | 0.005485 | -0.021655 | -0.0054754 | 1.5761e-05 | 9.5929e-06 | 0.032821 | 0.032821 | 0.032821 | 0.98306 | -0.3241 | 0.98228 | -0.33927 | 9.0167
6 | 0.0071692 | 0.0017966 | -0.0071688 | -0.0017965 | 4.3978e-07 | 1.5477e-07 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010842 | 0.9839 | -0.30782 | 0.98383 | -0.30911 | 2.9787
7 | -0.038943 | -0.0098283 | 0.039009 | 0.0098697 | 6.5668e-05 | 4.1384e-05 | 0.058886 | 0.058885 | 0.058886 | 0.98448 | -0.29653 | 0.98629 | -0.26138 | 16.1774
8 | 0.020801 | 0.0052616 | -0.020786 | -0.0052527 | 1.4726e-05 | 8.9251e-06 | 0.031528 | 0.031528 | 0.031528 | 0.98228 | -0.33927 | 0.98152 | -0.35403 | 8.6617
9 | 0.0058523 | 0.0014665 | -0.005852 | -0.0014665 | 3.1216e-07 | 6.487e-08 | 0.0088513 | 0.0088514 | 0.0088514 | 0.98383 | -0.30911 | 0.98378 | -0.31023 | 2.4317
10 | -0.1005 | -0.025542 | 0.10102 | 0.02587 | 0.00051325 | 0.00032772 | 0.15176 | 0.15176 | 0.15176 | 0.98629 | -0.26138 | 0.9918 | -0.15592 | 41.6914
11 | 0.061495 | 0.015672 | -0.061355 | -0.015583 | 0.00014019 | 8.9171e-05 | 0.092871 | 0.092871 | 0.092871 | 0.98629 | -0.26138 | 0.98384 | -0.30874 | 25.5141
12 | 0.020786 | 0.0052527 | -0.020782 | -0.0052498 | 4.727e-06 | 2.8651e-06 | 0.031528 | 0.031528 | 0.031528 | 0.98152 | -0.35403 | 0.98128 | -0.35878 | 8.6617
13 | 0.0034039 | 0.00085291 | -0.0034039 | -0.00085293 | 3.0667e-08 | -1.9544e-08 | 0.0051486 | 0.0051486 | 0.0051486 | 0.98378 | -0.31023 | 0.98377 | -0.31042 | 1.4144
14 | 0.054827 | 0.013841 | -0.054728 | -0.013779 | 9.8687e-05 | 6.2659e-05 | 0.082294 | 0.082294 | 0.082294 | 0.9918 | -0.15592 | 0.98985 | -0.19356 | 22.6083
15 | 0.022617 | 0.0056817 | -0.022607 | -0.0056756 | 9.9289e-06 | 6.058e-06 | 0.033937 | 0.033937 | 0.033937 | 0.9918 | -0.15592 | 0.99132 | -0.16512 | 9.3234
16 | -0.17846 | -0.045393 | 0.17888 | 0.045661 | 0.00041973 | 0.00026782 | 0.26799 | 0.26799 | 0.26799 | 0.9918 | -0.15592 | 0.99434 | -0.10723 | 36.8114
17 | 0.06038 | 0.015339 | -0.060263 | -0.015264 | 0.00011772 | 7.4866e-05 | 0.091397 | 0.091397 | 0.091397 | 0.98384 | -0.30874 | 0.98174 | -0.34933 | 25.1091
18 | 0.0044219 | 0.0011063 | -0.004421 | -0.0011065 | 8.8648e-07 | -1.1712e-07 | 0.0066543 | 0.0066546 | 0.0066546 | 0.9887 | -0.21773 | 0.98848 | -0.22194 | 1.8282
19 | -0.005484 | -0.0013725 | 0.0054852 | 0.0013727 | 1.1849e-06 | 1.6324e-07 | 0.0082529 | 0.0082527 | 0.0082529 | 0.9887 | -0.21773 | 0.98893 | -0.21319 | 2.2673
20 | 0.0013871 | 0.0003461 | -0.001387 | -0.00034678 | 9.4026e-08 | -6.772e-07 | 0.0020876 | 0.0020878 | 0.0020878 | 0.98848 | -0.22194 | 0.98841 | -0.22337 | 0.57358
21 | -0.0061015 | -0.0015272 | 0.0061016 | 0.0015272 | 9.2975e-08 | 2.1757e-08 | 0.0091801 | 0.0091801 | 0.0091801 | 0.98893 | -0.21319 | 0.98895 | -0.21287 | 2.522
22 | 0.001387 | 0.00034678 | -0.0013869 | -0.0003476 | 1.1342e-07 | -8.1649e-07 | 0.0020878 | 0.0020882 | 0.0020882 | 0.98841 | -0.22337 | 0.98832 | -0.22508 | 0.57367
23 | 0.0038103 | 0.00095413 | -0.0038101 | -0.00095421 | 2.0692e-07 | -8.2974e-08 | 0.0057329 | 0.0057329 | 0.0057329 | 0.98895 | -0.21287 | 0.98889 | -0.21401 | 1.575
24 | -0.0099119 | -0.0024813 | 0.0099134 | 0.002482 | 1.4666e-06 | 7.1293e-07 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0.98895 | -0.21287 | 0.98911 | -0.20976 | 4.097
25 | 0.0017975 | 0.0004498 | -0.0017974 | -0.00045009 | 7.1419e-08 | -2.8832e-07 | 0.0027045 | 0.0027046 | 0.0027046 | 0.98889 | -0.21401 | 0.98884 | -0.21484 | 0.74302
26 | -0.012602 | -0.0031558 | 0.012606 | 0.0031583 | 4.5561e-06 | 2.4818e-06 | 0.018957 | 0.018957 | 0.018957 | 0.98911 | -0.20976 | 0.9895 | -0.20217 | 5.208
27 | 0.0013446 | 0.00033661 | -0.0013445 | -0.00033698 | 4.7365e-08 | -3.6547e-07 | 0.0020232 | 0.0020234 | 0.0020234 | 0.98884 | -0.21484 | 0.98881 | -0.21558 | 0.55587
28 | -0.024642 | -0.0061755 | 0.024647 | 0.0061785 | 4.9574e-06 | 3.0491e-06 | 0.037057 | 0.037057 | 0.037057 | 0.9895 | -0.20217 | 0.98971 | -0.19794 | 10.1804
29 | 0.012036 | 0.0030172 | -0.012033 | -0.0030156 | 3.0741e-06 | 1.6461e-06 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0181 | 0.9895 | -0.20217 | 0.98922 | -0.20753 | 4.9725
30 | -0.026931 | -0.0067503 | 0.026942 | 0.0067567 | 1.0331e-05 | 6.3959e-06 | 0.040491 | 0.040491 | 0.040491 | 0.98971 | -0.19794 | 0.99013 | -0.1899 | 11.1239
31 | 0.0022844 | 0.00057172 | -0.0022841 | -0.00057223 | 2.259e-07 | -5.117e-07 | 0.0034342 | 0.0034344 | 0.0034344 | 0.98971 | -0.19794 | 0.98961 | -0.20002 | 0.94353
32 | 0.004634 | 0.0011613 | -0.0046338 | -0.0011613 | 1.81e-07 | -1.1683e-08 | 0.0069706 | 0.0069706 | 0.0069706 | 0.98922 | -0.20753 | 0.98918 | -0.20835 | 1.915
33 | -0.02846 | -0.0071372 | 0.028461 | 0.0071381 | 1.5421e-06 | 9.5804e-07 | 0.042772 | 0.042772 | 0.042772 | 0.99013 | -0.1899 | 0.99019 | -0.18876 | 11.7507
34 | 0.00041303 | 0.00010329 | -0.00041303 | -0.00010352 | 2.5648e-09 | -2.262e-07 | 0.00062098 | 0.00062106 | 0.00062106 | 0.98961 | -0.20002 | 0.9896 | -0.20015 | 0.17062
35 | 0.00065369 | 0.00016381 | -0.00065369 | -0.00016383 | 5.5437e-10 | -1.9273e-08 | 0.00098334 | 0.00098335 | 0.00098335 | 0.98918 | -0.20835 | 0.98918 | -0.20837 | 0.27015
36 | -0.029384 | -0.0073695 | 0.029396 | 0.0073767 | 1.1619e-05 | 7.2317e-06 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.99019 | -0.18876 | 0.99061 | -0.18047 | 12.1318
37 | -0.029396 | -0.0073767 | 0.029401 | 0.0073795 | 4.4959e-06 | 2.7982e-06 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04416 | 0.99061 | -0.18047 | 0.99078 | -0.17726 | 12.1318
38 | 0.00058212 | 0.00014571 | -0.00058212 | -0.00014589 | 4.0707e-09 | -1.8545e-07 | 0.00086816 | 0.00086822 | 0.00086822 | 0.99768 | -0.044728 | 0.99767 | -0.044875 | 0.23852
39 | -0.0027335 | -0.00068489 | 0.0027335 | 0.00068483 | 4.137e-08 | -6.0198e-08 | 0.0040769 | 0.0040769 | 0.0040769 | 0.99768 | -0.044728 | 0.99769 | -0.04441 | 1.12
40 | -0.0035189 | -0.00088165 | 0.0035191 | 0.0008815 | 2.4334e-07 | -1.5195e-07 | 0.0052482 | 0.0052481 | 0.0052482 | 0.99769 | -0.04441 | 0.99777 | -0.042958 | 1.4418
41 | -0.0053272 | -0.0013347 | 0.0053273 | 0.0013347 | 8.6068e-08 | 7.5883e-09 | 0.0079445 | 0.0079445 | 0.0079445 | 0.99777 | -0.042958 | 0.99778 | -0.042619 | 2.1826
42 | 0.0052243 | 0.0013092 | -0.005224 | -0.0013091 | 3.2649e-07 | 2.6833e-08 | 0.0078461 | 0.0078462 | 0.0078462 | 0.99078 | -0.17726 | 0.99071 | -0.17857 | 2.1555
43 | -0.034625 | -0.0086887 | 0.034654 | 0.0087069 | 2.9017e-05 | 1.8202e-05 | 0.052006 | 0.052006 | 0.052006 | 0.99078 | -0.17726 | 0.99169 | -0.1597 | 14.2873
44 | -0.006073 | -0.0015216 | 0.0060736 | 0.0015217 | 5.7391e-07 | 1.2357e-07 | 0.0090567 | 0.0090566 | 0.0090567 | 0.99778 | -0.042619 | 0.99789 | -0.040635 | 2.4881
45 | 0.0012877 | 0.0003226 | -0.0012877 | -0.00032272 | 1.3696e-08 | -1.1696e-07 | 0.001934 | 0.001934 | 0.001934 | 0.99071 | -0.17857 | 0.9907 | -0.17879 | 0.53133
46 | -0.035493 | -0.0089173 | 0.035523 | 0.0089356 | 2.9245e-05 | 1.8362e-05 | 0.053265 | 0.053265 | 0.053265 | 0.99169 | -0.1597 | 0.99258 | -0.14245 | 14.6333
47 | -0.0087196 | -0.0021848 | 0.0087201 | 0.002185 | 4.8445e-07 | 2.1021e-07 | 0.013002 | 0.013002 | 0.013002 | 0.99789 | -0.040635 | 0.99795 | -0.039468 | 3.572
48 | -0.036481 | -0.0091758 | 0.036486 | 0.0091788 | 4.8491e-06 | 3.0476e-06 | 0.054702 | 0.054702 | 0.054702 | 0.99258 | -0.14245 | 0.99272 | -0.13967 | 15.0279
49 | -0.041135 | -0.010344 | 0.041178 | 0.010371 | 4.3121e-05 | 2.7206e-05 | 0.06167 | 0.06167 | 0.06167 | 0.99272 | -0.13967 | 0.99386 | -0.11775 | 16.9424
50 | 0.0046491 | 0.001165 | -0.0046489 | -0.001165 | 2.5518e-07 | -1.7843e-08 | 0.0069686 | 0.0069687 | 0.0069687 | 0.99272 | -0.13967 | 0.99266 | -0.14082 | 1.9145
51 | 0.0029649 | 0.00074278 | -0.0029647 | -0.00074303 | 2.2542e-07 | -2.51e-07 | 0.004439 | 0.0044392 | 0.0044392 | 0.99386 | -0.11775 | 0.99378 | -0.11934 | 1.2196
52 | -0.044143 | -0.011114 | 0.044151 | 0.011119 | 8.0497e-06 | 5.0881e-06 | 0.066109 | 0.066109 | 0.066109 | 0.99386 | -0.11775 | 0.99406 | -0.11393 | 18.1618
53 | 0.0031834 | 0.00079775 | -0.0031834 | -0.00079779 | 4.5765e-08 | -3.9991e-08 | 0.004772 | 0.004772 | 0.004772 | 0.99266 | -0.14082 | 0.99265 | -0.14112 | 1.311
54 | -0.046399 | -0.011682 | 0.046431 | 0.011702 | 3.1235e-05 | 1.9767e-05 | 0.069475 | 0.069475 | 0.069475 | 0.99406 | -0.11393 | 0.99479 | -0.099861 | 19.0865
55 | 0.00096951 | 0.00024294 | -0.00096951 | -0.00024298 | 2.6354e-09 | -4.1326e-08 | 0.0014533 | 0.0014533 | 0.0014533 | 0.99265 | -0.14112 | 0.99264 | -0.14118 | 0.39927
56 | -0.049073 | -0.012365 | 0.049074 | 0.012365 | 4.515e-07 | 2.8606e-07 | 0.073428 | 0.073428 | 0.073428 | 0.99479 | -0.099861 | 0.9948 | -0.099669 | 20.1725
57 | -0.0003625 | -9.085e-05 | 0.0003625 | 9.0654e-05 | 1.6678e-09 | -1.9577e-07 | 0.00054194 | 0.00054187 | 0.00054194 | 0.99531 | -0.089534 | 0.99531 | -0.089438 | 0.14889
58 | 0.0091128 | 0.0022836 | -0.0091113 | -0.0022829 | 1.5496e-06 | 7.0246e-07 | 0.013624 | 0.013624 | 0.013624 | 0.99531 | -0.089438 | 0.99513 | -0.093008 | 3.7428
59 | -0.0094753 | -0.0023743 | 0.009478 | 0.0023755 | 2.6782e-06 | 1.2514e-06 | 0.014166 | 0.014165 | 0.014166 | 0.99531 | -0.089438 | 0.99562 | -0.083505 | 3.8917
60 | 0.0082752 | 0.0020734 | -0.008275 | -0.0020733 | 2.2883e-07 | 9.4675e-08 | 0.012374 | 0.012374 | 0.012374 | 0.99513 | -0.093008 | 0.9951 | -0.093589 | 3.3994
61 | -0.010261 | -0.0025718 | 0.010263 | 0.0025727 | 1.7649e-06 | 8.6925e-07 | 0.015336 | 0.015336 | 0.015336 | 0.99562 | -0.083505 | 0.99581 | -0.079895 | 4.2132
62 | 0.008275 | 0.0020733 | -0.0082732 | -0.0020725 | 1.7658e-06 | 7.3069e-07 | 0.012374 | 0.012374 | 0.012374 | 0.9951 | -0.093589 | 0.99487 | -0.09807 | 3.3994
63 | -0.011063 | -0.0027731 | 0.011064 | 0.0027737 | 1.2614e-06 | 6.4712e-07 | 0.016531 | 0.016531 | 0.016531 | 0.99581 | -0.079895 | 0.99593 | -0.077502 | 4.5414
64 | 0.060474 | 0.01529 | -0.060429 | -0.015261 | 4.4876e-05 | 2.8528e-05 | 0.090191 | 0.090191 | 0.090191 | 0.99825 | -0.03349 | 0.99744 | -0.048975 | 24.7779
65 | -0.062439 | -0.015782 | 0.06254 | 0.015846 | 0.00010044 | 6.388e-05 | 0.093121 | 0.093121 | 0.093121 | 0.99825 | -0.03349 | 1 | 0 | 25.5828
66 | 0.058418 | 0.014757 | -0.058403 | -0.014747 | 1.5471e-05 | 9.8303e-06 | 0.087192 | 0.087192 | 0.087192 | 0.99744 | -0.048975 | 0.99715 | -0.054502 | 23.9538
67 | 0.030612 | 0.0076853 | -0.03061 | -0.0076838 | 2.2944e-06 | 1.4297e-06 | 0.045556 | 0.045556 | 0.045556 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.0015713 | 12.5154
68 | 0.19957 | 0.051231 | -0.19938 | -0.05111 | 0.00019003 | 0.00012132 | 0.29739 | 0.2974 | 0.2974 | 1 | 0 | 0.99896 | -0.019638 | 40.851
69 | 0.05668 | 0.014316 | -0.056625 | -0.014281 | 5.4715e-05 | 3.4752e-05 | 0.08462 | 0.08462 | 0.08462 | 0.99715 | -0.054502 | 0.9961 | -0.074666 | 23.2474
70 | 0.028525 | 0.0071612 | -0.028513 | -0.0071539 | 1.1731e-05 | 7.2802e-06 | 0.042453 | 0.042453 | 0.042453 | 0.99992 | -0.0015713 | 0.99947 | -0.010197 | 11.6629
71 | 0.19725 | 0.050577 | -0.19699 | -0.050407 | 0.00026611 | 0.00016988 | 0.29423 | 0.29423 | 0.29423 | 0.99896 | -0.019638 | 0.99749 | -0.047501 | 40.416
72 | 0.053782 | 0.013568 | -0.053777 | -0.013565 | 5.7879e-06 | 3.6731e-06 | 0.080374 | 0.080374 | 0.080374 | 0.9961 | -0.074666 | 0.99598 | -0.076914 | 22.0808
73 | 0.026154 | 0.0065626 | -0.026154 | -0.0065626 | 1.1152e-08 | 6.8862e-09 | 0.03894 | 0.03894 | 0.03894 | 0.99947 | -0.010197 | 0.99947 | -0.010205 | 10.6979
74 | 0.17999 | 0.046141 | -0.17947 | -0.045809 | 0.0005196 | 0.00033155 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.99749 | -0.047501 | 0.99434 | -0.10723 | 36.9334
75 | 0.016994 | 0.0042661 | -0.016985 | -0.0042608 | 9.1515e-06 | 5.3617e-06 | 0.025354 | 0.025354 | 0.025354 | 0.99749 | -0.047501 | 0.9969 | -0.058797 | 6.9654
76 | 0.051487 | 0.012991 | -0.051458 | -0.012973 | 2.8731e-05 | 1.822e-05 | 0.076953 | 0.076953 | 0.076953 | 0.99598 | -0.076914 | 0.99537 | -0.088575 | 21.1409
77 | 0.024471 | 0.0061409 | -0.024461 | -0.0061345 | 1.0431e-05 | 6.4011e-06 | 0.036435 | 0.036435 | 0.036435 | 0.99947 | -0.010205 | 0.999 | -0.019148 | 10.0097
78 | 0.015304 | 0.0038395 | -0.015301 | -0.0038378 | 3.0489e-06 | 1.7482e-06 | 0.022845 | 0.022845 | 0.022845 | 0.9969 | -0.058797 | 0.99668 | -0.062976 | 6.276
79 | 0.0016811 | 0.00042125 | -0.0016811 | -0.00042133 | 1.5216e-08 | -7.4279e-08 | 0.0025093 | 0.0025093 | 0.0025093 | 0.9969 | -0.058797 | 0.99689 | -0.058987 | 0.68938
80 | 0.050461 | 0.012723 | -0.050434 | -0.012706 | 2.6777e-05 | 1.6974e-05 | 0.075462 | 0.075463 | 0.075463 | 0.99537 | -0.088575 | 0.9948 | -0.099669 | 20.7315
81 | 0.011113 | 0.0027853 | -0.011112 | -0.0027846 | 1.1877e-06 | 6.0929e-07 | 0.016566 | 0.016566 | 0.016566 | 0.99817 | -0.03512 | 0.99806 | -0.037364 | 4.5512
82 | -0.013085 | -0.0032794 | 0.013089 | 0.003282 | 4.6145e-06 | 2.5304e-06 | 0.019506 | 0.019506 | 0.019506 | 0.99817 | -0.03512 | 0.99856 | -0.02772 | 5.3588
83 | 0.0097755 | 0.0024498 | -0.0097745 | -0.0024493 | 9.7999e-07 | 4.6643e-07 | 0.014574 | 0.014574 | 0.014574 | 0.99806 | -0.037364 | 0.99795 | -0.039468 | 4.004
84 | 0.0058788 | 0.0014732 | -0.0058784 | -0.0014731 | 4.4222e-07 | 8.2029e-08 | 0.0087604 | 0.0087604 | 0.0087604 | 0.99856 | -0.02772 | 0.99848 | -0.029299 | 2.4067
85 | -0.020342 | -0.0050994 | 0.020348 | 0.0051028 | 5.6199e-06 | 3.3833e-06 | 0.030314 | 0.030314 | 0.030314 | 0.99856 | -0.02772 | 0.99886 | -0.021924 | 8.328
86 | 0.0013741 | 0.00034424 | -0.0013741 | -0.00034439 | 1.9527e-08 | -1.4996e-07 | 0.0020476 | 0.0020477 | 0.0020477 | 0.99856 | -0.02772 | 0.99854 | -0.028018 | 0.56255
87 | 0.0039544 | 0.0009909 | -0.0039541 | -0.00099099 | 2.366e-07 | -8.6175e-08 | 0.0058931 | 0.0058932 | 0.0058932 | 0.99848 | -0.029299 | 0.99841 | -0.030555 | 1.619
88 | -0.021832 | -0.0054747 | 0.021835 | 0.0054764 | 2.8884e-06 | 1.7533e-06 | 0.032524 | 0.032524 | 0.032524 | 0.99886 | -0.021924 | 0.999 | -0.019148 | 8.9352
89 | 0.0023089 | 0.00057865 | -0.0023089 | -0.00057866 | 3.7697e-09 | -8.6894e-09 | 0.0034411 | 0.0034411 | 0.0034411 | 0.99841 | -0.030555 | 0.99841 | -0.03059 | 0.94536
90 | 0.0018328 | 0.0004591 | -0.0018328 | -0.00045934 | 5.8913e-08 | -2.3573e-07 | 0.0027363 | 0.0027364 | 0.0027364 | 0.99668 | -0.062976 | 0.99665 | -0.063651 | 0.75175
91 | 0.013468 | 0.0033786 | -0.013463 | -0.003376 | 4.7075e-06 | 2.6084e-06 | 0.020108 | 0.020109 | 0.020109 | 0.99668 | -0.062976 | 0.9963 | -0.07031 | 5.5243
92 | 0.050501 | 0.012719 | -0.050489 | -0.012712 | 1.1793e-05 | 7.4776e-06 | 0.075939 | 0.075939 | 0.075939 | 0.98985 | -0.19356 | 0.98959 | -0.19845 | 20.8624
93 | 0.02194 | 0.0055084 | -0.021928 | -0.0055013 | 1.1622e-05 | 7.0702e-06 | 0.032936 | 0.032936 | 0.032936 | 0.99132 | -0.16512 | 0.99075 | -0.17623 | 9.0483
94 | 0.0016655 | 0.00041725 | -0.0016654 | -0.00041739 | 2.8898e-08 | -1.437e-07 | 0.0024874 | 0.0024874 | 0.0024874 | 0.9963 | -0.07031 | 0.99629 | -0.070675 | 0.68336
95 | 0.011798 | 0.0029588 | -0.011797 | -0.0029584 | 7.7305e-07 | 4.083e-07 | 0.017621 | 0.017621 | 0.017621 | 0.9963 | -0.07031 | 0.99623 | -0.071685 | 4.841
96 | 0.0014645 | 0.00036686 | -0.0014644 | -0.00036702 | 2.6178e-08 | -1.6389e-07 | 0.002215 | 0.0022151 | 0.0022151 | 0.98377 | -0.31042 | 0.98375 | -0.31079 | 0.60854
97 | 0.058398 | 0.014797 | -0.05832 | -0.014747 | 7.8401e-05 | 4.984e-05 | 0.088571 | 0.088571 | 0.088571 | 0.98174 | -0.34933 | 0.9803 | -0.37731 | 24.3327
98 | 0.056704 | 0.014342 | -0.056646 | -0.014305 | 5.8557e-05 | 3.7212e-05 | 0.086119 | 0.086119 | 0.086119 | 0.9803 | -0.37731 | 0.9792 | -0.39886 | 23.6591
99 | 0.053446 | 0.013503 | -0.053394 | -0.01347 | 5.2241e-05 | 3.3169e-05 | 0.081258 | 0.081258 | 0.081258 | 0.9792 | -0.39886 | 0.97815 | -0.41928 | 22.3235
100 | 0.0031994 | 0.00080146 | -0.0031992 | -0.00080156 | 1.2888e-07 | -1.0041e-07 | 0.0048617 | 0.0048618 | 0.0048618 | 0.9792 | -0.39886 | 0.97916 | -0.39971 | 1.3357
101 | 0.051444 | 0.012981 | -0.051434 | -0.012975 | 1.0001e-05 | 6.3461e-06 | 0.078291 | 0.078291 | 0.078291 | 0.97815 | -0.41928 | 0.97795 | -0.42334 | 21.5085
102 | 0.001597 | 0.00040001 | -0.001597 | -0.00040025 | 4.7179e-08 | -2.3845e-07 | 0.0024269 | 0.002427 | 0.002427 | 0.97916 | -0.39971 | 0.97912 | -0.40033 | 0.66677
103 | 0.049559 | 0.012505 | -0.049511 | -0.012475 | 4.7466e-05 | 3.0099e-05 | 0.075438 | 0.075438 | 0.075438 | 0.97795 | -0.42334 | 0.97692 | -0.44336 | 20.7246
104 | 0.0020559 | 0.00051497 | -0.0020558 | -0.00051523 | 9.2646e-08 | -2.6181e-07 | 0.0031175 | 0.0031176 | 0.0031176 | 0.98128 | -0.35878 | 0.98123 | -0.35973 | 0.85648
105 | 0.018726 | 0.0047348 | -0.018694 | -0.0047158 | 3.1758e-05 | 1.9002e-05 | 0.028411 | 0.028411 | 0.028411 | 0.98128 | -0.35878 | 0.97946 | -0.3942 | 7.8054
106 | 0.049684 | 0.01251 | -0.049652 | -0.01249 | 3.2151e-05 | 2.0379e-05 | 0.074729 | 0.074729 | 0.074729 | 0.98959 | -0.19845 | 0.98889 | -0.21199 | 20.5299
107 | 0.02011 | 0.0050456 | -0.020108 | -0.0050444 | 1.9451e-06 | 1.1717e-06 | 0.030205 | 0.030205 | 0.030205 | 0.99075 | -0.17623 | 0.99064 | -0.17826 | 8.298
108 | 0.0018986 | 0.0004756 | -0.0018985 | -0.00047581 | 6.0844e-08 | -2.1333e-07 | 0.0028646 | 0.0028647 | 0.0028647 | 0.98619 | -0.26456 | 0.98616 | -0.26523 | 0.78699
109 | -0.00393 | -0.00098473 | 0.0039302 | 0.00098467 | 1.7985e-07 | -5.8942e-08 | 0.0059298 | 0.0059297 | 0.0059298 | 0.98619 | -0.26456 | 0.98624 | -0.2636 | 1.6291
110 | 0.0072196 | 0.0018094 | -0.0072189 | -0.0018092 | 6.5676e-07 | 2.3199e-07 | 0.010893 | 0.010893 | 0.010893 | 0.98624 | -0.2636 | 0.98614 | -0.26551 | 2.9925
111 | -0.01115 | -0.0027941 | 0.011152 | 0.0027953 | 2.2776e-06 | 1.1837e-06 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.98624 | -0.2636 | 0.98646 | -0.25931 | 4.6216
112 | 0.0055719 | 0.0013964 | -0.0055714 | -0.0013963 | 5.5453e-07 | 8.8035e-08 | 0.0084076 | 0.0084077 | 0.0084077 | 0.98614 | -0.26551 | 0.98604 | -0.2676 | 2.3098
113 | -0.01176 | -0.0029475 | 0.011762 | 0.0029485 | 1.8643e-06 | 9.9142e-07 | 0.017739 | 0.017739 | 0.017739 | 0.98646 | -0.25931 | 0.98663 | -0.25599 | 4.8733
114 | -0.013848 | -0.0034714 | 0.013849 | 0.0034719 | 9.0186e-07 | 5.0678e-07 | 0.020885 | 0.020885 | 0.020885 | 0.98663 | -0.25599 | 0.9867 | -0.25462 | 5.7377
115 | -0.016094 | -0.0040347 | 0.016099 | 0.0040374 | 4.5993e-06 | 2.6776e-06 | 0.024272 | 0.024271 | 0.024272 | 0.9867 | -0.25462 | 0.98701 | -0.24862 | 6.668
116 | -0.0039733 | -0.00099535 | 0.0039735 | 0.00099528 | 2.2275e-07 | -7.5645e-08 | 0.0059441 | 0.0059441 | 0.0059441 | 0.99462 | -0.10285 | 0.99468 | -0.10167 | 1.633
117 | 0.0033769 | 0.00084587 | -0.0033769 | -0.00084588 | 5.0594e-09 | -3.6233e-09 | 0.0050519 | 0.0050519 | 0.0050519 | 0.99462 | -0.10285 | 0.99462 | -0.10288 | 1.3879
118 | -0.0049313 | -0.0012353 | 0.0049313 | 0.0012353 | 3.592e-09 | 1.416e-11 | 0.0073769 | 0.0073769 | 0.0073769 | 0.99468 | -0.10167 | 0.99468 | -0.10166 | 2.0266
119 | 0.0019364 | 0.00048486 | -0.0019363 | -0.00048505 | 5.3914e-08 | -1.8784e-07 | 0.0028968 | 0.0028969 | 0.0028969 | 0.99462 | -0.10288 | 0.99459 | -0.10347 | 0.79585
120 | -0.0053411 | -0.001338 | 0.0053415 | 0.0013381 | 4.0475e-07 | 3.9563e-08 | 0.0079899 | 0.0079898 | 0.0079899 | 0.99468 | -0.10166 | 0.99476 | -0.10007 | 2.195
121 | 0.0015146 | 0.00037935 | -0.0015146 | -0.00037936 | 2.0685e-09 | -1.2619e-08 | 0.0022659 | 0.0022659 | 0.0022659 | 0.99459 | -0.10347 | 0.99459 | -0.1035 | 0.6225
122 | -0.0059258 | -0.0014845 | 0.0059259 | 0.0014845 | 5.5391e-08 | 1.1044e-08 | 0.0088639 | 0.0088639 | 0.0088639 | 0.99476 | -0.10007 | 0.99477 | -0.099872 | 2.4352
123 | 0.0010005 | 0.00025052 | -0.0010005 | -0.00025073 | 1.4276e-08 | -2.1137e-07 | 0.0014968 | 0.0014969 | 0.0014969 | 0.99459 | -0.1035 | 0.99457 | -0.1038 | 0.41122
124 | -0.0077284 | -0.0019363 | 0.007729 | 0.0019365 | 6.6348e-07 | 2.5273e-07 | 0.01156 | 0.01156 | 0.01156 | 0.99477 | -0.099872 | 0.99487 | -0.09807 | 3.1759
125 | 0.00042271 | 0.00010593 | -0.00042271 | -0.00010594 | 1.5292e-10 | -1.3133e-08 | 0.00063243 | 0.00063243 | 0.00063243 | 0.99457 | -0.1038 | 0.99457 | -0.1038 | 0.17375
126 | 0.01958 | 0.0049122 | -0.019575 | -0.0049094 | 4.7457e-06 | 2.849e-06 | 0.029412 | 0.029412 | 0.029412 | 0.99064 | -0.17826 | 0.99038 | -0.18335 | 8.0803
127 | 0.017756 | 0.0044535 | -0.017751 | -0.0044505 | 4.9569e-06 | 2.9335e-06 | 0.026679 | 0.026679 | 0.026679 | 0.99038 | -0.18335 | 0.99008 | -0.1892 | 7.3295
128 | 0.015832 | 0.0039694 | -0.015828 | -0.0039672 | 3.8092e-06 | 2.2072e-06 | 0.023794 | 0.023794 | 0.023794 | 0.99008 | -0.1892 | 0.98982 | -0.19425 | 6.5369
129 | 0.048608 | 0.012228 | -0.048577 | -0.012209 | 3.0808e-05 | 1.952e-05 | 0.073158 | 0.073158 | 0.073158 | 0.98889 | -0.21199 | 0.98821 | -0.22527 | 20.0984
130 | 0.00054416 | 0.00013602 | -0.00054416 | -0.00013638 | 6.892e-09 | -3.5589e-07 | 0.00081378 | 0.0008139 | 0.0008139 | 0.99487 | -0.09807 | 0.99485 | -0.098336 | 0.2236
131 | -0.011064 | -0.0027737 | 0.011065 | 0.0027741 | 7.9497e-07 | 4.0783e-07 | 0.016531 | 0.016531 | 0.016531 | 0.99593 | -0.077502 | 0.99601 | -0.075994 | 4.5414
132 | -0.0083881 | -0.002102 | 0.0083884 | 0.0021021 | 3.1059e-07 | 1.3192e-07 | 0.012615 | 0.012615 | 0.012615 | 0.98946 | -0.20128 | 0.9895 | -0.2005 | 3.4655
133 | 0.0036124 | 0.00090508 | -0.0036122 | -0.00090518 | 1.9538e-07 | -1.0169e-07 | 0.0054325 | 0.0054326 | 0.0054326 | 0.98946 | -0.20128 | 0.9894 | -0.20242 | 1.4925
134 | -0.0098842 | -0.002477 | 0.0098863 | 0.002478 | 2.0329e-06 | 9.8581e-07 | 0.014864 | 0.014864 | 0.014864 | 0.9895 | -0.2005 | 0.98972 | -0.19619 | 4.0835
135 | 0.0036122 | 0.00090518 | -0.0036121 | -0.00090527 | 1.6865e-07 | -8.775e-08 | 0.0054326 | 0.0054327 | 0.0054327 | 0.9894 | -0.20242 | 0.98935 | -0.2034 | 1.4925
136 | -0.012768 | -0.0032003 | 0.01277 | 0.003201 | 1.1757e-06 | 6.4312e-07 | 0.019197 | 0.019197 | 0.019197 | 0.98972 | -0.19619 | 0.98982 | -0.19425 | 5.2739
137 | 0.0030581 | 0.00076623 | -0.0030579 | -0.00076639 | 1.6294e-07 | -1.5996e-07 | 0.0045973 | 0.0045973 | 0.0045973 | 0.98982 | -0.19425 | 0.98976 | -0.19537 | 1.263
138 | -0.0057839 | -0.0014496 | 0.0057841 | 0.0014496 | 2.2773e-07 | 4.4488e-08 | 0.0087375 | 0.0087374 | 0.0087375 | 0.98502 | -0.28742 | 0.98506 | -0.28659 | 2.4004
139 | -0.0099207 | -0.0024864 | 0.0099228 | 0.0024874 | 2.0539e-06 | 1.0039e-06 | 0.014986 | 0.014986 | 0.014986 | 0.98506 | -0.28659 | 0.98528 | -0.28225 | 4.1171
140 | -0.023655 | -0.0059345 | 0.02366 | 0.0059375 | 4.9182e-06 | 3.0162e-06 | 0.035691 | 0.035691 | 0.035691 | 0.98628 | -0.26279 | 0.9865 | -0.25843 | 9.8052
141 | 0.021427 | 0.005376 | -0.021424 | -0.0053744 | 2.6666e-06 | 1.6198e-06 | 0.032329 | 0.032329 | 0.032329 | 0.98628 | -0.26279 | 0.98615 | -0.2654 | 8.8815
142 | -0.025272 | -0.0063416 | 0.025293 | 0.0063546 | 2.1186e-05 | 1.3063e-05 | 0.038122 | 0.038122 | 0.038122 | 0.9865 | -0.25843 | 0.98741 | -0.24086 | 10.4732
143 | 0.018667 | 0.0046834 | -0.018657 | -0.0046778 | 9.3589e-06 | 5.5886e-06 | 0.028168 | 0.028168 | 0.028168 | 0.98615 | -0.2654 | 0.98561 | -0.27592 | 7.7386
144 | -0.045929 | -0.011532 | 0.045964 | 0.011553 | 3.4187e-05 | 2.1636e-05 | 0.069223 | 0.069222 | 0.069223 | 0.98741 | -0.24086 | 0.98821 | -0.22527 | 19.0172
145 | 0.020636 | 0.0051772 | -0.020629 | -0.0051732 | 6.6245e-06 | 4.0061e-06 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.98741 | -0.24086 | 0.98706 | -0.2476 | 8.544
146 | 0.016101 | 0.0040371 | -0.0161 | -0.0040363 | 1.2479e-06 | 7.2689e-07 | 0.024309 | 0.024309 | 0.024309 | 0.98561 | -0.27592 | 0.98552 | -0.27754 | 6.6783
147 | 0.01902 | 0.0047698 | -0.019019 | -0.0047694 | 6.23e-07 | 3.7289e-07 | 0.028674 | 0.028674 | 0.028674 | 0.98706 | -0.2476 | 0.98703 | -0.24828 | 7.8775
148 | 0.014072 | 0.0035283 | -0.01407 | -0.003527 | 2.2176e-06 | 1.2524e-06 | 0.021248 | 0.021248 | 0.021248 | 0.98552 | -0.27754 | 0.98535 | -0.28085 | 5.8374
149 | 0.0167 | 0.0041882 | -0.0167 | -0.004188 | 2.7148e-07 | 1.5915e-07 | 0.025178 | 0.025178 | 0.025178 | 0.98703 | -0.24828 | 0.98701 | -0.24862 | 6.917
150 | 0.011516 | 0.0028868 | -0.011515 | -0.0028864 | 7.6567e-07 | 4.0404e-07 | 0.01739 | 0.017391 | 0.017391 | 0.98535 | -0.28085 | 0.98528 | -0.28225 | 4.7776
151 | 0.01373 | 0.003443 | -0.013726 | -0.0034405 | 4.5104e-06 | 2.5474e-06 | 0.02099 | 0.02099 | 0.02099 | 0.97341 | -0.51244 | 0.97306 | -0.51933 | 5.7665
152 | -0.016127 | -0.0040437 | 0.016139 | 0.0040504 | 1.1407e-05 | 6.6776e-06 | 0.024654 | 0.024653 | 0.024654 | 0.97341 | -0.51244 | 0.97416 | -0.49761 | 6.773
153 | 0.011042 | 0.0027677 | -0.011042 | -0.0027677 | 3.6494e-08 | 1.9116e-08 | 0.016885 | 0.016885 | 0.016885 | 0.97306 | -0.51933 | 0.97306 | -0.5194 | 4.6388
154 | -0.045158 | -0.011338 | 0.045183 | 0.011353 | 2.4791e-05 | 1.5693e-05 | 0.068985 | 0.068985 | 0.068985 | 0.97416 | -0.49761 | 0.97475 | -0.48611 | 18.9519
155 | 0.029019 | 0.0072872 | -0.028999 | -0.0072747 | 2.0125e-05 | 1.2541e-05 | 0.044332 | 0.044332 | 0.044332 | 0.97416 | -0.49761 | 0.97342 | -0.51215 | 12.179
156 | 0.0087204 | 0.0021859 | -0.0087183 | -0.002185 | 2.0623e-06 | 9.3585e-07 | 0.013335 | 0.013336 | 0.013336 | 0.97306 | -0.5194 | 0.97281 | -0.52437 | 3.6636
157 | -0.047003 | -0.011809 | 0.047043 | 0.011835 | 4.0477e-05 | 2.5644e-05 | 0.071764 | 0.071764 | 0.071764 | 0.97475 | -0.48611 | 0.97566 | -0.46808 | 19.7153
158 | 0.025629 | 0.00643 | -0.025623 | -0.0064262 | 6.1431e-06 | 3.7989e-06 | 0.03918 | 0.03918 | 0.03918 | 0.97342 | -0.51215 | 0.97317 | -0.51718 | 10.7637
159 | 0.0067267 | 0.0016859 | -0.0067264 | -0.0016858 | 3.1788e-07 | 1.0404e-07 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.97281 | -0.52437 | 0.97276 | -0.52536 | 2.8267
160 | -0.047043 | -0.011835 | 0.047099 | 0.01187 | 5.5641e-05 | 3.525e-05 | 0.071764 | 0.071764 | 0.071764 | 0.97566 | -0.46808 | 0.97692 | -0.44336 | 19.7153
161 | 0.023082 | 0.0057894 | -0.023069 | -0.0057815 | 1.2774e-05 | 7.8357e-06 | 0.035295 | 0.035295 | 0.035295 | 0.97317 | -0.51718 | 0.97258 | -0.5288 | 9.6963
162 | 0.0067264 | 0.0016858 | -0.0067256 | -0.0016855 | 7.8989e-07 | 2.5857e-07 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.97276 | -0.52536 | 0.97263 | -0.52782 | 2.8267
163 | 0.0074925 | 0.0018777 | -0.0074917 | -0.0018774 | 7.2496e-07 | 2.8142e-07 | 0.011463 | 0.011463 | 0.011463 | 0.97258 | -0.5288 | 0.97248 | -0.53083 | 3.1492
164 | 0.015576 | 0.0039039 | -0.01557 | -0.0038998 | 6.8811e-06 | 4.0032e-06 | 0.023831 | 0.023832 | 0.023832 | 0.97258 | -0.5288 | 0.97211 | -0.53808 | 6.5472
165 | 0.0035864 | 0.00089875 | -0.0035863 | -0.00089881 | 1.2204e-07 | -5.6056e-08 | 0.0054868 | 0.0054868 | 0.0054868 | 0.97263 | -0.52782 | 0.9726 | -0.52854 | 1.5074
166 | -0.0089693 | -0.0022442 | 0.0089699 | 0.0022445 | 5.5505e-07 | 2.5807e-07 | 0.013736 | 0.013735 | 0.013736 | 0.97159 | -0.54853 | 0.97165 | -0.54723 | 3.7735
167 | 0.0059247 | 0.0014812 | -0.0059243 | -0.0014811 | 3.9436e-07 | 9.4175e-08 | 0.0090725 | 0.0090725 | 0.0090725 | 0.97159 | -0.54853 | 0.97151 | -0.54993 | 2.4925
168 | -0.011507 | -0.0028804 | 0.01151 | 0.0028817 | 2.6117e-06 | 1.3936e-06 | 0.017621 | 0.017621 | 0.017621 | 0.97165 | -0.54723 | 0.97189 | -0.54246 | 4.8409
169 | 0.0046258 | 0.0011557 | -0.0046256 | -0.0011557 | 2.1498e-07 | -3.8694e-09 | 0.0070838 | 0.0070838 | 0.0070838 | 0.97151 | -0.54993 | 0.97147 | -0.5509 | 1.9461
170 | -0.013218 | -0.00331 | 0.013221 | 0.0033116 | 2.7574e-06 | 1.5422e-06 | 0.020237 | 0.020237 | 0.020237 | 0.97189 | -0.54246 | 0.97211 | -0.53808 | 5.5596
171 | 0.002191 | 0.00054551 | -0.0021901 | -0.00054769 | 9.5292e-07 | -2.1835e-06 | 0.0033547 | 0.0033558 | 0.0033558 | 0.97147 | -0.5509 | 0.971 | -0.56007 | 0.92191
172 | 0.0023485 | 0.00058829 | -0.0023484 | -0.00058837 | 3.8912e-08 | -7.4649e-08 | 0.0035947 | 0.0035948 | 0.0035948 | 0.97211 | -0.53808 | 0.9721 | -0.53842 | 0.98757
173 | 0.0021901 | 0.00054769 | -0.0021899 | -0.000548 | 1.3542e-07 | -3.0996e-07 | 0.0033558 | 0.0033559 | 0.0033559 | 0.971 | -0.56007 | 0.97094 | -0.56137 | 0.92195
174 | 0.0023484 | 0.00058837 | -0.0023483 | -0.00058855 | 9.6557e-08 | -1.8521e-07 | 0.0035948 | 0.0035948 | 0.0035948 | 0.9721 | -0.53842 | 0.97205 | -0.53929 | 0.98759
175 | -0.0012451 | -0.00031204 | 0.0012452 | 0.00031121 | 9.8232e-08 | -8.2687e-07 | 0.0019083 | 0.001908 | 0.0019083 | 0.97085 | -0.56302 | 0.97094 | -0.56137 | 0.52425
176 | 0.0057887 | 0.0014506 | -0.0057879 | -0.0014504 | 7.0717e-07 | 1.5439e-07 | 0.0088573 | 0.0088574 | 0.0088574 | 0.97248 | -0.53083 | 0.97235 | -0.5334 | 2.4334
177 | 0.0031493 | 0.0007891 | -0.0031491 | -0.00078925 | 1.8566e-07 | -1.4554e-07 | 0.0048194 | 0.0048195 | 0.0048195 | 0.97235 | -0.5334 | 0.97229 | -0.53463 | 1.324
178 | -0.018607 | -0.0046636 | 0.018628 | 0.0046762 | 2.1037e-05 | 1.2597e-05 | 0.028413 | 0.028412 | 0.028413 | 0.97447 | -0.49208 | 0.97567 | -0.46838 | 7.8057
179 | 0.0067509 | 0.0016922 | -0.006747 | -0.001691 | 3.9058e-06 | 1.2795e-06 | 0.010309 | 0.010309 | 0.010309 | 0.97447 | -0.49208 | 0.97386 | -0.50423 | 2.8322
180 | -0.018628 | -0.0046762 | 0.018694 | 0.0047158 | 6.6152e-05 | 3.9598e-05 | 0.028412 | 0.028411 | 0.028412 | 0.97567 | -0.46838 | 0.97946 | -0.3942 | 7.8056
181 | -0.011795 | -0.0029571 | 0.011797 | 0.0029584 | 2.4225e-06 | 1.2796e-06 | 0.017621 | 0.017621 | 0.017621 | 0.99601 | -0.075994 | 0.99623 | -0.071685 | 4.841

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29437 | 0.074763

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043546 | 0.0010914
1 | 0.0021149 | 0.00053005
2 | 0.00083532 | 0.00020935
3 | 0.0018718 | 0.00046911
4 | 0.00088643 | 0.00022216
5 | 0.00085334 | 0.00021387
6 | 0.0013165 | 0.00032994
7 | 0.0024481 | 0.00061354
8 | 0.00097488 | 0.00024433
9 | 0.0010621 | 0.0002662
10 | 0.0030338 | 0.00076035
11 | 0.00061636 | 0.00015447
12 | 0.0013869 | 0.0003476
13 | 0.0020126 | 0.00050441
14 | 0.0026882 | 0.00067374
15 | 0.00045279 | 0.00011348
16 | 0.0073987 | 0.0018543
17 | 0.0015182 | 0.0003805
18 | 0.0018711 | 0.00046894
19 | 0.0039801 | 0.00099751
20 | 0.00092311 | 0.00023135
21 | 0.00041303 | 0.00010352
22 | 0.00065369 | 0.00016383
23 | 0.0013445 | 0.00033698
24 | 0.0021514 | 0.00053919
25 | 0.00058212 | 0.00014589
26 | 0.00078533 | 0.00019682
27 | 0.0018081 | 0.00045315
28 | 0.00074575 | 0.0001869
29 | 0.0039363 | 0.00098653
30 | 0.00083958 | 0.00021042
31 | 0.002646 | 0.00066314
32 | 0.0012877 | 0.00032272
33 | 0.00095812 | 0.00024013
34 | 0.0014654 | 0.00036727
35 | 0.0029647 | 0.00074303
36 | 0.0022484 | 0.0005635
37 | 0.0022139 | 0.00055485
38 | 0.0026428 | 0.00066234
39 | 0.00096951 | 0.00024298
40 | 0.0003625 | 9.085e-05
41 | 0.00083607 | 0.00020954
42 | 0.00078322 | 0.00019629
43 | 0.00079965 | 0.00020041
44 | 0.0019656 | 0.00049262
45 | 0.0020108 | 0.00050396
46 | 0.0017231 | 0.00043185
47 | 0.0020853 | 0.00052262
48 | 0.0021262 | 0.00053288
49 | 0.0028425 | 0.0007124
50 | 0.0023593 | 0.00059131
51 | 0.00229 | 0.00057393
52 | 0.0016826 | 0.0004217
53 | 0.00059345 | 0.00014873
54 | 0.000997 | 0.00024987
55 | 0.0013604 | 0.00034094
56 | 0.0019719 | 0.0004942
57 | 0.0013361 | 0.00033487
58 | 0.0010545 | 0.00026427
59 | 0.001924 | 0.00048221
60 | 0.0014838 | 0.00037186
61 | 0.0013741 | 0.00034439
62 | 0.0016453 | 0.00041234
63 | 0.002626 | 0.00065813
64 | 0.0023089 | 0.00057866
65 | 0.0016811 | 0.00042133
66 | 0.0042275 | 0.0010595
67 | 0.00066724 | 0.00016723
68 | 0.0018328 | 0.00045934
69 | 0.0019394 | 0.00048607
70 | 0.0014644 | 0.00036702
71 | 0.0018646 | 0.00046731
72 | 0.0016153 | 0.00040484
73 | 0.0019502 | 0.00048877
74 | 0.0016022 | 0.00040155
75 | 0.0018753 | 0.00046999
76 | 0.001597 | 0.00040025
77 | 0.00080503 | 0.00020176
78 | 0.0018184 | 0.00045573
79 | 0.0020315 | 0.00050913
80 | 0.0018985 | 0.00047581
81 | 0.001647 | 0.00041278
82 | 0.00060758 | 0.00015227
83 | 0.0055714 | 0.0013963
84 | 0.0020863 | 0.00052288
85 | 0.0022454 | 0.00056276
86 | 0.00059642 | 0.00014948
87 | 0.00095782 | 0.00024005
88 | 0.0014405 | 0.00036102
89 | 0.00040976 | 0.00010269
90 | 0.00042174 | 0.0001057
91 | 0.00058436 | 0.00014645
92 | 0.00051409 | 0.00012884
93 | 0.0018025 | 0.00045174
94 | 0.00057777 | 0.0001448
95 | 0.00042271 | 0.00010594
96 | 0.00052763 | 0.00013224
97 | 0.001819 | 0.00045589
98 | 0.0019197 | 0.00048113
99 | 0.0010438 | 0.00026159
100 | 0.00054416 | 0.00013638
101 | 0.0047757 | 0.0011969
102 | 0.0014958 | 0.00037489
103 | 0.0028822 | 0.00072234
104 | 0.0036121 | 0.00090527
105 | 0.0030579 | 0.00076639
106 | 0.0057839 | 0.0014496
107 | 0.0041366 | 0.0010367
108 | 0.0022286 | 0.00055855
109 | 0.0016121 | 0.00040402
110 | 0.0027571 | 0.00069101
111 | 0.0025564 | 0.0006407
112 | 0.0026139 | 0.00065509
113 | 0.0016093 | 0.00040334
114 | 0.0020272 | 0.00050806
115 | 0.0023192 | 0.00058125
116 | 0.0025546 | 0.00064024
117 | 0.00060117 | 0.00015067
118 | 0.0015921 | 0.00039902
119 | 0.0023967 | 0.00060068
120 | 0.0026843 | 0.00067274
121 | 0.0023213 | 0.00058176
122 | 0.0018203 | 0.00045622
123 | 0.0033702 | 0.00084465
124 | 0.0019916 | 0.00049914
125 | 0.0025411 | 0.00063685
126 | 0.0024121 | 0.00060454
127 | 0.0031392 | 0.00078675
128 | 0.0035863 | 0.00089881
129 | 0.0030447 | 0.00076307
130 | 0.0025371 | 0.00063585
131 | 0.0012985 | 0.00032542
132 | 0.0017088 | 0.00042827
133 | 0.0024346 | 0.00061016
134 | 0.0012451 | 0.00031204
135 | 0.00094478 | 0.00023678
136 | 0.0023483 | 0.00058855
137 | 0.0017031 | 0.00042683
138 | 0.0026386 | 0.0006613
139 | 0.0031491 | 0.00078925
140 | 0.011856 | 0.0029714
141 | 0.006747 | 0.001691
142 | 0.0020558 | 0.00051523
143 | 0.00073001 | 0.00018296
144 | 0.0016654 | 0.00041739

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1