## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2542-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2542-9_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2542-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2542-9_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2542-9_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2542-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2542-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2542-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2542-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2542-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2542-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2542-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2542-9_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2542-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2542-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2542-9_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2542-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2542-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2542-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2542-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2542-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2542-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2542-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2542-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2542-9_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2542-9_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2542-9_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2542-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2542-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2542-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2542-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2542-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2542-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2542-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2542-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2542-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2542-9_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2542-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2542-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2542-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2542-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2542-9_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2542-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2542-9_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2542-9_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2542-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2542-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2542-9_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2542-9_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2542-9_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2542-9_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2542-9_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2542-9_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2542-9_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2542-9_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2542-9_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2542-9_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2542-9_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2542-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2542-9_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2542-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2542-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2542-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2542-9_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2542-9_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2542-9_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2542-9_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2542-9_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2542-9_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2542-9_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2542-9_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2542-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2542-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2542-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2542-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2542-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2542-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2542-9_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2542-9_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2542-9_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2542-9_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2542-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2542-9_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2542-9_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2542-9_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2542-9_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2542-9_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2542-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2542-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2542-9_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2542-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2542-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2542-9_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2542-9_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2542-9_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2542-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2542-9_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2542-9_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2542-9_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2542-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2542-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2542-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2542-9_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2542-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2542-9_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2542-9_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2542-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2542-9_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2542-9_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2542-9_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2542-9_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2542-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2542-9_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2542-9_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2542-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2542-9_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2542-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2542-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2542-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2542-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2542-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2542-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2542-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2542-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2542-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2542-9_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2542-9_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2542-9_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2542-9_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2542-9_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2542-9_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2542-9_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2542-9_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2542-9_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2542-9_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2542-9_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2542-9_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2542-9_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2542-9_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2542-9_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2542-9_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2542-9_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2542-9_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2542-9_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2542-9_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2542-9_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2542-9_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2542-9_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2542-9_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2542-9_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2542-9_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2542-9_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2542-9_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2542-9_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2542-9_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2542-9_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2542-9_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2542-9_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2542-9_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2542-9_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2542-9_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2542-9_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2542-9_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2542-9_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2542-9_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2542-9_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2542-9_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2542-9_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2542-9_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2542-9_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2542-9_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2542-9_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2542-9_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2542-9_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2542-9_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2542-9_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2542-9_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2542-9_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2542-9_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2542-9_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2542-9_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2542-9_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2542-9_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2542-9_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2542-9_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2542-9_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2542-9_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2542-9_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2542-9_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2542-9_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2542-9_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2542-9_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2542-9_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2542-9_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2542-9_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2542-9_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2542-9_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2542-9_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2542-9_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2542-9_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2542-9_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2542-9_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2542-9_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2542-9_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2542-9_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2542-9_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2542-9_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2542-9_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2542-9_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2542-9_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2542-9_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2542-9_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2542-9_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2542-9_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2542-9_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2542-9_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2542-9_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2542-9_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2542-9_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2542-9_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2542-9_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2542-9_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2542-9_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2542-9_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2542-9_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_292_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2542-9_0_6_load_0 | 0 | 0.0006995 | 0.00017531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2542-9_0_6_load_13 | 1 | 0.00073561 | 0.00018436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2542-9_0_6_load_234 | 3 | 0.0007629 | 0.0001912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2542-9_0_6_load_106 | 4 | 0.0015325 | 0.00038408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2542-9_0_6_load_1 | 5 | 0.0025142 | 0.00063013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2542-9_0_6_load_2 | 6 | 0.00041771 | 0.00010469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2542-9_0_6_load_3 | 7 | 0.0016097 | 0.00040343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2542-9_0_6_load_4 | 8 | 0.00034954 | 8.7603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2542-9_0_6_load_5 | 9 | 0.0010825 | 0.00027131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2542-9_0_6_load_9 | 10 | 0.0024553 | 0.00061535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2542-9_0_6_load_11 | 11 | 0.00049022 | 0.00012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2542-9_0_6_load_8 | 12 | 0.00045251 | 0.00011341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2542-9_0_6_load_22 | 14 | 0.0044803 | 0.0011229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2542-9_0_6_load_23 | 15 | 0.001772 | 0.00044411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2542-9_0_6_load_18 | 16 | 0.0043423 | 0.0010883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2542-9_0_6_load_14 | 17 | 0.001443 | 0.00036164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2542-9_0_6_load_6 | 18 | 0.0004429 | 0.000111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2542-9_0_6_load_12 | 19 | 0.00090822 | 0.00022762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2542-9_0_6_load_15 | 20 | 0.00063031 | 0.00015797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2542-9_0_6_load_16 | 21 | 0.0015757 | 0.00039491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2542-9_0_6_load_20 | 22 | 0.0018528 | 0.00046435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2542-9_0_6_load_19 | 23 | 0.00042703 | 0.00010702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2542-9_0_6_load_112 | 24 | 0.0019448 | 0.00048741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2542-9_0_6_load_123 | 25 | 0.0018584 | 0.00046577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2542-9_0_6_load_24 | 27 | 0.0018135 | 0.00045451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2542-9_0_6_load_25 | 28 | 0.0018155 | 0.000455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2542-9_0_6_load_29 | 30 | 0.001872 | 0.00046917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2542-9_0_6_load_27 | 31 | 0.0013271 | 0.00033259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2542-9_0_6_load_30 | 33 | 0.0013693 | 0.00034318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2542-9_0_6_load_31 | 34 | 0.0019182 | 0.00048076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2542-9_0_6_load_32 | 35 | 0.0018583 | 0.00046572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2542-9_0_6_load_138 | 36 | 0.0019441 | 0.00048724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2542-9_0_6_load_34 | 37 | 0.0019946 | 0.0004999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2542-9_0_6_load_35 | 38 | 0.0017812 | 0.00044642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2542-9_0_6_load_36 | 39 | 0.0022732 | 0.00056972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2542-9_0_6_load_38 | 40 | 0.001278 | 0.0003203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2542-9_0_6_load_83 | 41 | 0.0031824 | 0.00079759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2542-9_0_6_load_74 | 42 | 0.0022326 | 0.00055954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2542-9_0_6_load_75 | 43 | 0.0020619 | 0.00051675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2542-9_0_6_load_77 | 46 | 0.0016166 | 0.00040515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2542-9_0_6_load_78 | 47 | 0.0033831 | 0.00084789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2542-9_0_6_load_79 | 48 | 0.0020307 | 0.00050894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2542-9_0_6_load_80 | 49 | 0.0032496 | 0.00081444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2542-9_0_6_load_217 | 50 | 0.0016881 | 0.00042308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2542-9_0_6_load_84 | 51 | 0.0020544 | 0.00051487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2542-9_0_6_load_82 | 52 | 0.0019536 | 0.00048962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2542-9_0_6_load_168 | 53 | 0.0035848 | 0.00089845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2542-9_0_6_load_169 | 54 | 0.0064088 | 0.0016062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2542-9_0_6_load_170 | 55 | 0.00094194 | 0.00023607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2542-9_0_6_load_219 | 56 | 0.0025631 | 0.00064239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2542-9_0_6_load_225 | 57 | 0.0038123 | 0.00095546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2542-9_0_6_load_33 | 58 | 0.0022915 | 0.0005743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2542-9_0_6_load_37 | 60 | 0.0031294 | 0.0007843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2542-9_0_6_load_50 | 61 | 0.0024818 | 0.00062199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2542-9_0_6_load_51 | 62 | 0.0019739 | 0.00049471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2542-9_0_6_load_140 | 63 | 0.0024469 | 0.00061324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2542-9_0_6_load_173 | 65 | 0.0016281 | 0.00040804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2542-9_0_6_load_139 | 66 | 0.0021217 | 0.00053174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2542-9_0_6_load_209 | 67 | 0.0013126 | 0.00032897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2542-9_0_6_load_137 | 68 | 0.0046757 | 0.0011718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2542-9_0_6_load_143 | 69 | 0.0021075 | 0.00052818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2542-9_0_6_load_144 | 70 | 0.0038443 | 0.00096346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2542-9_0_6_load_39 | 71 | 0.0038478 | 0.00096434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2542-9_0_6_load_40 | 72 | 0.0029862 | 0.00074842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2542-9_0_6_load_42 | 74 | 0.0048359 | 0.001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2542-9_0_6_load_43 | 75 | 0.007948 | 0.001992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2542-9_0_6_load_44 | 76 | 0.0034614 | 0.00086752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2542-9_0_6_load_133 | 77 | 0.0034051 | 0.00085339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2542-9_0_6_load_120 | 79 | 0.0029461 | 0.00073837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2542-9_0_6_load_68 | 80 | 0.0042579 | 0.0010671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2542-9_0_6_load_130 | 82 | 0.0094636 | 0.0023718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2542-9_0_6_load_127 | 83 | 0.00074355 | 0.00018635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2542-9_0_6_load_128 | 84 | 0.0016964 | 0.00042516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2542-9_0_6_load_126 | 85 | 0.0046736 | 0.0011713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2542-9_0_6_load_118 | 86 | 0.00084321 | 0.00021133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2542-9_0_6_load_45 | 88 | 0.0044605 | 0.0011179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2542-9_0_6_load_46 | 90 | 0.0021902 | 0.00054892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2542-9_0_6_load_48 | 91 | 0.0024513 | 0.00061435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2542-9_0_6_load_131 | 92 | 0.001663 | 0.00041678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2542-9_0_6_load_132 | 93 | 0.00071493 | 0.00017918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2542-9_0_6_load_129 | 94 | 0.003243 | 0.00081278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2542-9_0_6_load_136 | 96 | 0.0018988 | 0.00047589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2542-9_0_6_load_135 | 97 | 0.0047434 | 0.0011888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2542-9_0_6_load_65 | 99 | 0.0016781 | 0.00042056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2542-9_0_6_load_52 | 100 | 0.0015628 | 0.00039167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2542-9_0_6_load_53 | 101 | 0.00050316 | 0.0001261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2542-9_0_6_load_54 | 102 | 0.00067152 | 0.0001683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2542-9_0_6_load_56 | 103 | 0.00098795 | 0.0002476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2542-9_0_6_load_105 | 104 | 0.0020375 | 0.00051064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2542-9_0_6_load_57 | 106 | 0.00059891 | 0.0001501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2542-9_0_6_load_231 | 107 | 0.00036518 | 9.1523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2542-9_0_6_load_122 | 108 | 0.0024595 | 0.00061641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2542-9_0_6_load_119 | 109 | 0.00081405 | 0.00020402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2542-9_0_6_load_121 | 110 | 0.0027569 | 0.00069094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2542-9_0_6_load_58 | 111 | 0.0027207 | 0.00068187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2542-9_0_6_load_230 | 112 | 0.0074284 | 0.0018617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2542-9_0_6_load_117 | 113 | 0.0016046 | 0.00040214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2542-9_0_6_load_59 | 114 | 0.0028362 | 0.00071081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2542-9_0_6_load_116 | 115 | 0.0016195 | 0.00040588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2542-9_0_6_load_60 | 116 | 0.0025679 | 0.00064357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2542-9_0_6_load_61 | 117 | 0.0026969 | 0.00067592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2542-9_0_6_load_62 | 118 | 0.0034819 | 0.00087264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2542-9_0_6_load_63 | 119 | 0.002318 | 0.00058095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2542-9_0_6_load_64 | 120 | 0.0033688 | 0.00084431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2542-9_0_6_load_72 | 121 | 0.0030301 | 0.00075942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2542-9_0_6_load_70 | 122 | 0.003199 | 0.00080175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2542-9_0_6_load_69 | 123 | 0.0029514 | 0.00073969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2542-9_0_6_load_71 | 124 | 0.0016123 | 0.00040409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2542-9_0_6_load_214 | 125 | 0.0083797 | 0.0021002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2542-9_0_6_load_85 | 126 | 0.0014833 | 0.00037176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2542-9_0_6_load_86 | 127 | 0.0021112 | 0.00052912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2542-9_0_6_load_89 | 131 | 0.0022359 | 0.00056037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2542-9_0_6_load_164 | 132 | 0.0022897 | 0.00057385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2542-9_0_6_load_88 | 133 | 0.0017496 | 0.00043849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2542-9_0_6_load_90 | 134 | 0.0022446 | 0.00056256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2542-9_0_6_load_92 | 135 | 0.0025682 | 0.00064365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2542-9_0_6_load_149 | 136 | 0.002446 | 0.00061303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2542-9_0_6_load_191 | 137 | 0.0032395 | 0.00081189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2542-9_0_6_load_113 | 138 | 0.0025873 | 0.00064844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2542-9_0_6_load_93 | 139 | 0.002032 | 0.00050926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2542-9_0_6_load_94 | 140 | 0.0026864 | 0.00067328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2542-9_0_6_load_97 | 143 | 0.0030631 | 0.00076767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2542-9_0_6_load_141 | 144 | 0.0021959 | 0.00055035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2542-9_0_6_load_98 | 145 | 0.0018866 | 0.00047283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2542-9_0_6_load_171 | 146 | 0.0013495 | 0.00033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2542-9_0_6_load_100 | 147 | 0.0027175 | 0.00068107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2542-9_0_6_load_101 | 148 | 0.0033236 | 0.00083298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2542-9_0_6_load_103 | 149 | 0.0027053 | 0.00067801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2542-9_0_6_load_104 | 150 | 0.0024726 | 0.00061968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2542-9_0_6_load_114 | 151 | 0.0036572 | 0.00091658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2542-9_0_6_load_115 | 152 | 0.0030151 | 0.00075565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2542-9_0_6_load_107 | 153 | 0.0027573 | 0.00069103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2542-9_0_6_load_108 | 154 | 0.0024357 | 0.00061045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2542-9_0_6_load_110 | 155 | 0.0020561 | 0.0005153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2542-9_0_6_load_111 | 156 | 0.0019067 | 0.00047786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2542-9_0_6_load_124 | 157 | 0.0017425 | 0.00043672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2542-9_0_6_load_125 | 158 | 0.0015719 | 0.00039397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2542-9_0_6_load_148 | 159 | 0.0024794 | 0.00062141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2542-9_0_6_load_179 | 160 | 0.002325 | 0.0005827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2542-9_0_6_load_172 | 161 | 0.002002 | 0.00050175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2542-9_0_6_load_145 | 162 | 0.0017092 | 0.00042837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2542-9_0_6_load_146 | 164 | 0.00060654 | 0.00015201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2542-9_0_6_load_208 | 165 | 0.0014603 | 0.000366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2542-9_0_6_load_211 | 166 | 0.0018622 | 0.00046672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2542-9_0_6_load_222 | 167 | 0.0014872 | 0.00037273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2542-9_0_6_load_210 | 168 | 0.0013447 | 0.00033701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2542-9_0_6_load_167 | 169 | 0.0017164 | 0.00043016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2542-9_0_6_load_150 | 170 | 0.0017631 | 0.00044186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2542-9_0_6_load_151 | 171 | 0.0019202 | 0.00048124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2542-9_0_6_load_152 | 172 | 0.0024098 | 0.00060395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2542-9_0_6_load_154 | 174 | 0.0019953 | 0.00050007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2542-9_0_6_load_159 | 175 | 0.0021982 | 0.00055091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2542-9_0_6_load_215 | 176 | 0.0075396 | 0.0018896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2542-9_0_6_load_155 | 178 | 0.0021424 | 0.00053695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2542-9_0_6_load_156 | 179 | 0.0023874 | 0.00059834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2542-9_0_6_load_158 | 180 | 0.001247 | 0.00031252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2542-9_0_6_load_160 | 181 | 0.0012825 | 0.00032143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2542-9_0_6_load_161 | 182 | 0.0029939 | 0.00075033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2542-9_0_6_load_162 | 183 | 0.0017093 | 0.00042839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2542-9_0_6_load_216 | 184 | 0.002242 | 0.00056189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2542-9_0_6_load_163 | 185 | 0.0012705 | 0.00031841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2542-9_0_6_load_176 | 186 | 0.0016764 | 0.00042014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2542-9_0_6_load_175 | 187 | 0.0015505 | 0.00038859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2542-9_0_6_load_165 | 188 | 0.0040324 | 0.0010106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2542-9_0_6_load_206 | 189 | 0.0018112 | 0.00045392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2542-9_0_6_load_207 | 190 | 0.0025103 | 0.00062915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2542-9_0_6_load_177 | 191 | 0.0013589 | 0.00034057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2542-9_0_6_load_178 | 192 | 0.0025601 | 0.00064162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2542-9_0_6_load_192 | 193 | 0.0031422 | 0.00078751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2542-9_0_6_load_193 | 194 | 0.0024412 | 0.00061181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2542-9_0_6_load_180 | 195 | 0.0025418 | 0.00063703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2542-9_0_6_load_181 | 196 | 0.0014339 | 0.00035937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2542-9_0_6_load_182 | 197 | 0.00073094 | 0.00018319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2542-9_0_6_load_183 | 198 | 0.0019928 | 0.00049945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2542-9_0_6_load_202 | 200 | 0.0028301 | 0.00070929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2542-9_0_6_load_199 | 201 | 0.001991 | 0.00049899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2542-9_0_6_load_201 | 202 | 0.0024229 | 0.00060723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2542-9_0_6_load_203 | 203 | 0.0015138 | 0.00037939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2542-9_0_6_load_200 | 204 | 0.0017375 | 0.00043545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2542-9_0_6_load_185 | 205 | 0.0020518 | 0.00051423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2542-9_0_6_load_186 | 206 | 0.0017565 | 0.00044022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2542-9_0_6_load_188 | 208 | 0.002758 | 0.00069122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2542-9_0_6_load_189 | 209 | 0.0015207 | 0.00038113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2542-9_0_6_load_198 | 211 | 0.0035231 | 0.00088298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2542-9_0_6_load_194 | 212 | 0.0023678 | 0.00059342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2542-9_0_6_load_212 | 214 | 0.0021305 | 0.00053396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2542-9_0_6_load_229 | 216 | 0.0013378 | 0.00033529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2542-9_0_6_load_228 | 217 | 0.002099 | 0.00052605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2542-9_0_6_load_196 | 218 | 0.0028609 | 0.000717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2542-9_0_6_load_197 | 219 | 0.0029185 | 0.00073144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2542-9_0_6_load_226 | 220 | 0.0022141 | 0.00055492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2542-9_0_6_load_221 | 221 | 0.0019215 | 0.00048158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2542-9_0_6_load_204 | 222 | 0.0025207 | 0.00063174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2542-9_0_6_load_220 | 223 | 0.0011506 | 0.00028837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2542-9_0_6_load_223 | 224 | 0.0011064 | 0.0002773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2542-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.12272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2542-9_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.078432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2542-9_0_6_line_2 |  | 2 | 22 | 0.024917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2542-9_0_6_line_3 |  | 2 | 21 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2542-9_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.0087466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2542-9_0_6_line_5 |  | 4 | 105 | 0.019826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2542-9_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0068118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2542-9_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.0054749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2542-9_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.021377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2542-9_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2542-9_0_6_line_10 |  | 8 | 17 | 0.0044462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2542-9_0_6_line_11 |  | 9 | 18 | 0.0075178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2542-9_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.053719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2542-9_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2542-9_0_6_line_14 |  | 11 | 19 | 0.017291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2542-9_0_6_line_15 |  | 12 | 18 | 0.055035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2542-9_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.017305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2542-9_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.029052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2542-9_0_6_line_18 |  | 13 | 16 | 0.11763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2542-9_0_6_line_19 |  | 14 | 24 | 0.00026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2542-9_0_6_line_20 |  | 15 | 25 | 0.018025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2542-9_0_6_line_21 |  | 16 | 23 | 0.015123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2542-9_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0055073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2542-9_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.019393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2542-9_0_6_line_24 |  | 22 | 23 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2542-9_0_6_line_25 |  | 24 | 26 | 0.021123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2542-9_0_6_line_26 |  | 26 | 156 | 0.0053845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2542-9_0_6_line_27 |  | 26 | 153 | 0.017346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2542-9_0_6_line_28 |  | 27 | 28 | 0.00045234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2542-9_0_6_line_29 |  | 27 | 29 | 0.02149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2542-9_0_6_line_30 |  | 27 | 30 | 0.046041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2542-9_0_6_line_31 |  | 29 | 31 | 0.002684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2542-9_0_6_line_32 |  | 29 | 32 | 0.027688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2542-9_0_6_line_33 |  | 30 | 33 | 0.011242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2542-9_0_6_line_34 |  | 30 | 34 | 0.026119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2542-9_0_6_line_35 |  | 31 | 63 | 0.024528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2542-9_0_6_line_36 |  | 32 | 64 | 0.014808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2542-9_0_6_line_37 |  | 32 | 65 | 0.0022094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2542-9_0_6_line_38 |  | 33 | 35 | 0.007058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2542-9_0_6_line_39 |  | 34 | 58 | 0.0040265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2542-9_0_6_line_40 |  | 35 | 36 | 0.017367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2542-9_0_6_line_41 |  | 36 | 68 | 0.0077524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2542-9_0_6_line_42 |  | 37 | 38 | 0.027823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2542-9_0_6_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0031194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2542-9_0_6_line_44 |  | 38 | 60 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2542-9_0_6_line_45 |  | 39 | 40 | 0.021453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2542-9_0_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2542-9_0_6_line_47 |  | 41 | 51 | 0.0034574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2542-9_0_6_line_48 |  | 42 | 43 | 0.00093776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2542-9_0_6_line_49 |  | 42 | 44 | 0.018916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2542-9_0_6_line_50 |  | 43 | 45 | 0.019593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2542-9_0_6_line_51 |  | 44 | 46 | 0.013602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2542-9_0_6_line_52 |  | 44 | 47 | 0.029229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2542-9_0_6_line_53 |  | 44 | 48 | 0.024075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2542-9_0_6_line_54 |  | 45 | 53 | 0.040585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2542-9_0_6_line_55 |  | 45 | 124 | 0.0073502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2542-9_0_6_line_56 |  | 46 | 49 | 0.00088012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2542-9_0_6_line_57 |  | 47 | 125 | 0.011454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2542-9_0_6_line_58 |  | 48 | 50 | 0.017794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2542-9_0_6_line_59 |  | 51 | 52 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2542-9_0_6_line_60 |  | 52 | 98 | 0.015391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2542-9_0_6_line_61 |  | 53 | 54 | 0.0066232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2542-9_0_6_line_62 |  | 54 | 55 | 0.011286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2542-9_0_6_line_63 |  | 55 | 56 | 0.0099959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2542-9_0_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.021873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2542-9_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.01566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2542-9_0_6_line_66 |  | 59 | 69 | 0.01141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2542-9_0_6_line_67 |  | 59 | 70 | 0.01452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2542-9_0_6_line_68 |  | 60 | 61 | 0.0051523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2542-9_0_6_line_69 |  | 61 | 62 | 0.025856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2542-9_0_6_line_70 |  | 63 | 66 | 0.0014571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2542-9_0_6_line_71 |  | 64 | 67 | 0.029107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2542-9_0_6_line_72 |  | 66 | 93 | 0.011284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2542-9_0_6_line_73 |  | 67 | 165 | 0.018376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2542-9_0_6_line_74 |  | 68 | 96 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2542-9_0_6_line_75 |  | 69 | 162 | 0.014938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2542-9_0_6_line_76 |  | 70 | 163 | 0.0058557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2542-9_0_6_line_77 |  | 71 | 72 | 0.0099643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2542-9_0_6_line_78 |  | 71 | 73 | 0.022742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2542-9_0_6_line_79 |  | 72 | 74 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2542-9_0_6_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0079608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2542-9_0_6_line_81 |  | 73 | 76 | 0.022014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2542-9_0_6_line_82 |  | 74 | 80 | 0.012285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2542-9_0_6_line_83 |  | 75 | 81 | 0.021568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2542-9_0_6_line_84 |  | 76 | 82 | 0.0038957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2542-9_0_6_line_85 |  | 77 | 78 | 0.0097465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2542-9_0_6_line_86 |  | 77 | 79 | 0.0095834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2542-9_0_6_line_87 |  | 78 | 137 | 0.023878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2542-9_0_6_line_88 |  | 79 | 86 | 0.010939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2542-9_0_6_line_89 |  | 81 | 87 | 0.010317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2542-9_0_6_line_90 |  | 81 | 88 | 0.018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2542-9_0_6_line_91 |  | 83 | 84 | 0.014168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2542-9_0_6_line_92 |  | 83 | 85 | 0.0093566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2542-9_0_6_line_93 |  | 84 | 137 | 0.00084187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2542-9_0_6_line_94 |  | 85 | 89 | 0.025947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2542-9_0_6_line_95 |  | 86 | 115 | 0.016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2542-9_0_6_line_96 |  | 87 | 96 | 0.032244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2542-9_0_6_line_97 |  | 87 | 97 | 0.023884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2542-9_0_6_line_98 |  | 88 | 90 | 0.02548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2542-9_0_6_line_99 |  | 89 | 94 | 0.010526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2542-9_0_6_line_100 |  | 89 | 145 | 0.017835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2542-9_0_6_line_101 |  | 90 | 91 | 0.0025575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2542-9_0_6_line_102 |  | 91 | 95 | 0.0173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2542-9_0_6_line_103 |  | 92 | 93 | 0.016452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2542-9_0_6_line_104 |  | 92 | 94 | 0.032814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2542-9_0_6_line_105 |  | 95 | 98 | 0.002266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2542-9_0_6_line_106 |  | 95 | 99 | 0.028229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2542-9_0_6_line_107 |  | 98 | 121 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2542-9_0_6_line_108 |  | 99 | 120 | 0.0080138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2542-9_0_6_line_109 |  | 100 | 101 | 0.0018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2542-9_0_6_line_110 |  | 100 | 102 | 0.028561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2542-9_0_6_line_111 |  | 102 | 103 | 0.007893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2542-9_0_6_line_112 |  | 103 | 106 | 0.022467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2542-9_0_6_line_113 |  | 103 | 107 | 0.057627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2542-9_0_6_line_114 |  | 104 | 105 | 0.030938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2542-9_0_6_line_115 |  | 105 | 150 | 0.015319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2542-9_0_6_line_116 |  | 105 | 147 | 0.028044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2542-9_0_6_line_117 |  | 106 | 111 | 0.0065858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2542-9_0_6_line_118 |  | 107 | 112 | 0.045291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2542-9_0_6_line_119 |  | 108 | 109 | 0.01577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2542-9_0_6_line_120 |  | 108 | 110 | 0.0040586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2542-9_0_6_line_121 |  | 109 | 113 | 0.012797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2542-9_0_6_line_122 |  | 110 | 149 | 0.023414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2542-9_0_6_line_123 |  | 111 | 114 | 0.022827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2542-9_0_6_line_124 |  | 113 | 115 | 0.0022428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2542-9_0_6_line_125 |  | 114 | 116 | 0.0056767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2542-9_0_6_line_126 |  | 116 | 117 | 0.024583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2542-9_0_6_line_127 |  | 117 | 118 | 0.016705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2542-9_0_6_line_128 |  | 118 | 119 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2542-9_0_6_line_129 |  | 119 | 120 | 0.012906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2542-9_0_6_line_130 |  | 121 | 122 | 0.016556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2542-9_0_6_line_131 |  | 122 | 123 | 0.011488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2542-9_0_6_line_132 |  | 123 | 124 | 0.0025458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2542-9_0_6_line_133 |  | 126 | 127 | 0.0095986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2542-9_0_6_line_134 |  | 127 | 128 | 0.014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2542-9_0_6_line_135 |  | 128 | 129 | 0.012901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2542-9_0_6_line_136 |  | 128 | 130 | 0.023379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2542-9_0_6_line_137 |  | 129 | 131 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2542-9_0_6_line_138 |  | 130 | 132 | 0.011738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2542-9_0_6_line_139 |  | 131 | 133 | 0.020134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2542-9_0_6_line_140 |  | 132 | 188 | 0.0072686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2542-9_0_6_line_141 |  | 133 | 134 | 0.020316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2542-9_0_6_line_142 |  | 134 | 135 | 0.022316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2542-9_0_6_line_143 |  | 135 | 136 | 0.02011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2542-9_0_6_line_144 |  | 136 | 138 | 0.019098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2542-9_0_6_line_145 |  | 138 | 155 | 0.010046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2542-9_0_6_line_146 |  | 139 | 140 | 0.033565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2542-9_0_6_line_147 |  | 139 | 141 | 0.024827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2542-9_0_6_line_148 |  | 140 | 142 | 0.014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2542-9_0_6_line_149 |  | 141 | 143 | 0.014696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2542-9_0_6_line_150 |  | 142 | 144 | 0.018209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2542-9_0_6_line_151 |  | 143 | 145 | 0.028709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2542-9_0_6_line_152 |  | 144 | 146 | 0.013629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2542-9_0_6_line_153 |  | 146 | 161 | 0.0052503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_2542-9_0_6_line_154 |  | 147 | 148 | 0.018441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2542-9_0_6_line_155 |  | 148 | 149 | 0.01965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2542-9_0_6_line_156 |  | 150 | 151 | 0.0062948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2542-9_0_6_line_157 |  | 151 | 152 | 0.024088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2542-9_0_6_line_158 |  | 152 | 156 | 0.020518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2542-9_0_6_line_159 |  | 153 | 154 | 0.020061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2542-9_0_6_line_160 |  | 154 | 155 | 0.014848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2542-9_0_6_line_161 |  | 157 | 158 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2542-9_0_6_line_162 |  | 158 | 159 | 0.018405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2542-9_0_6_line_163 |  | 159 | 160 | 0.019425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2542-9_0_6_line_164 |  | 160 | 169 | 0.018508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2542-9_0_6_line_165 |  | 161 | 189 | 0.024164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_2542-9_0_6_line_166 |  | 163 | 164 | 0.032785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2542-9_0_6_line_167 |  | 165 | 168 | 0.003021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2542-9_0_6_line_168 |  | 166 | 167 | 0.01771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2542-9_0_6_line_169 |  | 166 | 168 | 0.021768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2542-9_0_6_line_170 |  | 167 | 224 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2542-9_0_6_line_171 |  | 169 | 188 | 0.024782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2542-9_0_6_line_172 |  | 170 | 171 | 0.001283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2542-9_0_6_line_173 |  | 170 | 172 | 0.017793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2542-9_0_6_line_174 |  | 171 | 173 | 0.030626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2542-9_0_6_line_175 |  | 172 | 174 | 0.0069925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2542-9_0_6_line_176 |  | 173 | 175 | 0.0069142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2542-9_0_6_line_177 |  | 174 | 176 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2542-9_0_6_line_178 |  | 175 | 177 | 0.013882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2542-9_0_6_line_179 |  | 177 | 181 | 0.03402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2542-9_0_6_line_180 |  | 177 | 182 | 0.033828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2542-9_0_6_line_181 |  | 177 | 178 | 0.023899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2542-9_0_6_line_182 |  | 178 | 179 | 0.032614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2542-9_0_6_line_183 |  | 179 | 180 | 0.0093796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2542-9_0_6_line_184 |  | 180 | 183 | 0.020221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2542-9_0_6_line_185 |  | 182 | 184 | 0.0064984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2542-9_0_6_line_186 |  | 183 | 185 | 0.0021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2542-9_0_6_line_187 |  | 185 | 186 | 0.020489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2542-9_0_6_line_188 |  | 186 | 187 | 0.010509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2542-9_0_6_line_189 |  | 187 | 191 | 0.014512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2542-9_0_6_line_190 |  | 189 | 190 | 0.0036886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
191 | LV_2542-9_0_6_line_191 |  | 190 | 223 | 0.019496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_2542-9_0_6_line_192 |  | 191 | 192 | 0.012087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2542-9_0_6_line_193 |  | 192 | 193 | 0.0195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2542-9_0_6_line_194 |  | 193 | 194 | 0.0099035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2542-9_0_6_line_195 |  | 194 | 201 | 0.022408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2542-9_0_6_line_196 |  | 195 | 196 | 0.00025017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2542-9_0_6_line_197 |  | 195 | 197 | 0.0078802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2542-9_0_6_line_198 |  | 196 | 198 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2542-9_0_6_line_199 |  | 197 | 199 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2542-9_0_6_line_200 |  | 198 | 200 | 0.033735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2542-9_0_6_line_201 |  | 199 | 201 | 0.029507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2542-9_0_6_line_202 |  | 199 | 202 | 0.0058449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2542-9_0_6_line_203 |  | 200 | 203 | 0.02453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2542-9_0_6_line_204 |  | 202 | 204 | 0.013024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2542-9_0_6_line_205 |  | 203 | 222 | 0.019714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2542-9_0_6_line_206 |  | 204 | 211 | 0.010401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2542-9_0_6_line_207 |  | 205 | 206 | 0.024277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2542-9_0_6_line_208 |  | 205 | 207 | 0.020672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2542-9_0_6_line_209 |  | 206 | 208 | 0.0018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2542-9_0_6_line_210 |  | 207 | 209 | 0.024419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2542-9_0_6_line_211 |  | 207 | 210 | 0.005903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2542-9_0_6_line_212 |  | 208 | 211 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2542-9_0_6_line_213 |  | 209 | 212 | 0.017698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
214 | LV_2542-9_0_6_line_214 |  | 210 | 213 | 0.005513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2542-9_0_6_line_215 |  | 210 | 214 | 0.021886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2542-9_0_6_line_216 |  | 212 | 215 | 0.0044244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
217 | LV_2542-9_0_6_line_217 |  | 213 | 216 | 0.019608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2542-9_0_6_line_218 |  | 213 | 217 | 0.0048734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2542-9_0_6_line_219 |  | 215 | 218 | 0.020451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
220 | LV_2542-9_0_6_line_220 |  | 215 | 219 | 0.027469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2542-9_0_6_line_221 |  | 218 | 220 | 0.028638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
222 | LV_2542-9_0_6_line_222 |  | 220 | 221 | 0.011127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
223 | LV_2542-9_0_6_line_223 |  | 221 | 223 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2542-9_0_6_trafo_126 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 225 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2603990.0121 | 1229626.4753 | 2603983.1831 | 1229503.9482
1 | 2603979.3638 | 1229704.1812 | 2603990.0121 | 1229626.4753
2 | 2603979.3638 | 1229704.1812 | 2603986.7721 | 1229703.8859 | 2604004.2299 | 1229705.1335
3 | 2603979.3638 | 1229704.1812 | 2603970.5012 | 1229704.5422 | 2603957.4033 | 1229706.4014
4 | 2604139.5746 | 1229585.4181 | 2604148.2905 | 1229586.1508
5 | 2604167.6898 | 1229589.3508 | 2604164.3124 | 1229587.881 | 2604162.1086 | 1229587.3124 | 2604148.2905 | 1229586.1508
6 | 2603875.3253 | 1229793.1352 | 2603879.0769 | 1229798.8209
7 | 2603875.3253 | 1229793.1352 | 2603872.3101 | 1229788.5654
8 | 2603879.0769 | 1229798.8209 | 2603887.5726 | 1229811.6965 | 2603891.326 | 1229816.3151
9 | 2603862.1666 | 1229772.9173 | 2603869.3355 | 1229784.0573 | 2603872.3101 | 1229788.5654
10 | 2603891.326 | 1229816.3151 | 2603894.1301 | 1229819.7656
11 | 2603862.1666 | 1229772.9173 | 2603858.0983 | 1229766.5953
12 | 2603915.3735 | 1229709.5878 | 2603912.9831 | 1229709.6189 | 2603891.5856 | 1229708.0486 | 2603874.2164 | 1229708.6489 | 2603861.7643 | 1229709.6687
13 | 2603844.8356 | 1229713.1828 | 2603860.6115 | 1229709.7631 | 2603861.7643 | 1229709.6687
14 | 2603915.3735 | 1229709.5878 | 2603929.2537 | 1229709.4071 | 2603932.644 | 1229709.0451
15 | 2603844.8356 | 1229713.1828 | 2603858.0983 | 1229766.5953
16 | 2604150.6552 | 1229697.9147 | 2604153.5191 | 1229680.8485
17 | 2604150.6552 | 1229697.9147 | 2604179.5038 | 1229694.4813
18 | 2604150.6552 | 1229697.9147 | 2604033.3452 | 1229706.6074
19 | 2604153.5634 | 1229680.5841 | 2604153.5191 | 1229680.8485
20 | 2604179.5038 | 1229694.4813 | 2604197.4023 | 1229692.3511
21 | 2604033.3452 | 1229706.6074 | 2604027.5979 | 1229706.8035 | 2604018.2497 | 1229706.1354
22 | 2603938.1201 | 1229708.4604 | 2603932.644 | 1229709.0451
23 | 2603957.4033 | 1229706.4014 | 2603938.1201 | 1229708.4604
24 | 2604004.2299 | 1229705.1335 | 2604018.2497 | 1229706.1354
25 | 2604157.0593 | 1229659.752 | 2604153.5634 | 1229680.5841
26 | 2604157.0593 | 1229659.752 | 2604157.7042 | 1229654.4063
27 | 2604157.0593 | 1229659.752 | 2604174.3161 | 1229657.996
28 | 2604514.2111 | 1229597.2822 | 2604513.7651 | 1229597.2065
29 | 2604503.5803 | 1229611.7607 | 2604506.0132 | 1229599.8332 | 2604507.1584 | 1229597.8995 | 2604508.3939 | 1229596.8443 | 2604510.0682 | 1229596.5787 | 2604513.7651 | 1229597.2065
30 | 2604513.7651 | 1229597.2065 | 2604513.2599 | 1229551.168
31 | 2604503.5803 | 1229611.7607 | 2604500.9359 | 1229611.3017
32 | 2604503.5803 | 1229611.7607 | 2604521.2577 | 1229614.8201 | 2604523.984 | 1229615.6894 | 2604525.5514 | 1229616.4465 | 2604527.0128 | 1229617.1703 | 2604528.0953 | 1229618.1161 | 2604529.6319 | 1229619.6181
33 | 2604513.2599 | 1229551.168 | 2604502.2555 | 1229548.8684
34 | 2604513.2599 | 1229551.168 | 2604538.8268 | 1229556.5108
35 | 2604476.6685 | 1229607.8565 | 2604479.3133 | 1229608.0182 | 2604487.5616 | 1229608.9804 | 2604500.9359 | 1229611.3017
36 | 2604529.6319 | 1229619.6181 | 2604542.6432 | 1229612.4792
37 | 2604529.6319 | 1229619.6181 | 2604527.7574 | 1229620.7877
38 | 2604502.2555 | 1229548.8684 | 2604495.3467 | 1229547.4246
39 | 2604542.7682 | 1229557.3344 | 2604538.8268 | 1229556.5108
40 | 2604478.3473 | 1229543.8722 | 2604495.3467 | 1229547.4246
41 | 2604470.7589 | 1229542.2864 | 2604478.3473 | 1229543.8722
42 | 2604510.3275 | 1229487.2364 | 2604537.4421 | 1229493.4731
43 | 2604507.2875 | 1229486.5371 | 2604510.3275 | 1229487.2364
44 | 2604553.9638 | 1229497.2733 | 2604537.4421 | 1229493.4731
45 | 2604507.2875 | 1229486.5371 | 2604486.3806 | 1229481.7283
46 | 2604486.3806 | 1229481.7283 | 2604466.7685 | 1229477.2173
47 | 2604463.399 | 1229476.4423 | 2604466.7685 | 1229477.2173
48 | 2604450.5893 | 1229396.1988 | 2604450.7881 | 1229395.2823
49 | 2604454.7975 | 1229376.7961 | 2604450.7881 | 1229395.2823
50 | 2604446.4365 | 1229415.3461 | 2604450.5893 | 1229396.1988
51 | 2604454.7975 | 1229376.7961 | 2604457.186 | 1229363.4058
52 | 2604454.7975 | 1229376.7961 | 2604426.1096 | 1229371.1997
53 | 2604454.7975 | 1229376.7961 | 2604478.4232 | 1229381.4278
54 | 2604446.4365 | 1229415.3461 | 2604485.9573 | 1229424.5788
55 | 2604446.4365 | 1229415.3461 | 2604444.7073 | 1229422.49
56 | 2604457.3405 | 1229362.5393 | 2604457.186 | 1229363.4058
57 | 2604414.8671 | 1229369.0066 | 2604426.1096 | 1229371.1997
58 | 2604478.4232 | 1229381.4278 | 2604495.8849 | 1229384.8511
59 | 2604463.399 | 1229476.4423 | 2604448.3217 | 1229472.9743
60 | 2604433.3221 | 1229469.5242 | 2604448.3217 | 1229472.9743
61 | 2604492.4068 | 1229426.0855 | 2604485.9573 | 1229424.5788
62 | 2604492.4068 | 1229426.0855 | 2604503.3972 | 1229428.6531
63 | 2604513.131 | 1229430.9271 | 2604503.3972 | 1229428.6531
64 | 2604513.131 | 1229430.9271 | 2604534.2483 | 1229436.6281
65 | 2604558.0972 | 1229560.5378 | 2604542.7682 | 1229557.3344
66 | 2604558.0972 | 1229560.5378 | 2604561.0833 | 1229558.461 | 2604567.4589 | 1229554.0154
67 | 2604558.0972 | 1229560.5378 | 2604572.3784 | 1229563.1631
68 | 2604553.9638 | 1229497.2733 | 2604558.985 | 1229498.4282
69 | 2604558.985 | 1229498.4282 | 2604584.1833 | 1229504.2241
70 | 2604476.6685 | 1229607.8565 | 2604475.2141 | 1229607.7676
71 | 2604542.6432 | 1229612.4792 | 2604544.2768 | 1229615.9047 | 2604545.4348 | 1229617.1397 | 2604547.0854 | 1229618.0637 | 2604550.4101 | 1229618.989 | 2604555.9011 | 1229619.9047 | 2604568.5711 | 1229620.9105
72 | 2604463.9344 | 1229607.7103 | 2604469.4588 | 1229607.6106 | 2604473.9733 | 1229607.6918 | 2604475.2141 | 1229607.7676
73 | 2604586.8899 | 1229622.3646 | 2604568.5711 | 1229620.9105
74 | 2604470.7589 | 1229542.2864 | 2604460.7139 | 1229540.1873
75 | 2604567.4589 | 1229554.0154 | 2604570.8146 | 1229551.6755 | 2604581.5029 | 1229549.8271
76 | 2604578.1376 | 1229564.2218 | 2604572.3784 | 1229563.1631
77 | 2604368.3402 | 1229518.9688 | 2604358.7745 | 1229516.1786
78 | 2604390.1722 | 1229525.337 | 2604368.3402 | 1229518.9688
79 | 2604342.7843 | 1229512.0304 | 2604357.2735 | 1229515.7408 | 2604358.7745 | 1229516.1786
80 | 2604390.1722 | 1229525.337 | 2604397.8602 | 1229527.4027
81 | 2604390.1722 | 1229525.337 | 2604387.0687 | 1229547.131
82 | 2604342.7843 | 1229512.0304 | 2604340.9904 | 1229511.571 | 2604330.7776 | 1229509.4385
83 | 2604418.9218 | 1229532.0063 | 2604403.4484 | 1229528.9043 | 2604397.8602 | 1229527.4027
84 | 2604386.5194 | 1229550.9878 | 2604387.0687 | 1229547.131
85 | 2604332.0432 | 1229597.6491 | 2604330.0765 | 1229593.8121 | 2604326.7163 | 1229589.5404
86 | 2604326.7163 | 1229589.5404 | 2604326.7163 | 1229589.5404 | 2604324.4075 | 1229587.4709 | 2604320.9545 | 1229585.8675 | 2604318.3183 | 1229585.409
87 | 2604332.0432 | 1229597.6491 | 2604355.3506 | 1229602.8363
88 | 2604318.3183 | 1229585.409 | 2604317.0388 | 1229585.1865 | 2604307.3985 | 1229585.1594
89 | 2604418.9218 | 1229532.0063 | 2604429.1239 | 1229533.7259
90 | 2604418.9218 | 1229532.0063 | 2604422.4692 | 1229513.6684
91 | 2604356.1724 | 1229603.0192 | 2604370.0022 | 1229606.0972
92 | 2604370.0022 | 1229606.0972 | 2604379.1353 | 1229608.1298
93 | 2604355.3506 | 1229602.8363 | 2604356.1724 | 1229603.0192
94 | 2604404.4622 | 1229613.7666 | 2604379.1353 | 1229608.1298
95 | 2604290.8573 | 1229585.113 | 2604307.3985 | 1229585.1594
96 | 2604429.1239 | 1229533.7259 | 2604451.6863 | 1229538.3008 | 2604460.7139 | 1229540.1873
97 | 2604429.1239 | 1229533.7259 | 2604424.5066 | 1229557.1589
98 | 2604422.4692 | 1229513.6684 | 2604427.3087 | 1229488.6519
99 | 2604404.4622 | 1229613.7666 | 2604414.9232 | 1229612.6002
100 | 2604404.4622 | 1229613.7666 | 2604404.2705 | 1229631.6003
101 | 2604427.3087 | 1229488.6519 | 2604427.7944 | 1229486.1409
102 | 2604431.0802 | 1229469.1557 | 2604427.7944 | 1229486.1409
103 | 2604463.9344 | 1229607.7103 | 2604461.7626 | 1229607.7495 | 2604450.627 | 1229608.6196 | 2604447.5355 | 1229608.9642
104 | 2604414.9232 | 1229612.6002 | 2604447.5355 | 1229608.9642
105 | 2604431.0802 | 1229469.1557 | 2604433.3221 | 1229469.5242
106 | 2604431.0802 | 1229469.1557 | 2604403.5038 | 1229463.1198
107 | 2604433.3221 | 1229469.5242 | 2604437.5106 | 1229452.221
108 | 2604395.6754 | 1229461.4063 | 2604403.5038 | 1229463.1198
109 | 2604233.0428 | 1229434.2029 | 2604231.1686 | 1229433.9242
110 | 2604233.0428 | 1229434.2029 | 2604261.2933 | 1229438.4047
111 | 2604269.1004 | 1229439.5659 | 2604261.2933 | 1229438.4047
112 | 2604269.1004 | 1229439.5659 | 2604291.3226 | 1229442.871
113 | 2604269.1004 | 1229439.5659 | 2604279.4335 | 1229382.8725
114 | 2604167.6898 | 1229589.3508 | 2604166.4658 | 1229584.8584 | 2604166.4291 | 1229583.124 | 2604169.2882 | 1229558.7443
115 | 2604167.6898 | 1229589.3508 | 2604166.2645 | 1229591.1398 | 2604165.4299 | 1229593.1404 | 2604164.6548 | 1229596.7865 | 2604163.8001 | 1229603.8714
116 | 2604167.6898 | 1229589.3508 | 2604170.1152 | 1229587.2179 | 2604173.1538 | 1229585.7191 | 2604176.3888 | 1229584.9431 | 2604179.5855 | 1229584.8008 | 2604194.4844 | 1229584.8426
117 | 2604297.8368 | 1229443.8399 | 2604291.3226 | 1229442.871
118 | 2604307.7727 | 1229364.9602 | 2604307.1501 | 1229366.872 | 2604307.2547 | 1229368.94 | 2604307.874 | 1229371.6309 | 2604307.5086 | 1229374.1099 | 2604306.0602 | 1229376.2768 | 2604304.5521 | 1229377.1985 | 2604302.7406 | 1229378.6981 | 2604301.0799 | 1229381.1317 | 2604300.662 | 1229382.888 | 2604299.7281 | 1229385.9781 | 2604298.0152 | 1229387.2665 | 2604279.4335 | 1229382.8725
119 | 2604260.0483 | 1229585.0266 | 2604275.818 | 1229585.0708
120 | 2604260.0483 | 1229585.0266 | 2604255.9898 | 1229585.0152
121 | 2604288.6146 | 1229585.1067 | 2604275.818 | 1229585.0708
122 | 2604232.5756 | 1229584.9495 | 2604255.9898 | 1229585.0152
123 | 2604320.4154 | 1229447.1981 | 2604297.8368 | 1229443.8399
124 | 2604290.8573 | 1229585.113 | 2604288.6146 | 1229585.1067
125 | 2604320.4154 | 1229447.1981 | 2604326.0304 | 1229448.0332
126 | 2604326.0304 | 1229448.0332 | 2604350.3457 | 1229451.6497
127 | 2604366.6935 | 1229455.0628 | 2604352.6987 | 1229451.9996 | 2604350.3457 | 1229451.6497
128 | 2604366.6935 | 1229455.0628 | 2604383.068 | 1229458.6468
129 | 2604395.6754 | 1229461.4063 | 2604383.068 | 1229458.6468
130 | 2604441.4056 | 1229436.1299 | 2604437.5106 | 1229452.221
131 | 2604441.4056 | 1229436.1299 | 2604444.1083 | 1229424.9644
132 | 2604444.7073 | 1229422.49 | 2604444.1083 | 1229424.9644
133 | 2604353.7986 | 1229655.4555 | 2604363.3846 | 1229654.9637
134 | 2604339.5003 | 1229656.1892 | 2604353.7986 | 1229655.4555
135 | 2604339.5003 | 1229656.1892 | 2604337.7975 | 1229643.4026
136 | 2604339.5003 | 1229656.1892 | 2604342.5892 | 1229679.3607
137 | 2604337.7975 | 1229643.4026 | 2604320.5507 | 1229644.0159
138 | 2604342.5892 | 1229679.3607 | 2604330.8558 | 1229679.6925
139 | 2604300.4571 | 1229645.1971 | 2604309.9064 | 1229644.3944 | 2604320.5507 | 1229644.0159
140 | 2604323.592 | 1229679.9488 | 2604326.485 | 1229679.8161 | 2604330.8558 | 1229679.6925
141 | 2604300.4571 | 1229645.1971 | 2604280.2139 | 1229646.9169
142 | 2604258.0264 | 1229649.2956 | 2604276.5526 | 1229647.2279 | 2604280.2139 | 1229646.9169
143 | 2604238.0394 | 1229651.5117 | 2604239.5317 | 1229651.3598 | 2604258.0264 | 1229649.2956
144 | 2604219.0397 | 1229653.4451 | 2604238.0394 | 1229651.5117
145 | 2604219.0397 | 1229653.4451 | 2604209.0455 | 1229654.462
146 | 2604428.003 | 1229669.5194 | 2604435.6311 | 1229667.3879 | 2604447.2764 | 1229663.4941 | 2604458.187 | 1229659.4776 | 2604459.7848 | 1229658.7919
147 | 2604403.804 | 1229675.0025 | 2604412.8191 | 1229673.3414 | 2604422.615 | 1229671.0249 | 2604428.003 | 1229669.5194
148 | 2604473.0837 | 1229653.0848 | 2604459.7848 | 1229658.7919
149 | 2604403.804 | 1229675.0025 | 2604403.9619 | 1229660.3074
150 | 2604473.0837 | 1229653.0848 | 2604474.71 | 1229656.2101 | 2604479.8535 | 1229666.142 | 2604482.1315 | 1229668.8008
151 | 2604403.9619 | 1229660.3074 | 2604404.2705 | 1229631.6003
152 | 2604482.1315 | 1229668.8008 | 2604485.5535 | 1229671.2604 | 2604489.2185 | 1229672.7529 | 2604492.8234 | 1229673.6672 | 2604494.5507 | 1229673.8684
153 | 2604499.7801 | 1229674.3149 | 2604496.762 | 1229674.126 | 2604494.5507 | 1229673.8684
154 | 2604194.4844 | 1229584.8426 | 2604212.9252 | 1229584.8943
155 | 2604232.5756 | 1229584.9495 | 2604212.9252 | 1229584.8943
156 | 2604163.8001 | 1229603.8714 | 2604163.0462 | 1229610.1209
157 | 2604160.1614 | 1229634.0357 | 2604163.0462 | 1229610.1209
158 | 2604160.1614 | 1229634.0357 | 2604157.7042 | 1229654.4063
159 | 2604174.3161 | 1229657.996 | 2604194.2742 | 1229655.9651
160 | 2604194.2742 | 1229655.9651 | 2604209.0455 | 1229654.462
161 | 2604242.8271 | 1229686.9448 | 2604227.8972 | 1229688.7217
162 | 2604242.8271 | 1229686.9448 | 2604261.1035 | 1229684.7696
163 | 2604280.3923 | 1229682.4739 | 2604261.1035 | 1229684.7696
164 | 2604280.3923 | 1229682.4739 | 2604287.8223 | 1229681.5896 | 2604298.8362 | 1229681.0844
165 | 2604499.7801 | 1229674.3149 | 2604523.8965 | 1229675.8247
166 | 2604578.1376 | 1229564.2218 | 2604579.2233 | 1229560.954 | 2604600.089 | 1229565.039 | 2604607.8837 | 1229562.9124
167 | 2604586.8899 | 1229622.3646 | 2604589.9014 | 1229622.6037
168 | 2604629.255 | 1229625.7275 | 2604611.601 | 1229624.3262
169 | 2604589.9014 | 1229622.6037 | 2604611.601 | 1229624.3262
170 | 2604629.255 | 1229625.7275 | 2604640.3879 | 1229626.6113
171 | 2604323.592 | 1229679.9488 | 2604298.8362 | 1229681.0844
172 | 2604335.1565 | 1229734.7995 | 2604333.8875 | 1229734.9885
173 | 2604316.1438 | 1229735.5599 | 2604322.6425 | 1229735.7577 | 2604329.8082 | 1229735.5961 | 2604333.8875 | 1229734.9885
174 | 2604361.3834 | 1229719.5871 | 2604355.8052 | 1229724.1858 | 2604349.174 | 1229728.7949 | 2604343.6574 | 1229731.8594 | 2604340.1265 | 1229733.3577 | 2604335.1565 | 1229734.7995 | 2604335.1565 | 1229734.7995
175 | 2604309.1546 | 1229735.347 | 2604316.1438 | 1229735.5599
176 | 2604361.3834 | 1229719.5871 | 2604367.1401 | 1229723.4169
177 | 2604294.6016 | 1229734.9039 | 2604309.1546 | 1229735.347
178 | 2604378.6984 | 1229731.1064 | 2604367.1401 | 1229723.4169
179 | 2604378.6984 | 1229731.1064 | 2604390.638 | 1229738.9309 | 2604394.9758 | 1229742.3472 | 2604399.2447 | 1229746.7974 | 2604402.4837 | 1229750.8577 | 2604403.9949 | 1229753.2892
180 | 2604378.6984 | 1229731.1064 | 2604377.2571 | 1229733.996 | 2604376.6043 | 1229735.9745 | 2604375.2078 | 1229764.4555
181 | 2604378.6984 | 1229731.1064 | 2604390.0939 | 1229726.7788 | 2604401.7012 | 1229725.236
182 | 2604434.1768 | 1229723.886 | 2604416.2973 | 1229723.2958 | 2604401.7012 | 1229725.236
183 | 2604434.1768 | 1229723.886 | 2604443.5513 | 1229724.1955
184 | 2604463.7609 | 1229724.8626 | 2604443.5513 | 1229724.1955
185 | 2604375.2078 | 1229764.4555 | 2604374.8895 | 1229770.9461
186 | 2604463.7609 | 1229724.8626 | 2604465.8854 | 1229724.9328
187 | 2604486.3633 | 1229725.6087 | 2604465.8854 | 1229724.9328
188 | 2604496.8668 | 1229725.9555 | 2604486.3633 | 1229725.6087
189 | 2604496.8668 | 1229725.9555 | 2604511.3707 | 1229726.4342
190 | 2604527.5779 | 1229676.0552 | 2604523.8965 | 1229675.8247
191 | 2604527.5779 | 1229676.0552 | 2604547.036 | 1229677.2734
192 | 2604523.4512 | 1229726.833 | 2604511.3707 | 1229726.4342
193 | 2604523.4512 | 1229726.833 | 2604542.9406 | 1229727.4764
194 | 2604552.8388 | 1229727.8031 | 2604542.9406 | 1229727.4764
195 | 2604552.8388 | 1229727.8031 | 2604564.803 | 1229728.198 | 2604568.4005 | 1229728.7678 | 2604572.0581 | 1229730.0046 | 2604574.6366 | 1229731.4046
196 | 2604569.5746 | 1229763.4125 | 2604569.8113 | 1229763.3317
197 | 2604569.8113 | 1229763.3317 | 2604577.2687 | 1229760.7851
198 | 2604549.4171 | 1229770.2961 | 2604569.5746 | 1229763.4125
199 | 2604587.8989 | 1229757.155 | 2604577.2687 | 1229760.7851
200 | 2604549.4171 | 1229770.2961 | 2604517.492 | 1229781.1982
201 | 2604587.8989 | 1229757.155 | 2604580.7174 | 1229738.116 | 2604579.0757 | 1229735.5021 | 2604577.2291 | 1229733.4106 | 2604574.8672 | 1229731.5299 | 2604574.6366 | 1229731.4046
202 | 2604587.8989 | 1229757.155 | 2604593.4232 | 1229755.246
203 | 2604517.492 | 1229781.1982 | 2604494.2779 | 1229789.1256
204 | 2604605.733 | 1229750.9921 | 2604593.4232 | 1229755.246
205 | 2604494.2779 | 1229789.1256 | 2604475.6219 | 1229795.4964
206 | 2604605.733 | 1229750.9921 | 2604607.5451 | 1229750.3659 | 2604611.6294 | 1229748.4123 | 2604615.0697 | 1229746.4582 | 2604615.0697 | 1229746.4582
207 | 2604646.0375 | 1229713.7112 | 2604629.9935 | 1229731.9307
208 | 2604659.6991 | 1229698.1972 | 2604646.0375 | 1229713.7112
209 | 2604629.9935 | 1229731.9307 | 2604628.7685 | 1229733.3219
210 | 2604659.6991 | 1229698.1972 | 2604649.7893 | 1229690.9852 | 2604644.5047 | 1229687.7125 | 2604640.0751 | 1229685.5857 | 2604639.1036 | 1229685.2341
211 | 2604664.0425 | 1229694.187 | 2604659.6991 | 1229698.1972
212 | 2604628.7685 | 1229733.3219 | 2604622.1791 | 1229740.8047 | 2604618.3968 | 1229744.1261 | 2604615.0697 | 1229746.4582
213 | 2604621.7897 | 1229681.9843 | 2604631.0253 | 1229682.9327 | 2604635.8268 | 1229684.0481 | 2604639.1036 | 1229685.2341
214 | 2604664.0425 | 1229694.187 | 2604667.8708 | 1229690.2098
215 | 2604664.0425 | 1229694.187 | 2604680.1998 | 1229708.9503
216 | 2604617.3766 | 1229681.677 | 2604620.9895 | 1229681.9022 | 2604621.7897 | 1229681.9843
217 | 2604681.9946 | 1229703.8511 | 2604667.8708 | 1229690.2098
218 | 2604667.8708 | 1229690.2098 | 2604671.2497 | 1229686.6981
219 | 2604617.3766 | 1229681.677 | 2604596.9652 | 1229680.3992
220 | 2604617.3766 | 1229681.677 | 2604615.9781 | 1229687.8908 | 2604615.113 | 1229689.958 | 2604614.013 | 1229692.0807 | 2604604.024 | 1229705.1738
221 | 2604568.3835 | 1229678.6098 | 2604596.9652 | 1229680.3992
222 | 2604557.2782 | 1229677.9146 | 2604568.3835 | 1229678.6098
223 | 2604547.036 | 1229677.2734 | 2604557.2782 | 1229677.9146

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2603983.1831 | 1229503.9482
1 | 2603990.0121 | 1229626.4753
2 | 2603979.3638 | 1229704.1812
3 | 2604139.5746 | 1229585.4181
4 | 2604148.2905 | 1229586.1508
5 | 2603875.3253 | 1229793.1352
6 | 2603879.0769 | 1229798.8209
7 | 2603872.3101 | 1229788.5654
8 | 2603891.326 | 1229816.3151
9 | 2603862.1666 | 1229772.9173
10 | 2603861.7643 | 1229709.6687
11 | 2603915.3735 | 1229709.5878
12 | 2603844.8356 | 1229713.1828
13 | 2604150.6552 | 1229697.9147
14 | 2604153.5191 | 1229680.8485
15 | 2604179.5038 | 1229694.4813
16 | 2604033.3452 | 1229706.6074
17 | 2603894.1301 | 1229819.7656
18 | 2603858.0983 | 1229766.5953
19 | 2603932.644 | 1229709.0451
20 | 2603938.1201 | 1229708.4604
21 | 2603957.4033 | 1229706.4014
22 | 2604004.2299 | 1229705.1335
23 | 2604018.2497 | 1229706.1354
24 | 2604153.5634 | 1229680.5841
25 | 2604197.4023 | 1229692.3511
26 | 2604157.0593 | 1229659.752
27 | 2604513.7651 | 1229597.2065
28 | 2604514.2111 | 1229597.2822
29 | 2604503.5803 | 1229611.7607
30 | 2604513.2599 | 1229551.168
31 | 2604500.9359 | 1229611.3017
32 | 2604529.6319 | 1229619.6182
33 | 2604502.2555 | 1229548.8684
34 | 2604538.8268 | 1229556.5108
35 | 2604495.3467 | 1229547.4246
36 | 2604478.3473 | 1229543.8722
37 | 2604510.3275 | 1229487.2364
38 | 2604537.4421 | 1229493.4731
39 | 2604507.2875 | 1229486.5371
40 | 2604486.3806 | 1229481.7283
41 | 2604466.7685 | 1229477.2173
42 | 2604450.7881 | 1229395.2823
43 | 2604450.5893 | 1229396.1988
44 | 2604454.7975 | 1229376.7961
45 | 2604446.4365 | 1229415.3461
46 | 2604457.186 | 1229363.4058
47 | 2604426.1096 | 1229371.1997
48 | 2604478.4232 | 1229381.4278
49 | 2604457.3405 | 1229362.5393
50 | 2604495.8849 | 1229384.8511
51 | 2604463.399 | 1229476.4423
52 | 2604448.3217 | 1229472.9743
53 | 2604485.9573 | 1229424.5788
54 | 2604492.4068 | 1229426.0855
55 | 2604503.3972 | 1229428.6531
56 | 2604513.131 | 1229430.9271
57 | 2604534.2483 | 1229436.6281
58 | 2604542.7682 | 1229557.3344
59 | 2604558.0972 | 1229560.5378
60 | 2604553.9638 | 1229497.2733
61 | 2604558.985 | 1229498.4282
62 | 2604584.1833 | 1229504.2241
63 | 2604476.6685 | 1229607.8565
64 | 2604542.6432 | 1229612.4792
65 | 2604527.7574 | 1229620.7877
66 | 2604475.2141 | 1229607.7676
67 | 2604568.5711 | 1229620.9105
68 | 2604470.7589 | 1229542.2864
69 | 2604567.4589 | 1229554.0154
70 | 2604572.3784 | 1229563.1631
71 | 2604368.3402 | 1229518.9688
72 | 2604358.7745 | 1229516.1786
73 | 2604390.1722 | 1229525.337
74 | 2604342.7843 | 1229512.0304
75 | 2604397.8602 | 1229527.4027
76 | 2604387.0687 | 1229547.131
77 | 2604326.7163 | 1229589.5404
78 | 2604332.0432 | 1229597.6491
79 | 2604318.3183 | 1229585.409
80 | 2604330.7776 | 1229509.4385
81 | 2604418.9218 | 1229532.0063
82 | 2604386.5194 | 1229550.9878
83 | 2604370.0022 | 1229606.0972
84 | 2604356.1724 | 1229603.0192
85 | 2604379.1353 | 1229608.1298
86 | 2604307.3985 | 1229585.1594
87 | 2604429.1239 | 1229533.7259
88 | 2604422.4692 | 1229513.6684
89 | 2604404.4622 | 1229613.7666
90 | 2604427.3087 | 1229488.6519
91 | 2604427.7944 | 1229486.1409
92 | 2604447.5355 | 1229608.9642
93 | 2604463.9344 | 1229607.7103
94 | 2604414.9232 | 1229612.6002
95 | 2604431.0802 | 1229469.1557
96 | 2604460.7139 | 1229540.1873
97 | 2604424.5066 | 1229557.1589
98 | 2604433.3221 | 1229469.5242
99 | 2604403.5038 | 1229463.1198
100 | 2604233.0428 | 1229434.2029
101 | 2604231.1686 | 1229433.9242
102 | 2604261.2933 | 1229438.4047
103 | 2604269.1004 | 1229439.5659
104 | 2604169.2882 | 1229558.7443
105 | 2604167.6898 | 1229589.3508
106 | 2604291.3226 | 1229442.871
107 | 2604279.4335 | 1229382.8725
108 | 2604260.0483 | 1229585.0266
109 | 2604275.818 | 1229585.0708
110 | 2604255.9898 | 1229585.0152
111 | 2604297.8368 | 1229443.8399
112 | 2604307.7727 | 1229364.9602
113 | 2604288.6146 | 1229585.1067
114 | 2604320.4154 | 1229447.1981
115 | 2604290.8573 | 1229585.113
116 | 2604326.0304 | 1229448.0332
117 | 2604350.3457 | 1229451.6497
118 | 2604366.6935 | 1229455.0628
119 | 2604383.068 | 1229458.6468
120 | 2604395.6754 | 1229461.4063
121 | 2604437.5106 | 1229452.221
122 | 2604441.4056 | 1229436.1299
123 | 2604444.1083 | 1229424.9643
124 | 2604444.7073 | 1229422.49
125 | 2604414.8671 | 1229369.0066
126 | 2604363.3846 | 1229654.9637
127 | 2604353.7986 | 1229655.4555
128 | 2604339.5003 | 1229656.1892
129 | 2604337.7975 | 1229643.4026
130 | 2604342.5892 | 1229679.3607
131 | 2604320.5507 | 1229644.0159
132 | 2604330.8558 | 1229679.6925
133 | 2604300.4571 | 1229645.1971
134 | 2604280.2139 | 1229646.9169
135 | 2604258.0264 | 1229649.2956
136 | 2604238.0394 | 1229651.5117
137 | 2604355.3506 | 1229602.8363
138 | 2604219.0397 | 1229653.4451
139 | 2604428.003 | 1229669.5194
140 | 2604459.7848 | 1229658.7919
141 | 2604403.804 | 1229675.0025
142 | 2604473.0837 | 1229653.0848
143 | 2604403.9619 | 1229660.3074
144 | 2604482.1315 | 1229668.8008
145 | 2604404.2705 | 1229631.6003
146 | 2604494.5507 | 1229673.8684
147 | 2604194.4844 | 1229584.8426
148 | 2604212.9252 | 1229584.8943
149 | 2604232.5756 | 1229584.9495
150 | 2604163.8001 | 1229603.8714
151 | 2604163.0462 | 1229610.1209
152 | 2604160.1614 | 1229634.0357
153 | 2604174.3161 | 1229657.996
154 | 2604194.2742 | 1229655.9651
155 | 2604209.0455 | 1229654.462
156 | 2604157.7042 | 1229654.4063
157 | 2604227.8972 | 1229688.7217
158 | 2604242.8271 | 1229686.9448
159 | 2604261.1035 | 1229684.7696
160 | 2604280.3923 | 1229682.4739
161 | 2604499.7801 | 1229674.3149
162 | 2604581.5029 | 1229549.8271
163 | 2604578.1376 | 1229564.2218
164 | 2604607.8837 | 1229562.9124
165 | 2604586.8899 | 1229622.3646
166 | 2604611.601 | 1229624.3262
167 | 2604629.255 | 1229625.7275
168 | 2604589.9014 | 1229622.6037
169 | 2604298.8362 | 1229681.0844
170 | 2604333.8875 | 1229734.9885
171 | 2604335.1565 | 1229734.7995
172 | 2604316.1438 | 1229735.5599
173 | 2604361.3834 | 1229719.5871
174 | 2604309.1546 | 1229735.347
175 | 2604367.1401 | 1229723.4169
176 | 2604294.6016 | 1229734.9039
177 | 2604378.6984 | 1229731.1064
178 | 2604401.7012 | 1229725.236
179 | 2604434.1768 | 1229723.886
180 | 2604443.5513 | 1229724.1955
181 | 2604403.9949 | 1229753.2893
182 | 2604375.2078 | 1229764.4555
183 | 2604463.7609 | 1229724.8626
184 | 2604374.8895 | 1229770.9461
185 | 2604465.8854 | 1229724.9328
186 | 2604486.3633 | 1229725.6087
187 | 2604496.8668 | 1229725.9555
188 | 2604323.592 | 1229679.9488
189 | 2604523.8965 | 1229675.8247
190 | 2604527.5779 | 1229676.0552
191 | 2604511.3707 | 1229726.4342
192 | 2604523.4512 | 1229726.833
193 | 2604542.9406 | 1229727.4764
194 | 2604552.8388 | 1229727.8031
195 | 2604569.8113 | 1229763.3317
196 | 2604569.5746 | 1229763.4125
197 | 2604577.2687 | 1229760.7851
198 | 2604549.4171 | 1229770.2961
199 | 2604587.8989 | 1229757.155
200 | 2604517.492 | 1229781.1982
201 | 2604574.6366 | 1229731.4046
202 | 2604593.4232 | 1229755.246
203 | 2604494.2779 | 1229789.1256
204 | 2604605.733 | 1229750.9921
205 | 2604646.0375 | 1229713.7112
206 | 2604629.9935 | 1229731.9307
207 | 2604659.6991 | 1229698.1972
208 | 2604628.7685 | 1229733.3219
209 | 2604639.1036 | 1229685.2341
210 | 2604664.0425 | 1229694.187
211 | 2604615.0697 | 1229746.4582
212 | 2604621.7897 | 1229681.9843
213 | 2604667.8708 | 1229690.2098
214 | 2604680.1998 | 1229708.9503
215 | 2604617.3766 | 1229681.677
216 | 2604681.9946 | 1229703.8511
217 | 2604671.2497 | 1229686.6981
218 | 2604596.9652 | 1229680.3992
219 | 2604604.024 | 1229705.1738
220 | 2604568.3835 | 1229678.6098
221 | 2604557.2782 | 1229677.9146
222 | 2604475.6219 | 1229795.4964
223 | 2604547.036 | 1229677.2734
224 | 2604640.3879 | 1229626.6113
225 | 2604404.4622 | 1229613.7666

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97218 | -0.53574 | 0.0006995 | 0.00017531
1 | 0.97226 | -0.53415 | 0.00073561 | 0.00018436
2 | 0.97237 | -0.53207 | 0 | 0
3 | 0.98195 | -0.34434 | 0.0007629 | 0.0001912
4 | 0.98196 | -0.34422 | 0.0015325 | 0.00038408
5 | 0.97033 | -0.57237 | 0.0025142 | 0.00063013
6 | 0.97032 | -0.57265 | 0.00041771 | 0.00010469
7 | 0.97036 | -0.57189 | 0.0016097 | 0.00040343
8 | 0.97028 | -0.57336 | 0.00034954 | 8.7603e-05
9 | 0.97047 | -0.56971 | 0.0010825 | 0.00027131
10 | 0.97106 | -0.55801 | 0.0024553 | 0.00061535
11 | 0.9716 | -0.54732 | 0.00049022 | 0.00012286
12 | 0.97092 | -0.56067 | 0.00045251 | 0.00011341
13 | 0.97569 | -0.46672 | 0 | 0
14 | 0.97611 | -0.45846 | 0.0044803 | 0.0011229
15 | 0.97559 | -0.46865 | 0.001772 | 0.00044411
16 | 0.97322 | -0.51519 | 0.0043423 | 0.0010883
17 | 0.97028 | -0.57348 | 0.001443 | 0.00036164
18 | 0.97052 | -0.56868 | 0.0004429 | 0.000111
19 | 0.97178 | -0.54373 | 0.00090822 | 0.00022762
20 | 0.97184 | -0.54249 | 0.00063031 | 0.00015797
21 | 0.97207 | -0.53791 | 0.0015757 | 0.00039491
22 | 0.97274 | -0.5248 | 0.0018528 | 0.00046435
23 | 0.97297 | -0.52023 | 0.00042703 | 0.00010702
24 | 0.97611 | -0.45831 | 0.0019448 | 0.00048741
25 | 0.97556 | -0.46927 | 0.0018584 | 0.00046577
26 | 0.97675 | -0.44576 | 0 | 0
27 | 0.98978 | -0.1938 | 0.0018135 | 0.00045451
28 | 0.98978 | -0.19382 | 0.0018155 | 0.000455
29 | 0.99104 | -0.16974 | 0 | 0
30 | 0.98714 | -0.24457 | 0.001872 | 0.00046917
31 | 0.99121 | -0.16658 | 0.0013271 | 0.00033259
32 | 0.99078 | -0.17476 | 0 | 0
33 | 0.98654 | -0.25604 | 0.0013693 | 0.00034318
34 | 0.98684 | -0.2504 | 0.0019182 | 0.00048076
35 | 0.98617 | -0.26319 | 0.0018583 | 0.00046572
36 | 0.98527 | -0.28062 | 0.0019441 | 0.00048724
37 | 0.97386 | -0.50319 | 0.0019946 | 0.0004999
38 | 0.97361 | -0.50798 | 0.0017812 | 0.00044642
39 | 0.97389 | -0.50254 | 0.0022732 | 0.00056972
40 | 0.97416 | -0.49716 | 0.001278 | 0.0003203
41 | 0.97444 | -0.49165 | 0.0031824 | 0.00079759
42 | 0.9721 | -0.53776 | 0.0022326 | 0.00055954
43 | 0.97212 | -0.53737 | 0.0020619 | 0.00051675
44 | 0.97174 | -0.54486 | 0 | 0
45 | 0.97257 | -0.52846 | 0 | 0
46 | 0.97168 | -0.54608 | 0.0016166 | 0.00040515
47 | 0.97142 | -0.55121 | 0.0033831 | 0.00084789
48 | 0.97166 | -0.54651 | 0.0020307 | 0.00050894
49 | 0.97168 | -0.54613 | 0.0032496 | 0.00081444
50 | 0.97163 | -0.54707 | 0.0016881 | 0.00042308
51 | 0.9745 | -0.4905 | 0.0020544 | 0.00051487
52 | 0.97479 | -0.48478 | 0.0019536 | 0.00048962
53 | 0.97192 | -0.54142 | 0.0035848 | 0.00089845
54 | 0.97183 | -0.5431 | 0.0064088 | 0.0016062
55 | 0.97175 | -0.54462 | 0.00094194 | 0.00023607
56 | 0.97169 | -0.5458 | 0.0025631 | 0.00064239
57 | 0.97162 | -0.54734 | 0.0038123 | 0.00095546
58 | 0.9868 | -0.25116 | 0.0022915 | 0.0005743
59 | 0.98668 | -0.25348 | 0 | 0
60 | 0.97349 | -0.51035 | 0.0031294 | 0.0007843
61 | 0.97347 | -0.51077 | 0.0024818 | 0.00062199
62 | 0.97342 | -0.51171 | 0.0019739 | 0.00049471
63 | 0.99273 | -0.13753 | 0.0024469 | 0.00061324
64 | 0.99067 | -0.17701 | 0 | 0
65 | 0.99078 | -0.17482 | 0.0016281 | 0.00040804
66 | 0.99282 | -0.13578 | 0.0021217 | 0.00053174
67 | 0.99044 | -0.18145 | 0.0013126 | 0.00032897
68 | 0.98487 | -0.28832 | 0.0046757 | 0.0011718
69 | 0.98664 | -0.25426 | 0.0021075 | 0.00052818
70 | 0.98662 | -0.25464 | 0.0038443 | 0.00096346
71 | 0.98074 | -0.36856 | 0.0038478 | 0.00096434
72 | 0.98063 | -0.37075 | 0.0029862 | 0.00074842
73 | 0.98108 | -0.362 | 0 | 0
74 | 0.98049 | -0.37347 | 0.0048359 | 0.001212
75 | 0.98129 | -0.35784 | 0.007948 | 0.001992
76 | 0.98081 | -0.36716 | 0.0034614 | 0.00086752
77 | 0.99681 | -0.060119 | 0.0034051 | 0.00085339
78 | 0.99784 | -0.040659 | 0 | 0
79 | 0.99582 | -0.078719 | 0.0029461 | 0.00073837
80 | 0.98044 | -0.37442 | 0.0042579 | 0.0010671
81 | 0.98202 | -0.34349 | 0 | 0
82 | 0.98078 | -0.36782 | 0.0094636 | 0.0023718
83 | 0.99965 | -0.006505 | 0.00074355 | 0.00018635
84 | 0.99913 | -0.016302 | 0.0016964 | 0.00042516
85 | 1 | 0 | -0.45636 | -0.11729
86 | 0.99473 | -0.099427 | 0.00084321 | 0.00021133
87 | 0.98276 | -0.32909 | 0 | 0
88 | 0.97997 | -0.38332 | 0.0044605 | 0.0011179
89 | 0.99738 | -0.049353 | 0 | 0
90 | 0.97728 | -0.43586 | 0.0021902 | 0.00054892
91 | 0.97702 | -0.44105 | 0.0024513 | 0.00061435
92 | 0.99459 | -0.10223 | 0.001663 | 0.00041678
93 | 0.99354 | -0.12215 | 0.00071493 | 0.00017918
94 | 0.99669 | -0.06232 | 0.003243 | 0.00081278
95 | 0.97526 | -0.47543 | 0 | 0
96 | 0.98436 | -0.29824 | 0.0018988 | 0.00047589
97 | 0.98266 | -0.33113 | 0.0047434 | 0.0011888
98 | 0.97511 | -0.47854 | 0 | 0
99 | 0.97437 | -0.49293 | 0.0016781 | 0.00042056
100 | 0.97175 | -0.54468 | 0.0015628 | 0.00039167
101 | 0.97175 | -0.5447 | 0.00050316 | 0.0001261
102 | 0.97181 | -0.54359 | 0.00067152 | 0.0001683
103 | 0.97183 | -0.54319 | 0.00098795 | 0.0002476
104 | 0.98194 | -0.34453 | 0.0020375 | 0.00051064
105 | 0.982 | -0.34339 | 0 | 0
106 | 0.97207 | -0.53841 | 0.00059891 | 0.0001501
107 | 0.97141 | -0.55149 | 0.00036518 | 9.1523e-05
108 | 0.99013 | -0.18695 | 0.0024595 | 0.00061641
109 | 0.99163 | -0.1582 | 0.00081405 | 0.00020402
110 | 0.98975 | -0.19419 | 0.0027569 | 0.00069094
111 | 0.97214 | -0.53694 | 0.0027207 | 0.00068187
112 | 0.97109 | -0.5577 | 0.0074284 | 0.0018617
113 | 0.99287 | -0.13475 | 0.0016046 | 0.00040214
114 | 0.97246 | -0.53069 | 0.0028362 | 0.00071081
115 | 0.99309 | -0.13058 | 0.0016195 | 0.00040588
116 | 0.97255 | -0.52884 | 0.0025679 | 0.00064357
117 | 0.97302 | -0.51968 | 0.0026969 | 0.00067592
118 | 0.97338 | -0.51262 | 0.0034819 | 0.00087264
119 | 0.97379 | -0.50448 | 0.002318 | 0.00058095
120 | 0.97413 | -0.49766 | 0.0033688 | 0.00084431
121 | 0.97423 | -0.49578 | 0.0030301 | 0.00075942
122 | 0.97346 | -0.5109 | 0.003199 | 0.00080175
123 | 0.97296 | -0.52074 | 0.0029514 | 0.00073969
124 | 0.97286 | -0.52278 | 0.0016123 | 0.00040409
125 | 0.97133 | -0.55298 | 0.0083797 | 0.0021002
126 | 0.97146 | -0.54995 | 0.0014833 | 0.00037176
127 | 0.97147 | -0.54969 | 0.0021112 | 0.00052912
128 | 0.97152 | -0.54874 | 0 | 0
129 | 0.97176 | -0.54403 | 0 | 0
130 | 0.97117 | -0.55572 | 0 | 0
131 | 0.97208 | -0.53774 | 0.0022359 | 0.00056037
132 | 0.97099 | -0.55923 | 0.0022897 | 0.00057385
133 | 0.97249 | -0.52958 | 0.0017496 | 0.00043849
134 | 0.97294 | -0.52069 | 0.0022446 | 0.00056256
135 | 0.97348 | -0.51002 | 0.0025682 | 0.00064365
136 | 0.97402 | -0.49946 | 0.002446 | 0.00061303
137 | 0.9991 | -0.016877 | 0.0032395 | 0.00081189
138 | 0.97457 | -0.48859 | 0.0025873 | 0.00064844
139 | 0.99438 | -0.10624 | 0.002032 | 0.00050926
140 | 0.99326 | -0.12772 | 0.0026864 | 0.00067328
141 | 0.99523 | -0.090096 | 0 | 0
142 | 0.99278 | -0.13676 | 0 | 0
143 | 0.99574 | -0.080551 | 0.0030631 | 0.00076767
144 | 0.99219 | -0.14815 | 0.0021959 | 0.00055035
145 | 0.99674 | -0.061417 | 0.0018866 | 0.00047283
146 | 0.99175 | -0.15651 | 0.0013495 | 0.00033821
147 | 0.98432 | -0.29852 | 0.0027175 | 0.00068107
148 | 0.98589 | -0.26823 | 0.0033236 | 0.00083298
149 | 0.98762 | -0.23489 | 0.0027053 | 0.00067801
150 | 0.9808 | -0.36679 | 0.0024726 | 0.00061968
151 | 0.98032 | -0.37614 | 0.0036572 | 0.00091658
152 | 0.97856 | -0.4104 | 0.0030151 | 0.00075565
153 | 0.97609 | -0.45871 | 0.0027573 | 0.00069103
154 | 0.97538 | -0.4727 | 0.0024357 | 0.00061045
155 | 0.97489 | -0.4824 | 0.0020561 | 0.0005153
156 | 0.97712 | -0.43855 | 0.0019067 | 0.00047786
157 | 0.97034 | -0.57208 | 0.0017425 | 0.00043672
158 | 0.97037 | -0.57159 | 0.0015719 | 0.00039397
159 | 0.97043 | -0.57046 | 0.0024794 | 0.00062141
160 | 0.97053 | -0.56838 | 0.002325 | 0.0005827
161 | 0.99158 | -0.15969 | 0.002002 | 0.00050175
162 | 0.98662 | -0.25472 | 0.0017092 | 0.00042837
163 | 0.98662 | -0.2547 | 0 | 0
164 | 0.9866 | -0.25506 | 0.00060654 | 0.00015201
165 | 0.99032 | -0.18382 | 0.0014603 | 0.000366
166 | 0.99021 | -0.18585 | 0.0018622 | 0.00046672
167 | 0.99017 | -0.18667 | 0.0014872 | 0.00037273
168 | 0.9903 | -0.18413 | 0.0013447 | 0.00033701
169 | 0.97067 | -0.5656 | 0.0017164 | 0.00043016
170 | 0.97098 | -0.56038 | 0.0017631 | 0.00044186
171 | 0.971 | -0.56005 | 0.0019202 | 0.00048124
172 | 0.97078 | -0.56431 | 0.0024098 | 0.00060395
173 | 0.97144 | -0.55121 | 0 | 0
174 | 0.97072 | -0.56554 | 0.0019953 | 0.00050007
175 | 0.97155 | -0.54921 | 0.0021982 | 0.00055091
176 | 0.97062 | -0.56757 | 0.0075396 | 0.0018896
177 | 0.97178 | -0.54464 | 0 | 0
178 | 0.97232 | -0.53391 | 0.0021424 | 0.00053695
179 | 0.97313 | -0.51799 | 0.0023874 | 0.00059834
180 | 0.97338 | -0.51301 | 0.001247 | 0.00031252
181 | 0.97174 | -0.54545 | 0.0012825 | 0.00032143
182 | 0.97161 | -0.54791 | 0.0029939 | 0.00075033
183 | 0.97395 | -0.50181 | 0.0017093 | 0.00042839
184 | 0.9716 | -0.54818 | 0.002242 | 0.00056189
185 | 0.97401 | -0.50056 | 0.0012705 | 0.00031841
186 | 0.97464 | -0.48811 | 0.0016764 | 0.00042014
187 | 0.97499 | -0.4814 | 0.0015505 | 0.00038859
188 | 0.9709 | -0.56109 | 0.0040324 | 0.0010106
189 | 0.99083 | -0.17405 | 0.0018112 | 0.00045392
190 | 0.99072 | -0.17621 | 0.0025103 | 0.00062915
191 | 0.97548 | -0.47174 | 0.0013589 | 0.00034057
192 | 0.9759 | -0.4634 | 0.0025601 | 0.00064162
193 | 0.97663 | -0.44904 | 0.0031422 | 0.00078751
194 | 0.97703 | -0.44119 | 0.0024412 | 0.00061181
195 | 0.97907 | -0.40138 | 0.0025418 | 0.00063703
196 | 0.97907 | -0.40142 | 0.0014339 | 0.00035937
197 | 0.97917 | -0.39954 | 0.00073094 | 0.00018319
198 | 0.9789 | -0.40486 | 0.0019928 | 0.00049945
199 | 0.97931 | -0.39677 | 0 | 0
200 | 0.97868 | -0.40907 | 0.0028301 | 0.00070929
201 | 0.97799 | -0.42245 | 0.001991 | 0.00049899
202 | 0.97964 | -0.39025 | 0.0024229 | 0.00060723
203 | 0.97859 | -0.41087 | 0.0015138 | 0.00037939
204 | 0.98042 | -0.37516 | 0.0017375 | 0.00043545
205 | 0.98406 | -0.30436 | 0.0020518 | 0.00051423
206 | 0.9824 | -0.33658 | 0.0017565 | 0.00044022
207 | 0.98551 | -0.27625 | 0 | 0
208 | 0.98227 | -0.33898 | 0.002758 | 0.00069122
209 | 0.98736 | -0.24073 | 0.0015207 | 0.00038113
210 | 0.98548 | -0.27684 | 0 | 0
211 | 0.98105 | -0.36281 | 0.0035231 | 0.00088298
212 | 0.98804 | -0.22765 | 0.0023678 | 0.00059342
213 | 0.98547 | -0.27718 | 0 | 0
214 | 0.98544 | -0.27768 | 0.0021305 | 0.00053396
215 | 0.98815 | -0.2254 | 0 | 0
216 | 0.98544 | -0.27766 | 0.0013378 | 0.00033529
217 | 0.98546 | -0.27737 | 0.002099 | 0.00052605
218 | 0.98871 | -0.2147 | 0.0028609 | 0.000717
219 | 0.98808 | -0.22684 | 0.0029185 | 0.00073144
220 | 0.98952 | -0.19924 | 0.0022141 | 0.00055492
221 | 0.98984 | -0.19309 | 0.0019215 | 0.00048158
222 | 0.97854 | -0.41178 | 0.0025207 | 0.00063174
223 | 0.99014 | -0.18731 | 0.0011506 | 0.00028837
224 | 0.99016 | -0.18689 | 0.0011064 | 0.0002773
225 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0006995 | -0.00017531 | 0.00069955 | 0.00017382 | 5.2724e-08 | -1.488e-06 | 0.0010706 | 0.0010701 | 0.0010706 | 0.97218 | -0.53574 | 0.97226 | -0.53415 | 0.29413
1 | -0.0014352 | -0.00035819 | 0.0014353 | 0.0003573 | 1.4181e-07 | -8.8204e-07 | 0.0021959 | 0.0021956 | 0.0021959 | 0.97226 | -0.53415 | 0.97237 | -0.53207 | 0.60328
2 | -0.015827 | -0.003969 | 0.015833 | 0.0039722 | 5.4817e-06 | 3.1991e-06 | 0.024221 | 0.024221 | 0.024221 | 0.97237 | -0.53207 | 0.97274 | -0.5248 | 6.6542
3 | 0.014392 | 0.0036117 | -0.014388 | -0.0036094 | 4.0088e-06 | 2.2924e-06 | 0.022026 | 0.022026 | 0.022026 | 0.97237 | -0.53207 | 0.97207 | -0.53791 | 6.0511
4 | -0.0007629 | -0.0001912 | 0.0007629 | 0.00019109 | 4.3835e-09 | -1.0784e-07 | 0.0011561 | 0.001156 | 0.0011561 | 0.98195 | -0.34434 | 0.98196 | -0.34422 | 0.3176
5 | -0.0022954 | -0.00057517 | 0.0022955 | 0.00057498 | 8.9949e-08 | -1.9325e-07 | 0.0034783 | 0.0034782 | 0.0034783 | 0.98196 | -0.34422 | 0.982 | -0.34339 | 0.95558
6 | 0.0022103 | 0.00055359 | -0.0022103 | -0.00055366 | 2.9345e-08 | -6.5359e-08 | 0.0033894 | 0.0033894 | 0.0033894 | 0.97033 | -0.57237 | 0.97032 | -0.57265 | 0.93116
7 | -0.0047246 | -0.0011837 | 0.0047247 | 0.0011837 | 1.0777e-07 | 1.3412e-09 | 0.007245 | 0.007245 | 0.007245 | 0.97033 | -0.57237 | 0.97036 | -0.57189 | 1.9904
8 | 0.0017926 | 0.00044897 | -0.0017925 | -0.00044919 | 6.0577e-08 | -2.2528e-07 | 0.0027489 | 0.002749 | 0.002749 | 0.97032 | -0.57265 | 0.97028 | -0.57336 | 0.75521
9 | -0.0063344 | -0.0015871 | 0.006335 | 0.0015873 | 6.5981e-07 | 1.9188e-07 | 0.0097134 | 0.0097134 | 0.0097134 | 0.97036 | -0.57189 | 0.97047 | -0.56971 | 2.6685
10 | 0.001443 | 0.00036159 | -0.001443 | -0.00036164 | 8.1648e-09 | -4.9689e-08 | 0.0022129 | 0.0022129 | 0.0022129 | 0.97028 | -0.57336 | 0.97028 | -0.57348 | 0.60794
11 | -0.0074176 | -0.0018587 | 0.0074179 | 0.0018588 | 3.6466e-07 | 1.4049e-07 | 0.011373 | 0.011373 | 0.011373 | 0.97047 | -0.56971 | 0.97052 | -0.56868 | 3.1245
12 | -0.010773 | -0.0027002 | 0.010778 | 0.0027031 | 5.4895e-06 | 2.8483e-06 | 0.016508 | 0.016508 | 0.016508 | 0.97106 | -0.55801 | 0.9716 | -0.54732 | 4.5351
13 | 0.0083174 | 0.0020849 | -0.0083163 | -0.0020844 | 1.0538e-06 | 4.6047e-07 | 0.012745 | 0.012746 | 0.012746 | 0.97106 | -0.55801 | 0.97092 | -0.56067 | 3.5015
14 | -0.011268 | -0.002826 | 0.01127 | 0.002827 | 1.9313e-06 | 1.0218e-06 | 0.017258 | 0.017258 | 0.017258 | 0.9716 | -0.54732 | 0.97178 | -0.54373 | 4.7413
15 | 0.0078638 | 0.001971 | -0.0078608 | -0.0019698 | 2.9977e-06 | 1.2382e-06 | 0.012052 | 0.012052 | 0.012052 | 0.97092 | -0.56067 | 0.97052 | -0.56868 | 3.3111
16 | -0.026146 | -0.0065782 | 0.026156 | 0.0065846 | 1.0323e-05 | 6.3905e-06 | 0.039885 | 0.039884 | 0.039885 | 0.97569 | -0.46672 | 0.97611 | -0.45846 | 10.9573
17 | 0.0036309 | 0.00090954 | -0.0036305 | -0.00090969 | 3.3405e-07 | -1.4901e-07 | 0.0055372 | 0.0055374 | 0.0055374 | 0.97569 | -0.46672 | 0.97559 | -0.46865 | 1.5213
18 | 0.022515 | 0.0056686 | -0.022463 | -0.0056368 | 5.2041e-05 | 3.1841e-05 | 0.034347 | 0.034348 | 0.034348 | 0.97569 | -0.46672 | 0.97322 | -0.51519 | 9.4362
19 | -0.030637 | -0.0077074 | 0.030637 | 0.0077076 | 2.1942e-07 | 1.3707e-07 | 0.046714 | 0.046714 | 0.046714 | 0.97611 | -0.45846 | 0.97611 | -0.45831 | 12.8336
20 | 0.0018585 | 0.00046558 | -0.0018584 | -0.00046577 | 5.4312e-08 | -1.903e-07 | 0.0028346 | 0.0028347 | 0.0028347 | 0.97559 | -0.46865 | 0.97556 | -0.46927 | 0.77876
21 | 0.018121 | 0.0045485 | -0.018117 | -0.0045459 | 4.354e-06 | 2.5987e-06 | 0.027709 | 0.027709 | 0.027709 | 0.97322 | -0.51519 | 0.97297 | -0.52023 | 7.6123
22 | -0.012179 | -0.0030546 | 0.012179 | 0.003055 | 7.1825e-07 | 3.9145e-07 | 0.018649 | 0.018649 | 0.018649 | 0.97178 | -0.54373 | 0.97184 | -0.54249 | 5.1233
23 | -0.01281 | -0.003213 | 0.012812 | 0.0032145 | 2.7977e-06 | 1.5502e-06 | 0.019614 | 0.019614 | 0.019614 | 0.97184 | -0.54249 | 0.97207 | -0.53791 | 5.3885
24 | -0.017686 | -0.0044366 | 0.017689 | 0.0044389 | 3.8583e-06 | 2.2948e-06 | 0.027056 | 0.027056 | 0.027056 | 0.97274 | -0.5248 | 0.97297 | -0.52023 | 7.4329
25 | -0.032582 | -0.008195 | 0.032601 | 0.0082072 | 1.955e-05 | 1.2248e-05 | 0.049679 | 0.049679 | 0.049679 | 0.97611 | -0.45831 | 0.97675 | -0.44576 | 13.6481
26 | -0.073598 | -0.018541 | 0.073623 | 0.018557 | 2.5399e-05 | 1.6188e-05 | 0.11216 | 0.11216 | 0.11216 | 0.97675 | -0.44576 | 0.97712 | -0.43855 | 30.812
27 | 0.040996 | 0.010334 | -0.040971 | -0.010318 | 2.539e-05 | 1.6033e-05 | 0.062477 | 0.062477 | 0.062477 | 0.97675 | -0.44576 | 0.97609 | -0.45871 | 17.1639
28 | 0.0018155 | 0.000455 | -0.0018155 | -0.000455 | 1.2637e-09 | -5.0051e-09 | 0.0027293 | 0.0027294 | 0.0027294 | 0.98978 | -0.1938 | 0.98978 | -0.19382 | 0.74982
29 | -0.19129 | -0.048812 | 0.19151 | 0.048954 | 0.00022264 | 0.00014166 | 0.28789 | 0.28789 | 0.28789 | 0.98978 | -0.1938 | 0.99104 | -0.16974 | 26.3637
30 | 0.18766 | 0.047903 | -0.1872 | -0.047611 | 0.00045909 | 0.00029205 | 0.28244 | 0.28244 | 0.28244 | 0.98978 | -0.1938 | 0.98714 | -0.24457 | 25.8642
31 | -0.20172 | -0.051513 | 0.20175 | 0.051533 | 3.0846e-05 | 1.9638e-05 | 0.30322 | 0.30322 | 0.30322 | 0.99104 | -0.16974 | 0.99121 | -0.16658 | 27.7673
32 | 0.010208 | 0.0025591 | -0.010206 | -0.0025579 | 2.4393e-06 | 1.2045e-06 | 0.015327 | 0.015328 | 0.015328 | 0.99104 | -0.16974 | 0.99078 | -0.17476 | 4.2109
33 | 0.17285 | 0.044013 | -0.17275 | -0.043952 | 9.5581e-05 | 6.0741e-05 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.98714 | -0.24457 | 0.98654 | -0.25604 | 23.8827
34 | 0.012482 | 0.0031288 | -0.012479 | -0.0031269 | 3.4678e-06 | 1.8856e-06 | 0.018816 | 0.018816 | 0.018816 | 0.98714 | -0.24457 | 0.98684 | -0.2504 | 5.1693
35 | -0.20308 | -0.051865 | 0.20336 | 0.052047 | 0.00028561 | 0.00018184 | 0.30521 | 0.30521 | 0.30521 | 0.99121 | -0.16658 | 0.99273 | -0.13753 | 27.9497
36 | 0.0085776 | 0.0021499 | -0.0085767 | -0.0021495 | 9.2156e-07 | 3.9911e-07 | 0.012882 | 0.012882 | 0.012882 | 0.99078 | -0.17476 | 0.99067 | -0.17701 | 3.5391
37 | 0.0016281 | 0.00040802 | -0.0016281 | -0.00040804 | 4.9536e-09 | -2.5284e-08 | 0.0024452 | 0.0024452 | 0.0024452 | 0.99078 | -0.17476 | 0.99078 | -0.17482 | 0.67175
38 | 0.17138 | 0.043609 | -0.17132 | -0.043571 | 5.9061e-05 | 3.7529e-05 | 0.25873 | 0.25873 | 0.25873 | 0.98654 | -0.25604 | 0.98617 | -0.26319 | 23.6936
39 | 0.010561 | 0.0026462 | -0.01056 | -0.002646 | 3.8287e-07 | 1.936e-07 | 0.015924 | 0.015924 | 0.015924 | 0.98684 | -0.2504 | 0.9868 | -0.25116 | 4.3747
40 | 0.16947 | 0.043106 | -0.16932 | -0.043015 | 0.00014219 | 9.0337e-05 | 0.25593 | 0.25593 | 0.25593 | 0.98617 | -0.26319 | 0.98527 | -0.28062 | 23.4368
41 | 0.16738 | 0.042528 | -0.16732 | -0.042489 | 6.2025e-05 | 3.94e-05 | 0.25299 | 0.25299 | 0.25299 | 0.98527 | -0.28062 | 0.98487 | -0.28832 | 23.168
42 | 0.0093694 | 0.0023485 | -0.0093673 | -0.0023475 | 2.1384e-06 | 1.0225e-06 | 0.014316 | 0.014316 | 0.014316 | 0.97386 | -0.50319 | 0.97361 | -0.50798 | 3.9331
43 | -0.011364 | -0.0028484 | 0.011364 | 0.0028486 | 3.527e-07 | 1.8691e-07 | 0.017364 | 0.017364 | 0.017364 | 0.97386 | -0.50319 | 0.97389 | -0.50254 | 4.7703
44 | 0.0075861 | 0.0019011 | -0.0075852 | -0.0019007 | 8.5459e-07 | 3.3613e-07 | 0.011594 | 0.011594 | 0.011594 | 0.97361 | -0.50798 | 0.97349 | -0.51035 | 3.1852
45 | -0.013638 | -0.0034183 | 0.013641 | 0.0034203 | 3.493e-06 | 1.9685e-06 | 0.020837 | 0.020837 | 0.020837 | 0.97389 | -0.50254 | 0.97416 | -0.49716 | 5.7245
46 | -0.014919 | -0.0037406 | 0.014923 | 0.0037428 | 3.9193e-06 | 2.2577e-06 | 0.022789 | 0.022789 | 0.022789 | 0.97416 | -0.49716 | 0.97444 | -0.49165 | 6.2608
47 | -0.018105 | -0.0045404 | 0.018106 | 0.004541 | 9.9115e-07 | 5.9126e-07 | 0.027649 | 0.027649 | 0.027649 | 0.97444 | -0.49165 | 0.9745 | -0.4905 | 7.5958
48 | -0.022592 | -0.0056653 | 0.022593 | 0.0056656 | 4.206e-07 | 2.5756e-07 | 0.034584 | 0.034584 | 0.034584 | 0.9721 | -0.53776 | 0.97212 | -0.53737 | 9.501
49 | 0.02036 | 0.0051058 | -0.020353 | -0.0051016 | 6.8902e-06 | 4.1753e-06 | 0.031166 | 0.031166 | 0.031166 | 0.9721 | -0.53776 | 0.97174 | -0.54486 | 8.5622
50 | -0.024655 | -0.0061823 | 0.024665 | 0.0061888 | 1.0464e-05 | 6.4542e-06 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.97212 | -0.53737 | 0.97257 | -0.52846 | 10.368
51 | 0.0048665 | 0.0012196 | -0.0048662 | -0.0012196 | 2.8325e-07 | 1.2791e-08 | 0.007452 | 0.0074521 | 0.0074521 | 0.97174 | -0.54486 | 0.97168 | -0.54608 | 2.0473
52 | 0.011767 | 0.0029503 | -0.011764 | -0.0029484 | 3.5589e-06 | 1.9157e-06 | 0.018019 | 0.018019 | 0.018019 | 0.97174 | -0.54486 | 0.97142 | -0.55121 | 4.9504
53 | 0.0037191 | 0.00093172 | -0.0037188 | -0.00093183 | 2.9281e-07 | -1.1083e-07 | 0.0056949 | 0.005695 | 0.005695 | 0.97174 | -0.54486 | 0.97166 | -0.54651 | 1.5646
54 | 0.017324 | 0.0043457 | -0.017313 | -0.0043394 | 1.0693e-05 | 6.3405e-06 | 0.026507 | 0.026507 | 0.026507 | 0.97257 | -0.52846 | 0.97192 | -0.54142 | 7.2822
55 | -0.041989 | -0.010535 | 0.042 | 0.010542 | 1.1377e-05 | 7.1901e-06 | 0.064246 | 0.064246 | 0.064246 | 0.97257 | -0.52846 | 0.97286 | -0.52278 | 17.6501
56 | 0.0032496 | 0.00081443 | -0.0032496 | -0.00081444 | 8.1738e-09 | -5.6706e-09 | 0.0049765 | 0.0049765 | 0.0049765 | 0.97168 | -0.54608 | 0.97168 | -0.54613 | 1.3672
57 | 0.0083805 | 0.0021005 | -0.0083797 | -0.0021002 | 7.0786e-07 | 3.1123e-07 | 0.012837 | 0.012837 | 0.012837 | 0.97142 | -0.55121 | 0.97133 | -0.55298 | 3.5267
58 | 0.0016882 | 0.00042289 | -0.0016881 | -0.00042308 | 4.4597e-08 | -1.9185e-07 | 0.0025852 | 0.0025853 | 0.0025853 | 0.97166 | -0.54651 | 0.97163 | -0.54707 | 0.71024
59 | -0.020161 | -0.0050559 | 0.020166 | 0.0050592 | 5.4986e-06 | 3.3263e-06 | 0.030786 | 0.030786 | 0.030786 | 0.9745 | -0.4905 | 0.97479 | -0.48478 | 8.4576
60 | -0.02212 | -0.0055488 | 0.022127 | 0.0055528 | 6.5813e-06 | 4.0201e-06 | 0.033768 | 0.033768 | 0.033768 | 0.97479 | -0.48478 | 0.97511 | -0.47854 | 9.2769
61 | 0.013728 | 0.0034409 | -0.013727 | -0.0034403 | 1.0972e-06 | 6.2017e-07 | 0.021019 | 0.021019 | 0.021019 | 0.97192 | -0.54142 | 0.97183 | -0.5431 | 5.7743
62 | 0.0073186 | 0.0018341 | -0.0073181 | -0.0018339 | 5.3146e-07 | 2.003e-07 | 0.011206 | 0.011206 | 0.011206 | 0.97183 | -0.5431 | 0.97175 | -0.54462 | 3.0785
63 | 0.0063761 | 0.0015979 | -0.0063758 | -0.0015978 | 3.5733e-07 | 1.0486e-07 | 0.0097635 | 0.0097635 | 0.0097635 | 0.97175 | -0.54462 | 0.97169 | -0.5458 | 2.6823
64 | 0.0038126 | 0.00095537 | -0.0038123 | -0.00095546 | 2.796e-07 | -9.1978e-08 | 0.0058384 | 0.0058385 | 0.0058385 | 0.97169 | -0.5458 | 0.97162 | -0.54734 | 1.604
65 | 0.0082689 | 0.0020717 | -0.0082679 | -0.0020713 | 9.1297e-07 | 3.8427e-07 | 0.012469 | 0.012469 | 0.012469 | 0.9868 | -0.25116 | 0.98668 | -0.25348 | 3.4254
66 | 0.0038169 | 0.00095633 | -0.0038167 | -0.00095639 | 1.4177e-07 | -5.4991e-08 | 0.0057561 | 0.0057562 | 0.0057562 | 0.98668 | -0.25348 | 0.98664 | -0.25426 | 1.5814
67 | 0.0044511 | 0.001115 | -0.0044508 | -0.001115 | 2.4534e-07 | -2.8427e-08 | 0.0067124 | 0.0067125 | 0.0067125 | 0.98668 | -0.25348 | 0.98662 | -0.25464 | 1.8441
68 | 0.0044558 | 0.0011164 | -0.0044557 | -0.0011164 | 8.9624e-08 | -6.6975e-09 | 0.0068108 | 0.0068108 | 0.0068108 | 0.97349 | -0.51035 | 0.97347 | -0.51077 | 1.8711
69 | 0.001974 | 0.00049444 | -0.0019739 | -0.00049471 | 8.8276e-08 | -2.6494e-07 | 0.0030173 | 0.0030174 | 0.0030174 | 0.97347 | -0.51077 | 0.97342 | -0.51171 | 0.82895
70 | -0.20581 | -0.052661 | 0.20583 | 0.052672 | 1.7377e-05 | 1.1065e-05 | 0.30888 | 0.30888 | 0.30888 | 0.99273 | -0.13753 | 0.99282 | -0.13578 | 28.2855
71 | 0.0085767 | 0.0021495 | -0.0085749 | -0.0021487 | 1.8115e-06 | 7.8467e-07 | 0.012882 | 0.012883 | 0.012883 | 0.99067 | -0.17701 | 0.99044 | -0.18145 | 3.5392
72 | -0.20795 | -0.053203 | 0.20809 | 0.053291 | 0.00013735 | 8.7466e-05 | 0.31206 | 0.31206 | 0.31206 | 0.99282 | -0.13578 | 0.99354 | -0.12215 | 28.5767
73 | 0.0072623 | 0.0018197 | -0.0072615 | -0.0018194 | 8.2034e-07 | 2.8855e-07 | 0.010911 | 0.010911 | 0.010911 | 0.99044 | -0.18145 | 0.99032 | -0.18382 | 2.9974
74 | 0.16264 | 0.041317 | -0.16256 | -0.041268 | 7.7583e-05 | 4.9261e-05 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.98487 | -0.28832 | 0.98436 | -0.29824 | 22.5211
75 | 0.0017093 | 0.00042821 | -0.0017092 | -0.00042837 | 3.7224e-08 | -1.6695e-07 | 0.0025778 | 0.0025779 | 0.0025779 | 0.98664 | -0.25426 | 0.98662 | -0.25472 | 0.7082
76 | 0.00060655 | 0.00015153 | -0.00060655 | -0.0001516 | 1.837e-09 | -7.3605e-08 | 0.00091462 | 0.00091465 | 0.00091465 | 0.98662 | -0.25464 | 0.98662 | -0.2547 | 0.25128
77 | 0.012083 | 0.0030288 | -0.012081 | -0.0030281 | 1.2558e-06 | 6.78e-07 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.98074 | -0.36856 | 0.98063 | -0.37075 | 5.0364
78 | -0.01593 | -0.0039931 | 0.015935 | 0.003996 | 4.9822e-06 | 2.9016e-06 | 0.02417 | 0.02417 | 0.02417 | 0.98074 | -0.36856 | 0.98108 | -0.362 | 6.6402
79 | 0.0090952 | 0.0022797 | -0.0090941 | -0.0022791 | 1.18e-06 | 5.4682e-07 | 0.013801 | 0.013801 | 0.013801 | 0.98063 | -0.37075 | 0.98049 | -0.37347 | 3.7916
80 | -0.028864 | -0.0072372 | 0.02887 | 0.0072408 | 5.7218e-06 | 3.5614e-06 | 0.04378 | 0.04378 | 0.04378 | 0.98108 | -0.362 | 0.98129 | -0.35784 | 12.0274
81 | 0.012929 | 0.0032412 | -0.012925 | -0.0032395 | 3.1744e-06 | 1.7537e-06 | 0.019609 | 0.019609 | 0.019609 | 0.98108 | -0.362 | 0.98081 | -0.36716 | 5.3872
82 | 0.0042581 | 0.0010671 | -0.0042579 | -0.0010671 | 1.9238e-07 | -3.1809e-08 | 0.0064622 | 0.0064623 | 0.0064623 | 0.98049 | -0.37347 | 0.98044 | -0.37442 | 1.7753
83 | -0.036818 | -0.0092327 | 0.036843 | 0.0092486 | 2.5212e-05 | 1.5863e-05 | 0.055832 | 0.055832 | 0.055832 | 0.98129 | -0.35784 | 0.98202 | -0.34349 | 15.3385
84 | 0.0094639 | 0.002372 | -0.0094636 | -0.0023718 | 3.0117e-07 | 1.4358e-07 | 0.014358 | 0.014358 | 0.014358 | 0.98081 | -0.36716 | 0.98078 | -0.36782 | 3.9445
85 | -0.11594 | -0.029836 | 0.11605 | 0.029906 | 0.00010983 | 7.0166e-05 | 0.17335 | 0.17335 | 0.17335 | 0.99681 | -0.060119 | 0.99784 | -0.040659 | 47.624
86 | 0.11254 | 0.028983 | -0.11243 | -0.028918 | 0.00010176 | 6.4999e-05 | 0.16827 | 0.16827 | 0.16827 | 0.99681 | -0.060119 | 0.99582 | -0.078719 | 46.2276
87 | -0.11605 | -0.029906 | 0.11618 | 0.029992 | 0.00013454 | 8.548e-05 | 0.17335 | 0.17335 | 0.17335 | 0.99784 | -0.040659 | 0.9991 | -0.016877 | 23.812
88 | 0.10949 | 0.028179 | -0.10938 | -0.028109 | 0.00011015 | 7.0355e-05 | 0.16387 | 0.16387 | 0.16387 | 0.99582 | -0.078719 | 0.99473 | -0.099427 | 45.0183
89 | -0.15558 | -0.039383 | 0.15568 | 0.039452 | 0.00010763 | 6.8621e-05 | 0.23588 | 0.23588 | 0.23588 | 0.98202 | -0.34349 | 0.98276 | -0.32909 | 32.4007
90 | 0.11873 | 0.030135 | -0.11851 | -0.02999 | 0.00022705 | 0.00014508 | 0.18005 | 0.18005 | 0.18005 | 0.98202 | -0.34349 | 0.97997 | -0.38332 | 49.4631
91 | 0.12118 | 0.031267 | -0.12112 | -0.031231 | 5.783e-05 | 3.6454e-05 | 0.1807 | 0.1807 | 0.1807 | 0.99965 | -0.006505 | 0.99913 | -0.016302 | 16.5478
92 | -0.12193 | -0.031454 | 0.12196 | 0.031478 | 3.866e-05 | 2.4374e-05 | 0.18181 | 0.18181 | 0.18181 | 0.99965 | -0.006505 | 1 | 0 | 16.6492
93 | 0.11943 | 0.030806 | -0.11942 | -0.030804 | 3.3408e-06 | 2.1051e-06 | 0.17818 | 0.17818 | 0.17818 | 0.99913 | -0.016302 | 0.9991 | -0.016877 | 16.3165
94 | 0.33274 | 0.085809 | -0.33194 | -0.085299 | 0.00079786 | 0.00050961 | 0.49598 | 0.49599 | 0.49599 | 1 | 0 | 0.99738 | -0.049353 | 45.4199
95 | 0.10853 | 0.027898 | -0.10837 | -0.027793 | 0.00016401 | 0.00010475 | 0.16261 | 0.16261 | 0.16261 | 0.99473 | -0.099427 | 0.99309 | -0.13058 | 44.6718
96 | -0.16043 | -0.040641 | 0.16066 | 0.040792 | 0.00023811 | 0.00015117 | 0.24306 | 0.24306 | 0.24306 | 0.98276 | -0.32909 | 0.98436 | -0.29824 | 22.2582
97 | 0.0047438 | 0.0011888 | -0.0047434 | -0.0011888 | 4.6207e-07 | -6.8722e-09 | 0.0071826 | 0.0071828 | 0.0071828 | 0.98276 | -0.32909 | 0.98266 | -0.33113 | 1.9733
98 | 0.11404 | 0.028872 | -0.11376 | -0.028688 | 0.00028688 | 0.00018328 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.97997 | -0.38332 | 0.97728 | -0.43586 | 47.6024
99 | 0.21445 | 0.055174 | -0.21432 | -0.055088 | 0.00013512 | 8.6063e-05 | 0.32046 | 0.32046 | 0.32046 | 0.99738 | -0.049353 | 0.99669 | -0.06232 | 29.3459
100 | 0.11749 | 0.030125 | -0.11742 | -0.030081 | 6.8686e-05 | 4.3262e-05 | 0.17553 | 0.17553 | 0.17553 | 0.99738 | -0.049353 | 0.99674 | -0.061417 | 16.074
101 | 0.11157 | 0.028139 | -0.11154 | -0.028122 | 2.7696e-05 | 1.7694e-05 | 0.16994 | 0.16994 | 0.16994 | 0.97728 | -0.43586 | 0.97702 | -0.44105 | 46.6863
102 | 0.10909 | 0.027507 | -0.10891 | -0.027393 | 0.00017921 | 0.00011448 | 0.1662 | 0.1662 | 0.1662 | 0.97702 | -0.44105 | 0.97526 | -0.47543 | 45.6606
103 | 0.209 | 0.053598 | -0.2088 | -0.05347 | 0.00020164 | 0.00012841 | 0.31313 | 0.31313 | 0.31313 | 0.99459 | -0.10223 | 0.99354 | -0.12215 | 28.6748
104 | -0.21067 | -0.054015 | 0.21108 | 0.054275 | 0.00040859 | 0.00026022 | 0.31562 | 0.31562 | 0.31562 | 0.99459 | -0.10223 | 0.99669 | -0.06232 | 28.9026
105 | 0.075037 | 0.018874 | -0.075025 | -0.018866 | 1.1143e-05 | 7.1031e-06 | 0.11451 | 0.11451 | 0.11451 | 0.97526 | -0.47543 | 0.97511 | -0.47854 | 31.4593
106 | 0.033873 | 0.0085193 | -0.033845 | -0.0085016 | 2.8287e-05 | 1.7752e-05 | 0.051693 | 0.051693 | 0.051693 | 0.97526 | -0.47543 | 0.97437 | -0.49293 | 14.2014
107 | 0.052899 | 0.013314 | -0.052855 | -0.013286 | 4.3526e-05 | 2.7635e-05 | 0.080744 | 0.080744 | 0.080744 | 0.97511 | -0.47854 | 0.97423 | -0.49578 | 22.1825
108 | 0.032167 | 0.008081 | -0.032159 | -0.0080765 | 7.2538e-06 | 4.5427e-06 | 0.04913 | 0.04913 | 0.04913 | 0.97437 | -0.49293 | 0.97413 | -0.49766 | 13.4973
109 | 0.00050316 | 0.00012608 | -0.00050316 | -0.0001261 | 4.218e-10 | -2.3204e-08 | 0.00077046 | 0.00077047 | 0.00077047 | 0.97175 | -0.54468 | 0.97175 | -0.5447 | 0.21167
110 | -0.0020659 | -0.00051775 | 0.002066 | 0.00051746 | 1.0718e-07 | -2.8526e-07 | 0.0031635 | 0.0031634 | 0.0031635 | 0.97175 | -0.54468 | 0.97181 | -0.54359 | 0.86909
111 | -0.0027376 | -0.00068576 | 0.0027376 | 0.0006857 | 5.2003e-08 | -6.4514e-08 | 0.0041916 | 0.0041916 | 0.0041916 | 0.97181 | -0.54359 | 0.97183 | -0.54319 | 1.1515
112 | -0.011524 | -0.0028887 | 0.011527 | 0.0028901 | 2.6233e-06 | 1.4005e-06 | 0.017646 | 0.017646 | 0.017646 | 0.97183 | -0.54319 | 0.97207 | -0.53841 | 4.8477
113 | 0.0077988 | 0.0019554 | -0.0077957 | -0.0019541 | 3.0817e-06 | 1.2585e-06 | 0.011941 | 0.011942 | 0.011942 | 0.97183 | -0.54319 | 0.97141 | -0.55149 | 3.2807
114 | -0.0020375 | -0.00051064 | 0.0020376 | 0.00051032 | 1.1059e-07 | -3.206e-07 | 0.0030875 | 0.0030874 | 0.0030875 | 0.98194 | -0.34453 | 0.982 | -0.34339 | 0.84822
115 | 0.085038 | 0.021559 | -0.084943 | -0.021498 | 9.5516e-05 | 6.0937e-05 | 0.12895 | 0.12895 | 0.12895 | 0.982 | -0.34339 | 0.9808 | -0.36679 | 35.4248
116 | -0.089371 | -0.022644 | 0.089565 | 0.022768 | 0.00019312 | 0.00012324 | 0.13551 | 0.13551 | 0.13551 | 0.982 | -0.34339 | 0.98432 | -0.29852 | 37.2285
117 | -0.012126 | -0.0030402 | 0.012127 | 0.0030406 | 8.5096e-07 | 4.6297e-07 | 0.018562 | 0.018562 | 0.018562 | 0.97207 | -0.53841 | 0.97214 | -0.53694 | 5.0996
118 | 0.0074306 | 0.0018626 | -0.0074284 | -0.0018617 | 2.2005e-06 | 8.4778e-07 | 0.011382 | 0.011383 | 0.011383 | 0.97141 | -0.55149 | 0.97109 | -0.5577 | 3.1271
119 | -0.10405 | -0.026598 | 0.10419 | 0.026691 | 0.00014494 | 9.2556e-05 | 0.15655 | 0.15655 | 0.15655 | 0.99013 | -0.18695 | 0.99163 | -0.1582 | 43.0089
120 | 0.10159 | 0.025982 | -0.10155 | -0.025959 | 3.5561e-05 | 2.2707e-05 | 0.15286 | 0.15286 | 0.15286 | 0.99013 | -0.18695 | 0.98975 | -0.19419 | 41.9935
121 | -0.10501 | -0.026895 | 0.10512 | 0.026971 | 0.00011945 | 7.6284e-05 | 0.15777 | 0.15777 | 0.15777 | 0.99163 | -0.1582 | 0.99287 | -0.13475 | 43.3445
122 | 0.098794 | 0.025268 | -0.0986 | -0.025144 | 0.00019418 | 0.00012397 | 0.14871 | 0.14871 | 0.14871 | 0.98975 | -0.19419 | 0.98762 | -0.23489 | 40.8549
123 | -0.014847 | -0.0037225 | 0.014852 | 0.003725 | 4.4214e-06 | 2.5466e-06 | 0.022727 | 0.022727 | 0.022727 | 0.97214 | -0.53694 | 0.97246 | -0.53069 | 6.2436
124 | -0.10673 | -0.027373 | 0.10675 | 0.027387 | 2.1579e-05 | 1.3781e-05 | 0.16018 | 0.16018 | 0.16018 | 0.99287 | -0.13475 | 0.99309 | -0.13058 | 44.0051
125 | -0.017688 | -0.0044358 | 0.01769 | 0.0044368 | 1.5595e-06 | 9.2766e-07 | 0.027067 | 0.027067 | 0.027067 | 0.97246 | -0.53069 | 0.97255 | -0.52884 | 7.4359
126 | -0.020257 | -0.0050803 | 0.020266 | 0.0050857 | 8.8563e-06 | 5.3629e-06 | 0.030995 | 0.030995 | 0.030995 | 0.97255 | -0.52884 | 0.97302 | -0.51968 | 8.5152
127 | -0.022963 | -0.0057616 | 0.022971 | 0.0057664 | 7.7263e-06 | 4.7373e-06 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.97302 | -0.51968 | 0.97338 | -0.51262 | 9.6482
128 | -0.026453 | -0.006639 | 0.026463 | 0.0066454 | 1.0281e-05 | 6.3714e-06 | 0.040442 | 0.040442 | 0.040442 | 0.97338 | -0.51262 | 0.97379 | -0.50448 | 11.1105
129 | -0.028781 | -0.0072263 | 0.028791 | 0.0072322 | 9.363e-06 | 5.8317e-06 | 0.043984 | 0.043984 | 0.043984 | 0.97379 | -0.50448 | 0.97413 | -0.49766 | 12.0836
130 | 0.049825 | 0.012527 | -0.049789 | -0.012504 | 3.597e-05 | 2.2814e-05 | 0.076116 | 0.076116 | 0.076116 | 0.97423 | -0.49578 | 0.97346 | -0.5109 | 20.911
131 | 0.04659 | 0.011702 | -0.046568 | -0.011688 | 2.1855e-05 | 1.3845e-05 | 0.071226 | 0.071226 | 0.071226 | 0.97346 | -0.5109 | 0.97296 | -0.52074 | 19.5676
132 | 0.043617 | 0.010948 | -0.043613 | -0.010946 | 4.2488e-06 | 2.6876e-06 | 0.066712 | 0.066712 | 0.066712 | 0.97296 | -0.52074 | 0.97286 | -0.52278 | 18.3276
133 | -0.0014833 | -0.00037176 | 0.0014834 | 0.00037165 | 1.8581e-08 | -1.0695e-07 | 0.0022721 | 0.002272 | 0.0022721 | 0.97146 | -0.54995 | 0.97147 | -0.54969 | 0.6242
134 | -0.0035946 | -0.00090078 | 0.0035947 | 0.0009007 | 1.6275e-07 | -7.3115e-08 | 0.0055058 | 0.0055058 | 0.0055058 | 0.97147 | -0.54969 | 0.97152 | -0.54874 | 1.5126
135 | -0.019765 | -0.0049569 | 0.01977 | 0.0049596 | 4.4342e-06 | 2.6781e-06 | 0.030275 | 0.030275 | 0.030275 | 0.97152 | -0.54874 | 0.97176 | -0.54403 | 8.3172
136 | 0.016171 | 0.0040562 | -0.016165 | -0.0040531 | 5.3786e-06 | 3.1529e-06 | 0.024769 | 0.024769 | 0.024769 | 0.97152 | -0.54874 | 0.97117 | -0.55572 | 6.8047
137 | -0.01977 | -0.0049596 | 0.019776 | 0.0049632 | 5.9316e-06 | 3.5823e-06 | 0.030275 | 0.030274 | 0.030275 | 0.97176 | -0.54403 | 0.97208 | -0.53774 | 8.3172
138 | 0.016165 | 0.0040531 | -0.016163 | -0.0040515 | 2.7005e-06 | 1.5831e-06 | 0.024769 | 0.024769 | 0.024769 | 0.97117 | -0.55572 | 0.97099 | -0.55923 | 6.8047
139 | -0.022012 | -0.0055236 | 0.02202 | 0.0055288 | 8.5734e-06 | 5.2372e-06 | 0.033697 | 0.033697 | 0.033697 | 0.97208 | -0.53774 | 0.97249 | -0.52958 | 9.2574
140 | 0.013873 | 0.0034776 | -0.013872 | -0.0034769 | 1.232e-06 | 6.9859e-07 | 0.02126 | 0.02126 | 0.02126 | 0.97099 | -0.55923 | 0.9709 | -0.56109 | 5.8407
141 | -0.02377 | -0.0059673 | 0.02378 | 0.0059735 | 1.008e-05 | 6.1989e-06 | 0.036374 | 0.036374 | 0.036374 | 0.97249 | -0.52958 | 0.97294 | -0.52069 | 9.9929
142 | -0.026025 | -0.006536 | 0.026038 | 0.0065443 | 1.326e-05 | 8.2094e-06 | 0.039807 | 0.039807 | 0.039807 | 0.97294 | -0.52069 | 0.97348 | -0.51002 | 10.936
143 | -0.028606 | -0.0071879 | 0.02862 | 0.0071969 | 1.4422e-05 | 8.9802e-06 | 0.043732 | 0.043732 | 0.043732 | 0.97348 | -0.51002 | 0.97402 | -0.49946 | 12.0144
144 | -0.031067 | -0.0078099 | 0.031083 | 0.00782 | 1.6138e-05 | 1.009e-05 | 0.047469 | 0.047469 | 0.047469 | 0.97402 | -0.49946 | 0.97457 | -0.48859 | 13.041
145 | -0.03367 | -0.0084684 | 0.03368 | 0.0084747 | 9.9602e-06 | 6.2493e-06 | 0.051419 | 0.051419 | 0.051419 | 0.97457 | -0.48859 | 0.97489 | -0.4824 | 14.1262
146 | 0.11019 | 0.028176 | -0.11008 | -0.028105 | 0.00011436 | 7.1883e-05 | 0.16509 | 0.1651 | 0.1651 | 0.99438 | -0.10624 | 0.99326 | -0.12772 | 15.1186
147 | -0.11223 | -0.028686 | 0.11231 | 0.028741 | 8.7732e-05 | 5.5181e-05 | 0.16814 | 0.16814 | 0.16814 | 0.99438 | -0.10624 | 0.99523 | -0.090096 | 15.397
148 | 0.10739 | 0.027431 | -0.10735 | -0.027402 | 4.6932e-05 | 2.9475e-05 | 0.16107 | 0.16107 | 0.16107 | 0.99326 | -0.12772 | 0.99278 | -0.13676 | 14.7501
149 | -0.11231 | -0.028741 | 0.11236 | 0.028774 | 5.1931e-05 | 3.2662e-05 | 0.16814 | 0.16813 | 0.16814 | 0.99523 | -0.090096 | 0.99574 | -0.080551 | 15.397
150 | 0.10735 | 0.027402 | -0.10729 | -0.027365 | 5.9052e-05 | 3.7087e-05 | 0.16107 | 0.16107 | 0.16107 | 0.99278 | -0.13676 | 0.99219 | -0.14815 | 14.7501
151 | -0.11543 | -0.029541 | 0.11554 | 0.029609 | 0.00010705 | 6.7388e-05 | 0.17271 | 0.17271 | 0.17271 | 0.99574 | -0.080551 | 0.99674 | -0.061417 | 15.8161
152 | 0.10509 | 0.026814 | -0.10505 | -0.026788 | 4.2411e-05 | 2.6615e-05 | 0.15778 | 0.15778 | 0.15778 | 0.99219 | -0.14815 | 0.99175 | -0.15651 | 14.4486
153 | 0.1037 | 0.02645 | -0.10368 | -0.02644 | 1.5921e-05 | 9.9862e-06 | 0.15575 | 0.15575 | 0.15575 | 0.99175 | -0.15651 | 0.99158 | -0.15969 | 14.2631
154 | -0.092282 | -0.023449 | 0.092417 | 0.023535 | 0.0001348 | 8.604e-05 | 0.13962 | 0.13962 | 0.13962 | 0.98432 | -0.29852 | 0.98589 | -0.26823 | 38.357
155 | -0.09574 | -0.024368 | 0.095895 | 0.024466 | 0.00015415 | 9.8408e-05 | 0.14464 | 0.14464 | 0.14464 | 0.98589 | -0.26823 | 0.98762 | -0.23489 | 39.7351
156 | 0.08247 | 0.020879 | -0.082433 | -0.020855 | 3.6999e-05 | 2.36e-05 | 0.12519 | 0.12519 | 0.12519 | 0.9808 | -0.36679 | 0.98032 | -0.37614 | 34.3942
157 | 0.078776 | 0.019938 | -0.078647 | -0.019856 | 0.00012931 | 8.2452e-05 | 0.11964 | 0.11964 | 0.11964 | 0.98032 | -0.37614 | 0.97856 | -0.4104 | 32.8692
158 | 0.075632 | 0.0191 | -0.07553 | -0.019035 | 0.00010186 | 6.4935e-05 | 0.11506 | 0.11506 | 0.11506 | 0.97856 | -0.4104 | 0.97712 | -0.43855 | 31.6097
159 | 0.038214 | 0.009627 | -0.038188 | -0.0096109 | 2.5546e-05 | 1.6099e-05 | 0.058273 | 0.058273 | 0.058273 | 0.97609 | -0.45871 | 0.97538 | -0.4727 | 16.0092
160 | 0.035753 | 0.0090004 | -0.035736 | -0.00899 | 1.6573e-05 | 1.0421e-05 | 0.054558 | 0.054558 | 0.054558 | 0.97538 | -0.4727 | 0.97489 | -0.4824 | 14.9884
161 | -0.0017425 | -0.00043672 | 0.0017426 | 0.00043656 | 4.0259e-08 | -1.5996e-07 | 0.0026722 | 0.0026721 | 0.0026722 | 0.97034 | -0.57208 | 0.97037 | -0.57159 | 0.73412
162 | -0.0033145 | -0.00083053 | 0.0033147 | 0.00083042 | 1.783e-07 | -1.1327e-07 | 0.0050826 | 0.0050825 | 0.0050826 | 0.97037 | -0.57159 | 0.97043 | -0.57046 | 1.3963
163 | -0.0057942 | -0.0014518 | 0.0057947 | 0.001452 | 5.7497e-07 | 1.2797e-07 | 0.0088844 | 0.0088844 | 0.0088844 | 0.97043 | -0.57046 | 0.97053 | -0.56838 | 2.4408
164 | -0.0081197 | -0.0020347 | 0.0081208 | 0.0020351 | 1.0756e-06 | 4.5965e-07 | 0.012449 | 0.012449 | 0.012449 | 0.97053 | -0.56838 | 0.97067 | -0.5656 | 3.4201
165 | 0.10168 | 0.025938 | -0.10161 | -0.025894 | 7.0474e-05 | 4.4169e-05 | 0.15275 | 0.15275 | 0.15275 | 0.99158 | -0.15969 | 0.99083 | -0.17405 | 13.9881
166 | 0.00060655 | 0.0001516 | -0.00060654 | -0.00015201 | 1.0287e-08 | -4.1209e-07 | 0.00091465 | 0.0009148 | 0.0009148 | 0.98662 | -0.2547 | 0.9866 | -0.25506 | 0.25132
167 | 0.0058011 | 0.0014534 | -0.0058011 | -0.0014534 | 8.6071e-08 | 1.6217e-08 | 0.0087164 | 0.0087164 | 0.0087164 | 0.99032 | -0.18382 | 0.9903 | -0.18413 | 2.3946
168 | 0.0025938 | 0.00064973 | -0.0025937 | -0.0006499 | 1.0089e-07 | -1.6323e-07 | 0.0038976 | 0.0038977 | 0.0038977 | 0.99021 | -0.18585 | 0.99017 | -0.18667 | 1.0708
169 | -0.004456 | -0.0011165 | 0.0044564 | 0.0011164 | 3.6599e-07 | -4.5805e-08 | 0.006696 | 0.0066959 | 0.006696 | 0.99021 | -0.18585 | 0.9903 | -0.18413 | 1.8396
170 | 0.0011065 | 0.00027717 | -0.0011064 | -0.0002773 | 1.1579e-08 | -1.3624e-07 | 0.0016627 | 0.0016628 | 0.0016628 | 0.99017 | -0.18667 | 0.99016 | -0.18689 | 0.45681
171 | -0.0098372 | -0.0024653 | 0.0098393 | 0.0024663 | 2.1133e-06 | 1.0461e-06 | 0.01508 | 0.01508 | 0.01508 | 0.97067 | -0.5656 | 0.9709 | -0.56109 | 4.1429
172 | -0.013711 | -0.0034373 | 0.013711 | 0.0034374 | 2.1243e-07 | 1.2009e-07 | 0.021013 | 0.021013 | 0.021013 | 0.97098 | -0.56038 | 0.971 | -0.56005 | 5.7727
173 | 0.011948 | 0.0029954 | -0.011946 | -0.0029942 | 2.2372e-06 | 1.2118e-06 | 0.018311 | 0.018311 | 0.018311 | 0.97098 | -0.56038 | 0.97078 | -0.56431 | 5.0305
174 | -0.015632 | -0.0039186 | 0.015638 | 0.0039225 | 6.5906e-06 | 3.839e-06 | 0.023955 | 0.023955 | 0.023955 | 0.971 | -0.56005 | 0.97144 | -0.55121 | 6.5811
175 | 0.0095362 | 0.0023902 | -0.0095356 | -0.00239 | 5.6026e-07 | 2.7212e-07 | 0.014617 | 0.014617 | 0.014617 | 0.97078 | -0.56431 | 0.97072 | -0.56554 | 4.0157
176 | -0.015638 | -0.0039225 | 0.01564 | 0.0039233 | 1.4879e-06 | 8.6664e-07 | 0.023955 | 0.023955 | 0.023955 | 0.97144 | -0.55121 | 0.97155 | -0.54921 | 6.5811
177 | 0.0075403 | 0.0018899 | -0.0075396 | -0.0018896 | 7.2945e-07 | 2.8688e-07 | 0.011559 | 0.011559 | 0.011559 | 0.97072 | -0.56554 | 0.97062 | -0.56757 | 3.1755
178 | -0.017838 | -0.0044742 | 0.017842 | 0.0044765 | 3.8861e-06 | 2.3152e-06 | 0.027322 | 0.027322 | 0.027322 | 0.97155 | -0.54921 | 0.97178 | -0.54464 | 7.506
179 | 0.0012826 | 0.00032104 | -0.0012825 | -0.00032143 | 4.9201e-08 | -3.8998e-07 | 0.0019637 | 0.0019639 | 0.0019639 | 0.97178 | -0.54464 | 0.97174 | -0.54545 | 0.53953
180 | 0.0052367 | 0.0013123 | -0.0052359 | -0.0013122 | 8.1564e-07 | 1.0299e-07 | 0.0080185 | 0.0080187 | 0.0080187 | 0.97178 | -0.54464 | 0.97161 | -0.54791 | 2.2029
181 | -0.024361 | -0.0061098 | 0.024373 | 0.0061175 | 1.2472e-05 | 7.6855e-06 | 0.037304 | 0.037304 | 0.037304 | 0.97178 | -0.54464 | 0.97232 | -0.53391 | 10.2483
182 | -0.026516 | -0.0066545 | 0.026536 | 0.006667 | 2.0142e-05 | 1.2486e-05 | 0.040583 | 0.040582 | 0.040583 | 0.97232 | -0.53391 | 0.97313 | -0.51799 | 11.1491
183 | -0.028923 | -0.0072653 | 0.02893 | 0.0072696 | 6.8819e-06 | 4.2879e-06 | 0.044233 | 0.044233 | 0.044233 | 0.97313 | -0.51799 | 0.97338 | -0.51301 | 12.1519
184 | -0.030177 | -0.0075821 | 0.030193 | 0.0075922 | 1.6142e-05 | 1.008e-05 | 0.046139 | 0.046139 | 0.046139 | 0.97338 | -0.51301 | 0.97395 | -0.50181 | 12.6756
185 | 0.002242 | 0.00056183 | -0.002242 | -0.00056189 | 2.873e-08 | -6.2094e-08 | 0.0034336 | 0.0034336 | 0.0034336 | 0.97161 | -0.54791 | 0.9716 | -0.54818 | 0.9433
186 | -0.031903 | -0.0080206 | 0.031905 | 0.0080218 | 1.8945e-06 | 1.186e-06 | 0.048751 | 0.048751 | 0.048751 | 0.97395 | -0.50181 | 0.97401 | -0.50056 | 13.3931
187 | -0.033175 | -0.0083402 | 0.033195 | 0.0083526 | 1.9743e-05 | 1.2381e-05 | 0.050692 | 0.050692 | 0.050692 | 0.97401 | -0.50056 | 0.97464 | -0.48811 | 13.9263
188 | -0.034871 | -0.0087727 | 0.034882 | 0.0087797 | 1.1175e-05 | 7.0212e-06 | 0.053251 | 0.053251 | 0.053251 | 0.97464 | -0.48811 | 0.97499 | -0.4814 | 14.6294
189 | -0.036433 | -0.0091683 | 0.03645 | 0.0091789 | 1.6833e-05 | 1.0592e-05 | 0.055617 | 0.055617 | 0.055617 | 0.97499 | -0.4814 | 0.97548 | -0.47174 | 15.2795
190 | 0.099799 | 0.02544 | -0.099789 | -0.025433 | 1.0378e-05 | 6.4996e-06 | 0.15003 | 0.15003 | 0.15003 | 0.99083 | -0.17405 | 0.99072 | -0.17621 | 13.739
191 | 0.097278 | 0.024804 | -0.097226 | -0.024772 | 5.2132e-05 | 3.2612e-05 | 0.14626 | 0.14626 | 0.14626 | 0.99072 | -0.17621 | 0.99014 | -0.18731 | 13.3937
192 | -0.037809 | -0.0095195 | 0.037824 | 0.009529 | 1.5085e-05 | 9.5036e-06 | 0.05769 | 0.05769 | 0.05769 | 0.97548 | -0.47174 | 0.9759 | -0.4634 | 15.8489
193 | -0.040384 | -0.010171 | 0.040412 | 0.010188 | 2.7742e-05 | 1.7511e-05 | 0.061593 | 0.061593 | 0.061593 | 0.9759 | -0.4634 | 0.97663 | -0.44904 | 16.9213
194 | -0.043554 | -0.010976 | 0.04357 | 0.010986 | 1.6365e-05 | 1.0349e-05 | 0.066381 | 0.066381 | 0.066381 | 0.97663 | -0.44904 | 0.97703 | -0.44119 | 18.2365
195 | -0.046011 | -0.011598 | 0.046053 | 0.011624 | 4.1291e-05 | 2.6145e-05 | 0.070099 | 0.070099 | 0.070099 | 0.97703 | -0.44119 | 0.97799 | -0.42245 | 19.2579
196 | 0.010295 | 0.0025801 | -0.010295 | -0.0025801 | 2.2965e-08 | 1.1551e-08 | 0.015646 | 0.015646 | 0.015646 | 0.97907 | -0.40138 | 0.97907 | -0.40142 | 4.2983
197 | -0.012836 | -0.0032171 | 0.012837 | 0.0032177 | 1.1247e-06 | 6.207e-07 | 0.019509 | 0.019509 | 0.019509 | 0.97907 | -0.40138 | 0.97917 | -0.39954 | 5.3596
198 | 0.0088606 | 0.0022207 | -0.0088592 | -0.0022201 | 1.4486e-06 | 6.5926e-07 | 0.013467 | 0.013467 | 0.013467 | 0.97907 | -0.40142 | 0.9789 | -0.40486 | 3.6996
199 | -0.013568 | -0.0034009 | 0.01357 | 0.0034019 | 1.791e-06 | 1.0049e-06 | 0.02062 | 0.02062 | 0.02062 | 0.97917 | -0.39954 | 0.97931 | -0.39677 | 5.6647
200 | 0.0068664 | 0.0017206 | -0.006865 | -0.0017201 | 1.3782e-06 | 4.5804e-07 | 0.010437 | 0.010438 | 0.010438 | 0.9789 | -0.40486 | 0.97868 | -0.40907 | 2.8675
201 | 0.048103 | 0.01216 | -0.048044 | -0.012123 | 5.9172e-05 | 3.75e-05 | 0.073128 | 0.073128 | 0.073128 | 0.97931 | -0.39677 | 0.97799 | -0.42245 | 20.0901
202 | -0.061673 | -0.015562 | 0.061692 | 0.015575 | 1.9263e-05 | 1.2255e-05 | 0.093747 | 0.093747 | 0.093747 | 0.97931 | -0.39677 | 0.97964 | -0.39025 | 25.7548
203 | 0.0040349 | 0.0010109 | -0.0040346 | -0.0010109 | 3.4619e-07 | -8.6651e-08 | 0.0061346 | 0.0061348 | 0.0061348 | 0.97868 | -0.40907 | 0.97859 | -0.41087 | 1.6854
204 | -0.064115 | -0.016182 | 0.064161 | 0.016211 | 4.636e-05 | 2.9506e-05 | 0.097428 | 0.097427 | 0.097428 | 0.97964 | -0.39025 | 0.98042 | -0.37516 | 26.7658
205 | 0.0025208 | 0.00063156 | -0.0025207 | -0.00063174 | 1.0861e-07 | -1.7815e-07 | 0.003833 | 0.003833 | 0.003833 | 0.97859 | -0.41087 | 0.97854 | -0.41178 | 1.053
206 | -0.065899 | -0.016647 | 0.065938 | 0.016672 | 3.9055e-05 | 2.4864e-05 | 0.10006 | 0.10006 | 0.10006 | 0.98042 | -0.37516 | 0.98105 | -0.36281 | 27.4902
207 | 0.074178 | 0.018815 | -0.074063 | -0.018742 | 0.0001147 | 7.3101e-05 | 0.11225 | 0.11225 | 0.11225 | 0.98406 | -0.30436 | 0.9824 | -0.33658 | 30.837
208 | -0.07623 | -0.019329 | 0.076333 | 0.019395 | 0.00010314 | 6.5748e-05 | 0.11535 | 0.11535 | 0.11535 | 0.98406 | -0.30436 | 0.98551 | -0.27625 | 31.6893
209 | 0.072307 | 0.018302 | -0.072299 | -0.018296 | 8.3479e-06 | 5.3192e-06 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.9824 | -0.33658 | 0.98227 | -0.33898 | 30.1061
210 | -0.081901 | -0.02079 | 0.082041 | 0.020879 | 0.00014024 | 8.9445e-05 | 0.12376 | 0.12376 | 0.12376 | 0.98551 | -0.27625 | 0.98736 | -0.24073 | 33.9987
211 | 0.0055677 | 0.0013948 | -0.0055675 | -0.0013948 | 1.5643e-07 | 2.4901e-08 | 0.0084063 | 0.0084063 | 0.0084063 | 0.98551 | -0.27625 | 0.98548 | -0.27684 | 2.3094
212 | 0.069541 | 0.017605 | -0.069461 | -0.017555 | 7.9445e-05 | 5.0604e-05 | 0.10541 | 0.10541 | 0.10541 | 0.98227 | -0.33898 | 0.98105 | -0.36281 | 28.9583
213 | -0.083562 | -0.02126 | 0.083614 | 0.021294 | 5.2723e-05 | 3.3289e-05 | 0.12605 | 0.12605 | 0.12605 | 0.98736 | -0.24073 | 0.98804 | -0.22765 | 17.3141
214 | 0.0034369 | 0.00086102 | -0.0034368 | -0.00086105 | 5.5673e-08 | -3.461e-08 | 0.0051893 | 0.0051894 | 0.0051894 | 0.98548 | -0.27684 | 0.98547 | -0.27718 | 1.4256
215 | 0.0021306 | 0.00053374 | -0.0021305 | -0.00053396 | 8.4942e-08 | -2.2448e-07 | 0.003217 | 0.0032171 | 0.0032171 | 0.98548 | -0.27684 | 0.98544 | -0.27768 | 0.88382
216 | -0.085982 | -0.021887 | 0.085991 | 0.021893 | 9.2909e-06 | 5.7762e-06 | 0.12961 | 0.12961 | 0.12961 | 0.98804 | -0.22765 | 0.98815 | -0.2254 | 11.8693
217 | 0.0013378 | 0.00033506 | -0.0013378 | -0.00033529 | 3.0005e-08 | -2.3061e-07 | 0.00202 | 0.0020201 | 0.0020201 | 0.98547 | -0.27718 | 0.98544 | -0.27766 | 0.55497
218 | 0.002099 | 0.000526 | -0.002099 | -0.00052605 | 1.8357e-08 | -5.0341e-08 | 0.0031693 | 0.0031694 | 0.0031694 | 0.98547 | -0.27718 | 0.98546 | -0.27737 | 0.87071
219 | -0.08891 | -0.022624 | 0.088956 | 0.022653 | 4.5908e-05 | 2.8595e-05 | 0.13401 | 0.13401 | 0.13401 | 0.98815 | -0.2254 | 0.98871 | -0.2147 | 12.2718
220 | 0.0029187 | 0.00073122 | -0.0029185 | -0.00073144 | 1.9898e-07 | -2.2452e-07 | 0.004395 | 0.0043951 | 0.0043951 | 0.98815 | -0.2254 | 0.98808 | -0.22684 | 1.2075
221 | -0.091817 | -0.02337 | 0.091885 | 0.023412 | 6.8481e-05 | 4.2725e-05 | 0.13831 | 0.13831 | 0.13831 | 0.98871 | -0.2147 | 0.98952 | -0.19924 | 12.666
222 | -0.094099 | -0.023967 | 0.094127 | 0.023985 | 2.7904e-05 | 1.743e-05 | 0.14164 | 0.14164 | 0.14164 | 0.98952 | -0.19924 | 0.98984 | -0.19309 | 12.9709
223 | -0.096049 | -0.024466 | 0.096076 | 0.024483 | 2.6796e-05 | 1.6754e-05 | 0.14453 | 0.14453 | 0.14453 | 0.98984 | -0.19309 | 0.99014 | -0.18731 | 13.2354

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46103 | 0.11846

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0006995 | 0.00017531
1 | 0.00073561 | 0.00018436
2 | 0.0007629 | 0.0001912
3 | 0.0015325 | 0.00038408
4 | 0.0025142 | 0.00063013
5 | 0.00041771 | 0.00010469
6 | 0.0016097 | 0.00040343
7 | 0.00034954 | 8.7603e-05
8 | 0.0010825 | 0.00027131
9 | 0.0024553 | 0.00061535
10 | 0.00049022 | 0.00012286
11 | 0.00045251 | 0.00011341
12 | 0.0044803 | 0.0011229
13 | 0.001772 | 0.00044411
14 | 0.0043423 | 0.0010883
15 | 0.001443 | 0.00036164
16 | 0.0004429 | 0.000111
17 | 0.00090822 | 0.00022762
18 | 0.00063031 | 0.00015797
19 | 0.0015757 | 0.00039491
20 | 0.0018528 | 0.00046435
21 | 0.00042703 | 0.00010702
22 | 0.0019448 | 0.00048741
23 | 0.0018584 | 0.00046577
24 | 0.0018135 | 0.00045451
25 | 0.0018155 | 0.000455
26 | 0.001872 | 0.00046917
27 | 0.0013271 | 0.00033259
28 | 0.0013693 | 0.00034318
29 | 0.0019182 | 0.00048076
30 | 0.0018583 | 0.00046572
31 | 0.0019441 | 0.00048724
32 | 0.0019946 | 0.0004999
33 | 0.0017812 | 0.00044642
34 | 0.0022732 | 0.00056972
35 | 0.001278 | 0.0003203
36 | 0.0031824 | 0.00079759
37 | 0.0022326 | 0.00055954
38 | 0.0020619 | 0.00051675
39 | 0.0016166 | 0.00040515
40 | 0.0033831 | 0.00084789
41 | 0.0020307 | 0.00050894
42 | 0.0032496 | 0.00081444
43 | 0.0016881 | 0.00042308
44 | 0.0020544 | 0.00051487
45 | 0.0019536 | 0.00048962
46 | 0.0035848 | 0.00089845
47 | 0.0064088 | 0.0016062
48 | 0.00094194 | 0.00023607
49 | 0.0025631 | 0.00064239
50 | 0.0038123 | 0.00095546
51 | 0.0022915 | 0.0005743
52 | 0.0031294 | 0.0007843
53 | 0.0024818 | 0.00062199
54 | 0.0019739 | 0.00049471
55 | 0.0024469 | 0.00061324
56 | 0.0016281 | 0.00040804
57 | 0.0021217 | 0.00053174
58 | 0.0013126 | 0.00032897
59 | 0.0046757 | 0.0011718
60 | 0.0021075 | 0.00052818
61 | 0.0038443 | 0.00096346
62 | 0.0038478 | 0.00096434
63 | 0.0029862 | 0.00074842
64 | 0.0048359 | 0.001212
65 | 0.007948 | 0.001992
66 | 0.0034614 | 0.00086752
67 | 0.0034051 | 0.00085339
68 | 0.0029461 | 0.00073837
69 | 0.0042579 | 0.0010671
70 | 0.0094636 | 0.0023718
71 | 0.00074355 | 0.00018635
72 | 0.0016964 | 0.00042516
73 | 0.0046736 | 0.0011713
74 | 0.00084321 | 0.00021133
75 | 0.0044605 | 0.0011179
76 | 0.0021902 | 0.00054892
77 | 0.0024513 | 0.00061435
78 | 0.001663 | 0.00041678
79 | 0.00071493 | 0.00017918
80 | 0.003243 | 0.00081278
81 | 0.0018988 | 0.00047589
82 | 0.0047434 | 0.0011888
83 | 0.0016781 | 0.00042056
84 | 0.0015628 | 0.00039167
85 | 0.00050316 | 0.0001261
86 | 0.00067152 | 0.0001683
87 | 0.00098795 | 0.0002476
88 | 0.0020375 | 0.00051064
89 | 0.00059891 | 0.0001501
90 | 0.00036518 | 9.1523e-05
91 | 0.0024595 | 0.00061641
92 | 0.00081405 | 0.00020402
93 | 0.0027569 | 0.00069094
94 | 0.0027207 | 0.00068187
95 | 0.0074284 | 0.0018617
96 | 0.0016046 | 0.00040214
97 | 0.0028362 | 0.00071081
98 | 0.0016195 | 0.00040588
99 | 0.0025679 | 0.00064357
100 | 0.0026969 | 0.00067592
101 | 0.0034819 | 0.00087264
102 | 0.002318 | 0.00058095
103 | 0.0033688 | 0.00084431
104 | 0.0030301 | 0.00075942
105 | 0.003199 | 0.00080175
106 | 0.0029514 | 0.00073969
107 | 0.0016123 | 0.00040409
108 | 0.0083797 | 0.0021002
109 | 0.0014833 | 0.00037176
110 | 0.0021112 | 0.00052912
111 | 0.0022359 | 0.00056037
112 | 0.0022897 | 0.00057385
113 | 0.0017496 | 0.00043849
114 | 0.0022446 | 0.00056256
115 | 0.0025682 | 0.00064365
116 | 0.002446 | 0.00061303
117 | 0.0032395 | 0.00081189
118 | 0.0025873 | 0.00064844
119 | 0.002032 | 0.00050926
120 | 0.0026864 | 0.00067328
121 | 0.0030631 | 0.00076767
122 | 0.0021959 | 0.00055035
123 | 0.0018866 | 0.00047283
124 | 0.0013495 | 0.00033821
125 | 0.0027175 | 0.00068107
126 | 0.0033236 | 0.00083298
127 | 0.0027053 | 0.00067801
128 | 0.0024726 | 0.00061968
129 | 0.0036572 | 0.00091658
130 | 0.0030151 | 0.00075565
131 | 0.0027573 | 0.00069103
132 | 0.0024357 | 0.00061045
133 | 0.0020561 | 0.0005153
134 | 0.0019067 | 0.00047786
135 | 0.0017425 | 0.00043672
136 | 0.0015719 | 0.00039397
137 | 0.0024794 | 0.00062141
138 | 0.002325 | 0.0005827
139 | 0.002002 | 0.00050175
140 | 0.0017092 | 0.00042837
141 | 0.00060654 | 0.00015201
142 | 0.0014603 | 0.000366
143 | 0.0018622 | 0.00046672
144 | 0.0014872 | 0.00037273
145 | 0.0013447 | 0.00033701
146 | 0.0017164 | 0.00043016
147 | 0.0017631 | 0.00044186
148 | 0.0019202 | 0.00048124
149 | 0.0024098 | 0.00060395
150 | 0.0019953 | 0.00050007
151 | 0.0021982 | 0.00055091
152 | 0.0075396 | 0.0018896
153 | 0.0021424 | 0.00053695
154 | 0.0023874 | 0.00059834
155 | 0.001247 | 0.00031252
156 | 0.0012825 | 0.00032143
157 | 0.0029939 | 0.00075033
158 | 0.0017093 | 0.00042839
159 | 0.002242 | 0.00056189
160 | 0.0012705 | 0.00031841
161 | 0.0016764 | 0.00042014
162 | 0.0015505 | 0.00038859
163 | 0.0040324 | 0.0010106
164 | 0.0018112 | 0.00045392
165 | 0.0025103 | 0.00062915
166 | 0.0013589 | 0.00034057
167 | 0.0025601 | 0.00064162
168 | 0.0031422 | 0.00078751
169 | 0.0024412 | 0.00061181
170 | 0.0025418 | 0.00063703
171 | 0.0014339 | 0.00035937
172 | 0.00073094 | 0.00018319
173 | 0.0019928 | 0.00049945
174 | 0.0028301 | 0.00070929
175 | 0.001991 | 0.00049899
176 | 0.0024229 | 0.00060723
177 | 0.0015138 | 0.00037939
178 | 0.0017375 | 0.00043545
179 | 0.0020518 | 0.00051423
180 | 0.0017565 | 0.00044022
181 | 0.002758 | 0.00069122
182 | 0.0015207 | 0.00038113
183 | 0.0035231 | 0.00088298
184 | 0.0023678 | 0.00059342
185 | 0.0021305 | 0.00053396
186 | 0.0013378 | 0.00033529
187 | 0.002099 | 0.00052605
188 | 0.0028609 | 0.000717
189 | 0.0029185 | 0.00073144
190 | 0.0022141 | 0.00055492
191 | 0.0019215 | 0.00048158
192 | 0.0025207 | 0.00063174
193 | 0.0011506 | 0.00028837
194 | 0.0011064 | 0.0002773

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1