## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2543-6_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2543-6_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2543-6_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2543-6_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2543-6_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2543-6_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2543-6_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2543-6_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2543-6_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2543-6_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2543-6_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2543-6_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2543-6_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2543-6_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2543-6_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2543-6_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2543-6_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2543-6_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2543-6_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2543-6_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2543-6_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2543-6_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2543-6_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2543-6_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2543-6_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2543-6_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2543-6_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2543-6_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2543-6_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2543-6_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2543-6_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2543-6_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2543-6_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2543-6_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2543-6_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2543-6_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2543-6_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2543-6_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2543-6_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2543-6_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2543-6_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2543-6_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2543-6_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2543-6_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2543-6_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2543-6_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2543-6_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2543-6_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2543-6_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2543-6_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2543-6_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2543-6_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2543-6_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2543-6_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2543-6_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2543-6_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2543-6_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2543-6_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2543-6_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2543-6_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2543-6_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2543-6_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2543-6_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2543-6_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2543-6_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2543-6_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2543-6_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2543-6_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2543-6_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2543-6_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2543-6_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2543-6_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2543-6_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2543-6_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2543-6_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2543-6_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2543-6_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2543-6_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2543-6_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2543-6_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2543-6_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2543-6_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2543-6_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2543-6_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2543-6_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2543-6_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2543-6_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2543-6_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2543-6_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2543-6_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2543-6_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2543-6_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2543-6_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2543-6_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2543-6_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2543-6_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2543-6_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2543-6_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2543-6_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2543-6_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2543-6_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2543-6_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2543-6_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2543-6_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2543-6_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2543-6_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2543-6_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2543-6_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2543-6_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2543-6_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2543-6_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2543-6_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2543-6_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2543-6_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2543-6_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2543-6_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2543-6_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2543-6_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_396_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2543-6_0_6_load_0 | 0 | 0.0056033 | 0.0014043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2543-6_0_6_load_1 | 1 | 0.0039885 | 0.0009996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2543-6_0_6_load_2 | 2 | 0.0066821 | 0.0016747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2543-6_0_6_load_191 | 5 | 0.0046459 | 0.0011644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2543-6_0_6_load_86 | 8 | 0.0065332 | 0.0016374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2543-6_0_6_load_83 | 9 | 0.0056478 | 0.0014155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2543-6_0_6_load_5 | 10 | 0.0025234 | 0.00063243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2543-6_0_6_load_6 | 11 | 0.0020219 | 0.00050672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2543-6_0_6_load_7 | 12 | 0.0040952 | 0.0010264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2543-6_0_6_load_8 | 13 | 0.0024913 | 0.00062438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2543-6_0_6_load_27 | 14 | 0.0024671 | 0.00061831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2543-6_0_6_load_25 | 15 | 0.0030236 | 0.00075779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2543-6_0_6_load_9 | 16 | 0.001427 | 0.00035764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2543-6_0_6_load_10 | 17 | 0.0016563 | 0.00041511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2543-6_0_6_load_11 | 18 | 0.0021221 | 0.00053185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2543-6_0_6_load_119 | 19 | 0.0018441 | 0.00046217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2543-6_0_6_load_23 | 21 | 0.0024228 | 0.00060722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2543-6_0_6_load_24 | 22 | 0.0035367 | 0.00088639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2543-6_0_6_load_103 | 24 | 0.0025543 | 0.00064016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2543-6_0_6_load_104 | 25 | 0.0018842 | 0.00047223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2543-6_0_6_load_134 | 26 | 0.0025174 | 0.00063092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2543-6_0_6_load_108 | 27 | 0.0018254 | 0.00045748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2543-6_0_6_load_221 | 28 | 0.002681 | 0.00067191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2543-6_0_6_load_137 | 29 | 0.0035653 | 0.00089354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2543-6_0_6_load_136 | 30 | 0.0048253 | 0.0012093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2543-6_0_6_load_34 | 31 | 0.0056512 | 0.0014163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2543-6_0_6_load_227 | 37 | 0.0046807 | 0.0011731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2543-6_0_6_load_179 | 38 | 0.0040517 | 0.0010155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2543-6_0_6_load_138 | 39 | 0.00107 | 0.00026817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2543-6_0_6_load_217 | 40 | 0.0029357 | 0.00073577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2543-6_0_6_load_175 | 41 | 0.0010656 | 0.00026706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2543-6_0_6_load_206 | 43 | 0.0028587 | 0.00071645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2543-6_0_6_load_40 | 45 | 0.0027586 | 0.00069137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2543-6_0_6_load_41 | 46 | 0.0025033 | 0.00062739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2543-6_0_6_load_42 | 47 | 0.0020092 | 0.00050355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2543-6_0_6_load_43 | 48 | 0.0037842 | 0.00094841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2543-6_0_6_load_44 | 49 | 0.0020088 | 0.00050346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2543-6_0_6_load_45 | 50 | 0.0037908 | 0.00095007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2543-6_0_6_load_224 | 51 | 0.0032994 | 0.0008269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2543-6_0_6_load_46 | 52 | 0.0014062 | 0.00035243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2543-6_0_6_load_47 | 54 | 0.0047134 | 0.0011813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2543-6_0_6_load_81 | 55 | 0.0087741 | 0.002199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2543-6_0_6_load_79 | 56 | 0.004915 | 0.0012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2543-6_0_6_load_49 | 57 | 0.0025546 | 0.00064023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2543-6_0_6_load_51 | 58 | 0.0027847 | 0.00069792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2543-6_0_6_load_92 | 59 | 0.0025153 | 0.0006304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2543-6_0_6_load_53 | 61 | 0.0042173 | 0.001057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2543-6_0_6_load_54 | 62 | 0.005045 | 0.0012644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2543-6_0_6_load_55 | 63 | 0.0046286 | 0.00116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2543-6_0_6_load_56 | 64 | 0.0050563 | 0.0012672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2543-6_0_6_load_122 | 65 | 0.0052077 | 0.0013052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2543-6_0_6_load_158 | 66 | 0.003038 | 0.00076139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2543-6_0_6_load_57 | 67 | 0.0051215 | 0.0012836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2543-6_0_6_load_58 | 68 | 0.0059693 | 0.001496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2543-6_0_6_load_60 | 70 | 0.0050091 | 0.0012554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2543-6_0_6_load_61 | 71 | 0.0019132 | 0.0004795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2543-6_0_6_load_220 | 73 | 0.004038 | 0.001012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2543-6_0_6_load_80 | 74 | 0.0026901 | 0.0006742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2543-6_0_6_load_82 | 75 | 0.0049053 | 0.0012294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2543-6_0_6_load_84 | 76 | 0.0031689 | 0.00079419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2543-6_0_6_load_109 | 77 | 0.0023801 | 0.0005965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2543-6_0_6_load_105 | 78 | 0.0018028 | 0.00045182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2543-6_0_6_load_218 | 79 | 0.0015595 | 0.00039086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2543-6_0_6_load_106 | 80 | 0.001821 | 0.00045638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2543-6_0_6_load_94 | 81 | 0.01599 | 0.0040075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2543-6_0_6_load_95 | 82 | 0.0048915 | 0.0012259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2543-6_0_6_load_99 | 86 | 0.012507 | 0.0031347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2543-6_0_6_load_226 | 88 | 0.012692 | 0.003181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2543-6_0_6_load_225 | 89 | 0.016176 | 0.004054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2543-6_0_6_load_160 | 90 | 0.0089785 | 0.0022502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2543-6_0_6_load_222 | 91 | 0.0020859 | 0.00052277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2543-6_0_6_load_107 | 92 | 0.0022045 | 0.00055251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2543-6_0_6_load_121 | 93 | 0.0026808 | 0.00067186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2543-6_0_6_load_203 | 94 | 0.0022251 | 0.00055765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2543-6_0_6_load_202 | 95 | 0.0045934 | 0.0011512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2543-6_0_6_load_154 | 96 | 0.0030239 | 0.00075787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2543-6_0_6_load_155 | 97 | 0.0028117 | 0.00070469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2543-6_0_6_load_156 | 98 | 0.005473 | 0.0013717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2543-6_0_6_load_166 | 100 | 0.0038572 | 0.00096671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2543-6_0_6_load_167 | 101 | 0.0059198 | 0.0014836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2543-6_0_6_load_183 | 102 | 0.0032556 | 0.00081593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2543-6_0_6_load_204 | 103 | 0.0031418 | 0.0007874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2543-6_0_6_load_173 | 104 | 0.0039191 | 0.00098221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2543-6_0_6_load_170 | 105 | 0.0017702 | 0.00044366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2543-6_0_6_load_171 | 106 | 0.00098095 | 0.00024585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2543-6_0_6_load_172 | 107 | 0.002259 | 0.00056616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2543-6_0_6_load_174 | 108 | 0.0020819 | 0.00052176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2543-6_0_6_load_205 | 109 | 0.0017992 | 0.00045092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2543-6_0_6_load_177 | 110 | 0.0013965 | 0.00034999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2543-6_0_6_load_178 | 111 | 0.00077146 | 0.00019335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2543-6_0_6_load_192 | 112 | 0.0010035 | 0.00025151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2543-6_0_6_load_181 | 113 | 0.0050865 | 0.0012748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2543-6_0_6_load_210 | 114 | 0.001668 | 0.00041804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2543-6_0_6_load_211 | 115 | 0.0045921 | 0.0011509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2543-6_0_6_load_212 | 116 | 0.0021152 | 0.00053011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2543-6_0_6_load_228 | 117 | 0.0035967 | 0.00090142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2543-6_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2543-6_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2543-6_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2543-6_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.034723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2543-6_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.03707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2543-6_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.008582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2543-6_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.014689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2543-6_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.005201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2543-6_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.023863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2543-6_0_6_line_9 |  | 7 | 66 | 0.023369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2543-6_0_6_line_10 |  | 7 | 87 | 0.023619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2543-6_0_6_line_11 |  | 8 | 73 | 0.039473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2543-6_0_6_line_12 |  | 9 | 76 | 0.0029649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2543-6_0_6_line_13 |  | 10 | 11 | 0.028478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2543-6_0_6_line_14 |  | 10 | 12 | 0.013574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2543-6_0_6_line_15 |  | 11 | 13 | 0.018358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2543-6_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0090378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2543-6_0_6_line_17 |  | 14 | 15 | 0.023717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2543-6_0_6_line_18 |  | 15 | 21 | 0.0019414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2543-6_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.00021445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2543-6_0_6_line_20 |  | 17 | 18 | 0.025983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2543-6_0_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0024502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2543-6_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.020454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2543-6_0_6_line_23 |  | 20 | 93 | 0.021959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2543-6_0_6_line_24 |  | 20 | 92 | 0.0056052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2543-6_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.02608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2543-6_0_6_line_26 |  | 22 | 23 | 0.024266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2543-6_0_6_line_27 |  | 23 | 24 | 0.021139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2543-6_0_6_line_28 |  | 23 | 25 | 0.020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2543-6_0_6_line_29 |  | 23 | 26 | 0.047062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2543-6_0_6_line_30 |  | 24 | 27 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2543-6_0_6_line_31 |  | 25 | 28 | 0.026275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2543-6_0_6_line_32 |  | 27 | 60 | 0.034728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2543-6_0_6_line_33 |  | 28 | 91 | 0.0061152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2543-6_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.0041033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2543-6_0_6_line_35 |  | 30 | 39 | 0.021058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2543-6_0_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.04318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2543-6_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.02114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2543-6_0_6_line_38 |  | 32 | 34 | 0.01042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2543-6_0_6_line_39 |  | 32 | 35 | 0.031662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2543-6_0_6_line_40 |  | 33 | 36 | 0.047898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2543-6_0_6_line_41 |  | 33 | 37 | 0.031021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2543-6_0_6_line_42 |  | 34 | 38 | 0.0057082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2543-6_0_6_line_43 |  | 35 | 39 | 0.02041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2543-6_0_6_line_44 |  | 35 | 40 | 0.018403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2543-6_0_6_line_45 |  | 36 | 41 | 0.0035061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2543-6_0_6_line_46 |  | 38 | 42 | 0.018476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2543-6_0_6_line_47 |  | 40 | 43 | 0.00071267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2543-6_0_6_line_48 |  | 41 | 44 | 0.013895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2543-6_0_6_line_49 |  | 42 | 113 | 0.01761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2543-6_0_6_line_50 |  | 43 | 109 | 0.010562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2543-6_0_6_line_51 |  | 44 | 110 | 0.013838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2543-6_0_6_line_52 |  | 44 | 111 | 0.034549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2543-6_0_6_line_53 |  | 45 | 46 | 0.023037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2543-6_0_6_line_54 |  | 45 | 47 | 0.0090375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2543-6_0_6_line_55 |  | 46 | 48 | 0.021777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2543-6_0_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.0079944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2543-6_0_6_line_57 |  | 48 | 50 | 0.021274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2543-6_0_6_line_58 |  | 49 | 51 | 0.0018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2543-6_0_6_line_59 |  | 50 | 52 | 0.020763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2543-6_0_6_line_60 |  | 51 | 53 | 0.038119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2543-6_0_6_line_61 |  | 52 | 54 | 0.022047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2543-6_0_6_line_62 |  | 53 | 91 | 0.026201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2543-6_0_6_line_63 |  | 54 | 55 | 0.0072958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2543-6_0_6_line_64 |  | 55 | 56 | 0.018956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2543-6_0_6_line_65 |  | 56 | 74 | 0.0044881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2543-6_0_6_line_66 |  | 57 | 58 | 0.012397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2543-6_0_6_line_67 |  | 58 | 59 | 0.015111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2543-6_0_6_line_68 |  | 59 | 60 | 0.02543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2543-6_0_6_line_69 |  | 60 | 77 | 0.019921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2543-6_0_6_line_70 |  | 60 | 78 | 0.015796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2543-6_0_6_line_71 |  | 61 | 62 | 0.0045387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2543-6_0_6_line_72 |  | 61 | 63 | 0.016202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2543-6_0_6_line_73 |  | 63 | 64 | 0.0075039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2543-6_0_6_line_74 |  | 64 | 65 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2543-6_0_6_line_75 |  | 65 | 66 | 0.009516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2543-6_0_6_line_76 |  | 67 | 68 | 0.032305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2543-6_0_6_line_77 |  | 67 | 69 | 0.0019945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2543-6_0_6_line_78 |  | 68 | 70 | 0.03354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2543-6_0_6_line_79 |  | 69 | 71 | 0.0081327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2543-6_0_6_line_80 |  | 70 | 72 | 0.036766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2543-6_0_6_line_81 |  | 72 | 73 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2543-6_0_6_line_82 |  | 74 | 75 | 0.022453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2543-6_0_6_line_83 |  | 75 | 76 | 0.024172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2543-6_0_6_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0013298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2543-6_0_6_line_85 |  | 78 | 80 | 0.019958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2543-6_0_6_line_86 |  | 80 | 92 | 0.011193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2543-6_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.035566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2543-6_0_6_line_88 |  | 81 | 83 | 0.023158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2543-6_0_6_line_89 |  | 82 | 84 | 0.017644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2543-6_0_6_line_90 |  | 83 | 85 | 0.029832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2543-6_0_6_line_91 |  | 83 | 86 | 0.022329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2543-6_0_6_line_92 |  | 84 | 87 | 0.024736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2543-6_0_6_line_93 |  | 85 | 88 | 0.022607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2543-6_0_6_line_94 |  | 85 | 89 | 0.022875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2543-6_0_6_line_95 |  | 87 | 90 | 0.047584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2543-6_0_6_line_96 |  | 93 | 94 | 0.019914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2543-6_0_6_line_97 |  | 94 | 95 | 0.020327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2543-6_0_6_line_98 |  | 95 | 103 | 0.00419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2543-6_0_6_line_99 |  | 96 | 97 | 0.00020992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2543-6_0_6_line_100 |  | 96 | 98 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2543-6_0_6_line_101 |  | 97 | 99 | 0.022238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2543-6_0_6_line_102 |  | 99 | 100 | 0.023817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2543-6_0_6_line_103 |  | 99 | 101 | 0.0084707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2543-6_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2543-6_0_6_line_105 |  | 101 | 103 | 0.0348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2543-6_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0091412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2543-6_0_6_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0098768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2543-6_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.024313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_2543-6_0_6_line_109 |  | 105 | 107 | 0.0083371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2543-6_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0021905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2543-6_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.025495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2543-6_0_6_line_112 |  | 110 | 112 | 0.00061916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2543-6_0_6_line_113 |  | 113 | 114 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2543-6_0_6_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0048617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2543-6_0_6_line_115 |  | 115 | 116 | 0.018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2543-6_0_6_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0083397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2543-6_0_6_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2598643.45 | 1227692.8106 | 2598654.1885 | 1227666.551
1 | 2598643.45 | 1227692.8106 | 2598631.3214 | 1227722.4696
2 | 2598664.0848 | 1227637.3187 | 2598661.5188 | 1227648.6259 | 2598654.1885 | 1227666.551
3 | 2598618.1796 | 1227754.61 | 2598618.3689 | 1227754.143 | 2598631.3214 | 1227722.4696
4 | 2598664.0848 | 1227637.3187 | 2598628.2649 | 1227627.7723
5 | 2598614.3702 | 1227762.3043 | 2598618.1796 | 1227754.61
6 | 2598614.071 | 1227623.9895 | 2598628.2649 | 1227627.7723
7 | 2598614.3702 | 1227762.3043 | 2598618.5184 | 1227765.4418
8 | 2598614.3702 | 1227762.3043 | 2598594.4004 | 1227749.2411
9 | 2598614.071 | 1227623.9895 | 2598603.4666 | 1227644.814
10 | 2598614.071 | 1227623.9895 | 2598591.2313 | 1227617.7248
11 | 2598618.5184 | 1227765.4418 | 2598629.3 | 1227773.5962 | 2598640.4026 | 1227781.9985 | 2598649.7959 | 1227789.5167
12 | 2598591.9191 | 1227747.618 | 2598594.4004 | 1227749.2411
13 | 2598468.3143 | 1227748.25 | 2598462.6015 | 1227742.9988 | 2598446.6349 | 1227729.7957
14 | 2598479.2143 | 1227756.2355 | 2598472.5528 | 1227752.1459 | 2598468.3143 | 1227748.25
15 | 2598446.6349 | 1227729.7957 | 2598440.5998 | 1227724.8052 | 2598432.1851 | 1227718.4801
16 | 2598424.9606 | 1227713.0497 | 2598432.1851 | 1227718.4801
17 | 2598406.0024 | 1227698.7995 | 2598406.0024 | 1227698.7995 | 2598424.9606 | 1227713.0497
18 | 2598406.0024 | 1227698.7995 | 2598404.3101 | 1227697.848
19 | 2598352.7892 | 1227807.5125 | 2598352.8822 | 1227807.3193
20 | 2598364.1476 | 1227783.9054 | 2598352.8822 | 1227807.3193
21 | 2598364.1476 | 1227783.9054 | 2598365.2099 | 1227781.6975
22 | 2598374.7041 | 1227763.6021 | 2598370.5992 | 1227770.4962 | 2598365.2099 | 1227781.6975
23 | 2598374.7041 | 1227763.6021 | 2598391.8845 | 1227777.2785
24 | 2598374.7041 | 1227763.6021 | 2598370.4639 | 1227759.9361
25 | 2598381.5763 | 1227685.0669 | 2598404.3101 | 1227697.848
26 | 2598360.1981 | 1227673.5976 | 2598370.6033 | 1227678.8977 | 2598381.5763 | 1227685.0669
27 | 2598360.1981 | 1227673.5976 | 2598350.8413 | 1227692.5535
28 | 2598360.1981 | 1227673.5976 | 2598369.4372 | 1227655.4857
29 | 2598360.1981 | 1227673.5976 | 2598316.4573 | 1227656.2321
30 | 2598350.8413 | 1227692.5535 | 2598345.3549 | 1227703.6681
31 | 2598369.4372 | 1227655.4857 | 2598381.3766 | 1227632.0799
32 | 2598330.8011 | 1227735.198 | 2598344.2043 | 1227705.9991 | 2598345.3549 | 1227703.6681
33 | 2598384.1554 | 1227626.6324 | 2598381.3766 | 1227632.0799
34 | 2598579.4521 | 1227934.0008 | 2598577.238 | 1227937.4556
35 | 2598590.9694 | 1227916.3726 | 2598584.0042 | 1227926.8978 | 2598579.4521 | 1227934.0008
36 | 2598620.012 | 1227873.1239 | 2598639.1782 | 1227889.162 | 2598650.4702 | 1227898.6093 | 2598653.0015 | 1227900.9768
37 | 2598671.7266 | 1227910.7892 | 2598653.0015 | 1227900.9768
38 | 2598625.7684 | 1227864.4285 | 2598620.012 | 1227873.1239
39 | 2598602.3034 | 1227899.3993 | 2598612.2029 | 1227884.8994 | 2598620.012 | 1227873.1239
40 | 2598654.8002 | 1227944.9023 | 2598656.8602 | 1227941.2329 | 2598658.3819 | 1227935.7627 | 2598659.8283 | 1227932.4826 | 2598662.7151 | 1227932.2151 | 2598670.1864 | 1227933.9255 | 2598672.4207 | 1227930.1116 | 2598672.2987 | 1227926.8319 | 2598671.1155 | 1227921.7181 | 2598671.7266 | 1227910.7892
41 | 2598671.7266 | 1227910.7892 | 2598701.414 | 1227919.7861
42 | 2598625.7684 | 1227864.4285 | 2598628.8451 | 1227859.6204
43 | 2598602.3034 | 1227899.3993 | 2598597.6982 | 1227906.2044 | 2598590.9694 | 1227916.3726
44 | 2598602.3034 | 1227899.3993 | 2598586.4092 | 1227890.1231
45 | 2598654.8002 | 1227944.9023 | 2598655.1113 | 1227946.6699 | 2598654.604 | 1227948.3043
46 | 2598638.8036 | 1227844.0577 | 2598628.8451 | 1227859.6204
47 | 2598585.7936 | 1227889.7639 | 2598586.4092 | 1227890.1231
48 | 2598646.8025 | 1227959.8019 | 2598652.8013 | 1227951.0064 | 2598654.604 | 1227948.3043
49 | 2598638.8036 | 1227844.0577 | 2598624.0916 | 1227834.3791
50 | 2598585.7936 | 1227889.7639 | 2598576.6719 | 1227884.4402
51 | 2598646.8025 | 1227959.8019 | 2598639.3144 | 1227971.4386
52 | 2598646.8025 | 1227959.8019 | 2598677.4604 | 1227975.7312
53 | 2598464.431 | 1227646.1354 | 2598450.5242 | 1227635.1718 | 2598446.0154 | 1227632.3333
54 | 2598438.3673 | 1227627.5185 | 2598446.0154 | 1227632.3333
55 | 2598481.1374 | 1227660.0872 | 2598473.8977 | 1227653.5986 | 2598464.431 | 1227646.1354
56 | 2598438.3673 | 1227627.5185 | 2598431.6019 | 1227623.2594
57 | 2598481.1374 | 1227660.0872 | 2598496.9795 | 1227674.2857
58 | 2598430.0665 | 1227622.2928 | 2598431.6019 | 1227623.2594
59 | 2598512.441 | 1227688.1432 | 2598496.9795 | 1227674.2857
60 | 2598396.7995 | 1227603.7015 | 2598424.9993 | 1227619.1027 | 2598430.0665 | 1227622.2928
61 | 2598528.8588 | 1227702.8577 | 2598512.441 | 1227688.1432
62 | 2598396.7995 | 1227603.7015 | 2598390.4981 | 1227614.1984 | 2598384.1554 | 1227626.6324
63 | 2598528.8588 | 1227702.8577 | 2598529.8011 | 1227703.7023 | 2598534.6582 | 1227707.2764
64 | 2598534.6582 | 1227707.2764 | 2598549.9261 | 1227718.5114
65 | 2598553.541 | 1227721.1714 | 2598549.9261 | 1227718.5114
66 | 2598307.5111 | 1227782.7194 | 2598313.2849 | 1227771.7488
67 | 2598320.1072 | 1227758.2699 | 2598318.1022 | 1227762.5957 | 2598313.2849 | 1227771.7488
68 | 2598330.8011 | 1227735.198 | 2598320.1072 | 1227758.2699
69 | 2598330.8011 | 1227735.198 | 2598312.8165 | 1227726.6317
70 | 2598330.8011 | 1227735.198 | 2598340.3042 | 1227739.5978 | 2598344.848 | 1227742.3728
71 | 2598582.156 | 1227686.6626 | 2598580.0964 | 1227690.707
72 | 2598582.156 | 1227686.6626 | 2598589.5084 | 1227672.2244
73 | 2598589.5084 | 1227672.2244 | 2598592.9135 | 1227665.5375
74 | 2598599.1484 | 1227653.2938 | 2598592.9135 | 1227665.5375
75 | 2598603.4666 | 1227644.814 | 2598599.1484 | 1227653.2938
76 | 2598753.5404 | 1227857.4318 | 2598746.8401 | 1227854.7056 | 2598726.0919 | 1227845.3603 | 2598724.1225 | 1227844.1423
77 | 2598755.3878 | 1227858.1835 | 2598753.5404 | 1227857.4318
78 | 2598695.5974 | 1227826.5006 | 2598724.1225 | 1227844.1423
79 | 2598755.3878 | 1227858.1835 | 2598753.1667 | 1227853.5924 | 2598750.627 | 1227851.9351
80 | 2598666.7156 | 1227803.7495 | 2598695.5974 | 1227826.5006
81 | 2598666.7156 | 1227803.7495 | 2598653.9001 | 1227792.8017 | 2598649.7959 | 1227789.5167
82 | 2598553.541 | 1227721.1714 | 2598569.9605 | 1227733.2538 | 2598571.6905 | 1227734.3855
83 | 2598591.9191 | 1227747.618 | 2598571.6905 | 1227734.3855
84 | 2598311.6159 | 1227726.0598 | 2598312.8165 | 1227726.6317
85 | 2598344.848 | 1227742.3728 | 2598361.8808 | 1227752.7749
86 | 2598370.4639 | 1227759.9361 | 2598362.9035 | 1227753.3994 | 2598361.8808 | 1227752.7749
87 | 2598536.2977 | 1227633.2079 | 2598558.1466 | 1227640.0908 | 2598561.9704 | 1227628.024
88 | 2598514.2095 | 1227626.2496 | 2598536.2977 | 1227633.2079
89 | 2598567.3003 | 1227611.2048 | 2598561.9704 | 1227628.024
90 | 2598514.2095 | 1227626.2496 | 2598504.7832 | 1227654.5576
91 | 2598514.2095 | 1227626.2496 | 2598492.9098 | 1227619.547
92 | 2598591.2313 | 1227617.7248 | 2598567.3003 | 1227611.2048
93 | 2598504.7832 | 1227654.5576 | 2598483.4529 | 1227647.0691
94 | 2598504.7832 | 1227654.5576 | 2598526.3684 | 1227662.1299
95 | 2598591.2313 | 1227617.7248 | 2598592.0943 | 1227614.2781 | 2598613.5319 | 1227619.2758 | 2598618.5326 | 1227597.8323
96 | 2598408.2013 | 1227788.6857 | 2598393.8029 | 1227778.8056 | 2598391.8845 | 1227777.2785
97 | 2598408.2013 | 1227788.6857 | 2598413.9014 | 1227792.597 | 2598425.7777 | 1227798.8335
98 | 2598429.4874 | 1227800.7815 | 2598425.7777 | 1227798.8335
99 | 2598457.271 | 1227840.726 | 2598457.3695 | 1227840.5405
100 | 2598452.4014 | 1227849.8979 | 2598457.271 | 1227840.726
101 | 2598467.7977 | 1227820.8989 | 2598457.3695 | 1227840.5405
102 | 2598467.7977 | 1227820.8989 | 2598488.3678 | 1227832.904
103 | 2598467.7977 | 1227820.8989 | 2598460.2981 | 1227816.9607
104 | 2598488.3678 | 1227832.904 | 2598508.1361 | 1227844.4412
105 | 2598429.4874 | 1227800.7815 | 2598460.2981 | 1227816.9607
106 | 2598516.0311 | 1227849.0489 | 2598508.1361 | 1227844.4412
107 | 2598524.5614 | 1227854.0274 | 2598516.0311 | 1227849.0489
108 | 2598524.5614 | 1227854.0274 | 2598545.5602 | 1227866.2828
109 | 2598552.7607 | 1227870.4851 | 2598545.5602 | 1227866.2828
110 | 2598552.7607 | 1227870.4851 | 2598554.6526 | 1227871.5893
111 | 2598576.6719 | 1227884.4402 | 2598554.6526 | 1227871.5893
112 | 2598638.9794 | 1227971.9592 | 2598639.3144 | 1227971.4386
113 | 2598624.0916 | 1227834.3791 | 2598607.6284 | 1227823.5485
114 | 2598607.6284 | 1227823.5485 | 2598603.5668 | 1227820.8765
115 | 2598603.5668 | 1227820.8765 | 2598593.2427 | 1227814.0845 | 2598587.8275 | 1227810.44
116 | 2598580.9088 | 1227805.7835 | 2598587.8275 | 1227810.44

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598643.45 | 1227692.8106
1 | 2598654.1885 | 1227666.551
2 | 2598631.3214 | 1227722.4696
3 | 2598664.0848 | 1227637.3187
4 | 2598618.1796 | 1227754.61
5 | 2598628.2649 | 1227627.7723
6 | 2598614.3702 | 1227762.3043
7 | 2598614.071 | 1227623.9895
8 | 2598618.5184 | 1227765.4418
9 | 2598594.4004 | 1227749.2411
10 | 2598468.3143 | 1227748.25
11 | 2598446.6349 | 1227729.7957
12 | 2598479.2143 | 1227756.2355
13 | 2598432.1851 | 1227718.4801
14 | 2598424.9606 | 1227713.0497
15 | 2598406.0024 | 1227698.7994
16 | 2598352.7892 | 1227807.5125
17 | 2598352.8822 | 1227807.3193
18 | 2598364.1476 | 1227783.9054
19 | 2598365.2099 | 1227781.6975
20 | 2598374.7041 | 1227763.6021
21 | 2598404.3101 | 1227697.848
22 | 2598381.5763 | 1227685.0669
23 | 2598360.1981 | 1227673.5976
24 | 2598350.8413 | 1227692.5535
25 | 2598369.4372 | 1227655.4857
26 | 2598316.4573 | 1227656.2321
27 | 2598345.3549 | 1227703.6681
28 | 2598381.3766 | 1227632.0799
29 | 2598577.238 | 1227937.4556
30 | 2598579.4521 | 1227934.0008
31 | 2598653.0015 | 1227900.9768
32 | 2598620.012 | 1227873.1239
33 | 2598671.7266 | 1227910.7892
34 | 2598625.7684 | 1227864.4285
35 | 2598602.3034 | 1227899.3993
36 | 2598654.8002 | 1227944.9023
37 | 2598701.414 | 1227919.7861
38 | 2598628.8451 | 1227859.6204
39 | 2598590.9694 | 1227916.3726
40 | 2598586.4092 | 1227890.1231
41 | 2598654.604 | 1227948.3043
42 | 2598638.8036 | 1227844.0577
43 | 2598585.7936 | 1227889.7639
44 | 2598646.8025 | 1227959.8019
45 | 2598446.0154 | 1227632.3333
46 | 2598464.431 | 1227646.1354
47 | 2598438.3673 | 1227627.5185
48 | 2598481.1374 | 1227660.0872
49 | 2598431.6019 | 1227623.2594
50 | 2598496.9795 | 1227674.2857
51 | 2598430.0665 | 1227622.2928
52 | 2598512.441 | 1227688.1432
53 | 2598396.7995 | 1227603.7015
54 | 2598528.8588 | 1227702.8577
55 | 2598534.6582 | 1227707.2764
56 | 2598549.9261 | 1227718.5114
57 | 2598307.5111 | 1227782.7194
58 | 2598313.2849 | 1227771.7488
59 | 2598320.1072 | 1227758.2699
60 | 2598330.8011 | 1227735.198
61 | 2598582.156 | 1227686.6626
62 | 2598580.0964 | 1227690.707
63 | 2598589.5084 | 1227672.2244
64 | 2598592.9135 | 1227665.5375
65 | 2598599.1484 | 1227653.2938
66 | 2598603.4666 | 1227644.814
67 | 2598753.5404 | 1227857.4318
68 | 2598724.1225 | 1227844.1423
69 | 2598755.3878 | 1227858.1835
70 | 2598695.5974 | 1227826.5006
71 | 2598750.627 | 1227851.9351
72 | 2598666.7156 | 1227803.7495
73 | 2598649.7959 | 1227789.5167
74 | 2598553.541 | 1227721.1714
75 | 2598571.6905 | 1227734.3855
76 | 2598591.9191 | 1227747.618
77 | 2598312.8165 | 1227726.6317
78 | 2598344.848 | 1227742.3728
79 | 2598311.6159 | 1227726.0598
80 | 2598361.8808 | 1227752.7749
81 | 2598536.2977 | 1227633.2079
82 | 2598561.9704 | 1227628.024
83 | 2598514.2095 | 1227626.2496
84 | 2598567.3003 | 1227611.2048
85 | 2598504.7832 | 1227654.5576
86 | 2598492.9098 | 1227619.547
87 | 2598591.2313 | 1227617.7248
88 | 2598483.4529 | 1227647.0691
89 | 2598526.3684 | 1227662.1299
90 | 2598618.5326 | 1227597.8323
91 | 2598384.1554 | 1227626.6324
92 | 2598370.4639 | 1227759.9361
93 | 2598391.8845 | 1227777.2785
94 | 2598408.2013 | 1227788.6857
95 | 2598425.7777 | 1227798.8335
96 | 2598457.271 | 1227840.726
97 | 2598457.3695 | 1227840.5405
98 | 2598452.4014 | 1227849.8979
99 | 2598467.7977 | 1227820.8989
100 | 2598488.3678 | 1227832.904
101 | 2598460.2981 | 1227816.9607
102 | 2598508.1361 | 1227844.4413
103 | 2598429.4874 | 1227800.7815
104 | 2598516.0311 | 1227849.0489
105 | 2598545.5602 | 1227866.2828
106 | 2598524.5614 | 1227854.0274
107 | 2598552.7607 | 1227870.4851
108 | 2598554.6526 | 1227871.5893
109 | 2598576.6719 | 1227884.4402
110 | 2598639.3144 | 1227971.4386
111 | 2598677.4604 | 1227975.7312
112 | 2598638.9794 | 1227971.9592
113 | 2598624.0916 | 1227834.3791
114 | 2598607.6284 | 1227823.5485
115 | 2598603.5668 | 1227820.8765
116 | 2598587.8275 | 1227810.44
117 | 2598580.9088 | 1227805.7835
118 | 2598614.3702 | 1227762.3043

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98994 | -0.1907 | 0.0056033 | 0.0014043
1 | 0.98712 | -0.24489 | 0.0039885 | 0.0009996
2 | 0.9933 | -0.1267 | 0.0066821 | 0.0016747
3 | 0.98414 | -0.30215 | 0 | 0
4 | 0.99523 | -0.090167 | 0 | 0
5 | 0.98059 | -0.37117 | 0.0046459 | 0.0011644
6 | 0.99571 | -0.081158 | 0 | 0
7 | 0.97924 | -0.39741 | 0 | 0
8 | 0.99557 | -0.083772 | 0.0065332 | 0.0016374
9 | 0.99734 | -0.050174 | 0.0056478 | 0.0014155
10 | 0.98401 | -0.30576 | 0.0025234 | 0.00063243
11 | 0.98418 | -0.30237 | 0.0020219 | 0.00050672
12 | 0.98396 | -0.30677 | 0.0040952 | 0.0010264
13 | 0.98433 | -0.29952 | 0.0024913 | 0.00062438
14 | 0.98442 | -0.29771 | 0.0024671 | 0.00061831
15 | 0.98472 | -0.29191 | 0.0030236 | 0.00075779
16 | 0.98098 | -0.36421 | 0.001427 | 0.00035764
17 | 0.98099 | -0.36421 | 0.0016563 | 0.00041511
18 | 0.98106 | -0.36276 | 0.0021221 | 0.00053185
19 | 0.98107 | -0.36253 | 0.0018441 | 0.00046217
20 | 0.9812 | -0.35991 | 0 | 0
21 | 0.98475 | -0.29133 | 0.0024228 | 0.00060722
22 | 0.9852 | -0.2824 | 0.0035367 | 0.00088639
23 | 0.98571 | -0.27257 | 0 | 0
24 | 0.98486 | -0.28899 | 0.0025543 | 0.00064016
25 | 0.98668 | -0.25375 | 0.0018842 | 0.00047223
26 | 0.9856 | -0.27469 | 0.0025174 | 0.00063092
27 | 0.98437 | -0.29844 | 0.0018254 | 0.00045748
28 | 0.98796 | -0.22919 | 0.002681 | 0.00067191
29 | 0.97251 | -0.53031 | 0.0035653 | 0.00089354
30 | 0.97252 | -0.53004 | 0.0048253 | 0.0012093
31 | 0.97122 | -0.55568 | 0.0056512 | 0.0014163
32 | 0.97181 | -0.54406 | 0 | 0
33 | 0.97105 | -0.55917 | 0 | 0
34 | 0.97161 | -0.54812 | 0 | 0
35 | 0.97287 | -0.52323 | 0 | 0
36 | 0.97086 | -0.56293 | 0 | 0
37 | 0.97091 | -0.56186 | 0.0046807 | 0.0011731
38 | 0.97149 | -0.55035 | 0.0040517 | 0.0010155
39 | 0.97269 | -0.52679 | 0.00107 | 0.00026817
40 | 0.97364 | -0.50794 | 0.0029357 | 0.00073577
41 | 0.97085 | -0.5632 | 0.0010656 | 0.00026706
42 | 0.9712 | -0.55617 | 0 | 0
43 | 0.97367 | -0.50731 | 0.0028587 | 0.00071645
44 | 0.9708 | -0.56402 | 0 | 0
45 | 0.99245 | -0.1431 | 0.0027586 | 0.00069137
46 | 0.99367 | -0.1198 | 0.0025033 | 0.00062739
47 | 0.99198 | -0.15211 | 0.0020092 | 0.00050355
48 | 0.99484 | -0.097507 | 0.0037842 | 0.00094841
49 | 0.99157 | -0.15999 | 0.0020088 | 0.00050346
50 | 0.99601 | -0.075309 | 0.0037908 | 0.00095007
51 | 0.99147 | -0.16176 | 0.0032994 | 0.0008269
52 | 0.99718 | -0.053234 | 0.0014062 | 0.00035243
53 | 0.98957 | -0.19823 | 0 | 0
54 | 0.99843 | -0.029669 | 0.0047134 | 0.0011813
55 | 0.99885 | -0.021683 | 0.0087741 | 0.002199
56 | 1 | 0 | -0.3688 | -0.094398
57 | 0.98273 | -0.33023 | 0.0025546 | 0.00064023
58 | 0.98276 | -0.32966 | 0.0027847 | 0.00069792
59 | 0.98284 | -0.3282 | 0.0025153 | 0.0006304
60 | 0.98302 | -0.3246 | 0 | 0
61 | 0.97796 | -0.42253 | 0.0042173 | 0.001057
62 | 0.97794 | -0.42295 | 0.005045 | 0.0012644
63 | 0.9781 | -0.4198 | 0.0046286 | 0.00116
64 | 0.9782 | -0.4179 | 0.0050563 | 0.0012672
65 | 0.97844 | -0.41316 | 0.0052077 | 0.0013052
66 | 0.97865 | -0.40897 | 0.003038 | 0.00076139
67 | 0.9932 | -0.12951 | 0.0051215 | 0.0012836
68 | 0.99341 | -0.1255 | 0.0059693 | 0.001496
69 | 0.9932 | -0.12958 | 0 | 0
70 | 0.99381 | -0.1178 | 0.0050091 | 0.0012554
71 | 0.99319 | -0.12985 | 0.0019132 | 0.0004795
72 | 0.99441 | -0.10611 | 0 | 0
73 | 0.99478 | -0.099094 | 0.004038 | 0.001012
74 | 0.99977 | -0.0042871 | 0.0026901 | 0.0006742
75 | 0.99865 | -0.025412 | 0.0049053 | 0.0012294
76 | 0.99748 | -0.047514 | 0.0031689 | 0.00079419
77 | 0.98295 | -0.32602 | 0.0023801 | 0.0005965
78 | 0.98247 | -0.3354 | 0.0018028 | 0.00045182
79 | 0.98295 | -0.32605 | 0.0015595 | 0.00039086
80 | 0.98177 | -0.34884 | 0.001821 | 0.00045638
81 | 0.97331 | -0.51375 | 0.01599 | 0.0040075
82 | 0.97521 | -0.47629 | 0.0048915 | 0.0012259
83 | 0.97241 | -0.5314 | 0 | 0
84 | 0.97624 | -0.45617 | 0 | 0
85 | 0.97161 | -0.54729 | 0 | 0
86 | 0.97215 | -0.53655 | 0.012507 | 0.0031347
87 | 0.97767 | -0.42805 | 0 | 0
88 | 0.97134 | -0.55259 | 0.012692 | 0.003181
89 | 0.97127 | -0.55412 | 0.016176 | 0.004054
90 | 0.97728 | -0.43584 | 0.0089785 | 0.0022502
91 | 0.98826 | -0.22339 | 0.0020859 | 0.00052277
92 | 0.98139 | -0.35627 | 0.0022045 | 0.00055251
93 | 0.98052 | -0.37328 | 0.0026808 | 0.00067186
94 | 0.97991 | -0.38509 | 0.0022251 | 0.00055765
95 | 0.97931 | -0.39688 | 0.0045934 | 0.0011512
96 | 0.97779 | -0.42664 | 0.0030239 | 0.00075787
97 | 0.97779 | -0.42661 | 0.0028117 | 0.00070469
98 | 0.97773 | -0.42768 | 0.005473 | 0.0013717
99 | 0.97802 | -0.42202 | 0 | 0
100 | 0.9775 | -0.43228 | 0.0038572 | 0.00096671
101 | 0.97824 | -0.4178 | 0.0059198 | 0.0014836
102 | 0.97702 | -0.44161 | 0.0032556 | 0.00081593
103 | 0.97919 | -0.3992 | 0.0031418 | 0.0007874
104 | 0.97684 | -0.44516 | 0.0039191 | 0.00098221
105 | 0.97599 | -0.46185 | 0.0017702 | 0.00044366
106 | 0.97665 | -0.44876 | 0.00098095 | 0.00024585
107 | 0.97554 | -0.47056 | 0.002259 | 0.00056616
108 | 0.97543 | -0.47276 | 0.0020819 | 0.00052176
109 | 0.97418 | -0.49742 | 0.0017992 | 0.00045092
110 | 0.97077 | -0.56463 | 0.0013965 | 0.00034999
111 | 0.97078 | -0.56451 | 0.00077146 | 0.00019335
112 | 0.97077 | -0.56464 | 0.0010035 | 0.00025151
113 | 0.97092 | -0.56173 | 0.0050865 | 0.0012748
114 | 0.9707 | -0.56609 | 0.001668 | 0.00041804
115 | 0.97065 | -0.56702 | 0.0045921 | 0.0011509
116 | 0.97055 | -0.56901 | 0.0021152 | 0.00053011
117 | 0.97052 | -0.56957 | 0.0035967 | 0.00090142
118 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.10855 | 0.027781 | -0.10827 | -0.027599 | 0.00028397 | 0.00018138 | 0.16338 | 0.16338 | 0.16338 | 0.98994 | -0.1907 | 0.98712 | -0.24489 | 44.8835
1 | -0.11416 | -0.029185 | 0.11451 | 0.029412 | 0.00035465 | 0.00022656 | 0.1718 | 0.1718 | 0.1718 | 0.98994 | -0.1907 | 0.9933 | -0.1267 | 47.1973
2 | 0.10428 | 0.0266 | -0.10399 | -0.026416 | 0.00028751 | 0.00018361 | 0.15736 | 0.15736 | 0.15736 | 0.98712 | -0.24489 | 0.98414 | -0.30215 | 43.2318
3 | -0.12119 | -0.031086 | 0.12141 | 0.031223 | 0.0002152 | 0.00013683 | 0.18181 | 0.18181 | 0.18181 | 0.9933 | -0.1267 | 0.99523 | -0.090167 | 24.9736
4 | 0.10399 | 0.026416 | -0.10365 | -0.026196 | 0.00034424 | 0.00021985 | 0.15736 | 0.15736 | 0.15736 | 0.98414 | -0.30215 | 0.98059 | -0.37117 | 43.2318
5 | -0.12141 | -0.031223 | 0.12146 | 0.031257 | 5.3188e-05 | 3.3817e-05 | 0.18181 | 0.18181 | 0.18181 | 0.99523 | -0.090167 | 0.99571 | -0.081158 | 24.9736
6 | 0.099003 | 0.025032 | -0.098879 | -0.024953 | 0.00012446 | 7.947e-05 | 0.15031 | 0.15031 | 0.15031 | 0.98059 | -0.37117 | 0.97924 | -0.39741 | 41.295
7 | 0.028626 | 0.0071884 | -0.028623 | -0.0071862 | 3.5703e-06 | 2.2173e-06 | 0.042785 | 0.042785 | 0.042785 | 0.99571 | -0.081158 | 0.99557 | -0.083772 | 11.7541
8 | -0.15009 | -0.038445 | 0.15031 | 0.038589 | 0.00022569 | 0.00014382 | 0.22459 | 0.22459 | 0.22459 | 0.99571 | -0.081158 | 0.99734 | -0.050174 | 30.8505
9 | 0.02722 | 0.0068313 | -0.027205 | -0.006822 | 1.4995e-05 | 9.3029e-06 | 0.041365 | 0.041365 | 0.041365 | 0.97924 | -0.39741 | 0.97865 | -0.40897 | 11.3641
10 | 0.071659 | 0.018121 | -0.071554 | -0.018054 | 0.00010513 | 6.6988e-05 | 0.10895 | 0.10895 | 0.10895 | 0.97924 | -0.39741 | 0.97767 | -0.42805 | 29.931
11 | 0.022089 | 0.0055488 | -0.022073 | -0.005539 | 1.614e-05 | 9.8164e-06 | 0.03302 | 0.03302 | 0.03302 | 0.99557 | -0.083772 | 0.99478 | -0.099094 | 9.0715
12 | -0.15596 | -0.040005 | 0.15598 | 0.040017 | 2.0124e-05 | 1.2763e-05 | 0.23302 | 0.23302 | 0.23302 | 0.99734 | -0.050174 | 0.99748 | -0.047514 | 21.3386
13 | -0.0066188 | -0.0016587 | 0.0066199 | 0.0016591 | 1.0698e-06 | 3.2287e-07 | 0.010009 | 0.010009 | 0.010009 | 0.98401 | -0.30576 | 0.98418 | -0.30237 | 2.7497
14 | 0.0040954 | 0.0010263 | -0.0040952 | -0.0010264 | 1.9523e-07 | -4.7471e-08 | 0.0061931 | 0.0061931 | 0.0061931 | 0.98401 | -0.30576 | 0.98396 | -0.30677 | 1.7014
15 | -0.0086418 | -0.0021658 | 0.0086429 | 0.0021663 | 1.1752e-06 | 5.1883e-07 | 0.013066 | 0.013066 | 0.013066 | 0.98418 | -0.30237 | 0.98433 | -0.29952 | 3.5895
16 | -0.011134 | -0.0027907 | 0.011135 | 0.0027912 | 9.6018e-07 | 4.9962e-07 | 0.016832 | 0.016832 | 0.016832 | 0.98433 | -0.29952 | 0.98442 | -0.29771 | 4.6241
17 | -0.013602 | -0.0034095 | 0.013606 | 0.0034116 | 3.7598e-06 | 2.1047e-06 | 0.020561 | 0.020561 | 0.020561 | 0.98442 | -0.29771 | 0.98472 | -0.29191 | 5.6486
18 | -0.01663 | -0.0041694 | 0.01663 | 0.0041697 | 4.5976e-07 | 2.6955e-07 | 0.02513 | 0.02513 | 0.02513 | 0.98472 | -0.29191 | 0.98475 | -0.29133 | 6.9038
19 | -0.001427 | -0.00035764 | 0.001427 | 0.00035764 | 3.7743e-10 | -2.4658e-09 | 0.0021646 | 0.0021646 | 0.0021646 | 0.98098 | -0.36421 | 0.98099 | -0.36421 | 0.59466
20 | -0.0030833 | -0.00077275 | 0.0030835 | 0.00077256 | 2.1313e-07 | -1.9166e-07 | 0.004677 | 0.0046769 | 0.004677 | 0.98099 | -0.36421 | 0.98106 | -0.36276 | 1.2849
21 | -0.0052056 | -0.0013044 | 0.0052057 | 0.0013044 | 5.7279e-08 | 5.7195e-09 | 0.0078955 | 0.0078955 | 0.0078955 | 0.98106 | -0.36276 | 0.98107 | -0.36253 | 2.1691
22 | -0.0070498 | -0.0017666 | 0.0070507 | 0.0017669 | 8.7693e-07 | 3.0292e-07 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.98107 | -0.36253 | 0.9812 | -0.35991 | 2.9375
23 | 0.10135 | 0.025632 | -0.10129 | -0.025591 | 6.4918e-05 | 4.0716e-05 | 0.15379 | 0.15379 | 0.15379 | 0.9812 | -0.35991 | 0.98052 | -0.37328 | 14.083
24 | -0.1084 | -0.027399 | 0.10842 | 0.027411 | 1.8955e-05 | 1.1919e-05 | 0.16448 | 0.16448 | 0.16448 | 0.9812 | -0.35991 | 0.98139 | -0.35627 | 15.0621
25 | -0.019053 | -0.0047769 | 0.019061 | 0.0047817 | 8.1068e-06 | 4.8564e-06 | 0.028791 | 0.028791 | 0.028791 | 0.98475 | -0.29133 | 0.9852 | -0.2824 | 7.9096
26 | -0.022598 | -0.0056681 | 0.022608 | 0.0056746 | 1.0601e-05 | 6.4756e-06 | 0.034132 | 0.034132 | 0.034132 | 0.9852 | -0.2824 | 0.98571 | -0.27257 | 9.3771
27 | 0.13092 | 0.033236 | -0.13081 | -0.03317 | 0.00010337 | 6.5348e-05 | 0.19778 | 0.19778 | 0.19778 | 0.98571 | -0.27257 | 0.98486 | -0.28899 | 18.1122
28 | -0.15604 | -0.039541 | 0.15619 | 0.03963 | 0.00014121 | 8.9599e-05 | 0.23572 | 0.23572 | 0.23572 | 0.98571 | -0.27257 | 0.98668 | -0.25375 | 21.5858
29 | 0.0025176 | 0.00063048 | -0.0025174 | -0.00063092 | 2.5491e-07 | -4.3669e-07 | 0.0038004 | 0.0038006 | 0.0038006 | 0.98571 | -0.27257 | 0.9856 | -0.27469 | 1.0441
30 | 0.12826 | 0.03253 | -0.1282 | -0.032493 | 5.8267e-05 | 3.6818e-05 | 0.19393 | 0.19393 | 0.19393 | 0.98486 | -0.28899 | 0.98437 | -0.29844 | 17.7588
31 | -0.15807 | -0.040102 | 0.15826 | 0.040221 | 0.00018691 | 0.00011862 | 0.23856 | 0.23856 | 0.23856 | 0.98668 | -0.25375 | 0.98796 | -0.22919 | 21.846
32 | 0.12638 | 0.032036 | -0.12622 | -0.031936 | 0.00015864 | 0.00010021 | 0.19117 | 0.19117 | 0.19117 | 0.98437 | -0.29844 | 0.98302 | -0.3246 | 17.5061
33 | -0.16094 | -0.040893 | 0.16098 | 0.040922 | 4.4987e-05 | 2.8557e-05 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.98796 | -0.22919 | 0.98826 | -0.22339 | 22.2158
34 | -0.0035653 | -0.00089354 | 0.0035653 | 0.00089352 | 4.5791e-08 | -2.1608e-08 | 0.0054552 | 0.0054551 | 0.0054552 | 0.97251 | -0.53031 | 0.97252 | -0.53004 | 1.4987
35 | -0.0083906 | -0.0021029 | 0.0083919 | 0.0021034 | 1.3015e-06 | 5.7163e-07 | 0.012838 | 0.012838 | 0.012838 | 0.97252 | -0.53004 | 0.97269 | -0.52679 | 3.527
36 | -0.014572 | -0.0036513 | 0.01458 | 0.0036559 | 8.0708e-06 | 4.6306e-06 | 0.022326 | 0.022325 | 0.022326 | 0.97122 | -0.55568 | 0.97181 | -0.54406 | 6.1334
37 | 0.0089209 | 0.0022349 | -0.0089194 | -0.0022342 | 1.4809e-06 | 6.8619e-07 | 0.013667 | 0.013668 | 0.013668 | 0.97122 | -0.55568 | 0.97105 | -0.55917 | 3.7548
38 | 0.021129 | 0.0053017 | -0.021125 | -0.0052992 | 4.0905e-06 | 2.4889e-06 | 0.032355 | 0.032355 | 0.032355 | 0.97181 | -0.54406 | 0.97161 | -0.54812 | 8.8887
39 | -0.035709 | -0.0089576 | 0.035745 | 0.0089799 | 3.55e-05 | 2.2327e-05 | 0.05468 | 0.05468 | 0.05468 | 0.97181 | -0.54406 | 0.97287 | -0.52323 | 15.0221
40 | 0.0042381 | 0.0010612 | -0.0042373 | -0.0010613 | 7.5751e-07 | -1.0761e-07 | 0.006494 | 0.0064942 | 0.0064942 | 0.97105 | -0.55917 | 0.97086 | -0.56293 | 1.7841
41 | 0.0046813 | 0.0011731 | -0.0046807 | -0.0011731 | 5.9862e-07 | -5.7387e-10 | 0.0071735 | 0.0071736 | 0.0071736 | 0.97105 | -0.55917 | 0.97091 | -0.56186 | 1.9708
42 | 0.021125 | 0.0052992 | -0.021123 | -0.0052978 | 2.2409e-06 | 1.3635e-06 | 0.032355 | 0.032355 | 0.032355 | 0.97161 | -0.54812 | 0.97149 | -0.55035 | 8.8887
43 | 0.0094636 | 0.0023724 | -0.009462 | -0.0023716 | 1.6036e-06 | 7.7294e-07 | 0.014475 | 0.014475 | 0.014475 | 0.97287 | -0.52323 | 0.97269 | -0.52679 | 3.9766
44 | -0.045209 | -0.011352 | 0.045242 | 0.011373 | 3.3004e-05 | 2.0894e-05 | 0.069155 | 0.069155 | 0.069155 | 0.97287 | -0.52323 | 0.97364 | -0.50794 | 18.9987
45 | 0.0042373 | 0.0010613 | -0.0042373 | -0.0010613 | 5.5452e-08 | -7.8665e-09 | 0.0064942 | 0.0064942 | 0.0064942 | 0.97086 | -0.56293 | 0.97085 | -0.5632 | 1.7841
46 | 0.017071 | 0.0042824 | -0.017067 | -0.0042796 | 4.7376e-06 | 2.8034e-06 | 0.026149 | 0.026149 | 0.026149 | 0.97149 | -0.55035 | 0.9712 | -0.55617 | 7.1839
47 | -0.048177 | -0.012109 | 0.048179 | 0.01211 | 1.4493e-06 | 9.1871e-07 | 0.073642 | 0.073642 | 0.073642 | 0.97364 | -0.50794 | 0.97367 | -0.50731 | 20.2312
48 | 0.0031717 | 0.00079421 | -0.0031716 | -0.0007943 | 1.2312e-07 | -9.3008e-08 | 0.004861 | 0.0048611 | 0.0048611 | 0.97085 | -0.5632 | 0.9708 | -0.56402 | 1.3355
49 | 0.017067 | 0.0042796 | -0.017062 | -0.0042769 | 4.5156e-06 | 2.6721e-06 | 0.026149 | 0.026149 | 0.026149 | 0.9712 | -0.55617 | 0.97092 | -0.56173 | 7.1839
50 | -0.051037 | -0.012826 | 0.051061 | 0.012842 | 2.4103e-05 | 1.5294e-05 | 0.07801 | 0.07801 | 0.07801 | 0.97367 | -0.50731 | 0.97418 | -0.49742 | 21.4314
51 | 0.0024001 | 0.00060137 | -0.0024 | -0.0006015 | 7.0226e-08 | -1.2615e-07 | 0.0036787 | 0.0036788 | 0.0036788 | 0.9708 | -0.56402 | 0.97077 | -0.56463 | 1.0107
52 | 0.00077148 | 0.00019293 | -0.00077146 | -0.00019335 | 1.8114e-08 | -4.1558e-07 | 0.0011823 | 0.0011825 | 0.0011825 | 0.9708 | -0.56402 | 0.97078 | -0.56451 | 0.32486
53 | -0.17378 | -0.044375 | 0.17398 | 0.0445 | 0.00019594 | 0.00012451 | 0.26085 | 0.26085 | 0.26085 | 0.99245 | -0.1431 | 0.99367 | -0.1198 | 23.8875
54 | 0.17102 | 0.043684 | -0.17095 | -0.043636 | 7.445e-05 | 4.7298e-05 | 0.25672 | 0.25672 | 0.25672 | 0.99245 | -0.1431 | 0.99198 | -0.15211 | 23.5088
55 | -0.17648 | -0.045127 | 0.17667 | 0.045248 | 0.00019058 | 0.00012112 | 0.2646 | 0.2646 | 0.2646 | 0.99367 | -0.1198 | 0.99484 | -0.097507 | 24.2308
56 | 0.16894 | 0.043133 | -0.16888 | -0.043092 | 6.432e-05 | 4.0855e-05 | 0.2537 | 0.2537 | 0.2537 | 0.99198 | -0.15211 | 0.99157 | -0.15999 | 23.2328
57 | -0.18046 | -0.046196 | 0.18065 | 0.04632 | 0.00019423 | 0.00012348 | 0.27026 | 0.27026 | 0.27026 | 0.99484 | -0.097507 | 0.99601 | -0.075309 | 24.7491
58 | 0.16687 | 0.042589 | -0.16685 | -0.042579 | 1.4253e-05 | 9.0514e-06 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.99157 | -0.15999 | 0.99147 | -0.16176 | 22.9567
59 | -0.18444 | -0.04727 | 0.18464 | 0.047396 | 0.00019759 | 0.00012565 | 0.27592 | 0.27592 | 0.27592 | 0.99601 | -0.075309 | 0.99718 | -0.053234 | 25.2677
60 | 0.16355 | 0.041753 | -0.16327 | -0.04157 | 0.00028773 | 0.00018268 | 0.24574 | 0.24574 | 0.24574 | 0.99147 | -0.16176 | 0.98957 | -0.19823 | 22.5033
61 | -0.18605 | -0.047748 | 0.18626 | 0.047884 | 0.00021301 | 0.00013547 | 0.27802 | 0.27802 | 0.27802 | 0.99718 | -0.053234 | 0.99843 | -0.029669 | 25.4598
62 | 0.16327 | 0.04157 | -0.16307 | -0.041444 | 0.00019778 | 0.00012557 | 0.24574 | 0.24574 | 0.24574 | 0.98957 | -0.19823 | 0.98826 | -0.22339 | 22.5034
63 | -0.19097 | -0.049065 | 0.19105 | 0.049112 | 7.4099e-05 | 4.7137e-05 | 0.28505 | 0.28504 | 0.28505 | 0.99843 | -0.029669 | 0.99885 | -0.021683 | 26.103
64 | -0.19982 | -0.051311 | 0.20003 | 0.051445 | 0.00021059 | 0.00013403 | 0.29812 | 0.29812 | 0.29812 | 0.99885 | -0.021683 | 1 | 0 | 27.3
65 | 0.16712 | 0.042953 | -0.16709 | -0.042931 | 3.4799e-05 | 2.2095e-05 | 0.24906 | 0.24906 | 0.24906 | 1 | 0 | 0.99977 | -0.0042871 | 22.8074
66 | -0.0025546 | -0.00064023 | 0.0025546 | 0.00064012 | 6.9555e-08 | -1.1256e-07 | 0.003868 | 0.003868 | 0.003868 | 0.98273 | -0.33023 | 0.98276 | -0.32966 | 1.0626
67 | -0.0053394 | -0.001338 | 0.0053397 | 0.0013381 | 3.7035e-07 | 4.554e-08 | 0.0080844 | 0.0080843 | 0.0080844 | 0.98276 | -0.32966 | 0.98284 | -0.3282 | 2.221
68 | -0.007855 | -0.0019685 | 0.0078564 | 0.001969 | 1.3487e-06 | 5.4084e-07 | 0.011892 | 0.011892 | 0.011892 | 0.98284 | -0.3282 | 0.98302 | -0.3246 | 3.2672
69 | 0.0039399 | 0.00098726 | -0.0039396 | -0.00098734 | 2.6569e-07 | -8.2481e-08 | 0.0059638 | 0.0059639 | 0.0059639 | 0.98302 | -0.3246 | 0.98295 | -0.32602 | 1.6384
70 | 0.11442 | 0.028979 | -0.11436 | -0.028942 | 5.9309e-05 | 3.7357e-05 | 0.17331 | 0.17331 | 0.17331 | 0.98302 | -0.3246 | 0.98247 | -0.3354 | 15.871
71 | 0.0050451 | 0.0012644 | -0.005045 | -0.0012644 | 1.0029e-07 | 7.24e-09 | 0.0076763 | 0.0076764 | 0.0076764 | 0.97796 | -0.42253 | 0.97794 | -0.42295 | 2.1089
72 | -0.0092624 | -0.0023214 | 0.0092636 | 0.0023219 | 1.2068e-06 | 5.6901e-07 | 0.014093 | 0.014093 | 0.014093 | 0.97796 | -0.42253 | 0.9781 | -0.4198 | 3.8718
73 | -0.013892 | -0.003482 | 0.013893 | 0.0034827 | 1.2569e-06 | 7.1025e-07 | 0.021135 | 0.021135 | 0.021135 | 0.9781 | -0.4198 | 0.9782 | -0.4179 | 5.8063
74 | -0.01895 | -0.0047499 | 0.018954 | 0.0047525 | 4.2814e-06 | 2.5676e-06 | 0.028826 | 0.028826 | 0.028826 | 0.9782 | -0.4179 | 0.97844 | -0.41316 | 7.9193
75 | -0.024162 | -0.0060577 | 0.024167 | 0.0060606 | 4.8185e-06 | 2.9643e-06 | 0.036746 | 0.036746 | 0.036746 | 0.97844 | -0.41316 | 0.97865 | -0.40897 | 10.0951
76 | -0.0070347 | -0.0017629 | 0.0070361 | 0.0017634 | 1.3456e-06 | 4.4303e-07 | 0.010539 | 0.010539 | 0.010539 | 0.9932 | -0.12951 | 0.99341 | -0.1255 | 2.8954
77 | 0.0019133 | 0.00047939 | -0.0019132 | -0.00047941 | 6.1451e-09 | -2.1879e-08 | 0.0028664 | 0.0028664 | 0.0028664 | 0.9932 | -0.12951 | 0.9932 | -0.12958 | 0.78747
78 | -0.013005 | -0.0032594 | 0.01301 | 0.0032621 | 4.773e-06 | 2.6203e-06 | 0.019481 | 0.01948 | 0.019481 | 0.99341 | -0.1255 | 0.99381 | -0.1178 | 5.3518
79 | 0.0019132 | 0.00047941 | -0.0019132 | -0.0004795 | 2.5058e-08 | -8.9211e-08 | 0.0028664 | 0.0028664 | 0.0028664 | 0.9932 | -0.12958 | 0.99319 | -0.12985 | 0.78748
80 | -0.018019 | -0.0045174 | 0.018029 | 0.0045234 | 1.0036e-05 | 5.9466e-06 | 0.02698 | 0.02698 | 0.02698 | 0.99381 | -0.1178 | 0.99441 | -0.10611 | 7.4122
81 | -0.018029 | -0.0045234 | 0.018035 | 0.004527 | 6.036e-06 | 3.5761e-06 | 0.02698 | 0.02698 | 0.02698 | 0.99441 | -0.10611 | 0.99478 | -0.099094 | 7.4121
82 | 0.1644 | 0.042256 | -0.16423 | -0.042149 | 0.00016854 | 0.00010698 | 0.24505 | 0.24505 | 0.24505 | 0.99977 | -0.0042871 | 0.99865 | -0.025412 | 22.4408
83 | 0.15932 | 0.04092 | -0.15915 | -0.040812 | 0.00017079 | 0.00010835 | 0.23774 | 0.23774 | 0.23774 | 0.99865 | -0.025412 | 0.99748 | -0.047514 | 21.7715
84 | 0.0015595 | 0.00039084 | -0.0015595 | -0.00039086 | 2.7795e-09 | -1.5078e-08 | 0.0023609 | 0.0023609 | 0.0023609 | 0.98295 | -0.32602 | 0.98295 | -0.32605 | 0.64859
85 | 0.11256 | 0.02849 | -0.11249 | -0.028444 | 7.2592e-05 | 4.5701e-05 | 0.17058 | 0.17058 | 0.17058 | 0.98247 | -0.3354 | 0.98177 | -0.34884 | 15.621
86 | 0.11067 | 0.027988 | -0.11063 | -0.027963 | 3.9404e-05 | 2.4794e-05 | 0.16782 | 0.16782 | 0.16782 | 0.98177 | -0.34884 | 0.98139 | -0.35627 | 15.3682
87 | -0.057434 | -0.014419 | 0.057537 | 0.014485 | 0.00010285 | 6.538e-05 | 0.087815 | 0.087815 | 0.087815 | 0.97331 | -0.51375 | 0.97521 | -0.47629 | 24.125
88 | 0.041444 | 0.010412 | -0.041409 | -0.01039 | 3.4873e-05 | 2.2031e-05 | 0.063369 | 0.063369 | 0.063369 | 0.97331 | -0.51375 | 0.97241 | -0.5314 | 17.4091
89 | -0.062428 | -0.015711 | 0.062488 | 0.015749 | 6.0063e-05 | 3.822e-05 | 0.095278 | 0.095278 | 0.095278 | 0.97521 | -0.47629 | 0.97624 | -0.45617 | 26.1754
90 | 0.028898 | 0.0072535 | -0.028876 | -0.0072399 | 2.188e-05 | 1.3634e-05 | 0.044225 | 0.044225 | 0.044225 | 0.97241 | -0.5314 | 0.97161 | -0.54729 | 12.1498
91 | 0.012511 | 0.0031364 | -0.012507 | -0.0031347 | 3.069e-06 | 1.6872e-06 | 0.019144 | 0.019144 | 0.019144 | 0.97241 | -0.5314 | 0.97215 | -0.53655 | 5.2595
92 | -0.062488 | -0.015749 | 0.062572 | 0.015802 | 8.4207e-05 | 5.3583e-05 | 0.095278 | 0.095278 | 0.095278 | 0.97624 | -0.45617 | 0.97767 | -0.42805 | 26.1754
93 | 0.012695 | 0.0031827 | -0.012692 | -0.003181 | 3.2048e-06 | 1.7712e-06 | 0.019443 | 0.019443 | 0.019443 | 0.97161 | -0.54729 | 0.97134 | -0.55259 | 5.3416
94 | 0.016181 | 0.0040571 | -0.016176 | -0.004054 | 5.2682e-06 | 3.0884e-06 | 0.024782 | 0.024782 | 0.024782 | 0.97161 | -0.54729 | 0.97127 | -0.55412 | 6.8082
95 | 0.0089819 | 0.0022518 | -0.0089785 | -0.0022502 | 3.3349e-06 | 1.5379e-06 | 0.013671 | 0.013671 | 0.013671 | 0.97767 | -0.42805 | 0.97728 | -0.43584 | 3.7557
96 | 0.098607 | 0.024919 | -0.098551 | -0.024884 | 5.5799e-05 | 3.4958e-05 | 0.14972 | 0.14972 | 0.14972 | 0.98052 | -0.37328 | 0.97991 | -0.38509 | 13.7105
97 | 0.096326 | 0.024327 | -0.096272 | -0.024293 | 5.4414e-05 | 3.4057e-05 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.97991 | -0.38509 | 0.97931 | -0.39688 | 13.4011
98 | 0.091678 | 0.023141 | -0.091668 | -0.023135 | 1.0172e-05 | 6.3519e-06 | 0.13936 | 0.13936 | 0.13936 | 0.97931 | -0.39688 | 0.97919 | -0.3992 | 12.762
99 | -0.0084972 | -0.0021296 | 0.0084972 | 0.0021296 | 1.3163e-08 | 5.7918e-09 | 0.012931 | 0.012931 | 0.012931 | 0.97779 | -0.42664 | 0.97779 | -0.42661 | 3.5525
100 | 0.0054732 | 0.0013717 | -0.005473 | -0.0013717 | 2.7017e-07 | 4.2662e-08 | 0.0083293 | 0.0083293 | 0.0083293 | 0.97779 | -0.42664 | 0.97773 | -0.42768 | 2.2883
101 | -0.011309 | -0.0028343 | 0.011311 | 0.0028356 | 2.47e-06 | 1.3018e-06 | 0.01721 | 0.01721 | 0.01721 | 0.97779 | -0.42661 | 0.97802 | -0.42202 | 4.7281
102 | 0.0712 | 0.017969 | -0.071165 | -0.017948 | 3.4965e-05 | 2.1482e-05 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.97802 | -0.42202 | 0.9775 | -0.43228 | 9.9242
103 | -0.082511 | -0.020805 | 0.082528 | 0.020815 | 1.6699e-05 | 1.0368e-05 | 0.12558 | 0.12558 | 0.12558 | 0.97802 | -0.42202 | 0.97824 | -0.4178 | 11.5002
104 | 0.067308 | 0.016981 | -0.067278 | -0.016962 | 3.006e-05 | 1.8378e-05 | 0.1025 | 0.1025 | 0.1025 | 0.9775 | -0.43228 | 0.97702 | -0.44161 | 9.3866
105 | -0.088448 | -0.022299 | 0.088526 | 0.022348 | 7.8795e-05 | 4.9117e-05 | 0.13459 | 0.13459 | 0.13459 | 0.97824 | -0.4178 | 0.97919 | -0.3992 | 12.3248
106 | 0.064022 | 0.016147 | -0.064011 | -0.01614 | 1.0872e-05 | 6.6146e-06 | 0.097543 | 0.097543 | 0.097543 | 0.97702 | -0.44161 | 0.97684 | -0.44516 | 8.9325
107 | 0.060092 | 0.015158 | -0.060082 | -0.015151 | 1.0353e-05 | 6.255e-06 | 0.091573 | 0.091573 | 0.091573 | 0.97684 | -0.44516 | 0.97665 | -0.44876 | 8.3858
108 | -0.059064 | -0.014883 | 0.059101 | 0.014906 | 3.6991e-05 | 2.3066e-05 | 0.090079 | 0.090079 | 0.090079 | 0.97599 | -0.46185 | 0.97665 | -0.44876 | 12.3735
109 | 0.057294 | 0.014439 | -0.05727 | -0.014424 | 2.3871e-05 | 1.5173e-05 | 0.08738 | 0.08738 | 0.08738 | 0.97599 | -0.46185 | 0.97554 | -0.47056 | 24.0055
110 | 0.055011 | 0.013858 | -0.055005 | -0.013854 | 5.7871e-06 | 3.6764e-06 | 0.083934 | 0.083934 | 0.083934 | 0.97554 | -0.47056 | 0.97543 | -0.47276 | 23.0589
111 | 0.052923 | 0.013332 | -0.052861 | -0.013293 | 6.2354e-05 | 3.9589e-05 | 0.080758 | 0.080759 | 0.080759 | 0.97543 | -0.47276 | 0.97418 | -0.49742 | 22.1864
112 | 0.0010035 | 0.0002515 | -0.0010035 | -0.00025151 | 5.4943e-10 | -7.3034e-09 | 0.0015382 | 0.0015382 | 0.0015382 | 0.97077 | -0.56463 | 0.97077 | -0.56464 | 0.42259
113 | 0.011976 | 0.0030021 | -0.011973 | -0.0030008 | 2.4894e-06 | 1.3496e-06 | 0.018354 | 0.018354 | 0.018354 | 0.97092 | -0.56173 | 0.9707 | -0.56609 | 5.0423
114 | 0.010305 | 0.0025827 | -0.010305 | -0.0025825 | 4.5495e-07 | 2.3107e-07 | 0.015797 | 0.015797 | 0.015797 | 0.9707 | -0.56609 | 0.97065 | -0.56702 | 4.3398
115 | 0.0057125 | 0.0014316 | -0.005712 | -0.0014315 | 5.4313e-07 | 1.1419e-07 | 0.0087573 | 0.0087574 | 0.0087574 | 0.97065 | -0.56702 | 0.97055 | -0.56901 | 2.4059
116 | 0.0035968 | 0.00090138 | -0.0035967 | -0.00090142 | 9.5103e-08 | -4.2193e-08 | 0.0055145 | 0.0055145 | 0.0055145 | 0.97055 | -0.56901 | 0.97052 | -0.56957 | 1.515

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37372 | 0.09563

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056033 | 0.0014043
1 | 0.0039885 | 0.0009996
2 | 0.0066821 | 0.0016747
3 | 0.0046459 | 0.0011644
4 | 0.0065332 | 0.0016374
5 | 0.0056478 | 0.0014155
6 | 0.0025234 | 0.00063243
7 | 0.0020219 | 0.00050672
8 | 0.0040952 | 0.0010264
9 | 0.0024913 | 0.00062438
10 | 0.0024671 | 0.00061831
11 | 0.0030236 | 0.00075779
12 | 0.001427 | 0.00035764
13 | 0.0016563 | 0.00041511
14 | 0.0021221 | 0.00053185
15 | 0.0018441 | 0.00046217
16 | 0.0024228 | 0.00060722
17 | 0.0035367 | 0.00088639
18 | 0.0025543 | 0.00064016
19 | 0.0018842 | 0.00047223
20 | 0.0025174 | 0.00063092
21 | 0.0018254 | 0.00045748
22 | 0.002681 | 0.00067191
23 | 0.0035653 | 0.00089354
24 | 0.0048253 | 0.0012093
25 | 0.0056512 | 0.0014163
26 | 0.0046807 | 0.0011731
27 | 0.0040517 | 0.0010155
28 | 0.00107 | 0.00026817
29 | 0.0029357 | 0.00073577
30 | 0.0010656 | 0.00026706
31 | 0.0028587 | 0.00071645
32 | 0.0027586 | 0.00069137
33 | 0.0025033 | 0.00062739
34 | 0.0020092 | 0.00050355
35 | 0.0037842 | 0.00094841
36 | 0.0020088 | 0.00050346
37 | 0.0037908 | 0.00095007
38 | 0.0032994 | 0.0008269
39 | 0.0014062 | 0.00035243
40 | 0.0047134 | 0.0011813
41 | 0.0087741 | 0.002199
42 | 0.004915 | 0.0012318
43 | 0.0025546 | 0.00064023
44 | 0.0027847 | 0.00069792
45 | 0.0025153 | 0.0006304
46 | 0.0042173 | 0.001057
47 | 0.005045 | 0.0012644
48 | 0.0046286 | 0.00116
49 | 0.0050563 | 0.0012672
50 | 0.0052077 | 0.0013052
51 | 0.003038 | 0.00076139
52 | 0.0051215 | 0.0012836
53 | 0.0059693 | 0.001496
54 | 0.0050091 | 0.0012554
55 | 0.0019132 | 0.0004795
56 | 0.004038 | 0.001012
57 | 0.0026901 | 0.0006742
58 | 0.0049053 | 0.0012294
59 | 0.0031689 | 0.00079419
60 | 0.0023801 | 0.0005965
61 | 0.0018028 | 0.00045182
62 | 0.0015595 | 0.00039086
63 | 0.001821 | 0.00045638
64 | 0.01599 | 0.0040075
65 | 0.0048915 | 0.0012259
66 | 0.012507 | 0.0031347
67 | 0.012692 | 0.003181
68 | 0.016176 | 0.004054
69 | 0.0089785 | 0.0022502
70 | 0.0020859 | 0.00052277
71 | 0.0022045 | 0.00055251
72 | 0.0026808 | 0.00067186
73 | 0.0022251 | 0.00055765
74 | 0.0045934 | 0.0011512
75 | 0.0030239 | 0.00075787
76 | 0.0028117 | 0.00070469
77 | 0.005473 | 0.0013717
78 | 0.0038572 | 0.00096671
79 | 0.0059198 | 0.0014836
80 | 0.0032556 | 0.00081593
81 | 0.0031418 | 0.0007874
82 | 0.0039191 | 0.00098221
83 | 0.0017702 | 0.00044366
84 | 0.00098095 | 0.00024585
85 | 0.002259 | 0.00056616
86 | 0.0020819 | 0.00052176
87 | 0.0017992 | 0.00045092
88 | 0.0013965 | 0.00034999
89 | 0.00077146 | 0.00019335
90 | 0.0010035 | 0.00025151
91 | 0.0050865 | 0.0012748
92 | 0.001668 | 0.00041804
93 | 0.0045921 | 0.0011509
94 | 0.0021152 | 0.00053011
95 | 0.0035967 | 0.00090142

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1