## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2543-6_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2543-6_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2543-6_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2543-6_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2543-6_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2543-6_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2543-6_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2543-6_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2543-6_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2543-6_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2543-6_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2543-6_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2543-6_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2543-6_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2543-6_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2543-6_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2543-6_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2543-6_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2543-6_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2543-6_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2543-6_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2543-6_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2543-6_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2543-6_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2543-6_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2543-6_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2543-6_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2543-6_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2543-6_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2543-6_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2543-6_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2543-6_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2543-6_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2543-6_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2543-6_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2543-6_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2543-6_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2543-6_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2543-6_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2543-6_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2543-6_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2543-6_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2543-6_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2543-6_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2543-6_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2543-6_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2543-6_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2543-6_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2543-6_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2543-6_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2543-6_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2543-6_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2543-6_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2543-6_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2543-6_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2543-6_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2543-6_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2543-6_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2543-6_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2543-6_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2543-6_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2543-6_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2543-6_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2543-6_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2543-6_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2543-6_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2543-6_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2543-6_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2543-6_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2543-6_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2543-6_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2543-6_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2543-6_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2543-6_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2543-6_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2543-6_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2543-6_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2543-6_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2543-6_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2543-6_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2543-6_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2543-6_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2543-6_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2543-6_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2543-6_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2543-6_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2543-6_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2543-6_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2543-6_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2543-6_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2543-6_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2543-6_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2543-6_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2543-6_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2543-6_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2543-6_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2543-6_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2543-6_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2543-6_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2543-6_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2543-6_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2543-6_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2543-6_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2543-6_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2543-6_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2543-6_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2543-6_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_396_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2543-6_1_3_load_12 | 0 | 0.0035655 | 0.0008936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2543-6_1_3_load_13 | 1 | 0.0020732 | 0.00051959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2543-6_1_3_load_14 | 2 | 0.0034033 | 0.00085294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2543-6_1_3_load_15 | 3 | 0.0016844 | 0.00042214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2543-6_1_3_load_100 | 5 | 0.0019103 | 0.00047876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2543-6_1_3_load_127 | 7 | 0.0032104 | 0.0008046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2543-6_1_3_load_17 | 8 | 0.0040671 | 0.0010193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2543-6_1_3_load_18 | 9 | 0.001945 | 0.00048747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2543-6_1_3_load_20 | 11 | 0.0018539 | 0.00046464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2543-6_1_3_load_21 | 12 | 0.0033192 | 0.00083187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2543-6_1_3_load_22 | 13 | 0.00179 | 0.00044862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2543-6_1_3_load_77 | 14 | 0.0017096 | 0.00042846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2543-6_1_3_load_143 | 15 | 0.0063949 | 0.0016027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2543-6_1_3_load_28 | 17 | 0.0037756 | 0.00094626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2543-6_1_3_load_29 | 18 | 0.0041566 | 0.0010417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2543-6_1_3_load_32 | 21 | 0.0019217 | 0.00048161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2543-6_1_3_load_33 | 22 | 0.0035798 | 0.00089719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2543-6_1_3_load_139 | 23 | 0.0028643 | 0.00071785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2543-6_1_3_load_128 | 24 | 0.0016404 | 0.00041112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2543-6_1_3_load_153 | 25 | 0.0029151 | 0.00073058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2543-6_1_3_load_48 | 26 | 0.0024348 | 0.00061022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2543-6_1_3_load_52 | 27 | 0.0028812 | 0.00072209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2543-6_1_3_load_62 | 28 | 0.0023004 | 0.00057653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2543-6_1_3_load_63 | 29 | 0.0027032 | 0.00067749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2543-6_1_3_load_64 | 30 | 0.0036279 | 0.00090923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2543-6_1_3_load_65 | 31 | 0.0046507 | 0.0011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2543-6_1_3_load_66 | 32 | 0.0041454 | 0.0010389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2543-6_1_3_load_187 | 33 | 0.0014862 | 0.00037246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2543-6_1_3_load_67 | 34 | 0.001822 | 0.00045663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2543-6_1_3_load_68 | 35 | 0.0042826 | 0.0010733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2543-6_1_3_load_69 | 36 | 0.0015039 | 0.00037691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2543-6_1_3_load_70 | 37 | 0.0027682 | 0.00069378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2543-6_1_3_load_71 | 38 | 0.0032004 | 0.0008021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2543-6_1_3_load_195 | 39 | 0.0025518 | 0.00063954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2543-6_1_3_load_72 | 40 | 0.001967 | 0.00049298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2543-6_1_3_load_73 | 41 | 0.0021556 | 0.00054025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2543-6_1_3_load_74 | 42 | 0.0022432 | 0.0005622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2543-6_1_3_load_75 | 43 | 0.0019914 | 0.00049909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2543-6_1_3_load_76 | 44 | 0.0021238 | 0.00053228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2543-6_1_3_load_78 | 46 | 0.0025228 | 0.00063227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2543-6_1_3_load_87 | 47 | 0.0014923 | 0.000374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2543-6_1_3_load_88 | 48 | 0.001479 | 0.00037066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2543-6_1_3_load_89 | 49 | 0.0014799 | 0.0003709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2543-6_1_3_load_90 | 50 | 0.0014909 | 0.00037366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2543-6_1_3_load_91 | 51 | 0.0010314 | 0.0002585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2543-6_1_3_load_145 | 52 | 0.00090455 | 0.0002267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2543-6_1_3_load_165 | 53 | 0.0014891 | 0.00037319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2543-6_1_3_load_101 | 54 | 0.0027034 | 0.00067754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2543-6_1_3_load_102 | 55 | 0.005583 | 0.0013992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2543-6_1_3_load_110 | 56 | 0.00080605 | 0.00020202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2543-6_1_3_load_111 | 57 | 0.0017566 | 0.00044024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2543-6_1_3_load_112 | 58 | 0.0018197 | 0.00045605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2543-6_1_3_load_113 | 59 | 0.004288 | 0.0010747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2543-6_1_3_load_114 | 61 | 0.0017316 | 0.00043399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2543-6_1_3_load_115 | 62 | 0.0066725 | 0.0016723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2543-6_1_3_load_116 | 63 | 0.0015076 | 0.00037783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2543-6_1_3_load_117 | 64 | 0.0010144 | 0.00025423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2543-6_1_3_load_197 | 65 | 0.001118 | 0.00028019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2543-6_1_3_load_131 | 66 | 0.0043267 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2543-6_1_3_load_123 | 67 | 0.0024948 | 0.00062527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2543-6_1_3_load_124 | 68 | 0.0030929 | 0.00077515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2543-6_1_3_load_125 | 69 | 0.0053718 | 0.0013463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2543-6_1_3_load_126 | 70 | 0.0020549 | 0.000515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2543-6_1_3_load_129 | 71 | 0.004234 | 0.0010611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2543-6_1_3_load_130 | 72 | 0.0025282 | 0.00063362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2543-6_1_3_load_133 | 73 | 0.0044776 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2543-6_1_3_load_163 | 74 | 0.00082127 | 0.00020583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2543-6_1_3_load_140 | 76 | 0.0017096 | 0.00042847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2543-6_1_3_load_141 | 77 | 0.0032981 | 0.00082658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2543-6_1_3_load_142 | 78 | 0.0018887 | 0.00047335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2543-6_1_3_load_144 | 79 | 0.001824 | 0.00045715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2543-6_1_3_load_184 | 80 | 0.0022396 | 0.0005613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2543-6_1_3_load_146 | 81 | 0.00089472 | 0.00022424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2543-6_1_3_load_207 | 83 | 0.001298 | 0.0003253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2543-6_1_3_load_148 | 84 | 0.0031868 | 0.00079869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2543-6_1_3_load_149 | 85 | 0.0023437 | 0.00058738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2543-6_1_3_load_151 | 86 | 0.0026243 | 0.00065772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2543-6_1_3_load_189 | 88 | 0.0026917 | 0.00067461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2543-6_1_3_load_186 | 89 | 0.0026898 | 0.00067412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2543-6_1_3_load_164 | 90 | 0.0017607 | 0.00044127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2543-6_1_3_load_168 | 91 | 0.00034233 | 8.5796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2543-6_1_3_load_169 | 92 | 0.00036525 | 9.154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2543-6_1_3_load_216 | 93 | 0.0019048 | 0.0004774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2543-6_1_3_load_219 | 94 | 0.00069408 | 0.00017395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2543-6_1_3_load_185 | 95 | 0.0027016 | 0.00067708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2543-6_1_3_load_190 | 96 | 0.0030908 | 0.00077462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2543-6_1_3_load_193 | 98 | 0.0014838 | 0.00037187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2543-6_1_3_load_194 | 99 | 0.0013725 | 0.00034399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2543-6_1_3_load_214 | 100 | 0.00073087 | 0.00018317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2543-6_1_3_load_198 | 101 | 0.0040538 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2543-6_1_3_load_200 | 103 | 0.0005868 | 0.00014707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2543-6_1_3_load_201 | 104 | 0.0032965 | 0.00082619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2543-6_1_3_load_208 | 105 | 0.00096256 | 0.00024124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2543-6_1_3_load_215 | 106 | 0.0021972 | 0.00055068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2543-6_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2543-6_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0014787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2543-6_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0005296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2543-6_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.04969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2543-6_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.00074485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2543-6_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.005403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2543-6_1_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.034682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2543-6_1_3_line_7 |  | 5 | 54 | 0.027121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2543-6_1_3_line_8 |  | 6 | 27 | 0.020986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2543-6_1_3_line_9 |  | 6 | 26 | 0.035027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2543-6_1_3_line_10 |  | 7 | 69 | 0.0022767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2543-6_1_3_line_11 |  | 8 | 9 | 0.042164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2543-6_1_3_line_12 |  | 8 | 10 | 0.025491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2543-6_1_3_line_13 |  | 9 | 11 | 0.033614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2543-6_1_3_line_14 |  | 10 | 12 | 0.0099549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2543-6_1_3_line_15 |  | 10 | 13 | 0.028211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2543-6_1_3_line_16 |  | 11 | 14 | 0.0010925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2543-6_1_3_line_17 |  | 12 | 15 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2543-6_1_3_line_18 |  | 13 | 16 | 0.03118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2543-6_1_3_line_19 |  | 14 | 46 | 0.020121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2543-6_1_3_line_20 |  | 15 | 77 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2543-6_1_3_line_21 |  | 16 | 73 | 0.04296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2543-6_1_3_line_22 |  | 16 | 72 | 0.001997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2543-6_1_3_line_23 |  | 17 | 18 | 0.0017195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2543-6_1_3_line_24 |  | 17 | 19 | 0.025842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2543-6_1_3_line_25 |  | 18 | 20 | 0.020509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2543-6_1_3_line_26 |  | 19 | 21 | 0.018126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2543-6_1_3_line_27 |  | 19 | 22 | 0.003213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2543-6_1_3_line_28 |  | 20 | 23 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2543-6_1_3_line_29 |  | 21 | 24 | 0.0039446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2543-6_1_3_line_30 |  | 22 | 25 | 0.026277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2543-6_1_3_line_31 |  | 23 | 75 | 0.0020919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2543-6_1_3_line_32 |  | 24 | 71 | 0.0090125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2543-6_1_3_line_33 |  | 25 | 37 | 0.011537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2543-6_1_3_line_34 |  | 28 | 29 | 0.031777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2543-6_1_3_line_35 |  | 28 | 30 | 0.0012967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2543-6_1_3_line_36 |  | 29 | 31 | 0.048867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2543-6_1_3_line_37 |  | 30 | 32 | 0.029195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2543-6_1_3_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0085096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2543-6_1_3_line_39 |  | 33 | 70 | 0.026471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2543-6_1_3_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0067851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2543-6_1_3_line_41 |  | 34 | 36 | 0.018441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2543-6_1_3_line_42 |  | 35 | 37 | 0.017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2543-6_1_3_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0014719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2543-6_1_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.019993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2543-6_1_3_line_45 |  | 39 | 55 | 0.010921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2543-6_1_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.01825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2543-6_1_3_line_47 |  | 40 | 42 | 0.0063994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2543-6_1_3_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0018543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2543-6_1_3_line_49 |  | 42 | 44 | 0.020507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2543-6_1_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.012468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2543-6_1_3_line_51 |  | 45 | 66 | 0.0024677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2543-6_1_3_line_52 |  | 45 | 63 | 0.03257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2543-6_1_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.014058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2543-6_1_3_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0059335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2543-6_1_3_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0059273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2543-6_1_3_line_56 |  | 49 | 51 | 0.0091077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2543-6_1_3_line_57 |  | 50 | 52 | 0.014078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2543-6_1_3_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0049687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2543-6_1_3_line_59 |  | 52 | 81 | 0.0059189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2543-6_1_3_line_60 |  | 53 | 90 | 0.0062096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2543-6_1_3_line_61 |  | 54 | 55 | 0.031592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2543-6_1_3_line_62 |  | 56 | 57 | 0.015872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2543-6_1_3_line_63 |  | 56 | 58 | 0.013972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2543-6_1_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.006141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2543-6_1_3_line_65 |  | 59 | 60 | 0.024782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2543-6_1_3_line_66 |  | 60 | 87 | 0.005164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2543-6_1_3_line_67 |  | 60 | 84 | 0.016609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2543-6_1_3_line_68 |  | 61 | 62 | 0.0016491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2543-6_1_3_line_69 |  | 61 | 63 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2543-6_1_3_line_70 |  | 62 | 64 | 0.0048898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2543-6_1_3_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0083588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2543-6_1_3_line_72 |  | 65 | 100 | 0.026507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2543-6_1_3_line_73 |  | 66 | 72 | 0.040013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2543-6_1_3_line_74 |  | 67 | 68 | 0.022302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2543-6_1_3_line_75 |  | 67 | 69 | 0.036946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2543-6_1_3_line_76 |  | 68 | 70 | 9.4383e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2543-6_1_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0097173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2543-6_1_3_line_78 |  | 74 | 90 | 0.01329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2543-6_1_3_line_79 |  | 75 | 88 | 0.055243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2543-6_1_3_line_80 |  | 75 | 96 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2543-6_1_3_line_81 |  | 76 | 77 | 0.023543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2543-6_1_3_line_82 |  | 76 | 78 | 0.029145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2543-6_1_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.038746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2543-6_1_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.00024111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2543-6_1_3_line_85 |  | 80 | 95 | 0.01285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2543-6_1_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.0085728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2543-6_1_3_line_87 |  | 82 | 83 | 0.038348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2543-6_1_3_line_88 |  | 83 | 105 | 0.037212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2543-6_1_3_line_89 |  | 84 | 85 | 0.01884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2543-6_1_3_line_90 |  | 85 | 86 | 0.002833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2543-6_1_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.034475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2543-6_1_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.011952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2543-6_1_3_line_93 |  | 89 | 95 | 0.025673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2543-6_1_3_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0084275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2543-6_1_3_line_95 |  | 91 | 93 | 0.086312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2543-6_1_3_line_96 |  | 91 | 94 | 0.21035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2543-6_1_3_line_97 |  | 93 | 106 | 0.013956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2543-6_1_3_line_98 |  | 94 | 104 | 0.03504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2543-6_1_3_line_99 |  | 96 | 97 | 0.035641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2543-6_1_3_line_100 |  | 97 | 99 | 0.016017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2543-6_1_3_line_101 |  | 98 | 99 | 0.00055207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2543-6_1_3_line_102 |  | 100 | 106 | 0.012493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2543-6_1_3_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0066533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2543-6_1_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.023107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2543-6_1_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.058048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2543-6_1_3_trafo_143 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2598357.616 | 1227871.8924 | 2598332.289 | 1227857.0891
1 | 2598331.0123 | 1227856.3429 | 2598332.289 | 1227857.0891
2 | 2598358.0732 | 1227872.1597 | 2598357.616 | 1227871.8924
3 | 2598287.1024 | 1227833.1021 | 2598324.0994 | 1227852.3024 | 2598331.0123 | 1227856.3429
4 | 2598358.7163 | 1227872.5355 | 2598358.0732 | 1227872.1597
5 | 2598282.1993 | 1227830.8022 | 2598287.1024 | 1227833.1021
6 | 2598287.1024 | 1227833.1021 | 2598278.5028 | 1227859.498 | 2598276.1855 | 1227866.0192
7 | 2598380.6593 | 1227888.4395 | 2598375.6024 | 1227884.3063 | 2598360.2027 | 1227873.4043 | 2598358.7163 | 1227872.5355
8 | 2598282.1993 | 1227830.8022 | 2598271.2185 | 1227825.369 | 2598263.28 | 1227821.7249
9 | 2598282.1993 | 1227830.8022 | 2598289.2041 | 1227817.5033 | 2598298.5172 | 1227799.8082
10 | 2598275.4231 | 1227868.1645 | 2598276.1855 | 1227866.0192
11 | 2598300.3813 | 1228003.1596 | 2598303.8003 | 1228004.2981 | 2598340.4771 | 1228016.2041
12 | 2598349.8619 | 1228036.548 | 2598350.0873 | 1228030.0552 | 2598349.7141 | 1228023.4181 | 2598347.4171 | 1228019.2385 | 2598341.0972 | 1228016.4054 | 2598340.4771 | 1228016.2041
13 | 2598300.3813 | 1228003.1596 | 2598268.4895 | 1227992.5397
14 | 2598349.8619 | 1228036.548 | 2598359.7786 | 1228035.6771
15 | 2598349.8619 | 1228036.548 | 2598329.5569 | 1228039.867 | 2598322.4351 | 1228042.6244
16 | 2598267.453 | 1227992.1945 | 2598268.4895 | 1227992.5397
17 | 2598359.7786 | 1228035.6771 | 2598377.4545 | 1228034.1248
18 | 2598294.5873 | 1228056.5317 | 2598314.4126 | 1228045.7305 | 2598322.4351 | 1228042.6244
19 | 2598248.3621 | 1227985.8373 | 2598267.453 | 1227992.1945
20 | 2598388.4796 | 1228033.1566 | 2598377.4545 | 1228034.1248
21 | 2598294.5873 | 1228056.5317 | 2598299.0666 | 1228061.4999 | 2598331.9418 | 1228076.8229
22 | 2598294.5873 | 1228056.5317 | 2598292.8851 | 1228057.576
23 | 2598539.0491 | 1227959.3778 | 2598537.4493 | 1227958.7476
24 | 2598512.9005 | 1227950.7968 | 2598527.078 | 1227954.6621 | 2598537.4493 | 1227958.7476
25 | 2598558.1314 | 1227966.8947 | 2598539.0491 | 1227959.3778
26 | 2598512.9005 | 1227950.7968 | 2598504.1119 | 1227966.65
27 | 2598512.9005 | 1227950.7968 | 2598509.8318 | 1227949.8446
28 | 2598558.1314 | 1227966.8947 | 2598576.8472 | 1227976.383
29 | 2598502.1994 | 1227970.0999 | 2598504.1119 | 1227966.65
30 | 2598484.735 | 1227942.0569 | 2598509.8318 | 1227949.8446
31 | 2598578.713 | 1227977.3289 | 2598576.8472 | 1227976.383
32 | 2598498.7011 | 1227978.4058 | 2598502.1994 | 1227970.0999
33 | 2598484.735 | 1227942.0569 | 2598473.7166 | 1227938.6379
34 | 2598332.2259 | 1227949.5356 | 2598360.5881 | 1227963.8656
35 | 2598331.0686 | 1227948.9508 | 2598332.2259 | 1227949.5356
36 | 2598404.2039 | 1227985.9026 | 2598360.5881 | 1227963.8656
37 | 2598331.0686 | 1227948.9508 | 2598305.0103 | 1227935.7849
38 | 2598297.4151 | 1227931.9473 | 2598305.0103 | 1227935.7849
39 | 2598297.4151 | 1227931.9473 | 2598290.1997 | 1227928.3017 | 2598274.1275 | 1227919.3707
40 | 2598450.5532 | 1227931.067 | 2598456.1974 | 1227933.2016 | 2598456.9145 | 1227933.4241
41 | 2598450.5532 | 1227931.067 | 2598444.3003 | 1227928.7022 | 2598433.5693 | 1227923.9029
42 | 2598473.7166 | 1227938.6379 | 2598456.9145 | 1227933.4241
43 | 2598433.5693 | 1227923.9029 | 2598432.2256 | 1227923.302
44 | 2598414.7035 | 1227913.7678 | 2598424.4007 | 1227919.8024 | 2598432.2256 | 1227923.302
45 | 2598405.4311 | 1227907.9975 | 2598414.7035 | 1227913.7678
46 | 2598303.7678 | 1228100.4201 | 2598287.2068 | 1228092.7513
47 | 2598281.3998 | 1228090.0623 | 2598287.2068 | 1228092.7513
48 | 2598305.4505 | 1228101.1992 | 2598303.7678 | 1228100.4201
49 | 2598281.3998 | 1228090.0623 | 2598264.0377 | 1228082.0226 | 2598262.8482 | 1228081.3356
50 | 2598253.7306 | 1228073.3317 | 2598256.5733 | 1228077.7112 | 2598262.8482 | 1228081.3356
51 | 2598253.7306 | 1228073.3317 | 2598256.0974 | 1228072.633
52 | 2598253.7306 | 1228073.3317 | 2598240.6014 | 1228077.705 | 2598221.9022 | 1228078.8003
53 | 2598389.3015 | 1228103.5581 | 2598376.5596 | 1228097.6191
54 | 2598371.1816 | 1228095.1124 | 2598376.5596 | 1228097.6191
55 | 2598389.3015 | 1228103.5581 | 2598394.6739 | 1228106.0621
56 | 2598371.1816 | 1228095.1124 | 2598362.9265 | 1228091.2648
57 | 2598407.4338 | 1228112.0095 | 2598394.6739 | 1228106.0621
58 | 2598362.9265 | 1228091.2648 | 2598358.423 | 1228089.1657
59 | 2598412.7987 | 1228114.51 | 2598407.4338 | 1228112.0095
60 | 2598352.7948 | 1228086.5424 | 2598358.423 | 1228089.1657
61 | 2598380.6593 | 1227888.4395 | 2598401.9007 | 1227905.8005 | 2598405.4311 | 1227907.9975
62 | 2598490.0087 | 1228101.312 | 2598496.5879 | 1228095.8646 | 2598501.6684 | 1228090.5798
63 | 2598510.7375 | 1228080.0098 | 2598507.2001 | 1228084.9775 | 2598502.7992 | 1228089.4035 | 2598501.6684 | 1228090.5798
64 | 2598510.7375 | 1228080.0098 | 2598514.2995 | 1228075.0075
65 | 2598528.0435 | 1228054.7098 | 2598525.9916 | 1228060.1135 | 2598522.7117 | 1228063.194 | 2598514.2995 | 1228075.0075
66 | 2598527.6406 | 1228049.5624 | 2598528.0435 | 1228054.7098
67 | 2598528.0435 | 1228054.7098 | 2598531.0831 | 1228059.5229 | 2598536.5547 | 1228063.8908 | 2598539.6161 | 1228066.3322
68 | 2598203.841 | 1228078.11 | 2598202.1921 | 1228078.1415
69 | 2598221.9022 | 1228078.8003 | 2598209.4003 | 1228078.0038 | 2598203.841 | 1228078.11
70 | 2598197.3032 | 1228078.235 | 2598202.1921 | 1228078.1415
71 | 2598188.9459 | 1228078.3947 | 2598197.3032 | 1228078.235
72 | 2598188.9459 | 1228078.3947 | 2598167.4024 | 1228078.8064 | 2598162.4723 | 1228078.2675
73 | 2598256.0974 | 1228072.633 | 2598276.762 | 1228066.5318 | 2598283.9817 | 1228063.0387 | 2598292.8851 | 1228057.576
74 | 2598263.0522 | 1227902.9777 | 2598262.8998 | 1227903.4064 | 2598262.098 | 1227907.7981 | 2598263.9028 | 1227912.6004 | 2598265.6006 | 1227914.401 | 2598269.5035 | 1227916.8012 | 2598274.045 | 1227919.3249
75 | 2598275.4231 | 1227868.1645 | 2598263.0522 | 1227902.9777
76 | 2598274.045 | 1227919.3249 | 2598274.1275 | 1227919.3707
77 | 2598340.7494 | 1228080.9281 | 2598331.9418 | 1228076.8229
78 | 2598352.7948 | 1228086.5424 | 2598340.7494 | 1228080.9281
79 | 2598578.713 | 1227977.3289 | 2598562.6033 | 1228002.6035 | 2598550.059 | 1228024.5408
80 | 2598578.713 | 1227977.3289 | 2598589.0919 | 1227983.9435
81 | 2598411.9515 | 1228031.3591 | 2598403.9668 | 1228031.7965 | 2598388.4796 | 1228033.1566
82 | 2598441.041 | 1228030.4108 | 2598436.6073 | 1228030.0086 | 2598411.9515 | 1228031.3591
83 | 2598441.041 | 1228030.4108 | 2598455.1786 | 1228031.6934 | 2598466.9385 | 1228033.8915 | 2598479.0656 | 1228037.2613
84 | 2598479.0656 | 1228037.2613 | 2598479.2979 | 1228037.3258
85 | 2598491.4661 | 1228041.4366 | 2598482.4873 | 1228038.2121 | 2598479.2979 | 1228037.3258
86 | 2598420.5689 | 1228118.1317 | 2598412.7987 | 1228114.51
87 | 2598420.5689 | 1228118.1317 | 2598409.804 | 1228123.8047 | 2598387.1659 | 1228136.9533
88 | 2598387.1659 | 1228136.9533 | 2598381.4035 | 1228140.3002 | 2598358.7012 | 1228158.1061 | 2598357.3021 | 1228159.0654
89 | 2598554.5164 | 1228077.8553 | 2598548.8468 | 1228073.6934 | 2598539.6161 | 1228066.3322
90 | 2598554.5164 | 1228077.8553 | 2598556.8002 | 1228079.5317
91 | 2598527.6406 | 1228049.5624 | 2598532.406 | 1228047.66 | 2598535.8754 | 1228044.7908 | 2598543.503 | 1228036.0059 | 2598550.059 | 1228024.5408
92 | 2598527.6406 | 1228049.5624 | 2598523.5417 | 1228050.1638 | 2598519.7382 | 1228050.2204 | 2598515.824 | 1228049.3717
93 | 2598491.4661 | 1228041.4366 | 2598496.377 | 1228043.2002 | 2598508.4708 | 1228047.7775 | 2598515.824 | 1228049.3717
94 | 2598106.4426 | 1228154.0049 | 2598098.6974 | 1228151.0048 | 2598098.5824 | 1228150.9654
95 | 2598136.5417 | 1228073.111 | 2598106.4426 | 1228154.0049
96 | 2598106.4426 | 1228154.0049 | 2598161.1172 | 1228357.1239
97 | 2598136.5417 | 1228073.111 | 2598150.2041 | 1228075.9568
98 | 2598161.1172 | 1228357.1239 | 2598192.3429 | 1228373.0226
99 | 2598618.3847 | 1228004.235 | 2598607.4418 | 1227996.4998 | 2598594.9301 | 1227987.6643 | 2598589.0919 | 1227983.9435
100 | 2598618.3847 | 1228004.235 | 2598621.4445 | 1227999.209 | 2598626.9277 | 1227990.688
101 | 2598626.9277 | 1227990.688 | 2598627.2264 | 1227990.2238
102 | 2598162.4723 | 1228078.2675 | 2598159.9997 | 1228077.9972 | 2598150.2041 | 1228075.9568
103 | 2598244.0721 | 1228399.3606 | 2598249.926 | 1228402.5225
104 | 2598244.0721 | 1228399.3606 | 2598237.0079 | 1228414.2049 | 2598233.7421 | 1228420.0183
105 | 2598244.0721 | 1228399.3606 | 2598192.3429 | 1228373.0226

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598332.289 | 1227857.0891
1 | 2598357.616 | 1227871.8924
2 | 2598331.0123 | 1227856.3429
3 | 2598358.0732 | 1227872.1597
4 | 2598287.1024 | 1227833.1021
5 | 2598358.7163 | 1227872.5355
6 | 2598282.1993 | 1227830.8022
7 | 2598276.1855 | 1227866.0192
8 | 2598340.4771 | 1228016.2041
9 | 2598300.3813 | 1228003.1596
10 | 2598349.8619 | 1228036.548
11 | 2598268.4895 | 1227992.5397
12 | 2598359.7786 | 1228035.6771
13 | 2598322.4351 | 1228042.6244
14 | 2598267.453 | 1227992.1945
15 | 2598377.4545 | 1228034.1248
16 | 2598294.5873 | 1228056.5317
17 | 2598537.4493 | 1227958.7476
18 | 2598539.0491 | 1227959.3778
19 | 2598512.9005 | 1227950.7968
20 | 2598558.1314 | 1227966.8947
21 | 2598504.1119 | 1227966.65
22 | 2598509.8318 | 1227949.8446
23 | 2598576.8472 | 1227976.383
24 | 2598502.1994 | 1227970.0999
25 | 2598484.735 | 1227942.0569
26 | 2598298.5172 | 1227799.8082
27 | 2598263.28 | 1227821.725
28 | 2598332.2259 | 1227949.5356
29 | 2598360.5881 | 1227963.8656
30 | 2598331.0686 | 1227948.9508
31 | 2598404.2039 | 1227985.9026
32 | 2598305.0103 | 1227935.7849
33 | 2598297.4151 | 1227931.9473
34 | 2598450.5532 | 1227931.067
35 | 2598456.9145 | 1227933.4241
36 | 2598433.5693 | 1227923.9029
37 | 2598473.7166 | 1227938.6379
38 | 2598432.2256 | 1227923.302
39 | 2598414.7035 | 1227913.7678
40 | 2598287.2068 | 1228092.7513
41 | 2598303.7678 | 1228100.4201
42 | 2598281.3998 | 1228090.0623
43 | 2598305.4505 | 1228101.1992
44 | 2598262.8482 | 1228081.3356
45 | 2598253.7306 | 1228073.3317
46 | 2598248.3621 | 1227985.8373
47 | 2598376.5596 | 1228097.6191
48 | 2598389.3015 | 1228103.5581
49 | 2598371.1816 | 1228095.1124
50 | 2598394.6739 | 1228106.0621
51 | 2598362.9265 | 1228091.2648
52 | 2598407.4338 | 1228112.0095
53 | 2598358.423 | 1228089.1657
54 | 2598380.6593 | 1227888.4395
55 | 2598405.4311 | 1227907.9975
56 | 2598501.6684 | 1228090.5798
57 | 2598490.0087 | 1228101.312
58 | 2598510.7375 | 1228080.0098
59 | 2598514.2995 | 1228075.0075
60 | 2598528.0435 | 1228054.7098
61 | 2598203.841 | 1228078.11
62 | 2598202.1921 | 1228078.1415
63 | 2598221.9022 | 1228078.8003
64 | 2598197.3032 | 1228078.235
65 | 2598188.9459 | 1228078.3947
66 | 2598256.0974 | 1228072.633
67 | 2598263.0522 | 1227902.9777
68 | 2598274.045 | 1227919.3249
69 | 2598275.4231 | 1227868.1645
70 | 2598274.1275 | 1227919.3707
71 | 2598498.7011 | 1227978.4058
72 | 2598292.8851 | 1228057.576
73 | 2598331.9418 | 1228076.8229
74 | 2598340.7494 | 1228080.9281
75 | 2598578.713 | 1227977.3289
76 | 2598411.9515 | 1228031.3591
77 | 2598388.4796 | 1228033.1566
78 | 2598441.041 | 1228030.4108
79 | 2598479.0656 | 1228037.2613
80 | 2598479.2979 | 1228037.3258
81 | 2598412.7987 | 1228114.51
82 | 2598420.5689 | 1228118.1317
83 | 2598387.1659 | 1228136.9533
84 | 2598539.6161 | 1228066.3322
85 | 2598554.5164 | 1228077.8553
86 | 2598556.8002 | 1228079.5317
87 | 2598527.6406 | 1228049.5624
88 | 2598550.059 | 1228024.5408
89 | 2598515.824 | 1228049.3717
90 | 2598352.7948 | 1228086.5424
91 | 2598106.4426 | 1228154.0049
92 | 2598098.5824 | 1228150.9654
93 | 2598136.5417 | 1228073.111
94 | 2598161.1172 | 1228357.1239
95 | 2598491.4661 | 1228041.4366
96 | 2598589.0919 | 1227983.9435
97 | 2598618.3847 | 1228004.235
98 | 2598627.2264 | 1227990.2238
99 | 2598626.9277 | 1227990.688
100 | 2598162.4723 | 1228078.2675
101 | 2598249.926 | 1228402.5225
102 | 2598244.0721 | 1228399.3606
103 | 2598233.7421 | 1228420.0183
104 | 2598192.3429 | 1228373.0226
105 | 2598357.3021 | 1228159.0654
106 | 2598150.2041 | 1228075.9568
107 | 2598349.8619 | 1228036.548

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97646 | -0.45268 | 0.0035655 | 0.0008936
1 | 0.97711 | -0.43997 | 0.0020732 | 0.00051959
2 | 0.9764 | -0.45387 | 0.0034033 | 0.00085294
3 | 0.97713 | -0.43973 | 0.0016844 | 0.00042214
4 | 0.97453 | -0.4907 | 0 | 0
5 | 0.97714 | -0.43938 | 0.0019103 | 0.00047876
6 | 0.9745 | -0.49122 | 0 | 0
7 | 0.97339 | -0.51309 | 0.0032104 | 0.0008046
8 | 0.99772 | -0.043705 | 0.0040671 | 0.0010193
9 | 0.99741 | -0.049638 | 0.001945 | 0.00048747
10 | 0.998 | -0.038304 | 0 | 0
11 | 0.99722 | -0.053223 | 0.0018539 | 0.00046464
12 | 0.9987 | -0.02489 | 0.0033192 | 0.00083187
13 | 0.99632 | -0.070425 | 0.00179 | 0.00044862
14 | 0.99722 | -0.053304 | 0.0017096 | 0.00042846
15 | 1 | 0 | -0.22945 | -0.058246
16 | 0.99452 | -0.10507 | 0 | 0
17 | 0.98364 | -0.31279 | 0.0037756 | 0.00094626
18 | 0.98371 | -0.31131 | 0.0041566 | 0.0010417
19 | 0.98254 | -0.33419 | 0 | 0
20 | 0.98466 | -0.2929 | 0 | 0
21 | 0.98241 | -0.33674 | 0.0019217 | 0.00048161
22 | 0.98241 | -0.33663 | 0.0035798 | 0.00089719
23 | 0.98564 | -0.27411 | 0.0028643 | 0.00071785
24 | 0.98238 | -0.33716 | 0.0016404 | 0.00041112
25 | 0.98143 | -0.35573 | 0.0029151 | 0.00073058
26 | 0.97442 | -0.49279 | 0.0024348 | 0.00061022
27 | 0.97445 | -0.49233 | 0.0028812 | 0.00072209
28 | 0.97093 | -0.56182 | 0.0023004 | 0.00057653
29 | 0.97071 | -0.56614 | 0.0027032 | 0.00067749
30 | 0.97094 | -0.56159 | 0.0036279 | 0.00090923
31 | 0.97049 | -0.57035 | 0.0046507 | 0.0011656
32 | 0.9713 | -0.55442 | 0.0041454 | 0.0010389
33 | 0.97144 | -0.55168 | 0.0014862 | 0.00037246
34 | 0.98018 | -0.38008 | 0.001822 | 0.00045663
35 | 0.9804 | -0.37575 | 0.0042826 | 0.0010733
36 | 0.97959 | -0.39157 | 0.0015039 | 0.00037691
37 | 0.98101 | -0.36383 | 0.0027682 | 0.00069378
38 | 0.97954 | -0.39247 | 0.0032004 | 0.0008021
39 | 0.97895 | -0.40409 | 0.0025518 | 0.00063954
40 | 0.99255 | -0.14323 | 0.001967 | 0.00049298
41 | 0.99248 | -0.14457 | 0.0021556 | 0.00054025
42 | 0.99258 | -0.14253 | 0.0022432 | 0.0005622
43 | 0.99248 | -0.14463 | 0.0019914 | 0.00049909
44 | 0.99274 | -0.1395 | 0.0021238 | 0.00053228
45 | 0.99286 | -0.13719 | 0 | 0
46 | 0.99717 | -0.054194 | 0.0025228 | 0.00063227
47 | 0.9932 | -0.1307 | 0.0014923 | 0.000374
48 | 0.99311 | -0.13245 | 0.001479 | 0.00037066
49 | 0.99324 | -0.1298 | 0.0014799 | 0.0003709
50 | 0.99308 | -0.13303 | 0.0014909 | 0.00037366
51 | 0.99333 | -0.12819 | 0.0010314 | 0.0002585
52 | 0.99303 | -0.13404 | 0.00090455 | 0.0002267
53 | 0.99338 | -0.12723 | 0.0014891 | 0.00037319
54 | 0.97781 | -0.42625 | 0.0027034 | 0.00067754
55 | 0.97864 | -0.41019 | 0.005583 | 0.0013992
56 | 0.98997 | -0.19087 | 0.00080605 | 0.00020202
57 | 0.98994 | -0.19137 | 0.0017566 | 0.00044024
58 | 0.99 | -0.19023 | 0.0018197 | 0.00045605
59 | 0.99002 | -0.18976 | 0.004288 | 0.0010747
60 | 0.99022 | -0.18594 | 0 | 0
61 | 0.99167 | -0.16023 | 0.0017316 | 0.00043399
62 | 0.99163 | -0.1609 | 0.0066725 | 0.0016723
63 | 0.99208 | -0.15231 | 0.0015076 | 0.00037783
64 | 0.99156 | -0.16232 | 0.0010144 | 0.00025423
65 | 0.99144 | -0.16459 | 0.001118 | 0.00028019
66 | 0.99294 | -0.13559 | 0.0043267 | 0.0010844
67 | 0.97241 | -0.5325 | 0.0024948 | 0.00062527
68 | 0.97191 | -0.5424 | 0.0030929 | 0.00077515
69 | 0.97332 | -0.51443 | 0.0053718 | 0.0013463
70 | 0.97191 | -0.54244 | 0.0020549 | 0.000515
71 | 0.98235 | -0.33785 | 0.004234 | 0.0010611
72 | 0.99444 | -0.1066 | 0.0025282 | 0.00063362
73 | 0.99376 | -0.11991 | 0.0044776 | 0.0011222
74 | 0.99362 | -0.1225 | 0.00082127 | 0.00020583
75 | 0.98574 | -0.27218 | 0 | 0
76 | 0.99772 | -0.042994 | 0.0017096 | 0.00042847
77 | 0.99926 | -0.013943 | 0.0032981 | 0.00082658
78 | 0.99584 | -0.078642 | 0.0018887 | 0.00047335
79 | 0.99337 | -0.12559 | 0.001824 | 0.00045715
80 | 0.99336 | -0.12588 | 0.0022396 | 0.0005613
81 | 0.99301 | -0.13437 | 0.00089472 | 0.00022424
82 | 0.99299 | -0.13471 | 0 | 0
83 | 0.99291 | -0.13625 | 0.001298 | 0.0003253
84 | 0.9901 | -0.18834 | 0.0031868 | 0.00079869
85 | 0.99001 | -0.19001 | 0.0023437 | 0.00058738
86 | 0.99 | -0.19014 | 0.0026243 | 0.00065772
87 | 0.9903 | -0.18439 | 0 | 0
88 | 0.98852 | -0.21854 | 0.0026917 | 0.00067461
89 | 0.99101 | -0.1708 | 0.0026898 | 0.00067412
90 | 0.99345 | -0.12585 | 0.0017607 | 0.00044127
91 | 0.99006 | -0.19137 | 0.00034233 | 8.5796e-05
92 | 0.99006 | -0.19143 | 0.00036525 | 9.154e-05
93 | 0.9908 | -0.17703 | 0.0019048 | 0.0004774
94 | 0.9884 | -0.22374 | 0.00069408 | 0.00017395
95 | 0.99256 | -0.14105 | 0.0027016 | 0.00067708
96 | 0.98567 | -0.2735 | 0.0030908 | 0.00077462
97 | 0.98557 | -0.27532 | 0 | 0
98 | 0.98553 | -0.27616 | 0.0014838 | 0.00037187
99 | 0.98553 | -0.27614 | 0.0013725 | 0.00034399
100 | 0.9911 | -0.17126 | 0.00073087 | 0.00018317
101 | 0.98787 | -0.23399 | 0.0040538 | 0.001016
102 | 0.98789 | -0.23351 | 0 | 0
103 | 0.98788 | -0.23376 | 0.0005868 | 0.00014707
104 | 0.98814 | -0.2287 | 0.0032965 | 0.00082619
105 | 0.99288 | -0.13688 | 0.00096256 | 0.00024124
106 | 0.99095 | -0.17424 | 0.0021972 | 0.00055068
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.047589 | -0.011987 | 0.047618 | 0.012005 | 2.8946e-05 | 1.7791e-05 | 0.072542 | 0.072542 | 0.072542 | 0.97646 | -0.45268 | 0.97711 | -0.43997 | 9.9646
1 | 0.044024 | 0.011094 | -0.044021 | -0.011092 | 2.4973e-06 | 1.5798e-06 | 0.067109 | 0.067109 | 0.067109 | 0.97646 | -0.45268 | 0.9764 | -0.45387 | 18.4365
2 | -0.049692 | -0.012525 | 0.049692 | 0.012525 | 5.6903e-07 | 3.5091e-07 | 0.075699 | 0.075699 | 0.075699 | 0.97711 | -0.43997 | 0.97713 | -0.43973 | 10.3983
3 | 0.040618 | 0.010239 | -0.040547 | -0.010194 | 7.1449e-05 | 4.5107e-05 | 0.061922 | 0.061923 | 0.061923 | 0.9764 | -0.45387 | 0.97453 | -0.4907 | 17.0117
4 | -0.051376 | -0.012947 | 0.051377 | 0.012948 | 8.5545e-07 | 5.2883e-07 | 0.078264 | 0.078264 | 0.078264 | 0.97713 | -0.43973 | 0.97714 | -0.43938 | 10.7506
5 | 0.0053165 | 0.0013318 | -0.0053163 | -0.0013318 | 1.3351e-07 | 1.813e-08 | 0.0081175 | 0.0081176 | 0.0081176 | 0.97453 | -0.4907 | 0.9745 | -0.49122 | 2.2301
6 | 0.03523 | 0.0088622 | -0.035193 | -0.0088386 | 3.7652e-05 | 2.3666e-05 | 0.053805 | 0.053805 | 0.053805 | 0.97453 | -0.4907 | 0.97339 | -0.51309 | 14.7817
7 | -0.053288 | -0.013426 | 0.053321 | 0.013447 | 3.3507e-05 | 2.0764e-05 | 0.081173 | 0.081173 | 0.081173 | 0.97714 | -0.43938 | 0.97781 | -0.42625 | 11.1502
8 | 0.0028813 | 0.00072193 | -0.0028812 | -0.00072209 | 1.5234e-07 | -1.6395e-07 | 0.0043996 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.9745 | -0.49122 | 0.97445 | -0.49233 | 1.2087
9 | 0.002435 | 0.0006099 | -0.0024348 | -0.00061022 | 1.8158e-07 | -3.2015e-07 | 0.003718 | 0.0037181 | 0.0037181 | 0.9745 | -0.49122 | 0.97442 | -0.49279 | 1.0215
10 | 0.031982 | 0.008034 | -0.03198 | -0.0080327 | 2.0413e-06 | 1.2782e-06 | 0.048898 | 0.048898 | 0.048898 | 0.97339 | -0.51309 | 0.97332 | -0.51443 | 13.4334
11 | 0.0080348 | 0.0020138 | -0.0080325 | -0.0020129 | 2.2706e-06 | 9.0268e-07 | 0.011983 | 0.011983 | 0.011983 | 0.99772 | -0.043705 | 0.99741 | -0.049638 | 3.2921
12 | -0.012102 | -0.0030331 | 0.012105 | 0.0030347 | 3.114e-06 | 1.66e-06 | 0.018049 | 0.018049 | 0.018049 | 0.99772 | -0.043705 | 0.998 | -0.038304 | 4.9585
13 | 0.0060875 | 0.0015254 | -0.0060864 | -0.0015252 | 1.0396e-06 | 2.2675e-07 | 0.0090817 | 0.0090818 | 0.0090818 | 0.99741 | -0.049638 | 0.99722 | -0.053223 | 2.495
14 | -0.077384 | -0.019521 | 0.077433 | 0.019553 | 4.9735e-05 | 3.17e-05 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.998 | -0.038304 | 0.9987 | -0.02489 | 31.7099
15 | 0.065279 | 0.016487 | -0.065178 | -0.016423 | 0.00010031 | 6.3832e-05 | 0.097375 | 0.097375 | 0.097375 | 0.998 | -0.038304 | 0.99632 | -0.070425 | 26.7515
16 | 0.0042325 | 0.0010605 | -0.0042325 | -0.0010605 | 1.634e-08 | -3.7956e-09 | 0.0063154 | 0.0063154 | 0.0063154 | 0.99722 | -0.053223 | 0.99722 | -0.053304 | 1.735
17 | -0.080753 | -0.020385 | 0.080849 | 0.020447 | 9.6409e-05 | 6.1469e-05 | 0.12037 | 0.12037 | 0.12037 | 0.9987 | -0.02489 | 1 | 0 | 33.0686
18 | 0.063388 | 0.015974 | -0.063284 | -0.015908 | 0.00010486 | 6.6707e-05 | 0.094702 | 0.094702 | 0.094702 | 0.99632 | -0.070425 | 0.99452 | -0.10507 | 26.0171
19 | 0.0025229 | 0.00063207 | -0.0025228 | -0.00063227 | 1.0693e-07 | -1.9406e-07 | 0.0037645 | 0.0037646 | 0.0037646 | 0.99722 | -0.053304 | 0.99717 | -0.054194 | 1.0342
20 | 0.14695 | 0.0378 | -0.14685 | -0.037736 | 9.9537e-05 | 6.3414e-05 | 0.21901 | 0.21901 | 0.21901 | 1 | 0 | 0.99926 | -0.013943 | 30.0841
21 | 0.019604 | 0.0049188 | -0.01959 | -0.0049105 | 1.3862e-05 | 8.3145e-06 | 0.029333 | 0.029333 | 0.029333 | 0.99452 | -0.10507 | 0.99376 | -0.11991 | 8.0586
22 | 0.04368 | 0.010989 | -0.043677 | -0.010987 | 3.2e-06 | 2.0221e-06 | 0.065369 | 0.065369 | 0.065369 | 0.99452 | -0.10507 | 0.99444 | -0.1066 | 17.9585
23 | -0.096209 | -0.024349 | 0.096216 | 0.024353 | 6.8371e-06 | 4.3321e-06 | 0.14563 | 0.14563 | 0.14563 | 0.98364 | -0.31279 | 0.98371 | -0.31131 | 20.0036
24 | 0.092433 | 0.023403 | -0.092338 | -0.023343 | 9.4854e-05 | 6.0051e-05 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.98364 | -0.31279 | 0.98254 | -0.33419 | 19.2191
25 | -0.10037 | -0.025395 | 0.10046 | 0.025451 | 8.8746e-05 | 5.6276e-05 | 0.15191 | 0.15191 | 0.15191 | 0.98371 | -0.31131 | 0.98466 | -0.2929 | 20.8673
26 | 0.0077973 | 0.0019543 | -0.0077963 | -0.0019539 | 9.4787e-07 | 3.771e-07 | 0.011809 | 0.011809 | 0.011809 | 0.98254 | -0.33419 | 0.98241 | -0.33674 | 3.2442
27 | 0.084541 | 0.021389 | -0.084531 | -0.021382 | 9.8869e-06 | 6.2462e-06 | 0.12811 | 0.12811 | 0.12811 | 0.98254 | -0.33419 | 0.98241 | -0.33663 | 17.597
28 | -0.10046 | -0.025451 | 0.10055 | 0.025509 | 9.0797e-05 | 5.7576e-05 | 0.15191 | 0.15191 | 0.15191 | 0.98466 | -0.2929 | 0.98564 | -0.27411 | 20.8673
29 | 0.0058747 | 0.0014723 | -0.0058745 | -0.0014722 | 1.1712e-07 | 2.5013e-08 | 0.0088981 | 0.0088981 | 0.0088981 | 0.98241 | -0.33674 | 0.98238 | -0.33716 | 2.4445
30 | 0.080951 | 0.020485 | -0.080877 | -0.020438 | 7.4158e-05 | 4.6797e-05 | 0.12268 | 0.12268 | 0.12268 | 0.98241 | -0.33663 | 0.98143 | -0.35573 | 16.8522
31 | -0.10342 | -0.026227 | 0.10343 | 0.026233 | 9.5744e-06 | 6.0743e-06 | 0.15624 | 0.15624 | 0.15624 | 0.98564 | -0.27411 | 0.98574 | -0.27218 | 21.4612
32 | 0.0042342 | 0.0010611 | -0.004234 | -0.0010611 | 1.3902e-07 | -2.5135e-08 | 0.0064134 | 0.0064135 | 0.0064135 | 0.98238 | -0.33716 | 0.98235 | -0.33785 | 1.7619
33 | 0.077962 | 0.019708 | -0.077932 | -0.019689 | 3.0255e-05 | 1.9071e-05 | 0.11826 | 0.11826 | 0.11826 | 0.98143 | -0.35573 | 0.98101 | -0.36383 | 16.2452
34 | 0.0073564 | 0.0018436 | -0.0073548 | -0.0018431 | 1.5147e-06 | 5.7647e-07 | 0.011274 | 0.011274 | 0.011274 | 0.97093 | -0.56182 | 0.97071 | -0.56614 | 3.0973
35 | -0.0096567 | -0.0024202 | 0.0096568 | 0.0024202 | 1.065e-07 | 5.2126e-08 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.97093 | -0.56182 | 0.97094 | -0.56159 | 4.0658
36 | 0.0046517 | 0.0011656 | -0.0046507 | -0.0011656 | 9.3176e-07 | -7.6341e-09 | 0.0071305 | 0.0071307 | 0.0071307 | 0.97071 | -0.56614 | 0.97049 | -0.57035 | 1.959
37 | -0.013285 | -0.0033294 | 0.013289 | 0.003332 | 4.5382e-06 | 2.5432e-06 | 0.02036 | 0.020359 | 0.02036 | 0.97094 | -0.56159 | 0.9713 | -0.55442 | 5.5933
38 | -0.017435 | -0.0043709 | 0.017437 | 0.0043723 | 2.2766e-06 | 1.3517e-06 | 0.02671 | 0.02671 | 0.02671 | 0.9713 | -0.55442 | 0.97144 | -0.55168 | 7.3379
39 | -0.018923 | -0.0047447 | 0.018931 | 0.0047497 | 8.3405e-06 | 5.01e-06 | 0.028986 | 0.028986 | 0.028986 | 0.97144 | -0.55168 | 0.97191 | -0.54244 | 7.9633
40 | -0.070823 | -0.017885 | 0.070838 | 0.017895 | 1.472e-05 | 9.2498e-06 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.98018 | -0.38008 | 0.9804 | -0.37575 | 14.7756
41 | 0.069001 | 0.017429 | -0.068963 | -0.017405 | 3.7975e-05 | 2.3839e-05 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.98018 | -0.38008 | 0.97959 | -0.39157 | 14.3957
42 | -0.075121 | -0.018968 | 0.075164 | 0.018995 | 4.2918e-05 | 2.7024e-05 | 0.11407 | 0.11407 | 0.11407 | 0.9804 | -0.37575 | 0.98101 | -0.36383 | 15.6684
43 | 0.067459 | 0.017028 | -0.067457 | -0.017026 | 2.9005e-06 | 1.8193e-06 | 0.10252 | 0.10252 | 0.10252 | 0.97959 | -0.39157 | 0.97954 | -0.39247 | 14.0819
44 | 0.064256 | 0.016224 | -0.06422 | -0.016202 | 3.575e-05 | 2.2377e-05 | 0.097654 | 0.097654 | 0.097654 | 0.97954 | -0.39247 | 0.97895 | -0.40409 | 13.4141
45 | 0.061669 | 0.015562 | -0.061651 | -0.015551 | 1.8008e-05 | 1.125e-05 | 0.093776 | 0.093776 | 0.093776 | 0.97895 | -0.40409 | 0.97864 | -0.41019 | 12.8813
46 | 0.0041473 | 0.0010392 | -0.004147 | -0.0010393 | 2.6457e-07 | -6.6538e-08 | 0.0062175 | 0.0062175 | 0.0062175 | 0.99255 | -0.14323 | 0.99248 | -0.14457 | 1.7081
47 | -0.0061143 | -0.0015322 | 0.0061145 | 0.0015323 | 2.0164e-07 | 4.6335e-08 | 0.0091664 | 0.0091664 | 0.0091664 | 0.99255 | -0.14323 | 0.99258 | -0.14253 | 2.5182
48 | 0.0019914 | 0.00049907 | -0.0019914 | -0.00049909 | 6.1987e-09 | -1.9996e-08 | 0.0029857 | 0.0029857 | 0.0029857 | 0.99248 | -0.14457 | 0.99248 | -0.14463 | 0.82024
49 | -0.0083577 | -0.0020945 | 0.0083589 | 0.002095 | 1.2072e-06 | 5.075e-07 | 0.012529 | 0.012529 | 0.012529 | 0.99258 | -0.14253 | 0.99274 | -0.1395 | 3.4421
50 | -0.010483 | -0.0026273 | 0.010484 | 0.0026278 | 1.1543e-06 | 5.7751e-07 | 0.015713 | 0.015713 | 0.015713 | 0.99274 | -0.1395 | 0.99286 | -0.13719 | 4.3166
51 | -0.036762 | -0.0092311 | 0.036765 | 0.0092329 | 2.8098e-06 | 1.7663e-06 | 0.055102 | 0.055102 | 0.055102 | 0.99286 | -0.13719 | 0.99294 | -0.13559 | 15.138
52 | 0.026278 | 0.0066033 | -0.026259 | -0.0065916 | 1.895e-05 | 1.1707e-05 | 0.03939 | 0.03939 | 0.03939 | 0.99286 | -0.13719 | 0.99208 | -0.15231 | 10.8215
53 | 0.0070309 | 0.001761 | -0.0070303 | -0.0017608 | 5.8491e-07 | 1.9243e-07 | 0.010533 | 0.010533 | 0.010533 | 0.9932 | -0.1307 | 0.99311 | -0.13245 | 2.8938
54 | -0.0085232 | -0.002135 | 0.0085235 | 0.0021351 | 3.6279e-07 | 1.554e-07 | 0.012769 | 0.012769 | 0.012769 | 0.9932 | -0.1307 | 0.99324 | -0.1298 | 3.508
55 | 0.0055514 | 0.0013901 | -0.0055512 | -0.0013901 | 1.5377e-07 | 2.172e-08 | 0.0083174 | 0.0083174 | 0.0083174 | 0.99311 | -0.13245 | 0.99308 | -0.13303 | 2.285
56 | -0.010003 | -0.002506 | 0.010004 | 0.0025064 | 7.6705e-07 | 3.7302e-07 | 0.014986 | 0.014986 | 0.014986 | 0.99324 | -0.1298 | 0.99333 | -0.12819 | 4.1171
57 | 0.0040603 | 0.0010164 | -0.0040601 | -0.0010165 | 1.9538e-07 | -5.7093e-08 | 0.0060835 | 0.0060835 | 0.0060835 | 0.99308 | -0.13303 | 0.99303 | -0.13404 | 1.6713
58 | -0.011036 | -0.0027649 | 0.011036 | 0.0027652 | 5.0919e-07 | 2.6156e-07 | 0.016531 | 0.016531 | 0.016531 | 0.99333 | -0.12819 | 0.99338 | -0.12723 | 4.5415
59 | 0.0031555 | 0.0007898 | -0.0031555 | -0.00078984 | 4.9619e-08 | -4.4815e-08 | 0.0047281 | 0.0047281 | 0.0047281 | 0.99303 | -0.13404 | 0.99301 | -0.13437 | 1.2989
60 | -0.012525 | -0.0031384 | 0.012526 | 0.0031388 | 8.1967e-07 | 4.4419e-07 | 0.018762 | 0.018762 | 0.018762 | 0.99338 | -0.12723 | 0.99345 | -0.12585 | 5.1543
61 | -0.056025 | -0.014125 | 0.056068 | 0.014152 | 4.3086e-05 | 2.6782e-05 | 0.085287 | 0.085287 | 0.085287 | 0.97781 | -0.42625 | 0.97864 | -0.41019 | 11.7153
62 | 0.0017566 | 0.00044006 | -0.0017566 | -0.00044024 | 4.1495e-08 | -1.7751e-07 | 0.0026403 | 0.0026404 | 0.0026404 | 0.98997 | -0.19087 | 0.98994 | -0.19137 | 0.72538
63 | -0.0025627 | -0.00064208 | 0.0025628 | 0.00064195 | 7.7736e-08 | -1.2989e-07 | 0.0038519 | 0.0038518 | 0.0038519 | 0.98997 | -0.19087 | 0.99 | -0.19023 | 1.0582
64 | -0.0043824 | -0.001098 | 0.0043825 | 0.001098 | 9.9913e-08 | -1.5019e-08 | 0.0065869 | 0.0065868 | 0.0065869 | 0.99 | -0.19023 | 0.99002 | -0.18976 | 1.8096
65 | -0.0086705 | -0.0021727 | 0.0086721 | 0.0021734 | 1.5783e-06 | 6.9135e-07 | 0.013032 | 0.013032 | 0.013032 | 0.99002 | -0.18976 | 0.99022 | -0.18594 | 3.5802
66 | -0.016828 | -0.0042175 | 0.016829 | 0.0042182 | 1.2384e-06 | 7.2611e-07 | 0.025288 | 0.025288 | 0.025288 | 0.99022 | -0.18594 | 0.9903 | -0.18439 | 6.9473
67 | 0.0081561 | 0.0020442 | -0.0081552 | -0.0020438 | 9.3564e-07 | 3.8518e-07 | 0.012256 | 0.012256 | 0.012256 | 0.99022 | -0.18594 | 0.9901 | -0.18834 | 3.3671
68 | 0.023011 | 0.005774 | -0.02301 | -0.0057735 | 7.3739e-07 | 4.5065e-07 | 0.034531 | 0.034531 | 0.034531 | 0.99167 | -0.16023 | 0.99163 | -0.1609 | 9.4864
69 | -0.024742 | -0.006208 | 0.024752 | 0.0062137 | 9.3506e-06 | 5.7509e-06 | 0.037129 | 0.037129 | 0.037129 | 0.99167 | -0.16023 | 0.99208 | -0.15231 | 10.2003
70 | 0.016338 | 0.0041013 | -0.016336 | -0.0041006 | 1.1023e-06 | 6.4239e-07 | 0.024518 | 0.024518 | 0.024518 | 0.99163 | -0.1609 | 0.99156 | -0.16232 | 6.7357
71 | 0.015322 | 0.0038464 | -0.01532 | -0.0038454 | 1.6576e-06 | 9.5304e-07 | 0.022996 | 0.022996 | 0.022996 | 0.99156 | -0.16232 | 0.99144 | -0.16459 | 6.3175
72 | 0.014202 | 0.0035652 | -0.014198 | -0.0035627 | 4.5173e-06 | 2.5494e-06 | 0.021318 | 0.021318 | 0.021318 | 0.99144 | -0.16459 | 0.9911 | -0.17126 | 5.8566
73 | -0.041092 | -0.010317 | 0.041149 | 0.010353 | 5.6911e-05 | 3.5905e-05 | 0.061586 | 0.061586 | 0.061586 | 0.99294 | -0.13559 | 0.99444 | -0.1066 | 16.9193
74 | 0.024091 | 0.0060469 | -0.024079 | -0.0060399 | 1.1367e-05 | 6.9986e-06 | 0.036868 | 0.036868 | 0.036868 | 0.97241 | -0.5325 | 0.97191 | -0.5424 | 10.1285
75 | -0.026585 | -0.0066722 | 0.026608 | 0.0066864 | 2.2934e-05 | 1.4219e-05 | 0.040685 | 0.040685 | 0.040685 | 0.97241 | -0.5325 | 0.97332 | -0.51443 | 11.1773
76 | 0.020986 | 0.0052648 | -0.020986 | -0.0052647 | 3.6547e-08 | 2.2217e-08 | 0.032132 | 0.032132 | 0.032132 | 0.97191 | -0.5424 | 0.97191 | -0.54244 | 8.8276
77 | 0.015112 | 0.0037883 | -0.01511 | -0.0037872 | 1.8659e-06 | 1.0683e-06 | 0.022629 | 0.022629 | 0.022629 | 0.99376 | -0.11991 | 0.99362 | -0.1225 | 6.2167
78 | 0.014289 | 0.0035814 | -0.014287 | -0.0035801 | 2.282e-06 | 1.2884e-06 | 0.021399 | 0.021399 | 0.021399 | 0.99362 | -0.1225 | 0.99345 | -0.12585 | 5.8788
79 | -0.10937 | -0.027723 | 0.10966 | 0.027903 | 0.00028273 | 0.00017954 | 0.16522 | 0.16522 | 0.16522 | 0.98574 | -0.27218 | 0.98852 | -0.21854 | 22.6945
80 | 0.0059478 | 0.0014901 | -0.0059474 | -0.00149 | 3.7204e-07 | 8.1226e-08 | 0.0089783 | 0.0089784 | 0.0089784 | 0.98574 | -0.27218 | 0.98567 | -0.2735 | 2.4666
81 | -0.14335 | -0.036781 | 0.14355 | 0.03691 | 0.00020235 | 0.00012889 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2141 | 0.99772 | -0.042994 | 0.99926 | -0.013943 | 29.4095
82 | 0.14164 | 0.036352 | -0.1414 | -0.036197 | 0.00024456 | 0.00015576 | 0.21155 | 0.21155 | 0.21155 | 0.99772 | -0.042994 | 0.99584 | -0.078642 | 29.0593
83 | 0.13951 | 0.035723 | -0.13919 | -0.035522 | 0.00031652 | 0.00020156 | 0.20873 | 0.20873 | 0.20873 | 0.99584 | -0.078642 | 0.99337 | -0.12559 | 28.6717
84 | 0.13737 | 0.035065 | -0.13737 | -0.035063 | 1.9184e-06 | 1.2216e-06 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.99337 | -0.12559 | 0.99336 | -0.12588 | 28.2964
85 | 0.13513 | 0.034502 | -0.13503 | -0.034439 | 9.8942e-05 | 6.2991e-05 | 0.20264 | 0.20264 | 0.20264 | 0.99336 | -0.12588 | 0.99256 | -0.14105 | 27.8356
86 | 0.0022608 | 0.0005656 | -0.0022607 | -0.00056569 | 3.6888e-08 | -8.7292e-08 | 0.0033874 | 0.0033874 | 0.0033874 | 0.99301 | -0.13437 | 0.99299 | -0.13471 | 0.93061
87 | 0.0022607 | 0.00056569 | -0.0022606 | -0.00056608 | 1.6502e-07 | -3.9042e-07 | 0.0033874 | 0.0033876 | 0.0033876 | 0.99299 | -0.13471 | 0.99291 | -0.13625 | 0.93066
88 | 0.00096259 | 0.00024078 | -0.00096256 | -0.00024124 | 2.9037e-08 | -4.627e-07 | 0.0014424 | 0.0014426 | 0.0014426 | 0.99291 | -0.13625 | 0.99288 | -0.13688 | 0.39631
89 | 0.0049684 | 0.0012451 | -0.004968 | -0.0012451 | 3.9391e-07 | 9.8342e-09 | 0.007467 | 0.0074671 | 0.0074671 | 0.9901 | -0.18834 | 0.99001 | -0.19001 | 2.0514
90 | 0.0026244 | 0.0006577 | -0.0026243 | -0.00065772 | 1.653e-08 | -2.5849e-08 | 0.0039445 | 0.0039445 | 0.0039445 | 0.99001 | -0.19001 | 0.99 | -0.19014 | 1.0837
91 | 0.11253 | 0.028695 | -0.11235 | -0.028577 | 0.0001852 | 0.00011764 | 0.16927 | 0.16927 | 0.16927 | 0.9903 | -0.18439 | 0.98852 | -0.21854 | 23.251
92 | -0.12936 | -0.032913 | 0.12945 | 0.032967 | 8.4825e-05 | 5.398e-05 | 0.19455 | 0.19455 | 0.19455 | 0.9903 | -0.18439 | 0.99101 | -0.1708 | 26.7245
93 | -0.13214 | -0.033641 | 0.13233 | 0.033762 | 0.00018985 | 0.00012084 | 0.19859 | 0.19859 | 0.19859 | 0.99101 | -0.1708 | 0.99256 | -0.14105 | 27.2793
94 | 0.00036525 | 9.1432e-05 | -0.00036525 | -9.154e-05 | 9.523e-10 | -1.0777e-07 | 0.00054891 | 0.00054895 | 0.00054895 | 0.99006 | -0.19137 | 0.99006 | -0.19143 | 0.15081
95 | -0.0093551 | -0.0023466 | 0.0093615 | 0.0023496 | 6.3992e-06 | 2.9847e-06 | 0.014061 | 0.014061 | 0.014061 | 0.99006 | -0.19137 | 0.9908 | -0.17703 | 3.8629
96 | 0.0086476 | 0.0021694 | -0.0086342 | -0.0021636 | 1.3327e-05 | 5.8287e-06 | 0.012998 | 0.012999 | 0.012999 | 0.99006 | -0.19137 | 0.9884 | -0.22374 | 3.571
97 | -0.011266 | -0.002827 | 0.011268 | 0.0028278 | 1.4985e-06 | 7.7926e-07 | 0.016921 | 0.016921 | 0.016921 | 0.9908 | -0.17703 | 0.99095 | -0.17424 | 4.6487
98 | 0.0079401 | 0.0019896 | -0.0079383 | -0.0019888 | 1.8776e-06 | 7.5268e-07 | 0.011954 | 0.011954 | 0.011954 | 0.9884 | -0.22374 | 0.98814 | -0.2287 | 3.284
99 | 0.0028567 | 0.00071543 | -0.0028564 | -0.00071572 | 2.4856e-07 | -2.9515e-07 | 0.0043124 | 0.0043126 | 0.0043126 | 0.98567 | -0.2735 | 0.98557 | -0.27532 | 1.1848
100 | 0.0028564 | 0.00071572 | -0.0028563 | -0.00071585 | 1.1171e-07 | -1.3261e-07 | 0.0043126 | 0.0043126 | 0.0043126 | 0.98557 | -0.27532 | 0.98553 | -0.27614 | 1.1848
101 | -0.0014838 | -0.00037187 | 0.0014838 | 0.00037187 | 1.0388e-09 | -6.3697e-09 | 0.0022403 | 0.0022403 | 0.0022403 | 0.98553 | -0.27616 | 0.98553 | -0.27614 | 0.61547
102 | 0.013467 | 0.0033795 | -0.013465 | -0.0033784 | 1.9156e-06 | 1.065e-06 | 0.020221 | 0.020221 | 0.020221 | 0.9911 | -0.17126 | 0.99095 | -0.17424 | 5.5551
103 | -0.0040538 | -0.001016 | 0.0040539 | 0.0010159 | 9.3025e-08 | -2.5647e-08 | 0.0061061 | 0.0061061 | 0.0061061 | 0.98787 | -0.23399 | 0.98789 | -0.23351 | 1.6775
104 | 0.00058681 | 0.00014677 | -0.0005868 | -0.00014707 | 6.7689e-09 | -2.9152e-07 | 0.00088377 | 0.00088388 | 0.00088388 | 0.98789 | -0.23351 | 0.98788 | -0.23376 | 0.24282
105 | -0.0046407 | -0.0011627 | 0.0046417 | 0.0011627 | 1.0635e-06 | -6.2759e-08 | 0.0069899 | 0.0069896 | 0.0069899 | 0.98789 | -0.23351 | 0.98814 | -0.2287 | 1.9203

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23585 | 0.059849

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0035655 | 0.0008936
1 | 0.0020732 | 0.00051959
2 | 0.0034033 | 0.00085294
3 | 0.0016844 | 0.00042214
4 | 0.0019103 | 0.00047876
5 | 0.0032104 | 0.0008046
6 | 0.0040671 | 0.0010193
7 | 0.001945 | 0.00048747
8 | 0.0018539 | 0.00046464
9 | 0.0033192 | 0.00083187
10 | 0.00179 | 0.00044862
11 | 0.0017096 | 0.00042846
12 | 0.0063949 | 0.0016027
13 | 0.0037756 | 0.00094626
14 | 0.0041566 | 0.0010417
15 | 0.0019217 | 0.00048161
16 | 0.0035798 | 0.00089719
17 | 0.0028643 | 0.00071785
18 | 0.0016404 | 0.00041112
19 | 0.0029151 | 0.00073058
20 | 0.0024348 | 0.00061022
21 | 0.0028812 | 0.00072209
22 | 0.0023004 | 0.00057653
23 | 0.0027032 | 0.00067749
24 | 0.0036279 | 0.00090923
25 | 0.0046507 | 0.0011656
26 | 0.0041454 | 0.0010389
27 | 0.0014862 | 0.00037246
28 | 0.001822 | 0.00045663
29 | 0.0042826 | 0.0010733
30 | 0.0015039 | 0.00037691
31 | 0.0027682 | 0.00069378
32 | 0.0032004 | 0.0008021
33 | 0.0025518 | 0.00063954
34 | 0.001967 | 0.00049298
35 | 0.0021556 | 0.00054025
36 | 0.0022432 | 0.0005622
37 | 0.0019914 | 0.00049909
38 | 0.0021238 | 0.00053228
39 | 0.0025228 | 0.00063227
40 | 0.0014923 | 0.000374
41 | 0.001479 | 0.00037066
42 | 0.0014799 | 0.0003709
43 | 0.0014909 | 0.00037366
44 | 0.0010314 | 0.0002585
45 | 0.00090455 | 0.0002267
46 | 0.0014891 | 0.00037319
47 | 0.0027034 | 0.00067754
48 | 0.005583 | 0.0013992
49 | 0.00080605 | 0.00020202
50 | 0.0017566 | 0.00044024
51 | 0.0018197 | 0.00045605
52 | 0.004288 | 0.0010747
53 | 0.0017316 | 0.00043399
54 | 0.0066725 | 0.0016723
55 | 0.0015076 | 0.00037783
56 | 0.0010144 | 0.00025423
57 | 0.001118 | 0.00028019
58 | 0.0043267 | 0.0010844
59 | 0.0024948 | 0.00062527
60 | 0.0030929 | 0.00077515
61 | 0.0053718 | 0.0013463
62 | 0.0020549 | 0.000515
63 | 0.004234 | 0.0010611
64 | 0.0025282 | 0.00063362
65 | 0.0044776 | 0.0011222
66 | 0.00082127 | 0.00020583
67 | 0.0017096 | 0.00042847
68 | 0.0032981 | 0.00082658
69 | 0.0018887 | 0.00047335
70 | 0.001824 | 0.00045715
71 | 0.0022396 | 0.0005613
72 | 0.00089472 | 0.00022424
73 | 0.001298 | 0.0003253
74 | 0.0031868 | 0.00079869
75 | 0.0023437 | 0.00058738
76 | 0.0026243 | 0.00065772
77 | 0.0026917 | 0.00067461
78 | 0.0026898 | 0.00067412
79 | 0.0017607 | 0.00044127
80 | 0.00034233 | 8.5796e-05
81 | 0.00036525 | 9.154e-05
82 | 0.0019048 | 0.0004774
83 | 0.00069408 | 0.00017395
84 | 0.0027016 | 0.00067708
85 | 0.0030908 | 0.00077462
86 | 0.0014838 | 0.00037187
87 | 0.0013725 | 0.00034399
88 | 0.00073087 | 0.00018317
89 | 0.0040538 | 0.001016
90 | 0.0005868 | 0.00014707
91 | 0.0032965 | 0.00082619
92 | 0.00096256 | 0.00024124
93 | 0.0021972 | 0.00055068

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1