## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2544-3_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2544-3_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2544-3_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2544-3_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2544-3_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2544-3_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2544-3_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2544-3_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2544-3_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2544-3_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2544-3_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2544-3_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2544-3_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2544-3_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2544-3_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2544-3_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2544-3_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2544-3_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2544-3_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2544-3_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2544-3_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2544-3_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2544-3_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2544-3_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2544-3_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2544-3_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2544-3_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2544-3_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2544-3_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2544-3_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2544-3_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2544-3_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2544-3_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2544-3_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2544-3_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2544-3_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2544-3_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2544-3_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2544-3_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2544-3_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2544-3_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2544-3_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2544-3_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2544-3_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2544-3_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2544-3_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2544-3_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2544-3_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2544-3_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2544-3_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2544-3_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2544-3_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2544-3_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2544-3_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2544-3_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2544-3_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2544-3_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2544-3_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2544-3_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2544-3_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2544-3_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2544-3_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2544-3_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2544-3_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2544-3_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2544-3_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2544-3_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2544-3_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2544-3_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2544-3_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2544-3_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2544-3_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2544-3_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2544-3_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2544-3_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2544-3_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2544-3_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2544-3_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2544-3_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2544-3_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2544-3_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2544-3_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2544-3_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2544-3_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2544-3_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2544-3_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2544-3_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2544-3_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2544-3_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2544-3_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2544-3_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2544-3_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2544-3_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2544-3_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2544-3_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2544-3_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2544-3_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2544-3_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2544-3_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2544-3_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2544-3_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2544-3_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2544-3_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2544-3_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2544-3_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2544-3_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2544-3_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2544-3_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2544-3_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2544-3_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2544-3_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2544-3_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2544-3_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2544-3_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2544-3_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2544-3_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2544-3_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2544-3_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2544-3_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2544-3_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2544-3_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2544-3_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2544-3_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2544-3_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2544-3_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2544-3_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2544-3_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2544-3_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2544-3_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2544-3_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2544-3_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2544-3_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2544-3_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2544-3_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2544-3_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2544-3_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2544-3_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2544-3_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2544-3_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2544-3_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2544-3_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2544-3_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2544-3_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2544-3_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2544-3_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2544-3_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2544-3_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2544-3_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2544-3_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2544-3_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2544-3_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2544-3_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2544-3_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2544-3_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2544-3_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2544-3_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2544-3_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2544-3_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2544-3_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2544-3_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2544-3_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2544-3_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2544-3_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2544-3_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2544-3_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2544-3_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2544-3_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2544-3_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2544-3_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2544-3_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2544-3_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2544-3_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2544-3_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2544-3_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2544-3_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2544-3_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_394_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2544-3_0_8_load_0 | 0 | 0.0030959 | 0.00077591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2544-3_0_8_load_1 | 1 | 0.0051358 | 0.0012872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2544-3_0_8_load_4 | 3 | 0.0028045 | 0.00070289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2544-3_0_8_load_5 | 5 | 0.0018536 | 0.00046456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2544-3_0_8_load_84 | 6 | 0.0028705 | 0.00071942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2544-3_0_8_load_52 | 7 | 0.0045875 | 0.0011497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2544-3_0_8_load_19 | 10 | 0.0021216 | 0.00053173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2544-3_0_8_load_85 | 11 | 0.0026874 | 0.00067352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2544-3_0_8_load_6 | 12 | 0.0011807 | 0.00029592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2544-3_0_8_load_7 | 13 | 0.00039978 | 0.00010019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2544-3_0_8_load_13 | 17 | 0.0035268 | 0.00088391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2544-3_0_8_load_11 | 18 | 0.002376 | 0.00059547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2544-3_0_8_load_177 | 19 | 0.0025576 | 0.00064099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2544-3_0_8_load_153 | 20 | 0.0013047 | 0.000327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2544-3_0_8_load_151 | 21 | 0.0032389 | 0.00081174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2544-3_0_8_load_152 | 23 | 0.0052895 | 0.0013257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2544-3_0_8_load_14 | 24 | 0.0019957 | 0.00050018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2544-3_0_8_load_15 | 25 | 0.0030224 | 0.00075748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2544-3_0_8_load_16 | 26 | 0.0025345 | 0.00063519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2544-3_0_8_load_149 | 27 | 0.0018553 | 0.00046498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2544-3_0_8_load_137 | 28 | 0.0035287 | 0.00088438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2544-3_0_8_load_17 | 29 | 0.0052921 | 0.0013263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2544-3_0_8_load_150 | 30 | 0.0016102 | 0.00040355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2544-3_0_8_load_174 | 31 | 0.0077167 | 0.001934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2544-3_0_8_load_21 | 32 | 0.0047233 | 0.0011838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2544-3_0_8_load_156 | 34 | 0.0020442 | 0.00051234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2544-3_0_8_load_154 | 35 | 0.0017696 | 0.00044351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2544-3_0_8_load_155 | 37 | 0.0019436 | 0.00048712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2544-3_0_8_load_23 | 38 | 0.013213 | 0.0033114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2544-3_0_8_load_24 | 39 | 0.0013035 | 0.0003267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2544-3_0_8_load_132 | 42 | 0.0020486 | 0.00051342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2544-3_0_8_load_130 | 43 | 0.0021583 | 0.00054092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2544-3_0_8_load_76 | 44 | 0.0033332 | 0.00083538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2544-3_0_8_load_26 | 45 | 0.0026028 | 0.00065232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2544-3_0_8_load_27 | 46 | 0.0023111 | 0.00057921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2544-3_0_8_load_28 | 47 | 0.0025648 | 0.0006428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2544-3_0_8_load_29 | 48 | 0.0032463 | 0.0008136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2544-3_0_8_load_31 | 50 | 0.0024422 | 0.00061206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2544-3_0_8_load_39 | 51 | 0.0064708 | 0.0016217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2544-3_0_8_load_120 | 52 | 0.0012599 | 0.00031575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2544-3_0_8_load_126 | 53 | 0.0033925 | 0.00085024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2544-3_0_8_load_38 | 54 | 0.0013258 | 0.00033227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2544-3_0_8_load_127 | 56 | 0.00089227 | 0.00022362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2544-3_0_8_load_32 | 57 | 0.0080584 | 0.0020196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2544-3_0_8_load_35 | 60 | 0.0010398 | 0.00026059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2544-3_0_8_load_37 | 62 | 0.0056129 | 0.0014067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2544-3_0_8_load_70 | 63 | 0.0024878 | 0.00062351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2544-3_0_8_load_74 | 64 | 0.00059571 | 0.0001493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2544-3_0_8_load_73 | 65 | 0.0019882 | 0.0004983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2544-3_0_8_load_71 | 66 | 0.0016531 | 0.0004143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2544-3_0_8_load_40 | 68 | 0.0031327 | 0.00078514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2544-3_0_8_load_41 | 69 | 0.0010185 | 0.00025527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2544-3_0_8_load_42 | 70 | 0.0026711 | 0.00066943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2544-3_0_8_load_46 | 74 | 0.0037879 | 0.00094933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2544-3_0_8_load_48 | 75 | 0.0056116 | 0.0014064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2544-3_0_8_load_165 | 78 | 0.0077786 | 0.0019495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2544-3_0_8_load_50 | 79 | 0.00090934 | 0.0002279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2544-3_0_8_load_61 | 80 | 0.0024869 | 0.00062328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2544-3_0_8_load_58 | 81 | 0.006658 | 0.0016687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2544-3_0_8_load_93 | 83 | 0.0023745 | 0.0005951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2544-3_0_8_load_51 | 84 | 0.0020806 | 0.00052144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2544-3_0_8_load_72 | 85 | 0.0019362 | 0.00048526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2544-3_0_8_load_90 | 86 | 0.017139 | 0.0042953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2544-3_0_8_load_56 | 87 | 0.0031305 | 0.00078458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2544-3_0_8_load_113 | 88 | 0.0020795 | 0.00052116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2544-3_0_8_load_114 | 89 | 0.0020793 | 0.00052113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2544-3_0_8_load_63 | 90 | 0.01118 | 0.002802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2544-3_0_8_load_64 | 91 | 0.0039781 | 0.00099701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2544-3_0_8_load_53 | 92 | 0.0034035 | 0.00085299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2544-3_0_8_load_54 | 93 | 0.0043999 | 0.0011027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2544-3_0_8_load_55 | 94 | 0.001071 | 0.00026843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2544-3_0_8_load_94 | 96 | 0.004634 | 0.0011614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2544-3_0_8_load_118 | 97 | 0.0053314 | 0.0013362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2544-3_0_8_load_115 | 98 | 0.0077571 | 0.0019441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2544-3_0_8_load_116 | 99 | 0.0027119 | 0.00067966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2544-3_0_8_load_59 | 100 | 0.0091811 | 0.002301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2544-3_0_8_load_119 | 102 | 0.0079196 | 0.0019848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2544-3_0_8_load_65 | 105 | 0.0082641 | 0.0020712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2544-3_0_8_load_75 | 106 | 0.0022873 | 0.00057324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2544-3_0_8_load_129 | 107 | 0.0024954 | 0.00062542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2544-3_0_8_load_79 | 108 | 0.0021622 | 0.0005419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2544-3_0_8_load_80 | 109 | 0.0029226 | 0.00073247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2544-3_0_8_load_81 | 110 | 0.0023279 | 0.00058343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2544-3_0_8_load_82 | 111 | 0.003339 | 0.00083684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2544-3_0_8_load_105 | 113 | 0.0035282 | 0.00088426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2544-3_0_8_load_97 | 114 | 0.0035286 | 0.00088436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2544-3_0_8_load_102 | 115 | 0.0029646 | 0.000743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2544-3_0_8_load_95 | 116 | 0.002019 | 0.00050602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2544-3_0_8_load_173 | 118 | 0.0077251 | 0.0019361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2544-3_0_8_load_157 | 119 | 0.0019366 | 0.00048536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2544-3_0_8_load_87 | 120 | 0.0036477 | 0.00091421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2544-3_0_8_load_91 | 122 | 0.0027008 | 0.00067688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2544-3_0_8_load_92 | 123 | 0.0019381 | 0.00048573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2544-3_0_8_load_96 | 124 | 0.0067085 | 0.0016813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2544-3_0_8_load_99 | 126 | 0.0036212 | 0.00090756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2544-3_0_8_load_100 | 127 | 0.0057827 | 0.0014493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2544-3_0_8_load_104 | 130 | 0.0061342 | 0.0015374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2544-3_0_8_load_146 | 131 | 0.0031991 | 0.00080177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2544-3_0_8_load_171 | 132 | 0.0023813 | 0.00059681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2544-3_0_8_load_144 | 134 | 0.0022736 | 0.00056982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2544-3_0_8_load_170 | 135 | 0.0014874 | 0.00037278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2544-3_0_8_load_169 | 136 | 0.0042422 | 0.0010632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2544-3_0_8_load_166 | 137 | 0.0026082 | 0.00065368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2544-3_0_8_load_107 | 138 | 0.011201 | 0.0028073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2544-3_0_8_load_117 | 142 | 0.0034052 | 0.00085343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2544-3_0_8_load_163 | 143 | 0.0012284 | 0.00030786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2544-3_0_8_load_109 | 145 | 0.0060671 | 0.0015205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2544-3_0_8_load_124 | 147 | 0.001371 | 0.0003436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2544-3_0_8_load_125 | 148 | 0.0019832 | 0.00049704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2544-3_0_8_load_121 | 149 | 0.0015672 | 0.00039278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2544-3_0_8_load_161 | 150 | 0.0021259 | 0.00053281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2544-3_0_8_load_123 | 151 | 0.004418 | 0.0011073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2544-3_0_8_load_138 | 152 | 0.0019851 | 0.00049752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2544-3_0_8_load_148 | 153 | 0.0017444 | 0.00043718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2544-3_0_8_load_147 | 154 | 0.0029796 | 0.00074676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2544-3_0_8_load_128 | 155 | 0.0020391 | 0.00051105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2544-3_0_8_load_131 | 156 | 0.0023239 | 0.00058244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2544-3_0_8_load_133 | 157 | 0.0020983 | 0.00052589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2544-3_0_8_load_134 | 158 | 0.0017214 | 0.00043143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2544-3_0_8_load_135 | 159 | 0.00089939 | 0.00022541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2544-3_0_8_load_136 | 160 | 0.0031958 | 0.00080094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2544-3_0_8_load_140 | 161 | 0.0012974 | 0.00032515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2544-3_0_8_load_139 | 162 | 0.0025092 | 0.00062886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2544-3_0_8_load_142 | 164 | 0.0025716 | 0.0006445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2544-3_0_8_load_143 | 165 | 0.0036006 | 0.0009024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2544-3_0_8_load_159 | 166 | 0.0035716 | 0.00089512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2544-3_0_8_load_145 | 168 | 0.0022762 | 0.00057048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2544-3_0_8_load_168 | 169 | 0.0010406 | 0.00026079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2544-3_0_8_load_175 | 170 | 0.0025362 | 0.00063564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2544-3_0_8_load_162 | 171 | 0.0024114 | 0.00060436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2544-3_0_8_load_164 | 172 | 0.003828 | 0.00095939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2544-3_0_8_load_178 | 173 | 0.0027472 | 0.00068851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2544-3_0_8_load_176 | 174 | 0.0043238 | 0.0010836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2544-3_0_8_load_172 | 175 | 0.0014849 | 0.00037216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2544-3_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2544-3_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2544-3_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.018838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2544-3_0_8_line_3 |  | 3 | 4 | 0.014311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2544-3_0_8_line_4 |  | 4 | 9 | 0.022338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2544-3_0_8_line_5 |  | 4 | 10 | 0.012258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2544-3_0_8_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2544-3_0_8_line_7 |  | 6 | 11 | 0.013636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2544-3_0_8_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0046971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2544-3_0_8_line_9 |  | 8 | 90 | 0.0085354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2544-3_0_8_line_10 |  | 8 | 91 | 0.0095295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2544-3_0_8_line_11 |  | 9 | 31 | 0.024086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2544-3_0_8_line_12 |  | 9 | 29 | 0.02165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2544-3_0_8_line_13 |  | 10 | 32 | 0.011631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2544-3_0_8_line_14 |  | 11 | 36 | 0.0056831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2544-3_0_8_line_15 |  | 12 | 13 | 0.010789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2544-3_0_8_line_16 |  | 12 | 14 | 0.018924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2544-3_0_8_line_17 |  | 13 | 15 | 0.033994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2544-3_0_8_line_18 |  | 14 | 16 | 0.036791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2544-3_0_8_line_19 |  | 15 | 17 | 0.011634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2544-3_0_8_line_20 |  | 15 | 18 | 0.016683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2544-3_0_8_line_21 |  | 16 | 19 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2544-3_0_8_line_22 |  | 16 | 20 | 0.026951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2544-3_0_8_line_23 |  | 17 | 21 | 0.0098472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2544-3_0_8_line_24 |  | 18 | 22 | 0.02412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2544-3_0_8_line_25 |  | 20 | 23 | 0.023282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2544-3_0_8_line_26 |  | 21 | 28 | 0.022963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2544-3_0_8_line_27 |  | 22 | 24 | 0.009993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2544-3_0_8_line_28 |  | 22 | 25 | 0.012963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2544-3_0_8_line_29 |  | 24 | 26 | 0.018944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2544-3_0_8_line_30 |  | 25 | 27 | 0.012062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2544-3_0_8_line_31 |  | 26 | 29 | 0.025232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2544-3_0_8_line_32 |  | 27 | 30 | 0.015129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2544-3_0_8_line_33 |  | 28 | 159 | 0.00085284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2544-3_0_8_line_34 |  | 30 | 125 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2544-3_0_8_line_35 |  | 33 | 34 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2544-3_0_8_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0053159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2544-3_0_8_line_37 |  | 34 | 36 | 0.019497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2544-3_0_8_line_38 |  | 35 | 37 | 0.013125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2544-3_0_8_line_39 |  | 36 | 118 | 0.020261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2544-3_0_8_line_40 |  | 37 | 125 | 0.027329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2544-3_0_8_line_41 |  | 38 | 39 | 0.028582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2544-3_0_8_line_42 |  | 39 | 40 | 0.023777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2544-3_0_8_line_43 |  | 40 | 41 | 0.024757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2544-3_0_8_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0047109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2544-3_0_8_line_45 |  | 41 | 43 | 0.014618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2544-3_0_8_line_46 |  | 41 | 44 | 0.031196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2544-3_0_8_line_47 |  | 43 | 107 | 0.0078124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2544-3_0_8_line_48 |  | 44 | 106 | 0.023376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2544-3_0_8_line_49 |  | 45 | 46 | 0.019723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2544-3_0_8_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0044215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2544-3_0_8_line_51 |  | 46 | 48 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2544-3_0_8_line_52 |  | 47 | 49 | 0.014762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2544-3_0_8_line_53 |  | 48 | 50 | 0.0076188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2544-3_0_8_line_54 |  | 49 | 51 | 0.018778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2544-3_0_8_line_55 |  | 49 | 52 | 0.0081175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2544-3_0_8_line_56 |  | 50 | 53 | 0.028957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2544-3_0_8_line_57 |  | 51 | 54 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2544-3_0_8_line_58 |  | 52 | 55 | 0.012448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2544-3_0_8_line_59 |  | 53 | 56 | 0.0090496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2544-3_0_8_line_60 |  | 54 | 68 | 0.0029688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2544-3_0_8_line_61 |  | 55 | 102 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2544-3_0_8_line_62 |  | 55 | 101 | 0.029586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2544-3_0_8_line_63 |  | 56 | 155 | 0.013732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2544-3_0_8_line_64 |  | 57 | 58 | 0.039089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2544-3_0_8_line_65 |  | 57 | 59 | 0.020509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2544-3_0_8_line_66 |  | 58 | 60 | 0.013826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2544-3_0_8_line_67 |  | 58 | 61 | 0.009606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2544-3_0_8_line_68 |  | 59 | 62 | 0.020183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2544-3_0_8_line_69 |  | 60 | 63 | 0.0026406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2544-3_0_8_line_70 |  | 61 | 64 | 0.028157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2544-3_0_8_line_71 |  | 61 | 65 | 0.022529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2544-3_0_8_line_72 |  | 63 | 66 | 0.0082202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2544-3_0_8_line_73 |  | 64 | 67 | 0.044781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2544-3_0_8_line_74 |  | 66 | 85 | 0.0071195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2544-3_0_8_line_75 |  | 67 | 69 | 0.0067719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2544-3_0_8_line_76 |  | 68 | 69 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2544-3_0_8_line_77 |  | 70 | 71 | 0.018148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2544-3_0_8_line_78 |  | 70 | 72 | 0.013454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2544-3_0_8_line_79 |  | 71 | 73 | 0.011515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2544-3_0_8_line_80 |  | 71 | 74 | 0.03341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2544-3_0_8_line_81 |  | 72 | 75 | 0.018369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2544-3_0_8_line_82 |  | 72 | 76 | 0.028384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2544-3_0_8_line_83 |  | 73 | 77 | 0.036289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2544-3_0_8_line_84 |  | 73 | 78 | 0.0048691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2544-3_0_8_line_85 |  | 74 | 79 | 0.011339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2544-3_0_8_line_86 |  | 76 | 82 | 0.005938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2544-3_0_8_line_87 |  | 76 | 83 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2544-3_0_8_line_88 |  | 77 | 80 | 0.014457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2544-3_0_8_line_89 |  | 77 | 81 | 0.05356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2544-3_0_8_line_90 |  | 79 | 84 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2544-3_0_8_line_91 |  | 80 | 85 | 0.001477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2544-3_0_8_line_92 |  | 82 | 86 | 0.024057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2544-3_0_8_line_93 |  | 83 | 87 | 0.019384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2544-3_0_8_line_94 |  | 84 | 88 | 0.026537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2544-3_0_8_line_95 |  | 86 | 103 | 0.018443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2544-3_0_8_line_96 |  | 87 | 96 | 0.029775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2544-3_0_8_line_97 |  | 87 | 93 | 0.023239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2544-3_0_8_line_98 |  | 88 | 89 | 0.0074128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2544-3_0_8_line_99 |  | 91 | 103 | 0.031049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2544-3_0_8_line_100 |  | 92 | 93 | 0.0032191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2544-3_0_8_line_101 |  | 92 | 94 | 0.025346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2544-3_0_8_line_102 |  | 94 | 95 | 0.00082237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2544-3_0_8_line_103 |  | 95 | 97 | 0.018994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2544-3_0_8_line_104 |  | 95 | 98 | 0.013158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2544-3_0_8_line_105 |  | 98 | 99 | 0.017183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2544-3_0_8_line_106 |  | 99 | 142 | 0.0073595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2544-3_0_8_line_107 |  | 100 | 101 | 0.021632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2544-3_0_8_line_108 |  | 103 | 104 | 0.031929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2544-3_0_8_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0080192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2544-3_0_8_line_110 |  | 107 | 156 | 0.019737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2544-3_0_8_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0064817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2544-3_0_8_line_112 |  | 108 | 110 | 0.019852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2544-3_0_8_line_113 |  | 109 | 111 | 0.014034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2544-3_0_8_line_114 |  | 110 | 112 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2544-3_0_8_line_115 |  | 111 | 113 | 0.006487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2544-3_0_8_line_116 |  | 112 | 114 | 0.033756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2544-3_0_8_line_117 |  | 113 | 115 | 0.0026998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2544-3_0_8_line_118 |  | 114 | 116 | 0.0082177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2544-3_0_8_line_119 |  | 115 | 127 | 0.022698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2544-3_0_8_line_120 |  | 116 | 124 | 0.015269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2544-3_0_8_line_121 |  | 117 | 118 | 0.013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2544-3_0_8_line_122 |  | 117 | 119 | 0.024287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2544-3_0_8_line_123 |  | 119 | 123 | 8.5732e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2544-3_0_8_line_124 |  | 120 | 121 | 0.0064392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2544-3_0_8_line_125 |  | 121 | 122 | 0.020953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2544-3_0_8_line_126 |  | 121 | 123 | 0.0060177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2544-3_0_8_line_127 |  | 124 | 125 | 0.0062363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2544-3_0_8_line_128 |  | 126 | 127 | 0.0036296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2544-3_0_8_line_129 |  | 128 | 129 | 0.032472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2544-3_0_8_line_130 |  | 128 | 130 | 0.018055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2544-3_0_8_line_131 |  | 129 | 131 | 0.022311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2544-3_0_8_line_132 |  | 129 | 132 | 0.017818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2544-3_0_8_line_133 |  | 130 | 133 | 0.023621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2544-3_0_8_line_134 |  | 131 | 134 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2544-3_0_8_line_135 |  | 132 | 135 | 0.027362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2544-3_0_8_line_136 |  | 133 | 136 | 0.019342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2544-3_0_8_line_137 |  | 133 | 137 | 0.0067522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2544-3_0_8_line_138 |  | 134 | 168 | 0.011027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2544-3_0_8_line_139 |  | 135 | 175 | 0.010626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2544-3_0_8_line_140 |  | 136 | 173 | 1.506e-07 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2544-3_0_8_line_141 |  | 137 | 167 | 0.024511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2544-3_0_8_line_142 |  | 138 | 139 | 0.031072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2544-3_0_8_line_143 |  | 139 | 140 | 0.009317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2544-3_0_8_line_144 |  | 139 | 141 | 0.011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2544-3_0_8_line_145 |  | 140 | 142 | 0.010921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2544-3_0_8_line_146 |  | 141 | 143 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2544-3_0_8_line_147 |  | 141 | 144 | 0.027607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2544-3_0_8_line_148 |  | 143 | 150 | 0.0036201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2544-3_0_8_line_149 |  | 144 | 146 | 0.006467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_2544-3_0_8_line_150 |  | 144 | 145 | 0.025452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2544-3_0_8_line_151 |  | 146 | 147 | 0.02284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2544-3_0_8_line_152 |  | 146 | 148 | 0.015567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_2544-3_0_8_line_153 |  | 146 | 149 | 0.035376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2544-3_0_8_line_154 |  | 147 | 152 | 0.0091629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2544-3_0_8_line_155 |  | 148 | 153 | 0.00023742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2544-3_0_8_line_156 |  | 149 | 151 | 0.0049254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2544-3_0_8_line_157 |  | 150 | 171 | 0.013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2544-3_0_8_line_158 |  | 153 | 154 | 0.024351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2544-3_0_8_line_159 |  | 154 | 168 | 0.0016209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2544-3_0_8_line_160 |  | 155 | 156 | 0.0033997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2544-3_0_8_line_161 |  | 157 | 158 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2544-3_0_8_line_162 |  | 157 | 159 | 0.01623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2544-3_0_8_line_163 |  | 158 | 160 | 0.014657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2544-3_0_8_line_164 |  | 160 | 161 | 0.020934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2544-3_0_8_line_165 |  | 161 | 162 | 0.012606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2544-3_0_8_line_166 |  | 162 | 163 | 0.014526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2544-3_0_8_line_167 |  | 163 | 164 | 0.025347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2544-3_0_8_line_168 |  | 163 | 165 | 0.024841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2544-3_0_8_line_169 |  | 164 | 166 | 0.024764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2544-3_0_8_line_170 |  | 166 | 167 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2544-3_0_8_line_171 |  | 167 | 169 | 0.012923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2544-3_0_8_line_172 |  | 169 | 170 | 0.00096787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2544-3_0_8_line_173 |  | 170 | 174 | 0.020613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2544-3_0_8_line_174 |  | 171 | 172 | 0.0038198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2544-3_0_8_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 176 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2608878.263 | 1229810.4944 | 2608863.2787 | 1229819.5484
1 | 2608893.7891 | 1229801.1131 | 2608878.263 | 1229810.4944
2 | 2608893.7891 | 1229801.1131 | 2608909.3415 | 1229794.9103 | 2608911.3449 | 1229794.3011
3 | 2608925.1561 | 1229790.5757 | 2608917.7834 | 1229792.3435 | 2608911.3449 | 1229794.3011
4 | 2608925.1561 | 1229790.5757 | 2608936.7862 | 1229788.5474 | 2608947.3391 | 1229787.5848
5 | 2608925.1561 | 1229790.5757 | 2608922.01 | 1229778.7279
6 | 2608913.5259 | 1229823.0326 | 2608912.1644 | 1229821.5986
7 | 2608923.6475 | 1229832.1511 | 2608919.8041 | 1229829.0684 | 2608913.685 | 1229823.2002 | 2608913.5259 | 1229823.0326
8 | 2608840.2981 | 1229862.1147 | 2608836.8571 | 1229858.9174
9 | 2608840.2981 | 1229862.1147 | 2608838.1802 | 1229870.3831
10 | 2608840.2981 | 1229862.1147 | 2608847.1942 | 1229868.6916
11 | 2608947.3391 | 1229787.5848 | 2608950.7379 | 1229763.7423
12 | 2608947.3391 | 1229787.5848 | 2608956.5191 | 1229787.8875 | 2608966.5083 | 1229788.992 | 2608968.8668 | 1229789.5124
13 | 2608919.0248 | 1229767.4861 | 2608922.01 | 1229778.7279
14 | 2608928.0808 | 1229835.7069 | 2608923.6475 | 1229832.1511
15 | 2609078.8023 | 1229796.9964 | 2609085.5956 | 1229788.6151
16 | 2609097.5116 | 1229773.9139 | 2609085.5956 | 1229788.6151
17 | 2609057.3972 | 1229823.4048 | 2609078.8023 | 1229796.9964
18 | 2609097.5116 | 1229773.9139 | 2609121.5747 | 1229784.857 | 2609131.5533 | 1229787.9518
19 | 2609057.3972 | 1229823.4048 | 2609067.4353 | 1229829.2861
20 | 2609057.3972 | 1229823.4048 | 2609042.1736 | 1229816.5816
21 | 2609125.9722 | 1229806.9213 | 2609131.5533 | 1229787.9518
22 | 2609131.5533 | 1229787.9518 | 2609157.2909 | 1229795.9475
23 | 2609067.4353 | 1229829.2861 | 2609075.9316 | 1229834.2641
24 | 2609020.163 | 1229806.7165 | 2609042.1736 | 1229816.5816
25 | 2609157.2909 | 1229795.9475 | 2609179.5245 | 1229802.8546
26 | 2609096.0912 | 1229845.2253 | 2609087.4945 | 1229841.0387 | 2609075.9316 | 1229834.2641
27 | 2609020.163 | 1229806.7165 | 2609010.8263 | 1229803.1547
28 | 2609020.163 | 1229806.7165 | 2609011.3602 | 1229816.2328
29 | 2609010.8263 | 1229803.1547 | 2609005.2117 | 1229801.0128 | 2608993.0704 | 1229796.5518
30 | 2609003.1692 | 1229825.0878 | 2609011.3602 | 1229816.2328
31 | 2608968.8668 | 1229789.5124 | 2608975.6403 | 1229791.0069 | 2608989.3214 | 1229795.1743 | 2608993.0704 | 1229796.5518
32 | 2608992.6148 | 1229831.5343 | 2608995.1868 | 1229833.7172 | 2609003.1692 | 1229825.0878
33 | 2609096.8579 | 1229845.5987 | 2609096.0912 | 1229845.2253
34 | 2608984.4434 | 1229840.5607 | 2608992.6148 | 1229831.5343
35 | 2608949.1733 | 1229812.1132 | 2608941.0755 | 1229821.1713
36 | 2608949.1733 | 1229812.1132 | 2608952.9965 | 1229815.8068
37 | 2608928.0808 | 1229835.7069 | 2608941.0755 | 1229821.1713
38 | 2608952.9965 | 1229815.8068 | 2608956.9185 | 1229819.5959 | 2608964.0494 | 1229822.4254
39 | 2608928.0808 | 1229835.7069 | 2608943.0057 | 1229849.4093
40 | 2608984.4434 | 1229840.5607 | 2608964.6249 | 1229822.6537 | 2608964.0494 | 1229822.4254
41 | 2608765.8229 | 1230140.6732 | 2608788.8876 | 1230157.5534
42 | 2608808.0753 | 1230171.5961 | 2608788.8876 | 1230157.5534
43 | 2608822.004 | 1230151.1043 | 2608808.0753 | 1230171.5961
44 | 2608808.0753 | 1230171.5961 | 2608804.9193 | 1230175.0935
45 | 2608822.004 | 1230151.1043 | 2608832.7092 | 1230161.0584
46 | 2608822.004 | 1230151.1043 | 2608839.9061 | 1230125.5564
47 | 2608838.4305 | 1230166.3782 | 2608832.7092 | 1230161.0584
48 | 2608853.3207 | 1230106.4124 | 2608839.9061 | 1230125.5564
49 | 2608909.878 | 1230120.1546 | 2608906.6 | 1230125.5031 | 2608899.6058 | 1230136.9909
50 | 2608909.878 | 1230120.1546 | 2608912.1885 | 1230116.3848
51 | 2608899.6058 | 1230136.9909 | 2608895.4007 | 1230143.8975 | 2608891.1619 | 1230150.9276
52 | 2608919.9023 | 1230103.7989 | 2608912.1885 | 1230116.3848
53 | 2608887.2278 | 1230157.4522 | 2608891.1619 | 1230150.9276
54 | 2608919.9023 | 1230103.7989 | 2608916.8986 | 1230101.6042 | 2608913.6986 | 1230098.9979 | 2608905.6413 | 1230091.6114
55 | 2608919.9023 | 1230103.7989 | 2608924.845 | 1230097.3597
56 | 2608887.2278 | 1230157.4522 | 2608872.2754 | 1230182.2504
57 | 2608896.6874 | 1230083.403 | 2608905.6413 | 1230091.6114
58 | 2608932.4241 | 1230087.4856 | 2608924.845 | 1230097.3597
59 | 2608866.5295 | 1230188.9482 | 2608867.6814 | 1230188.4718 | 2608868.6521 | 1230187.7061 | 2608869.7826 | 1230186.3848 | 2608872.2754 | 1230182.2504
60 | 2608894.499 | 1230081.3968 | 2608896.6874 | 1230083.403
61 | 2608932.4241 | 1230087.4856 | 2608943.9284 | 1230097.9122
62 | 2608932.4241 | 1230087.4856 | 2608938.9985 | 1230077.4005 | 2608942.1639 | 1230072.7247 | 2608950.1377 | 1230063.8535
63 | 2608866.5295 | 1230188.9482 | 2608866.5295 | 1230188.9482 | 2608865.2794 | 1230189.1687 | 2608864.1358 | 1230189.1225 | 2608863.0381 | 1230188.7651 | 2608861.9029 | 1230188.1075 | 2608860.7455 | 1230187.1274 | 2608855.374 | 1230182.1328
64 | 2608819.9979 | 1230011.596 | 2608805.3998 | 1229997.6996 | 2608791.6786 | 1229984.652
65 | 2608776.8162 | 1229970.5192 | 2608791.6786 | 1229984.652
66 | 2608819.9979 | 1230011.596 | 2608829.1722 | 1230001.2519
67 | 2608826.9944 | 1230018.1991 | 2608819.9979 | 1230011.596
68 | 2608790.9409 | 1229956.0647 | 2608776.8162 | 1229970.5192
69 | 2608829.1722 | 1230001.2519 | 2608830.9243 | 1229999.2764
70 | 2608826.9944 | 1230018.1991 | 2608847.4755 | 1230037.5213
71 | 2608826.9944 | 1230018.1991 | 2608812.0554 | 1230035.0628
72 | 2608836.3787 | 1229993.1264 | 2608830.9243 | 1229999.2764
73 | 2608880.0996 | 1230068.1963 | 2608874.9032 | 1230063.3969 | 2608847.4755 | 1230037.5213
74 | 2608836.3787 | 1229993.1264 | 2608841.1027 | 1229987.8001
75 | 2608880.0996 | 1230068.1963 | 2608885.0913 | 1230072.7725
76 | 2608894.499 | 1230081.3968 | 2608885.0913 | 1230072.7725
77 | 2608859.624 | 1229962.2807 | 2608871.8884 | 1229948.904
78 | 2608880.9805 | 1229938.9873 | 2608871.8884 | 1229948.904
79 | 2608859.624 | 1229962.2807 | 2608851.2812 | 1229954.3191
80 | 2608859.624 | 1229962.2807 | 2608884.6932 | 1229984.3667
81 | 2608880.9805 | 1229938.9873 | 2608867.2324 | 1229926.8054
82 | 2608900.1825 | 1229918.0366 | 2608880.9805 | 1229938.9873
83 | 2608851.2812 | 1229954.3191 | 2608848.8684 | 1229957.1172 | 2608847.1996 | 1229958.7602 | 2608846.6617 | 1229958.8483 | 2608846.1166 | 1229958.6697 | 2608844.8149 | 1229957.9673 | 2608841.4617 | 1229961.5645 | 2608837.7822 | 1229965.5726 | 2608851.6735 | 1229975.877
84 | 2608851.2812 | 1229954.3191 | 2608847.6307 | 1229951.0971
85 | 2608893.2012 | 1229991.8623 | 2608884.6932 | 1229984.3667
86 | 2608900.1825 | 1229918.0366 | 2608904.1354 | 1229913.5954
87 | 2608900.1825 | 1229918.0366 | 2608913.4127 | 1229930.4934
88 | 2608851.6735 | 1229975.877 | 2608848.3883 | 1229979.5855 | 2608842.0828 | 1229986.6951
89 | 2608851.6735 | 1229975.877 | 2608872.1444 | 1229992.9841 | 2608892.2568 | 1230010.8205
90 | 2608893.2012 | 1229991.8623 | 2608901.7714 | 1229999.4128
91 | 2608842.0828 | 1229986.6951 | 2608841.1027 | 1229987.8001
92 | 2608904.1354 | 1229913.5954 | 2608885.051 | 1229898.9486
93 | 2608927.5258 | 1229943.7815 | 2608913.4127 | 1229930.4934
94 | 2608901.7714 | 1229999.4128 | 2608921.6835 | 1230016.9554
95 | 2608869.2134 | 1229890.5744 | 2608871.3495 | 1229890.4775 | 2608873.3637 | 1229890.9029 | 2608875.5589 | 1229891.8623 | 2608877.2842 | 1229892.9877 | 2608885.051 | 1229898.9486
96 | 2608927.5258 | 1229943.7815 | 2608948.2279 | 1229922.3814
97 | 2608927.5258 | 1229943.7815 | 2608944.3693 | 1229959.7917
98 | 2608921.6835 | 1230016.9554 | 2608927.2456 | 1230021.8557
99 | 2608869.2134 | 1229890.5744 | 2608857.8463 | 1229878.8506 | 2608847.1942 | 1229868.6916
100 | 2608946.7025 | 1229962.0095 | 2608944.3693 | 1229959.7917
101 | 2608965.0732 | 1229979.4713 | 2608946.7025 | 1229962.0095
102 | 2608965.6693 | 1229980.0379 | 2608965.0732 | 1229979.4713
103 | 2608978.7331 | 1229966.2159 | 2608965.6693 | 1229980.0379
104 | 2608965.6693 | 1229980.0379 | 2608975.2238 | 1229989.0841
105 | 2608975.2238 | 1229989.0841 | 2608987.7018 | 1230000.8982
106 | 2608987.7018 | 1230000.8982 | 2608993.046 | 1230005.958
107 | 2608950.1377 | 1230063.8535 | 2608940.7816 | 1230054.9676 | 2608934.3277 | 1230049.0913
108 | 2608869.2134 | 1229890.5744 | 2608865.409 | 1229891.9362 | 2608853.6071 | 1229902.7029 | 2608852.6505 | 1229904.258 | 2608851.7684 | 1229906.5803 | 2608850.8851 | 1229909.692 | 2608850.5454 | 1229914.083
109 | 2608850.5454 | 1229914.083 | 2608846.0614 | 1229914.0096 | 2608844.3646 | 1229914.1183 | 2608842.8049 | 1229913.6602 | 2608842.662 | 1229913.508
110 | 2608852.8842 | 1230179.8178 | 2608838.4305 | 1230166.3782
111 | 2609012.9982 | 1229911.3491 | 2609008.1491 | 1229907.0482
112 | 2608993.2973 | 1229893.8756 | 2609008.1491 | 1229907.0482
113 | 2609012.9982 | 1229911.3491 | 2609023.4978 | 1229920.6615
114 | 2608983.3995 | 1229885.0968 | 2608993.2973 | 1229893.8756
115 | 2609028.3509 | 1229924.966 | 2609023.4978 | 1229920.6615
116 | 2608983.3995 | 1229885.0968 | 2609006.5008 | 1229860.4835
117 | 2609028.3509 | 1229924.966 | 2609030.3707 | 1229926.7574
118 | 2609006.5008 | 1229860.4835 | 2609000.4024 | 1229854.9753
119 | 2609030.3707 | 1229926.7574 | 2609047.3516 | 1229941.8185
120 | 2608989.0714 | 1229844.7408 | 2609000.4024 | 1229854.9753
121 | 2608952.8005 | 1229858.4017 | 2608943.0057 | 1229849.4093
122 | 2608952.8005 | 1229858.4017 | 2608936.7382 | 1229876.6184
123 | 2608936.6815 | 1229876.6828 | 2608936.7382 | 1229876.6184
124 | 2608932.7016 | 1229881.1964 | 2608928.443 | 1229886.0264
125 | 2608932.7016 | 1229881.1964 | 2608943.5035 | 1229890.8627 | 2608945.9625 | 1229892.6786 | 2608949.0127 | 1229894.2619
126 | 2608932.7016 | 1229881.1964 | 2608936.6815 | 1229876.6828
127 | 2608984.4434 | 1229840.5607 | 2608989.0714 | 1229844.7408
128 | 2609050.0671 | 1229944.2269 | 2609047.3516 | 1229941.8185
129 | 2609084.2015 | 1229974.5021 | 2609108.581 | 1229996.0297
130 | 2609084.2015 | 1229974.5021 | 2609098.1123 | 1229962.9927
131 | 2609108.581 | 1229996.0297 | 2609101.768 | 1230003.4349 | 2609097.6037 | 1230007.3309 | 2609092.412 | 1230011.3176
132 | 2609108.581 | 1229996.0297 | 2609122.2529 | 1230007.4567
133 | 2609116.3119 | 1229947.935 | 2609098.1123 | 1229962.9927
134 | 2609092.412 | 1230011.3176 | 2609082.6102 | 1230018.8444
135 | 2609122.2529 | 1230007.4567 | 2609133.2344 | 1230016.6351 | 2609142.8792 | 1230007.844
136 | 2609116.3119 | 1229947.935 | 2609128.6657 | 1229962.8181
137 | 2609116.3119 | 1229947.935 | 2609121.5141 | 1229943.6304
138 | 2609082.6102 | 1230018.8444 | 2609073.8644 | 1230025.5603
139 | 2609150.7328 | 1230000.6856 | 2609142.8792 | 1230007.844
140 | 2609128.6658 | 1229962.8183 | 2609128.6657 | 1229962.8181
141 | 2609140.3987 | 1229928.0043 | 2609121.5141 | 1229943.6304
142 | 2609007.7532 | 1230019.8803 | 2608995.6226 | 1230032.6586 | 2608994.6189 | 1230035.2809 | 2608987.2511 | 1230042.9642
143 | 2609007.7532 | 1230019.8803 | 2609000.9762 | 1230013.4663
144 | 2609015.9445 | 1230027.6084 | 2609007.7532 | 1230019.8803
145 | 2609000.9762 | 1230013.4663 | 2608993.046 | 1230005.958
146 | 2609015.9445 | 1230027.6084 | 2609025.7511 | 1230018.8279
147 | 2609015.9445 | 1230027.6084 | 2609028.0008 | 1230038.9889 | 2609036.0182 | 1230046.561
148 | 2609025.7511 | 1230018.8279 | 2609028.4481 | 1230016.4131
149 | 2609040.7302 | 1230051.0041 | 2609036.0182 | 1230046.561
150 | 2609036.0182 | 1230046.561 | 2609017.9346 | 1230064.4715
151 | 2609040.7302 | 1230051.0041 | 2609057.2996 | 1230066.7246
152 | 2609040.7302 | 1230051.0041 | 2609053.077 | 1230041.523
153 | 2609040.7302 | 1230051.0041 | 2609026.679 | 1230066.7145 | 2609025.9195 | 1230068.092 | 2609025.8335 | 1230069.8707 | 2609026.3912 | 1230071.7059 | 2609027.2829 | 1230073.0748 | 2609032.2251 | 1230078.5738
154 | 2609057.2996 | 1230066.7246 | 2609063.9468 | 1230073.0312
155 | 2609053.077 | 1230041.523 | 2609053.2653 | 1230041.3784
156 | 2609035.5174 | 1230082.2371 | 2609032.2251 | 1230078.5738
157 | 2609028.4481 | 1230016.4131 | 2609038.6967 | 1230007.2368
158 | 2609053.2653 | 1230041.3784 | 2609072.5788 | 1230026.5475
159 | 2609073.8644 | 1230025.5603 | 2609072.5788 | 1230026.5475
160 | 2608852.8842 | 1230179.8178 | 2608855.374 | 1230182.1328
161 | 2609112.0256 | 1229851.3311 | 2609122.7338 | 1229854.3446 | 2609132.5589 | 1229856.9028
162 | 2609096.8579 | 1229845.5987 | 2609098.2575 | 1229846.2804 | 2609109.8247 | 1229850.7117 | 2609112.0256 | 1229851.3311
163 | 2609146.7431 | 1229860.5961 | 2609146.7431 | 1229860.5961 | 2609132.5589 | 1229856.9028
164 | 2609165.6559 | 1229869.445 | 2609162.4421 | 1229867.5019 | 2609154.7296 | 1229863.5767 | 2609146.7431 | 1229860.5961
165 | 2609165.6559 | 1229869.445 | 2609170.3879 | 1229872.3058 | 2609176.0039 | 1229876.6113
166 | 2609186.9018 | 1229886.2061 | 2609177.7115 | 1229877.9204 | 2609176.0039 | 1229876.6113
167 | 2609186.9018 | 1229886.2061 | 2609168.0506 | 1229903.15
168 | 2609186.9018 | 1229886.2061 | 2609204.7918 | 1229903.4406
169 | 2609168.0506 | 1229903.15 | 2609149.6327 | 1229919.7046
170 | 2609140.3987 | 1229928.0043 | 2609149.6327 | 1229919.7046
171 | 2609140.3987 | 1229928.0043 | 2609130.7347 | 1229919.4239
172 | 2609130.011 | 1229918.7813 | 2609130.7347 | 1229919.4239
173 | 2609114.5972 | 1229905.0958 | 2609130.011 | 1229918.7813
174 | 2609041.5425 | 1230004.6888 | 2609038.6967 | 1230007.2368

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608878.263 | 1229810.4944
1 | 2608863.2787 | 1229819.5484
2 | 2608893.7891 | 1229801.1131
3 | 2608911.3449 | 1229794.3011
4 | 2608925.1561 | 1229790.5757
5 | 2608912.1644 | 1229821.5986
6 | 2608913.5259 | 1229823.0326
7 | 2608836.8571 | 1229858.9174
8 | 2608840.2981 | 1229862.1147
9 | 2608947.3391 | 1229787.5848
10 | 2608922.01 | 1229778.7279
11 | 2608923.6475 | 1229832.1511
12 | 2609085.5956 | 1229788.6151
13 | 2609078.8023 | 1229796.9964
14 | 2609097.5116 | 1229773.9139
15 | 2609057.3972 | 1229823.4048
16 | 2609131.5533 | 1229787.9518
17 | 2609067.4353 | 1229829.2861
18 | 2609042.1736 | 1229816.5816
19 | 2609125.9722 | 1229806.9213
20 | 2609157.2909 | 1229795.9475
21 | 2609075.9316 | 1229834.2641
22 | 2609020.163 | 1229806.7165
23 | 2609179.5245 | 1229802.8546
24 | 2609010.8263 | 1229803.1547
25 | 2609011.3602 | 1229816.2328
26 | 2608993.0704 | 1229796.5518
27 | 2609003.1692 | 1229825.0878
28 | 2609096.0912 | 1229845.2253
29 | 2608968.8668 | 1229789.5124
30 | 2608992.6147 | 1229831.5343
31 | 2608950.7379 | 1229763.7423
32 | 2608919.0248 | 1229767.4861
33 | 2608949.1733 | 1229812.1132
34 | 2608941.0755 | 1229821.1713
35 | 2608952.9965 | 1229815.8068
36 | 2608928.0808 | 1229835.7069
37 | 2608964.0494 | 1229822.4254
38 | 2608765.8229 | 1230140.6732
39 | 2608788.8876 | 1230157.5534
40 | 2608808.0753 | 1230171.5961
41 | 2608822.004 | 1230151.1043
42 | 2608804.9193 | 1230175.0935
43 | 2608832.7092 | 1230161.0584
44 | 2608839.9061 | 1230125.5564
45 | 2608909.878 | 1230120.1546
46 | 2608899.6058 | 1230136.9909
47 | 2608912.1885 | 1230116.3848
48 | 2608891.1619 | 1230150.9276
49 | 2608919.9023 | 1230103.7989
50 | 2608887.2278 | 1230157.4522
51 | 2608905.6413 | 1230091.6114
52 | 2608924.845 | 1230097.3597
53 | 2608872.2754 | 1230182.2504
54 | 2608896.6874 | 1230083.403
55 | 2608932.4241 | 1230087.4856
56 | 2608866.5295 | 1230188.9482
57 | 2608791.6786 | 1229984.652
58 | 2608819.9979 | 1230011.596
59 | 2608776.8162 | 1229970.5192
60 | 2608829.1722 | 1230001.2519
61 | 2608826.9944 | 1230018.1991
62 | 2608790.9409 | 1229956.0647
63 | 2608830.9243 | 1229999.2764
64 | 2608847.4755 | 1230037.5213
65 | 2608812.0554 | 1230035.0628
66 | 2608836.3787 | 1229993.1264
67 | 2608880.0996 | 1230068.1963
68 | 2608894.499 | 1230081.3968
69 | 2608885.0913 | 1230072.7725
70 | 2608871.8884 | 1229948.904
71 | 2608859.624 | 1229962.2807
72 | 2608880.9805 | 1229938.9873
73 | 2608851.2812 | 1229954.3191
74 | 2608884.6932 | 1229984.3667
75 | 2608867.2324 | 1229926.8054
76 | 2608900.1825 | 1229918.0366
77 | 2608851.6735 | 1229975.877
78 | 2608847.6307 | 1229951.0971
79 | 2608893.2012 | 1229991.8623
80 | 2608842.0828 | 1229986.6951
81 | 2608892.2568 | 1230010.8205
82 | 2608904.1354 | 1229913.5954
83 | 2608913.4127 | 1229930.4934
84 | 2608901.7714 | 1229999.4128
85 | 2608841.1027 | 1229987.8001
86 | 2608885.051 | 1229898.9486
87 | 2608927.5258 | 1229943.7815
88 | 2608921.6835 | 1230016.9554
89 | 2608927.2456 | 1230021.8557
90 | 2608838.1802 | 1229870.3831
91 | 2608847.1942 | 1229868.6916
92 | 2608946.7025 | 1229962.0095
93 | 2608944.3693 | 1229959.7917
94 | 2608965.0732 | 1229979.4713
95 | 2608965.6693 | 1229980.0379
96 | 2608948.2279 | 1229922.3814
97 | 2608978.7331 | 1229966.2159
98 | 2608975.2238 | 1229989.0841
99 | 2608987.7018 | 1230000.8982
100 | 2608934.3277 | 1230049.0913
101 | 2608950.1377 | 1230063.8535
102 | 2608943.9284 | 1230097.9122
103 | 2608869.2134 | 1229890.5744
104 | 2608850.5454 | 1229914.083
105 | 2608842.662 | 1229913.508
106 | 2608853.3207 | 1230106.4124
107 | 2608838.4305 | 1230166.3782
108 | 2609008.1491 | 1229907.0482
109 | 2609012.9982 | 1229911.3491
110 | 2608993.2973 | 1229893.8756
111 | 2609023.4978 | 1229920.6615
112 | 2608983.3995 | 1229885.0968
113 | 2609028.3509 | 1229924.966
114 | 2609006.5008 | 1229860.4835
115 | 2609030.3707 | 1229926.7574
116 | 2609000.4024 | 1229854.9753
117 | 2608952.8005 | 1229858.4017
118 | 2608943.0057 | 1229849.4093
119 | 2608936.7382 | 1229876.6184
120 | 2608928.443 | 1229886.0264
121 | 2608932.7016 | 1229881.1964
122 | 2608949.0127 | 1229894.2619
123 | 2608936.6815 | 1229876.6828
124 | 2608989.0714 | 1229844.7408
125 | 2608984.4434 | 1229840.5607
126 | 2609050.0671 | 1229944.2269
127 | 2609047.3516 | 1229941.8185
128 | 2609084.2015 | 1229974.5021
129 | 2609108.581 | 1229996.0297
130 | 2609098.1123 | 1229962.9927
131 | 2609092.412 | 1230011.3176
132 | 2609122.2529 | 1230007.4567
133 | 2609116.3119 | 1229947.935
134 | 2609082.6102 | 1230018.8444
135 | 2609142.8792 | 1230007.844
136 | 2609128.6657 | 1229962.8181
137 | 2609121.5141 | 1229943.6304
138 | 2608987.2511 | 1230042.9642
139 | 2609007.7532 | 1230019.8803
140 | 2609000.9762 | 1230013.4663
141 | 2609015.9445 | 1230027.6084
142 | 2608993.046 | 1230005.958
143 | 2609025.7511 | 1230018.8279
144 | 2609036.0182 | 1230046.561
145 | 2609017.9346 | 1230064.4715
146 | 2609040.7302 | 1230051.0041
147 | 2609057.2996 | 1230066.7246
148 | 2609053.077 | 1230041.523
149 | 2609032.2251 | 1230078.5738
150 | 2609028.4481 | 1230016.4131
151 | 2609035.5174 | 1230082.2371
152 | 2609063.9468 | 1230073.0312
153 | 2609053.2653 | 1230041.3784
154 | 2609072.5788 | 1230026.5475
155 | 2608855.374 | 1230182.1328
156 | 2608852.8842 | 1230179.8178
157 | 2609112.0256 | 1229851.3311
158 | 2609132.5589 | 1229856.9028
159 | 2609096.8579 | 1229845.5987
160 | 2609146.7431 | 1229860.5961
161 | 2609165.6559 | 1229869.445
162 | 2609176.0039 | 1229876.6113
163 | 2609186.9018 | 1229886.2061
164 | 2609168.0506 | 1229903.15
165 | 2609204.7918 | 1229903.4406
166 | 2609149.6327 | 1229919.7046
167 | 2609140.3987 | 1229928.0043
168 | 2609073.8644 | 1230025.5603
169 | 2609130.7347 | 1229919.4239
170 | 2609130.011 | 1229918.7813
171 | 2609038.6967 | 1230007.2368
172 | 2609041.5425 | 1230004.6888
173 | 2609128.6658 | 1229962.8183
174 | 2609114.5972 | 1229905.0958
175 | 2609150.7328 | 1230000.6856
176 | 2608965.6693 | 1229980.0379

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97359 | -0.5088 | 0.0030959 | 0.00077591
1 | 0.9735 | -0.51045 | 0.0051358 | 0.0012872
2 | 0.97373 | -0.50605 | 0 | 0
3 | 0.97387 | -0.5032 | 0.0028045 | 0.00070289
4 | 0.97402 | -0.5003 | 0 | 0
5 | 0.97171 | -0.54582 | 0.0018536 | 0.00046456
6 | 0.97171 | -0.54576 | 0.0028705 | 0.00071942
7 | 0.9948 | -0.099473 | 0.0045875 | 0.0011497
8 | 0.99482 | -0.099094 | 0 | 0
9 | 0.97439 | -0.49296 | 0 | 0
10 | 0.97394 | -0.50184 | 0.0021216 | 0.00053173
11 | 0.97177 | -0.54457 | 0.0026874 | 0.00067352
12 | 0.97739 | -0.434 | 0.0011807 | 0.00029592
13 | 0.9775 | -0.43197 | 0.00039978 | 0.00010019
14 | 0.97723 | -0.43716 | 0 | 0
15 | 0.97783 | -0.42531 | 0 | 0
16 | 0.97692 | -0.44331 | 0 | 0
17 | 0.97817 | -0.41868 | 0.0035268 | 0.00088391
18 | 0.97739 | -0.43401 | 0.002376 | 0.00059547
19 | 0.97687 | -0.44423 | 0.0025576 | 0.00064099
20 | 0.97675 | -0.44656 | 0.0013047 | 0.000327
21 | 0.97847 | -0.41292 | 0.0032389 | 0.00081174
22 | 0.97655 | -0.45044 | 0 | 0
23 | 0.97664 | -0.44881 | 0.0052895 | 0.0013257
24 | 0.97622 | -0.45691 | 0.0019957 | 0.00050018
25 | 0.97609 | -0.45951 | 0.0030224 | 0.00075748
26 | 0.97563 | -0.4685 | 0.0025345 | 0.00063519
27 | 0.97567 | -0.46762 | 0.0018553 | 0.00046498
28 | 0.97917 | -0.39915 | 0.0035287 | 0.00088438
29 | 0.97491 | -0.48279 | 0.0052921 | 0.0013263
30 | 0.97466 | -0.48749 | 0.0016102 | 0.00040355
31 | 0.97422 | -0.49637 | 0.0077167 | 0.001934
32 | 0.97389 | -0.50285 | 0.0047233 | 0.0011838
33 | 0.97258 | -0.52853 | 0 | 0
34 | 0.97227 | -0.53467 | 0.0020442 | 0.00051234
35 | 0.97272 | -0.52584 | 0.0017696 | 0.00044351
36 | 0.97181 | -0.54379 | 0 | 0
37 | 0.97307 | -0.51879 | 0.0019436 | 0.00048712
38 | 0.9708 | -0.56415 | 0.013213 | 0.0033114
39 | 0.97115 | -0.55717 | 0.0013035 | 0.0003267
40 | 0.97147 | -0.55079 | 0 | 0
41 | 0.97186 | -0.54322 | 0 | 0
42 | 0.97146 | -0.55097 | 0.0020486 | 0.00051342
43 | 0.97216 | -0.53723 | 0.0021583 | 0.00054092
44 | 0.97169 | -0.54645 | 0.0033332 | 0.00083538
45 | 0.97625 | -0.45672 | 0.0026028 | 0.00065232
46 | 0.97545 | -0.47242 | 0.0023111 | 0.00057921
47 | 0.97644 | -0.453 | 0.0025648 | 0.0006428
48 | 0.97482 | -0.48472 | 0.0032463 | 0.0008136
49 | 0.97711 | -0.43987 | 0 | 0
50 | 0.97455 | -0.49003 | 0.0024422 | 0.00061206
51 | 0.97828 | -0.41692 | 0.0064708 | 0.0016217
52 | 0.97697 | -0.44259 | 0.0012599 | 0.00031575
53 | 0.97359 | -0.50891 | 0.0033925 | 0.00085024
54 | 0.97911 | -0.40068 | 0.0013258 | 0.00033227
55 | 0.97677 | -0.44648 | 0 | 0
56 | 0.97332 | -0.51425 | 0.00089227 | 0.00022362
57 | 0.98636 | -0.2603 | 0.0080584 | 0.0020196
58 | 0.98685 | -0.25073 | 0 | 0
59 | 0.98625 | -0.26236 | 0 | 0
60 | 0.98807 | -0.22719 | 0.0010398 | 0.00026059
61 | 0.98612 | -0.26476 | 0 | 0
62 | 0.98615 | -0.26439 | 0.0056129 | 0.0014067
63 | 0.98831 | -0.22266 | 0.0024878 | 0.00062351
64 | 0.98403 | -0.30501 | 0.00059571 | 0.0001493
65 | 0.98608 | -0.26557 | 0.0019882 | 0.0004983
66 | 0.98906 | -0.20818 | 0.0016531 | 0.0004143
67 | 0.98074 | -0.36888 | 0 | 0
68 | 0.97932 | -0.39664 | 0.0031327 | 0.00078514
69 | 0.98024 | -0.37858 | 0.0010185 | 0.00025527
70 | 0.99589 | -0.077905 | 0.0026711 | 0.00066943
71 | 0.99535 | -0.088293 | 0 | 0
72 | 0.99631 | -0.070053 | 0 | 0
73 | 0.99503 | -0.094336 | 0 | 0
74 | 0.99501 | -0.094725 | 0.0037879 | 0.00094933
75 | 0.99621 | -0.071863 | 0.0056116 | 0.0014064
76 | 0.99722 | -0.05281 | 0 | 0
77 | 0.99127 | -0.16584 | 0 | 0
78 | 0.99499 | -0.095003 | 0.0077786 | 0.0019495
79 | 0.99494 | -0.096153 | 0.00090934 | 0.0002279
80 | 0.98987 | -0.19276 | 0.0024869 | 0.00062328
81 | 0.99095 | -0.17217 | 0.006658 | 0.0016687
82 | 0.99697 | -0.05751 | 0 | 0
83 | 0.99799 | -0.038197 | 0.0023745 | 0.0005951
84 | 0.99488 | -0.097408 | 0.0020806 | 0.00052144
85 | 0.98973 | -0.19545 | 0.0019362 | 0.00048526
86 | 0.99598 | -0.076577 | 0.017139 | 0.0042953
87 | 0.99882 | -0.022432 | 0.0031305 | 0.00078458
88 | 0.99478 | -0.099352 | 0.0020795 | 0.00052116
89 | 0.99476 | -0.099623 | 0.0020793 | 0.00052113
90 | 0.99473 | -0.10077 | 0.01118 | 0.002802
91 | 0.99495 | -0.096448 | 0.0039781 | 0.00099701
92 | 1 | 0 | -0.46357 | -0.11844
93 | 0.99985 | -0.0027807 | 0.0043999 | 0.0011027
94 | 0.99849 | -0.028407 | 0.001071 | 0.00026843
95 | 0.99845 | -0.029326 | 0 | 0
96 | 0.99869 | -0.024843 | 0.004634 | 0.0011614
97 | 0.99835 | -0.031097 | 0.0053314 | 0.0013362
98 | 0.99768 | -0.043739 | 0.0077571 | 0.0019441
99 | 0.99672 | -0.062011 | 0.0027119 | 0.00067966
100 | 0.97634 | -0.45508 | 0.0091811 | 0.002301
101 | 0.97652 | -0.45145 | 0 | 0
102 | 0.97666 | -0.44873 | 0.0079196 | 0.0019848
103 | 0.99551 | -0.085659 | 0 | 0
104 | 0.99527 | -0.090301 | 0 | 0
105 | 0.99521 | -0.091467 | 0.0082641 | 0.0020712
106 | 0.97164 | -0.54744 | 0.0022873 | 0.00057324
107 | 0.97234 | -0.53373 | 0.0024954 | 0.00062542
108 | 0.97133 | -0.55322 | 0.0021622 | 0.0005419
109 | 0.9712 | -0.55587 | 0.0029226 | 0.00073247
110 | 0.97178 | -0.5443 | 0.0023279 | 0.00058343
111 | 0.97094 | -0.56086 | 0.003339 | 0.00083684
112 | 0.97211 | -0.5378 | 0 | 0
113 | 0.97085 | -0.56277 | 0.0035282 | 0.00088426
114 | 0.97295 | -0.52122 | 0.0035286 | 0.00088436
115 | 0.97082 | -0.56339 | 0.0029646 | 0.000743
116 | 0.97318 | -0.51665 | 0.002019 | 0.00050602
117 | 0.97134 | -0.55301 | 0 | 0
118 | 0.97147 | -0.5505 | 0.0077251 | 0.0019361
119 | 0.97111 | -0.5576 | 0.0019366 | 0.00048536
120 | 0.97105 | -0.55876 | 0.0036477 | 0.00091421
121 | 0.97107 | -0.55832 | 0 | 0
122 | 0.97102 | -0.55937 | 0.0027008 | 0.00067688
123 | 0.97111 | -0.55762 | 0.0019381 | 0.00048573
124 | 0.97364 | -0.50761 | 0.0067085 | 0.0016813
125 | 0.97387 | -0.50315 | 0 | 0
126 | 0.9706 | -0.56758 | 0.0036212 | 0.00090756
127 | 0.97062 | -0.56733 | 0.0057827 | 0.0014493
128 | 0.98764 | -0.23517 | 0 | 0
129 | 0.989 | -0.20902 | 0 | 0
130 | 0.98688 | -0.24974 | 0.0061342 | 0.0015374
131 | 0.98997 | -0.19057 | 0.0031991 | 0.00080177
132 | 0.98892 | -0.21072 | 0.0023813 | 0.00059681
133 | 0.98593 | -0.26818 | 0 | 0
134 | 0.99051 | -0.18019 | 0.0022736 | 0.00056982
135 | 0.98884 | -0.21217 | 0.0014874 | 0.00037278
136 | 0.9858 | -0.27061 | 0.0042422 | 0.0010632
137 | 0.98566 | -0.27325 | 0.0026082 | 0.00065368
138 | 0.99488 | -0.096924 | 0.011201 | 0.0028073
139 | 0.9952 | -0.090797 | 0 | 0
140 | 0.99571 | -0.081106 | 0 | 0
141 | 0.99461 | -0.10195 | 0 | 0
142 | 0.99631 | -0.069759 | 0.0034052 | 0.00085343
143 | 0.9945 | -0.10418 | 0.0012284 | 0.00030786
144 | 0.99323 | -0.12822 | 0 | 0
145 | 0.99309 | -0.13095 | 0.0060671 | 0.0015205
146 | 0.99292 | -0.13421 | 0 | 0
147 | 0.99285 | -0.13557 | 0.001371 | 0.0003436
148 | 0.99219 | -0.14801 | 0.0019832 | 0.00049704
149 | 0.99272 | -0.13796 | 0.0015672 | 0.00039278
150 | 0.99447 | -0.10471 | 0.0021259 | 0.00053281
151 | 0.9927 | -0.13834 | 0.004418 | 0.0011073
152 | 0.99283 | -0.13589 | 0.0019851 | 0.00049752
153 | 0.99218 | -0.14821 | 0.0017444 | 0.00043718
154 | 0.99107 | -0.16943 | 0.0029796 | 0.00074676
155 | 0.97292 | -0.52214 | 0.0020391 | 0.00051105
156 | 0.97283 | -0.52396 | 0.0023239 | 0.00058244
157 | 0.97971 | -0.38858 | 0.0020983 | 0.00052589
158 | 0.9804 | -0.37522 | 0.0017214 | 0.00043143
159 | 0.9792 | -0.39862 | 0.00089939 | 0.00022541
160 | 0.98088 | -0.36592 | 0.0031958 | 0.00080094
161 | 0.98158 | -0.35234 | 0.0012974 | 0.00032515
162 | 0.982 | -0.3441 | 0.0025092 | 0.00062886
163 | 0.9825 | -0.33445 | 0 | 0
164 | 0.98339 | -0.31722 | 0.0025716 | 0.0006445
165 | 0.98242 | -0.33607 | 0.0036006 | 0.0009024
166 | 0.98427 | -0.30014 | 0.0035716 | 0.00089512
167 | 0.98472 | -0.29138 | 0 | 0
168 | 0.991 | -0.17082 | 0.0022762 | 0.00057048
169 | 0.98463 | -0.29322 | 0.0010406 | 0.00026079
170 | 0.98462 | -0.29334 | 0.0025362 | 0.00063564
171 | 0.99439 | -0.10622 | 0.0024114 | 0.00060436
172 | 0.99438 | -0.10648 | 0.003828 | 0.00095939
173 | 0.9858 | -0.27061 | 0.0027472 | 0.00068851
174 | 0.98454 | -0.29494 | 0.0043238 | 0.0010836
175 | 0.98883 | -0.21246 | 0.0014849 | 0.00037216
176 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0051363 | 0.0012872 | -0.0051358 | -0.0012872 | 4.0458e-07 | 4.1243e-08 | 0.0078501 | 0.0078502 | 0.0078502 | 0.97359 | -0.5088 | 0.9735 | -0.51045 | 2.1567
1 | -0.0082322 | -0.0020631 | 0.0082332 | 0.0020636 | 1.0769e-06 | 4.6358e-07 | 0.012582 | 0.012582 | 0.012582 | 0.97359 | -0.5088 | 0.97373 | -0.50605 | 3.4566
2 | -0.0082332 | -0.0020636 | 0.0082343 | 0.0020641 | 1.1182e-06 | 4.8132e-07 | 0.012582 | 0.012582 | 0.012582 | 0.97373 | -0.50605 | 0.97387 | -0.5032 | 3.4565
3 | -0.011039 | -0.0027669 | 0.01104 | 0.0027677 | 1.5268e-06 | 7.9904e-07 | 0.016867 | 0.016867 | 0.016867 | 0.97387 | -0.5032 | 0.97402 | -0.5003 | 4.6338
4 | -0.017886 | -0.0044834 | 0.017892 | 0.0044871 | 6.2546e-06 | 3.7248e-06 | 0.027325 | 0.027325 | 0.027325 | 0.97402 | -0.5003 | 0.97439 | -0.49296 | 7.5069
5 | 0.0068457 | 0.0017157 | -0.0068452 | -0.0017155 | 5.0279e-07 | 1.6922e-07 | 0.010458 | 0.010458 | 0.010458 | 0.97402 | -0.5003 | 0.97394 | -0.50184 | 2.8732
6 | -0.0018536 | -0.00046456 | 0.0018536 | 0.00046454 | 5.9745e-09 | -2.0671e-08 | 0.0028385 | 0.0028385 | 0.0028385 | 0.97171 | -0.54582 | 0.97171 | -0.54576 | 0.77981
7 | -0.0047242 | -0.001184 | 0.0047244 | 0.001184 | 2.6762e-07 | 2.3458e-09 | 0.0072343 | 0.0072342 | 0.0072343 | 0.97171 | -0.54576 | 0.97177 | -0.54457 | 1.9874
8 | -0.0045875 | -0.0011497 | 0.0045876 | 0.0011497 | 8.294e-08 | -7.903e-09 | 0.006862 | 0.006862 | 0.006862 | 0.9948 | -0.099473 | 0.99482 | -0.099094 | 1.8852
9 | 0.011181 | 0.0028024 | -0.01118 | -0.002802 | 8.9523e-07 | 4.6214e-07 | 0.016724 | 0.016724 | 0.016724 | 0.99482 | -0.099094 | 0.99473 | -0.10077 | 4.5945
10 | -0.015768 | -0.0039521 | 0.01577 | 0.0039533 | 1.988e-06 | 1.1486e-06 | 0.023586 | 0.023586 | 0.023586 | 0.99482 | -0.099094 | 0.99495 | -0.096448 | 6.4797
11 | 0.0077179 | 0.0019345 | -0.0077167 | -0.001934 | 1.2547e-06 | 5.0307e-07 | 0.011786 | 0.011786 | 0.011786 | 0.97439 | -0.49296 | 0.97422 | -0.49637 | 3.238
12 | -0.02561 | -0.0064216 | 0.025623 | 0.0064293 | 1.2419e-05 | 7.6786e-06 | 0.039111 | 0.039111 | 0.039111 | 0.97439 | -0.49296 | 0.97491 | -0.48279 | 10.7448
13 | 0.0047236 | 0.0011838 | -0.0047233 | -0.0011838 | 2.2717e-07 | 6.5182e-10 | 0.0072168 | 0.0072169 | 0.0072169 | 0.97394 | -0.50184 | 0.97389 | -0.50285 | 1.9827
14 | -0.0074118 | -0.0018575 | 0.0074121 | 0.0018576 | 2.7451e-07 | 1.0527e-07 | 0.011349 | 0.011349 | 0.011349 | 0.97177 | -0.54457 | 0.97181 | -0.54379 | 3.1179
15 | -0.010338 | -0.0025917 | 0.010339 | 0.0025922 | 1.0023e-06 | 5.0623e-07 | 0.01574 | 0.01574 | 0.01574 | 0.97739 | -0.434 | 0.9775 | -0.43197 | 4.3241
16 | 0.0091576 | 0.0022958 | -0.0091562 | -0.0022951 | 1.3794e-06 | 6.457e-07 | 0.013942 | 0.013942 | 0.013942 | 0.97739 | -0.434 | 0.97723 | -0.43716 | 3.8303
17 | -0.010739 | -0.0026924 | 0.010743 | 0.0026941 | 3.407e-06 | 1.7542e-06 | 0.016348 | 0.016348 | 0.016348 | 0.9775 | -0.43197 | 0.97783 | -0.42531 | 4.4913
18 | 0.0091562 | 0.0022951 | -0.0091535 | -0.0022939 | 2.6819e-06 | 1.2556e-06 | 0.013942 | 0.013942 | 0.013942 | 0.97723 | -0.43716 | 0.97692 | -0.44331 | 3.8303
19 | -0.12559 | -0.031678 | 0.12563 | 0.031703 | 3.9868e-05 | 2.4931e-05 | 0.19119 | 0.19119 | 0.19119 | 0.97783 | -0.42531 | 0.97817 | -0.41868 | 13.1309
20 | 0.11485 | 0.028984 | -0.1148 | -0.028954 | 4.7809e-05 | 2.9761e-05 | 0.17484 | 0.17484 | 0.17484 | 0.97783 | -0.42531 | 0.97739 | -0.43401 | 12.0082
21 | 0.0025577 | 0.00064081 | -0.0025576 | -0.00064099 | 1.1253e-07 | -1.7553e-07 | 0.0038957 | 0.0038958 | 0.0038958 | 0.97692 | -0.44331 | 0.97687 | -0.44423 | 1.0703
22 | 0.0065958 | 0.0016531 | -0.0065948 | -0.0016527 | 1.0201e-06 | 3.1548e-07 | 0.010047 | 0.010047 | 0.010047 | 0.97692 | -0.44331 | 0.97675 | -0.44656 | 2.7601
23 | -0.12915 | -0.032587 | 0.12919 | 0.032609 | 3.5664e-05 | 2.2331e-05 | 0.19655 | 0.19655 | 0.19655 | 0.97817 | -0.41868 | 0.97847 | -0.41292 | 13.4994
24 | 0.11242 | 0.028358 | -0.11233 | -0.028303 | 8.8392e-05 | 5.5665e-05 | 0.17122 | 0.17122 | 0.17122 | 0.97739 | -0.43401 | 0.97655 | -0.45044 | 15.6796
25 | 0.0052901 | 0.0013257 | -0.0052895 | -0.0013257 | 5.6705e-07 | 7.1539e-08 | 0.008059 | 0.0080591 | 0.0080591 | 0.97675 | -0.44656 | 0.97664 | -0.44881 | 2.214
26 | -0.13243 | -0.033421 | 0.13252 | 0.033475 | 8.7388e-05 | 5.4774e-05 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.97847 | -0.41292 | 0.97917 | -0.39915 | 13.8377
27 | 0.035496 | 0.0089227 | -0.035485 | -0.0089158 | 1.0966e-05 | 6.8934e-06 | 0.054096 | 0.054096 | 0.054096 | 0.97655 | -0.45044 | 0.97622 | -0.45691 | 14.8615
28 | 0.076838 | 0.01938 | -0.076805 | -0.019359 | 3.3345e-05 | 2.1016e-05 | 0.11713 | 0.11713 | 0.11713 | 0.97655 | -0.45044 | 0.97609 | -0.45951 | 16.0887
29 | 0.033489 | 0.0084156 | -0.03347 | -0.008404 | 1.8517e-05 | 1.1614e-05 | 0.051054 | 0.051054 | 0.051054 | 0.97622 | -0.45691 | 0.97563 | -0.4685 | 14.0258
30 | 0.073782 | 0.018601 | -0.073754 | -0.018583 | 2.8634e-05 | 1.8024e-05 | 0.11252 | 0.11252 | 0.11252 | 0.97609 | -0.45951 | 0.97567 | -0.46762 | 15.4559
31 | 0.030936 | 0.0077688 | -0.030915 | -0.0077556 | 2.107e-05 | 1.317e-05 | 0.047188 | 0.047189 | 0.047189 | 0.97563 | -0.4685 | 0.97491 | -0.48279 | 12.9639
32 | 0.071898 | 0.018118 | -0.07183 | -0.018075 | 6.8259e-05 | 4.3497e-05 | 0.10969 | 0.10969 | 0.10969 | 0.97567 | -0.46762 | 0.97466 | -0.48749 | 30.1344
33 | -0.13605 | -0.03436 | 0.13605 | 0.034362 | 3.4206e-06 | 2.1463e-06 | 0.20684 | 0.20684 | 0.20684 | 0.97917 | -0.39915 | 0.9792 | -0.39862 | 14.206
34 | 0.07022 | 0.017671 | -0.070167 | -0.017638 | 5.2501e-05 | 3.3449e-05 | 0.10723 | 0.10723 | 0.10723 | 0.97466 | -0.48749 | 0.97387 | -0.50315 | 29.459
35 | 0.027433 | 0.0068851 | -0.027425 | -0.0068801 | 8.0279e-06 | 4.9872e-06 | 0.041976 | 0.041976 | 0.041976 | 0.97258 | -0.52853 | 0.97227 | -0.53467 | 11.5318
36 | -0.027433 | -0.0068851 | 0.027437 | 0.0068872 | 3.5124e-06 | 2.182e-06 | 0.041976 | 0.041976 | 0.041976 | 0.97258 | -0.52853 | 0.97272 | -0.52584 | 11.5318
37 | 0.025381 | 0.0063677 | -0.02537 | -0.0063609 | 1.1034e-05 | 6.8199e-06 | 0.038847 | 0.038847 | 0.038847 | 0.97227 | -0.53467 | 0.97181 | -0.54379 | 10.6723
38 | -0.029207 | -0.0073307 | 0.029216 | 0.0073369 | 9.8268e-06 | 6.1262e-06 | 0.044683 | 0.044683 | 0.044683 | 0.97272 | -0.52584 | 0.97307 | -0.51879 | 12.2755
39 | 0.017958 | 0.0045033 | -0.017952 | -0.0044999 | 5.7451e-06 | 3.4259e-06 | 0.027498 | 0.027498 | 0.027498 | 0.97181 | -0.54379 | 0.97147 | -0.5505 | 7.5544
40 | -0.03116 | -0.007824 | 0.031183 | 0.0078385 | 2.3274e-05 | 1.4556e-05 | 0.047655 | 0.047655 | 0.047655 | 0.97307 | -0.51879 | 0.97387 | -0.50315 | 13.092
41 | -0.013213 | -0.0033114 | 0.013217 | 0.0033138 | 4.3959e-06 | 2.4599e-06 | 0.020252 | 0.020252 | 0.020252 | 0.9708 | -0.56415 | 0.97115 | -0.55717 | 5.5637
42 | -0.01452 | -0.0036405 | 0.014525 | 0.0036431 | 4.4138e-06 | 2.5306e-06 | 0.022249 | 0.022249 | 0.022249 | 0.97115 | -0.55717 | 0.97147 | -0.55079 | 6.1124
43 | -0.016574 | -0.0041564 | 0.016579 | 0.00416 | 5.9833e-06 | 3.5227e-06 | 0.025387 | 0.025387 | 0.025387 | 0.97147 | -0.55079 | 0.97186 | -0.54322 | 6.9744
44 | 0.0020486 | 0.00051338 | -0.0020486 | -0.00051342 | 1.7394e-08 | -4.7195e-08 | 0.0031378 | 0.0031379 | 0.0031379 | 0.97147 | -0.55079 | 0.97146 | -0.55097 | 0.86205
45 | -0.022201 | -0.0055685 | 0.022207 | 0.0055724 | 6.3345e-06 | 3.8729e-06 | 0.033994 | 0.033994 | 0.033994 | 0.97186 | -0.54322 | 0.97216 | -0.53723 | 9.3389
46 | 0.0056214 | 0.0014086 | -0.0056206 | -0.0014084 | 8.6662e-07 | 1.6815e-07 | 0.0086069 | 0.0086071 | 0.0086071 | 0.97186 | -0.54322 | 0.97169 | -0.54645 | 2.3646
47 | -0.024366 | -0.0061133 | 0.02437 | 0.0061158 | 4.0753e-06 | 2.5113e-06 | 0.037297 | 0.037297 | 0.037297 | 0.97216 | -0.53723 | 0.97234 | -0.53373 | 10.2465
48 | 0.0022874 | 0.00057302 | -0.0022873 | -0.00057324 | 1.0755e-07 | -2.2071e-07 | 0.0035027 | 0.0035028 | 0.0035028 | 0.97169 | -0.54645 | 0.97164 | -0.54744 | 0.96231
49 | 0.043646 | 0.010998 | -0.043613 | -0.010977 | 3.2754e-05 | 2.0716e-05 | 0.066547 | 0.066548 | 0.066548 | 0.97625 | -0.45672 | 0.97545 | -0.47242 | 18.2823
50 | -0.046249 | -0.01165 | 0.046257 | 0.011655 | 8.2444e-06 | 5.2211e-06 | 0.070515 | 0.070515 | 0.070515 | 0.97625 | -0.45672 | 0.97644 | -0.453 | 19.3722
51 | 0.041302 | 0.010398 | -0.041278 | -0.010382 | 2.427e-05 | 1.533e-05 | 0.063022 | 0.063022 | 0.063022 | 0.97545 | -0.47242 | 0.97482 | -0.48472 | 17.3138
52 | -0.048822 | -0.012298 | 0.048853 | 0.012317 | 3.0661e-05 | 1.9438e-05 | 0.074423 | 0.074423 | 0.074423 | 0.97644 | -0.453 | 0.97711 | -0.43987 | 20.4459
53 | 0.038032 | 0.0095687 | -0.038022 | -0.0095627 | 9.6334e-06 | 6.0704e-06 | 0.058067 | 0.058067 | 0.058067 | 0.97482 | -0.48472 | 0.97455 | -0.49003 | 15.9524
54 | -0.067223 | -0.016924 | 0.067297 | 0.016971 | 7.3838e-05 | 4.7021e-05 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.97711 | -0.43987 | 0.97828 | -0.41692 | 28.132
55 | 0.018371 | 0.004607 | -0.018368 | -0.0046056 | 2.3827e-06 | 1.4232e-06 | 0.027977 | 0.027977 | 0.027977 | 0.97711 | -0.43987 | 0.97697 | -0.44259 | 7.6861
56 | 0.03558 | 0.0089506 | -0.035548 | -0.0089304 | 3.2063e-05 | 2.016e-05 | 0.054338 | 0.054338 | 0.054338 | 0.97455 | -0.49003 | 0.97359 | -0.50891 | 14.9281
57 | -0.073768 | -0.018593 | 0.073825 | 0.01863 | 5.7388e-05 | 3.6575e-05 | 0.11224 | 0.11224 | 0.11224 | 0.97828 | -0.41692 | 0.97911 | -0.40068 | 30.8359
58 | 0.017108 | 0.0042898 | -0.017105 | -0.0042879 | 3.1697e-06 | 1.8727e-06 | 0.026058 | 0.026059 | 0.026059 | 0.97697 | -0.44259 | 0.97677 | -0.44648 | 7.1589
59 | 0.032155 | 0.0080802 | -0.032147 | -0.0080751 | 8.199e-06 | 5.1349e-06 | 0.049153 | 0.049153 | 0.049153 | 0.97359 | -0.50891 | 0.97332 | -0.51425 | 13.5036
60 | -0.075151 | -0.018962 | 0.075166 | 0.018971 | 1.4534e-05 | 9.2644e-06 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.97911 | -0.40068 | 0.97932 | -0.39664 | 31.3895
61 | 0.0079204 | 0.0019852 | -0.0079196 | -0.0019848 | 8.4767e-07 | 3.4819e-07 | 0.012066 | 0.012066 | 0.012066 | 0.97677 | -0.44648 | 0.97666 | -0.44873 | 3.3149
62 | 0.0091848 | 0.0023028 | -0.0091827 | -0.0023017 | 2.1723e-06 | 1.02e-06 | 0.013992 | 0.013993 | 0.013993 | 0.97677 | -0.44648 | 0.97652 | -0.45145 | 3.8441
63 | 0.031255 | 0.0078514 | -0.031243 | -0.0078441 | 1.176e-05 | 7.3559e-06 | 0.047789 | 0.047789 | 0.047789 | 0.97332 | -0.51425 | 0.97292 | -0.52214 | 13.1289
64 | -0.013672 | -0.0034265 | 0.013679 | 0.00343 | 6.2361e-06 | 3.4919e-06 | 0.020626 | 0.020626 | 0.020626 | 0.98636 | -0.2603 | 0.98685 | -0.25073 | 5.6665
65 | 0.0056139 | 0.0014069 | -0.0056134 | -0.0014068 | 5.5165e-07 | 9.1309e-08 | 0.0084691 | 0.0084692 | 0.0084692 | 0.98636 | -0.2603 | 0.98625 | -0.26236 | 2.3267
66 | -0.09614 | -0.024446 | 0.096249 | 0.024516 | 0.00010915 | 6.9678e-05 | 0.14509 | 0.14509 | 0.14509 | 0.98685 | -0.25073 | 0.98807 | -0.22719 | 39.8599
67 | 0.082461 | 0.021016 | -0.082406 | -0.020981 | 5.5804e-05 | 3.5592e-05 | 0.12446 | 0.12446 | 0.12446 | 0.98685 | -0.25073 | 0.98612 | -0.26476 | 34.1935
68 | 0.0056134 | 0.0014068 | -0.0056129 | -0.0014067 | 5.4289e-07 | 8.992e-08 | 0.0084692 | 0.0084693 | 0.0084693 | 0.98625 | -0.26236 | 0.98615 | -0.26439 | 2.3267
69 | -0.097289 | -0.024777 | 0.09731 | 0.02479 | 2.1298e-05 | 1.3597e-05 | 0.14666 | 0.14666 | 0.14666 | 0.98807 | -0.22719 | 0.98831 | -0.22266 | 40.2901
70 | 0.080417 | 0.020483 | -0.080261 | -0.020383 | 0.00015578 | 9.9342e-05 | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.98612 | -0.26476 | 0.98403 | -0.30501 | 33.3693
71 | 0.0019883 | 0.00049806 | -0.0019882 | -0.0004983 | 7.6048e-08 | -2.3873e-07 | 0.0030002 | 0.0030003 | 0.0030003 | 0.98612 | -0.26476 | 0.98608 | -0.26557 | 0.82426
72 | -0.099798 | -0.025414 | 0.099868 | 0.025458 | 6.973e-05 | 4.4522e-05 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 | 0.98831 | -0.22266 | 0.98906 | -0.20818 | 41.3191
73 | 0.079666 | 0.020234 | -0.079422 | -0.020078 | 0.00024409 | 0.00015565 | 0.12056 | 0.12056 | 0.12056 | 0.98403 | -0.30501 | 0.98074 | -0.36888 | 33.1219
74 | -0.10152 | -0.025873 | 0.10158 | 0.025912 | 6.2406e-05 | 3.9848e-05 | 0.15289 | 0.15289 | 0.15289 | 0.98906 | -0.20818 | 0.98973 | -0.19545 | 42.0023
75 | 0.079422 | 0.020078 | -0.079385 | -0.020055 | 3.6913e-05 | 2.3539e-05 | 0.12056 | 0.12056 | 0.12056 | 0.98074 | -0.36888 | 0.98024 | -0.37858 | 33.1219
76 | -0.078298 | -0.019756 | 0.078366 | 0.0198 | 6.7794e-05 | 4.3228e-05 | 0.11902 | 0.11902 | 0.11902 | 0.97932 | -0.39664 | 0.98024 | -0.37858 | 32.6972
77 | 0.13203 | 0.033793 | -0.13196 | -0.033751 | 6.6381e-05 | 4.154e-05 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.99589 | -0.077905 | 0.99535 | -0.088293 | 13.5662
78 | -0.1347 | -0.034462 | 0.13475 | 0.034494 | 5.1219e-05 | 3.208e-05 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0.99589 | -0.077905 | 0.99631 | -0.070053 | 13.8403
79 | 0.12102 | 0.031008 | -0.12099 | -0.030986 | 3.5432e-05 | 2.2078e-05 | 0.18117 | 0.18117 | 0.18117 | 0.99535 | -0.088293 | 0.99503 | -0.094336 | 12.4428
80 | 0.010941 | 0.0027428 | -0.010938 | -0.002741 | 3.3522e-06 | 1.7113e-06 | 0.016357 | 0.016357 | 0.016357 | 0.99535 | -0.088293 | 0.99501 | -0.094725 | 4.4937
81 | 0.005612 | 0.0014065 | -0.0056116 | -0.0014064 | 4.8393e-07 | 7.053e-08 | 0.0083817 | 0.0083818 | 0.0083818 | 0.99631 | -0.070053 | 0.99621 | -0.071863 | 2.3027
82 | -0.14037 | -0.035901 | 0.14048 | 0.035974 | 0.00011723 | 7.355e-05 | 0.2099 | 0.2099 | 0.2099 | 0.99631 | -0.070053 | 0.99722 | -0.05281 | 14.416
83 | 0.11321 | 0.029037 | -0.11282 | -0.028787 | 0.00039113 | 0.00024986 | 0.16953 | 0.16954 | 0.16954 | 0.99503 | -0.094336 | 0.99127 | -0.16584 | 46.5756
84 | 0.0077789 | 0.0019496 | -0.0077786 | -0.0019495 | 2.4709e-07 | 9.4896e-08 | 0.011633 | 0.011633 | 0.011633 | 0.99503 | -0.094336 | 0.99499 | -0.095003 | 3.1959
85 | 0.00715 | 0.0017917 | -0.0071495 | -0.0017915 | 4.8614e-07 | 1.6386e-07 | 0.010692 | 0.010693 | 0.010693 | 0.99501 | -0.094725 | 0.99494 | -0.096153 | 2.9375
86 | 0.045227 | 0.011364 | -0.045217 | -0.011357 | 1.0145e-05 | 6.4151e-06 | 0.067497 | 0.067497 | 0.067497 | 0.99722 | -0.05281 | 0.99697 | -0.05751 | 18.5431
87 | -0.18571 | -0.047338 | 0.18584 | 0.047421 | 0.00013108 | 8.2945e-05 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.99722 | -0.05281 | 0.99799 | -0.038197 | 19.0516
88 | 0.10616 | 0.027118 | -0.10602 | -0.02703 | 0.00013799 | 8.8127e-05 | 0.15954 | 0.15954 | 0.15954 | 0.99127 | -0.16584 | 0.98987 | -0.19276 | 43.8291
89 | 0.00666 | 0.0016692 | -0.006658 | -0.0016687 | 2.0075e-06 | 5.9459e-07 | 0.0099975 | 0.0099977 | 0.0099977 | 0.99127 | -0.16584 | 0.99095 | -0.17217 | 2.7466
90 | 0.0062401 | 0.0015636 | -0.0062398 | -0.0015636 | 3.7305e-07 | 9.0429e-08 | 0.0093325 | 0.0093326 | 0.0093326 | 0.99494 | -0.096153 | 0.99488 | -0.097408 | 2.5639
91 | 0.10353 | 0.026406 | -0.10352 | -0.026398 | 1.3444e-05 | 8.5855e-06 | 0.1558 | 0.1558 | 0.1558 | 0.98987 | -0.19276 | 0.98973 | -0.19545 | 42.802
92 | 0.045217 | 0.011357 | -0.045176 | -0.011331 | 4.11e-05 | 2.5991e-05 | 0.067497 | 0.067497 | 0.067497 | 0.99697 | -0.05751 | 0.99598 | -0.076577 | 18.5431
93 | -0.18822 | -0.048016 | 0.18836 | 0.048107 | 0.00014342 | 9.0778e-05 | 0.28093 | 0.28093 | 0.28093 | 0.99799 | -0.038197 | 0.99882 | -0.022432 | 19.2948
94 | 0.0041592 | 0.0010421 | -0.0041588 | -0.0010422 | 3.8511e-07 | -9.809e-08 | 0.0062207 | 0.0062208 | 0.0062208 | 0.99488 | -0.097408 | 0.99478 | -0.099352 | 1.709
95 | 0.028037 | 0.0070361 | -0.028025 | -0.0070285 | 1.2137e-05 | 7.5278e-06 | 0.041891 | 0.041891 | 0.041891 | 0.99598 | -0.076577 | 0.99551 | -0.085659 | 11.5086
96 | 0.0046345 | 0.0011613 | -0.004634 | -0.0011614 | 5.3227e-07 | -4.9e-08 | 0.0069043 | 0.0069045 | 0.0069045 | 0.99882 | -0.022432 | 0.99869 | -0.024843 | 1.8968
97 | -0.19612 | -0.050053 | 0.19631 | 0.050171 | 0.00018639 | 0.00011807 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.99882 | -0.022432 | 0.99985 | -0.0027807 | 20.0893
98 | 0.0020793 | 0.00052105 | -0.0020793 | -0.00052113 | 2.6892e-08 | -7.9025e-08 | 0.0031103 | 0.0031104 | 0.0031104 | 0.99478 | -0.099352 | 0.99476 | -0.099623 | 0.85449
99 | -0.019749 | -0.0049503 | 0.019759 | 0.0049564 | 1.0157e-05 | 6.0971e-06 | 0.029535 | 0.029535 | 0.029535 | 0.99495 | -0.096448 | 0.99551 | -0.085659 | 8.1141
100 | 0.20074 | 0.051291 | -0.20071 | -0.051274 | 2.6989e-05 | 1.7104e-05 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 1 | 0 | 0.99985 | -0.0027807 | 20.539
101 | 0.26118 | 0.067151 | -0.26082 | -0.066922 | 0.00036001 | 0.00022908 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 1 | 0 | 0.99849 | -0.028407 | 26.7336
102 | 0.25975 | 0.066654 | -0.25974 | -0.066646 | 1.1585e-05 | 7.3715e-06 | 0.38765 | 0.38765 | 0.38765 | 0.99849 | -0.028407 | 0.99845 | -0.029326 | 26.624
103 | 0.0053318 | 0.0013362 | -0.0053314 | -0.0013362 | 4.4975e-07 | 3.9448e-08 | 0.0079462 | 0.0079463 | 0.0079463 | 0.99845 | -0.029326 | 0.99835 | -0.031097 | 2.183
104 | 0.25441 | 0.06531 | -0.25423 | -0.065197 | 0.00017784 | 0.00011313 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.99845 | -0.029326 | 0.99768 | -0.043739 | 26.0783
105 | 0.24647 | 0.063253 | -0.24625 | -0.063114 | 0.00021832 | 0.00013883 | 0.36813 | 0.36813 | 0.36813 | 0.99768 | -0.043739 | 0.99672 | -0.062011 | 25.2837
106 | 0.24354 | 0.062434 | -0.24345 | -0.062376 | 9.1457e-05 | 5.8149e-05 | 0.36408 | 0.36408 | 0.36408 | 0.99672 | -0.062011 | 0.99631 | -0.069759 | 25.0057
107 | -0.0091811 | -0.002301 | 0.0091827 | 0.0023017 | 1.5883e-06 | 7.4592e-07 | 0.013993 | 0.013993 | 0.013993 | 0.97634 | -0.45508 | 0.97652 | -0.45145 | 3.8442
108 | 0.0082664 | 0.0020721 | -0.0082646 | -0.0020714 | 1.8281e-06 | 7.5492e-07 | 0.012356 | 0.012356 | 0.012356 | 0.99551 | -0.085659 | 0.99527 | -0.090301 | 3.3946
109 | 0.0082646 | 0.0020714 | -0.0082641 | -0.0020712 | 4.5914e-07 | 1.8964e-07 | 0.012356 | 0.012356 | 0.012356 | 0.99527 | -0.090301 | 0.99521 | -0.091467 | 3.3946
110 | -0.026865 | -0.0067413 | 0.026878 | 0.006749 | 1.2512e-05 | 7.7627e-06 | 0.041116 | 0.041116 | 0.041116 | 0.97234 | -0.53373 | 0.97283 | -0.52396 | 11.2956
111 | 0.022169 | 0.0055598 | -0.022167 | -0.0055581 | 2.8038e-06 | 1.7142e-06 | 0.033963 | 0.033963 | 0.033963 | 0.97133 | -0.55322 | 0.9712 | -0.55587 | 9.3306
112 | -0.024332 | -0.0061017 | 0.024342 | 0.006108 | 1.0344e-05 | 6.3742e-06 | 0.037276 | 0.037276 | 0.037276 | 0.97133 | -0.55322 | 0.97178 | -0.5443 | 10.2406
113 | 0.019244 | 0.0048256 | -0.019239 | -0.0048228 | 4.5756e-06 | 2.7547e-06 | 0.029486 | 0.029486 | 0.029486 | 0.9712 | -0.55587 | 0.97094 | -0.56086 | 8.1005
114 | -0.02667 | -0.0066915 | 0.026678 | 0.0066966 | 8.2751e-06 | 5.1321e-06 | 0.04084 | 0.04084 | 0.04084 | 0.97178 | -0.5443 | 0.97211 | -0.5378 | 11.2199
115 | 0.0159 | 0.003986 | -0.015899 | -0.0039851 | 1.4446e-06 | 8.4429e-07 | 0.024368 | 0.024368 | 0.024368 | 0.97094 | -0.56086 | 0.97085 | -0.56277 | 6.6946
116 | -0.026678 | -0.0066966 | 0.026699 | 0.0067097 | 2.1114e-05 | 1.3094e-05 | 0.04084 | 0.04084 | 0.04084 | 0.97211 | -0.5378 | 0.97295 | -0.52122 | 11.2198
117 | 0.012371 | 0.0031009 | -0.01237 | -0.0031007 | 3.6397e-07 | 1.9956e-07 | 0.018961 | 0.018961 | 0.018961 | 0.97085 | -0.56277 | 0.97082 | -0.56339 | 5.209
118 | -0.030228 | -0.0075941 | 0.030234 | 0.0075982 | 6.588e-06 | 4.1143e-06 | 0.046237 | 0.046237 | 0.046237 | 0.97295 | -0.52122 | 0.97318 | -0.51665 | 12.7024
119 | 0.0094058 | 0.0023577 | -0.009404 | -0.0023568 | 1.7691e-06 | 8.5164e-07 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.97082 | -0.56339 | 0.97062 | -0.56733 | 3.9607
120 | -0.032254 | -0.0081042 | 0.032267 | 0.0081129 | 1.393e-05 | 8.7254e-06 | 0.049324 | 0.049324 | 0.049324 | 0.97318 | -0.51665 | 0.97364 | -0.50761 | 13.5505
121 | -0.010226 | -0.0025632 | 0.010227 | 0.0025638 | 1.2236e-06 | 6.1852e-07 | 0.015665 | 0.015665 | 0.015665 | 0.97134 | -0.55301 | 0.97147 | -0.5505 | 4.3037
122 | 0.010226 | 0.0025632 | -0.010224 | -0.002562 | 2.235e-06 | 1.1299e-06 | 0.015665 | 0.015665 | 0.015665 | 0.97134 | -0.55301 | 0.97111 | -0.5576 | 4.3037
123 | 0.0082871 | 0.0020767 | -0.008287 | -0.0020767 | 5.1841e-09 | 2.2577e-09 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.97111 | -0.5576 | 0.97111 | -0.55762 | 3.4885
124 | -0.0036477 | -0.00091421 | 0.0036478 | 0.00091418 | 7.5447e-08 | -3.1374e-08 | 0.0055897 | 0.0055897 | 0.0055897 | 0.97105 | -0.55876 | 0.97107 | -0.55832 | 1.5356
125 | 0.0027009 | 0.00067671 | -0.0027008 | -0.00067688 | 1.3459e-07 | -1.7306e-07 | 0.0041387 | 0.0041388 | 0.0041388 | 0.97107 | -0.55832 | 0.97102 | -0.55937 | 1.137
126 | -0.0063487 | -0.0015909 | 0.006349 | 0.001591 | 2.1357e-07 | 6.2235e-08 | 0.0097284 | 0.0097283 | 0.0097284 | 0.97107 | -0.55832 | 0.97111 | -0.55762 | 2.6726
127 | -0.038976 | -0.0097942 | 0.038984 | 0.0097994 | 8.3005e-06 | 5.2347e-06 | 0.059576 | 0.059576 | 0.059576 | 0.97364 | -0.50761 | 0.97387 | -0.50315 | 16.3671
128 | -0.0036212 | -0.00090756 | 0.0036213 | 0.00090755 | 4.195e-08 | -1.8012e-08 | 0.0055516 | 0.0055516 | 0.0055516 | 0.9706 | -0.56758 | 0.97062 | -0.56733 | 1.5252
129 | -0.18238 | -0.046439 | 0.18261 | 0.046585 | 0.00023029 | 0.00014572 | 0.27504 | 0.27504 | 0.27504 | 0.98764 | -0.23517 | 0.989 | -0.20902 | 18.89
130 | 0.18238 | 0.046439 | -0.18225 | -0.046358 | 0.00012804 | 8.1023e-05 | 0.27504 | 0.27504 | 0.27504 | 0.98764 | -0.23517 | 0.98688 | -0.24974 | 18.89
131 | -0.18796 | -0.047926 | 0.18813 | 0.048033 | 0.00016763 | 0.00010614 | 0.28309 | 0.28309 | 0.28309 | 0.989 | -0.20902 | 0.98997 | -0.19057 | 19.4432
132 | 0.0053543 | 0.0013415 | -0.0053539 | -0.0013414 | 4.3363e-07 | 4.8889e-08 | 0.0080557 | 0.0080558 | 0.0080558 | 0.989 | -0.20902 | 0.98892 | -0.21072 | 2.2131
133 | 0.17612 | 0.044821 | -0.17596 | -0.044722 | 0.00015644 | 9.8916e-05 | 0.26579 | 0.26579 | 0.26579 | 0.98688 | -0.24974 | 0.98593 | -0.26818 | 18.2548
134 | -0.19133 | -0.048834 | 0.19142 | 0.048895 | 9.6033e-05 | 6.0825e-05 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.98997 | -0.19057 | 0.99051 | -0.18019 | 19.7735
135 | 0.0029726 | 0.0007446 | -0.0029724 | -0.00074482 | 2.0527e-07 | -2.1966e-07 | 0.0044727 | 0.0044728 | 0.0044728 | 0.98892 | -0.21072 | 0.98884 | -0.21217 | 1.2288
136 | 0.0069902 | 0.001752 | -0.0069894 | -0.0017517 | 8.0732e-07 | 2.7005e-07 | 0.01055 | 0.01055 | 0.01055 | 0.98593 | -0.26818 | 0.9858 | -0.27061 | 2.8984
137 | 0.16897 | 0.04297 | -0.16893 | -0.042944 | 4.124e-05 | 2.6049e-05 | 0.25524 | 0.25524 | 0.25524 | 0.98593 | -0.26818 | 0.98566 | -0.27325 | 17.5302
138 | -0.1937 | -0.049465 | 0.19379 | 0.049521 | 8.7731e-05 | 5.558e-05 | 0.29132 | 0.29132 | 0.29132 | 0.99051 | -0.18019 | 0.991 | -0.17082 | 20.008
139 | 0.0014849 | 0.00037203 | -0.0014849 | -0.00037216 | 1.9897e-08 | -1.2358e-07 | 0.0022345 | 0.0022346 | 0.0022346 | 0.98884 | -0.21217 | 0.98883 | -0.21246 | 0.61389
140 | 0.0027472 | 0.00068851 | -0.0027472 | -0.00068851 | 9.7112e-13 | 6.2151e-13 | 0.0041467 | 0.0041467 | 0.0041467 | 0.9858 | -0.27061 | 0.9858 | -0.27061 | 1.1392
141 | 0.16632 | 0.04229 | -0.16617 | -0.042199 | 0.00014512 | 9.163e-05 | 0.2513 | 0.2513 | 0.2513 | 0.98566 | -0.27325 | 0.98472 | -0.29138 | 17.2598
142 | -0.011201 | -0.0028073 | 0.011205 | 0.002809 | 3.2705e-06 | 1.6895e-06 | 0.016754 | 0.016753 | 0.016754 | 0.99488 | -0.096924 | 0.9952 | -0.090797 | 4.6026
143 | -0.2398 | -0.061367 | 0.23991 | 0.061439 | 0.00011257 | 7.1561e-05 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.9952 | -0.090797 | 0.99571 | -0.081106 | 24.6564
144 | 0.22859 | 0.058558 | -0.22847 | -0.05848 | 0.00012348 | 7.8444e-05 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.9952 | -0.090797 | 0.99461 | -0.10195 | 23.5058
145 | -0.23991 | -0.061439 | 0.24004 | 0.061523 | 0.00013195 | 8.3879e-05 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.99571 | -0.081106 | 0.99631 | -0.069759 | 24.6564
146 | 0.0095955 | 0.0024051 | -0.0095945 | -0.0024046 | 1.0173e-06 | 4.8023e-07 | 0.014356 | 0.014356 | 0.014356 | 0.99461 | -0.10195 | 0.9945 | -0.10418 | 3.9439
147 | 0.21888 | 0.056075 | -0.2186 | -0.055898 | 0.00027826 | 0.00017665 | 0.32789 | 0.32789 | 0.32789 | 0.99461 | -0.10195 | 0.99323 | -0.12822 | 22.5199
148 | 0.0083661 | 0.0020967 | -0.0083659 | -0.0020966 | 2.1272e-07 | 8.9168e-08 | 0.012518 | 0.012518 | 0.012518 | 0.9945 | -0.10418 | 0.99447 | -0.10471 | 3.4389
149 | 0.21253 | 0.054377 | -0.21247 | -0.054338 | 6.1618e-05 | 3.9101e-05 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.99323 | -0.12822 | 0.99292 | -0.13421 | 21.8955
150 | 0.0060678 | 0.0015207 | -0.0060671 | -0.0015205 | 7.8875e-07 | 1.7544e-07 | 0.0090906 | 0.0090907 | 0.0090907 | 0.99323 | -0.12822 | 0.99309 | -0.13095 | 2.4974
151 | 0.0033564 | 0.00084087 | -0.0033562 | -0.00084103 | 2.167e-07 | -1.5671e-07 | 0.0050298 | 0.00503 | 0.00503 | 0.99292 | -0.13421 | 0.99285 | -0.13557 | 1.3819
152 | 0.20312 | 0.051997 | -0.20299 | -0.051911 | 0.00013558 | 8.5968e-05 | 0.3048 | 0.3048 | 0.3048 | 0.99292 | -0.13421 | 0.99219 | -0.14801 | 20.9339
153 | 0.0059864 | 0.0015003 | -0.0059853 | -0.0015 | 1.0678e-06 | 2.2589e-07 | 0.0089714 | 0.0089715 | 0.0089715 | 0.99292 | -0.13421 | 0.99272 | -0.13796 | 2.4647
154 | 0.0019852 | 0.00049742 | -0.0019851 | -0.00049752 | 3.0416e-08 | -9.903e-08 | 0.0029752 | 0.0029752 | 0.0029752 | 0.99285 | -0.13557 | 0.99283 | -0.13589 | 0.81737
155 | 0.20101 | 0.051414 | -0.201 | -0.051413 | 2.0277e-06 | 1.2854e-06 | 0.30182 | 0.30182 | 0.30182 | 0.99219 | -0.14801 | 0.99218 | -0.14821 | 20.7297
156 | 0.0044181 | 0.0011073 | -0.004418 | -0.0011073 | 8.1003e-08 | -1.1837e-08 | 0.0066224 | 0.0066224 | 0.0066224 | 0.99272 | -0.13796 | 0.9927 | -0.13834 | 1.8193
157 | 0.0062399 | 0.0015638 | -0.0062395 | -0.0015637 | 4.497e-07 | 1.0934e-07 | 0.0093367 | 0.0093368 | 0.0093368 | 0.99447 | -0.10471 | 0.99439 | -0.10622 | 2.5651
158 | 0.19926 | 0.050976 | -0.19906 | -0.050846 | 0.00020438 | 0.00012955 | 0.29921 | 0.29921 | 0.29921 | 0.99218 | -0.14821 | 0.99107 | -0.16943 | 20.55
159 | 0.19608 | 0.050099 | -0.19606 | -0.050091 | 1.32e-05 | 8.3647e-06 | 0.29473 | 0.29473 | 0.29473 | 0.99107 | -0.16943 | 0.991 | -0.17082 | 20.2428
160 | 0.029204 | 0.007333 | -0.029202 | -0.0073314 | 2.544e-06 | 1.5859e-06 | 0.044671 | 0.044671 | 0.044671 | 0.97292 | -0.52214 | 0.97283 | -0.52396 | 12.2721
161 | -0.13911 | -0.035155 | 0.1392 | 0.035211 | 8.9137e-05 | 5.5975e-05 | 0.21139 | 0.21139 | 0.21139 | 0.97971 | -0.38858 | 0.9804 | -0.37522 | 14.5187
162 | 0.13701 | 0.034629 | -0.13695 | -0.034587 | 6.5959e-05 | 4.1397e-05 | 0.20821 | 0.20821 | 0.20821 | 0.97971 | -0.38858 | 0.9792 | -0.39862 | 14.2998
163 | -0.14092 | -0.035642 | 0.14099 | 0.035682 | 6.2931e-05 | 3.9536e-05 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.9804 | -0.37522 | 0.98088 | -0.36592 | 14.6981
164 | -0.14418 | -0.036482 | 0.14428 | 0.036542 | 9.4e-05 | 5.9102e-05 | 0.21885 | 0.21885 | 0.21885 | 0.98088 | -0.36592 | 0.98158 | -0.35234 | 15.0311
165 | -0.14557 | -0.036867 | 0.14563 | 0.036903 | 5.7627e-05 | 3.6243e-05 | 0.22082 | 0.22082 | 0.22082 | 0.98158 | -0.35234 | 0.982 | -0.3441 | 15.1661
166 | -0.14814 | -0.037532 | 0.14821 | 0.037575 | 6.8707e-05 | 4.3237e-05 | 0.22462 | 0.22462 | 0.22462 | 0.982 | -0.3441 | 0.9825 | -0.33445 | 15.4272
167 | -0.15181 | -0.038477 | 0.15194 | 0.038557 | 0.00012579 | 7.9217e-05 | 0.23007 | 0.23007 | 0.23007 | 0.9825 | -0.33445 | 0.98339 | -0.31722 | 15.8018
168 | 0.0036009 | 0.00090226 | -0.0036006 | -0.0009024 | 2.7706e-07 | -1.3725e-07 | 0.0054536 | 0.0054537 | 0.0054537 | 0.9825 | -0.33445 | 0.98242 | -0.33607 | 1.4983
169 | -0.15451 | -0.039201 | 0.15463 | 0.039281 | 0.00012709 | 8.0077e-05 | 0.23396 | 0.23396 | 0.23396 | 0.98339 | -0.31722 | 0.98427 | -0.30014 | 16.069
170 | -0.15821 | -0.040176 | 0.15827 | 0.040218 | 6.669e-05 | 4.205e-05 | 0.23936 | 0.23936 | 0.23936 | 0.98427 | -0.30014 | 0.98472 | -0.29138 | 16.4398
171 | 0.0079017 | 0.0019803 | -0.007901 | -0.00198 | 6.9093e-07 | 2.778e-07 | 0.01194 | 0.01194 | 0.01194 | 0.98472 | -0.29138 | 0.98463 | -0.29322 | 3.2803
172 | 0.0068604 | 0.0017192 | -0.0068604 | -0.0017192 | 3.9013e-08 | 1.2658e-08 | 0.010368 | 0.010368 | 0.010368 | 0.98463 | -0.29322 | 0.98462 | -0.29334 | 2.8483
173 | 0.0043241 | 0.0010836 | -0.0043238 | -0.0010836 | 3.3009e-07 | -5.0891e-08 | 0.0065348 | 0.0065349 | 0.0065349 | 0.98462 | -0.29334 | 0.98454 | -0.29494 | 1.7953
174 | 0.003828 | 0.00095937 | -0.003828 | -0.00095939 | 4.7003e-08 | -1.947e-08 | 0.0057283 | 0.0057283 | 0.0057283 | 0.99439 | -0.10622 | 0.99438 | -0.10648 | 1.5737

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46697 | 0.1193

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030959 | 0.00077591
1 | 0.0051358 | 0.0012872
2 | 0.0028045 | 0.00070289
3 | 0.0018536 | 0.00046456
4 | 0.0028705 | 0.00071942
5 | 0.0045875 | 0.0011497
6 | 0.0021216 | 0.00053173
7 | 0.0026874 | 0.00067352
8 | 0.0011807 | 0.00029592
9 | 0.00039978 | 0.00010019
10 | 0.0035268 | 0.00088391
11 | 0.002376 | 0.00059547
12 | 0.0025576 | 0.00064099
13 | 0.0013047 | 0.000327
14 | 0.0032389 | 0.00081174
15 | 0.0052895 | 0.0013257
16 | 0.0019957 | 0.00050018
17 | 0.0030224 | 0.00075748
18 | 0.0025345 | 0.00063519
19 | 0.0018553 | 0.00046498
20 | 0.0035287 | 0.00088438
21 | 0.0052921 | 0.0013263
22 | 0.0016102 | 0.00040355
23 | 0.0077167 | 0.001934
24 | 0.0047233 | 0.0011838
25 | 0.0020442 | 0.00051234
26 | 0.0017696 | 0.00044351
27 | 0.0019436 | 0.00048712
28 | 0.013213 | 0.0033114
29 | 0.0013035 | 0.0003267
30 | 0.0020486 | 0.00051342
31 | 0.0021583 | 0.00054092
32 | 0.0033332 | 0.00083538
33 | 0.0026028 | 0.00065232
34 | 0.0023111 | 0.00057921
35 | 0.0025648 | 0.0006428
36 | 0.0032463 | 0.0008136
37 | 0.0024422 | 0.00061206
38 | 0.0064708 | 0.0016217
39 | 0.0012599 | 0.00031575
40 | 0.0033925 | 0.00085024
41 | 0.0013258 | 0.00033227
42 | 0.00089227 | 0.00022362
43 | 0.0080584 | 0.0020196
44 | 0.0010398 | 0.00026059
45 | 0.0056129 | 0.0014067
46 | 0.0024878 | 0.00062351
47 | 0.00059571 | 0.0001493
48 | 0.0019882 | 0.0004983
49 | 0.0016531 | 0.0004143
50 | 0.0031327 | 0.00078514
51 | 0.0010185 | 0.00025527
52 | 0.0026711 | 0.00066943
53 | 0.0037879 | 0.00094933
54 | 0.0056116 | 0.0014064
55 | 0.0077786 | 0.0019495
56 | 0.00090934 | 0.0002279
57 | 0.0024869 | 0.00062328
58 | 0.006658 | 0.0016687
59 | 0.0023745 | 0.0005951
60 | 0.0020806 | 0.00052144
61 | 0.0019362 | 0.00048526
62 | 0.017139 | 0.0042953
63 | 0.0031305 | 0.00078458
64 | 0.0020795 | 0.00052116
65 | 0.0020793 | 0.00052113
66 | 0.01118 | 0.002802
67 | 0.0039781 | 0.00099701
68 | 0.0034035 | 0.00085299
69 | 0.0043999 | 0.0011027
70 | 0.001071 | 0.00026843
71 | 0.004634 | 0.0011614
72 | 0.0053314 | 0.0013362
73 | 0.0077571 | 0.0019441
74 | 0.0027119 | 0.00067966
75 | 0.0091811 | 0.002301
76 | 0.0079196 | 0.0019848
77 | 0.0082641 | 0.0020712
78 | 0.0022873 | 0.00057324
79 | 0.0024954 | 0.00062542
80 | 0.0021622 | 0.0005419
81 | 0.0029226 | 0.00073247
82 | 0.0023279 | 0.00058343
83 | 0.003339 | 0.00083684
84 | 0.0035282 | 0.00088426
85 | 0.0035286 | 0.00088436
86 | 0.0029646 | 0.000743
87 | 0.002019 | 0.00050602
88 | 0.0077251 | 0.0019361
89 | 0.0019366 | 0.00048536
90 | 0.0036477 | 0.00091421
91 | 0.0027008 | 0.00067688
92 | 0.0019381 | 0.00048573
93 | 0.0067085 | 0.0016813
94 | 0.0036212 | 0.00090756
95 | 0.0057827 | 0.0014493
96 | 0.0061342 | 0.0015374
97 | 0.0031991 | 0.00080177
98 | 0.0023813 | 0.00059681
99 | 0.0022736 | 0.00056982
100 | 0.0014874 | 0.00037278
101 | 0.0042422 | 0.0010632
102 | 0.0026082 | 0.00065368
103 | 0.011201 | 0.0028073
104 | 0.0034052 | 0.00085343
105 | 0.0012284 | 0.00030786
106 | 0.0060671 | 0.0015205
107 | 0.001371 | 0.0003436
108 | 0.0019832 | 0.00049704
109 | 0.0015672 | 0.00039278
110 | 0.0021259 | 0.00053281
111 | 0.004418 | 0.0011073
112 | 0.0019851 | 0.00049752
113 | 0.0017444 | 0.00043718
114 | 0.0029796 | 0.00074676
115 | 0.0020391 | 0.00051105
116 | 0.0023239 | 0.00058244
117 | 0.0020983 | 0.00052589
118 | 0.0017214 | 0.00043143
119 | 0.00089939 | 0.00022541
120 | 0.0031958 | 0.00080094
121 | 0.0012974 | 0.00032515
122 | 0.0025092 | 0.00062886
123 | 0.0025716 | 0.0006445
124 | 0.0036006 | 0.0009024
125 | 0.0035716 | 0.00089512
126 | 0.0022762 | 0.00057048
127 | 0.0010406 | 0.00026079
128 | 0.0025362 | 0.00063564
129 | 0.0024114 | 0.00060436
130 | 0.003828 | 0.00095939
131 | 0.0027472 | 0.00068851
132 | 0.0043238 | 0.0010836
133 | 0.0014849 | 0.00037216

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1