## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2546-13_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2546-13_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2546-13_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2546-13_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2546-13_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2546-13_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2546-13_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2546-13_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2546-13_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2546-13_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2546-13_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2546-13_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2546-13_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2546-13_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2546-13_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2546-13_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2546-13_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2546-13_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2546-13_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2546-13_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2546-13_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2546-13_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2546-13_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2546-13_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2546-13_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2546-13_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2546-13_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2546-13_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2546-13_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2546-13_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2546-13_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2546-13_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2546-13_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2546-13_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2546-13_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2546-13_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2546-13_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2546-13_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2546-13_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2546-13_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2546-13_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2546-13_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2546-13_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2546-13_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2546-13_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2546-13_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2546-13_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2546-13_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2546-13_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2546-13_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2546-13_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2546-13_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2546-13_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2546-13_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2546-13_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2546-13_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2546-13_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2546-13_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2546-13_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2546-13_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2546-13_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2546-13_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2546-13_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2546-13_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2546-13_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2546-13_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2546-13_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2546-13_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2546-13_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2546-13_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2546-13_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2546-13_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2546-13_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2546-13_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2546-13_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2546-13_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2546-13_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2546-13_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2546-13_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2546-13_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2546-13_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2546-13_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2546-13_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2546-13_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2546-13_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2546-13_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2546-13_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2546-13_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2546-13_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2546-13_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2546-13_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2546-13_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2546-13_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2546-13_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2546-13_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2546-13_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2546-13_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2546-13_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2546-13_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2546-13_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2546-13_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2546-13_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_521_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2546-13_0_3_load_0 | 0 | 0.0013 | 0.0003258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2546-13_0_3_load_1 | 1 | 0.0010274 | 0.0002575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2546-13_0_3_load_5 | 5 | 0.0012031 | 0.00030153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2546-13_0_3_load_40 | 6 | 0.0011566 | 0.00028987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2546-13_0_3_load_38 | 7 | 0.00081101 | 0.00020326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2546-13_0_3_load_76 | 8 | 0.0015484 | 0.00038806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2546-13_0_3_load_39 | 9 | 0.0046855 | 0.0011743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2546-13_0_3_load_90 | 10 | 0.00051405 | 0.00012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2546-13_0_3_load_79 | 11 | 0.00078187 | 0.00019596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2546-13_0_3_load_89 | 12 | 0.0027083 | 0.00067878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2546-13_0_3_load_41 | 13 | 0.00084494 | 0.00021176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2546-13_0_3_load_91 | 15 | 0.00069418 | 0.00017398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2546-13_0_3_load_6 | 16 | 0.00034777 | 8.716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2546-13_0_3_load_7 | 17 | 0.0023421 | 0.00058699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2546-13_0_3_load_8 | 18 | 0.00062658 | 0.00015704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2546-13_0_3_load_63 | 20 | 0.0024714 | 0.00061938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2546-13_0_3_load_64 | 21 | 0.00043143 | 0.00010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2546-13_0_3_load_78 | 22 | 0.00056872 | 0.00014254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2546-13_0_3_load_34 | 23 | 0.001565 | 0.00039223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2546-13_0_3_load_33 | 24 | 0.0021992 | 0.00055117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2546-13_0_3_load_9 | 25 | 0.0022918 | 0.00057439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2546-13_0_3_load_10 | 26 | 0.0051272 | 0.001285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2546-13_0_3_load_12 | 27 | 0.0030189 | 0.0007566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2546-13_0_3_load_67 | 28 | 0.0015448 | 0.00038716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2546-13_0_3_load_13 | 30 | 0.0030752 | 0.00077072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2546-13_0_3_load_14 | 31 | 0.0010318 | 0.0002586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2546-13_0_3_load_15 | 32 | 0.0010138 | 0.00025409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2546-13_0_3_load_83 | 34 | 0.0010104 | 0.00025324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2546-13_0_3_load_80 | 35 | 0.0016739 | 0.00041952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2546-13_0_3_load_16 | 36 | 0.0026478 | 0.0006636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2546-13_0_3_load_17 | 37 | 0.0027105 | 0.0006793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2546-13_0_3_load_20 | 39 | 0.0023803 | 0.00059657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2546-13_0_3_load_81 | 41 | 0.0011253 | 0.00028204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2546-13_0_3_load_87 | 42 | 0.0050146 | 0.0012568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2546-13_0_3_load_86 | 43 | 0.001015 | 0.00025438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2546-13_0_3_load_21 | 44 | 0.0026458 | 0.0006631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2546-13_0_3_load_22 | 45 | 0.0026407 | 0.00066181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2546-13_0_3_load_24 | 47 | 0.0026832 | 0.00067247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2546-13_0_3_load_25 | 48 | 0.00264 | 0.00066165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2546-13_0_3_load_26 | 49 | 0.0026452 | 0.00066295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2546-13_0_3_load_98 | 50 | 0.0018075 | 0.00045301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2546-13_0_3_load_95 | 52 | 0.0042905 | 0.0010753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2546-13_0_3_load_99 | 53 | 0.0023601 | 0.0005915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2546-13_0_3_load_77 | 54 | 0.0065061 | 0.0016306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2546-13_0_3_load_70 | 55 | 0.0021411 | 0.00053662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2546-13_0_3_load_94 | 56 | 0.0026451 | 0.00066291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2546-13_0_3_load_27 | 57 | 0.0014721 | 0.00036894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2546-13_0_3_load_28 | 58 | 0.001256 | 0.00031479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2546-13_0_3_load_30 | 60 | 0.0010158 | 0.00025459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2546-13_0_3_load_102 | 63 | 0.001011 | 0.00025338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2546-13_0_3_load_52 | 65 | 0.0022853 | 0.00057275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2546-13_0_3_load_74 | 66 | 0.0024889 | 0.00062378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2546-13_0_3_load_73 | 67 | 0.0031403 | 0.00078704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2546-13_0_3_load_103 | 68 | 0.0010222 | 0.00025618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2546-13_0_3_load_53 | 70 | 0.0023649 | 0.00059269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2546-13_0_3_load_66 | 71 | 0.0031427 | 0.00078764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2546-13_0_3_load_36 | 72 | 0.0027767 | 0.00069592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2546-13_0_3_load_88 | 73 | 0.00086687 | 0.00021726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2546-13_0_3_load_92 | 74 | 0.0013088 | 0.00032801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2546-13_0_3_load_47 | 75 | 0.0020877 | 0.00052323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2546-13_0_3_load_42 | 76 | 0.0020418 | 0.00051173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2546-13_0_3_load_43 | 77 | 0.0021777 | 0.00054578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2546-13_0_3_load_44 | 78 | 0.0061514 | 0.0015417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2546-13_0_3_load_45 | 79 | 0.0024052 | 0.00060279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2546-13_0_3_load_46 | 80 | 0.0022652 | 0.00056771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2546-13_0_3_load_75 | 81 | 0.0022016 | 0.00055178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2546-13_0_3_load_54 | 82 | 0.0020917 | 0.00052424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2546-13_0_3_load_55 | 83 | 0.0015211 | 0.00038123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2546-13_0_3_load_48 | 84 | 0.0025591 | 0.00064137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2546-13_0_3_load_50 | 85 | 0.0033785 | 0.00084674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2546-13_0_3_load_65 | 86 | 0.0026314 | 0.00065949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2546-13_0_3_load_56 | 87 | 0.0016648 | 0.00041725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2546-13_0_3_load_71 | 88 | 0.0018103 | 0.00045371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2546-13_0_3_load_69 | 89 | 0.001532 | 0.00038395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2546-13_0_3_load_57 | 90 | 0.0026739 | 0.00067013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2546-13_0_3_load_58 | 91 | 0.0026406 | 0.0006618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2546-13_0_3_load_59 | 92 | 0.0026838 | 0.00067262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2546-13_0_3_load_60 | 93 | 0.0026769 | 0.00067089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2546-13_0_3_load_84 | 95 | 0.0026806 | 0.00067182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2546-13_0_3_load_96 | 96 | 0.0026415 | 0.00066203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2546-13_0_3_load_93 | 97 | 0.0026373 | 0.00066097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2546-13_0_3_load_85 | 98 | 0.003607 | 0.000904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2546-13_0_3_load_97 | 99 | 0.0025604 | 0.0006417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2546-13_0_3_load_100 | 100 | 0.0026742 | 0.00067021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2546-13_0_3_load_101 | 101 | 0.0030031 | 0.00075266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2546-13_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2546-13_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2546-13_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2546-13_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.046309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2546-13_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.015222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2546-13_0_3_line_5 |  | 3 | 8 | 0.036154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2546-13_0_3_line_6 |  | 4 | 10 | 0.016241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2546-13_0_3_line_7 |  | 4 | 11 | 0.098861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2546-13_0_3_line_8 |  | 5 | 12 | 0.018532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2546-13_0_3_line_9 |  | 6 | 7 | 0.0096566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2546-13_0_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.012915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2546-13_0_3_line_11 |  | 8 | 13 | 0.031771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2546-13_0_3_line_12 |  | 9 | 13 | 0.026285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2546-13_0_3_line_13 |  | 10 | 15 | 0.0015283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2546-13_0_3_line_14 |  | 11 | 22 | 0.021385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2546-13_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.029336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2546-13_0_3_line_16 |  | 14 | 75 | 0.003707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2546-13_0_3_line_17 |  | 15 | 74 | 0.011254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2546-13_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.02048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2546-13_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0058829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2546-13_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.020003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2546-13_0_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.046604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2546-13_0_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2546-13_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.021154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2546-13_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.0063138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2546-13_0_3_line_25 |  | 24 | 69 | 0.025926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2546-13_0_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.0054962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2546-13_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.029996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2546-13_0_3_line_28 |  | 27 | 28 | 0.013037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2546-13_0_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.026783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2546-13_0_3_line_30 |  | 29 | 43 | 0.025319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2546-13_0_3_line_31 |  | 29 | 39 | 0.032139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2546-13_0_3_line_32 |  | 29 | 42 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2546-13_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2546-13_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0045992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2546-13_0_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.01738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2546-13_0_3_line_36 |  | 33 | 34 | 0.014949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2546-13_0_3_line_37 |  | 33 | 35 | 0.010202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2546-13_0_3_line_38 |  | 34 | 63 | 0.0064968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2546-13_0_3_line_39 |  | 35 | 41 | 0.0080272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2546-13_0_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.040593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2546-13_0_3_line_41 |  | 36 | 38 | 0.020461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2546-13_0_3_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0083147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2546-13_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2546-13_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.026597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2546-13_0_3_line_45 |  | 44 | 45 | 0.00049963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2546-13_0_3_line_46 |  | 44 | 46 | 0.021305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2546-13_0_3_line_47 |  | 45 | 47 | 0.018587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2546-13_0_3_line_48 |  | 46 | 48 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2546-13_0_3_line_49 |  | 46 | 49 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2546-13_0_3_line_50 |  | 47 | 50 | 0.0073298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2546-13_0_3_line_51 |  | 48 | 51 | 0.015016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2546-13_0_3_line_52 |  | 49 | 52 | 0.011383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2546-13_0_3_line_53 |  | 50 | 53 | 0.010695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2546-13_0_3_line_54 |  | 51 | 54 | 0.025938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2546-13_0_3_line_55 |  | 51 | 55 | 0.0020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2546-13_0_3_line_56 |  | 52 | 56 | 0.018077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2546-13_0_3_line_57 |  | 53 | 100 | 0.001547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2546-13_0_3_line_58 |  | 54 | 66 | 0.010522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2546-13_0_3_line_59 |  | 55 | 89 | 0.031175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2546-13_0_3_line_60 |  | 56 | 97 | 0.0057901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2546-13_0_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.020734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2546-13_0_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.016833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2546-13_0_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0084472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2546-13_0_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.020246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2546-13_0_3_line_65 |  | 59 | 62 | 0.008835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2546-13_0_3_line_66 |  | 60 | 63 | 0.0065312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2546-13_0_3_line_67 |  | 61 | 64 | 0.028998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2546-13_0_3_line_68 |  | 61 | 65 | 0.014571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2546-13_0_3_line_69 |  | 62 | 66 | 0.013929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2546-13_0_3_line_70 |  | 62 | 67 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2546-13_0_3_line_71 |  | 64 | 68 | 0.026998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2546-13_0_3_line_72 |  | 64 | 69 | 0.028205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2546-13_0_3_line_73 |  | 65 | 70 | 0.013058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2546-13_0_3_line_74 |  | 67 | 71 | 0.010508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2546-13_0_3_line_75 |  | 69 | 72 | 0.015229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2546-13_0_3_line_76 |  | 71 | 86 | 0.046476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2546-13_0_3_line_77 |  | 72 | 73 | 0.013095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2546-13_0_3_line_78 |  | 75 | 84 | 0.02762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2546-13_0_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.037653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2546-13_0_3_line_80 |  | 76 | 78 | 0.035136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2546-13_0_3_line_81 |  | 77 | 79 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2546-13_0_3_line_82 |  | 78 | 80 | 0.025382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2546-13_0_3_line_83 |  | 79 | 81 | 0.050178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2546-13_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2546-13_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.010537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2546-13_0_3_line_86 |  | 83 | 87 | 0.019185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2546-13_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.018409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2546-13_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.04021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2546-13_0_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2546-13_0_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0051502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2546-13_0_3_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0003633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2546-13_0_3_line_92 |  | 90 | 92 | 0.0093229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2546-13_0_3_line_93 |  | 91 | 93 | 0.023812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2546-13_0_3_line_94 |  | 92 | 94 | 0.011373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2546-13_0_3_line_95 |  | 93 | 95 | 0.0094689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2546-13_0_3_line_96 |  | 94 | 96 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2546-13_0_3_line_97 |  | 94 | 97 | 0.010394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2546-13_0_3_line_98 |  | 95 | 98 | 0.011235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2546-13_0_3_line_99 |  | 96 | 99 | 0.010409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2546-13_0_3_line_100 |  | 100 | 101 | 0.0077477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2546-13_0_3_trafo_66 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2595518.6732 | 1226864.9893 | 2595541.5979 | 1226865.402 | 2595544.4892 | 1226865.4588
1 | 2595502.5007 | 1226864.6982 | 2595518.6732 | 1226864.9893
2 | 2595578.0805 | 1226866.1192 | 2595544.4892 | 1226865.4588
3 | 2595502.5007 | 1226864.6982 | 2595479.4016 | 1226864.2046 | 2595466.1013 | 1226863.9036 | 2595456.0973 | 1226863.0997
4 | 2595502.5007 | 1226864.6982 | 2595502.6149 | 1226879.9196
5 | 2595578.0805 | 1226866.1192 | 2595577.7489 | 1226888.5103 | 2595585.957 | 1226899.5662
6 | 2595456.0973 | 1226863.0997 | 2595455.7664 | 1226879.3374
7 | 2595456.0973 | 1226863.0997 | 2595367.7454 | 1226818.7443
8 | 2595502.754 | 1226898.4511 | 2595502.6149 | 1226879.9196
9 | 2595530.8358 | 1226923.789 | 2595540.4088 | 1226925.0566
10 | 2595553.2118 | 1226926.7519 | 2595540.4088 | 1226925.0566
11 | 2595579.1916 | 1226930.6088 | 2595585.957 | 1226899.5662
12 | 2595553.2118 | 1226926.7519 | 2595575.7491 | 1226929.7361 | 2595579.1916 | 1226930.6088
13 | 2595455.7664 | 1226879.3374 | 2595455.7353 | 1226880.8654
14 | 2595350.4229 | 1226806.205 | 2595367.7454 | 1226818.7443
15 | 2595608.0205 | 1226933.9809 | 2595594.812 | 1226934.569 | 2595579.1916 | 1226930.6088
16 | 2595608.0205 | 1226933.9809 | 2595605.0109 | 1226936.1453
17 | 2595455.506 | 1226892.1173 | 2595455.7353 | 1226880.8654
18 | 2595283.6867 | 1226756.4834 | 2595283.7027 | 1226756.4957 | 2595299.9023 | 1226768.9933
19 | 2595304.5601 | 1226772.5868 | 2595299.9023 | 1226768.9933
20 | 2595320.3976 | 1226784.8051 | 2595304.5601 | 1226772.5868
21 | 2595320.3976 | 1226784.8051 | 2595335.4968 | 1226760.0007 | 2595345.0911 | 1226745.2876
22 | 2595320.3976 | 1226784.8051 | 2595333.2006 | 1226793.9213
23 | 2595350.4229 | 1226806.205 | 2595348.6584 | 1226804.9277 | 2595333.2006 | 1226793.9213
24 | 2595411.2018 | 1226988.7466 | 2595415.9279 | 1226992.9331
25 | 2595436.0605 | 1227009.2346 | 2595424.7018 | 1227000.7051 | 2595415.9279 | 1226992.9331
26 | 2595387.8476 | 1227197.7379 | 2595387.3662 | 1227192.2628
27 | 2595388.7764 | 1227162.3904 | 2595387.1982 | 1227174.6592 | 2595386.9202 | 1227187.189 | 2595387.3662 | 1227192.2628
28 | 2595388.7764 | 1227162.3904 | 2595389.7741 | 1227154.6342 | 2595390.9618 | 1227149.5543
29 | 2595399.9202 | 1227124.653 | 2595394.8645 | 1227132.8618 | 2595390.9618 | 1227149.5543
30 | 2595399.9202 | 1227124.653 | 2595406.2008 | 1227132.297 | 2595416.9033 | 1227143.4054
31 | 2595399.9202 | 1227124.653 | 2595393.9982 | 1227120.0995 | 2595373.776 | 1227105.9716
32 | 2595399.9202 | 1227124.653 | 2595399.4595 | 1227116.9822 | 2595398.7452 | 1227112.9838
33 | 2595394.0213 | 1227032.883 | 2595410.5972 | 1227049.0444
34 | 2595413.8903 | 1227052.255 | 2595410.5972 | 1227049.0444
35 | 2595424.3968 | 1227066.0994 | 2595413.8903 | 1227052.255
36 | 2595424.3968 | 1227066.0994 | 2595430.7984 | 1227063.7041 | 2595438.6023 | 1227061.7969 | 2595438.6819 | 1227061.7844
37 | 2595424.3968 | 1227066.0994 | 2595420.3971 | 1227068.0036 | 2595415.8275 | 1227071.5297
38 | 2595445.1003 | 1227060.7789 | 2595438.6819 | 1227061.7844
39 | 2595415.8275 | 1227071.5297 | 2595412.1041 | 1227074.4028 | 2595409.7266 | 1227076.7261
40 | 2595350.0627 | 1227089.671 | 2595339.9979 | 1227082.798 | 2595317.671 | 1227065.2375
41 | 2595366.96 | 1227101.2097 | 2595350.0627 | 1227089.671
42 | 2595366.96 | 1227101.2097 | 2595373.776 | 1227105.9716
43 | 2595399.7692 | 1227086.8643 | 2595407.4017 | 1227078.9981 | 2595409.7266 | 1227076.7261
44 | 2595399.7692 | 1227086.8643 | 2595397.057 | 1227097.4059 | 2595397.2673 | 1227104.7101 | 2595398.7452 | 1227112.9838
45 | 2595580.5813 | 1227076.0615 | 2595580.1762 | 1227075.7691
46 | 2595562.8992 | 1227063.3022 | 2595580.1762 | 1227075.7691
47 | 2595595.9485 | 1227086.509 | 2595586.6012 | 1227080.4054 | 2595580.5813 | 1227076.0615
48 | 2595562.8992 | 1227063.3022 | 2595554.8679 | 1227075.104
49 | 2595562.8992 | 1227063.3022 | 2595567.797 | 1227056.3055 | 2595569.1969 | 1227053.6028
50 | 2595595.9485 | 1227086.509 | 2595596.3969 | 1227086.8018 | 2595602.3086 | 1227090.1506
51 | 2595546.1018 | 1227087.2957 | 2595554.7997 | 1227075.2042 | 2595554.8679 | 1227075.104
52 | 2595571.1623 | 1227042.3954 | 2595570.103 | 1227049.2996 | 2595569.1969 | 1227053.6028
53 | 2595602.3086 | 1227090.1506 | 2595611.6145 | 1227095.422
54 | 2595546.1018 | 1227087.2957 | 2595529.1989 | 1227072.3999 | 2595526.4876 | 1227070.3354
55 | 2595546.1018 | 1227087.2957 | 2595547.6393 | 1227088.6706
56 | 2595577.9695 | 1227025.9819 | 2595575.2035 | 1227029.9065 | 2595572.9029 | 1227034.0996 | 2595571.8977 | 1227037.6025 | 2595571.1623 | 1227042.3954
57 | 2595611.6145 | 1227095.422 | 2595612.9605 | 1227096.1845
58 | 2595526.4876 | 1227070.3354 | 2595518.1162 | 1227063.9612
59 | 2595570.8783 | 1227109.451 | 2595547.6393 | 1227088.6706
60 | 2595581.3051 | 1227021.2491 | 2595577.9695 | 1227025.9819
61 | 2595480.5098 | 1227056.2175 | 2595468.6006 | 1227057.4043 | 2595459.9022 | 1227058.4889
62 | 2595497.2973 | 1227055.5033 | 2595489.4008 | 1227055.3315 | 2595480.5098 | 1227056.2175
63 | 2595459.9022 | 1227058.4889 | 2595459.0001 | 1227058.6014 | 2595451.5528 | 1227059.7681
64 | 2595497.2973 | 1227055.5033 | 2595496.2039 | 1227052.6024 | 2595494.2007 | 1227049.302 | 2595483.6079 | 1227041.2388
65 | 2595505.8999 | 1227057.3978 | 2595503.0043 | 1227056.2994 | 2595497.2973 | 1227055.5033
66 | 2595451.5528 | 1227059.7681 | 2595445.1003 | 1227060.7789
67 | 2595459.6029 | 1227024.8699 | 2595483.6079 | 1227041.2388
68 | 2595483.6079 | 1227041.2388 | 2595491.3995 | 1227028.9261
69 | 2595505.8999 | 1227057.3978 | 2595509.0988 | 1227058.596 | 2595516.2025 | 1227062.504 | 2595518.1162 | 1227063.9612
70 | 2595505.8999 | 1227057.3978 | 2595510.7234 | 1227052.5023 | 2595516.1106 | 1227042.8016
71 | 2595459.6029 | 1227024.8699 | 2595474.0594 | 1227002.0453
72 | 2595459.6029 | 1227024.8699 | 2595436.0605 | 1227009.2346
73 | 2595498.3824 | 1227017.8914 | 2595491.3995 | 1227028.9261
74 | 2595516.1106 | 1227042.8016 | 2595516.6716 | 1227041.7914 | 2595521.4937 | 1227035.1283 | 2595522.6164 | 1227035.2294
75 | 2595436.0605 | 1227009.2346 | 2595443.8818 | 1226996.1671
76 | 2595522.6164 | 1227035.2294 | 2595528.7162 | 1227035.7787 | 2595531.9434 | 1227034.3198 | 2595547.5021 | 1227015.4969 | 2595554.6997 | 1227005.4126
77 | 2595450.6069 | 1226984.9312 | 2595443.8818 | 1226996.1671
78 | 2595605.0109 | 1226936.1453 | 2595604.8015 | 1226936.2958 | 2595598.098 | 1226940.7035 | 2595587.9643 | 1226957.1759
79 | 2595652.7388 | 1227079.3304 | 2595651.6986 | 1227072.6966 | 2595650.3006 | 1227067.8058 | 2595641.6164 | 1227043.4565
80 | 2595652.7388 | 1227079.3304 | 2595653.0007 | 1227081.0005 | 2595652.8016 | 1227088.405 | 2595652.1981 | 1227092.1966 | 2595650.7004 | 1227095.7998 | 2595649.204 | 1227101.2708 | 2595641.1749 | 1227111.014
81 | 2595641.6164 | 1227043.4565 | 2595641.2031 | 1227042.2976 | 2595634.769 | 1227025.533
82 | 2595641.1749 | 1227111.014 | 2595629.8975 | 1227124.699 | 2595624.2027 | 1227129.8062
83 | 2595629.3831 | 1226975.8282 | 2595631.5999 | 1227009.5966 | 2595632.4011 | 1227017.0004 | 2595633.2989 | 1227021.7025 | 2595634.769 | 1227025.533
84 | 2595611.849 | 1227133.2182 | 2595617.2027 | 1227132.602 | 2595624.2027 | 1227129.8062 | 2595624.2027 | 1227129.8062
85 | 2595611.849 | 1227133.2182 | 2595610.2998 | 1227133.3965 | 2595607.2001 | 1227132.9986 | 2595601.5986 | 1227131.3018
86 | 2595601.5986 | 1227131.3018 | 2595601.5986 | 1227131.3018 | 2595595.602 | 1227128.1045 | 2595585.4317 | 1227121.0293
87 | 2595578.0598 | 1226972.6837 | 2595580.6971 | 1226968.9888 | 2595587.9643 | 1226957.1759
88 | 2595578.0598 | 1226972.6837 | 2595554.6997 | 1227005.4126
89 | 2595574.7174 | 1227112.884 | 2595578.2014 | 1227115.9994 | 2595585.4317 | 1227121.0293
90 | 2595570.8783 | 1227109.451 | 2595574.7174 | 1227112.884
91 | 2595606.3111 | 1227022.6869 | 2595606.0156 | 1227022.4756
92 | 2595606.0156 | 1227022.4756 | 2595598.4318 | 1227017.0533
93 | 2595624.3479 | 1227037.8322 | 2595622.0016 | 1227034.096 | 2595613.6004 | 1227027.8987 | 2595606.3111 | 1227022.6869
94 | 2595588.0663 | 1227013.4427 | 2595592.5829 | 1227013.4838 | 2595597.3062 | 1227016.2485 | 2595598.4318 | 1227017.0533
95 | 2595624.3479 | 1227037.8322 | 2595629.3838 | 1227045.851
96 | 2595588.0663 | 1227013.4427 | 2595585.0615 | 1227008.2975 | 2595584.6886 | 1227001.1182
97 | 2595588.0663 | 1227013.4427 | 2595584.666 | 1227016.4804 | 2595581.3051 | 1227021.2491
98 | 2595629.3838 | 1227045.851 | 2595635.3591 | 1227055.3656
99 | 2595578.9802 | 1226993.4689 | 2595584.5078 | 1226997.6361 | 2595584.6886 | 1227001.1182
100 | 2595619.7018 | 1227100.0032 | 2595612.9605 | 1227096.1845

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2595518.6732 | 1226864.9893
1 | 2595544.4892 | 1226865.4588
2 | 2595502.5007 | 1226864.6982
3 | 2595578.0805 | 1226866.1192
4 | 2595456.0973 | 1226863.0997
5 | 2595502.6149 | 1226879.9196
6 | 2595530.8358 | 1226923.789
7 | 2595540.4088 | 1226925.0566
8 | 2595585.957 | 1226899.5662
9 | 2595553.2118 | 1226926.7519
10 | 2595455.7664 | 1226879.3374
11 | 2595367.7454 | 1226818.7443
12 | 2595502.754 | 1226898.4511
13 | 2595579.1916 | 1226930.6088
14 | 2595608.0205 | 1226933.9809
15 | 2595455.7353 | 1226880.8654
16 | 2595283.6867 | 1226756.4834
17 | 2595299.9023 | 1226768.9933
18 | 2595304.5601 | 1226772.5868
19 | 2595320.3976 | 1226784.8051
20 | 2595345.0911 | 1226745.2876
21 | 2595333.2006 | 1226793.9213
22 | 2595350.4229 | 1226806.205
23 | 2595411.2018 | 1226988.7466
24 | 2595415.9279 | 1226992.9331
25 | 2595387.8476 | 1227197.7379
26 | 2595387.3662 | 1227192.2628
27 | 2595388.7764 | 1227162.3904
28 | 2595390.9618 | 1227149.5543
29 | 2595399.9202 | 1227124.653
30 | 2595394.0213 | 1227032.883
31 | 2595410.5972 | 1227049.0444
32 | 2595413.8903 | 1227052.255
33 | 2595424.3968 | 1227066.0994
34 | 2595438.6819 | 1227061.7844
35 | 2595415.8275 | 1227071.5297
36 | 2595350.0627 | 1227089.671
37 | 2595317.671 | 1227065.2375
38 | 2595366.96 | 1227101.2097
39 | 2595373.776 | 1227105.9716
40 | 2595399.7692 | 1227086.8643
41 | 2595409.7266 | 1227076.7261
42 | 2595398.7452 | 1227112.9838
43 | 2595416.9033 | 1227143.4054
44 | 2595580.1762 | 1227075.7691
45 | 2595580.5813 | 1227076.0615
46 | 2595562.8992 | 1227063.3022
47 | 2595595.9485 | 1227086.509
48 | 2595554.8679 | 1227075.104
49 | 2595569.1969 | 1227053.6028
50 | 2595602.3086 | 1227090.1506
51 | 2595546.1018 | 1227087.2957
52 | 2595571.1623 | 1227042.3954
53 | 2595611.6145 | 1227095.422
54 | 2595526.4876 | 1227070.3354
55 | 2595547.6393 | 1227088.6706
56 | 2595577.9695 | 1227025.9819
57 | 2595480.5098 | 1227056.2175
58 | 2595459.9022 | 1227058.4889
59 | 2595497.2973 | 1227055.5033
60 | 2595451.5528 | 1227059.7681
61 | 2595483.6079 | 1227041.2388
62 | 2595505.8999 | 1227057.3978
63 | 2595445.1003 | 1227060.7789
64 | 2595459.6029 | 1227024.8699
65 | 2595491.3995 | 1227028.9261
66 | 2595518.1162 | 1227063.9612
67 | 2595516.1106 | 1227042.8016
68 | 2595474.0594 | 1227002.0453
69 | 2595436.0605 | 1227009.2346
70 | 2595498.3824 | 1227017.8914
71 | 2595522.6164 | 1227035.2294
72 | 2595443.8818 | 1226996.1671
73 | 2595450.6069 | 1226984.9312
74 | 2595455.506 | 1226892.1173
75 | 2595605.0109 | 1226936.1453
76 | 2595652.7388 | 1227079.3304
77 | 2595641.6164 | 1227043.4565
78 | 2595641.1749 | 1227111.014
79 | 2595634.769 | 1227025.533
80 | 2595624.2027 | 1227129.8062
81 | 2595629.3831 | 1226975.8282
82 | 2595611.849 | 1227133.2182
83 | 2595601.5986 | 1227131.3019
84 | 2595587.9643 | 1226957.1759
85 | 2595578.0598 | 1226972.6837
86 | 2595554.6997 | 1227005.4126
87 | 2595585.4317 | 1227121.0293
88 | 2595574.7174 | 1227112.884
89 | 2595570.8783 | 1227109.451
90 | 2595606.0156 | 1227022.4756
91 | 2595606.3111 | 1227022.6869
92 | 2595598.4318 | 1227017.0533
93 | 2595624.348 | 1227037.8322
94 | 2595588.0663 | 1227013.4427
95 | 2595629.3838 | 1227045.851
96 | 2595584.6886 | 1227001.1182
97 | 2595581.3051 | 1227021.2491
98 | 2595635.3591 | 1227055.3656
99 | 2595578.9802 | 1226993.4689
100 | 2595612.9605 | 1227096.1845
101 | 2595619.7018 | 1227100.0032
102 | 2595505.8999 | 1227057.3978

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99337 | -0.12762 | 0.0013 | 0.0003258
1 | 0.99373 | -0.12064 | 0.0010274 | 0.0002575
2 | 0.99316 | -0.13163 | 0 | 0
3 | 0.99423 | -0.11096 | 0 | 0
4 | 0.99273 | -0.13989 | 0 | 0
5 | 0.99311 | -0.13268 | 0.0012031 | 0.00030153
6 | 0.99509 | -0.094265 | 0.0011566 | 0.00028987
7 | 0.9951 | -0.094068 | 0.00081101 | 0.00020326
8 | 0.99477 | -0.10055 | 0.0015484 | 0.00038806
9 | 0.99513 | -0.093621 | 0.0046855 | 0.0011743
10 | 0.9927 | -0.14062 | 0.00051405 | 0.00012883
11 | 0.99205 | -0.15315 | 0.00078187 | 0.00019596
12 | 0.99306 | -0.13357 | 0.0027083 | 0.00067878
13 | 0.99529 | -0.090543 | 0.00084494 | 0.00021176
14 | 0.99597 | -0.077446 | 0 | 0
15 | 0.99269 | -0.14067 | 0.00069418 | 0.00017398
16 | 0.99163 | -0.16125 | 0.00034777 | 8.716e-05
17 | 0.99164 | -0.16112 | 0.0023421 | 0.00058699
18 | 0.99165 | -0.16084 | 0.00062658 | 0.00015704
19 | 0.99171 | -0.15967 | 0 | 0
20 | 0.99161 | -0.16171 | 0.0024714 | 0.00061938
21 | 0.9918 | -0.15806 | 0.00043143 | 0.00010813
22 | 0.99192 | -0.15572 | 0.00056872 | 0.00014254
23 | 0.99693 | -0.058788 | 0.001565 | 0.00039223
24 | 0.99694 | -0.058615 | 0.0021992 | 0.00055117
25 | 0.99292 | -0.13612 | 0.0022918 | 0.00057439
26 | 0.99294 | -0.1359 | 0.0051272 | 0.001285
27 | 0.99314 | -0.13196 | 0.0030189 | 0.0007566
28 | 0.99326 | -0.12956 | 0.0015448 | 0.00038716
29 | 0.99356 | -0.12389 | 0 | 0
30 | 0.99504 | -0.095278 | 0.0030752 | 0.00077072
31 | 0.9951 | -0.094025 | 0.0010318 | 0.0002586
32 | 0.99512 | -0.093692 | 0.0010138 | 0.00025409
33 | 0.9952 | -0.092126 | 0 | 0
34 | 0.99566 | -0.083269 | 0.0010104 | 0.00025324
35 | 0.99493 | -0.097254 | 0.0016739 | 0.00041952
36 | 0.99319 | -0.13101 | 0.0026478 | 0.0006636
37 | 0.99309 | -0.13295 | 0.0027105 | 0.0006793
38 | 0.99329 | -0.12907 | 0 | 0
39 | 0.99333 | -0.12828 | 0.0023803 | 0.00059657
40 | 0.9944 | -0.10751 | 0 | 0
41 | 0.99474 | -0.10105 | 0.0011253 | 0.00028204
42 | 0.99378 | -0.11959 | 0.0050146 | 0.0012568
43 | 0.99353 | -0.12434 | 0.001015 | 0.00025438
44 | 0.99233 | -0.14736 | 0.0026458 | 0.0006631
45 | 0.99233 | -0.14749 | 0.0026407 | 0.00066181
46 | 0.99268 | -0.14064 | 0 | 0
47 | 0.99211 | -0.15161 | 0.0026832 | 0.00067247
48 | 0.99336 | -0.12747 | 0.00264 | 0.00066165
49 | 0.99232 | -0.14769 | 0.0026452 | 0.00066295
50 | 0.99205 | -0.15289 | 0.0018075 | 0.00045301
51 | 0.99411 | -0.11293 | 0 | 0
52 | 0.99199 | -0.15409 | 0.0042905 | 0.0010753
53 | 0.99197 | -0.15441 | 0.0023601 | 0.0005915
54 | 0.99608 | -0.075103 | 0.0065061 | 0.0016306
55 | 0.99406 | -0.11395 | 0.0021411 | 0.00053662
56 | 0.99153 | -0.16288 | 0.0026451 | 0.00066291
57 | 0.99708 | -0.055948 | 0.0014721 | 0.00036894
58 | 0.99636 | -0.069762 | 0.001256 | 0.00031479
59 | 0.99768 | -0.044313 | 0 | 0
60 | 0.99608 | -0.07521 | 0.0010158 | 0.00025459
61 | 0.99744 | -0.048953 | 0 | 0
62 | 0.99811 | -0.036189 | 0 | 0
63 | 0.99587 | -0.079307 | 0.001011 | 0.00025338
64 | 0.99722 | -0.053239 | 0 | 0
65 | 0.99738 | -0.050141 | 0.0022853 | 0.00057275
66 | 0.99694 | -0.0586 | 0.0024889 | 0.00062378
67 | 0.99929 | -0.013519 | 0.0031403 | 0.00078704
68 | 0.9972 | -0.053723 | 0.0010222 | 0.00025618
69 | 0.99703 | -0.056903 | 0 | 0
70 | 0.99735 | -0.050682 | 0.0023649 | 0.00059269
71 | 1 | 0 | -0.18627 | -0.04667
72 | 0.99698 | -0.057876 | 0.0027767 | 0.00069592
73 | 0.99697 | -0.058075 | 0.00086687 | 0.00021726
74 | 0.99268 | -0.14093 | 0.0013088 | 0.00032801
75 | 0.99605 | -0.075792 | 0.0020877 | 0.00052323
76 | 0.99155 | -0.16264 | 0.0020418 | 0.00051173
77 | 0.99131 | -0.16717 | 0.0021777 | 0.00054578
78 | 0.99183 | -0.15714 | 0.0061514 | 0.0015417
79 | 0.99123 | -0.16874 | 0.0024052 | 0.00060279
80 | 0.99218 | -0.1504 | 0.0022652 | 0.00056771
81 | 0.99113 | -0.1707 | 0.0022016 | 0.00055178
82 | 0.99238 | -0.14645 | 0.0020917 | 0.00052424
83 | 0.99257 | -0.14285 | 0.0015211 | 0.00038123
84 | 0.99674 | -0.062467 | 0.0025591 | 0.00064137
85 | 0.99725 | -0.052771 | 0.0033785 | 0.00084674
86 | 0.99847 | -0.029249 | 0.0026314 | 0.00065949
87 | 0.99293 | -0.13577 | 0.0016648 | 0.00041725
88 | 0.99321 | -0.1304 | 0.0018103 | 0.00045371
89 | 0.99332 | -0.12819 | 0.001532 | 0.00038395
90 | 0.99089 | -0.1753 | 0.0026739 | 0.00067013
91 | 0.99089 | -0.17537 | 0.0026406 | 0.0006618
92 | 0.99101 | -0.17294 | 0.0026838 | 0.00067262
93 | 0.99069 | -0.17916 | 0.0026769 | 0.00067089
94 | 0.99119 | -0.16951 | 0 | 0
95 | 0.99064 | -0.18022 | 0.0026806 | 0.00067182
96 | 0.99113 | -0.17073 | 0.0026415 | 0.00066203
97 | 0.9914 | -0.16543 | 0.0026373 | 0.00066097
98 | 0.9906 | -0.18094 | 0.003607 | 0.000904
99 | 0.9911 | -0.1712 | 0.0025604 | 0.0006417
100 | 0.99196 | -0.15457 | 0.0026742 | 0.00067021
101 | 0.99194 | -0.15498 | 0.0030031 | 0.00075266
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015313 | -0.0038384 | 0.015318 | 0.0038413 | 5.0944e-06 | 2.926e-06 | 0.022938 | 0.022938 | 0.022938 | 0.99337 | -0.12762 | 0.99373 | -0.12064 | 6.3016
1 | 0.014013 | 0.0035126 | -0.01401 | -0.0035111 | 2.6725e-06 | 1.5011e-06 | 0.02099 | 0.02099 | 0.02099 | 0.99337 | -0.12762 | 0.99316 | -0.13163 | 5.7666
2 | -0.016345 | -0.0040988 | 0.016353 | 0.0041032 | 7.5478e-06 | 4.3951e-06 | 0.024476 | 0.024476 | 0.024476 | 0.99373 | -0.12064 | 0.99423 | -0.11096 | 6.7242
3 | 0.010098 | 0.002531 | -0.010094 | -0.0025291 | 3.9753e-06 | 1.9452e-06 | 0.01513 | 0.01513 | 0.01513 | 0.99316 | -0.13163 | 0.99273 | -0.13989 | 4.1566
4 | 0.0039118 | 0.00098006 | -0.0039116 | -0.00098013 | 1.9607e-07 | -7.1482e-08 | 0.0058607 | 0.0058608 | 0.0058608 | 0.99316 | -0.13163 | 0.99311 | -0.13268 | 1.6101
5 | -0.016353 | -0.0041032 | 0.016361 | 0.0041079 | 8.122e-06 | 4.729e-06 | 0.024476 | 0.024476 | 0.024476 | 0.99423 | -0.11096 | 0.99477 | -0.10055 | 6.7241
6 | 0.0025171 | 0.00063051 | -0.002517 | -0.00063067 | 8.6692e-08 | -1.5449e-07 | 0.0037728 | 0.0037729 | 0.0037729 | 0.99273 | -0.13989 | 0.9927 | -0.14062 | 1.0365
7 | 0.0075771 | 0.0018986 | -0.0075723 | -0.0018968 | 4.782e-06 | 1.7832e-06 | 0.011357 | 0.011358 | 0.011358 | 0.99273 | -0.13989 | 0.99205 | -0.15315 | 3.1202
8 | 0.0027085 | 0.00067861 | -0.0027083 | -0.00067877 | 1.1445e-07 | -1.6653e-07 | 0.0040581 | 0.0040582 | 0.0040582 | 0.99311 | -0.13268 | 0.99306 | -0.13357 | 1.1149
9 | -0.0011566 | -0.00028987 | 0.0011566 | 0.00028975 | 1.0832e-08 | -1.1852e-07 | 0.0017295 | 0.0017295 | 0.0017295 | 0.99509 | -0.094265 | 0.9951 | -0.094068 | 0.47514
10 | -0.0019676 | -0.00049301 | 0.0019677 | 0.00049287 | 4.1923e-08 | -1.4095e-07 | 0.0029422 | 0.0029422 | 0.0029422 | 0.9951 | -0.094068 | 0.99513 | -0.093621 | 0.8083
11 | -0.017909 | -0.004496 | 0.017918 | 0.0045011 | 8.552e-06 | 5.0606e-06 | 0.026792 | 0.026792 | 0.026792 | 0.99477 | -0.10055 | 0.99529 | -0.090543 | 7.3604
12 | -0.0066531 | -0.0016672 | 0.0066541 | 0.0016674 | 9.7554e-07 | 2.828e-07 | 0.0099484 | 0.0099482 | 0.0099484 | 0.99513 | -0.093621 | 0.99529 | -0.090543 | 2.7331
13 | 0.002003 | 0.00050183 | -0.002003 | -0.00050185 | 5.1661e-09 | -1.6452e-08 | 0.0030023 | 0.0030023 | 0.0030023 | 0.9927 | -0.14062 | 0.99269 | -0.14067 | 0.82482
14 | 0.0067904 | 0.0017008 | -0.0067896 | -0.0017006 | 8.3186e-07 | 2.5632e-07 | 0.010185 | 0.010185 | 0.010185 | 0.99205 | -0.15315 | 0.99192 | -0.15572 | 2.7981
15 | -0.025417 | -0.0063803 | 0.025433 | 0.00639 | 1.5888e-05 | 9.7869e-06 | 0.038003 | 0.038003 | 0.038003 | 0.99529 | -0.090543 | 0.99597 | -0.077446 | 10.4404
16 | -0.025433 | -0.00639 | 0.025435 | 0.0063913 | 2.0077e-06 | 1.2367e-06 | 0.038003 | 0.038003 | 0.038003 | 0.99597 | -0.077446 | 0.99605 | -0.075792 | 10.4404
17 | 0.0013088 | 0.00032787 | -0.0013088 | -0.00032801 | 1.6243e-08 | -1.351e-07 | 0.0019618 | 0.0019618 | 0.0019618 | 0.99269 | -0.14067 | 0.99268 | -0.14093 | 0.53896
18 | -0.00034777 | -8.7159e-05 | 0.00034777 | 8.6896e-05 | 2.0912e-09 | -2.6287e-07 | 0.00052186 | 0.00052176 | 0.00052186 | 0.99163 | -0.16125 | 0.99164 | -0.16112 | 0.14337
19 | -0.0026899 | -0.00067388 | 0.0026899 | 0.00067383 | 3.594e-08 | -5.2894e-08 | 0.0040362 | 0.0040362 | 0.0040362 | 0.99164 | -0.16112 | 0.99165 | -0.16084 | 1.1089
20 | -0.0033165 | -0.00083086 | 0.0033167 | 0.00083072 | 1.8576e-07 | -1.3919e-07 | 0.0049764 | 0.0049763 | 0.0049764 | 0.99165 | -0.16084 | 0.99171 | -0.15967 | 1.3671
21 | 0.0024716 | 0.00061893 | -0.0024714 | -0.00061938 | 2.4034e-07 | -4.4743e-07 | 0.0037083 | 0.0037086 | 0.0037086 | 0.99171 | -0.15967 | 0.99161 | -0.16171 | 1.0188
22 | -0.0057883 | -0.0014497 | 0.0057887 | 0.0014497 | 4.4453e-07 | 8.1691e-08 | 0.0086847 | 0.0086846 | 0.0086847 | 0.99171 | -0.15967 | 0.9918 | -0.15806 | 2.3859
23 | -0.0062202 | -0.0015579 | 0.0062208 | 0.001558 | 6.9081e-07 | 1.6909e-07 | 0.0093319 | 0.0093318 | 0.0093319 | 0.9918 | -0.15806 | 0.99192 | -0.15572 | 2.5637
24 | -0.001565 | -0.00039223 | 0.001565 | 0.00039215 | 1.2919e-08 | -7.4058e-08 | 0.0023359 | 0.0023359 | 0.0023359 | 0.99693 | -0.058788 | 0.99694 | -0.058615 | 0.64174
25 | -0.0037642 | -0.00094333 | 0.0037645 | 0.00094319 | 3.0689e-07 | -1.4167e-07 | 0.0056184 | 0.0056183 | 0.0056184 | 0.99694 | -0.058615 | 0.99703 | -0.056903 | 1.5435
26 | -0.0022918 | -0.00057438 | 0.0022918 | 0.00057433 | 2.4313e-08 | -5.553e-08 | 0.0034346 | 0.0034345 | 0.0034346 | 0.99292 | -0.13612 | 0.99294 | -0.1359 | 0.94356
27 | -0.0074191 | -0.0018593 | 0.0074205 | 0.0018598 | 1.3905e-06 | 5.0183e-07 | 0.011118 | 0.011118 | 0.011118 | 0.99294 | -0.1359 | 0.99314 | -0.13196 | 3.0545
28 | -0.010439 | -0.0026164 | 0.010441 | 0.002617 | 1.196e-06 | 5.9675e-07 | 0.015641 | 0.015641 | 0.015641 | 0.99314 | -0.13196 | 0.99326 | -0.12956 | 4.297
29 | -0.011985 | -0.0030042 | 0.011989 | 0.0030059 | 3.2381e-06 | 1.7256e-06 | 0.017955 | 0.017955 | 0.017955 | 0.99326 | -0.12956 | 0.99356 | -0.12389 | 4.9328
30 | 0.001015 | 0.00025407 | -0.001015 | -0.00025438 | 2.1939e-08 | -3.1385e-07 | 0.00152 | 0.0015202 | 0.0015202 | 0.99356 | -0.12389 | 0.99353 | -0.12434 | 0.41763
31 | 0.0077411 | 0.0019398 | -0.0077395 | -0.0019392 | 1.6199e-06 | 6.2063e-07 | 0.011594 | 0.011594 | 0.011594 | 0.99356 | -0.12389 | 0.99333 | -0.12828 | 3.1851
32 | -0.020745 | -0.0051998 | 0.020749 | 0.0052023 | 4.2519e-06 | 2.5691e-06 | 0.031069 | 0.031069 | 0.031069 | 0.99356 | -0.12389 | 0.99378 | -0.11959 | 8.5354
33 | -0.0030752 | -0.00077072 | 0.0030754 | 0.00077054 | 1.836e-07 | -1.8323e-07 | 0.0045988 | 0.0045987 | 0.0045988 | 0.99504 | -0.095278 | 0.9951 | -0.094025 | 1.2634
34 | -0.0041072 | -0.0010291 | 0.0041073 | 0.0010291 | 6.5054e-08 | -1.8115e-08 | 0.0061416 | 0.0061416 | 0.0061416 | 0.9951 | -0.094025 | 0.99512 | -0.093692 | 1.6873
35 | -0.0051211 | -0.0012832 | 0.0051215 | 0.0012832 | 3.8217e-07 | 1.8779e-08 | 0.0076576 | 0.0076575 | 0.0076576 | 0.99512 | -0.093692 | 0.9952 | -0.092126 | 2.1037
36 | -0.033719 | -0.0084653 | 0.033733 | 0.0084742 | 1.4252e-05 | 8.927e-06 | 0.050421 | 0.050421 | 0.050421 | 0.9952 | -0.092126 | 0.99566 | -0.083269 | 13.8521
37 | 0.028597 | 0.0071821 | -0.02859 | -0.0071777 | 6.9962e-06 | 4.345e-06 | 0.042764 | 0.042764 | 0.042764 | 0.9952 | -0.092126 | 0.99493 | -0.097254 | 11.7484
38 | -0.034744 | -0.0087275 | 0.03475 | 0.0087316 | 6.5704e-06 | 4.1205e-06 | 0.051931 | 0.051931 | 0.051931 | 0.99566 | -0.083269 | 0.99587 | -0.079307 | 14.2669
39 | 0.026917 | 0.0067582 | -0.026912 | -0.0067552 | 4.8793e-06 | 3.0185e-06 | 0.040261 | 0.040261 | 0.040261 | 0.99493 | -0.097254 | 0.99474 | -0.10105 | 11.0606
40 | 0.0027107 | 0.00067894 | -0.0027105 | -0.0006793 | 2.5106e-07 | -3.6459e-07 | 0.0040611 | 0.0040613 | 0.0040613 | 0.99319 | -0.13101 | 0.99309 | -0.13295 | 1.1157
41 | -0.0053585 | -0.0013425 | 0.005359 | 0.0013426 | 4.9451e-07 | 5.167e-08 | 0.0080281 | 0.008028 | 0.0080281 | 0.99319 | -0.13101 | 0.99329 | -0.12907 | 2.2055
42 | -0.005359 | -0.0013426 | 0.0053592 | 0.0013426 | 2.0095e-07 | 2.0979e-08 | 0.008028 | 0.0080279 | 0.008028 | 0.99329 | -0.12907 | 0.99333 | -0.12828 | 2.2055
43 | -0.025778 | -0.0064683 | 0.025786 | 0.0064732 | 7.9309e-06 | 4.8914e-06 | 0.038577 | 0.038577 | 0.038577 | 0.9944 | -0.10751 | 0.99474 | -0.10105 | 10.5981
44 | 0.025778 | 0.0064683 | -0.025764 | -0.0064591 | 1.4843e-05 | 9.1548e-06 | 0.038577 | 0.038577 | 0.038577 | 0.9944 | -0.10751 | 0.99378 | -0.11959 | 10.5982
45 | 0.015173 | 0.0038035 | -0.015173 | -0.0038035 | 9.6987e-08 | 5.5617e-08 | 0.022752 | 0.022752 | 0.022752 | 0.99233 | -0.14736 | 0.99233 | -0.14749 | 6.2505
46 | -0.017818 | -0.0044666 | 0.017824 | 0.00447 | 5.7038e-06 | 3.3751e-06 | 0.026719 | 0.026719 | 0.026719 | 0.99233 | -0.14736 | 0.99268 | -0.14064 | 7.3405
47 | 0.012532 | 0.0031416 | -0.012529 | -0.0031403 | 2.4615e-06 | 1.3353e-06 | 0.018792 | 0.018792 | 0.018792 | 0.99233 | -0.14749 | 0.99211 | -0.15161 | 5.1627
48 | -0.052254 | -0.013115 | 0.052287 | 0.013136 | 3.2849e-05 | 2.0839e-05 | 0.078335 | 0.078335 | 0.078335 | 0.99268 | -0.14064 | 0.99336 | -0.12747 | 21.5205
49 | 0.03443 | 0.0086453 | -0.034418 | -0.008638 | 1.1573e-05 | 7.2572e-06 | 0.051615 | 0.051615 | 0.051615 | 0.99268 | -0.14064 | 0.99232 | -0.14769 | 14.1801
50 | 0.0098462 | 0.0024678 | -0.0098456 | -0.0024675 | 5.9946e-07 | 2.8901e-07 | 0.014768 | 0.014768 | 0.014768 | 0.99211 | -0.15161 | 0.99205 | -0.15289 | 4.0571
51 | -0.054927 | -0.013798 | 0.054965 | 0.013822 | 3.8131e-05 | 2.4209e-05 | 0.082289 | 0.082289 | 0.082289 | 0.99336 | -0.12747 | 0.99411 | -0.11293 | 22.6069
52 | 0.031773 | 0.007975 | -0.031763 | -0.007969 | 9.6912e-06 | 6.0554e-06 | 0.047649 | 0.047649 | 0.047649 | 0.99232 | -0.14769 | 0.99199 | -0.15409 | 13.0904
53 | 0.0080381 | 0.0020145 | -0.0080375 | -0.0020143 | 5.8302e-07 | 2.3505e-07 | 0.012057 | 0.012057 | 0.012057 | 0.99205 | -0.15289 | 0.99197 | -0.15441 | 3.3123
54 | -0.083019 | -0.020869 | 0.083169 | 0.020965 | 0.00015025 | 9.5822e-05 | 0.12429 | 0.12429 | 0.12429 | 0.99411 | -0.11293 | 0.99608 | -0.075103 | 34.1447
55 | 0.028054 | 0.0070471 | -0.028053 | -0.0070463 | 1.3643e-06 | 8.464e-07 | 0.041998 | 0.041998 | 0.041998 | 0.99411 | -0.11293 | 0.99406 | -0.11395 | 11.5378
56 | 0.027473 | 0.0068937 | -0.027461 | -0.0068866 | 1.1514e-05 | 7.1359e-06 | 0.041213 | 0.041213 | 0.041213 | 0.99199 | -0.15409 | 0.99153 | -0.16288 | 11.3223
57 | 0.0056774 | 0.0014228 | -0.0056774 | -0.0014228 | 4.2075e-08 | 6.9579e-09 | 0.0085164 | 0.0085164 | 0.0085164 | 0.99197 | -0.15441 | 0.99196 | -0.15457 | 2.3397
58 | -0.089675 | -0.022595 | 0.089746 | 0.022641 | 7.0856e-05 | 4.5211e-05 | 0.13401 | 0.13401 | 0.13401 | 0.99608 | -0.075103 | 0.99694 | -0.0586 | 36.8148
59 | 0.025912 | 0.0065096 | -0.025894 | -0.0064988 | 1.7593e-05 | 1.0856e-05 | 0.038793 | 0.038793 | 0.038793 | 0.99406 | -0.11395 | 0.99332 | -0.12819 | 10.6574
60 | 0.024816 | 0.0062236 | -0.024813 | -0.0062218 | 3.0118e-06 | 1.8529e-06 | 0.037244 | 0.037244 | 0.037244 | 0.99153 | -0.16288 | 0.9914 | -0.16543 | 10.2318
61 | 0.038075 | 0.0095806 | -0.03805 | -0.0095648 | 2.5116e-05 | 1.5804e-05 | 0.056835 | 0.056835 | 0.056835 | 0.99708 | -0.055948 | 0.99636 | -0.069762 | 15.6141
62 | -0.039547 | -0.0099495 | 0.039569 | 0.0099634 | 2.1998e-05 | 1.3859e-05 | 0.059032 | 0.059032 | 0.059032 | 0.99708 | -0.055948 | 0.99768 | -0.044313 | 16.2176
63 | 0.036794 | 0.00925 | -0.036784 | -0.009244 | 9.5682e-06 | 6.0137e-06 | 0.05496 | 0.05496 | 0.05496 | 0.99636 | -0.069762 | 0.99608 | -0.07521 | 15.0988
64 | 0.013087 | 0.00328 | -0.013084 | -0.0032784 | 2.8925e-06 | 1.5869e-06 | 0.019519 | 0.019519 | 0.019519 | 0.99768 | -0.044313 | 0.99744 | -0.048953 | 5.3623
65 | -0.052656 | -0.013243 | 0.052676 | 0.013256 | 2.0443e-05 | 1.2968e-05 | 0.078551 | 0.078551 | 0.078551 | 0.99768 | -0.044313 | 0.99811 | -0.036189 | 21.5799
66 | 0.035768 | 0.0089894 | -0.035761 | -0.008985 | 6.995e-06 | 4.3918e-06 | 0.053442 | 0.053442 | 0.053442 | 0.99608 | -0.07521 | 0.99587 | -0.079307 | 14.6819
67 | 0.0084335 | 0.0021131 | -0.0084318 | -0.0021124 | 1.7213e-06 | 7.2321e-07 | 0.012581 | 0.012581 | 0.012581 | 0.99744 | -0.048953 | 0.99722 | -0.053239 | 3.4564
68 | 0.0046505 | 0.0011653 | -0.0046503 | -0.0011653 | 2.63e-07 | -2.1853e-08 | 0.0069377 | 0.0069378 | 0.0069378 | 0.99744 | -0.048953 | 0.99738 | -0.050141 | 1.906
69 | 0.092334 | 0.023328 | -0.092235 | -0.023264 | 9.9071e-05 | 6.3224e-05 | 0.13772 | 0.13772 | 0.13772 | 0.99811 | -0.036189 | 0.99694 | -0.0586 | 37.8354
70 | -0.14501 | -0.036584 | 0.14517 | 0.036684 | 0.00015759 | 0.00010038 | 0.21627 | 0.21627 | 0.21627 | 0.99811 | -0.036189 | 0.99929 | -0.013519 | 29.7076
71 | 0.0010222 | 0.00025584 | -0.0010222 | -0.00025618 | 2.3552e-08 | -3.3715e-07 | 0.0015251 | 0.0015253 | 0.0015253 | 0.99722 | -0.053239 | 0.9972 | -0.053723 | 0.41903
72 | 0.0074096 | 0.0018566 | -0.0074083 | -0.0018561 | 1.2929e-06 | 4.5957e-07 | 0.011056 | 0.011056 | 0.011056 | 0.99722 | -0.053239 | 0.99703 | -0.056903 | 3.0375
73 | 0.0023649 | 0.00059256 | -0.0023649 | -0.00059269 | 6.0961e-08 | -1.314e-07 | 0.0035283 | 0.0035283 | 0.0035283 | 0.99738 | -0.050141 | 0.99735 | -0.050682 | 0.96932
74 | -0.14831 | -0.037471 | 0.1484 | 0.037533 | 9.618e-05 | 6.128e-05 | 0.22095 | 0.22095 | 0.22095 | 0.99929 | -0.013519 | 1 | 0 | 30.35
75 | 0.0036438 | 0.00091292 | -0.0036436 | -0.00091301 | 1.6889e-07 | -9.0514e-08 | 0.0054381 | 0.0054381 | 0.0054381 | 0.99703 | -0.056903 | 0.99698 | -0.057876 | 1.494
76 | 0.036211 | 0.009137 | -0.03616 | -0.0091052 | 5.0642e-05 | 3.1802e-05 | 0.053904 | 0.053905 | 0.053905 | 1 | 0 | 0.99847 | -0.029249 | 14.8089
77 | 0.00086688 | 0.00021709 | -0.00086687 | -0.00021726 | 8.2199e-09 | -1.655e-07 | 0.0012938 | 0.0012938 | 0.0012938 | 0.99698 | -0.057876 | 0.99697 | -0.058075 | 0.35545
78 | -0.027522 | -0.0069145 | 0.02754 | 0.0069254 | 1.7515e-05 | 1.085e-05 | 0.041122 | 0.041122 | 0.041122 | 0.99605 | -0.075792 | 0.99674 | -0.062467 | 11.2972
79 | 0.0067865 | 0.0017003 | -0.0067851 | -0.0016998 | 1.4646e-06 | 4.5176e-07 | 0.010184 | 0.010185 | 0.010185 | 0.99155 | -0.16264 | 0.99131 | -0.16717 | 2.7979
80 | -0.0088283 | -0.002212 | 0.0088307 | 0.002213 | 2.3127e-06 | 1.0268e-06 | 0.013249 | 0.013248 | 0.013249 | 0.99155 | -0.16264 | 0.99183 | -0.15714 | 3.6397
81 | 0.0046073 | 0.001154 | -0.004607 | -0.0011541 | 3.4412e-07 | -2.7108e-08 | 0.0069157 | 0.0069157 | 0.0069157 | 0.99131 | -0.16717 | 0.99123 | -0.16874 | 1.8999
82 | -0.014982 | -0.0037547 | 0.014987 | 0.0037574 | 4.8089e-06 | 2.75e-06 | 0.022477 | 0.022477 | 0.022477 | 0.99183 | -0.15714 | 0.99218 | -0.1504 | 6.175
83 | 0.0022018 | 0.00055126 | -0.0022016 | -0.00055178 | 2.0557e-07 | -5.1518e-07 | 0.0033051 | 0.0033054 | 0.0033054 | 0.99123 | -0.16874 | 0.99113 | -0.1707 | 0.90807
84 | -0.017252 | -0.0043251 | 0.017255 | 0.0043271 | 3.2453e-06 | 1.91e-06 | 0.025874 | 0.025874 | 0.025874 | 0.99218 | -0.1504 | 0.99238 | -0.14645 | 7.1083
85 | -0.019347 | -0.0048513 | 0.01935 | 0.0048533 | 3.3256e-06 | 1.9922e-06 | 0.029011 | 0.02901 | 0.029011 | 0.99238 | -0.14645 | 0.99257 | -0.14285 | 7.9699
86 | -0.020871 | -0.0052345 | 0.020878 | 0.0052388 | 7.0441e-06 | 4.2602e-06 | 0.031291 | 0.031291 | 0.031291 | 0.99257 | -0.14285 | 0.99293 | -0.13577 | 8.5964
87 | -0.030099 | -0.0075667 | 0.030113 | 0.0075754 | 1.3943e-05 | 8.6836e-06 | 0.044942 | 0.044942 | 0.044942 | 0.99674 | -0.062467 | 0.99725 | -0.052771 | 12.3467
88 | -0.033491 | -0.0084221 | 0.033529 | 0.0084457 | 3.7672e-05 | 2.3585e-05 | 0.049983 | 0.049983 | 0.049983 | 0.99725 | -0.052771 | 0.99847 | -0.029249 | 13.7317
89 | -0.022543 | -0.005656 | 0.022549 | 0.0056595 | 5.7708e-06 | 3.5189e-06 | 0.033786 | 0.033786 | 0.033786 | 0.99293 | -0.13577 | 0.99321 | -0.1304 | 9.2818
90 | -0.024359 | -0.0061133 | 0.024362 | 0.0061148 | 2.5727e-06 | 1.5799e-06 | 0.036498 | 0.036498 | 0.036498 | 0.99321 | -0.1304 | 0.99332 | -0.12819 | 10.0269
91 | 0.011607 | 0.0029093 | -0.011607 | -0.0029093 | 4.1392e-08 | 2.1811e-08 | 0.017431 | 0.017431 | 0.017431 | 0.99089 | -0.1753 | 0.99089 | -0.17537 | 4.7886
92 | -0.014281 | -0.0035794 | 0.014283 | 0.0035803 | 1.6079e-06 | 9.0897e-07 | 0.021446 | 0.021446 | 0.021446 | 0.99089 | -0.1753 | 0.99101 | -0.17294 | 5.8917
93 | 0.0089665 | 0.0022474 | -0.0089649 | -0.0022467 | 1.619e-06 | 7.2952e-07 | 0.013465 | 0.013465 | 0.013465 | 0.99089 | -0.17537 | 0.99069 | -0.17916 | 3.6992
94 | -0.016966 | -0.0042529 | 0.016969 | 0.0042545 | 2.768e-06 | 1.625e-06 | 0.025476 | 0.025476 | 0.025476 | 0.99101 | -0.17294 | 0.99119 | -0.16951 | 6.9988
95 | 0.006288 | 0.0015758 | -0.0062877 | -0.0015757 | 3.1674e-07 | 8.0795e-08 | 0.0094446 | 0.0094446 | 0.0094446 | 0.99069 | -0.17916 | 0.99064 | -0.18022 | 2.5947
96 | 0.0052023 | 0.0013037 | -0.005202 | -0.0013036 | 3.0072e-07 | 2.3012e-08 | 0.0078099 | 0.0078099 | 0.0078099 | 0.99119 | -0.16951 | 0.99113 | -0.17073 | 2.1456
97 | -0.022172 | -0.0055582 | 0.022176 | 0.0055608 | 4.3182e-06 | 2.6297e-06 | 0.033285 | 0.033285 | 0.033285 | 0.99119 | -0.16951 | 0.9914 | -0.16543 | 9.1443
98 | 0.0036071 | 0.00090393 | -0.003607 | -0.000904 | 1.2369e-07 | -6.5487e-08 | 0.0054181 | 0.0054182 | 0.0054182 | 0.99064 | -0.18022 | 0.9906 | -0.18094 | 1.4885
99 | 0.0025605 | 0.0006416 | -0.0025604 | -0.0006417 | 5.7683e-08 | -9.723e-08 | 0.0038441 | 0.0038441 | 0.0038441 | 0.99113 | -0.17073 | 0.9911 | -0.1712 | 1.0561
100 | 0.0030032 | 0.0007526 | -0.0030031 | -0.00075266 | 5.8966e-08 | -6.2277e-08 | 0.004505 | 0.004505 | 0.004505 | 0.99196 | -0.15457 | 0.99194 | -0.15498 | 1.2376

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18941 | 0.047458

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013 | 0.0003258
1 | 0.0010274 | 0.0002575
2 | 0.0012031 | 0.00030153
3 | 0.0011566 | 0.00028987
4 | 0.00081101 | 0.00020326
5 | 0.0015484 | 0.00038806
6 | 0.0046855 | 0.0011743
7 | 0.00051405 | 0.00012883
8 | 0.00078187 | 0.00019596
9 | 0.0027083 | 0.00067878
10 | 0.00084494 | 0.00021176
11 | 0.00069418 | 0.00017398
12 | 0.00034777 | 8.716e-05
13 | 0.0023421 | 0.00058699
14 | 0.00062658 | 0.00015704
15 | 0.0024714 | 0.00061938
16 | 0.00043143 | 0.00010813
17 | 0.00056872 | 0.00014254
18 | 0.001565 | 0.00039223
19 | 0.0021992 | 0.00055117
20 | 0.0022918 | 0.00057439
21 | 0.0051272 | 0.001285
22 | 0.0030189 | 0.0007566
23 | 0.0015448 | 0.00038716
24 | 0.0030752 | 0.00077072
25 | 0.0010318 | 0.0002586
26 | 0.0010138 | 0.00025409
27 | 0.0010104 | 0.00025324
28 | 0.0016739 | 0.00041952
29 | 0.0026478 | 0.0006636
30 | 0.0027105 | 0.0006793
31 | 0.0023803 | 0.00059657
32 | 0.0011253 | 0.00028204
33 | 0.0050146 | 0.0012568
34 | 0.001015 | 0.00025438
35 | 0.0026458 | 0.0006631
36 | 0.0026407 | 0.00066181
37 | 0.0026832 | 0.00067247
38 | 0.00264 | 0.00066165
39 | 0.0026452 | 0.00066295
40 | 0.0018075 | 0.00045301
41 | 0.0042905 | 0.0010753
42 | 0.0023601 | 0.0005915
43 | 0.0065061 | 0.0016306
44 | 0.0021411 | 0.00053662
45 | 0.0026451 | 0.00066291
46 | 0.0014721 | 0.00036894
47 | 0.001256 | 0.00031479
48 | 0.0010158 | 0.00025459
49 | 0.001011 | 0.00025338
50 | 0.0022853 | 0.00057275
51 | 0.0024889 | 0.00062378
52 | 0.0031403 | 0.00078704
53 | 0.0010222 | 0.00025618
54 | 0.0023649 | 0.00059269
55 | 0.0031427 | 0.00078764
56 | 0.0027767 | 0.00069592
57 | 0.00086687 | 0.00021726
58 | 0.0013088 | 0.00032801
59 | 0.0020877 | 0.00052323
60 | 0.0020418 | 0.00051173
61 | 0.0021777 | 0.00054578
62 | 0.0061514 | 0.0015417
63 | 0.0024052 | 0.00060279
64 | 0.0022652 | 0.00056771
65 | 0.0022016 | 0.00055178
66 | 0.0020917 | 0.00052424
67 | 0.0015211 | 0.00038123
68 | 0.0025591 | 0.00064137
69 | 0.0033785 | 0.00084674
70 | 0.0026314 | 0.00065949
71 | 0.0016648 | 0.00041725
72 | 0.0018103 | 0.00045371
73 | 0.001532 | 0.00038395
74 | 0.0026739 | 0.00067013
75 | 0.0026406 | 0.0006618
76 | 0.0026838 | 0.00067262
77 | 0.0026769 | 0.00067089
78 | 0.0026806 | 0.00067182
79 | 0.0026415 | 0.00066203
80 | 0.0026373 | 0.00066097
81 | 0.003607 | 0.000904
82 | 0.0025604 | 0.0006417
83 | 0.0026742 | 0.00067021
84 | 0.0030031 | 0.00075266

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1